## 13(2)
（２）原水・浄水の水質状況
採水場所 試験項目 |  | ちば野菊の里浄水場 | [7 empty] | 栗山浄水場
|  | 原水（江戸川） |  |  |  | 浄水 |  |  |  | 原水（江戸川） |  |  |  | 浄水
|  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均
気温 | ℃ | 12 | 32.4 | 3.6 | 16.9333 | 12 | 30.6 | 3.7 | 16.7167 | 12 | 32.4 | 3.6 | 16.9333 | 12 | 31.2 | 4.8 | 17.4083
水温 | ℃ | 12 | 31.4 | 5.5 | 16.9333 | 12 | 28.6 | 7 | 17.85 | 12 | 31.4 | 5.5 | 16.9333 | 12 | 30.8 | 6.4 | 17.3833
一般細菌 | CFU/mL | 12 | 16000 | 240 | 4200 | 12 | 1 | 0 | 0.083333 | 12 | 16000 | 240 | 4200 | 12 | 0
大腸菌 | MPN/100ｍL | 12 | 480 | 12 | 110 | 12 | 不検出 |  |  | 12 | 480 | 12 | 110 | 12 | 不検出
カドミウム及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003
水銀及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005
セレン及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
鉛及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001
ヒ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.002 | 0.001 | 0.0014167 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.002 | 0.001 | 0.0014167 | 12 | <0.001
六価クロム化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 0.041 | 0.006 | 0.019333 | 12 | <0.004 |  |  | 12 | 0.041 | 0.006 | 0.019333 | 12 | <0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 12 | <0.001 |  |  | 12 | <0.001 |  |  | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 2.5 | 0.96 | 1.6633 | 12 | 2.6 | 1 | 1.875 | 12 | 2.5 | 0.96 | 1.6633 | 12 | 2.5 | 0.97 | 1.7308
フッ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.15 | 0.09 | 0.11917 | 12 | 0.12 | 0.08 | 0.105 | 12 | 0.15 | 0.09 | 0.11917 | 12 | 0.12 | 0.08 | 0.10167
ホウ素及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1
四塩化炭素 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002
1,4-ジオキサン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004
ジクロロメタン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
テトラクロロエチレン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
トリクロロエチレン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
ベンゼン | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（江戸川） 回数: 12; 原水（江戸川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
塩素酸 | mg/L | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.12 | <0.06 | <0.06 | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.06 | <0.06 | <0.06
クロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
クロロホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.001; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.008; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.004
ジクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.005; 浄水 最低: <0.002; 浄水 平均: 0.00225
ジブロモクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.008; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.0040833; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.005; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.003
臭素酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: 0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
総トリハロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.018; 浄水 最低: 0.005; 浄水 平均: 0.0090833; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.02; 浄水 最低: 0.005; 浄水 平均: 0.011167
トリクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.005; 浄水 最低: <0.003; 浄水 平均: <0.003
ブロモジクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.004; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: 0.0015833; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.008; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.0041667
ブロモホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.005; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.00325; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001
ホルムアルデヒド | mg/L | 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008
亜鉛及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.016 | <0.005 | 0.007 | 4 | <0.005 |  |  | 4 | 0.016 | <0.005 | 0.007 | 4 | <0.005
アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 1.2 | 0.15 | 0.4625 | 4 | 0.02 |  |  | 4 | 1.2 | 0.15 | 0.4625 | 4 | 0.02 | 0.01 | 0.015
鉄及びその化合物 | mg/L | 4 | 1.3 | 0.27 | 0.555 | 4 | <0.03 |  |  | 4 | 1.3 | 0.27 | 0.555 | 4 | <0.03
銅及びその化合物 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01; 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01
ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 19.1 | 11.3 | 14.275 | 4 | 25.2 | 15.8 | 20.35 | 4 | 19.1 | 11.3 | 14.275 | 4 | 24.9 | 15.5 | 18.9
マンガン及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.085 | 0.034 | 0.05225 | 4 | <0.001 |  |  | 4 | 0.085 | 0.034 | 0.05225 | 4 | <0.001
塩化物イオン | mg/L | 12 | 24.5 | 10.4 | 17.4667 | 12 | 33.5 | 15.1 | 24.075 | 12 | 24.5 | 10.4 | 17.4667 | 12 | 30.5 | 14.4 | 22.7083
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | mg/L | 4 | 79 | 61 | 70.75 | 4 | 82 | 59 | 72.5 | 4 | 79 | 61 | 70.75 | 4 | 79 | 61 | 68.25
蒸発残留物 | mg/L | 4 | 240 | 150 | 200 | 4 | 200 | 140 | 170 | 4 | 240 | 150 | 200 | 4 | 200 | 160 | 190
陰イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02; 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02
ジェオスミン | μg/L | 12 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001
2-メチルイソボルネオール | μg/L | 12 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001
非イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005; 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005
フェノール類 | mg/L | 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005; 原水（江戸川） 回数: 4; 原水（江戸川） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005
有機物(TOC) | mg/L | 12 | 2.2 | 1.1 | 1.575 | 12 | 0.6 | 0.4 | 0.525 | 12 | 2.2 | 1.1 | 1.575 | 12 | 0.8 | 0.5 | 0.6
ｐＨ値 |  | 12 | 8.1 | 7.3 | 7.725 | 12 | 7.6 | 7.5 | 7.5417 | 12 | 8.1 | 7.3 | 7.725 | 12 | 7.5
味 |  | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
臭気 |  | 原水（江戸川） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 原水（江戸川） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
色度 | 度 | 12 | 14 | 8 | 10.0833 | 12 | <1 |  |  | 12 | 14 | 8 | 10.0833 | 12 | <1
濁度 | 度 | 12 | 38 | 3.4 | 10.3 | 12 | <0.1 |  |  | 12 | 38 | 3.4 | 10.3 | 12 | <0.1
残留塩素 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.5; 浄水 最低: 0.4; 浄水 平均: 0.44167; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.9; 浄水 最低: 0.5; 浄水 平均: 0.7
(注)原水の臭気検査結果については回数のみ記載。
採水場所 試験項目 |  | 原水（江戸川） 回数: 柏井浄水場（東側施設）; 原水（江戸川） 回数: 柏井浄水場（西側施設）
|  | 原水（印旛沼） |  |  |  | 浄水 |  |  |  | 原水（利根川） |  |  |  | 浄水
|  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均
気温 | ℃ | 12 | 32.2 | 8.2 | 19.0583 | 12 | 32.2 | 7.7 | 18.5417 | 12 | 31.5 | 3.1 | 16.2667 | 12 | 32.2 | 8.3 | 18.5667
水温 | ℃ | 12 | 30.8 | 5.2 | 17.775 | 12 | 29.7 | 5.9 | 18.25 | 12 | 29.9 | 5.5 | 17.2917 | 12 | 29.1 | 5.7 | 17.9583
一般細菌 | CFU/mL | 12 | 130000 | 260 | 13000 | 12 | 0 |  |  | 12 | 41000 | 320 | 4400 | 12 | 0
大腸菌 | MPN/100ｍL | 12 | 330 | 14 | 110 | 12 | 不検出 |  |  | 12 | 440 | 4.1 | 97 | 12 | 不検出
カドミウム及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003
水銀及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005
セレン及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
鉛及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001
ヒ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.002 | 0.001 | 0.0011667 | 12 | <0.001
六価クロム化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 0.062 | <0.004 | 0.035 | 12 | <0.004 |  |  | 12 | 0.057 | 0.015 | 0.032917 | 12 | <0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 3.8 | <0.02 | 1.5342 | 12 | 3.1 | 0.74 | 1.7033 | 12 | 2.6 | 1.1 | 1.7417 | 12 | 2.5 | 1.1 | 1.7
フッ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.14 | <0.08 | <0.08 | 12 | 0.1 | <0.08 | <0.08 | 12 | 0.12 | 0.09 | 0.10333 | 12 | 0.11 | <0.08 | <0.08
ホウ素及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1
四塩化炭素 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002
1,4-ジオキサン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004
ジクロロメタン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
テトラクロロエチレン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
トリクロロエチレン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
ベンゼン | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 12; 原水（印旛沼） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
塩素酸 | mg/L | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.07 | <0.06 | <0.06
クロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
クロロホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.016; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.0065833; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.014; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.0061667
ジクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.004; 浄水 最低: <0.002; 浄水 平均: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.006; 浄水 最低: <0.002; 浄水 平均: 0.0035
ジブロモクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.004; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.00275; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.006; 浄水 最低: 0.003; 浄水 平均: 0.004
臭素酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
総トリハロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.025; 浄水 最低: 0.005; 浄水 平均: 0.013333; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.03; 浄水 最低: 0.007; 浄水 平均: 0.016083
トリクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.004; 浄水 最低: <0.003; 浄水 平均: <0.003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.005; 浄水 最低: <0.003; 浄水 平均: <0.003
ブロモジクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.007; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.0036667; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.01; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.0051667
ブロモホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001
ホルムアルデヒド | mg/L | 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008
亜鉛及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.01 | 0.006 | 0.0085 | 4 | <0.005 |  |  | 4 | 0.009 | <0.005 | 0.005 | 4 | <0.005
アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 2.1 | 0.6 | 1.175 | 4 | 0.04 | 0.01 | 0.0225 | 4 | 1.2 | 0.35 | 0.5875 | 4 | 0.03 | 0.01 | 0.0225
鉄及びその化合物 | mg/L | 4 | 2 | 0.8 | 1.2375 | 4 | <0.03 |  |  | 4 | 1.4 | 0.45 | 0.7375 | 4 | <0.03
銅及びその化合物 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 4; 原水（印旛沼） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01; 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01
ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 16.8 | 8.5 | 13.025 | 4 | 24.4 | 17.4 | 21.25 | 4 | 20.3 | 10.8 | 14.5 | 4 | 26.4 | 15.9 | 21.45
マンガン及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.18 | 0.1 | 0.13 | 4 | <0.001 |  |  | 4 | 0.06 | 0.033 | 0.04875 | 4 | <0.001
塩化物イオン | mg/L | 12 | 31.1 | 12.9 | 20.6917 | 12 | 35.4 | 22.3 | 28.2 | 12 | 27.9 | 12 | 18.6167 | 12 | 32.5 | 18.1 | 25.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | mg/L | 4 | 110 | 65 | 92 | 4 | 94 | 85 | 89.75 | 4 | 82 | 63 | 70.25 | 4 | 85 | 66 | 76.5
蒸発残留物 | mg/L | 4 | 250 | 210 | 230 | 4 | 260 | 140 | 210 | 4 | 220 | 170 | 190 | 4 | 210 | 150 | 180
陰イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 4; 原水（印旛沼） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02; 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02
ジェオスミン | μg/L | 12 | 0.014 | 0.002 | 0.0053333 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.004 | 0.002 | 0.0026667 | 12 | <0.001
2-メチルイソボルネオール | μg/L | 12 | 0.11 | <0.001 | 0.01975 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.005 | <0.001 | 0.0018333 | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001
非イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 4; 原水（印旛沼） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005; 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005
フェノール類 | mg/L | 原水（印旛沼） 回数: 4; 原水（印旛沼） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005; 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005
有機物(TOC) | mg/L | 12 | 7.4 | 3.5 | 5.4 | 12 | 0.8 | 0.3 | 0.55 | 12 | 2.5 | 1.3 | 2.05 | 12 | 0.9 | 0.6 | 0.70833
ｐＨ値 |  | 12 | 9.4 | 7.6 | 8.6083 | 12 | 7.6 | 7.5 | 7.5167 | 12 | 8.4 | 7.4 | 7.7667 | 12 | 7.6 | 7.5 | 7.55
味 |  | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
臭気 |  | 原水（印旛沼） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 原水（利根川） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
色度 | 度 | 12 | 56 | 24 | 32.3333 | 12 | <1 |  |  | 12 | 28 | 10 | 15.0833 | 12 | <1
濁度 | 度 | 12 | 55 | 18 | 31.25 | 12 | <0.1 |  |  | 12 | 41 | 4.4 | 12.925 | 12 | <0.1
残留塩素 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.9; 浄水 最低: 0.6; 浄水 平均: 0.79167; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.9; 浄水 最低: 0.7; 浄水 平均: 0.83333
(注)原水の臭気検査結果については回数のみ記載。
採水場所 試験項目 |  | 原水（印旛沼） 回数: 北総浄水場; 原水（利根川） 回数: 福増浄水場
|  | 原水（利根川） |  |  |  | 浄水 |  |  |  | 原水（高滝ダム） |  |  |  | 浄水
|  | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 | 回数 | 最高 | 最低 | 平均
気温 | ℃ | 12 | 31.5 | 3.1 | 16.2667 | 12 | 30.6 | 5.2 | 17.0333 | 12 | 31.1 | 7.6 | 17.5 | 12 | 29.1 | 5 | 16.425
水温 | ℃ | 12 | 29.9 | 5.5 | 17.2917 | 12 | 29.2 | 6.2 | 17.6667 | 12 | 26.8 | 5.7 | 16.8417 | 12 | 27.5 | 7.3 | 17.325
一般細菌 | CFU/mL | 12 | 41000 | 320 | 4400 | 12 | 0 |  |  | 12 | 5800 | 80 | 790 | 12 | 0
大腸菌 | MPN/100ｍL | 12 | 440 | 4.1 | 97 | 12 | 不検出 |  |  | 12 | 72 | 3 | 21 | 12 | 不検出
カドミウム及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.0003; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0003
水銀及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.00005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.00005
セレン及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
鉛及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | <0.001 |  |  | 12 | <0.001
ヒ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.002 | 0.001 | 0.0011667 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.003 | <0.001 | 0.0014167 | 12 | <0.001
六価クロム化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 0.057 | 0.015 | 0.032917 | 12 | <0.004 |  |  | 12 | 0.051 | 0.012 | 0.025667 | 12 | <0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 12 | 2.6 | 1.1 | 1.7417 | 12 | 2.5 | 1.1 | 1.6833 | 12 | 0.61 | 0.19 | 0.3625 | 12 | 0.75 | 0.41 | 0.59083
フッ素及びその化合物 | mg/L | 12 | 0.12 | 0.09 | 0.10333 | 12 | 0.11 | <0.08 | <0.08 | 12 | 0.12 | <0.08 | 0.09 | 12 | 0.1 | <0.08 | <0.08
ホウ素及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.1; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.1
四塩化炭素 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.0002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.0002
1,4-ジオキサン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.005; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.004
ジクロロメタン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
テトラクロロエチレン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
トリクロロエチレン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
ベンゼン | mg/L | 原水（利根川） 回数: 12; 原水（利根川） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 原水（高滝ダム） 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001
塩素酸 | mg/L | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.11 | <0.06 | <0.06 | 12 | <0.06 |  |  | 12 | 0.08 | <0.06 | <0.06
クロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
クロロホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.01; 浄水 最低: 0.001; 浄水 平均: 0.0049167; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.015; 浄水 最低: 0.005; 浄水 平均: 0.011
ジクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.008; 浄水 最低: <0.002; 浄水 平均: 0.004; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.002
ジブロモクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.004; 浄水 最低: 0.002; 浄水 平均: 0.00375; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.007; 浄水 最低: 0.003; 浄水 平均: 0.0045833
臭素酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001
総トリハロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.022; 浄水 最低: 0.008; 浄水 平均: 0.014167; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.032; 浄水 最低: 0.013; 浄水 平均: 0.023
トリクロロ酢酸 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.007; 浄水 最低: <0.003; 浄水 平均: 0.0031667; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: <0.003
ブロモジクロロメタン | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.008; 浄水 最低: 0.003; 浄水 平均: 0.0049167; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.009; 浄水 最低: 0.004; 浄水 平均: 0.0061667
ブロモホルム | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: <0.001; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.002; 浄水 最低: <0.001; 浄水 平均: 0.00125
ホルムアルデヒド | mg/L | 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.008
亜鉛及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.009 | <0.005 | 0.005 | 4 | <0.005 |  |  | 4 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | 4 | <0.005
アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 1.2 | 0.35 | 0.5875 | 4 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 4 | 0.9 | 0.1 | 0.375 | 4 | 0.02 | <0.01 | 0.0125
鉄及びその化合物 | mg/L | 4 | 1.4 | 0.45 | 0.7375 | 4 | <0.03 |  |  | 4 | 1.4 | 0.3 | 0.675 | 4 | <0.03
銅及びその化合物 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01; 原水（高滝ダム） 回数: 4; 原水（高滝ダム） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.01
ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 4 | 20.3 | 10.8 | 14.5 | 4 | 24.6 | 13.8 | 20.125 | 4 | 15.6 | 12.8 | 14.4 | 4 | 23.9 | 20.3 | 22.025
マンガン及びその化合物 | mg/L | 4 | 0.06 | 0.033 | 0.04875 | 4 | <0.001 |  |  | 4 | 0.11 | 0.09 | 0.10125 | 4 | <0.001
塩化物イオン | mg/L | 12 | 27.9 | 12 | 18.6167 | 12 | 32.8 | 18.4 | 25.2917 | 12 | 11.3 | 6.9 | 9.4167 | 12 | 20.1 | 14.6 | 16.2583
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | mg/L | 4 | 82 | 63 | 70.25 | 4 | 87 | 64 | 76.25 | 4 | 99 | 78 | 87 | 4 | 98 | 86 | 90.25
蒸発残留物 | mg/L | 4 | 220 | 170 | 190 | 4 | 220 | 130 | 190 | 4 | 230 | 170 | 200 | 4 | 230 | 180 | 200
陰イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02; 原水（高滝ダム） 回数: 4; 原水（高滝ダム） 最高: <0.02; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.02
ジェオスミン | μg/L | 12 | 0.004 | 0.002 | 0.0026667 | 12 | <0.001 |  |  | 12 | 0.1 | 0.002 | 0.01925 | 12 | <0.001
2-メチルイソボルネオール | μg/L | 12 | 0.005 | <0.001 | 0.0018333 | 12 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 12 | 0.75 | <0.001 | 0.066417 | 12 | <0.001
非イオン界面活性剤 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005; 原水（高滝ダム） 回数: 4; 原水（高滝ダム） 最高: <0.01; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.005
フェノール類 | mg/L | 原水（利根川） 回数: 4; 原水（利根川） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005; 原水（高滝ダム） 回数: 4; 原水（高滝ダム） 最高: <0.0005; 浄水 回数: 4; 浄水 最高: <0.0005
有機物(TOC) | mg/L | 12 | 2.5 | 1.3 | 2.05 | 12 | 0.9 | 0.6 | 0.75 | 12 | 4 | 2.4 | 3.3833 | 12 | 0.8 | 0.5 | 0.63333
ｐＨ値 |  | 12 | 8.4 | 7.4 | 7.7667 | 12 | 7.7 | 7.5 | 7.6167 | 12 | 8.9 | 7.5 | 7.9583 | 12 | 7.6 | 7.5 | 7.5583
味 |  | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
臭気 |  | 原水（利根川） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし; 原水（高滝ダム） 回数: 12; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 異常なし
色度 | 度 | 12 | 28 | 10 | 15.0833 | 12 | <1 |  |  | 12 | 36 | 14 | 27.25 | 12 | <1
濁度 | 度 | 12 | 41 | 4.4 | 12.925 | 12 | <0.1 |  |  | 12 | 33 | 4.6 | 12.2583 | 12 | <0.1
残留塩素 | mg/L | 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.9; 浄水 最低: 0.6; 浄水 平均: 0.75833; 浄水 回数: 12; 浄水 最高: 0.8; 浄水 最低: 0.4; 浄水 平均: 0.675
(注)原水の臭気検査結果については回数のみ記載。