## 南八幡
| 南八幡浄水場 |  |  |  |  | 令和６年度
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 (mm) | 気温 (℃) | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量 (mg/L) | 全硬度 (mg/L) | 塩化物 イオン (mg/L) | 全蒸発 残留物 (mg/L) | 全鉄 (mg/L) | 浄水薬品使用量 | 江戸川流量 | 多項目試験結果
[6 empty] | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | ＰＡＣ(kg) | (m3/秒）
4月 | 2024-04-01 | (月) | 晴 | 5 | 13.3 | 14.9 | 15.1 | 10.5 | 2.6 | 7.24 | 7.21 | 13.9 | 15.7 | 26 | 49 | 12.8 | 108 | 0.13 | 1043 | 128 | 実施日 |  | 2024-04-11
| 2024-04-02 | (火) | 晴 |  | 14.5 | 15.7 | 15.6 | 5.4 | 1.8 | 7.22 | 7.21 | 16.1 | 16.2 | 27.2 | 54.5 | 12.6 | 110 | 0.09 | 698 | 103 | 気温 | ℃ | 14.6
| 2024-04-03 | (水) | 曇 | 9 | 15.1 | 15.9 | 15.7 | 4.1 | 2.6 | 7.21 | 7.29 | 17.9 | 17.2 | 29.2 | 56.1 | 14.3 | 120 | 0.13 | 460 | 88 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-04-04 | (木) | 雨 | 4.5 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 4.8 | 2.4 | 7.36 | 7.3 | 16.2 | 16.8 | 29.9 | 56.1 | 13.1 | 117 | 0.12 | 433 | 88 | 水温 | ℃ | 11.5 | 13.1
| 2024-04-05 | (金) | 雨 | 0 | 11 | 14.2 | 14.5 | 4.7 | 2.1 | 7.31 | 7.3 | 18.9 | 18.9 | 32.4 | 60.1 | 17.2 | 134 | 0.11 | 327 | 113 | 濁度 | 度 | 30.9 | 2.4
| 2024-04-06 | (土) | 曇 | 1 | 10.7 | 13.3 | 13.5 | 7 | 2.8 | 7.28 | 7.27 | 20.5 | 20.1 | [5 empty] | 265 | 117 | ｐH |  | 7.07 | 7.01
| 2024-04-07 | (日) | 曇 | 4 | 15.4 | 13.5 | 13.4 | 7.5 | 2.9 | 7.25 | 7.25 | 19.6 | 20.5 | [5 empty] | 265 | 97 | 電気伝導率 | mS/m | 14.9 | 15.7
| 2024-04-08 | (月) | 曇 | 0 | 18.7 | 14.4 | 14.2 | 7.1 | 2.7 | 7.16 | 7.2 | 22.8 | 20.7 | 27.1 | 64.1 | 19.6 | 150 | 0.14 | 327 | 84 | 酸消費量 | mg/L | 16.9 | 18.9
| 2024-04-09 | (火) | 雨 | 44 | 19.4 | 15.7 | 15.4 | 4.9 | 2.5 | 7.19 | 7.19 | 25 | 20.6 | 25.9 | 66.3 | 18.8 | 150 | 0.12 | 318 | 101 | 全硬度 | mg/L | 50.3 | 52.5
| 2024-04-10 | (水) | 晴 |  | 12 | 14.9 | 15.4 | 7.6 | 2.8 | 7.24 | 7.24 | 17.4 | 19.6 | 30.2 | 66.3 | 18.6 | 136 | 0.13 | 725 | 382 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 36.2 | 37
| 2024-04-11 | (木) | 晴 |  | 14.6 | 11.5 | 13.1 | 30.9 | 2.4 | 7.07 | 7.01 | 14.9 | 15.7 | 18.9 | 52.5 | 13.1 | 115 | 0.1 | 1211 | 256 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 14.1 | 15.5
| 2024-04-12 | (金) | 曇 | 0.5 | 15.8 | 12.7 | 12.8 | 11.5 | 2.2 | 7.15 | 7 | 15.1 | 15.4 | 16.5 | 52.5 | 12 | 104 | 0.07 | 645 | 179 | 塩化物イオン | mg/L | 10.2 | 13.1
| 2024-04-13 | (土) | 晴 |  | 17.3 | 13.2 | 13.2 | 9.3 | 3.1 | 7.17 | 7.1 | 14.7 | 15.4 | [5 empty] | 449 | 146 | 全蒸発残留物 | mg/L | 156 | 115
| 2024-04-14 | (日) | 晴 |  | 18.4 | 15.4 | 14.8 | 7.6 | 2.1 | 7.19 | 7.11 | 16.3 | 16.2 | [5 empty] | 368 | 132 | 全鉄 | mg/L | 1.01 | 0.1
| 2024-04-15 | (月) | 晴 |  | 19.4 | 17.1 | 16.6 | 5.9 | 2 | 7.21 | 7.13 | 16.4 | 16.8 | 24.1 | 55.1 | 12.7 | 116 | 0.1 | 342 | 122 | COD | mg/L | 6.1 | 2.6
| 2024-04-16 | (火) | 曇 |  | 18.1 | 17.7 | 17.7 | 4.7 | 2.4 | 7.2 | 7.2 | 15.8 | 15.8 | 24.7 | 54.1 | 11.5 | 104 | 0.12 | 222 | 121 | BOD | mg/L | 1.4 | 0.6
| 2024-04-17 | (水) | 曇 | 0 | 20.5 | 17.7 | 18.1 | 4.5 | 2.4 | 7.23 | 7.27 | 15.3 | 15.5 | 24.5 | 52.5 | 11.2 | 99 | 0.13 | 180 | 130 | 溶存酸素 | mg/L | 9.4 | 9.8
| 2024-04-18 | (木) | 曇 | 0.5 | 20 | 17.5 | 18.1 | 5.7 | 2.8 | 7.18 | 7.22 | 14.5 | 14.9 | 24.4 | 51.9 | 11.1 | 97 | 0.13 | 385 | 117 | 全マンガン | mg/L | 0.097 | 0.038
| 2024-04-19 | (金) | 晴 |  | 19 | 16.9 | 17.3 | 5.4 | 3 | 7.17 | 7.22 | 16.3 | 15.6 | 22.4 | 52.1 | 12.8 | 108 | 0.13 | 359 | 112 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.08 | 0.07
| 2024-04-20 | (土) | 晴 |  | 19.6 | 17 | 17 | 5.5 | 2.6 | 7.17 | 7.25 | 16.1 | 15.8 | [5 empty] | 197 | 103 | 全窒素 | mg/L | 1.49 | 1.32
| 2024-04-21 | (日) | 曇 | 3.5 | 19.3 | 16.6 | 16.8 | 1.6 | 2.5 | 7.18 | 7.21 | 14.4 | 15.8 | [5 empty] | 180 | 86 | 全リン | mg/L | 0.155 | 0.039
| 2024-04-22 | (月) | 雨 | 6 | 14.8 | 16.6 | 17 | 4.8 | 2.3 | 7.24 | 7.23 | 14.3 | 14.9 | 21.3 | 47 | 12 | 106 | 0.11 | 120 | 82 | 硫酸イオン | mg/L | 28.6 | 27.3
| 2024-04-23 | (火) | 曇 | 0 | 17.9 | 16.6 | 16.9 | 4.2 | 2.3 | 7.28 | 7.24 | 14.6 | 14.8 | 22.1 | 47.2 | 11.9 | 104 | 0.11 | 94 | 82 | シリカ | mg/L | 19 | 17.8
| 2024-04-24 | (水) | 雨 | 14.5 | 15.9 | 16.3 | 16.5 | 3.5 | 2 | 7.26 | 7.22 | 15 | 15.2 | 22.9 | 49.6 | 12.5 | 106 | 0.09 | 573 | 69 | 色度 | 度 | 12.2 | 3.2
| 2024-04-25 | (木) | 晴 | 0 | 18.8 | 16 | 16.3 | 3.8 | 2 | 7.26 | 7.22 | 15 | 15.2 | 23.6 | 49.2 | 16.5 | 100 | 0.1 | 180 | 102 | 懸濁物質 | mg/L | 40.9 | 3.9
| 2024-04-26 | (金) | 曇 |  | 19.3 | 17.5 | 17.2 | 4.7 | 2.1 | 7.22 | 7.2 | 17 | 16.9 | 26.7 | 56.5 | 15 | 114 | 0.14 | 488 | 128
| 2024-04-27 | (土) | 雨 | 0 | 19.9 | 18.2 | 18.1 | 5.3 | 1.6 | 7.14 | 7.14 | 16 | 16.7 | [5 empty] | 282 | 112
| 2024-04-28 | (日) | 晴 |  | 22 | 18.7 | 18.3 | 2 | 2.1 | 7.07 | 7.16 | 16.4 | 15.4 | [5 empty] | 197 | 78
| 2024-04-29 | (月) | 晴 |  | 22.5 | 19.6 | 19.6 | 1.3 | 2 | 7.07 | 7.14 | 15.5 | 15.8 | [5 empty] | 231 | 75 | 備考
| 2024-04-30 | (火) | 曇 | 1.5 | 20.5 | 20.2 | 20.1 | 4.2 | 1.7 | 7.23 | 7.18 | 15 | 17.1 | 21.2 | 49.6 | 18.7 | 118 | 0.11 | 197 | 64 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 44 | 22.5 | 20.2 | 20.1 | 30.9 | 3.1 | 7.36 | 7.3 | 25 | 20.7 | 32.4 | 66.3 | 19.6 | 150 | 0.14 | 1211 | 382
| 最低 |  |  |  | 10.7 | 11.5 | 12.8 | 1.3 | 1.6 | 7.07 | 7 | 13.9 | 14.8 | 16.5 | 47 | 11.1 | 97 | 0.07 |  | 64
| 平均 |  |  |  | 17.27 | 16 | 16.1033 | 6.3333 | 2.36 | 7.205 | 7.197 | 16.5633 | 16.7067 | 24.819 | 54.3952 | 14.1905 | 115.0476 | 0.11476 |  | 119.9
| 合計 |  |  | 94 | [14 empty] | 11761
5月 | 2024-05-01 | (水) | 雨 | 29.5 | 19.2 | 20.8 | 20.5 | 3.6 | 1.6 | 7.2 | 7.24 | 14.9 | 15.2 | 28 | 49.4 | 13 | 124 | 0.09 | 94 | 70 | 実施日 |  | 2024-05-09
| 2024-05-02 | (木) | 晴 | 2.5 | 16.4 | 19.4 | 19.7 | 3.3 | 1.6 | 7.13 | 7.27 | 14.5 | 14.9 | 22.8 | 47.8 | 12.1 | 122 | 0.09 | 128 | 88 | 気温 | ℃ | 12.4
| 2024-05-03 | (金) | 晴 |  | 18.1 | 17.3 | 18.8 | 1.5 | 1.9 | 7.17 | 7.28 | 14.3 | 14.9 | [5 empty] | 145 | 111 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-05-04 | (土) | 晴 |  | 22.3 | 17.8 | 18.2 | 1.7 | 2.1 | 7.08 | 7.27 | 14 | 15.4 | [5 empty] | 111 | 65 | 水温 | ℃ | 19.8 | 20
| 2024-05-05 | (日) | 晴 |  | 21.9 | 19.6 | 19.5 | 1 | 1.6 | 7.16 | 7.26 | 13.7 | 14.3 | [5 empty] | 86 | 54 | 濁度 | 度 | 6.3 | 2.2
| 2024-05-06 | (月) | 曇 |  | 21.1 | 19.9 | 20.3 | 0.5 | 1.4 | 7.16 | 7.32 | 13.7 | 13.9 | [5 empty] | 120 | 49 | ｐH |  | 7.4 | 7.41
| 2024-05-07 | (火) | 雨 | 5.5 | 20.3 | 19.9 | 20 | 4.7 | 1.9 | 7.31 | 7.31 | 14.2 | 14 | 24 | 46 | 11 | 114 | 0.09 | 163 | 48 | 電気伝導率 | mS/m | 17.2 | 16.7
| 2024-05-08 | (水) | 曇 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 5.2 | 2.4 | 7.32 | 7.36 | 15.9 | 15.2 | 23 | 51.1 | 11.3 | 116 | 0.1 | 171 | 55 | 酸消費量 | mg/L | 30 | 24.9
| 2024-05-09 | (木) | 雨 | 0.5 | 12.4 | 19.8 | 20 | 6.3 | 2.2 | 7.4 | 7.41 | 17.2 | 16.7 | 24.9 | 56.1 | 12.7 | 122 | 0.12 | 334 | 65 | 全硬度 | mg/L | 58.5 | 56.1
| 2024-05-10 | (金) | 晴 |  | 19 | 19.1 | 19.4 | 5 | 2.5 | 7.41 | 7.44 | 17.2 | 17.3 | 28.5 | 56.3 | 13.5 | 127 | 0.11 | 308 | 79 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 39 | 38.4
| 2024-05-11 | (土) | 晴 |  | 21.1 | 18.8 | 19.2 | 5.5 | 2.1 | 7.4 | 7.53 | 17.6 | 17.7 | [5 empty] | 231 | 47 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 19.5 | 17.7
| 2024-05-12 | (日) | 曇 |  | 21 | 19.1 | 19.3 | 5.2 | 2.2 | 7.51 | 7.54 | 18 | 18.1 | [5 empty] | 248 | 49 | 塩化物イオン | mg/L | 13.1 | 12.7
| 2024-05-13 | (月) | 雨 | 49.5 | 20.6 | 19.3 | 19.4 | 5.4 | 2.4 | 7.5 | 7.56 | 18.4 | 18.7 | 28.5 | 58.1 | 18 | 134 | 0.11 | 248 | 56 | 全蒸発残留物 | mg/L | 136 | 122
| 2024-05-14 | (火) | 曇 | 0 | 16.8 | 19.8 | 19.8 | 5.4 | 2 | 7.24 | 7.36 | 19.5 | 19 | 32.5 | 60.5 | 15.7 | 135 | 0.1 | 308 | 124 | 全鉄 | mg/L | 0.21 | 0.12
| 2024-05-15 | (水) | 晴 | 1.5 | 20.6 | 19.1 | 19.5 | 5.4 | 2.4 | 7.2 | 7.24 | 16.8 | 17.7 | 28.4 | 57.9 | 14.5 | 126 | 0.13 | 274 | 82 | COD | mg/L | 2.7 | 2.3
| 2024-05-16 | (木) | 曇 | 10 | 17.4 | 19.3 | 19.7 | 4.2 | 2.4 | 7.23 | 7.24 | 16.4 | 17 | 27.1 | 56.3 | 13.9 | 122 | 0.14 | 120 | 65 | BOD | mg/L | 1.2 | 0.8
| 2024-05-17 | (金) | 晴 |  | 21 | 20.2 | 19.9 | 3.2 | 3.3 | 7.32 | 7.34 | 17 | 17.6 | 27 | 54.1 | 14.5 | 124 | 0.13 | 60 | 64 | 溶存酸素 | mg/L | 7.4 | 8.3
| 2024-05-18 | (土) | 晴 |  | 23.2 | 20.9 | 20.9 | 4.6 | 1.9 | 7.43 | 7.4 | 18.1 | 17.9 | [5 empty] | 17 | 49 | 全マンガン | mg/L | 0.04 | 0.022
| 2024-05-19 | (日) | 曇 | 0 | 22.4 | 21.8 | 21.8 | 6.8 | 2 | 7.56 | 7.64 | 18.7 | 18.8 | [5 empty] | 274 | 38 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.12 | 0.04
| 2024-05-20 | (月) | 雨 | 26 | 16.7 | 21.2 | 21.5 | 6.6 | 2.7 | 7.56 | 7.6 | 19.6 | 19 | 33.9 | 60.3 | 14.5 | 128 | 0.1 | 282 | 45 | 全窒素 | mg/L | 1.5 | 1.38
| 2024-05-21 | (火) | 晴 |  | 24 | 21.5 | 21.5 | 4.8 | 2.6 | 7.45 | 7.45 | 19.2 | 19.4 | 35 | 61.9 | 14.8 | 136 | 0.1 | 299 | 85 | 全リン | mg/L | 0.08 | 0.057
| 2024-05-22 | (水) | 晴 |  | 21.7 | 21.7 | 22 | 4.3 | 2.5 | 7.4 | 7.5 | 19.6 | 19.9 | 36.9 | 62.9 | 15.4 | 133 | 0.13 | 393 | 50 | 硫酸イオン | mg/L | 22.8 | 22.6
| 2024-05-23 | (木) | 曇 |  | 22.1 | 21.8 | 21.9 | 5.1 | 3 | 7.53 | 7.52 | 20.1 | 19.9 | 37.3 | 66.1 | 15.7 | 138 | 0.14 | 539 | 41 | シリカ | mg/L | 18.3 | 17.7
| 2024-05-24 | (金) | 晴 |  | 23.7 | 22.1 | 22.2 | 5.2 | 2.7 | 7.61 | 7.58 | 19.7 | 19.8 | 35.7 | 62.1 | 16 | 130 | 0.1 | 530 | 45 | 色度 | 度 | 3.2 | 2.4
| 2024-05-25 | (土) | 曇 |  | 21 | 22.7 | 22.9 | 9.2 | 2.3 | 7.51 | 7.62 | 18.6 | 19.4 | [5 empty] | 368 | 44 | 懸濁物質 | mg/L | 10.1 | 3.9
| 2024-05-26 | (日) | 晴 |  | 21.8 | 22.9 | 23 | 5.9 | 2.5 | 7.6 | 7.63 | 19 | 19.1 | [5 empty] | 691 | 42
| 2024-05-27 | (月) | 雨 | 0 | 22.3 | 23 | 23.2 | 5.9 | 2 | 7.73 | 7.58 | 20 | 19.8 | 35.4 | 60.5 | 16.1 | 124 | 0.06 | 513 | 39
| 2024-05-28 | (火) | 雨 | 7.5 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 5.1 | 2.9 | 7.44 | 7.55 | 20.9 | 20.4 | 39 | 64.1 | 15.7 | 136 | 0.09 | 336 | 40
| 2024-05-29 | (水) | 曇 | 0 | 20.1 | 23.3 | 23.3 | 5.2 | 2.8 | 7.34 | 7.43 | 22.5 | 22.3 | 41.1 | 68.3 | 17.6 | 147 | 0.1 | 248 | 55 | 備考
| 2024-05-30 | (木) | 晴 |  | 23.5 | 23.3 | 23.5 | 4.9 | 2.6 | 7.35 | 7.43 | 21 | 22.2 | 38.1 | 70.1 | 19.7 | 146 | 0.1 | 354 | 75 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-05-31 | (金) | 雨 | 33 | 18.3 | 23.1 | 23.4 | 6.2 | 2.6 | 7.23 | 7.41 | 21 | 22.4 | 36.1 | 70.5 | 21 | 148 | 0.11 | 274 | 54
| 最高 |  |  | 49.5 | 24 | 23.3 | 23.5 | 9.2 | 3.3 | 7.73 | 7.64 | 22.5 | 22.4 | 41.1 | 70.5 | 21 | 148 | 0.14 | 691 | 124
| 最低 |  |  | 0 | 12.4 | 17.3 | 18.2 | 0.5 | 1.4 | 7.08 | 7.24 | 13.7 | 13.9 | 22.8 | 46 | 11 | 114 | 0.06 |  | 38
| 平均 |  |  |  | 20.4258 | 20.7097 | 20.8935 | 4.7387 | 2.2935 | 7.3703 | 7.4294 | 17.7839 | 17.9968 | 31.581 | 59.0667 | 15.081 | 130.0952 | 0.10667 |  | 60.4194
| 合計 |  |  | 165.5 | [14 empty] | 8267
6月 | 2024-06-01 | (土) | 曇 |  | 20.9 | 22.6 | 22.7 | 3.8 | 2 | 7.11 | 7.16 | 19.7 | 20.1 | [5 empty] | 283 | 96 | 実施日 |  | 2024-06-13
| 2024-06-02 | (日) | 曇 | 18 | 19.3 | 22.4 | 22.6 | 5.5 | 2.3 | 7.12 | 7.15 | 17.7 | 18.2 | [5 empty] | 203 | 54 | 気温 | ℃ | 23.4
| 2024-06-03 | (月) | 曇 | 20.5 | 18.2 | 21.4 | 22 | 7.3 | 2.5 | 7.11 | 7.11 | 18.8 | 18.3 | 26.2 | 56.3 | 15.1 | 131 | 0.11 | 371 | 152 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-06-04 | (火) | 晴 | 0 | 21.3 | 20.1 | 21.3 | 11.8 | 2.8 | 7.06 | 7.11 | 16.5 | 17.1 | 27.7 | 54.1 | 13.3 | 127 | 0.11 | 424 | 169 | 水温 | ℃ | 24.9 | 25.2
| 2024-06-05 | (水) | 晴 |  | 22.4 | 20.8 | 21.2 | 12.5 | 3.4 | 7.09 | 7.08 | 16 | 16.1 | 26.8 | 52.1 | 10.9 | 122 | 0.14 | 398 | 137 | 濁度 | 度 | 6.3 | 3.6
| 2024-06-06 | (木) | 曇 |  | 22.4 | 22.7 | 22.3 | 5.3 | 2.8 | 7.03 | 7.13 | 17.5 | 17.1 | 28 | 54.3 | 12.3 | 130 | 0.11 | 495 | 96 | ｐH |  | 7.52 | 7.54
| 2024-06-07 | (金) | 曇 |  | 23.5 | 22.6 | 22.7 | 6.9 | 2.2 | 7.1 | 7.07 | 19.2 | 19.9 | 29.6 | 59.1 | 17.3 | 148 | 0.11 | 327 | 64 | 電気伝導率 | mS/m | 23.5 | 24.7
| 2024-06-08 | (土) | 晴 |  | 24.1 | 23 | 23 | 2.8 | 2.8 | 7.13 | 7.17 | 20.5 | 20.6 | [5 empty] | 336 | 55 | 酸消費量 | mg/L | 36.4 | 37.5
| 2024-06-09 | (日) | 曇 | 0 | 22.5 | 23.6 | 23.7 | 6.5 | 2.5 | 7.27 | 7.23 | 21.6 | 21.9 | [5 empty] | 186 | 53 | 全硬度 | mg/L | 75.1 | 77.1
| 2024-06-10 | (月) | 曇 | 9 | 20.7 | 23.4 | 23.6 | 6.6 | 3 | 7.35 | 7.34 | 21.8 | 22.1 | 34.3 | 71.1 | 18.1 | 163 | 0.1 | 345 | 47 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 51.3 | 53.1
| 2024-06-11 | (火) | 晴 |  | 24.8 | 25.3 | 24.3 | 6.8 | 3.2 | 7.4 | 7.49 | 24.7 | 22.1 | 36.6 | 73.1 | 17.3 | 163 | 0.1 | 442 | 71 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 23.8 | 24
| 2024-06-12 | (水) | 晴 |  | 25.4 | 24.7 | 24.9 | 8.1 | 3.2 | 7.57 | 7.53 | 23.3 | 23.6 | 37.2 | 76.5 | 19.6 | 170 | 0.09 | 513 | 58 | 塩化物イオン | mg/L | 19.5 | 21.6
| 2024-06-13 | (木) | 曇 |  | 23.4 | 24.9 | 25.2 | 6.3 | 3.6 | 7.52 | 7.54 | 23.5 | 24.7 | 37.5 | 77.1 | 21.6 | 172 | 0.1 | 460 | 48 | 全蒸発残留物 | mg/L | 170 | 172
| 2024-06-14 | (金) | 晴 |  | 26.9 | 24.9 | 24.9 | 6 | 4 | 7.42 | 7.38 | 23.8 | 24 | 36.4 | 77.1 | 18.7 | 160 | 0.11 | 734 | 41 | 全鉄 | mg/L | 0.15 | 0.1
| 2024-06-15 | (土) | 晴 | 0 | 25.3 | 25.8 | 26 | 5.6 | 2.5 | 7.69 | 7.57 | 23.5 | 24.6 | [5 empty] | 955 | 44 | COD | mg/L | 3.1 | 3.1
| 2024-06-16 | (日) | 曇 | 3.5 | 23.1 | 26 | 26.1 | 9.4 | 2.3 | 7.52 | 7.53 | 24.2 | 25.3 | [5 empty] | 1185 | 40 | BOD | mg/L | 1.3 | 1
| 2024-06-17 | (月) | 晴 | 0 | 28.1 | 26.7 | 26.9 | 18.9 | 2.4 | 7.69 | 7.54 | 25.4 | 25.1 | 36.7 | 76.1 | 21.6 | 158 | 0.04 | 1293 | 41 | 溶存酸素 | mg/L | 6.9 | 7.8
| 2024-06-18 | (火) | 雨 | 92.5 | 20.2 | 26.2 | 26.5 | 6.1 | 2.2 | 7.39 | 7.39 | 24.7 | 25.1 | 39.9 | 77.3 | 20 | 163 | 0.05 | 941 | 49 | 全マンガン | mg/L | 0.036 | 0.029
| 2024-06-19 | (水) | 晴 |  | 23.3 | 23.5 | 24.5 | 9.1 | 1.8 | 7.05 | 7.11 | 17.3 | 19.9 | 36.4 | 62.5 | 16.2 | 126 | 0.06 | 624 | 200 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.11 | 0.04
| 2024-06-20 | (木) | 晴 |  | 25.6 | 23.2 | 24.2 | 7.1 | 2.1 | 7.03 | 7.07 | 19.7 | 20.2 | 30.1 | 63.5 | 16.4 | 131 | 0.08 | 393 | 90 | 全窒素 | mg/L | 1.67 | 1.51
| 2024-06-21 | (金) | 雨 | 36 | 23.5 | 23.6 | 23.9 | 4.4 | 3.3 | 7.06 | 7.08 | 20.3 | 21.9 | 29.5 | 73.7 | 20.8 | 166 | 0.1 | 530 | 51 | 全リン | mg/L | 0.101 | 0.069
| 2024-06-22 | (土) | 晴 |  | 24.1 | 23.6 | 23.5 | 5.6 | 2.5 | 7.12 | 7.1 | 18.9 | 19.5 | [5 empty] | 274 | 66 | 硫酸イオン | mg/L | 34 | 34.9
| 2024-06-23 | (日) | 雨 | 27 | 21.8 | 23.6 | 24 | 6.1 | 2.2 | 7.17 | 7.18 | 19.5 | 20.1 | [5 empty] | 419 | 65 | シリカ | mg/L | 21.5 | 20.6
| 2024-06-24 | (月) | 晴 |  | 26.2 | 23.8 | 23.8 | 5.8 | 2.1 | 7.14 | 7.13 | 23.5 | 21.8 | 40.8 | 73.1 | 15.3 | 161 | 0.1 | 342 | 119 | 色度 | 度 | 5.6 | 4.5
| 2024-06-25 | (火) | 曇 |  | 27.2 | 25.1 | 24.9 | 6 | 2.4 | 7.11 | 7.13 | 22.7 | 23 | 41.2 | 77.1 | 16.7 | 171 | 0.13 | 308 | 124 | 懸濁物質 | mg/L | 8.4 | 5.9
| 2024-06-26 | (水) | 曇 | 0 | 27.3 | 25.5 | 25.4 | 6 | 2.4 | 7.11 | 7.1 | 22.3 | 21.9 | 34.1 | 74.1 | 16.2 | 168 | 0.12 | 1069 | 75
| 2024-06-27 | (木) | 晴 |  | 27.1 | 25.8 | 25.9 | 8.9 | 2 | 7.15 | 7.15 | 20.5 | 22.1 | 34 | 73.9 | 17.4 | 164 | 0.1 | 556 | 61
| 2024-06-28 | (金) | 雨 | 91.5 | 22.7 | 26 | 25.8 | 4.5 | 1.8 | 7.29 | 7.17 | 21.6 | 21.9 | 35.2 | 73.7 | 16.6 | 159 | 0.07 | 616 | 58
| 2024-06-29 | (土) | 曇 | 0.5 | 23.3 | 24.6 | 25.3 | 6.2 | 2.2 | 7.23 | 7.19 | 20.8 | 22.4 | [5 empty] | 436 | 102 | 備考
| 2024-06-30 | (日) | 曇 | 0 | 25.7 | 24.6 | 25.1 | 7.9 | 1.9 | 7.17 | 7.19 | 23 | 22.8 | [5 empty] | 334 | 110 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 92.5 | 28.1 | 26.7 | 26.9 | 18.9 | 4 | 7.69 | 7.57 | 25.4 | 25.3 | 41.2 | 77.3 | 21.6 | 172 | 0.14 | 1293 | 200
| 最低 |  |  |  | 18.2 | 20.1 | 21.2 | 2.8 | 1.8 | 7.03 | 7.07 | 16 | 16.1 | 26.2 | 52.1 | 10.9 | 122 | 0.04 |  | 40
| 平均 |  |  |  | 23.6767 | 24 | 24.2067 | 7.1267 | 2.5467 | 7.24 | 7.2373 | 21.0833 | 21.4467 | 33.91 | 68.79 | 17.07 | 152.65 | 0.0965 |  | 81.2
| 合計 |  |  | 298.5 | [14 empty] | 15792
7月 | 2024-07-01 | (月) | 雨 | 4 | 25.8 | 25.1 | 25.1 | 4.6 | 1.8 | 7.23 | 7.2 | 22.1 | 25.6 | 37.6 | 78.3 | 22.8 | 161 | 0.08 | 282 | 73 | 実施日 |  | 2024-07-11
| 2024-07-02 | (火) | 曇 | 0 | 27.2 | 25.4 | 25.5 | 5.4 | 2.2 | 7.21 | 7.2 | 22.1 | 22.6 | 38.3 | 75.1 | 16.5 | 146 | 0.1 | 368 | 68 | 気温 | ℃ | 29.6
| 2024-07-03 | (水) | 曇 |  | 26.7 | 26.4 | 26.1 | 2.9 | 4.2 | 7.17 | 7.2 | 23.3 | 23 | 39.8 | 76.1 | 16.1 | 148 | 0.07 | 368 | 65 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-07-04 | (木) | 晴 |  | 30.2 | 27.4 | 27.4 | 4.2 | 2.5 | 7.27 | 7.34 | 23.7 | 23.7 | 41.7 | 78.1 | 16.1 | 144 | 0.09 | 547 | 55 | 水温 | ℃ | 29.6 | 29.9
| 2024-07-05 | (金) | 晴 |  | 30.8 | 28 | 28.1 | 6.8 | 2.7 | 7.34 | 7.45 | 24.1 | 24.3 | 41.3 | 80.1 | 16.8 | 164 | 0.08 | 1446 | 45 | 濁度 | 度 | 5.7 | 2.2
| 2024-07-06 | (土) | 晴 | 7 | 30.7 | 29.3 | 29.3 | 4.6 | 1.6 | 7.87 | 7.54 | 24.6 | 24.9 | [5 empty] | 1070 | 61 | ｐH |  | 7.28 | 7.35
| 2024-07-07 | (日) | 晴 |  | 28.9 | 30.1 | 29.6 | 3.3 | 2 | 7.35 | 7.43 | 25.2 | 24.9 | [5 empty] | 469 | 68 | 電気伝導率 | mS/m | 22 | 23
| 2024-07-08 | (月) | 晴 |  | 31.8 | 30.6 | 30.6 | 7 | 2.6 | 7.29 | 7.33 | 24.3 | 25 | 41.2 | 79.7 | 19.3 | 163 | 0.07 | 486 | 62 | 酸消費量 | mg/L | 38.8 | 38.3
| 2024-07-09 | (火) | 曇 | 0 | 29.9 | 31 | 30.8 | 6.8 | 1.9 | 7.43 | 7.43 | 21.5 | 22.6 | 36.9 | 69.1 | 18.8 | 148 | 0.05 | 495 | 43 | 全硬度 | mg/L | 67.1 | 70.3
| 2024-07-10 | (水) | 晴 | 0 | 31.4 | 30.8 | 30.7 | 6.1 | 2.4 | 7.23 | 7.35 | 20.9 | 21.3 | 38 | 67.3 | 16.9 | 142 | 0.06 | 636 | 44 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 47.2 | 49.2
| 2024-07-11 | (木) | 曇 | 0 | 29.6 | 29.6 | 29.9 | 5.7 | 2.2 | 7.28 | 7.35 | 22 | 23 | 38.3 | 70.3 | 19.9 | 144 | 0.05 | 469 | 45 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 19.9 | 21.1
| 2024-07-12 | (金) | 雨 | 11.5 | 27.2 | 29.3 | 29.3 | 4.6 | 2.5 | 7.15 | 7.27 | 22.1 | 22.7 | 43 | 69.3 | 16.3 | 148 | 0.1 | 451 | 64 | 塩化物イオン | mg/L | 17.6 | 19.9
| 2024-07-13 | (土) | 晴 | 0.5 | 26.6 | 26.9 | 27.9 | 8.6 | 2.4 | 7.16 | 7.32 | 27.1 | 23.4 | [5 empty] | 336 | 71 | 全蒸発残留物 | mg/L | 156 | 144
| 2024-07-14 | (日) | 雨 | 23 | 25.1 | 25.8 | 26.6 | 8.3 | 2.4 | 7.11 | 7.24 | 22.5 | 24.5 | [5 empty] | 318 | 71 | 全鉄 | mg/L | 0.16 | 0.05
| 2024-07-15 | (月) | 雨 | 1.5 | 24.4 | 25.8 | 26 | 1.5 | 1.9 | 7.12 | 7.28 | 21 | 22.1 | [5 empty] | 274 | 49 | COD | mg/L | 4.4 | 4.1
| 2024-07-16 | (火) | 曇 | 24 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 8 | 1.8 | 7.15 | 7.25 | 20.3 | 21 | 38.6 | 66.7 | 16.3 | 140 | 0.09 | 336 | 107 | BOD | mg/L | 1.8 | 1.6
| 2024-07-17 | (水) | 曇 | 1 | 24.3 | 24.3 | 25.1 | 11 | 2.5 | 7.17 | 7.25 | 19.5 | 20.9 | 40 | 67.1 | 15.4 | 146 | 0.17 | 442 | 180 | 溶存酸素 | mg/L | 4.7 | 6
| 2024-07-18 | (木) | 晴 |  | 28.6 | 23.8 | 24.4 | 13.5 | 2.8 | 7.08 | 7.16 | 15.7 | 16.4 | 29.8 | 53.1 | 11.2 | 121 | 0.15 | 575 | 187 | 全マンガン | mg/L | 0.029 | 0.021
| 2024-07-19 | (金) | 曇 |  | 30.4 | 25.4 | 25.4 | 8 | 2.5 | 7.06 | 7.15 | 17.5 | 16.7 | 24.4 | 55.1 | 11.2 | 124 | 0.11 | 530 | 162 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.1 | 0.13
| 2024-07-20 | (土) | 晴 | 20.5 | 33.9 | 26.5 | 26.4 | 6.7 | 2.7 | 7.02 | 7.15 | 17.1 | 18.3 | [5 empty] | 513 | 118 | 全窒素 | mg/L | 1.3 | 1.27
| 2024-07-21 | (日) | 晴 | 10 | 29.2 | 28.6 | 27.7 | 5.4 | 1.9 | 7.07 | 7.17 | 18.9 | 18.2 | [5 empty] | 265 | 90 | 全リン | mg/L | 0.132 | 0.091
| 2024-07-22 | (月) | 晴 | 0 | 31.3 | 28.6 | 28.8 | 4.8 | 2.2 | 7.16 | 7.24 | 18.2 | 18.3 | 32.1 | 61.1 | 13.1 | 131 | 0.09 | 407 | 77 | 硫酸イオン | mg/L | 27.8 | 28.4
| 2024-07-23 | (火) | 晴 |  | 32.1 | 30.2 | 30 | 6.1 | 2.2 | 7.4 | 7.26 | 19.2 | 19.3 | 35.1 | 64.5 | 14.4 | 132 | 0.08 | 654 | 70 | シリカ | mg/L | 19.3 | 18.5
| 2024-07-24 | (水) | 晴 |  | 33.1 | 30.8 | 30.8 | 4.6 | 2.2 | 7.23 | 7.23 | 23.1 | 20.6 | 36.3 | 68.1 | 16.2 | 143 | 0.08 | 407 | 71 | 色度 | 度 | 6.2 | 4.5
| 2024-07-25 | (木) | 晴 | 0 | 31.5 | 30.2 | 30.7 | 4.8 | 2.1 | 7.23 | 7.22 | 20.3 | 20.3 | 36 | 65.7 | 15.6 | 140 | 0.08 | 656 | 51 | 懸濁物質 | mg/L | 8 | 4
| 2024-07-26 | (金) | 晴 | 0 | 30.2 | 31.7 | 30.6 | 10.5 | 2.1 | 7.52 | 7.33 | 21.9 | 22.4 | 36 | 68.3 | 19.6 | 152 | 0.06 | 470 | 51
| 2024-07-27 | (土) | 晴 |  | 31 | 31.1 | 31 | 6 | 2.6 | 7.32 | 7.35 | 22 | 22.7 | [5 empty] | 359 | 58
| 2024-07-28 | (日) | 晴 |  | 32.3 | 31 | 30.8 | 7 | 2.4 | 7.33 | 7.35 | 24.4 | 22.6 | [5 empty] | 393 | 100
| 2024-07-29 | (月) | 晴 |  | 34.1 | 30.2 | 30.7 | 7.2 | 2.5 | 7.13 | 7.29 | 20.1 | 22.7 | 38 | 70.1 | 18.4 | 153 | 0.09 | 445 | 71 | 備考
| 2024-07-30 | (火) | 晴 | 20 | 35.4 | 30.8 | 31 | 5.2 | 2.5 | 7.28 | 7.4 | 25.6 | 27 | 36.8 | 74.1 | 31.1 | 177 | 0.08 | 325 | 48 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-07-31 | (水) | 曇 | 0.5 | 29.4 | 30.1 | 30.4 | 6 | 2.7 | 7.21 | 7.28 | 20.5 | 22.3 | 36 | 69.1 | 19.3 | 148 | 0.09 | 368 | 42
| 最高 |  |  | 24 | 35.4 | 31.7 | 31 | 13.5 | 4.2 | 7.87 | 7.54 | 27.1 | 27 | 43 | 80.1 | 31.1 | 177 | 0.17 | 1446 | 187
| 最低 |  |  | 0 | 24.3 | 23.8 | 24.4 | 1.5 | 1.6 | 7.02 | 7.15 | 15.7 | 16.4 | 24.4 | 53.1 | 11.2 | 121 | 0.05 |  | 42
| 平均 |  |  |  | 29.6097 | 28.3903 | 28.4677 | 6.2968 | 2.3548 | 7.2442 | 7.2906 | 21.6387 | 22.0419 | 37.0545 | 69.3818 | 17.3318 | 146.1364 | 0.087273 |  | 76.3548
| 合計 |  |  | 123.5 | [14 empty] | 15160
8月 | 2024-08-01 | (木) | 晴 |  | 29.2 | 30.6 | 30.7 | 3.5 | 2.6 | 7.21 | 7.31 | 20.9 | 21.1 | 37.2 | 69.1 | 15.8 | 138 | 0.07 | 342 | 51 | 実施日 |  | 2024-08-08
| 2024-08-02 | (金) | 曇 |  | 29.2 | 30.8 | 30.9 | 4.8 | 2.7 | 7.31 | 7.41 | 20.9 | 21.3 | 40.3 | 70.1 | 15 | 140 | 0.06 | 428 | 43 | 気温 | ℃ | 29
| 2024-08-03 | (土) | 晴 |  | 30.6 | 31.1 | 31.1 | 6.1 | 2.8 | 7.37 | 7.5 | 21.3 | 21.3 | [5 empty] | 573 | 38 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-08-04 | (日) | 晴 |  | 31.9 | 31.4 | 31.4 | 4.9 | 2.6 | 7.34 | 7.51 | 22.9 | 22.2 | [5 empty] | 325 | 39 | 水温 | ℃ | 31.2 | 31.4
| 2024-08-05 | (月) | 晴 |  | 32.1 | 32.9 | 32 | 17.7 | 3.7 | 8.35 | 7.82 | 24 | 23.9 | 46.1 | 77.1 | 18.7 | 151 | 0.05 | 1736 | 37 | 濁度 | 度 | 9.2 | 2.4
| 2024-08-06 | (火) | 曇 |  | 30.8 | 31.6 | 31.8 | 7.9 | 2.9 | 7.6 | 7.44 | 26.3 | 25 | 46.1 | 76.9 | 21.4 | 154 | 0.04 | 616 | 62 | ｐH |  | 7.31 | 7.32
| 2024-08-07 | (水) | 晴 | 9 | 29.9 | 31.3 | 31.4 | 7 | 2.6 | 7.47 | 7.39 | 30.7 | 29.5 | 47.8 | 83.3 | 31.1 | 178 | 0.04 | 599 | 51 | 電気伝導率 | mS/m | 23.8 | 28.9
| 2024-08-08 | (木) | 晴 | 11 | 29 | 31.2 | 31.4 | 9.2 | 2.4 | 7.31 | 7.32 | 23.8 | 28.9 | 50.1 | 78.1 | 31.1 | 170 | 0.04 | 547 | 166 | 酸消費量 | mg/L | 38.8 | 50.1
| 2024-08-09 | (金) | 晴 |  | 30.8 | 28.2 | 29.5 | 10.5 | 2.6 | 7.05 | 7.17 | 17.7 | 20.8 | 31 | 60.9 | 17.9 | 140 | 0.09 | 684 | 124 | 全硬度 | mg/L | 69.1 | 78.1
| 2024-08-10 | (土) | 曇 | 0 | 30.7 | 28.7 | 28.7 | 21.3 | 2.4 | 7.03 | 7.15 | 15.8 | 16.7 | [5 empty] | 650 | 161 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 46 | 55.1
| 2024-08-11 | (日) | 晴 |  | 32.1 | 29 | 28.9 | 5.9 | 2.4 | 7.03 | 7.13 | 17.3 | 17.1 | [5 empty] | 419 | 94 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 23.1 | 23
| 2024-08-12 | (月) | 晴 |  | 33.3 | 29.6 | 29.6 | 11.1 | 3 | 7.08 | 7.18 | 16.9 | 17.7 | [5 empty] | 197 | 53 | 塩化物イオン | mg/L | 16.1 | 31.1
| 2024-08-13 | (火) | 晴 |  | 32.1 | 30 | 30.1 | 2.4 | 2.8 | 7.04 | 7.24 | 19.5 | 18 | 34.6 | 54.5 | 12.6 | 126 | 0.09 | 239 | 40 | 全蒸発残留物 | mg/L | 154 | 170
| 2024-08-14 | (水) | 晴 |  | 32.3 | 30.9 | 30.8 | 1.8 | 2.6 | 7.05 | 7.26 | 20.7 | 22.6 | 32.9 | 66.5 | 22.7 | 148 | 0.07 | 281 | 114 | 全鉄 | mg/L | 0.37 | 0.04
| 2024-08-15 | (木) | 晴 |  | 32.2 | 28.8 | 31.2 | 18.1 | 2.7 | 7.04 | 7.39 | 17.9 | 21.1 | 37.2 | 64.9 | 15.2 | 146 | 0.07 | 1087 | 151 | COD | mg/L | 5.4 | 4.2
| 2024-08-16 | (金) | 雨 | 80.5 | 28.4 | 28.6 | 29.3 | 24.1 | 2.3 | 7.11 | 7.04 | 17.9 | 17.4 | 28.2 | 55.1 | 11.6 | 124 | 0.08 | 778 | 182 | BOD | mg/L | 1.8 | 1.8
| 2024-08-17 | (土) | 晴 | 2.5 | 30.4 | 27.7 | 28.5 | 3.5 | 2.7 | 7.05 | 7.08 | 17.2 | 17.5 | [5 empty] | 530 | 157 | 溶存酸素 | mg/L | 4 | 5.2
| 2024-08-18 | (日) | 曇 | 0 | 28.8 | 28.9 | 28.8 | 16.2 | 1.7 | 7.17 | 7.09 | 18 | 18.1 | [5 empty] | 460 | 78 | 全マンガン | mg/L | 0.063 | 0.024
| 2024-08-19 | (月) | 晴 | 12.5 | 30.2 | 29.1 | 29.3 | 12.8 | 1.9 | 7.16 | 7.12 | 18.8 | 18.8 | 37.5 | 62.3 | 11.6 | 134 | 0.08 | 460 | 59 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.34 | 0.17
| 2024-08-20 | (火) | 曇 | 0.5 | 27.8 | 30 | 29.7 | 9.84 | 2.1 | 7.2 | 7.17 | 21.1 | 19.76 | 35.6 | 64.1 | 12.4 | 138 | 0.07 | 557 | 175 | 全窒素 | mg/L | 1.44 | 1.36
| 2024-08-21 | (水) | 晴 | 0 | 29.6 | 29.3 | 29.6 | 14.3 | 1.8 | 7.14 | 7.14 | 17.4 | 19.5 | 34 | 63.1 | 14.1 | 130 | 0.06 | 725 | 139 | 全リン | mg/L | 0.195 | 0.124
| 2024-08-22 | (木) | 曇 | 0 | 28.6 | 29.8 | 29.5 | 10.5 | 2.1 | 7.17 | 7.12 | 21 | 19.42 | 34.3 | 62.1 | 13.3 | 128 | 0.08 | 495 | 117 | 硫酸イオン | mg/L | 27.4 | 29.5
| 2024-08-23 | (金) | 曇 |  | 30.6 | 29.5 | 29.4 | 8.9 | 1.9 | 7.24 | 7.22 | 23.9 | 21.5 | 39 | 70.1 | 15 | 144 | 0.09 | 557 | 91 | シリカ | mg/L | 19.8 | 19.1
| 2024-08-24 | (土) | 晴 |  | 32.1 | 29.4 | 29.5 | 9.4 | 2.7 | 7.35 | 7.32 | 27.4 | 24.4 | [5 empty] | 486 | 71 | 色度 | 度 | 5.9 | 4.5
| 2024-08-25 | (日) | 晴 |  | 31.3 | 29.6 | 29.8 | 9.6 | 1.9 | 7.38 | 7.35 | 22.6 | 24.7 | [5 empty] | 415 | 168 | 懸濁物質 | mg/L | 19.6 | 3.5
| 2024-08-26 | (月) | 晴 |  | 31.3 | 29 | 29.7 | 10.5 | 2.1 | 7.27 | 7.39 | 22.3 | 23 | 41.8 | 73.1 | 15.2 | 153 | 0.08 | 451 | 151
| 2024-08-27 | (火) | 晴 | 6 | 29.3 | 25.9 | 28.8 | 140.7 | 2.3 | 7.02 | 7.3 | 12.3 | 18.4 | 35.7 | 61.1 | 11.9 | 129 | 0.09 | 1459 | 466
| 2024-08-28 | (水) | 曇 |  | 27.7 | 25.8 | 26.2 | 29.5 | 2.2 | 7.09 | 7.11 | 15.5 | 14.9 | 26.1 | 46.2 | 8.7 | 108 | 0.09 | 849 | 229
| 2024-08-29 | (木) | 曇 | 26 | 28.4 | 26.9 | 27 | 18.5 | 2.6 | 7.17 | 7.18 | 18.5 | 17.1 | 34.1 | 59.1 | 9.5 | 123 | 0.08 | 592 | 218 | 備考
| 2024-08-30 | (金) | 雨 | 60 | 26.3 | 26.5 | 27 | 15 | 2 | 7.18 | 7.24 | 16.9 | 19 | 35.9 | 64.1 | 11.8 | 136 | 0.09 | 1003 | 395 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-08-31 | (土) | 曇 | 17 | 27.4 | 25.7 | 26 | 31.4 | 2.1 | 6.97 | 7.08 | 13.9 | 15.3 | [5 empty] | 1368 | 947
| 最高 |  |  | 80.5 | 33.3 | 32.9 | 32 | 140.7 | 3.7 | 8.35 | 7.82 | 30.7 | 29.5 | 50.1 | 83.3 | 31.1 | 178 | 0.09 | 1736 | 947
| 最低 |  |  | 0 | 26.3 | 25.7 | 26 | 1.8 | 1.7 | 6.97 | 7.04 | 12.3 | 14.9 | 26.1 | 46.2 | 8.7 | 108 | 0.04 |  | 37
| 平均 |  |  |  | 30.1419 | 29.2839 | 29.6 | 16.0303 | 2.4258 | 7.2242 | 7.2635 | 20.0419 | 20.5155 | 37.4048 | 65.8 | 16.0286 | 139.9048 | 0.071905 |  | 157
| 合計 |  |  | 225 | [14 empty] | 19908
9月 | 2024-09-01 | (日) | 晴 | 32.5 | 27.7 | 25.4 | 25.9 | 4.4 | 2.4 | 7.01 | 7.01 | 16.5 | 15.5 | [5 empty] | 941 | 630 | 実施日 |  | 2024-09-12
| 2024-09-02 | (月) | 晴 | 0 | 30.4 | 25.3 | 25.6 | 18.6 | 2.6 | 7.13 | 7.14 | 17.5 | 17.3 | 33.1 | 59.3 | 9.4 | 120 | 0.12 | 813 | 459 | 気温 | ℃ | 31.3
| 2024-09-03 | (火) | 曇 | 0.5 | 24.3 | 25 | 25.7 | 16.1 | 1.8 | 7.2 | 7.23 | 17.5 | 17.6 | 34.2 | 60.5 | 9.4 | 118 | 0.07 | 676 | 291 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-09-04 | (水) | 晴 |  | 25.6 | 25.1 | 25.2 | 10.2 | 2.3 | 7.25 | 7.31 | 19.6 | 18.5 | 35.3 | 63.1 | 9.6 | 124 | 0.09 | 539 | 236 | 水温 | ℃ | 27.4 | 27.5
| 2024-09-05 | (木) | 晴 |  | 26.6 | 25.1 | 25.5 | 10.1 | 2.2 | 7.27 | 7.31 | 19.2 | 18.4 | 36 | 62.3 | 10.2 | 122 | 0.09 | 539 | 218 | 濁度 | 度 | 24.1 | 1.6
| 2024-09-06 | (金) | 晴 |  | 28.1 | 26.4 | 26.3 | 8 | 2.6 | 7.22 | 7.32 | 20.7 | 20.6 | 39 | 70.5 | 11.7 | 141 | 0.08 | 445 | 179 | ｐH |  | 7.24 | 7.05
| 2024-09-07 | (土) | 晴 |  | 28.9 | 27.3 | 27.3 | 12.7 | 2.2 | 7.23 | 7.36 | 22.7 | 21.3 | [5 empty] | 376 | 150 | 電気伝導率 | mS/m | 20 | 18.3
| 2024-09-08 | (日) | 晴 |  | 29.7 | 28.2 | 28 | 11.1 | 1.7 | 7.29 | 7.4 | 23.4 | 22.4 | [5 empty] | 342 | 129 | 酸消費量 | mg/L | 37.1 | 31.5
| 2024-09-09 | (月) | 晴 | 16.5 | 29.2 | 28.8 | 28.5 | 11.9 | 2 | 7.35 | 7.45 | 25.9 | 23.4 | 42.9 | 76.1 | 15.1 | 150 | 0.07 | 342 | 144 | 全硬度 | mg/L | 66.1 | 60.1
| 2024-09-10 | (火) | 晴 |  | 29.3 | 26.5 | 28.1 | 43.8 | 2 | 7.09 | 7.41 | 13.4 | 22.2 | 40.7 | 72.3 | 14.2 | 144 | 0.06 | 1215 | 372 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 49 | 45
| 2024-09-11 | (水) | 晴 |  | 29.9 | 26.7 | 27.1 | 18.2 | 2.2 | 7.16 | 7.13 | 17.8 | 16.7 | 28.1 | 55.1 | 9.6 | 113 | 0.1 | 1762 | 247 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 17.1 | 15.1
| 2024-09-12 | (木) | 晴 |  | 31.3 | 27.4 | 27.5 | 24.1 | 1.6 | 7.24 | 7.05 | 20 | 18.3 | 31.5 | 60.1 | 11 | 126 | 0.13 | 1309 | 205 | 塩化物イオン | mg/L | 10.1 | 11
| 2024-09-13 | (金) | 晴 |  | 31.3 | 27.7 | 28.1 | 14.6 | 1.5 | 7.28 | 7.22 | 22.3 | 21.2 | 37.2 | 72.1 | 12 | 144 | 0.05 | 907 | 218 | 全蒸発残留物 | mg/L | 174 | 126
| 2024-09-14 | (土) | 晴 |  | 31.3 | 27.5 | 27.9 | 23.6 | 1.6 | 7.3 | 7.25 | 20.6 | 20 | [5 empty] | 693 | 186 | 全鉄 | mg/L | 0.84 | 0.13
| 2024-09-15 | (日) | 晴 | 5 | 31.3 | 27.9 | 28.4 | 17.6 | 1.7 | 7.39 | 7.4 | 21.6 | 21.9 | [5 empty] | 470 | 186 | COD | mg/L | 5.5 | 3.2
| 2024-09-16 | (月) | 曇 | 1.5 | 26.8 | 27.7 | 28.3 | 25.5 | 2.1 | 7.33 | 7.35 | 20.3 | 21.1 | [5 empty] | 616 | 195 | BOD | mg/L | 0.8 | 0.7
| 2024-09-17 | (火) | 晴 | 0 | 27.2 | 27 | 27.5 | 21.8 | 2.3 | 7.33 | 7.33 | 21.5 | 21.7 | 39.7 | 74.3 | 12.5 | 150 | 0.07 | 453 | 212 | 溶存酸素 | mg/L | 5.9 | 7
| 2024-09-18 | (水) | 晴 | 2.5 | 31.9 | 28.4 | 28.1 | 25.7 | 1.7 | 7.4 | 7.3 | 21.8 | 21.4 | 38.2 | 73.1 | 14.7 | 146 | 0.04 | 1600 | 166 | 全マンガン | mg/L | 0.058 | 0.025
| 2024-09-19 | (木) | 晴 |  | 27.7 | 28 | 28 | 11 | 1.6 | 7.33 | 7.26 | 24.1 | 21.9 | 41.1 | 74.7 | 14.5 | 150 | 0.05 | 530 | 186 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.09 | 0.05
| 2024-09-20 | (金) | 晴 |  | 30.6 | 27.6 | 28.1 | 9.9 | 1.8 | 7.37 | 7.3 | 24.3 | 23.6 | 39.5 | 75.1 | 15.6 | 166 | 0.06 | 725 | 175 | 全窒素 | mg/L | 2.56 | 2.11
| 2024-09-21 | (土) | 曇 | 0 | 30.9 | 27.4 | 27.6 | 6.2 | 2 | 7.33 | 7.21 | 21.9 | 20.1 | [5 empty] | 469 | 176 | 全リン | mg/L | 0.166 | 0.038
| 2024-09-22 | (日) | 曇 | 0.5 | 27.3 | 26.1 | 26.6 | 8.4 | 2.2 | 7.31 | 7.3 | 22.2 | 21.6 | [5 empty] | 513 | 139 | 硫酸イオン | mg/L | 26.2 | 24.5
| 2024-09-23 | (月) | 曇 | 6.5 | 22.6 | 24.8 | 25.6 | 4.9 | 1.8 | 7.39 | 7.32 | 41.6 | 20.8 | [5 empty] | 583 | 140 | シリカ | mg/L | 27 | 23.6
| 2024-09-24 | (火) | 晴 |  | 22.1 | 23.1 | 24 | 9.2 | 1.7 | 7.47 | 7.42 | 22.2 | 22.5 | 40 | 74.7 | 15.9 | 157 | 0.07 | 389 | 141 | 色度 | 度 | 8.2 | 4
| 2024-09-25 | (水) | 曇 | 0 | 20.4 | 22.3 | 23 | 8.8 | 1.8 | 7.48 | 7.45 | 21.2 | 21.8 | 39 | 73.9 | 14.4 | 161 | 0.07 | 504 | 124 | 懸濁物質 | mg/L | 34.4 | 2.8
| 2024-09-26 | (木) | 曇 | 0 | 23.4 | 22.2 | 22.5 | 7.3 | 1.9 | 7.5 | 7.4 | 21.3 | 21.4 | 38 | 70.3 | 14 | 156 | 0.08 | 469 | 117
| 2024-09-27 | (金) | 雨 | 8 | 24.3 | 23.4 | 23.2 | 5.3 | 1.4 | 7.42 | 7.33 | 21.9 | 22.3 | 38.6 | 74.7 | 15.6 | 158 | 0.07 | 497 | 117
| 2024-09-28 | (土) | 曇 |  | 24.4 | 24.1 | 23.6 | 11.6 | 1.9 | 7.42 | 7.35 | 21.9 | 22.5 | [5 empty] | 411 | 106
| 2024-09-29 | (日) | 曇 | 0 | 23.6 | 24.5 | 24.2 | 9.1 | 1.6 | 7.4 | 7.35 | 23.4 | 23.6 | [5 empty] | 385 | 96 | 備考
| 2024-09-30 | (月) | 雨 | 0 | 22.4 | 23.8 | 23 | 14.8 | 1.6 | 7.42 | 7.35 | 24.5 | 24.3 | 41.5 | 76.1 | 19.2 | 171 | 0.07 | 479 | 100 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 32.5 | 31.9 | 28.8 | 28.5 | 43.8 | 2.6 | 7.5 | 7.45 | 41.6 | 24.3 | 42.9 | 76.1 | 19.2 | 171 | 0.13 | 1762 | 630
| 最低 |  |  |  | 20.4 | 22.2 | 22.5 | 4.4 | 1.4 | 7.01 | 7.01 | 13.4 | 15.5 | 28.1 | 55.1 | 9.4 | 113 | 0.04 |  | 96
| 平均 |  |  |  | 27.35 | 26.0233 | 26.28 | 14.15 | 1.9267 | 7.3103 | 7.3003 | 21.76 | 20.8633 | 37.5579 | 69.3842 | 13.0842 | 143 | 0.075789 |  | 201.3333
| 合計 |  |  | 73.5 | [14 empty] | 19992
10月 | 2024-10-01 | (火) | 曇 | 0 | 22.1 | 23.2 | 23.4 | 8.7 | 1.6 | 7.38 | 7.37 | 26.3 | 25.7 | 40.9 | 81.1 | 19.9 | 176 | 0.05 | 599 | 96 | 実施日 |  | 2024-10-10
| 2024-10-02 | (水) | 晴 | 0 | 26.7 | 23.5 | 23.7 | 6.9 | 1.6 | 7.51 | 7.4 | 23.2 | 26.1 | 40.9 | 83.1 | 21.3 | 174 | 0.06 | 436 | 81 | 気温 | ℃ | 17.9
| 2024-10-03 | (木) | 曇 | 5.5 | 22.9 | 24.4 | 24.4 | 4.8 | 2 | 7.59 | 7.48 | 23.2 | 24.9 | 42.3 | 80.1 | 18.4 | 167 | 0.06 | 419 | 74 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-10-04 | (金) | 曇 | 2.5 | 26 | 24.7 | 24.5 | 3.5 | 1.9 | 7.69 | 7.52 | 23.8 | 24 | 41.6 | 78.1 | 16.6 | 169 | 0.06 | 385 | 70 | 水温 | ℃ | 19.8 | 20.3
| 2024-10-05 | (土) | 曇 | 6 | 22.9 | 24.9 | 25.1 | 4.9 | 1.8 | 7.6 | 7.68 | 25.1 | 25.2 | [5 empty] | 265 | 84 | 濁度 | 度 | 7.5 | 1.9
| 2024-10-06 | (日) | 曇 | 0 | 21.1 | 24 | 24.2 | 5.7 | 1.8 | 7.53 | 7.6 | 26.3 | 26.3 | [5 empty] | 282 | 69 | ｐH |  | 7.43 | 7.52
| 2024-10-07 | (月) | 晴 |  | 24.6 | 23.4 | 23.7 | 5.6 | 1.9 | 7.51 | 7.56 | 27.4 | 26.6 | 44.4 | 88.1 | 19.6 | 179 | 0.06 | 393 | 64 | 電気伝導率 | mS/m | 23.7 | 22.5
| 2024-10-08 | (火) | 雨 | 20 | 21.1 | 23.3 | 23.9 | 3.8 | 1.6 | 7.51 | 7.55 | 26.3 | 28.1 | 44.9 | 88.1 | 23.3 | 189 | 0.05 | 488 | 57 | 酸消費量 | mg/L | 45.5 | 42.1
| 2024-10-09 | (水) | 雨 | 54.5 | 15.8 | 21.9 | 22.4 | 8.1 | 1.9 | 7.5 | 7.56 | 24.4 | 26.1 | 43.3 | 85.1 | 19 | 170 | 0.06 | 505 | 119 | 全硬度 | mg/L | 76.1 | 73.9
| 2024-10-10 | (木) | 曇 | 0 | 17.9 | 19.8 | 20.3 | 7.5 | 1.9 | 7.43 | 7.52 | 23.7 | 22.5 | 42.1 | 73.9 | 16.1 | 158 | 0.07 | 650 | 284 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 57.1 | 54.1
| 2024-10-11 | (金) | 晴 |  | 18.4 | 18.8 | 19.4 | 9.9 | 2.2 | 7.39 | 7.32 | 17.9 | 18.9 | 34.5 | 64.1 | 11.6 | 123 | 0.11 | 890 | 183 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 19 | 19.8
| 2024-10-12 | (土) | 晴 |  | 21.1 | 19.4 | 19.3 | 9.4 | 2.4 | 7.42 | 7.31 | 20.3 | 19 | [5 empty] | 736 | 132 | 塩化物イオン | mg/L | 15.6 | 16.1
| 2024-10-13 | (日) | 晴 |  | 21.1 | 20.7 | 20.3 | 13.5 | 1.7 | 7.46 | 7.41 | 22.1 | 20.3 | [5 empty] | 470 | 102 | 全蒸発残留物 | mg/L | 172 | 158
| 2024-10-14 | (月) | 晴 |  | 20.4 | 21.7 | 21.1 | 10.6 | 1.8 | 7.47 | 7.44 | 22.9 | 22.3 | [5 empty] | 334 | 90 | 全鉄 | mg/L | 0.24 | 0.07
| 2024-10-15 | (火) | 晴 |  | 22.8 | 21.4 | 21.6 | 4 | 2 | 7.49 | 7.43 | 24.1 | 23.6 | 46.6 | 77.5 | 14.8 | 161 | 0.09 | 351 | 82 | COD | mg/L | 3.2 | 2.4
| 2024-10-16 | (水) | 曇 |  | 22.8 | 22.5 | 22.4 | 3.9 | 2 | 7.62 | 7.51 | 23.1 | 24 | 47.7 | 81.7 | 14.8 | 164 | 0.08 | 488 | 75 | BOD | mg/L | 1.2 | 1.1
| 2024-10-17 | (木) | 曇 |  | 22.5 | 22.8 | 22.6 | 3.2 | 1.8 | 7.66 | 7.56 | 23.5 | 23.6 | 47.9 | 81.9 | 14.5 | 160 | 0.07 | 299 | 70 | 溶存酸素 | mg/L | 7.1 | 7.9
| 2024-10-18 | (金) | 曇 | 1.5 | 21.1 | 22.3 | 22.4 | 3.3 | 2 | 7.65 | 7.56 | 23.7 | 23.9 | 45.7 | 81.1 | 14.8 | 164 | 0.07 | 453 | 64 | 全マンガン | mg/L | 0.029 | 0.02
| 2024-10-19 | (土) | 晴 | 0.5 | 23.6 | 22.6 | 22.6 | 5.7 | 1.7 | 7.62 | 7.57 | 25 | 24.1 | [5 empty] | 351 | 59 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.03 | 0.06
| 2024-10-20 | (日) | 曇 | 0 | 16.2 | 22.2 | 22.6 | 6.5 | 1.5 | 7.64 | 7.61 | 25.1 | 25.8 | [5 empty] | 368 | 68 | 全窒素 | mg/L | 2.61 | 2.31
| 2024-10-21 | (月) | 雨 | 0 | 13.7 | 20.8 | 21.4 | 6.5 | 1.5 | 7.8 | 7.67 | 25.7 | 25.8 | 50.6 | 85.3 | 18 | 177 | 0.05 | 488 | 67 | 全リン | mg/L | 0.138 | 0.096
| 2024-10-22 | (火) | 晴 | 0 | 16.7 | 20.5 | 20.9 | 6.7 | 1.9 | 7.8 | 7.69 | 26.1 | 27.3 | 51.4 | 86.3 | 19.7 | 181 | 0.06 | 351 | 60 | 硫酸イオン | mg/L | 27.5 | 25.7
| 2024-10-23 | (水) | 曇 | 2.5 | 22.1 | 20.7 | 20.9 | 5.8 | 2.1 | 7.76 | 7.65 | 26.1 | 26.3 | 50 | 87.1 | 19 | 180 | 0.07 | 736 | 58 | シリカ | mg/L | 23.1 | 20.7
| 2024-10-24 | (木) | 晴 | 0 | 23 | 20.9 | 21.1 | 5.3 | 1.7 | 7.68 | 7.63 | 27.3 | 28.1 | 49.5 | 87.3 | 22.9 | 184 | 0.05 | 393 | 53 | 色度 | 度 | 3.8 | 3
| 2024-10-25 | (金) | 曇 | 0.5 | 20 | 20.6 | 20.8 | 4.8 | 1.8 | 7.69 | 7.64 | 24.4 | 25.3 | 47.5 | 80.5 | 18.4 | 168 | 0.07 | 265 | 54 | 懸濁物質 | mg/L | 11.6 | 3.5
| 2024-10-26 | (土) | 曇 |  | 19.5 | 20.4 | 20.3 | 5.8 | 1.8 | 7.58 | 7.66 | 23.9 | 24.4 | [5 empty] | 197 | 54
| 2024-10-27 | (日) | 晴 | 4 | 19.7 | 20.4 | 20.4 | 5.2 | 1.6 | 7.54 | 7.61 | 24.1 | 24.5 | [5 empty] | 248 | 51
| 2024-10-28 | (月) | 雨 | 8 | 18.5 | 20.6 | 20.7 | 5.3 | 2 | 7.57 | 7.61 | 25 | 24.7 | 48.2 | 79.5 | 17.5 | 162 | 0.08 | 188 | 50
| 2024-10-29 | (火) | 曇 | 23 | 16.6 | 20.2 | 20.4 | 7.5 | 2 | 7.57 | 7.58 | 26.3 | 25.8 | 49.6 | 82.3 | 19.1 | 164 | 0.08 | 308 | 54 | 備考
| 2024-10-30 | (水) | 曇 | 20 | 15.4 | 19 | 19.4 | 6 | 2 | 7.5 | 7.64 | 26.7 | 26.4 | 49.6 | 83.9 | 20.3 | 176 | 0.08 | 299 | 64 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-10-31 | (木) | 晴 |  | 16.6 | 17.8 | 18.5 | 8.6 | 1.7 | 7.44 | 7.55 | 24.1 | 25.1 | 48.9 | 79.3 | 18.7 | 165 | 0.09 | 393 | 170
| 最高 |  |  | 54.5 | 26.7 | 24.9 | 25.1 | 13.5 | 2.4 | 7.8 | 7.69 | 27.4 | 28.1 | 51.4 | 88.1 | 23.3 | 189 | 0.11 | 890 | 284
| 最低 |  |  | 0 | 13.7 | 17.8 | 18.5 | 3.2 | 1.5 | 7.38 | 7.31 | 17.9 | 18.9 | 34.5 | 64.1 | 11.6 | 123 | 0.05 |  | 50
| 平均 |  |  |  | 20.4161 | 21.5935 | 21.7645 | 6.3548 | 1.8452 | 7.5677 | 7.5448 | 24.4226 | 24.6677 | 45.8227 | 81.6091 | 18.1045 | 168.6818 | 0.069091 |  | 85.7419
| 合計 |  |  | 148.5 | [14 empty] | 13028
11月 | 2024-11-01 | (金) | 晴 | 0 | 16.1 | 17.6 | 17.9 | 10 | 1.9 | 7.34 | 7.52 | 23.8 | 24.4 | 43.3 | 77.9 | 18.2 | 166 | 0.08 | 393 | 100 | 実施日 |  | 2024-11-21
| 2024-11-02 | (土) | 雨 | 43 | 16.1 | 17.7 | 17.8 | 5.1 | 2.5 | 7.39 | 7.4 | 20.8 | 21.8 | [5 empty] | 402 | 73 | 気温 | ℃ | 10.4
| 2024-11-03 | (日) | 晴 |  | 18.6 | 17.8 | 17.6 | 7.6 | 2.6 | 7.35 | 7.47 | 25.1 | 20.6 | [5 empty] | 359 | 219 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-11-04 | (月) | 晴 |  | 14.7 | 17.4 | 17.3 | 8.3 | 2.3 | 7.33 | 7.43 | 18.8 | 21.9 | [5 empty] | 736 | 231 | 水温 | ℃ | 14.1 | 14.4
| 2024-11-05 | (火) | 晴 |  | 15.6 | 17.2 | 17.6 | 21.1 | 2.9 | 7.36 | 7.3 | 21.6 | 18.9 | 31.8 | 64.1 | 12.2 | 125 | 0.14 | 1052 | 157 | 濁度 | 度 | 3.3 | 2.8
| 2024-11-06 | (水) | 曇 | 0 | 14.7 | 16.5 | 16.9 | 21.1 | 2.2 | 7.47 | 7.36 | 21.4 | 20.6 | 35 | 70.1 | 13 | 144 | 0.1 | 1591 | 127 | ｐH |  | 7.66 | 7.68
| 2024-11-07 | (木) | 晴 |  | 14.5 | 15.8 | 16.2 | 13.8 | 1.7 | 7.5 | 7.43 | 27.5 | 21.5 | 36.3 | 74.1 | 13.9 | 150 | 0.08 | 488 | 110 | 電気伝導率 | mS/m | 25.5 | 25.2
| 2024-11-08 | (金) | 晴 |  | 12.9 | 14.8 | 15 | 9.5 | 2.4 | 7.59 | 7.55 | 27.9 | 23.5 | 38.8 | 76.1 | 15.8 | 152 | 0.11 | 488 | 106 | 酸消費量 | mg/L | 43.5 | 42.3
| 2024-11-09 | (土) | 晴 |  | 11.5 | 13.9 | 14.5 | 11.1 | 2.5 | 7.53 | 7.54 | 23.5 | 24 | [5 empty] | 393 | 98 | 全硬度 | mg/L | 80.1 | 82.3
| 2024-11-10 | (日) | 曇 | 2 | 12.6 | 13.7 | 14.1 | 6 | 2.5 | 7.58 | 7.54 | 23.1 | 23.5 | [5 empty] | 380 | 91 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 60.1 | 61.7
| 2024-11-11 | (月) | 曇 | 1 | 15.8 | 13.9 | 14.1 | 6.2 | 2.8 | 7.62 | 7.54 | 22.4 | 23 | 36.9 | 75.1 | 16 | 142 | 0.13 | 345 | 83 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 20 | 20.6
| 2024-11-12 | (火) | 晴 |  | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 5.2 | 2.5 | 7.59 | 7.53 | 22.8 | 22.9 | 38.7 | 76.1 | 16.1 | 142 | 0.12 | 380 | 81 | 塩化物イオン | mg/L | 18.7 | 18.7
| 2024-11-13 | (水) | 晴 |  | 17.8 | 15.1 | 15.1 | 4.9 | 2.7 | 7.59 | 7.53 | 23.4 | 23.6 | 39.1 | 77.1 | 16.8 | 148 | 0.13 | 371 | 79 | 全蒸発残留物 | mg/L | 178 | 170
| 2024-11-14 | (木) | 晴 |  | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 4.1 | 2.3 | 7.61 | 7.55 | 23.6 | 23.8 | 40.3 | 78.1 | 16.7 | 157 | 0.11 | 362 | 71 | 全鉄 | mg/L | 0.14 | 0.09
| 2024-11-15 | (金) | 雨 | 8 | 15.2 | 16.4 | 16.2 | 3.9 | 2.2 | 7.59 | 7.57 | 23.8 | 23.8 | 40.3 | 80.1 | 16.7 | 168 | 0.1 | 221 | 71 | COD | mg/L | 2.4 | 2.5
| 2024-11-16 | (土) | 晴 | 0 | 15.9 | 16.3 | 16.4 | 4.3 | 1.9 | 7.62 | 7.55 | 24.7 | 24.3 | [5 empty] | 230 | 77 | BOD | mg/L | 0.5 | 0.6
| 2024-11-17 | (日) | 曇 | 0 | 17.8 | 16.8 | 16.6 | 3.5 | 2.2 | 7.59 | 7.57 | 25.2 | 25.2 | [5 empty] | 97 | 64 | 溶存酸素 | mg/L | 9.4 | 9.3
| 2024-11-18 | (月) | 曇 |  | 13.5 | 16.8 | 17 | 4.5 | 3.2 | 7.61 | 7.59 | 24.6 | 25.1 | 41.8 | 82.3 | 19.4 | 172 | 0.12 | 123 | 59 | 全マンガン | mg/L | 0.019 | 0.016
| 2024-11-19 | (火) | 晴 |  | 8.4 | 15.8 | 16 | 4.3 | 2.5 | 7.65 | 7.62 | 24.9 | 25.1 | 42.2 | 82.3 | 18.9 | 174 | 0.11 | 109 | 55 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.04 | 0.02
| 2024-11-20 | (水) | 雨 | 5 | 6.7 | 14.8 | 15.1 | 3.3 | 2.6 | 7.68 | 7.67 | 24.8 | 25.1 | 42.4 | 82.5 | 18.7 | 168 | 0.11 | 133 | 54 | 全窒素 | mg/L | 2.52 | 2.5
| 2024-11-21 | (木) | 雨 | 10.5 | 10.4 | 14.1 | 14.4 | 3.3 | 2.8 | 7.66 | 7.68 | 25.5 | 25.2 | 42.3 | 82.3 | 18.7 | 170 | 0.09 | 67 | 54 | 全リン | mg/L | 0.082 | 0.086
| 2024-11-22 | (金) | 晴 | 0.5 | 10.1 | 13.6 | 13.8 | 3.1 | 2.4 | 7.7 | 7.72 | 25.5 | 25.6 | 43.6 | 79.1 | 18.7 | 166 | 0.1 | 0 | 54 | 硫酸イオン | mg/L | 33.2 | 33.1
| 2024-11-23 | (土) | 晴 |  | 11.4 | 12.4 | 12.9 | 2.7 | 2.1 | 7.64 | 7.72 | 25.5 | 25.7 | [5 empty] | 43 | 55 | シリカ | mg/L | 24.9 | 24.9
| 2024-11-24 | (日) | 晴 |  | 11.4 | 11.9 | 12.3 | 2.8 | 2 | 7.69 | 7.75 | 25.7 | 25.6 | [5 empty] | 17 | 55 | 色度 | 度 | 3.2 | 2.7
| 2024-11-25 | (月) | 晴 |  | 9.8 | 11.9 | 12 | 2.819 | 1.893 | 7.65 | 7.72 | 25.9 | 25.9 | 45.1 | 83.3 | 19.1 | 170 | 0.11 | 111 | 51 | 懸濁物質 | mg/L | 5 | 3.4
| 2024-11-26 | (火) | 曇 | 4 | 8.3 | 12.1 | 12.3 | 2.989 | 2.186 | 7.66 | 7.64 | 26.3 | 26.4 | 44.8 | 84.1 | 20.3 | 175 | 0.11 | 0 | 49
| 2024-11-27 | (水) | 曇 | 18 | 13.3 | 12.5 | 12.5 | 3.2 | 2.3 | 7.7 | 7.67 | 25.5 | 25.8 | 43.2 | 83.3 | 19.4 | 174 | 0.11 | 128 | 55
| 2024-11-28 | (木) | 晴 |  | 16 | 12.5 | 12.6 | 4.4 | 2.9 | 7.65 | 7.64 | 25.1 | 25.3 | 43.1 | 83.1 | 18.9 | 170 | 0.13 | 239 | 86
| 2024-11-29 | (金) | 晴 |  | 10.6 | 12.6 | 12.5 | 5.4 | 3.2 | 7.49 | 7.55 | 26.4 | 25.7 | 42.6 | 83.5 | 20.2 | 174 | 0.15 | 171 | 84 | 備考
| 2024-11-30 | (土) | 晴 |  | 10.6 | 12.5 | 12.8 | 4.8 | 2.8 | 7.61 | 7.62 | 24.3 | 25 | [5 empty] | 26 | 68 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 43 | 18.6 | 17.8 | 17.9 | 21.1 | 3.2 | 7.7 | 7.75 | 27.9 | 26.4 | 45.1 | 84.1 | 20.3 | 175 | 0.15 | 1591 | 231
| 最低 |  |  |  | 6.7 | 11.9 | 12 | 2.7 | 1.7 | 7.33 | 7.3 | 18.8 | 18.9 | 31.8 | 64.1 | 12.2 | 125 | 0.08 |  | 49
| 平均 |  |  |  | 13.3533 | 14.8267 | 14.9933 | 6.4436 | 2.4326 | 7.568 | 7.5657 | 24.3133 | 23.96 | 40.58 | 78.73 | 17.385 | 160.35 | 0.112 |  | 87.2333
| 合計 |  |  | 92 | [14 empty] | 9455
12月 | 2024-12-01 | (日) | 晴 |  | 11 | 12.4 | 12.5 | 5 | 2.5 | 7.5 | 7.59 | 21.9 | 23.8 | [5 empty] | 68 | 55 | 実施日 |  | 2024-12-12
| 2024-12-02 | (月) | 晴 |  | 10.4 | 11.7 | 12.2 | 3.3 | 3.1 | 7.53 | 7.57 | 19.9 | 21.1 | 34 | 65.1 | 16.1 | 140 | 0.13 | 51 | 52 | 気温 | ℃ | 7.1
| 2024-12-03 | (火) | 晴 |  | 10.7 | 11.5 | 11.8 | 3.4 | 2.8 | 7.5 | 7.53 | 20 | 20.3 | 33.8 | 64.3 | 15.1 | 136 | 0.14 | 17 | 48 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-12-04 | (水) | 晴 |  | 11.5 | 11.9 | 12 | 3.8 | 2.8 | 7.55 | 7.56 | 22.3 | 21.6 | 34.6 | 67.1 | 17.7 | 144 | 0.13 | 17 | 47 | 水温 | ℃ | 9.4 | 9.8
| 2024-12-05 | (木) | 晴 |  | 11 | 11.8 | 11.9 | 3.7 | 2.7 | 7.49 | 7.52 | 22.2 | 22.3 | 37 | 70.1 | 16.6 | 146 | 0.12 | 17 | 45 | 濁度 | 度 | 4.2 | 2.7
| 2024-12-06 | (金) | 晴 |  | 11.5 | 11.8 | 12.1 | 3.4 | 2.6 | 7.51 | 7.55 | 22.9 | 23.1 | 38 | 74.1 | 16.5 | 152 | 0.11 | 68 | 48 | ｐH |  | 7.75 | 7.8
| 2024-12-07 | (土) | 晴 |  | 8.8 | 11.5 | 11.5 | 5.4 | 3.3 | 7.51 | 7.57 | 23.9 | 24.1 | [5 empty] | 43 | 46 | 電気伝導率 | mS/m | 25.7 | 26
| 2024-12-08 | (日) | 晴 |  | 6.3 | 11.4 | 11.6 | 3.1 | 2.4 | 7.69 | 7.65 | 24.2 | 24.4 | [5 empty] | 86 | 49 | 酸消費量 | mg/L | 40.5 | 40.7
| 2024-12-09 | (月) | 晴 |  | 6.8 | 11.1 | 11.2 | 3.2 | 2.2 | 7.66 | 7.73 | 25.3 | 25 | 41.4 | 79.1 | 18.8 | 161 | 0.1 | 0 | 48 | 全硬度 | mg/L | 81.1 | 81.3
| 2024-12-10 | (火) | 晴 |  | 7.8 | 10.7 | 11 | 3.7 | 2.4 | 7.71 | 7.75 | 25.9 | 25.6 | 41.7 | 80.9 | 20 | 163 | 0.11 | 0 | 48 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 58.5 | 60.1
| 2024-12-11 | (水) | 晴 |  | 6.4 | 10.4 | 10.6 | 4.2 | 2.7 | 7.7 | 7.76 | 26.3 | 26.2 | 41.4 | 82.1 | 20.5 | 166 | 0.11 | 0 | 45 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 22.6 | 21.2
| 2024-12-12 | (木) | 晴 |  | 7.1 | 9.4 | 9.8 | 4.2 | 2.7 | 7.75 | 7.8 | 25.7 | 26 | 40.7 | 81.3 | 20.2 | 167 | 0.12 | 60 | 45 | 塩化物イオン | mg/L | 19.6 | 20.2
| 2024-12-13 | (金) | 曇 |  | 3.8 | 8.6 | 9 | 4.3 | 3.5 | 7.77 | 7.8 | 25.6 | 26 | 41.8 | 81.1 | 20.1 | 170 | 0.13 | 68 | 43 | 全蒸発残留物 | mg/L | 168 | 167
| 2024-12-14 | (土) | 晴 | 0 | 7.4 | 8.3 | 8.6 | 4 | 3.7 | 7.64 | 7.78 | 26.3 | 26.1 | [5 empty] | 43 | 42 | 全鉄 | mg/L | 0.15 | 0.12
| 2024-12-15 | (日) | 晴 |  | 4.7 | 7.4 | 7.7 | 5.2 | 4 | 7.72 | 7.79 | 25.5 | 26.4 | [5 empty] | 239 | 43 | COD | mg/L | 2.9 | 2.8
| 2024-12-16 | (月) | 晴 |  | 8 | 7.8 | 8 | 4.9 | 3.8 | 7.67 | 7.72 | 26.4 | 26.6 | 42.7 | 82.3 | 20.5 | 179 | 0.12 | 26 | 44 | BOD | mg/L | 0.9 | 0.7
| 2024-12-17 | (火) | 晴 |  | 6.7 | 7.8 | 7.9 | 4.8 | 4.4 | 7.71 | 7.75 | 26.5 | 26.4 | 43.1 | 83.1 | 20.3 | 178 | 0.13 | 68 | 44 | 溶存酸素 | mg/L | 11 | 11.1
| 2024-12-18 | (水) | 晴 |  | 6.2 | 7.7 | 7.9 | 6.9 | 3.2 | 7.82 | 7.66 | 27.1 | 27.1 | 42.8 | 87.1 | 22.5 | 176 | 0.1 | 1437 | 42 | 全マンガン | mg/L | 0.018 | 0.014
| 2024-12-19 | (木) | 曇 | 0 | 3.3 | 7.8 | 7.8 | 4.8 | 3 | 7.62 | 7.67 | 28.6 | 27.5 | 42.9 | 87.9 | 23.7 | 180 | 0.1 | 795 | 41 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.01 | 0.01
| 2024-12-20 | (金) | 晴 |  | 5.5 | 7.1 | 7.3 | 4.7 | 2.58 | 7.9 | 7.55 | 27.5 | 28.1 | 42.2 | 84.9 | 25.2 | 189 | 0.1 | 804 | 41 | 全窒素 | mg/L | 2.26 | 2.24
| 2024-12-21 | (土) | 晴 |  | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 4.5 | 3.3 | 7.74 | 7.62 | 28.1 | 28.6 | [5 empty] | 428 | 45 | 全リン | mg/L | 0.062 | 0.059
| 2024-12-22 | (日) | 晴 |  | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 5.8 | 3.4 | 7.8 | 7.6 | 27.3 | 28.4 | [5 empty] | 445 | 48 | 硫酸イオン | mg/L | 33 | 33.7
| 2024-12-23 | (月) | 晴 |  | 5.8 | 7.4 | 7.5 | 4.7 | 4 | 7.78 | 7.77 | 28.3 | 28.2 | 42.1 | 85.9 | 24.2 | 192 | 0.15 | 257 | 46 | シリカ | mg/L | 22.9 | 22.8
| 2024-12-24 | (火) | 晴 |  | 6 | 7.4 | 7.5 | 5.1 | 4.4 | 7.72 | 7.73 | 28.9 | 28.7 | 42.7 | 91.1 | 24.5 | 200 | 0.17 | 368 | 48 | 色度 | 度 | 4 | 3
| 2024-12-25 | (水) | 晴 |  | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 4.4 | 3.7 | 7.9 | 7.71 | 28.5 | 28.8 | 42 | 90.1 | 25.4 | 194 | 0.15 | 231 | 46 | 懸濁物質 | mg/L | 5.2 | 3
| 2024-12-26 | (木) | 晴 |  | 6 | 7.2 | 7.3 | 4.7 | 4 | 7.84 | 7.8 | 28.4 | 28.9 | 41.9 | 90.5 | 25 | 194 | 0.16 | 419 | 45
| 2024-12-27 | (金) | 晴 |  | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 4 | 4.1 | 7.97 | 7.74 | 28.5 | 28.6 | 41 | 90.1 | 25.1 | 189 | 0.16 | 424 | 44
| 2024-12-28 | (土) | 晴 |  | 3.7 | 6.9 | 7.2 | 4.7 | 3.4 | 7.87 | 7.78 | 26.8 | 27.8 | [5 empty] | 460 | 43
| 2024-12-29 | (日) | 晴 |  | 4.1 | 6.6 | 6.6 | 4.3 | 2.5 | 7.91 | 7.77 | 26.7 | 27.6 | [5 empty] | 265 | 43 | 備考
| 2024-12-30 | (月) | 晴 |  | 4.4 | 6.7 | 6.6 | 4.2 | 3.1 | 7.93 | 7.84 | 26.3 | 27.2 | [5 empty] | 380 | 43 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-12-31 | (火) | 晴 |  | 4.5 | 6.7 | 6.8 | 3.6 | 2.8 | 7.9 | 7.82 | 26.1 | 26.8 | [5 empty] | 513 | 43
| 最高 |  |  | 0 | 11.5 | 12.4 | 12.5 | 6.9 | 4.4 | 7.97 | 7.84 | 28.9 | 28.9 | 43.1 | 91.1 | 25.4 | 200 | 0.17 | 1437 | 55
| 最低 |  |  | 0 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 3.1 | 2.2 | 7.49 | 7.52 | 19.9 | 20.3 | 33.8 | 64.3 | 15.1 | 136 | 0.1 |  | 41
| 平均 |  |  |  | 7.0452 | 8.9355 | 9.0935 | 4.3871 | 3.1961 | 7.7197 | 7.6929 | 25.7387 | 26.0419 | 40.39 | 80.91 | 20.9 | 170.8 | 0.127 |  | 45.4839
| 合計 |  |  | 0 | [14 empty] | 8097
1月 | 2025-01-01 | (水) | 晴 |  | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 3.8 | 2.1 | 7.9 | 7.72 | 26.5 | 26.7 | [5 empty] | 486 | 43 | 実施日 |  | 2025-01-09
| 2025-01-02 | (木) | 晴 |  | 3.9 | 6.9 | 6.7 | 3.8 | 2.2 | 7.92 | 7.79 | 27.1 | 29.5 | [5 empty] | 504 | 43 | 気温 | ℃ | 7
| 2025-01-03 | (金) | 曇 | 0.5 | 5.1 | 6.9 | 7.1 | 4.2 | 2.5 | 7.97 | 7.83 | 27 | 28 | [5 empty] | 477 | 43 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-01-04 | (土) | 晴 |  | 3.3 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 2.4 | 7.91 | 7.81 | 26.2 | 26.5 | [5 empty] | 389 | 42 | 水温 | ℃ | 6.9 | 7
| 2025-01-05 | (日) | 晴 |  | 1.6 | 6.8 | 6.7 | 4.5 | 2.8 | 7.97 | 7.86 | 24.8 | 25.6 | [5 empty] | 575 | 41 | 濁度 | 度 | 4.9 | 4.2
| 2025-01-06 | (月) | 曇 | 20 | 3.2 | 6.7 | 6.8 | 4.2 | 2.8 | 8.14 | 7.86 | 25.2 | 25.3 | 35.9 | 80.3 | 20.9 | 170 | 0.09 | 681 | 41 | ｐH |  | 7.88 | 7.91
| 2025-01-07 | (火) | 曇 |  | 8.8 | 6.8 | 6.8 | 4 | 3.1 | 8.01 | 7.81 | 25 | 24.6 | 35.4 | 78.1 | 19.9 | 166 | 0.1 | 601 | 45 | 電気伝導率 | mS/m | 23.3 | 23.8
| 2025-01-08 | (水) | 晴 |  | 7.4 | 6.9 | 7 | 4.5 | 3.4 | 8.04 | 7.86 | 24 | 24.4 | 35.2 | 77.1 | 19.4 | 160 | 0.11 | 628 | 53 | 酸消費量 | mg/L | 36.5 | 35.5
| 2025-01-09 | (木) | 晴 |  | 7 | 6.9 | 7 | 4.9 | 4.2 | 7.88 | 7.91 | 23.3 | 23.8 | 35.5 | 76.9 | 17.9 | 156 | 0.17 | 221 | 43 | 全硬度 | mg/L | 76.1 | 76.9
| 2025-01-10 | (金) | 晴 |  | 4.4 | 6.4 | 6.7 | 4.6 | 4.3 | 7.79 | 7.86 | 23.6 | 23.8 | 36.5 | 77.2 | 17.5 | 155 | 0.16 | 124 | 44 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 52.1 | 55.1
| 2025-01-11 | (土) | 晴 |  | 4.7 | 6.3 | 6.5 | 4.7 | 4.2 | 7.73 | 7.74 | 23.4 | 23.8 | [5 empty] | 53 | 42 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 24 | 21.8
| 2025-01-12 | (日) | 曇 |  | 2.8 | 6.1 | 6.2 | 4.9 | 4.4 | 7.69 | 7.75 | 24.2 | 24.2 | [5 empty] | 62 | 43 | 塩化物イオン | mg/L | 17 | 17.9
| 2025-01-13 | (月) | 晴 |  | 4.5 | 6.5 | 6.7 | 4.6 | 4.5 | 7.89 | 7.77 | 23.4 | 24.2 | [5 empty] | 203 | 43 | 全蒸発残留物 | mg/L | 153 | 156
| 2025-01-14 | (火) | 晴 |  | 4.8 | 6.3 | 6.5 | 5.4 | 4.5 | 7.82 | 7.8 | 24.7 | 24.6 | 36.5 | 78.2 | 18.9 | 161 | 0.12 | 557 | 43 | 全鉄 | mg/L | 0.2 | 0.17
| 2025-01-15 | (水) | 晴 |  | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 5.7 | 4.6 | 7.85 | 7.78 | 25.3 | 25.1 | 37.3 | 79.2 | 19.6 | 162 | 0.11 | 486 | 43 | COD | mg/L | 3.3 | 3.3
| 2025-01-16 | (木) | 曇 |  | 4.1 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 3.8 | 7.9 | 7.71 | 26.2 | 25.9 | 39 | 80.6 | 21.6 | 165 | 0.08 | 1308 | 44 | BOD | mg/L | 1.4 | 1.4
| 2025-01-17 | (金) | 晴 |  | 6.5 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 3.5 | 8.15 | 7.79 | 26 | 26.3 | 38.5 | 79.1 | 22.1 | 176 | 0.07 | 946 | 43 | 溶存酸素 | mg/L | 12.1 | 12.4
| 2025-01-18 | (土) | 晴 |  | 3.8 | 5.7 | 5.8 | 8.7 | 3.1 | 8.1 | 7.77 | 26.2 | 26.6 | [5 empty] | 969 | 44 | 全マンガン | mg/L | 0.021 | 0.018
| 2025-01-19 | (日) | 晴 | 0 | 2.8 | 6 | 5.9 | 7.3 | 2.7 | 8.35 | 7.85 | 26 | 26.2 | [5 empty] | 881 | 44 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.04 | 0.03
| 2025-01-20 | (月) | 曇 | 3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 4.3 | 8.34 | 7.79 | 25.5 | 26.8 | 41.1 | 84.1 | 22.3 | 180 | 0.09 | 1146 | 45 | 全窒素 | mg/L | 2.16 | 2.11
| 2025-01-21 | (火) | 曇 |  | 8.3 | 7.1 | 7 | 6.9 | 3.4 | 8.25 | 7.78 | 25.8 | 26.4 | 41 | 84.5 | 19.4 | 175 | 0.07 | 1215 | 46 | 全リン | mg/L | 0.082 | 0.076
| 2025-01-22 | (水) | 晴 |  | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.2 | 2.9 | 8.36 | 7.85 | 25.7 | 25.9 | 36.5 | 78.7 | 23.6 | 168 | 0.07 | 1180 | 43 | 硫酸イオン | mg/L | 32 | 33.2
| 2025-01-23 | (木) | 曇 |  | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 5.9 | 2.6 | 7.96 | 7.69 | 26.6 | 26.5 | 36.2 | 81.1 | 24 | 170 | 0.07 | 1103 | 43 | シリカ | mg/L | 20.5 | 20.3
| 2025-01-24 | (金) | 晴 |  | 6.4 | 7.7 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 8.68 | 8.15 | 25.5 | 26.2 | 36 | 79.2 | 23.7 | 168 | 0.07 | 1360 | 43 | 色度 | 度 | 4.3 | 3.9
| 2025-01-25 | (土) | 雨 | 0.5 | 5.1 | 8.5 | 8.2 | 7.4 | 3 | 8.32 | 7.79 | 25.9 | 26.2 | [5 empty] | 1215 | 44 | 懸濁物質 | mg/L | 5.1 | 5.2
| 2025-01-26 | (日) | 晴 |  | 5.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.1 | 8.48 | 7.91 | 25.9 | 26 | [5 empty] | 1377 | 45
| 2025-01-27 | (月) | 晴 |  | 5.5 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | 2.9 | 8.52 | 7.9 | 25.6 | 26 | 35.2 | 79.2 | 24.2 | 163 | 0.07 | 1574 | 43
| 2025-01-28 | (火) | 晴 | 0 | 7.3 | 8.5 | 8.6 | 7.1 | 3.1 | 8.53 | 7.85 | 25.4 | 26 | 34.6 | 79.4 | 24 | 162 | 0.04 | 1642 | 43
| 2025-01-29 | (水) | 晴 |  | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 7.4 | 3.2 | 8.6 | 7.86 | 25.9 | 26.1 | 35.5 | 79.4 | 24.2 | 166 | 0.05 | 1839 | 42 | 備考
| 2025-01-30 | (木) | 晴 |  | 6.4 | 8.3 | 8.7 | 6.2 | 2.5 | 8.51 | 7.77 | 25.5 | 26.5 | 34 | 80.2 | 25.1 | 166 | 0.04 | 1847 | 42 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2025-01-31 | (金) | 晴 |  | 6.8 | 8.1 | 8.3 | 6.7 | 2.5 | 8.52 | 7.78 | 25.8 | 26.2 | 34.1 | 79.4 | 25.1 | 165 | 0.04 | 1668 | 42
| 最高 |  |  | 20 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 4.6 | 8.68 | 8.15 | 27.1 | 29.5 | 41.1 | 84.5 | 25.1 | 180 | 0.17 | 1847 | 53
| 最低 |  |  | 0 | 1.6 | 5.7 | 5.8 | 3.5 | 2.1 | 7.69 | 7.69 | 23.3 | 23.8 | 34 | 76.9 | 17.5 | 155 | 0.04 |  | 41
| 平均 |  |  |  | 5.4903 | 7.0065 | 7.0871 | 5.7355 | 3.2935 | 8.1316 | 7.819 | 25.3935 | 25.8032 | 36.5263 | 79.5737 | 21.7579 | 166 | 0.085263 |  | 43.4839
| 合計 |  |  | 24 | [14 empty] | 27317
2月 | 2025-02-01 | (土) | 晴 | 0 | 4.7 | 7.2 | 7.9 | 8.5 | 2.5 | 8.48 | 7.81 | 25.9 | 26.2 | [5 empty] | 1788 | 42 | 実施日 |  | 2025-02-13
| 2025-02-02 | (日) | 雨 | 5.5 | 4.5 | 8.1 | 8.3 | 9.3 | 2.8 | 8.41 | 7.69 | 25.9 | 26.4 | [5 empty] | 1264 | 43 | 気温 | ℃ | 10.8
| 2025-02-03 | (月) | 曇 |  | 4.5 | 7.8 | 8 | 7.2 | 2.1 | 8.24 | 7.61 | 25.8 | 26.6 | 35 | 78.8 | 25 | 175 | 0.03 | 1476 | 43 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-02-04 | (火) | 晴 | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 8.4 | 3 | 8.27 | 7.51 | 25.9 | 26.4 | 35 | 81 | 25.6 | 177 | 0.06 | 1467 | 42 | 水温 | ℃ | 6.8 | 6.9
| 2025-02-05 | (水) | 晴 |  | 4.4 | 7.3 | 7.5 | 5.8 | 2.9 | 8.04 | 7.62 | 26.6 | 26.8 | 35.9 | 81.2 | 25.8 | 179 | 0.07 | 1353 | 42 | 濁度 | 度 | 6.6 | 4.3
| 2025-02-06 | (木) | 晴 |  | 4.7 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 2.9 | 8.09 | 7.61 | 26.8 | 26.7 | 36 | 81.2 | 25.9 | 180 | 0.07 | 1397 | 42 | ｐH |  | 7.92 | 7.73
| 2025-02-07 | (金) | 晴 |  | 4.7 | 7.1 | 7.3 | 6.2 | 3 | 8.48 | 7.87 | 26.8 | 27.1 | 36.1 | 80.2 | 26 | 176 | 0.06 | 1308 | 41 | 電気伝導率 | mS/m | 27.1 | 27.3
| 2025-02-08 | (土) | 晴 |  | 3.5 | 6.4 | 6.7 | 5.7 | 2.8 | 7.86 | 7.68 | 26.1 | 26.3 | [5 empty] | 716 | 41 | 酸消費量 | mg/L | 34.7 | 34.9
| 2025-02-09 | (日) | 晴 |  | 4.8 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 7.83 | 7.75 | 26.4 | 26.1 | [5 empty] | 716 | 40 | 全硬度 | mg/L | 80.2 | 82.2
| 2025-02-10 | (月) | 晴 |  | 4.8 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | 3.4 | 8.05 | 7.67 | 26.4 | 27.1 | 34.1 | 81.2 | 26 | 178 | 0.1 | 897 | 40 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 59.7 | 60.1
| 2025-02-11 | (火) | 晴 |  | 5.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 7.79 | 7.58 | 26.8 | 27.1 | [5 empty] | 804 | 34 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 20.5 | 22.1
| 2025-02-12 | (水) | 曇 |  | 3.8 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 3.2 | 7.86 | 7.62 | 26.8 | 27.2 | 34 | 81.4 | 26.3 | 174 | 0.11 | 855 | 35 | 塩化物イオン | mg/L | 25.1 | 26.3
| 2025-02-13 | (木) | 晴 |  | 10.8 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 4.3 | 7.92 | 7.73 | 27.1 | 27.3 | 34.9 | 82.2 | 26.3 | 184 | 0.13 | 907 | 35 | 全蒸発残留物 | mg/L | 180 | 184
| 2025-02-14 | (金) | 晴 |  | 7.9 | 7 | 7 | 7.143 | 4.176 | 7.815 | 7.76 | 27.2 | 27.5 | 34.2 | 85.2 | 28.7 | 189 | 0.11 | 761 | 33 | 全鉄 | mg/L | 0.22 | 0.13
| 2025-02-15 | (土) | 晴 |  | 8.9 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 4.2 | 7.88 | 7.57 | 27 | 28 | [5 empty] | 872 | 31 | COD | mg/L | 4.6 | 3.9
| 2025-02-16 | (日) | 晴 |  | 9.1 | 7.8 | 7.5 | 8.9 | 4 | 7.86 | 7.7 | 27 | 27.5 | [5 empty] | 941 | 33 | BOD | mg/L | 2 | 1.7
| 2025-02-17 | (月) | 晴 |  | 11.1 | 8.4 | 8.2 | 9.3 | 4.1 | 8.16 | 7.79 | 27.4 | 27.7 | 37.4 | 83.2 | 25.9 | 182 | 0.1 | 1018 | 34 | 溶存酸素 | mg/L | 12.7 | 12.8
| 2025-02-18 | (火) | 晴 |  | 4.6 | 7.3 | 7.7 | 10.1 | 4.8 | 8.17 | 7.93 | 27.3 | 27.5 | 39 | 83.2 | 26 | 185 | 0.12 | 1292 | 35 | 全マンガン | mg/L | 0.03 | 0.027
| 2025-02-19 | (水) | 晴 |  | 3.6 | 7 | 7.3 | 10.9 | 4.1 | 8.52 | 8.04 | 28.8 | 27.7 | 39.3 | 83.2 | 26.9 | 182 | 0.09 | 1779 | 35 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.01 | 0.01
| 2025-02-20 | (木) | 晴 |  | 5.1 | 6.8 | 7 | 11.4 | 3.5 | 8.89 | 7.93 | 27.2 | 28 | 39 | 84.2 | 28.5 | 180 | 0.06 | 2467 | 33 | 全窒素 | mg/L | 1.98 | 1.87
| 2025-02-21 | (金) | 晴 |  | 4.5 | 7 | 7 | 10.4 | 3.7 | 9 | 8.04 | 27.2 | 28 | 34.1 | 81.2 | 29.4 | 171 | 0.05 | 2891 | 33 | 全リン | mg/L | 0.12 | 0.092
| 2025-02-22 | (土) | 晴 |  | 4.9 | 7.3 | 7.2 | 10.8 | 2.4 | 9.17 | 7.92 | 26.5 | 27.8 | [5 empty] | 3960 | 32 | 硫酸イオン | mg/L | 39.8 | 40
| 2025-02-23 | (日) | 晴 |  | 5.2 | 7.4 | 7.6 | 12.3 | 1.7 | 9.3 | 7.75 | 28.3 | 28.1 | [5 empty] | 3041 | 31 | シリカ | mg/L | 22.5 | 21.5
| 2025-02-24 | (月) | 晴 |  | 4.1 | 7.1 | 7.4 | 13.4 | 1.9 | 9.26 | 7.68 | 26.9 | 28.3 | [5 empty] | 4146 | 31 | 色度 | 度 | 4.9 | 4.3
| 2025-02-25 | (火) | 晴 |  | 5.4 | 6.8 | 7.2 | 10.1 | 1.8 | 8.99 | 7.66 | 27.4 | 28.5 | 34.2 | 81.2 | 32.6 | 170 | 0 | 4128 | 31 | 懸濁物質 | mg/L | 7.6 | 6
| 2025-02-26 | (水) | 晴 |  | 9.5 | 7.5 | 7.7 | 14.2 | 2.7 | 9.36 | 7.77 | 27.9 | 29.1 | 35.1 | 83 | 34.1 | 177 | 0 | 4583 | 30
| 2025-02-27 | (木) | 晴 |  | 10.7 | 8 | 7.9 | 11.6 | 1.7 | 9.11 | 7.62 | 27.1 | 28.4 | 35 | 81.8 | 32.7 | 174 | 0 | 3815 | 33
| 2025-02-28 | (金) | 曇 |  | 7.1 | 8.6 | 8.7 | 12.6 | 2.1 | 9.08 | 7.67 | 27.3 | 28.5 | 34.6 | 82.4 | 32.3 | 176 | 0 | 4023 | 31
| 最高 |  |  | 5.5 | 11.1 | 8.6 | 8.7 | 14.2 | 4.8 | 9.36 | 8.04 | 28.8 | 29.1 | 39.3 | 85.2 | 34.1 | 189 | 0.13 | 4583 | 43 | 備考
| 最低 |  |  | 0 | 3.5 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 1.7 | 7.79 | 7.51 | 25.8 | 26.1 | 34 | 78.8 | 25 | 170 | 0 |  | 30 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 6.0643 | 7.1857 | 7.3464 | 8.9373 | 3.092 | 8.4245 | 7.735 | 26.9214 | 27.425 | 35.7167 | 81.9889 | 28 | 178.2778 | 0.064444 |  | 35.9286
| 合計 |  |  | 5.5 | [14 empty] | 54665
3月 | 2025-03-01 | (土) | 晴 |  | 11.4 | 9.3 | 9.2 | 12.1 | 2.7 | 9.07 | 7.8 | 27.8 | 28.4 | [5 empty] | 3934 | 32 | 実施日 |  | 2025-03-13
| 2025-03-02 | (日) | 晴 |  | 12.5 | 10.2 | 10.5 | 13 | 2.6 | 9.23 | 7.65 | 27.1 | 28.6 | [5 empty] | 4623 | 33 | 気温 | ℃ | 14.2
| 2025-03-03 | (月) | 雨 | 26 | 7.9 | 11 | 11.1 | 14.7 | 3.3 | 9.01 | 7.7 | 27.4 | 28.3 | 35.4 | 80.2 | 32.7 | 173 | 0 | 2557 | 36 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-03-04 | (火) | 曇 | 8.5 | 2.9 | 10.8 | 10.2 | 13 | 3.1 | 8.39 | 7.82 | 26.2 | 27 | 35.7 | 79 | 29.9 | 166 | 0.03 | 2788 | 92 | 水温 | ℃ | 10.2 | 10.1
| 2025-03-05 | (水) | 雨 | 16 | 3.6 | 8.2 | 9.5 | 11.3 | 2.6 | 7.59 | 7.52 | 22.1 | 25.3 | 35.7 | 72.1 | 25.3 | 151 | 0.07 | 1420 | 56 | 濁度 | 度 | 6.2 | 5.3
| 2025-03-06 | (木) | 曇 | 0 | 9.6 | 8.2 | 8.3 | 7.2 | 2.8 | 7.53 | 7.4 | 21.8 | 22.3 | 35.1 | 66.1 | 21.6 | 134 | 0.12 | 958 | 58 | ｐH |  | 7.84 | 7.58
| 2025-03-07 | (金) | 晴 |  | 7.5 | 8.3 | 8.4 | 9.1 | 3 | 7.59 | 7.5 | 20.9 | 21 | 29 | 62.1 | 20.2 | 132 | 0.11 | 813 | 50 | 電気伝導率 | mS/m | 22 | 22.1
| 2025-03-08 | (土) | 曇 | 9.5 | 3.7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 4.4 | 7.55 | 7.42 | 21.2 | 21.3 | [5 empty] | 689 | 43 | 酸消費量 | mg/L | 36.3 | 35.7
| 2025-03-09 | (日) | 晴 | 0 | 5.8 | 7.3 | 7.7 | 7 | 3.8 | 7.38 | 7.32 | 21.2 | 21.7 | [5 empty] | 641 | 38 | 全硬度 | mg/L | 64.3 | 64.1
| 2025-03-10 | (月) | 晴 |  | 8.4 | 7.8 | 7.9 | 6.2 | 3.4 | 7.53 | 7.35 | 19.82 | 20.9 | 36 | 62.1 | 20.5 | 130 | 0.12 | 650 | 34 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 47.1 | 47.1
| 2025-03-11 | (火) | 曇 | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.9 | 7.3 | 4.9 | 7.51 | 7.44 | 20.6 | 20.7 | 36.2 | 60.1 | 19.7 | 126 | 0.17 | 744 | 31 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 17.2 | 17
| 2025-03-12 | (水) | 曇 | 6 | 11.4 | 9.5 | 9.3 | 6.9 | 4.8 | 7.59 | 7.46 | 21.2 | 21 | 38.1 | 62.9 | 17.2 | 129 | 0.17 | 645 | 34 | 塩化物イオン | mg/L | 21 | 21.5
| 2025-03-13 | (木) | 晴 |  | 14.2 | 10.2 | 10.1 | 6.2 | 5.3 | 7.84 | 7.58 | 22 | 22.1 | 35.7 | 64.1 | 21.5 | 138 | 0.17 | 840 | 38 | 全蒸発残留物 | mg/L | 138 | 138
| 2025-03-14 | (金) | 晴 |  | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 7.3 | 4.5 | 7.94 | 7.68 | 22.6 | 22.8 | 37.2 | 68.3 | 21.3 | 140 | 0.14 | 1105 | 38 | 全鉄 | mg/L | 0.21 | 0.17
| 2025-03-15 | (土) | 晴 | 0 | 9.3 | 11.4 | 11.5 | 8.6 | 4.1 | 8.24 | 7.91 | 23.4 | 23.3 | [5 empty] | 1105 | 43 | COD | mg/L | 4.5 | 4.5
| 2025-03-16 | (日) | 雨 | 25 | 5.7 | 11.1 | 11 | 8.7 | 4 | 7.74 | 7.63 | 25 | 24.1 | [5 empty] | 707 | 38 | BOD | mg/L | 2.2 | 2.1
| 2025-03-17 | (月) | 晴 | 0.5 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 8.1 | 4.3 | 8.12 | 7.84 | 24.5 | 24.1 | 42 | 71.5 | 22.4 | 148 | 0.12 | 1220 | 43 | 溶存酸素 | mg/L | 12.1 | 11.9
| 2025-03-18 | (火) | 晴 | 0 | 7.4 | 11.3 | 11.4 | 8.4 | 4.2 | 7.96 | 7.87 | 24.1 | 24.3 | 40.9 | 72.1 | 22.9 | 154 | 0.11 | 946 | 46 | 全マンガン | mg/L | 0.037 | 0.047
| 2025-03-19 | (水) | 雨 | 18.5 | 3.9 | 11 | 11.4 | 8.1 | 3.7 | 8.12 | 7.8 | 23.2 | 24 | 38.4 | 72.3 | 23.4 | 153 | 0.09 | 1017 | 41 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.02 | 0.02
| 2025-03-20 | (木) | 晴 |  | 7.1 | 10.1 | 10 | 6.2 | 3.3 | 7.67 | 7.57 | 20.4 | 21.9 | [5 empty] | 566 | 87 | 全窒素 | mg/L | 2.27 | 2.23
| 2025-03-21 | (金) | 晴 |  | 9.4 | 9.8 | 10 | 7.3 | 3.4 | 7.39 | 7.5 | 21.9 | 21.3 | 36.9 | 65.1 | 19.2 | 134 | 0.15 | 771 | 48 | 全リン | mg/L | 0.107 | 0.089
| 2025-03-22 | (土) | 晴 |  | 16.4 | 10.6 | 10.6 | 8 | 5.1 | 7.57 | 7.56 | 21.7 | 22 | [5 empty] | 624 | 38 | 硫酸イオン | mg/L | 23.3 | 24.2
| 2025-03-23 | (日) | 晴 |  | 18.1 | 11.5 | 11.4 | 9.2 | 4 | 7.52 | 7.44 | 21.3 | 21.1 | [5 empty] | 547 | 38 | シリカ | mg/L | 17.6 | 16.7
| 2025-03-24 | (月) | 曇 | 0 | 13.6 | 12.2 | 12.1 | 7 | 4.3 | 7.46 | 7.4 | 21.3 | 21.4 | 35 | 63.9 | 19 | 150 | 0.13 | 590 | 40 | 色度 | 度 | 6.5 | 5.4
| 2025-03-25 | (火) | 晴 |  | 16.9 | 13 | 13 | 7 | 4.8 | 7.68 | 7.53 | 21.8 | 22 | 35.2 | 66.1 | 19.1 | 154 | 0.13 | 1095 | 50 | 懸濁物質 | mg/L | 7.7 | 7.9
| 2025-03-26 | (水) | 晴 |  | 21.2 | 14.5 | 14.3 | 8.5 | 3.1 | 8.2 | 7.8 | 22.2 | 22.2 | 35.2 | 66.1 | 20.5 | 154 | 0.06 | 1480 | 45
| 2025-03-27 | (木) | 晴 |  | 16.1 | 15.3 | 15.1 | 8.3 | 3.2 | 8.34 | 7.93 | 23.9 | 23.5 | 37.2 | 69.1 | 22.2 | 164 | 0.05 | 2164 | 44
| 2025-03-28 | (金) | 雨 | 3.5 | 18.3 | 16.5 | 16.6 | 8 | 2.6 | 8.45 | 7.79 | 24.3 | 24.5 | 39.7 | 72.1 | 24.3 | 166 | 0 | 2113 | 43
| 2025-03-29 | (土) | 雨 | 8 | 8.8 | 16.4 | 16.4 | 6.1 | 2.4 | 7.93 | 7.74 | 24.5 | 24.7 | [5 empty] | 881 | 49 | 備考
| 2025-03-30 | (日) | 曇 | 2 | 8.6 | 15.6 | 15.9 | 4.9 | 3.8 | 7.8 | 7.69 | 21.8 | 23.8 | [5 empty] | 375 | 69 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-03-31 | (日) | 曇 | 0 | 7.1 | 14.6 | 15.4 | 4.8 | 3.6 | 7.55 | 7.7 | 19.9 | 21.5 | 36.7 | 65.1 | 18.6 | 155 | 0.13 | 256 | 59
| 最高 |  |  | 26 | 21.2 | 16.5 | 16.6 | 14.7 | 5.3 | 9.23 | 7.93 | 27.8 | 28.6 | 42 | 80.2 | 32.7 | 173 | 0.17 | 4623 | 92
| 最低 |  |  | 0 | 2.9 | 7.3 | 7.6 | 4.8 | 2.4 | 7.38 | 7.32 | 19.82 | 20.7 | 29 | 60.1 | 17.2 | 126 | 0 |  | 31
| 平均 |  |  |  | 10.2774 | 11.1097 | 11.1935 | 8.2645 | 3.7129 | 7.919 | 7.6239 | 22.8103 | 23.2613 | 36.565 | 68.02 | 22.075 | 147.55 | 0.1035 |  | 46.2581
| 合計 |  |  | 123.5 | [14 empty] | 38864
年間 | 最高 |  |  | 92.5 | 35.4 | 32.9 | 32 | 140.7 | 5.3 | 9.36 | 8.15 | 41.6 | 29.5 | 51.4 | 91.1 | 34.1 | 200 | 0.17 | 4623 | 947
| 最低 |  |  |  | 1.6 | 5.7 | 5.8 | 0.5 | 1.4 | 6.97 | 7 | 12.3 | 13.9 | 16.5 | 46 | 8.7 | 97 | 0 |  | 30
| 平均 |  |  |  | 17.6573 | 17.9852 | 18.1488 | 7.8846 | 2.6228 | 7.5728 | 7.4745 | 22.351 | 22.5408 | 36.5128 | 71.2811 | 18.2942 | 151.107 | 0.093004 |  | 86.7205
| 合計 |  |  | 1373.5 | [14 empty] | 242306
| 降雨日数 |  | 160

## 印旛沼
| 印旛沼浄水場 |  |  |  |  | 令和６年度
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 (mm) | 気温 (℃) | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 色度 |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量 (mg/L) |  | 全硬度 (mg/L) |  | カルシウム硬度 (mg/L) |  | マグネシウム硬度 (mg/L) |  | 塩化物 イオン (mg/L) |  | KMnO4 消費量 |  | 残留塩素 (mg/L) | 全蒸発 残留物 (mg/L) | 全鉄 (mg/L) | 浄水薬品使用量 |  |  | 多項目試験結果
[6 empty] | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | LＡS(kg) | 硫酸(kg) | 次亜塩素酸Na(kg)
4月 | 2024-04-01 | (月) | 雨後晴 | 7.1 | 11 | 15 | 18 | 43.1 | 5 | 9.01 | 6.94 | 43.7 | 7.8 | 23.5 | 26.8 | 66 | 46 | 88 | 95 | 56 | 61 | 32 | 34 | 20.6 | 29.1 | 26.2 | 10.4 | 0.05 | 190 | 0 | 6874 | 2496 | 1708 | 実施日 |  | 2024-04-10 |  | 2024-04-23
| 2024-04-02 | (火) | 晴 | 0 | 8 | 16 | 16 | 26.4 | 4.3 | 9.42 | 6.98 | 33.2 | 6.3 | 24 | 27.5 | 66 | 49 | 95 | 94 | 60 | 60 | 35 | 34 | 23.4 | 26.6 | 23.7 | 9.6 | 0.05 | 210 | 0 | 6190 | 2412 | 1952 | 気温 | ℃ | 10 |  | 15
| 2024-04-03 | (水) | 曇後雨 | 10.7 | 12 | 16 | 17.5 | 23.4 | 6.3 | 9.55 | 7.15 | 29.2 | 7.6 | 22.8 | 30 | 71 | 50 | 96 | 101 | 63 | 68 | 33 | 33 | 27.7 | 29.1 | 23.1 | 12.2 | 0 | 210 | 0 | 5469 | 2497 | 2196 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2024-04-04 | (木) | 雨後曇 | 8 | 12 | 16 | 16 | 25.2 | 5.2 | 9.4 | 7.04 | 32.4 | 6.1 | 24.5 | 26.6 | 70 | 46 | 92 | 100 | 60 | 64 | 32 | 36 | 27 | 27 | 22.8 | 10.1 | 0.05 | 220 | 0 | 5944 | 2944 | 2132 | 水温 | ℃ | 18 | 17 | 17.5 | 18
| 2024-04-05 | (金) | 曇一時雨 | 0.1 | 10 | 14 | 15.5 | 30.3 | 4.8 | 9.25 | 6.91 | 37.4 | 5.5 | 24.2 | 27.6 | 71 | 44 | 98 | 98 | 66 | 64 | 32 | 34 | 23.4 | 25.6 | 25 | 9.8 | 0.05 | 210 | 0 | 5897 | 3245 | 1952 | 濁度 | 度 | 25.6 | 5.2 | 32.1 | 6.6
| 2024-04-06 | (土) | 雨時々曇 | 2.8 | 9 | 14 | 15 | 29.4 | 4.3 | 9.1 | 6.97 | 36.73 | 6.01 | 25.8 | 28.3 | 55 | 49 | 98 | 100 | 64 | 66 | 34 | 34 | 27.7 | 29.1 | 31.9 | 9.8 | 0.05 | 210 | 0 | 5946 | 2746 | 2196 | ｐH |  | 8.37 | 6.81 | 9.57 | 6.99
| 2024-04-07 | (日) | 雨後晴 | 8.1 | 15 | 17 | 15.5 | 25.5 | 5 | 9.34 | 7.01 | 33.8 | 6.9 | 23.7 | 27.2 | 76 | 46 | 101 | 98 | 67 | 66 | 34 | 32 | 21.7 | 27.7 | 20.7 | 10.1 | 0 | 210 | 0 | 5945 | 2579 | 2196 | 色度 | 度 | 32.9 | 2 | 42.2 | 8.4
| 2024-04-08 | (月) | 曇 | 0 | 17 | 18 | 17 | 16.9 | 5.8 | 9.42 | 7.11 | 20.6 | 6 | 25.8 | 30.2 | 76 | 52 | 101 | 112 | 66 | 71 | 35 | 41 | 29.8 | 27.7 | 18.6 | 10.7 | 0.05 | 210 | 0 | 5574 | 2112 | 2010 | 電気伝導率 | mS/m | 22.3 | 23.9 | 22.9 | 26.1
| 2024-04-09 | (火) | 雨後曇 | 51.3 | 19 | 19.5 | 19 | 22.1 | 6.6 | 9.47 | 7.11 | 27.8 | 7.9 | 25.1 | 30.5 | 77 | 50 | 109 | 104 | 72 | 69 | 37 | 35 | 24.9 | 31.2 | 20.2 | 10.3 | 0.05 | 220 | 0 | 5574 | 2830 | 2196 | 酸消費量 | mg/L | 62 | 36 | 62 | 42
| 2024-04-10 | (水) | 晴 | 0 | 10 | 18 | 17 | 25.6 | 5.2 | 8.37 | 6.81 | 32.9 | 2 | 22.3 | 23.9 | 62 | 36 | 90 | 82 | 56 | 44 | 34 | 38 | 19.9 | 19.2 | 20.5 | 7 | 0.1 | 190 | 0 | 5832 | 2496 | 2196 | 全硬度 | mg/L | 90 | 82 | 84 | 88
| 2024-04-11 | (木) | 晴 | 0 | 11 | 15 | 16 | 31 | 6.1 | 8.78 | 6.9 | 36.3 | 8.69 | 17.5 | 19.5 | 54 | 35 | 79 | 83 | 50 | 43 | 29 | 40 | 18.8 | 18.4 | 19.6 | 11.9 | 0.1 | 180 | 0 | 5735 | 1996 | 1952 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 56 | 44 | 56 | 56
| 2024-04-12 | (金) | 曇時々雨 | 0.1 | 15 | 17.5 | 17 | 23.4 | 3.9 | 9.32 | 7.11 | 29.8 | 6.7 | 20.6 | 22.7 | 67 | 46 | 93 | 92 | 58 | 62 | 35 | 30 | 22 | 21.3 | 23.2 | 10.1 | 0 | 170 | 0 | 5760 | 2579 | 2030 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 34 | 38 | 28 | 32
| 2024-04-13 | (土) | 晴 | 0 | 12 | 17 | 16.5 | 26 | 6.5 | 9.11 | 6.95 | 35 | 8.65 | 23 | 27 | 70 | 52 | 100 | 103 | 61 | 64 | 39 | 39 | 22.7 | 21 | 24 | 11.7 | 0.05 | 190 | 0 | 5524 | 2414 | 2318 | 塩化物イオン | mg/L | 19.9 | 19.2 | 23.4 | 25.6
| 2024-04-14 | (日) | 晴 | 0 | 14 | 18 | 17.5 | 26.8 | 6.4 | 9.39 | 7.11 | 35 | 9.1 | 21.3 | 24.7 | 66 | 50 | 88 | 92 | 62 | 62 | 26 | 30 | 19.2 | 21.3 | 25 | 11.3 | 0.05 | 190 | 0 | 5388 | 2329 | 2318 | KMnO4消費量 | mg/L | 20.5 | 7 | 26.9 | 12.6
| 2024-04-15 | (月) | 晴 | 0 | 19 | 21 | 19 | 20.1 | 6.7 | 9.67 | 7.1 | 26.2 | 9.3 | 20.7 | 24.4 | 64 | 42 | 84 | 90 | 54 | 60 | 30 | 30 | 20.6 | 19.2 | 23.1 | 11.7 | 0 | 200 | 0 | 4645 | 2944 | 1220 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.1 |  | 0.05
| 2024-04-16 | (火) | 曇 | 0 | 17 | 18.5 | 18.5 | 24 | 5.4 | 9.5 | 7.07 | 30.7 | 7.6 | 21.5 | 23.9 | 64 | 48 | 94 | 100 | 58 | 62 | 36 | 38 | 26.3 | 23.4 | 21.8 | 11.4 | 0 | 180 | 0 | 5069 | 3245 | 2196 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 190 | 190 | 160
| 2024-04-17 | (水) | 晴一時雨 | 0.1 | 19 | 20.5 | 19.5 | 33.2 | 6 | 9.49 | 6.95 | 36.7 | 7.9 | 20.3 | 24.9 | 66 | 44 | 84 | 92 | 56 | 60 | 28 | 32 | 20.6 | 21.3 | 25.6 | 11.1 | 0 | 190 | 0 | 4832 | 2663 | 2074 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 1.18 | <0.2
| 2024-04-18 | (木) | 曇後雨 | 1 | 16 | 20 | 20 | 28 | 10.9 | 9.49 | 7.11 | 36.6 | 8.6 | 22.2 | 25.5 | 66 | 46 | 88 | 84 | 60 | 54 | 28 | 30 | 22.7 | 21.3 | 25.3 | 16.1 | 0.05 | 180 | 0 | 5387 | 2345 | 2196 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2024-04-19 | (金) | 晴 | 0 | 17 | 19.5 | 19 | 34.5 | 6 | 9.47 | 7.08 | 44.7 | 9.4 | 22.6 | 30 | 66 | 48 | 86 | 100 | 60 | 72 | 26 | 28 | 22 | 28.4 | 28.4 | 12.6 | 0.05 | 180 | 0 | 5388 | 2829 | 2074 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 52 | 7.8
| 2024-04-20 | (土) | 曇 | 0 | 13 | 18 | 18.5 | 35.2 | 12 | 9.42 | 7.13 | 41.9 | 10.6 | 21.7 | 25.2 | 70 | 46 | 94 | 94 | 60 | 54 | 34 | 40 | 19.9 | 22.7 | 25.3 | 16.1 | 0 | 190 | 0 | 5341 | 3361 | 2314 | ランゲリア指数 |  |  |  | 1.14 | -1.59
| 2024-04-21 | (日) | 曇後雨 | 1.6 | 17 | 19 | 19 | 29.2 | 6.9 | 9.55 | 6.98 | 37.6 | 10.6 | 23.4 | 25.9 | 68 | 46 | 94 | 96 | 60 | 64 | 34 | 32 | 23.4 | 25.6 | 27.2 | 15.2 | 0 | 180 | 0 | 5202 | 3245 | 1952 | COD | mg/L | 12 | 5 | 11.8 | 5.8
| 2024-04-22 | (月) | 雨後曇 | 6.2 | 14 | 17.5 | 18.5 | 40.4 | 6 | 9.61 | 7.05 | 39.9 | 8.4 | 21.7 | 26.1 | 64 | 42 | 90 | 90 | 56 | 56 | 34 | 34 | 24.9 | 24.1 | 28.1 | 12.3 | 0 | 190 | 0 | 5203 | 3328 | 2196 | BOD | mg/L | 6.2 | 2.4
| 2024-04-23 | (火) | 曇一時雨 | 0.1 | 15 | 17.5 | 18 | 32.1 | 6.6 | 9.57 | 6.99 | 42.2 | 8.4 | 22.9 | 26.1 | 62 | 42 | 84 | 88 | 56 | 56 | 28 | 32 | 23.4 | 25.6 | 26.9 | 12.6 | 0.05 | 160 | 0 | 5192 | 2828 | 2074 | 溶存酸素 | mg/L | 10 | 9.4
| 2024-04-24 | (水) | 雨 | 7.6 | 14 | 16.5 | 17.5 | 30.7 | 6.7 | 9.56 | 7.04 | 44.2 | 10.8 | 23.8 | 24.9 | 64 | 46 | 84 | 90 | 54 | 60 | 30 | 30 | 17.8 | 24.1 | 28.4 | 14.5 | 0 | 190 | 0 | 4645 | 2912 | 1830 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0.29
| 2024-04-25 | (木) | 曇一時雨 | 1.1 | 19 | 18.5 | 18 | 27.5 | 6.9 | 9.51 | 7.13 | 39.3 | 10.5 | 22.8 | 25.9 | 66 | 48 | 86 | 90 | 56 | 60 | 30 | 30 | 22.7 | 24.9 | 27.8 | 13.3 | 0 | 190 | 0 | 5388 | 2160 | 2152 | 全窒素 | mg/L | 2.3 | 1.7
| 2024-04-26 | (金) | 曇 | 0 | 17 | 20.5 | 21 | 18.5 | 9.4 | 9.78 | 7.12 | 25.7 | 11.3 | 20.5 | 24.5 | 64 | 44 | 91 | 92 | 47 | 56 | 44 | 36 | 24.9 | 25.9 | 28.4 | 16.4 | 0 | 190 | 0 | 5301 | 2496 | 1952 | 全リン | mg/L | 0.15 | 0
| 2024-04-27 | (土) | 曇 | 0 | 19 | 21 | 21 | 21.1 | 8.7 | 9.73 | 7.01 | 26.2 | 9.1 | 21.7 | 27.5 | 65 | 45 | 88 | 97 | 49 | 57 | 39 | 40 | 23.4 | 26.3 | 25.8 | 14.9 | 0 | 190 | 0 | 6002 | 2426 | 2074 | 硫酸イオン | mg/L | 28 | 53
| 2024-04-28 | (日) | 晴 | 0 | 22 | 23 | 21 | 20.6 | 8.3 | 9.75 | 7 | 25.9 | 9.3 | 22.9 | 27.5 | 66 | 40 | 80 | 90 | 44 | 55 | 36 | 35 | 30.5 | 28.8 | 24 | 15.5 | 0 | 190 | 0 | 5203 | 2495 | 1830 | シリカ | mg/L | 13 | 12
| 2024-04-29 | (月) | 曇 | 0 | 23 | 23 | 22.5 | 20.3 | 7.6 | 9.63 | 6.94 | 24.3 | 8.3 | 22.7 | 28.4 | 60 | 56 | 96 | 99 | 51 | 57 | 45 | 42 | 26.3 | 28.4 | 27.2 | 16 | 0.05 | 190 | 0 | 5945 | 2414 | 2074
| 2024-04-30 | (火) | 雨後晴 | 3 | 20 | 23.5 | 22 | 27.3 | 9.3 | 9.49 | 7.01 | 29.9 | 9.4 | 23.5 | 28 | 60 | 40 | 89 | 90 | 54 | 54 | 35 | 36 | 27 | 28.4 | 25 | 13.9 | 0.05 | 190 | 0 | 5507 | 2329 | 1830
| 最高 |  |  | 51.3 | 23 | 23.5 | 22.5 | 43.1 | 12 | 9.78 | 7.15 | 44.7 | 11.3 | 25.8 | 30.5 | 77 | 56 | 109 | 112 | 72 | 72 | 45 | 42 | 30.5 | 31.2 | 31.9 | 16.4 | 0.1 | 220 | 0 | 6874 | 3361 | 2318 | 備考
| 最低 |  |  |  | 8 | 14 | 15 | 16.9 | 3.9 | 8.37 | 6.81 | 20.6 | 2 | 17.5 | 19.5 | 54 | 35 | 79 | 82 | 44 | 43 | 26 | 28 | 17.8 | 18.4 | 18.6 | 7 | 0 | 160 | 0 |  |  |  | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 15.2 | 18.2833 | 18.2167 | 27.26 | 6.6267 | 9.405 | 7.027 | 33.861 | 8.1583 | 22.6333 | 26.3733 | 66.0667 | 45.8 | 91.3333 | 94.5333 | 57.8667 | 60.0333 | 33.4667 | 34.5 | 23.5067 | 25.09 | 24.76 | 12.2867 | 0.03 | 193 | 0
| 合計 |  |  | 108.9 | [26 empty] | 165902 | 79695 | 61390
5月 | 2024-05-01 | (水) | 雨 | 32.5 | 17 | 20 | 23 | 27.9 | 7.4 | 9.64 | 7.05 | 31.2 | 8.9 | 22.6 | 27.2 | 64 | 40 | 90 | 86 | 46 | 50 | 44 | 36 | 26.3 | 28.4 | 26.7 | 14.2 | 0 | 190 | 0 | 5234 | 2330 | 1868 | 実施日 |  | 2024-05-16 |  | 2024-05-28
| 2024-05-02 | (木) | 雨後晴 | 2.9 | 15 | 18 | 19 | 34.2 | 7.7 | 8.83 | 6.85 | 39.6 | 9.5 | 22.2 | 24.7 | 64 | 40 | 78 | 89 | 48 | 53 | 30 | 36 | 26.3 | 27.7 | 26.5 | 14.1 | 0 | 210 | 0 | 5894 | 1234 | 2010 | 気温 | ℃ | 16 |  | 24
| 2024-05-03 | (金) | 晴 | 0 | 17 | 20 | 19 | 31.5 | 8.6 | 9.19 | 6.87 | 37.5 | 10.4 | 22.6 | 23.5 | 64 | 40 | 82 | 84 | 52 | 50 | 30 | 34 | 22.7 | 24.9 | 26.9 | 15.2 | 0 | 210 | 0 | 5574 | 2246 | 1952 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2024-05-04 | (土) | 晴 | 0 | 21 | 21 | 20 | 21.9 | 5.5 | 9.53 | 6.9 | 29.4 | 8.3 | 20.4 | 24.4 | 64 | 42 | 92 | 91 | 66 | 56 | 26 | 35 | 24.1 | 25.6 | 24.8 | 14.2 | 0 | 220 | 0 | 5573 | 2163 | 2074 | 水温 | ℃ | 19 | 22 | 25 | 23.5
| 2024-05-05 | (日) | 晴 | 0 | 21 | 22.5 | 21.5 | 28.2 | 6.9 | 9.27 | 7.02 | 35.7 | 9.6 | 21.8 | 24.1 | 72 | 46 | 88 | 90 | 54 | 56 | 34 | 34 | 22 | 24.1 | 26.7 | 15.5 | 0 | 210 | 0 | 5760 | 2330 | 1830 | 濁度 | 度 | 29.1 | 4.2 | 40.7 | 7.9
| 2024-05-06 | (月) | 曇 | 0 | 21 | 23 | 23 | 30.4 | 11.4 | 9.54 | 7.04 | 37.3 | 11.8 | 22.9 | 27.1 | 62 | 46 | 86 | 92 | 50 | 54 | 36 | 38 | 22.7 | 22 | 31.3 | 19.3 | 0 | 210 | 0 | 5945 | 2329 | 2074 | ｐH |  | 9.33 | 7.07 | 8.64 | 7.13
| 2024-05-07 | (火) | 雨 | 17.3 | 19 | 21 | 21 | 28.9 | 6.8 | 9.3 | 6.96 | 35.7 | 9.1 | 21.8 | 25.3 | 62 | 48 | 84 | 89 | 56 | 54 | 28 | 35 | 22.7 | 23.4 | 26.9 | 12.6 | 0.1 | 200 | 0 | 6318 | 2580 | 1830 | 色度 | 度 | 37.4 | 7 | 51.9 | 10.5
| 2024-05-08 | (水) | 曇 | 0 | 18 | 22 | 21 | 25.9 | 7.3 | 9.2 | 6.96 | 36.5 | 8.4 | 23.4 | 25.7 | 70 | 48 | 86 | 88 | 52 | 52 | 34 | 36 | 26.3 | 22.7 | 27.2 | 14.2 | 0 | 190 | 0 | 5760 | 2246 | 1952 | 電気伝導率 | mS/m | 22 | 24.4 | 22.9 | 28.2
| 2024-05-09 | (木) | 雨後曇 | 2.8 | 10 | 20 | 18.5 | 39.5 | 8.5 | 9.08 | 6.89 | 47.4 | 11.5 | 23 | 26.4 | 70 | 48 | 90 | 98 | 56 | 62 | 34 | 36 | 24.9 | 25.6 | 31 | 14.9 | 0 | 200 | 0 | 6278 | 2146 | 2074 | 酸消費量 | mg/L | 79 | 51 | 70 | 54
| 2024-05-10 | (金) | 晴 | 0 | 14 | 19 | 18.5 | 34.5 | 7.2 | 9.38 | 6.91 | 44.2 | 10.5 | 23.3 | 26.3 | 70 | 43 | 88 | 92 | 56 | 60 | 32 | 32 | 24.1 | 30.5 | 28.4 | 15.2 | 0 | 170 | 0 | 6503 | 2496 | 1830 | 全硬度 | mg/L | 97 | 93 | 100 | 94
| 2024-05-11 | (土) | 晴 | 0 | 20 | 20 | 19 | 30.1 | 10.8 | 9.47 | 6.95 | 39.7 | 12.6 | 22.5 | 25.8 | 72 | 50 | 92 | 96 | 62 | 60 | 30 | 36 | 25.6 | 27 | 29.7 | 17.4 | 0 | 180 | 0 | 6132 | 2745 | 2196 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 58 | 63 | 66 | 58
| 2024-05-12 | (日) | 曇 | 0 | 21 | 20.5 | 20 | 35.6 | 9.6 | 9.47 | 6.89 | 43.5 | 12.5 | 23.1 | 25.9 | 68 | 46 | 88 | 88 | 54 | 56 | 34 | 32 | 24.1 | 26.3 | 32.2 | 18 | 0 | 170 | 0 | 4459 | 2413 | 1952 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 39 | 30 | 34 | 36
| 2024-05-13 | (月) | 雨 | 49 | 21 | 20.5 | 20.5 | 34.6 | 11.3 | 9.2 | 6.98 | 44.7 | 13.1 | 23.5 | 28.5 | 70 | 50 | 92 | 96 | 64 | 61 | 28 | 35 | 24.9 | 28.4 | 29.4 | 17.7 | 0.1 | 200 | 0 | 6395 | 2413 | 1602 | 塩化物イオン | mg/L | 24.1 | 23.4 | 19.9 | 24.1
| 2024-05-14 | (火) | 晴 | 0 | 15 | 19 | 19 | 27.1 | 5.1 | 8.92 | 6.95 | 38.5 | 8.6 | 23 | 25 | 68 | 50 | 90 | 94 | 60 | 60 | 30 | 34 | 22.7 | 26.3 | 26.2 | 11.7 | 0 | 200 | 0 | 6892 | 2080 | 2092 | KMnO4消費量 | mg/L | 24.2 | 13.6 | 28.8 | 13.9
| 2024-05-15 | (水) | 晴後雨 | 1.1 | 18 | 20.5 | 19.5 | 27.1 | 7.2 | 9.35 | 6.99 | 36.7 | 9.7 | 20.5 | 24.5 | 70 | 46 | 86 | 89 | 54 | 58 | 32 | 31 | 22.7 | 23.4 | 27.5 | 13.9 | 0 | 190 | 0 | 8732 | 2080 | 1464 | 残留塩素 | mg/L |  | 0 |  | 0.15
| 2024-05-16 | (木) | 雨後晴 | 17.9 | 16 | 19 | 22 | 29.1 | 4.2 | 9.33 | 7.07 | 37.4 | 7 | 22 | 24.4 | 79 | 51 | 97 | 93 | 58 | 63 | 39 | 30 | 24.1 | 23.4 | 24.2 | 13.6 | 0 | 190 | 0 | 7082 | 1914 | 1708 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 190 | 220 | 170
| 2024-05-17 | (金) | 晴 | 0 | 21 | 20.5 | 20 | 20.6 | 6 | 7.94 | 7 | 30.3 | 8.6 | 20.1 | 24.7 | 66 | 48 | 87 | 88 | 52 | 60 | 35 | 28 | 20.6 | 24.9 | 17.7 | 11.7 | 0 | 190 | 0 | 6875 | 1260 | 2318 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 1.01 | 0
| 2024-05-18 | (土) | 晴 | 0 | 24 | 24.5 | 21.5 | 21.5 | 5.4 | 9.38 | 7.03 | 28.1 | 7.9 | 21.3 | 23.7 | 73 | 48 | 87 | 91 | 56 | 61 | 31 | 30 | 22.4 | 22.4 | 29.1 | 12.3 | 0.05 | 190 | 0 | 7396 | 1914 | 2196 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2024-05-19 | (日) | 曇一時雨 | 0.1 | 21 | 23 | 22.5 | 32.5 | 8.2 | 9.11 | 7.04 | 37.4 | 9.7 | 21.6 | 24.8 | 77 | 51 | 98 | 95 | 60 | 64 | 38 | 31 | 21.3 | 23.1 | 28.8 | 14.7 | 0 | 190 | 0 | 7060 | 1997 | 2440 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 66.8 | 10.8
| 2024-05-20 | (月) | 雨後曇 | 17.6 | 15 | 18.5 | 22 | 28.8 | 5.1 | 8.96 | 7.04 | 33.2 | 7.4 | 21.7 | 24.6 | 68 | 50 | 82 | 86 | 66 | 54 | 16 | 32 | 22 | 22 | 23.1 | 13.6 | 0 | 190 | 0.22 | 7297 | 2030 | 2318 | ランゲリア指数 |  |  |  | 0.5 | -1.21
| 2024-05-21 | (火) | 曇 | 0 | 22 | 23 | 22 | 21.1 | 7.8 | 8.88 | 7.04 | 30.1 | 8.9 | 22.1 | 25 | 76 | 50 | 92 | 92 | 60 | 58 | 32 | 34 | 24.9 | 23.4 | 19.9 | 13.9 | 0.05 | 190 | 0.22 | 7059 | 2163 | 2318 | COD | mg/L | 18 | 7 | 12.2 | 6.2
| 2024-05-22 | (水) | 晴 | 0 | 19 | 22 | 22 | 37.8 | 6.2 | 8.93 | 7.08 | 46.7 | 7.8 | 21.6 | 27 | 76 | 52 | 90 | 96 | 58 | 61 | 32 | 35 | 20.6 | 22.7 | 27.2 | 12 | 0.05 | 170 | 0.21 | 7194 | 2329 | 2318 | BOD | mg/L | 7.1 | 3.8
| 2024-05-23 | (木) | 晴 | 0 | 21 | 22.5 | 22 | 32.7 | 5 | 9.09 | 7.02 | 39.7 | 7.2 | 20.8 | 27.1 | 78 | 56 | 96 | 102 | 58 | 65 | 38 | 37 | 28.8 | 27 | 24 | 12.1 | 0 | 190 | 0 | 7303 | 2247 | 2340 | 溶存酸素 | mg/L | 10 | 8.4
| 2024-05-24 | (金) | 晴 | 0 | 24 | 23 | 22 | 27.8 | 6.9 | 8.97 | 7.04 | 35.7 | 9.2 | 22.5 | 24.7 | 82 | 50 | 100 | 98 | 60 | 64 | 40 | 34 | 22 | 24.1 | 25.3 | 12.6 | 0.05 | 200 | 0 | 7364 | 2080 | 2318 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0.28
| 2024-05-25 | (土) | 晴 | 0 | 20 | 22 | 22 | 37.5 | 7.4 | 9.16 | 7.16 | 49.5 | 9.6 | 21 | 24.1 | 74 | 54 | 101 | 96 | 57 | 64 | 44 | 32 | 24.5 | 23.4 | 27.7 | 12.3 | 0 | 200 | 0 | 6542 | 1157 | 1888 | 全窒素 | mg/L | 2.3 | 1.3
| 2024-05-26 | (日) | 曇 | 0 | 22 | 22 | 22 | 38.7 | 9.3 | 9.11 | 7.13 | 44.7 | 10 | 20.7 | 27.2 | 72 | 55 | 90 | 96 | 60 | 66 | 30 | 30 | 26.3 | 24.1 | 27.8 | 12.6 | 0.05 | 190 | 0 | 6317 | 1747 | 2318 | 全リン | mg/L | 0.22 | 0
| 2024-05-27 | (月) | 曇時々雨 | 0.7 | 23 | 23 | 22.5 | 41.3 | 6.7 | 8.87 | 7.04 | 49.4 | 9.2 | 21.3 | 28.1 | 76 | 56 | 84 | 92 | 60 | 62 | 24 | 30 | 21.3 | 25.2 | 28.8 | 13.9 | 0.15 | 190 | 0 | 6629 | 1831 | 2318 | 硫酸イオン | mg/L | 21 | 51
| 2024-05-28 | (火) | 雨時々曇 | 15.2 | 24 | 25 | 23.5 | 40.7 | 7.9 | 8.64 | 7.13 | 51.9 | 10.5 | 22.9 | 28.2 | 70 | 54 | 100 | 94 | 66 | 58 | 34 | 36 | 19.9 | 24.1 | 28.8 | 13.9 | 0.15 | 170 | 0 | 7247 | 1997 | 2234 | シリカ | mg/L | 1.7 | 2.6
| 2024-05-29 | (水) | 雨後晴 | 0.1 | 18 | 20.5 | 22 | 37.4 | 6.5 | 8.07 | 7 | 52.2 | 11.9 | 22.8 | 29.1 | 82 | 60 | 94 | 104 | 68 | 70 | 26 | 34 | 24.9 | 24.1 | 26.2 | 11.7 | 0.1 | 180 | 0 | 7770 | 2163 | 2318
| 2024-05-30 | (木) | 晴 | 0 | 21 | 24.5 | 23 | 42.2 | 9.7 | 8.83 | 7.23 | 52.5 | 13.6 | 25.9 | 30.3 | 82 | 69 | 104 | 109 | 72 | 72 | 32 | 37 | 21.3 | 25.9 | 29.1 | 15.3 | 0.05 | 190 | 0 | 9212 | 1913 | 2440
| 2024-05-31 | (金) | 雨後晴 | 39 | 16 | 20.5 | 23 | 49.5 | 10.3 | 8.77 | 7.07 | 63.6 | 13.4 | 24.4 | 29.5 | 82 | 60 | 96 | 102 | 63 | 66 | 33 | 36 | 21.3 | 28.8 | 30.3 | 12.3 | 0.05 | 200 | 0 | 7803 | 1914 | 2318 | 備考
| 最高 |  |  | 49 | 24 | 25 | 23.5 | 49.5 | 11.4 | 9.64 | 7.23 | 63.6 | 13.6 | 25.9 | 30.3 | 82 | 69 | 104 | 109 | 72 | 72 | 44 | 38 | 28.8 | 30.5 | 32.2 | 19.3 | 0.15 | 220 | 0.22 | 9212 | 2745 | 2440 | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 最低 |  |  |  | 10 | 18 | 18.5 | 20.6 | 4.2 | 7.94 | 6.85 | 28.1 | 7 | 20.1 | 23.5 | 62 | 40 | 78 | 84 | 46 | 50 | 16 | 28 | 19.9 | 22 | 17.7 | 11.7 | 0 | 170 | 0
| 平均 |  |  |  | 19.1935 | 21.3065 | 21.1774 | 32.1484 | 7.5452 | 9.0777 | 7.0106 | 40.6452 | 9.8839 | 22.2355 | 26.029 | 71.7097 | 49.9032 | 90.6452 | 93.4194 | 58.1935 | 59.6774 | 32.4516 | 33.7419 | 23.4935 | 24.9968 | 27.0774 | 14.0839 | 0.030645 | 192.5806 | 0.020968
| 合計 |  |  | 196.2 | [26 empty] | 207599 | 64487 | 64908
6月 | 2024-06-01 | (土) | 雨後晴 | 0.2 | 18 | 21.5 | 22 | 37.8 | 7.6 | 8.74 | 6.94 | 49.2 | 10.2 | 23 | 27.1 | 76 | 53 | 86 | 95 | 58 | 62 | 28 | 33 | 23.4 | 24.1 | 27.5 | 12 | 0.1 | 170 | 0 | 9401 | 1634 | 2196 | 実施日 |  | 2024-06-13 |  | 2024-06-21
| 2024-06-02 | (日) | 雨一時曇 | 33.5 | 18 | 21.5 | 22.5 | 38.8 | 5.9 | 9.03 | 6.96 | 49.4 | 8.4 | 22.5 | 27 | 78 | 48 | 86 | 91 | 58 | 60 | 28 | 31 | 25.2 | 24.9 | 28.8 | 12.3 | 0.05 | 170 | 0 | 8547 | 2246 | 2196 | 気温 | ℃ | 22 |  | 22
| 2024-06-03 | (月) | 曇後雨 | 4.3 | 17 | 21 | 21.5 | 33.5 | 5 | 8.91 | 6.91 | 43 | 7.1 | 20.1 | 23.7 | 62 | 45 | 78 | 84 | 50 | 57 | 28 | 27 | 18.5 | 23.4 | 25.3 | 11.1 | 0.05 | 170 | 0 | 8547 | 1384 | 2196 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2024-06-04 | (火) | 晴 | 0 | 18 | 21.5 | 22 | 39.1 | 5.9 | 9.04 | 7.03 | 50.3 | 9.1 | 20.1 | 24.5 | 80 | 55 | 86 | 100 | 60 | 63 | 26 | 37 | 20.6 | 22.4 | 27.8 | 12.2 | 0 | 180 | 0 | 9182 | 1415 | 2440 | 水温 | ℃ | 23.5 | 23.5 | 23 | 23
| 2024-06-05 | (水) | 晴 | 0 | 21 | 21.5 | 21.5 | 32.8 | 6.4 | 8.95 | 6.87 | 43.5 | 8.3 | 18.5 | 24 | 74 | 46 | 89 | 88 | 62 | 60 | 27 | 28 | 17.8 | 19.2 | 28.3 | 11.7 | 0 | 180 | 0 | 10110 | 2579 | 2174 | 濁度 | 度 | 35.4 | 7.2 | 21.6 | 6.8
| 2024-06-06 | (木) | 曇 | 0 | 22 | 23 | 23 | 38.7 | 5.6 | 9.29 | 6.9 | 42.7 | 8 | 20 | 23.4 | 69 | 45 | 82 | 95 | 55 | 63 | 27 | 32 | 21.3 | 23.1 | 28.4 | 12 | 0 | 180 | 0 | 7432 | 1830 | 2318 | ｐH |  | 9.13 | 7.12 | 7.77 | 6.79
| 2024-06-07 | (金) | 晴 | 0 | 24 | 23.5 | 22.5 | 29 | 7.3 | 9.13 | 6.92 | 36.6 | 10.3 | 20.7 | 24.1 | 74 | 55 | 82 | 99 | 55 | 63 | 27 | 36 | 19.9 | 21.7 | 27.3 | 14.2 | 0.1 | 170 | 0 | 7289 | 2163 | 2196 | 色度 | 度 | 42.3 | 9.6 | 32.5 | 7.4
| 2024-06-08 | (土) | 晴 | 0 | 25 | 24.5 | 23 | 27.3 | 5 | 9.43 | 6.86 | 36.4 | 6.9 | 19.6 | 23.7 | 70 | 46 | 92 | 94 | 54 | 61 | 38 | 33 | 19.5 | 20.2 | 27 | 14.2 | 0 | 170 | 0 | 7942 | 1831 | 1500 | 電気伝導率 | mS/m | 21.5 | 26.2 | 17.5 | 20.5
| 2024-06-09 | (日) | 曇一時雨 | 12.7 | 23 | 23 | 23 | 22 | 7.1 | 9.14 | 6.92 | 32.6 | 8.8 | 19.4 | 22 | 66 | 44 | 76 | 80 | 46 | 54 | 30 | 26 | 20.1 | 18.5 | 25.6 | 14.2 | 0.1 | 170 | 0 | 7804 | 1747 | 2318 | 酸消費量 | mg/L | 77 | 56 | 62 | 48
| 2024-06-10 | (月) | 雨後曇 | 8.3 | 20 | 22.5 | 23.5 | 30.9 | 6.5 | 8.84 | 6.97 | 41.4 | 8.1 | 19.4 | 24.1 | 76 | 56 | 88 | 92 | 54 | 56 | 34 | 36 | 18.5 | 19.9 | 25.3 | 13 | 0.1 | 170 | 0 | 7489 | 1581 | 2196 | 全硬度 | mg/L | 94 | 90 | 76 | 84
| 2024-06-11 | (火) | 晴 | 0 | 26 | 24 | 23 | 32.8 | 6.6 | 9.06 | 7.1 | 41.5 | 9.1 | 21.3 | 23.7 | 80 | 54 | 111 | 92 | 58 | 60 | 53 | 32 | 19.2 | 21.3 | 27 | 13.6 | 0.05 | 170 | 0 | 8126 | 1580 | 2196 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 56 | 58 | 48 | 50
| 2024-06-12 | (水) | 晴 | 0 | 26 | 24.5 | 23 | 30.9 | 7.1 | 8.81 | 7.09 | 41.5 | 9.6 | 22 | 28.4 | 84 | 62 | 104 | 105 | 64 | 64 | 40 | 41 | 27.3 | 25.5 | 25.4 | 14.2 | 0.05 | 190 | 0 | 7617 | 1331 | 2196 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 38 | 32 | 28 | 34
| 2024-06-13 | (木) | 晴 | 0 | 22 | 23.5 | 23.5 | 35.4 | 7.2 | 9.13 | 7.12 | 42.3 | 9.6 | 21.5 | 26.2 | 77 | 56 | 94 | 90 | 56 | 58 | 38 | 32 | 23.1 | 20.6 | 27 | 15.2 | 0.05 | 190 | 0 | 8379 | 1741 | 2318 | 塩化物イオン | mg/L | 23.1 | 20.6 | 14.9 | 17.8
| 2024-06-14 | (金) | 晴 | 0 | 28 | 26 | 24 | 40.5 | 7.2 | 9.12 | 6.88 | 49.2 | 8.7 | 20.4 | 26.3 | 70 | 47 | 82 | 88 | 50 | 58 | 32 | 30 | 22 | 22 | 30.2 | 13 | 0.2 | 190 | 0 | 7804 | 1137 | 2318 | KMnO4消費量 | mg/L | 27 | 15.2 | 19.6 | 10.1
| 2024-06-15 | (土) | 晴後雨 | 0.1 | 24 | 24 | 24 | 26.8 | 7.5 | 9.21 | 6.94 | 35 | 8.7 | 21.2 | 26.5 | 70 | 50 | 80 | 86 | 38 | 44 | 42 | 42 | 19.9 | 20.6 | 29.7 | 16.1 | 0.15 | 180 | 0 | 7431 | 1830 | 1870 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.05 |  | 0.05
| 2024-06-16 | (日) | 雨後晴 | 4.2 | 21 | 24 | 24 | 42.3 | 8.8 | 8.79 | 6.91 | 52.1 | 10.5 | 21.7 | 24 | 66 | 42 | 84 | 86 | 50 | 52 | 34 | 34 | 22 | 22.7 | 25.6 | 12.1 | 0.05 | 180 | 0 | 8176 | 1665 | 2196 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 190 | 150 | 170
| 2024-06-17 | (月) | 晴 | 0 | 27 | 25.5 | 25 | 21.4 | 5.6 | 9.16 | 6.84 | 35.8 | 11.6 | 20.8 | 23.5 | 72 | 52 | 84 | 90 | 52 | 52 | 32 | 38 | 22 | 24.9 | 23.1 | 11.4 | 0 | 180 | 0 | 8952 | 1580 | 2112 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.66 | 0
| 2024-06-18 | (火) | 雨 | 87.8 | 20 | 23 | 23.5 | 37.1 | 10.8 | 8.53 | 6.87 | 46.5 | 10.7 | 23 | 23.1 | 70 | 42 | 90 | 88 | 54 | 58 | 36 | 30 | 21.3 | 21.3 | 29.1 | 17.4 | 0.1 | 180 | 0 | 8919 | 1748 | 2318 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2024-06-19 | (水) | 晴 | 0 | 23 | 24.5 | 23.5 | 25.6 | 6.4 | 8.07 | 6.71 | 38.2 | 8.5 | 20.7 | 22.7 | 64 | 39 | 80 | 80 | 56 | 50 | 24 | 30 | 21.3 | 22.7 | 22.1 | 11.4 | 0.05 | 170 | 0 | 8479 | 1165 | 2196 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 28 | 6.8
| 2024-06-20 | (木) | 晴 | 0 | 24 | 23.5 | 23.5 | 30.8 | 5.3 | 7.64 | 6.86 | 37.8 | 6 | 20.3 | 22.6 | 68 | 44 | 82 | 82 | 53 | 52 | 29 | 30 | 18.5 | 18.5 | 21.8 | 10.1 | 0 | 160 | 0 | 8067 | 915 | 2196 | ランゲリア指数 |  |  |  | -0.6 | -1.67
| 2024-06-21 | (金) | 曇後雨 | 37 | 22 | 23 | 23 | 21.6 | 6.8 | 7.77 | 6.79 | 32.5 | 7.4 | 17.5 | 20.5 | 62 | 48 | 76 | 84 | 48 | 50 | 28 | 34 | 14.9 | 17.8 | 19.6 | 10.1 | 0.05 | 170 | 0 | 8574 | 915 | 2196 | COD | mg/L | 14 | 7.2 | 8.4 | 4.4
| 2024-06-22 | (土) | 晴 | 0 | 22 | 21 | 21 | 23.7 | 6.6 | 7.79 | 6.82 | 32.5 | 6.7 | 21.1 | 21.3 | 68 | 40 | 82 | 80 | 52 | 50 | 30 | 30 | 19.9 | 19.2 | 18 | 9.2 | 0 | 190 | 0 | 7980 | 831 | 2196 | BOD | mg/L | 4.7 | 2
| 2024-06-23 | (日) | 雨 | 35.6 | 21 | 21 | 21.5 | 24.9 | 4.3 | 7.76 | 6.89 | 33.8 | 6.4 | 19.8 | 22 | 66 | 46 | 80 | 80 | 52 | 54 | 28 | 26 | 16.3 | 17.8 | 19.3 | 8.8 | 0 | 170 | 0 | 8175 | 1083 | 2074 | 溶存酸素 | mg/L | 9.8 | 7.8
| 2024-06-24 | (月) | 晴 | 0 | 24 | 23 | 22.5 | 18.5 | 3.1 | 8.46 | 6.98 | 27.8 | 5.5 | 18.1 | 20.4 | 68 | 46 | 74 | 78 | 48 | 52 | 26 | 26 | 14.2 | 16.3 | 17.7 | 9.2 | 0.05 | 180 | 0 | 7390 | 831 | 2376 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0.28
| 2024-06-25 | (火) | 曇 | 0 | 24 | 25.5 | 24 | 20.2 | 6.3 | 8.93 | 7.04 | 27.6 | 8.8 | 17.2 | 20.8 | 70 | 51 | 85 | 87 | 51 | 56 | 34 | 31 | 15.6 | 18.1 | 18.5 | 11.8 | 0.1 | 160 | 0 | 6990 | 832 | 2318 | 全窒素 | mg/L | 1.6 | 0.93
| 2024-06-26 | (水) | 晴 | 0 | 27 | 25.5 | 24.5 | 20.7 | 6.5 | 9.09 | 7.1 | 29.5 | 9.2 | 18.8 | 21.2 | 74 | 52 | 78 | 88 | 52 | 56 | 26 | 32 | 15.6 | 17.8 | 20.1 | 11.2 | 0 | 160 | 0 | 7432 | 916 | 2318 | 全リン | mg/L | 0.16 | 0
| 2024-06-27 | (木) | 曇 | 0 | 26 | 26 | 25.5 | 31.3 | 7.5 | 9.24 | 7.12 | 38 | 9.3 | 18.2 | 20.8 | 69 | 49 | 78 | 84 | 52 | 56 | 26 | 28 | 17 | 16 | 22.9 | 12.8 | 0.1 | 160 | 0.22 | 6329 | 1164 | 2074 | 硫酸イオン | mg/L | 15 | 44
| 2024-06-28 | (金) | 雨 | 71.4 | 23 | 23.5 | 25 | 27.4 | 6.7 | 9.05 | 7.07 | 34.8 | 9.3 | 19.6 | 21.9 | 76 | 51 | 88 | 86 | 57 | 56 | 31 | 30 | 17 | 18.8 | 23.9 | 13.6 | 0.1 | 180 | 0.27 | 7774 | 1166 | 2092 | シリカ | mg/L | 1.6 | 2.1
| 2024-06-29 | (土) | 曇後晴 | 0 | 23 | 23.5 | 24 | 19.2 | 3.6 | 8.36 | 6.92 | 26.2 | 5.9 | 18.7 | 20.4 | 60 | 40 | 78 | 80 | 42 | 42 | 36 | 38 | 14.2 | 15.6 | 20.2 | 8.2 | 0.15 | 170 | 0.22 | 7803 | 915 | 2196
| 2024-06-30 | (日) | 曇後雨 | 0.1 | 25 | 24.5 | 24 | 26.6 | 5.6 | 7.61 | 6.9 | 35 | 8.1 | 16.7 | 18.9 | 64 | 46 | 74 | 80 | 49 | 52 | 25 | 28 | 11.4 | 14.9 | 19 | 10.7 | 0.15 | 170 | 0 | 7246 | 998 | 2440
| 最高 |  |  | 87.8 | 28 | 26 | 25.5 | 42.3 | 10.8 | 9.43 | 7.12 | 52.1 | 11.6 | 23 | 28.4 | 84 | 62 | 111 | 105 | 64 | 64 | 53 | 42 | 27.3 | 25.5 | 30.2 | 17.4 | 0.2 | 190 | 0.27 | 10110 | 2579 | 2440 | 備考
| 最低 |  |  |  | 17 | 21 | 21 | 18.5 | 3.1 | 7.61 | 6.71 | 26.2 | 5.5 | 16.7 | 18.9 | 60 | 39 | 74 | 78 | 38 | 42 | 24 | 26 | 11.4 | 14.9 | 17.7 | 8.2 | 0 | 160 | 0 |  |  |  | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 22.8 | 23.4167 | 23.2167 | 29.5867 | 6.3933 | 8.736 | 6.941 | 38.7567 | 8.4933 | 20.0633 | 23.2933 | 70.7667 | 48.3333 | 84.3 | 87.7333 | 52.8667 | 55.7 | 31.4333 | 32.0333 | 19.25 | 20.3267 | 24.3833 | 12.2333 | 0.063333 | 174.3333 | 0.023667
| 合計 |  |  | 295.2 | [26 empty] | 241386 | 42753 | 65926
7月 | 2024-07-01 | (月) | 雨後曇 | 3.4 | 26 | 24 | 24 | 26.2 | 5.4 | 7.62 | 7.03 | 39 | 8.4 | 20.3 | 22.9 | 74 | 52 | 90 | 106 | 61 | 60 | 29 | 46 | 16.3 | 20.2 | 22.1 | 11.5 | 0.1 | 180 | 0.2 | 7734 | 832 | 1990 | 実施日 |  | 2024-07-11 |  | 2024-07-26
| 2024-07-02 | (火) | 曇時々雨 | 0.1 | 28 | 26 | 24.5 | 17.7 | 6.2 | 8.3 | 7.02 | 26.2 | 8.7 | 20.2 | 22.5 | 71 | 56 | 94 | 90 | 56 | 60 | 38 | 30 | 21.3 | 21.3 | 16.7 | 13 | 0.05 | 200 | 0.27 | 8174 | 1080 | 2440 | 気温 | ℃ | 28 |  | 30
| 2024-07-03 | (水) | 曇 | 0 | 25 | 25 | 24 | 28.1 | 5.9 | 8.41 | 7.01 | 36.2 | 8 | 18.9 | 21.4 | 69 | 48 | 89 | 94 | 57 | 58 | 32 | 36 | 17.8 | 18.7 | 19.9 | 12 | 0.05 | 190 | 0 | 7762 | 1055 | 2440 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2024-07-04 | (木) | 晴 | 0 | 30 | 27.5 | 27 | 27.5 | 7.8 | 8.56 | 7.08 | 32.8 | 10.5 | 20.3 | 22.4 | 76 | 53 | 88 | 86 | 58 | 61 | 30 | 25 | 13.5 | 19.2 | 20.2 | 12 | 0.05 | 180 | 0.26 | 7618 | 1248 | 2318 | 水温 | ℃ | 27 | 27 | 26 | 29
| 2024-07-05 | (金) | 晴 | 0 | 30 | 27.5 | 28 | 30 | 6.7 | 8.99 | 7.06 | 21.6 | 8.8 | 19.4 | 24 | 72 | 52 | 82 | 86 | 59 | 60 | 23 | 26 | 15.6 | 17.8 | 20.9 | 11.1 | 0.1 | 200 | 0 | 8282 | 1415 | 2196 | 濁度 | 度 | 27.4 | 9.9 | 42.9 | 6.1
| 2024-07-06 | (土) | 晴一時雨 | 1 | 30 | 26 | 27 | 20.2 | 6.1 | 8.92 | 6.95 | 28.3 | 8.1 | 20.1 | 23.8 | 60 | 44 | 74 | 74 | 40 | 42 | 34 | 32 | 16.3 | 18.5 | 23.4 | 13.6 | 0.05 | 180 | 0 | 7989 | 1414 | 1866 | ｐH |  | 8.2 | 6.86 | 7.97 | 6.98
| 2024-07-07 | (日) | 晴 | 0 | 28 | 27 | 27 | 27.6 | 7.3 | 8.82 | 6.96 | 36.6 | 9.5 | 20.6 | 24.1 | 66 | 46 | 84 | 88 | 52 | 54 | 32 | 34 | 17 | 17.8 | 19 | 11.7 | 0.05 | 170 | 0 | 8733 | 1331 | 2196 | 色度 | 度 | 46.3 | 14.6 | 52.4 | 10.3
| 2024-07-08 | (月) | 晴 | 0 | 33 | 29 | 28.5 | 27.9 | 9.2 | 8.71 | 6.9 | 39.7 | 13.1 | 22 | 26 | 72 | 52 | 76 | 90 | 40 | 58 | 36 | 32 | 19.9 | 22.7 | 22.1 | 13.6 | 0 | 190 | 0.2 | 9749 | 1165 | 2196 | 電気伝導率 | mS/m | 22.7 | 26.9 | 24.3 | 28.3
| 2024-07-09 | (火) | 晴 | 0 | 31 | 30 | 27.5 | 26.4 | 7.8 | 8.52 | 6.83 | 39.9 | 10.8 | 20.7 | 26.4 | 70 | 52 | 90 | 90 | 65 | 60 | 25 | 30 | 18.5 | 25.2 | 28 | 13.3 | 0 | 200 | 0 | 11334 | 1498 | 2196 | 酸消費量 | mg/L | 72 | 54 | 78 | 60
| 2024-07-10 | (水) | 晴一時雨 | 0.1 | 30 | 28.5 | 28 | 20.1 | 8 | 8.46 | 6.83 | 38 | 12 | 20.7 | 26 | 70 | 54 | 90 | 92 | 58 | 60 | 32 | 32 | 22 | 23.4 | 22.8 | 12.3 | 0.1 | 200 | 0 | 10219 | 998 | 2318 | 全硬度 | mg/L | 90 | 90 | 90 | 95
| 2024-07-11 | (木) | 曇一時雨 | 0.3 | 28 | 27 | 27 | 27.4 | 9.9 | 8.2 | 6.86 | 46.3 | 14.6 | 22.7 | 26.9 | 72 | 54 | 90 | 90 | 58 | 60 | 32 | 30 | 21.3 | 22 | 24.6 | 13.9 | 0.05 | 210 | 0 | 10483 | 1247 | 2074 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 58 | 60 | 60 | 62
| 2024-07-12 | (金) | 雨 | 9.8 | 26 | 26 | 26 | 26.3 | 9.1 | 7.76 | 6.87 | 38.9 | 12 | 24.8 | 27.5 | 75 | 56 | 90 | 90 | 60 | 60 | 30 | 30 | 24.1 | 24.1 | 20.9 | 12.3 | 0.05 | 210 | 0.2 | 10402 | 916 | 2318 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 32 | 30 | 30 | 33
| 2024-07-13 | (土) | 雨時々曇 | 0.1 | 27 | 24 | 24 | 25.2 | 7.4 | 7.8 | 6.82 | 38 | 11.3 | 25.6 | 27.7 | 78 | 56 | 90 | 92 | 60 | 62 | 30 | 30 | 23.4 | 25.6 | 22.1 | 11.9 | 0.05 | 210 | 0.2 | 10952 | 832 | 2074 | 塩化物イオン | mg/L | 21.3 | 22 | 24.1 | 23.8
| 2024-07-14 | (日) | 雨時々曇 | 0.3 | 25 | 26 | 26.5 | 30.1 | 6.5 | 7.8 | 6.91 | 39 | 9.8 | 21.8 | 26.2 | 86 | 58 | 96 | 98 | 64 | 64 | 32 | 34 | 22 | 23.4 | 22.4 | 11.4 | 0.1 | 210 | 0 | 11520 | 915 | 2196 | KMnO4消費量 | mg/L | 24.6 | 13.9 | 26.2 | 12.6
| 2024-07-15 | (月) | 雨後曇 | 5.9 | 24 | 25 | 25 | 30.1 | 7.2 | 7.94 | 6.97 | 38.6 | 9.9 | 25.7 | 28.8 | 90 | 64 | 113 | 114 | 66 | 68 | 47 | 46 | 24.5 | 26.3 | 25.1 | 13.9 | 0.05 | 210 | 0 | 11891 | 915 | 2318 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.05 |  | 0.1
| 2024-07-16 | (火) | 曇時々雨 | 19 | 24 | 24.5 | 24 | 29.2 | 8.3 | 7.88 | 6.99 | 39.1 | 12.8 | 27.4 | 29.2 | 89 | 64 | 102 | 104 | 68 | 69 | 34 | 35 | 24.9 | 25.6 | 22.1 | 12.6 | 0 | 210 | 0 | 12399 | 1082 | 2112 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 210 | 220 | 210
| 2024-07-17 | (水) | 雨後曇 | 1.7 | 26 | 25 | 26 | 27.6 | 6.7 | 7.92 | 6.94 | 34 | 9.4 | 25.8 | 28.8 | 82 | 62 | 98 | 106 | 70 | 68 | 28 | 38 | 24.1 | 23.1 | 20.2 | 10 | 0.05 | 210 | 0 | 11309 | 915 | 2440 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 1.26 | 0
| 2024-07-18 | (木) | 晴 | 0 | 30 | 27 | 25.5 | 24.8 | 6.7 | 8.2 | 6.98 | 32.8 | 10.7 | 25 | 28.8 | 88 | 68 | 109 | 111 | 69 | 77 | 40 | 34 | 21.7 | 23.1 | 20.4 | 10.9 | 0.05 | 220 | 0 | 10804 | 916 | 2318 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2024-07-19 | (金) | 晴 | 0 | 30 | 28 | 26.5 | 30.3 | 6.8 | 8.22 | 6.95 | 37.7 | 9.1 | 25.4 | 28.5 | 90 | 62 | 102 | 106 | 61 | 70 | 41 | 36 | 21.7 | 21.3 | 23.7 | 11.1 | 0.05 | 220 | 0 | 10687 | 914 | 2318 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 47 | 7
| 2024-07-20 | (土) | 晴 | 0 | 31 | 28 | 27 | 28.1 | 6.4 | 7.96 | 7 | 38.8 | 8.2 | 24.8 | 27.9 | 80 | 59 | 100 | 100 | 66 | 66 | 34 | 34 | 21.3 | 19.2 | 22.4 | 10.9 | 0 | 220 | 0 | 11224 | 999 | 2112 | ランゲリア指数 |  |  |  | -0.09 | -1.18
| 2024-07-21 | (日) | 雨後晴 | 7 | 30 | 28 | 27 | 32.5 | 6.2 | 8.5 | 7.07 | 41.1 | 8.8 | 25.4 | 27.9 | 82 | 63 | 103 | 107 | 62 | 67 | 41 | 40 | 28.8 | 25.6 | 22.6 | 11.7 | 0.05 | 210 | 0 | 10405 | 999 | 2440 | COD | mg/L | 12 | 6.4 | 11 | 6
| 2024-07-22 | (月) | 晴一時雨 | 0.8 | 31 | 29 | 28 | 35.4 | 6.3 | 8.29 | 7.1 | 41.6 | 8.8 | 24.2 | 26.8 | 82 | 62 | 96 | 100 | 60 | 64 | 36 | 36 | 22 | 24.1 | 25 | 10.4 | 0.05 | 210 | 0 | 11141 | 1031 | 2318 | BOD | mg/L | 5.3 | 1.6
| 2024-07-23 | (火) | 晴 | 0 | 31 | 29 | 27.5 | 38.5 | 6.6 | 8.35 | 7.03 | 48.1 | 9.8 | 23.4 | 27 | 80 | 54 | 90 | 102 | 52 | 60 | 38 | 42 | 23.4 | 26.6 | 25.3 | 12.5 | 0.05 | 210 | 0 | 12236 | 1247 | 2318 | 溶存酸素 | mg/L | 6.5 | 6.3
| 2024-07-24 | (水) | 曇 | 0 | 32 | 30 | 28 | 43.6 | 6.8 | 8.47 | 7.01 | 51 | 9.8 | 23.9 | 27.5 | 77 | 54 | 90 | 92 | 54 | 60 | 36 | 32 | 26.3 | 24.1 | 27.2 | 11.4 | 0.1 | 210 | 0 | 11942 | 1201 | 2152 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0.56
| 2024-07-25 | (木) | 晴一時雨 | 0.1 | 31 | 29 | 28.5 | 40.7 | 6.8 | 8.28 | 6.95 | 46.8 | 10.8 | 23.6 | 27.3 | 74 | 52 | 96 | 94 | 54 | 66 | 42 | 28 | 21.3 | 23.4 | 24.3 | 10.1 | 0.05 | 210 | 0 | 11486 | 1165 | 2074 | 全窒素 | mg/L | 1.8 | 1.3
| 2024-07-26 | (金) | 曇 | 0 | 30 | 26 | 29 | 42.9 | 6.1 | 7.97 | 6.98 | 52.4 | 10.3 | 24.3 | 28.3 | 78 | 60 | 90 | 95 | 60 | 62 | 30 | 33 | 24.1 | 23.8 | 26.2 | 12.6 | 0.1 | 210 | 0 | 11706 | 1165 | 2074 | 全リン | mg/L | 0.19 | 0.066
| 2024-07-27 | (土) | 晴 | 0 | 30 | 24 | 24 | 35.6 | 5.8 | 8.32 | 7.16 | 41.6 | 9.4 | 26.6 | 28.8 | 76 | 56 | 90 | 94 | 58 | 62 | 32 | 32 | 24.9 | 24.1 | 30.3 | 13.2 | 0.05 | 210 | 0 | 10786 | 915 | 1342 | 硫酸イオン | mg/L | 19 | 46
| 2024-07-28 | (日) | 晴 | 0 | 30 | 26 | 27 | 51.2 | 12.4 | 8.67 | 7.13 | 70.4 | 14.1 | 25.6 | 27.9 | 74 | 56 | 90 | 94 | 58 | 60 | 32 | 34 | 18.5 | 20.6 | 30 | 14.5 | 0.05 | 220 | 0 | 12077 | 1249 | 1342 | シリカ | mg/L | 9.4 | 8
| 2024-07-29 | (月) | 晴 | 0 | 31 | 30 | 28.5 | 40.6 | 11.5 | 8.44 | 7.06 | 44.9 | 13.4 | 25.3 | 28 | 76 | 54 | 90 | 94 | 60 | 63 | 30 | 31 | 22 | 27 | 26.9 | 17.1 | 0.05 | 220 | 0 | 12506 | 1081 | 1220
| 2024-07-30 | (火) | 晴後雷雨 | 5.6 | 34 | 30.5 | 30 | 29.5 | 9.2 | 8.09 | 6.87 | 42.5 | 15 | 26.1 | 28.3 | 82 | 58 | 88 | 94 | 60 | 61 | 28 | 33 | 24.9 | 24.9 | 25.3 | 14.5 | 0.05 | 210 | 0 | 13042 | 1081 | 1220
| 2024-07-31 | (水) | 晴一時雨 | 5.9 | 28 | 29 | 28 | 36.9 | 11.3 | 8.05 | 6.92 | 51.8 | 15 | 26.4 | 27.5 | 82 | 58 | 90 | 99 | 60 | 58 | 30 | 41 | 24.1 | 25.6 | 27.2 | 14.5 | 0.1 | 230 | 0 | 12449 | 1165 | 1220 | 備考
| 最高 |  |  | 19 | 34 | 30.5 | 30 | 51.2 | 12.4 | 8.99 | 7.16 | 70.4 | 15 | 27.4 | 29.2 | 90 | 68 | 113 | 114 | 70 | 77 | 47 | 46 | 28.8 | 27 | 30.3 | 17.1 | 0.1 | 230 | 0.27 | 13042 | 1498 | 2440 | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 最低 |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 17.7 | 5.4 | 7.62 | 6.82 | 21.6 | 8 | 18.9 | 21.4 | 60 | 44 | 74 | 74 | 40 | 42 | 23 | 25 | 13.5 | 17.8 | 16.7 | 10 | 0 | 170 | 0
| 平均 |  |  |  | 29.0323 | 27.1452 | 26.7258 | 30.9097 | 7.5613 | 8.2716 | 6.9755 | 40.4419 | 10.6742 | 23.4516 | 26.6161 | 77.1935 | 56.0968 | 92.2581 | 95.871 | 58.9032 | 61.9355 | 33.3548 | 33.9355 | 21.5323 | 22.8484 | 23.5258 | 12.4355 | 0.054839 | 205.4839 | 0.042903
| 合計 |  |  | 61.1 | [26 empty] | 329041 | 33986 | 64156
8月 | 2024-08-01 | (木) | 晴 | 0 | 29 | 29 | 29 | 38.1 | 11.6 | 8.17 | 6.94 | 55.9 | 15 | 25.6 | 29.2 | 82 | 56 | 96 | 96 | 62 | 64 | 34 | 32 | 24.9 | 26.3 | 28.1 | 15.8 | 0.1 | 200 | 0 | 13394 | 1248 | 1464 | 実施日 |  | 2024-08-15 |  | 2024-08-30
| 2024-08-02 | (金) | 晴 | 0 | 27 | 28.5 | 28.5 | 39.6 | 11 | 8.09 | 6.98 | 55.1 | 15 | 27.3 | 28.1 | 80 | 60 | 96 | 100 | 64 | 66 | 32 | 34 | 24.9 | 27 | 29.1 | 15.8 | 0.1 | 200 | 0 | 13231 | 1415 | 1220 | 気温 | ℃ | 32 |  | 26
| 2024-08-03 | (土) | 晴 | 0 | 30 | 29 | 29.5 | 47.8 | 11.2 | 8.57 | 6.96 | 62 | 15 | 27.7 | 30.4 | 80 | 54 | 100 | 100 | 64 | 66 | 36 | 34 | 28.4 | 29.8 | 31 | 17.1 | 0 | 200 | 0 | 13514 | 1165 | 1464 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2024-08-04 | (日) | 晴 | 0 | 32 | 30 | 29 | 32.3 | 11.7 | 8.51 | 7.02 | 46.6 | 16.8 | 27.6 | 30 | 93 | 66 | 100 | 105 | 66 | 65 | 34 | 40 | 25.6 | 26.3 | 33.7 | 17.1 | 0.05 | 220 | 0 | 13192 | 1330 | 1342 | 水温 | ℃ | 29.5 | 29 | 26 | 27
| 2024-08-05 | (月) | 晴 | 0 | 31 | 29 | 26.5 | 34.7 | 10.8 | 8.53 | 7.15 | 46.9 | 16.5 | 28.1 | 30.1 | 93 | 65 | 96 | 111 | 64 | 72 | 32 | 39 | 29.8 | 27.7 | 27.5 | 19.2 | 0.05 | 220 | 0 | 11908 | 1082 | 1464 | 濁度 | 度 | 29.1 | 7.8 | 33.2 | 9
| 2024-08-06 | (火) | 晴 | 0 | 31 | 29.5 | 28.5 | 29.5 | 10.8 | 8.61 | 7.14 | 50.2 | 18.2 | 27.9 | 30.2 | 86 | 66 | 101 | 100 | 74 | 67 | 27 | 33 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 18.3 | 0 | 240 | 0 | 12488 | 1248 | 1342 | ｐH |  | 8.39 | 6.9 | 8.36 | 7.17
| 2024-08-07 | (水) | 晴後雨 | 8 | 29 | 27.5 | 29 | 37.1 | 14.7 | 8.5 | 7.14 | 53.1 | 22 | 28.7 | 30.9 | 97 | 68 | 102 | 106 | 67 | 72 | 35 | 34 | 31.6 | 27.7 | 29.2 | 19.8 | 0 | 240 | 0 | 12653 | 915 | 1318 | 色度 | 度 | 56.8 | 16.6 | 45.3 | 13
| 2024-08-08 | (木) | 雨後晴 | 3 | 29 | 29.5 | 28.5 | 40.1 | 9.2 | 8.44 | 7.02 | 56.7 | 14.9 | 29.1 | 31.3 | 86 | 60 | 112 | 102 | 73 | 70 | 39 | 32 | 29.8 | 29.1 | 29.5 | 19.9 | 0.05 | 250 | 0 | 13562 | 1248 | 1342 | 電気伝導率 | mS/m | 29.8 | 32.5 | 25.8 | 28.5
| 2024-08-09 | (金) | 晴 | 0 | 31 | 30 | 28 | 37.9 | 11.9 | 8.6 | 7 | 54.9 | 18.1 | 27 | 31.2 | 90 | 62 | 109 | 104 | 70 | 72 | 39 | 32 | 31.2 | 32 | 30.7 | 18.9 | 0 | 260 | 0 | 19480 | 1414 | 1464 | 酸消費量 | mg/L | 90 | 64 | 85 | 64
| 2024-08-10 | (土) | 晴後曇 | 0 | 30 | 29 | 29 | 35.5 | 6.9 | 8.43 | 6.91 | 57.6 | 11.8 | 27.9 | 32 | 93 | 56 | 106 | 106 | 66 | 68 | 40 | 38 | 34.4 | 29.8 | 30 | 19 | 0.1 | 250 | 0 | 18125 | 1404 | 1342 | 全硬度 | mg/L | 104 | 108 | 100 | 100
| 2024-08-11 | (日) | 晴 | 0 | 32 | 29.5 | 27.5 | 36.6 | 8.1 | 8.43 | 6.96 | 60.6 | 15.1 | 30.2 | 32.4 | 94 | 62 | 108 | 113 | 70 | 72 | 38 | 41 | 33.4 | 27.7 | 30 | 16.3 | 0.05 | 260 | 0 | 18766 | 1165 | 1342 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 64 | 70 | 64 | 62
| 2024-08-12 | (月) | 晴 | 0 | 32 | 30.5 | 28.5 | 36.2 | 9.2 | 8.61 | 6.98 | 58 | 15.6 | 30.5 | 32 | 98 | 62 | 104 | 106 | 66 | 68 | 38 | 38 | 29.8 | 26.3 | 31 | 16.1 | 0 | 250 | 0 | 17650 | 1331 | 1464 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 40 | 38 | 36 | 38
| 2024-08-13 | (火) | 晴 | 0 | 32 | 29.5 | 27 | 29 | 10.4 | 8.11 | 7.02 | 53.4 | 17.4 | 28.1 | 32.2 | 94 | 64 | 104 | 116 | 66 | 68 | 38 | 48 | 33.7 | 30.5 | 29.1 | 18.4 | 0.05 | 240 | 0 | 18794 | 1178 | 1342 | 塩化物イオン | mg/L | 26.3 | 30.5 | 29.8 | 27.7
| 2024-08-14 | (水) | 晴一時雨 | 0.3 | 31 | 30 | 29 | 31.4 | 10.2 | 8.22 | 6.96 | 52.1 | 16.2 | 28.6 | 30.3 | 90 | 60 | 106 | 112 | 68 | 68 | 38 | 44 | 29.8 | 31.2 | 29.4 | 15.8 | 0.05 | 240 | 0 | 16984 | 1165 | 1342 | KMnO4消費量 | mg/L | 28.1 | 15.8 | 26.2 | 14.5
| 2024-08-15 | (木) | 晴後雨 | 0.5 | 32 | 29.5 | 29 | 29.1 | 7.8 | 8.39 | 6.9 | 56.8 | 16.6 | 29.8 | 32.5 | 90 | 64 | 104 | 108 | 64 | 70 | 40 | 38 | 26.3 | 30.5 | 28.1 | 15.8 | 0 | 240 | 0 | 17395 | 1248 | 1464 | 残留塩素 | mg/L |  | 0 |  | 0
| 2024-08-16 | (金) | 雨 | 43.8 | 28 | 27 | 27 | 47.4 | 9.2 | 8.33 | 7.1 | 82.5 | 22.7 | 29.6 | 31.3 | 86 | 60 | 100 | 102 | 62 | 64 | 38 | 38 | 28.4 | 27 | 31.6 | 20.5 | 0.15 | 230 | 0 | 16294 | 1331 | 1342 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 240 | 230 | 230
| 2024-08-17 | (土) | 晴 | 0 | 29 | 26.5 | 25.5 | 29.9 | 7.5 | 7.73 | 6.93 | 58.2 | 14.6 | 26.5 | 29.3 | 78 | 54 | 98 | 100 | 60 | 66 | 38 | 34 | 22.7 | 22 | 26.2 | 16.4 | 0.05 | 220 | 0 | 16208 | 749 | 1342 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.91 | 0
| 2024-08-18 | (日) | 曇後晴 | 0 | 29 | 26.5 | 25 | 32.3 | 7.2 | 7.96 | 6.92 | 42.3 | 9.2 | 26.7 | 29.4 | 72 | 48 | 90 | 92 | 54 | 56 | 36 | 36 | 27 | 26.3 | 26.5 | 12 | 0.05 | 230 | 0 | 15050 | 749 | 1342 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2024-08-19 | (月) | 曇一時雨 | 0.1 | 29 | 30 | 27 | 35.8 | 6.7 | 8.49 | 6.89 | 43.8 | 10.3 | 24.9 | 29 | 70 | 46 | 90 | 96 | 60 | 61 | 30 | 35 | 26.3 | 30.5 | 25 | 12 | 0.05 | 200 | 0 | 17999 | 749 | 1464 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 41.6 | 12
| 2024-08-20 | (火) | 雨後晴 | 0.1 | 26 | 27.5 | 28 | 34 | 8.7 | 8.65 | 7 | 43.4 | 11.7 | 25.1 | 28.8 | 74 | 48 | 92 | 92 | 60 | 60 | 32 | 32 | 28.4 | 27 | 25.9 | 12.6 | 0.05 | 220 | 0 | 15353 | 499 | 1342 | ランゲリア指数 |  |  |  | 0.31 | -1
| 2024-08-21 | (水) | 晴 | 0 | 30 | 28 | 27.5 | 34.6 | 9.6 | 8.29 | 7.01 | 46.3 | 15.4 | 25.1 | 28.8 | 76 | 58 | 92 | 95 | 60 | 63 | 32 | 32 | 27 | 27.7 | 25.3 | 13 | 0 | 200 | 0 | 15377 | 665 | 1342 | COD | mg/L | 15 | 7.4 | 10.6 | 5.8
| 2024-08-22 | (木) | 曇後雨 | 33.4 | 28 | 29 | 29 | 45.1 | 9.5 | 8.88 | 7.01 | 62.2 | 16.5 | 24.8 | 28.5 | 70 | 52 | 90 | 94 | 60 | 66 | 30 | 28 | 28.4 | 28.4 | 30 | 12.6 | 0 | 220 | 0 | 14816 | 1082 | 1342 | BOD | mg/L | 5 | 1.7
| 2024-08-23 | (金) | 曇 | 0 | 28 | 27.5 | 27 | 32.5 | 9.8 | 8.42 | 6.97 | 44.9 | 14.9 | 25.4 | 29.2 | 78 | 56 | 92 | 98 | 62 | 62 | 30 | 36 | 26.3 | 27 | 24 | 14.5 | 0 | 210 | 0 | 15595 | 915 | 1586 | 溶存酸素 | mg/L | 9.6 | 6.7
| 2024-08-24 | (土) | 晴時々雨 | 0.1 | 28 | 26 | 26.5 | 31.8 | 7.9 | 8.1 | 6.89 | 41.7 | 11.1 | 26.2 | 29 | 78 | 51 | 100 | 102 | 59 | 61 | 41 | 41 | 28 | 29.1 | 25.1 | 12.5 | 0.05 | 220 | 0 | 16068 | 583 | 2196 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0.35
| 2024-08-25 | (日) | 雨後晴 | 0.1 | 31 | 28 | 25 | 32.2 | 6.8 | 8.78 | 6.96 | 43.3 | 14.1 | 26.7 | 29.4 | 82 | 54 | 96 | 96 | 62 | 64 | 34 | 32 | 29.8 | 29.8 | 27 | 13.3 | 0 | 200 | 0 | 14678 | 915 | 2684 | 全窒素 | mg/L | 1.8 | 1.1
| 2024-08-26 | (月) | 晴 | 0 | 30 | 27.5 | 27 | 29.8 | 7.1 | 8.29 | 6.98 | 39.7 | 11.7 | 25.8 | 29.1 | 80 | 62 | 92 | 97 | 61 | 67 | 31 | 30 | 25.6 | 28.4 | 25 | 12 | 0 | 240 | 0 | 14318 | 166 | 2640 | 全リン | mg/L | 0.22 | 0.084
| 2024-08-27 | (火) | 晴一時雨 | 3.5 | 29 | 27 | 27.5 | 32.6 | 7.6 | 8.42 | 7.04 | 45 | 11.7 | 26 | 28.6 | 77 | 63 | 93 | 100 | 61 | 65 | 32 | 35 | 27 | 26.3 | 25.6 | 12.6 | 0.05 | 210 | 0 | 14121 | 0 | 2806 | 硫酸イオン | mg/L | 20 | 54
| 2024-08-28 | (水) | 晴一時雨 | 0.1 | 27 | 27 | 27 | 28.1 | 8.2 | 8.48 | 7.2 | 38.9 | 12.7 | 24.8 | 28.7 | 88 | 58 | 101 | 90 | 66 | 60 | 35 | 30 | 22.7 | 23.4 | 28.1 | 15.8 | 0.05 | 220 | 0 | 13446 | 0 | 2684 | シリカ | mg/L | 19 | 17
| 2024-08-29 | (木) | 曇一時雨 | 0.7 | 29 | 27 | 27 | 31.2 | 8.7 | 8.51 | 7.19 | 44.9 | 13.7 | 24.9 | 28.7 | 86 | 60 | 94 | 98 | 66 | 60 | 28 | 38 | 24.1 | 25.6 | 26.9 | 13.6 | 0 | 190 | 0 | 13339 | 0 | 2684
| 2024-08-30 | (金) | 雨 | 61.8 | 26 | 26 | 27 | 33.2 | 9 | 8.36 | 7.17 | 45.3 | 13 | 25.8 | 28.5 | 85 | 64 | 100 | 100 | 64 | 62 | 36 | 38 | 29.8 | 27.7 | 26.2 | 14.5 | 0 | 230 | 0 | 14354 | 0 | 2684
| 2024-08-31 | (土) | 雨一時曇 | 53.4 | 28 | 26 | 28 | 28 | 7.5 | 7.71 | 7.04 | 39.9 | 11.5 | 18.7 | 25.4 | 68 | 51 | 92 | 98 | 53 | 59 | 39 | 39 | 23.1 | 25.6 | 24.3 | 13.2 | 0.05 | 220 | 0 | 13192 | 0 | 2702 | 備考
| 最高 |  |  | 61.8 | 32 | 30.5 | 29.5 | 47.8 | 14.7 | 8.88 | 7.2 | 82.5 | 22.7 | 30.5 | 32.5 | 98 | 68 | 112 | 116 | 74 | 72 | 41 | 48 | 34.4 | 32 | 33.7 | 20.5 | 0.15 | 260 | 0 | 19480 | 1415 | 2806 | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 最低 |  |  |  | 26 | 26 | 25 | 28 | 6.7 | 7.71 | 6.89 | 38.9 | 9.2 | 18.7 | 25.4 | 68 | 46 | 90 | 90 | 53 | 56 | 27 | 28 | 22.7 | 22 | 24 | 12 | 0 | 190 | 0
| 平均 |  |  |  | 29.4516 | 28.2742 | 27.6613 | 34.6258 | 9.2419 | 8.3745 | 7.0123 | 51.0387 | 14.8065 | 26.8097 | 29.8226 | 83.6774 | 58.3871 | 98.5806 | 101.129 | 63.6774 | 65.2903 | 34.9032 | 35.8387 | 27.9548 | 27.8097 | 27.9839 | 15.6258 | 0.037097 | 224.8387 | 0
| 合計 |  |  | 208.9 | [26 empty] | 471344 | 26959 | 52898
9月 | 2024-09-01 | (日) | 晴時々雨 | 10.3 | 27 | 26 | 26 | 28 | 8.8 | 8.06 | 6.96 | 41.7 | 11.3 | 20.3 | 21.8 | 69 | 52 | 76 | 78 | 50 | 54 | 26 | 24 | 23.1 | 20.6 | 21.2 | 12.3 | 0.1 | 200 | 0 | 12634 | 0 | 2684 | 実施日 |  | 2024-09-11 |  | 2024-09-27
| 2024-09-02 | (月) | 晴 | 0 | 31 | 27.5 | 25.5 | 24.1 | 7.1 | 7.65 | 6.86 | 36.9 | 9.2 | 18.3 | 21.1 | 67 | 50 | 74 | 84 | 52 | 53 | 22 | 31 | 21.3 | 23.8 | 21.2 | 11 | 0.05 | 170 | 0 | 12108 | 0 | 2456 | 気温 | ℃ | 30 |  | 23
| 2024-09-03 | (火) | 雨後曇 | 87 | 24 | 25 | 25.5 | 35.9 | 7.2 | 7.78 | 7.01 | 47.8 | 8.6 | 19.5 | 21.1 | 64 | 46 | 83 | 84 | 50 | 52 | 33 | 32 | 17.8 | 21.3 | 25.3 | 11.7 | 0.05 | 180 | 0 | 10520 | 0 | 2806 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2024-09-04 | (水) | 曇 | 0 | 24 | 24 | 25 | 24.9 | 7.4 | 7.49 | 7 | 36.4 | 10.1 | 16.3 | 20.1 | 54 | 42 | 76 | 74 | 42 | 54 | 34 | 20 | 16.3 | 17 | 19 | 7.9 | 0.1 | 180 | 0 | 10869 | 0 | 2562 | 水温 | ℃ | 28 | 27.5 | 23 | 23
| 2024-09-05 | (木) | 晴 | 0 | 24 | 24 | 24 | 29.2 | 6.7 | 7.73 | 7.05 | 37.9 | 9.1 | 18 | 18.9 | 58 | 42 | 68 | 70 | 44 | 48 | 24 | 22 | 13.5 | 16.3 | 19 | 13.6 | 0.05 | 150 | 0 | 10397 | 0 | 2684 | 濁度 | 度 | 31.6 | 6.9 | 36.9 | 7.2
| 2024-09-06 | (金) | 晴 | 0 | 27 | 26 | 25 | 31.8 | 6.8 | 8.37 | 7.02 | 37.4 | 8.2 | 16.5 | 18.7 | 54 | 42 | 74 | 74 | 42 | 46 | 32 | 28 | 14.2 | 16.3 | 22.4 | 9.5 | 0.1 | 160 | 0 | 10297 | 583 | 2684 | ｐH |  | 8.53 | 6.84 | 9.15 | 7.12
| 2024-09-07 | (土) | 晴 | 0 | 29 | 26.5 | 25 | 28.6 | 6.8 | 8.47 | 7.11 | 33.5 | 9.5 | 19.4 | 21 | 62 | 48 | 74 | 78 | 46 | 53 | 28 | 25 | 15.6 | 21.7 | 21.5 | 12.6 | 0.1 | 240 | 0 | 8541 | 748 | 2542 | 色度 | 度 | 39.4 | 9.5 | 41.4 | 9
| 2024-09-08 | (日) | 晴 | 0 | 28 | 26 | 26 | 26.1 | 7.4 | 7.99 | 7.24 | 33.6 | 10.7 | 22.2 | 21.9 | 72 | 58 | 88 | 92 | 60 | 62 | 28 | 30 | 18.5 | 20.6 | 23.4 | 12.6 | 0.05 | 250 | 0 | 7246 | 833 | 2806 | 電気伝導率 | mS/m | 24.9 | 27.3 | 29.3 | 33.3
| 2024-09-09 | (月) | 曇 | 0 | 26 | 27 | 27.5 | 26.8 | 7.1 | 8.68 | 7.09 | 36.6 | 10.6 | 20.8 | 26.1 | 70 | 56 | 89 | 92 | 60 | 61 | 29 | 31 | 17.8 | 20.6 | 21.8 | 12.3 | 0.1 | 200 | 0 | 8976 | 1399 | 2564 | 酸消費量 | mg/L | 78 | 51 | 84 | 60
| 2024-09-10 | (火) | 晴 | 0 | 27 | 27.5 | 27 | 31.7 | 4.8 | 8.65 | 6.82 | 39.7 | 7.8 | 22.5 | 26.6 | 72 | 50 | 90 | 92 | 60 | 62 | 30 | 30 | 18.5 | 22 | 24.6 | 10.4 | 0.1 | 190 | 0 | 12192 | 1498 | 2806 | 全硬度 | mg/L | 92 | 92 | 104 | 108
| 2024-09-11 | (水) | 晴 | 0 | 30 | 28 | 27.5 | 31.6 | 6.9 | 8.53 | 6.84 | 39.4 | 9.5 | 24.9 | 27.3 | 78 | 51 | 92 | 92 | 60 | 62 | 32 | 30 | 22.7 | 22 | 23.1 | 11.4 | 0.1 | 200 | 0 | 11520 | 1165 | 2318 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 60 | 62 | 70 | 71
| 2024-09-12 | (木) | 晴 | 0 | 30 | 28 | 26 | 26.5 | 6.1 | 8.3 | 6.97 | 33.4 | 9.6 | 24.2 | 28.5 | 85 | 57 | 103 | 102 | 68 | 68 | 35 | 34 | 25.6 | 28.4 | 22.4 | 12 | 0.1 | 200 | 0 | 12670 | 1248 | 2440 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 32 | 30 | 34 | 37
| 2024-09-13 | (金) | 晴 | 0 | 30 | 28.5 | 28 | 33.7 | 6.6 | 8.43 | 7 | 44.9 | 10.6 | 25 | 27.8 | 82 | 60 | 97 | 100 | 64 | 66 | 33 | 34 | 21.3 | 22.7 | 23.4 | 12.6 | 0.05 | 210 | 0 | 11705 | 1165 | 2318 | 塩化物イオン | mg/L | 22.7 | 22 | 33.4 | 34.8
| 2024-09-14 | (土) | 晴 | 0 | 31 | 28 | 27.5 | 30.3 | 8 | 8.88 | 6.91 | 36.2 | 10.6 | 25.7 | 29.3 | 81 | 55 | 106 | 103 | 68 | 67 | 38 | 36 | 24.5 | 24.5 | 27.8 | 12.3 | 0 | 210 | 0 | 13574 | 1414 | 2562 | KMnO4消費量 | mg/L | 23.1 | 11.4 | 26.2 | 11.7
| 2024-09-15 | (日) | 晴 | 0 | 31 | 29.5 | 29 | 35.7 | 6.9 | 9.01 | 6.96 | 46.9 | 12.5 | 25.9 | 29.4 | 89 | 50 | 99 | 98 | 68 | 65 | 31 | 33 | 26.3 | 28 | 28.4 | 12.2 | 0.05 | 200 | 0 | 13563 | 1415 | 2440 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.1 |  | 0.05
| 2024-09-16 | (月) | 曇時々雨 | 2.8 | 27 | 26.5 | 27 | 33.2 | 7.6 | 6.99 | 6.91 | 40.7 | 10.5 | 26.7 | 29.9 | 81 | 59 | 96 | 100 | 64 | 66 | 32 | 34 | 23.4 | 24.9 | 27.5 | 13 | 0.05 | 200 | 0 | 12820 | 1497 | 2412 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 200 | 300 | 220
| 2024-09-17 | (火) | 曇 | 0 | 26 | 25 | 25 | 32.3 | 9.5 | 8.56 | 6.89 | 41 | 13.7 | 25.8 | 29.2 | 82 | 50 | 96 | 94 | 56 | 58 | 40 | 36 | 23.8 | 24.9 | 27.5 | 13 | 0.1 | 230 | 0 | 13553 | 1331 | 2440 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 1.31 | 0
| 2024-09-18 | (水) | 晴一時雨 | 2 | 31 | 28 | 26 | 30.5 | 8.3 | 8.76 | 6.98 | 41.6 | 12.1 | 25 | 29.5 | 79 | 55 | 94 | 105 | 62 | 65 | 32 | 40 | 30.2 | 27.7 | 25.9 | 12.9 | 0.1 | 210 | 0 | 13563 | 1248 | 2318 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2024-09-19 | (木) | 曇時々雨 | 0.1 | 28 | 27 | 27 | 30.3 | 7.4 | 8.77 | 6.97 | 47.2 | 12.1 | 25.9 | 28.9 | 86 | 62 | 98 | 100 | 64 | 66 | 34 | 34 | 24.9 | 24.9 | 26.7 | 12.6 | 0.2 | 230 | 0 | 12064 | 1248 | 2318 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 46 | 12.2
| 2024-09-20 | (金) | 晴 | 0 | 29 | 27.5 | 28 | 32.6 | 8.8 | 9.03 | 7.01 | 40.9 | 11.4 | 25.4 | 29 | 80 | 54 | 96 | 96 | 62 | 50 | 34 | 46 | 24.5 | 26.3 | 26.2 | 12.6 | 0.05 | 210 | 0 | 12642 | 1082 | 2440 | ランゲリア指数 |  |  |  | 1.05 | -1.12
| 2024-09-21 | (土) | 晴 | 0 | 30 | 27.5 | 26 | 33.9 | 8.9 | 8.84 | 7 | 46 | 12.2 | 26 | 30.4 | 88 | 60 | 102 | 100 | 64 | 66 | 38 | 34 | 25.6 | 24.1 | 25.9 | 13 | 0 | 210 | 0 | 14911 | 1534 | 2482 | COD | mg/L | 12 | 5.2 | 12.8 | 5.8
| 2024-09-22 | (日) | 曇一時雨 | 0.1 | 27 | 26 | 27 | 35.3 | 9.7 | 8.56 | 6.85 | 44.2 | 13.4 | 26 | 31.2 | 78 | 54 | 94 | 104 | 62 | 68 | 32 | 36 | 25.2 | 32.7 | 27.2 | 12.6 | 0.05 | 220 | 0 | 12820 | 1497 | 2440 | BOD | mg/L | 5.8 | 1.5
| 2024-09-23 | (月) | 雨後晴 | 2.8 | 21 | 24 | 25.5 | 36.5 | 9.5 | 8.29 | 6.84 | 44.1 | 13.8 | 26.3 | 31.5 | 84 | 54 | 98 | 104 | 62 | 68 | 36 | 36 | 29.8 | 29.8 | 26.9 | 13.4 | 0 | 200 | 0 | 13192 | 1581 | 2562 | 溶存酸素 | mg/L | 9.1 | 7.4
| 2024-09-24 | (火) | 晴 | 0 | 21 | 22 | 24 | 49 | 10.1 | 8.02 | 6.87 | 56.2 | 13.9 | 24.4 | 31.2 | 82 | 56 | 96 | 100 | 64 | 66 | 32 | 34 | 26.3 | 30.5 | 29.4 | 12.6 | 0.05 | 220 | 0 | 13328 | 1331 | 2318 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0.38
| 2024-09-25 | (水) | 曇後雨 | 0.1 | 19 | 21 | 23 | 46.3 | 8.3 | 8.43 | 6.96 | 51.6 | 12.2 | 24.9 | 32 | 84 | 62 | 100 | 102 | 68 | 70 | 32 | 32 | 27.7 | 28.4 | 28.8 | 12.6 | 0.1 | 230 | 0 | 11569 | 1082 | 2416 | 全窒素 | mg/L | 1.6 | 0.91
| 2024-09-26 | (木) | 雨後晴 | 2.5 | 21 | 21.5 | 21.5 | 42.3 | 6.6 | 8.38 | 6.98 | 46.1 | 8.7 | 25 | 31 | 82 | 58 | 104 | 104 | 64 | 66 | 40 | 38 | 27 | 29.1 | 25.3 | 13 | 0.1 | 250 | 0 | 12231 | 1165 | 2562 | 全リン | mg/L | 0.16 | 0
| 2024-09-27 | (金) | 雨 | 29.4 | 23 | 23 | 23 | 36.9 | 7.2 | 9.15 | 7.12 | 41.4 | 9 | 29.3 | 33.3 | 84 | 60 | 104 | 108 | 70 | 71 | 34 | 37 | 33.4 | 34.8 | 26.2 | 11.7 | 0.05 | 220 | 0 | 14261 | 1497 | 2684 | 硫酸イオン | mg/L | 23 | 52
| 2024-09-28 | (土) | 雨後曇 | 0.1 | 24 | 23.5 | 23 | 39.5 | 6.1 | 8.64 | 6.86 | 46.3 | 9.2 | 26.2 | 30.3 | 76 | 46 | 98 | 94 | 64 | 62 | 34 | 32 | 21.3 | 19.2 | 27.2 | 9.8 | 0.1 | 210 | 0 | 15000 | 1447 | 2786 | シリカ | mg/L | 16 | 14
| 2024-09-29 | (日) | 曇後雨 | 0.1 | 23 | 22.5 | 23 | 35.5 | 8.4 | 8.37 | 6.93 | 44.3 | 10.7 | 28.2 | 27.2 | 82 | 60 | 98 | 100 | 66 | 68 | 32 | 32 | 24.1 | 28.4 | 26.2 | 12.6 | 0.05 | 230 | 0 | 13563 | 1498 | 2806
| 2024-09-30 | (月) | 雨後曇 | 0.1 | 20 | 22 | 22.5 | 29.7 | 7.2 | 7.93 | 6.84 | 38.5 | 10 | 24.2 | 27.6 | 80 | 40 | 94 | 80 | 61 | 53 | 33 | 27 | 25.6 | 28 | 21.2 | 12 | 0.05 | 250 | 0 | 11969 | 1498 | 2806
| 最高 |  |  | 87 | 31 | 29.5 | 29 | 49 | 10.1 | 9.15 | 7.24 | 56.2 | 13.9 | 29.3 | 33.3 | 89 | 62 | 106 | 108 | 70 | 71 | 40 | 46 | 33.4 | 34.8 | 29.4 | 13.6 | 0.2 | 250 | 0 | 15000 | 1581 | 2806 | 備考
| 最低 |  |  |  | 19 | 21 | 21.5 | 24.1 | 4.8 | 6.99 | 6.82 | 33.4 | 7.8 | 16.3 | 18.7 | 54 | 40 | 68 | 70 | 42 | 46 | 22 | 20 | 13.5 | 16.3 | 19 | 7.9 | 0 | 150 | 0 |  |  |  | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 26.3 | 25.6167 | 25.5333 | 32.9567 | 7.6067 | 8.358 | 6.9617 | 41.7467 | 10.6933 | 23.6267 | 27.06 | 76.1667 | 52.9667 | 91.9 | 93.4667 | 59.5667 | 61.2 | 32.3333 | 32.2667 | 22.9933 | 24.65 | 24.7533 | 12.06 | 0.071667 | 208.6667 | 0
| 合計 |  |  | 137.4 | [26 empty] | 364298 | 32004 | 76462
10月 | 2024-10-01 | (火) | 曇時々雨 | 2.2 | 20 | 22 | 22.5 | 27.5 | 7.2 | 8.48 | 6.97 | 36.9 | 9 | 27.2 | 30.3 | 74 | 54 | 98 | 94 | 68 | 64 | 30 | 30 | 27.7 | 31.2 | 21.2 | 10.4 | 0 | 220 | 0 | 10990 | 1407 | 2684 | 実施日 |  | 2024-10-10 |  | 2024-10-24
| 2024-10-02 | (水) | 晴一時雨 | 0.1 | 26 | 24 | 23 | 32.3 | 7 | 8.65 | 7.01 | 38.4 | 9.8 | 24.3 | 31.9 | 76 | 58 | 103 | 109 | 64 | 69 | 39 | 40 | 35.1 | 36.2 | 24 | 12.8 | 0 | 230 | 0 | 10483 | 1664 | 2806 | 気温 | ℃ | 17 |  | 22
| 2024-10-03 | (木) | 曇一時雨 | 17.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 31.7 | 7.7 | 8.99 | 7.07 | 43.3 | 11.9 | 23.4 | 28.3 | 80 | 64 | 92 | 100 | 60 | 64 | 32 | 36 | 25.6 | 28.4 | 24.6 | 13.6 | 0 | 220 | 0 | 10337 | 1664 | 2804 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2024-10-04 | (金) | 晴一時雨 | 1.8 | 28 | 26 | 24 | 33.9 | 9.2 | 8.99 | 7.07 | 41.8 | 13 | 23.4 | 29 | 83 | 60 | 108 | 110 | 65 | 66 | 43 | 44 | 30.5 | 30.5 | 26.2 | 14.7 | 0.05 | 220 | 0 | 10219 | 1581 | 2684 | 水温 | ℃ | 18.5 | 19 | 21.5 | 21.5
| 2024-10-05 | (土) | 雨 | 3.2 | 22 | 23 | 24.5 | 31.6 | 7.1 | 9.13 | 7.04 | 44 | 14.7 | 28.1 | 30 | 84 | 61 | 97 | 107 | 60 | 65 | 37 | 42 | 32 | 29.5 | 26.2 | 12.2 | 0.1 | 230 | 0 | 10409 | 1581 | 2684 | 濁度 | 度 | 24.7 | 7.6 | 28.2 | 7.2
| 2024-10-06 | (日) | 晴時々雨 | 0.1 | 21 | 22.5 | 23 | 28.6 | 10.3 | 8.68 | 7.03 | 39.9 | 14.2 | 28 | 31.9 | 88 | 58 | 103 | 102 | 65 | 67 | 38 | 35 | 29.1 | 33.4 | 27.5 | 12 | 0.05 | 250 | 0 | 9848 | 1497 | 2562 | ｐH |  | 8.06 | 6.91 | 9.3 | 7.2
| 2024-10-07 | (月) | 晴 | 0 | 25 | 23.5 | 22.5 | 28.9 | 10 | 8.95 | 7.03 | 37.6 | 13.5 | 28 | 30.1 | 72 | 44 | 100 | 98 | 66 | 64 | 34 | 34 | 31.2 | 31.2 | 26.7 | 12 | 0.1 | 250 | 0 | 10414 | 1414 | 2562 | 色度 | 度 | 37.9 | 10.3 | 32.4 | 8.1
| 2024-10-08 | (火) | 雨 | 18.1 | 20 | 22 | 24 | 37.9 | 8.6 | 9.01 | 7.15 | 48.7 | 11.7 | 22.9 | 29.5 | 75 | 59 | 107 | 112 | 62 | 68 | 45 | 44 | 31.9 | 33 | 27.9 | 12.8 | 0 | 240 | 0 | 10591 | 1498 | 2458 | 電気伝導率 | mS/m | 21.1 | 22.2 | 27.6 | 30.5
| 2024-10-09 | (水) | 雨 | 77.3 | 16 | 18 | 21 | 32 | 5.9 | 8.38 | 7.05 | 44.2 | 8.7 | 24.4 | 28.6 | 78 | 54 | 90 | 100 | 60 | 62 | 30 | 38 | 27 | 32.7 | 24.5 | 9.8 | 0.05 | 190 | 0.21 | 10994 | 1165 | 2684 | 酸消費量 | mg/L | 67 | 43 | 80 | 60
| 2024-10-10 | (木) | 曇 | 0 | 17 | 18.5 | 19 | 24.7 | 7.6 | 8.06 | 6.91 | 37.9 | 10.3 | 21.1 | 22.2 | 67 | 43 | 80 | 102 | 66 | 54 | 14 | 48 | 24.9 | 26.3 | 19.3 | 10.9 | 0.05 | 180 | 0 | 8996 | 699 | 2562 | 全硬度 | mg/L | 80 | 102 | 106 | 104
| 2024-10-11 | (金) | 晴 | 0 | 17 | 19 | 19 | 17.6 | 6.9 | 7.6 | 6.86 | 33.3 | 10.6 | 19.8 | 20.2 | 62 | 37 | 78 | 113 | 50 | 49 | 28 | 64 | 17.8 | 21.7 | 19.3 | 10.3 | 0.05 | 190 | 0.25 | 10689 | 665 | 2684 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 66 | 54 | 64 | 67
| 2024-10-12 | (土) | 晴 | 0 | 20 | 19.5 | 20 | 18.4 | 7.8 | 8.81 | 7.03 | 34.5 | 11.5 | 20.6 | 21.7 | 60 | 42 | 78 | 80 | 50 | 52 | 28 | 28 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 11.1 | 0.1 | 180 | 0 | 9545 | 832 | 1888 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 14 | 48 | 42 | 37
| 2024-10-13 | (日) | 晴 | 0 | 18 | 20 | 21 | 19.5 | 6.1 | 8.43 | 7.01 | 32.1 | 8.8 | 21.9 | 24 | 72 | 44 | 92 | 86 | 62 | 58 | 30 | 28 | 20.6 | 21.3 | 20.5 | 10.4 | 0.05 | 180 | 0 | 10219 | 1331 | 2684 | 塩化物イオン | mg/L | 24.9 | 26.3 | 29.8 | 27.7
| 2024-10-14 | (月) | 晴 | 0 | 17 | 20 | 20.5 | 19.8 | 5 | 8.6 | 7.05 | 29.9 | 6.5 | 24.9 | 22.9 | 72 | 46 | 94 | 92 | 64 | 64 | 30 | 28 | 24.9 | 23.4 | 21.2 | 10.4 | 0.05 | 190 | 0 | 10034 | 1248 | 2928 | KMnO4消費量 | mg/L | 19.3 | 10.9 | 23.7 | 11.7
| 2024-10-15 | (火) | 晴 | 0 | 19 | 21 | 19 | 16.9 | 6.1 | 8.86 | 7.15 | 27.1 | 8.5 | 28.2 | 27.9 | 74 | 54 | 104 | 100 | 68 | 70 | 36 | 30 | 24.1 | 23.4 | 19.9 | 10.4 | 0.15 | 190 | 0 | 9111 | 1248 | 2806 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.05 |  | 0
| 2024-10-16 | (水) | 晴 | 0 | 20 | 21.5 | 21.5 | 21.8 | 5.5 | 9.46 | 7.23 | 32.5 | 9 | 20.8 | 24.6 | 70 | 48 | 84 | 88 | 56 | 59 | 28 | 29 | 20.6 | 23.4 | 23.7 | 12 | 0.05 | 210 | 0 | 9257 | 1717 | 3050 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 180 | 250 | 250
| 2024-10-17 | (木) | 曇 | 0 | 23 | 22.5 | 22.5 | 22.2 | 6.3 | 9.42 | 7.18 | 31 | 9.1 | 23.1 | 26.8 | 66 | 44 | 88 | 89 | 54 | 51 | 34 | 38 | 19.9 | 25.6 | 22.1 | 11.4 | 0.05 | 190 | 0 | 8547 | 1747 | 2684 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.51 | 0
| 2024-10-18 | (金) | 雨 | 8.1 | 20 | 21.5 | 22 | 23.3 | 6.7 | 9.2 | 7.15 | 32.1 | 9.4 | 23.6 | 29.2 | 72 | 54 | 92 | 97 | 62 | 64 | 30 | 33 | 24.9 | 24.9 | 21.8 | 11.7 | 0.05 | 210 | 0 | 8438 | 1747 | 2806 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2024-10-19 | (土) | 雨後晴 | 0.6 | 23 | 23 | 23 | 20.8 | 5.9 | 9.12 | 7.08 | 29 | 8.7 | 27.1 | 30.3 | 84 | 54 | 100 | 100 | 66 | 64 | 34 | 36 | 27 | 26.3 | 18.6 | 9.8 | 0.05 | 210 | 0 | 9031 | 1664 | 2176 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 38.4 | 10.6
| 2024-10-20 | (日) | 晴一時雨 | 0.1 | 16 | 19.5 | 22 | 45.1 | 7.4 | 9.36 | 7.22 | 62.1 | 8.5 | 24.1 | 27.8 | 68 | 50 | 92 | 94 | 60 | 60 | 32 | 34 | 24.1 | 25.6 | 30.3 | 10.7 | 0 | 210 | 0 | 8176 | 1664 | 3050 | ランゲリア指数 |  |  |  | 1.14 | -1.07
| 2024-10-21 | (月) | 曇 | 0 | 10 | 17 | 19 | 31.2 | 7.9 | 8.88 | 7.1 | 38.2 | 10 | 25.3 | 28.6 | 76 | 50 | 100 | 98 | 66 | 62 | 34 | 36 | 24.9 | 27 | 21.8 | 11.4 | 0.1 | 200 | 0 | 8173 | 1415 | 2172 | COD | mg/L | 8.9 | 4.2 | 11.8 | 5
| 2024-10-22 | (火) | 晴 | 0 | 15 | 19 | 19 | 26.3 | 8 | 9.04 | 7.1 | 32 | 9.2 | 25.7 | 29.2 | 78 | 57 | 100 | 112 | 68 | 69 | 32 | 43 | 22 | 29.4 | 14.9 | 12.1 | 0 | 200 | 0 | 8796 | 1581 | 2806 | BOD | mg/L | 3.1 | 1.1
| 2024-10-23 | (水) | 曇時々雨 | 0.2 | 20 | 20.5 | 20.5 | 28.3 | 7.6 | 9.4 | 7.23 | 28.3 | 9.8 | 23.1 | 29 | 92 | 58 | 98 | 92 | 64 | 66 | 34 | 26 | 26.3 | 29.8 | 24.3 | 11.4 | 0 | 230 | 0 | 8810 | 1414 | 2806 | 溶存酸素 | mg/L | 8.8 | 8.8
| 2024-10-24 | (木) | 曇時々雨 | 0.6 | 22 | 21.5 | 21.5 | 28.2 | 7.2 | 9.3 | 7.2 | 32.4 | 8.1 | 27.6 | 30.5 | 80 | 60 | 106 | 104 | 64 | 67 | 42 | 37 | 29.8 | 27.7 | 23.7 | 11.7 | 0 | 250 | 0 | 8547 | 1581 | 2928 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0.55
| 2024-10-25 | (金) | 雨後曇 | 0.2 | 19 | 20.5 | 21.5 | 26.1 | 8.4 | 9.16 | 7.18 | 40.9 | 10.8 | 26.1 | 30.5 | 85 | 56 | 100 | 100 | 62 | 64 | 38 | 36 | 27.3 | 29.1 | 25 | 12.6 | 0.05 | 200 | 0 | 8910 | 1581 | 2684 | 全窒素 | mg/L | 2.2 | 2
| 2024-10-26 | (土) | 曇 | 0 | 19 | 21 | 20.5 | 21.1 | 8.6 | 9.12 | 7.15 | 31.4 | 7.9 | 29.1 | 30.5 | 84 | 57 | 108 | 106 | 68 | 65 | 40 | 41 | 33.4 | 29.8 | 25.3 | 11.4 | 0.1 | 200 | 0 | 9071 | 1693 | 2620 | 全リン | mg/L | 0.14 | 0
| 2024-10-27 | (日) | 曇後雨 | 1 | 18 | 20 | 20 | 23.6 | 9.5 | 8.88 | 7.12 | 27.1 | 10.8 | 33.1 | 30.3 | 84 | 56 | 108 | 102 | 68 | 60 | 40 | 42 | 30.5 | 28.4 | 19.9 | 11.4 | 0.05 | 200 | 0 | 8547 | 1914 | 2806 | 硫酸イオン | mg/L | 18 | 39
| 2024-10-28 | (月) | 雨後曇 | 12.8 | 18 | 20 | 21 | 27.1 | 9.7 | 9.36 | 7.15 | 33.6 | 10.9 | 23.6 | 28.5 | 74 | 52 | 94 | 98 | 60 | 64 | 34 | 34 | 27.7 | 33.4 | 22.8 | 11.4 | 0.1 | 230 | 0 | 8871 | 1664 | 2782 | シリカ | mg/L | 12 | 12
| 2024-10-29 | (火) | 曇一時雨 | 17.5 | 16 | 20 | 20 | 29 | 9.4 | 9.18 | 7.15 | 37.5 | 10.5 | 24.3 | 28.5 | 80 | 56 | 100 | 94 | 60 | 62 | 40 | 32 | 28.4 | 29.8 | 24 | 11.4 | 0.15 | 210 | 0 | 9506 | 1747 | 2928
| 2024-10-30 | (水) | 雨 | 20.9 | 14 | 16.5 | 18 | 32.5 | 8 | 8.71 | 7.13 | 42.5 | 9.1 | 24.5 | 29.2 | 81 | 52 | 113 | 110 | 64 | 62 | 49 | 48 | 29.5 | 30.9 | 25.3 | 12.2 | 0.1 | 220 | 0.21 | 9678 | 1664 | 2806
| 2024-10-31 | (木) | 晴 | 0 | 14 | 17 | 17.5 | 26.8 | 6.3 | 9.01 | 7 | 35 | 7 | 26.1 | 26.1 | 77 | 54 | 108 | 98 | 65 | 62 | 43 | 36 | 29.1 | 27.7 | 21.9 | 8.5 | 0.25 | 210 | 0 | 10709 | 2080 | 3294 | 備考
| 最高 |  |  | 77.3 | 28 | 26 | 24.5 | 45.1 | 10.3 | 9.46 | 7.23 | 62.1 | 14.7 | 33.1 | 31.9 | 92 | 64 | 113 | 113 | 68 | 70 | 49 | 64 | 35.1 | 36.2 | 30.3 | 14.7 | 0.25 | 250 | 0.25 | 10994 | 2080 | 3294 | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 最低 |  |  |  | 10 | 16.5 | 17.5 | 16.9 | 5 | 7.6 | 6.86 | 27.1 | 6.5 | 19.8 | 20.2 | 60 | 37 | 78 | 80 | 50 | 49 | 14 | 26 | 17.8 | 21.3 | 14.9 | 8.5 | 0 | 180 | 0
| 平均 |  |  |  | 19.2258 | 20.7581 | 21.1613 | 26.9258 | 7.5774 | 8.9103 | 7.0903 | 36.6194 | 10.0484 | 24.9484 | 28.0032 | 76.3871 | 52.7742 | 97.2581 | 99.5806 | 62.4839 | 62.4839 | 34.7742 | 37.0968 | 26.7452 | 28.1387 | 23.0839 | 11.4484 | 0.06129 | 210.9677 | 0.021613
| 合計 |  |  | 182.3 | [26 empty] | 295946 | 46367 | 83878
11月 | 2024-11-01 | (金) | 曇後雨 | 0.8 | 14 | 17 | 18 | 25.5 | 6.1 | 9.1 | 7.08 | 32.6 | 6.9 | 25.2 | 27 | 78 | 56 | 100 | 104 | 64 | 64 | 36 | 40 | 27 | 27.7 | 22 | 9.5 | 0.15 | 210 | 0 | 9182 | 2432 | 2864 | 実施日 |  | 2024-11-13 |  | 2024-11-21
| 2024-11-02 | (土) | 雨 | 45.1 | 15 | 19 | 19 | 23.5 | 7.2 | 9.31 | 7.14 | 29.5 | 8.4 | 29.3 | 32.2 | 78 | 54 | 104 | 104 | 64 | 66 | 40 | 38 | 28.4 | 31.2 | 20.9 | 9.8 | 0.1 | 210 | 0 | 7655 | 2329 | 2946 | 気温 | ℃ | 15 |  | 10
| 2024-11-03 | (日) | 晴 | 0 | 16 | 18 | 17.5 | 19.1 | 6 | 7.99 | 6.89 | 25.8 | 9.4 | 25.8 | 26.4 | 78 | 46 | 106 | 96 | 68 | 66 | 38 | 30 | 27 | 24.9 | 16.7 | 6.6 | 0.15 | 200 | 0 | 7618 | 1831 | 3050 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2024-11-04 | (月) | 晴 | 0 | 12 | 18 | 17.5 | 16.5 | 7 | 8.06 | 6.91 | 22.2 | 7.4 | 25.3 | 23.6 | 66 | 42 | 94 | 92 | 56 | 58 | 38 | 34 | 24.1 | 22 | 18.3 | 8.2 | 0.05 | 220 | 0 | 6689 | 2080 | 2928 | 水温 | ℃ | 16 | 16 | 13.5 | 13
| 2024-11-05 | (火) | 晴後曇 | 0 | 14 | 17 | 17.5 | 20.5 | 6.6 | 8.75 | 7.11 | 32 | 8.8 | 22.8 | 27.3 | 66 | 52 | 96 | 99 | 62 | 64 | 34 | 35 | 19.9 | 25.6 | 19 | 9.8 | 0.05 | 200 | 0 | 6478 | 2299 | 3294 | 濁度 | 度 | 16.2 | 5.1 | 19.6 | 5.9
| 2024-11-06 | (水) | 雨後曇 | 0.6 | 12 | 16 | 17.5 | 16.3 | 4.7 | 8.44 | 6.88 | 25.2 | 7.4 | 26.8 | 29.8 | 74 | 44 | 100 | 100 | 70 | 66 | 30 | 34 | 20.6 | 22.7 | 16.4 | 8.5 | 0.05 | 200 | 0 | 6455 | 2746 | 3050 | ｐH |  | 9.43 | 7.36 | 9.27 | 7.31
| 2024-11-07 | (木) | 晴 | 0 | 12 | 15.5 | 16.5 | 14.7 | 5.9 | 7.82 | 7.01 | 21.7 | 9.4 | 26.7 | 30.8 | 78 | 56 | 102 | 106 | 72 | 72 | 30 | 34 | 23.4 | 27 | 14.5 | 8.8 | 0.05 | 210 | 0 | 5798 | 2163 | 3416 | 色度 | 度 | 20.9 | 8.1 | 25.7 | 7.1
| 2024-11-08 | (金) | 晴 | 0 | 6 | 14 | 14 | 15.7 | 5.1 | 8 | 7.1 | 24.6 | 7.5 | 29.1 | 28.4 | 82 | 57 | 110 | 106 | 76 | 72 | 34 | 34 | 25.6 | 26.3 | 14.2 | 8.5 | 0.05 | 180 | 0 | 5760 | 2080 | 3050 | 電気伝導率 | mS/m | 26.5 | 28.2 | 25.6 | 33.6
| 2024-11-09 | (土) | 晴 | 0 | 7 | 13 | 13.5 | 17.3 | 5.7 | 8.84 | 7.2 | 23.2 | 6.4 | 26.8 | 28.5 | 76 | 58 | 106 | 102 | 72 | 70 | 34 | 32 | 22 | 24.1 | 15.8 | 9.5 | 0 | 200 | 0 | 5529 | 1913 | 3230 | 酸消費量 | mg/L | 79 | 58 | 78 | 60
| 2024-11-10 | (日) | 曇一時雨 | 0.1 | 10 | 14.5 | 15 | 18.9 | 5.3 | 9.19 | 7.38 | 25.5 | 7.3 | 26.7 | 28.5 | 78 | 58 | 108 | 110 | 74 | 72 | 34 | 38 | 23.4 | 24.9 | 16.7 | 10.4 | 0.05 | 210 | 0 | 4831 | 2330 | 2928 | 全硬度 | mg/L | 105 | 114 | 102 | 110
| 2024-11-11 | (月) | 雨後晴 | 0.8 | 14 | 15.5 | 16 | 18.8 | 6.1 | 9.33 | 7.35 | 20.4 | 7.6 | 24.1 | 27.2 | 74 | 58 | 100 | 106 | 66 | 72 | 34 | 34 | 23.4 | 23.4 | 18 | 9.8 | 0.05 | 230 | 0 | 5446 | 2579 | 3190 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 71 | 74 | 68 | 72
| 2024-11-12 | (火) | 晴 | 0 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 5.5 | 9.49 | 7.41 | 26 | 6.9 | 23.8 | 28.4 | 80 | 58 | 120 | 118 | 74 | 73 | 46 | 45 | 26.3 | 25.6 | 17.7 | 11.7 | 0 | 220 | 0 | 5016 | 2696 | 3172 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 34 | 40 | 34 | 38
| 2024-11-13 | (水) | 晴 | 0 | 15 | 16 | 16 | 16.2 | 5.1 | 9.43 | 7.36 | 20.9 | 8.1 | 26.5 | 28.2 | 79 | 58 | 105 | 114 | 71 | 74 | 34 | 40 | 24.9 | 25.6 | 16.7 | 10.1 | 0.2 | 210 | 0 | 5017 | 2828 | 3170 | 塩化物イオン | mg/L | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 29.8
| 2024-11-14 | (木) | 曇 | 0 | 12 | 16 | 16 | 15.4 | 5.1 | 9.1 | 7.3 | 24.3 | 6.8 | 28.9 | 28.5 | 89 | 56 | 113 | 105 | 76 | 68 | 37 | 37 | 30.5 | 25.9 | 16.4 | 9.5 | 0.1 | 220 | 0 | 5389 | 2746 | 3294 | KMnO4消費量 | mg/L | 16.7 | 10.1 | 19 | 9.5
| 2024-11-15 | (金) | 雨後曇 | 7 | 15 | 17 | 17 | 14.7 | 5.8 | 9.12 | 7.29 | 18.2 | 5.6 | 30.5 | 31.9 | 82 | 61 | 118 | 112 | 74 | 84 | 44 | 28 | 28.4 | 30.2 | 14.9 | 9.8 | 0.1 | 230 | 0 | 5272 | 2599 | 3172 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.2 |  | 0.1
| 2024-11-16 | (土) | 晴時々雨 | 0.1 | 13 | 15.5 | 16.5 | 15.1 | 6 | 9.07 | 7.28 | 20.6 | 7.2 | 29 | 31.5 | 82 | 58 | 118 | 104 | 72 | 62 | 46 | 42 | 27.7 | 27 | 15.2 | 7.9 | 0.2 | 240 | 0 | 5202 | 2864 | 3172 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 210 | 240 | 240
| 2024-11-17 | (日) | 雨後晴 | 0.1 | 15 | 17 | 17 | 17.7 | 6.3 | 9.21 | 7.22 | 24.1 | 8.3 | 26.5 | 32.4 | 84 | 58 | 112 | 108 | 74 | 70 | 38 | 38 | 26.3 | 29.1 | 18.3 | 9.5 | 0.05 | 240 | 0 | 4831 | 2912 | 3050 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.51 | 0
| 2024-11-18 | (月) | 雨後曇 | 0.4 | 13 | 17 | 13 | 17.1 | 6.3 | 8.79 | 7.28 | 24 | 4.6 | 30.1 | 31 | 92 | 58 | 122 | 106 | 80 | 72 | 42 | 34 | 29.8 | 28.4 | 14.9 | 11.1 | 0 | 230 | 0 | 4494 | 2745 | 3250 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2024-11-19 | (火) | 晴 | 0 | 5 | 14 | 15 | 20.9 | 3 | 8.73 | 7.03 | 28.8 | 4.7 | 29 | 36 | 90 | 65 | 124 | 120 | 78 | 78 | 46 | 42 | 29.8 | 34.8 | 15.8 | 7.9 | 0.1 | 220 | 0 | 4274 | 3162 | 3172 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 32 | 9
| 2024-11-20 | (水) | 雨 | 3.2 | 6 | 12.5 | 13.5 | 17.8 | 5.2 | 8.93 | 7.1 | 22.5 | 5.8 | 28.1 | 33.9 | 82 | 60 | 112 | 108 | 80 | 72 | 32 | 36 | 29.8 | 30.5 | 15.2 | 8.8 | 0.15 | 230 | 0 | 3902 | 3129 | 3274 | ランゲリア指数 |  |  |  | 0.93 | -1.14
| 2024-11-21 | (木) | 雨後曇 | 2.3 | 10 | 13.5 | 13 | 19.6 | 5.9 | 9.27 | 7.31 | 25.7 | 7.1 | 25.6 | 33.6 | 78 | 60 | 102 | 110 | 68 | 72 | 34 | 38 | 26.3 | 29.8 | 19 | 9.5 | 0.1 | 240 | 0 | 4273 | 3245 | 3050 | COD | mg/L | 9.1 | 5.3 | 8 | 4.2
| 2024-11-22 | (金) | 晴 | 0 | 12 | 12.5 | 13 | 15.8 | 6 | 9.23 | 7.29 | 20 | 6.8 | 27.9 | 33.4 | 84 | 60 | 120 | 114 | 74 | 70 | 46 | 44 | 31.2 | 29.8 | 15.8 | 10.7 | 0.1 | 240 | 0 | 4451 | 3161 | 3294 | BOD | mg/L | 4.1 | 1.8
| 2024-11-23 | (土) | 晴 | 0 | 8 | 13.5 | 14 | 13.7 | 5.1 | 9.17 | 7.46 | 18.2 | 6.2 | 32.9 | 33.6 | 86 | 64 | 112 | 110 | 68 | 70 | 44 | 40 | 30.5 | 30.5 | 17.4 | 11.7 | 0.2 | 230 | 0 | 4274 | 3162 | 3050 | 溶存酸素 | mg/L | 14 | 11
| 2024-11-24 | (日) | 晴 | 0 | 4 | 13 | 13 | 17.4 | 6.2 | 9.24 | 7.09 | 24.6 | 7.9 | 33.5 | 36.3 | 86 | 60 | 116 | 122 | 70 | 78 | 46 | 44 | 21.2 | 31.2 | 16.4 | 11.4 | 0.05 | 230 | 0 | 3902 | 3412 | 3172 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0
| 2024-11-25 | (月) | 晴 | 0 | 5 | 10.5 | 11.5 | 14.6 | 5.7 | 9.08 | 7.21 | 18.6 | 5.4 | 29 | 35.6 | 84 | 66 | 112 | 112 | 64 | 72 | 48 | 40 | 32.7 | 32.7 | 14.2 | 9.8 | 0.1 | 190 | 0 | 4459 | 3334 | 3088 | 全窒素 | mg/L | 2 | 1.6
| 2024-11-26 | (火) | 晴後雨 | 2.2 | 3 | 10.5 | 12.5 | 14.8 | 5.6 | 9.38 | 7.02 | 18 | 5.9 | 28.2 | 34.8 | 76 | 60 | 112 | 108 | 70 | 70 | 42 | 38 | 32 | 32 | 18.3 | 10.7 | 0.2 | 250 | 0 | 3762 | 3773 | 3068 | 全リン | mg/L | 0.086 | 0
| 2024-11-27 | (水) | 雨後晴 | 26.8 | 11 | 13.5 | 13 | 14.3 | 5.3 | 9.64 | 7.26 | 17.6 | 5.8 | 27.8 | 32.8 | 74 | 54 | 114 | 110 | 68 | 66 | 46 | 44 | 29.5 | 32 | 16.7 | 9.8 | 0.2 | 190 | 0 | 4274 | 3494 | 2928 | 硫酸イオン | mg/L | 30 | 51
| 2024-11-28 | (木) | 晴 | 0 | 10 | 13 | 13.5 | 17.3 | 5.6 | 9.46 | 7.03 | 21.3 | 6.4 | 26.4 | 29 | 76 | 48 | 96 | 100 | 62 | 60 | 34 | 40 | 28.4 | 27.7 | 17.4 | 8.8 | 0.15 | 220 | 0 | 3901 | 3494 | 3294 | シリカ | mg/L | 13 | 11
| 2024-11-29 | (金) | 晴 | 0 | 8 | 13 | 12 | 18.7 | 7.2 | 9.35 | 7.16 | 22.3 | 8.2 | 26.6 | 29 | 78 | 56 | 108 | 108 | 68 | 66 | 40 | 42 | 27 | 29.1 | 19.6 | 10.7 | 0.15 | 220 | 0 | 4226 | 3293 | 3172
| 2024-11-30 | (土) | 晴 | 0 | 3 | 10.5 | 11.5 | 18.3 | 5.8 | 9.43 | 6.93 | 22 | 7.1 | 28.6 | 30.3 | 79 | 49 | 102 | 103 | 64 | 60 | 38 | 43 | 27 | 28.8 | 18.3 | 11.7 | 0.25 | 230 | 0 | 3530 | 4077 | 3050
| 最高 |  |  | 45.1 | 16 | 19 | 19 | 25.5 | 7.2 | 9.64 | 7.46 | 32.6 | 9.4 | 33.5 | 36.3 | 92 | 66 | 124 | 122 | 80 | 84 | 48 | 45 | 32.7 | 34.8 | 22 | 11.7 | 0.25 | 250 | 0 | 9182 | 4077 | 3416 | 備考
| 最低 |  |  |  | 3 | 10.5 | 11.5 | 13.7 | 3 | 7.82 | 6.88 | 17.6 | 4.6 | 22.8 | 23.6 | 66 | 42 | 94 | 92 | 56 | 58 | 30 | 28 | 19.9 | 22 | 14.2 | 6.6 | 0 | 180 | 0 |  |  |  | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 10.4667 | 14.7 | 14.9667 | 17.4233 | 5.7467 | 8.9983 | 7.1693 | 23.3467 | 7.0433 | 27.5833 | 30.6633 | 79.6333 | 56.3333 | 108.8 | 107.2333 | 69.9667 | 69.3 | 38.8333 | 37.9333 | 26.8033 | 28.0167 | 17.0233 | 9.6833 | 0.105 | 218.3333 | 0
| 合計 |  |  | 89.5 | [26 empty] | 155890 | 84908 | 93838
12月 | 2024-12-01 | (日) | 晴 | 0 | 1 | 10 | 11.5 | 19.8 | 7.1 | 9.66 | 7.2 | 22.9 | 8.2 | 27.8 | 29.4 | 77 | 54 | 106 | 114 | 69 | 68 | 37 | 46 | 27 | 29.8 | 19.3 | 10.4 | 0.1 | 220 | 0 | 3716 | 4077 | 2928 | 実施日 |  | 2024-12-05 |  | 2024-12-24
| 2024-12-02 | (月) | 晴 | 0 | 7 | 12.5 | 12.5 | 20.5 | 9.2 | 9.68 | 7.22 | 22.8 | 9 | 27.9 | 30.8 | 77 | 56 | 104 | 121 | 64 | 72 | 40 | 49 | 30.2 | 29.8 | 21.2 | 13.4 | 0.15 | 230 | 0 | 3902 | 3672 | 3086 | 気温 | ℃ | 8 |  | 0
| 2024-12-03 | (火) | 晴 | 0 | 6 | 12 | 13 | 19.6 | 7.4 | 9.82 | 7.26 | 20.7 | 7.4 | 26.4 | 30.1 | 77 | 54 | 100 | 118 | 59 | 64 | 41 | 54 | 29.8 | 29.8 | 26.9 | 13.4 | 0.2 | 240 | 0 | 3901 | 3827 | 3190 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2024-12-04 | (水) | 晴 | 0 | 8 | 14 | 14 | 20.5 | 11.2 | 9.03 | 7.22 | 21.3 | 11.3 | 23.7 | 28.9 | 80 | 52 | 106 | 108 | 61 | 62 | 45 | 46 | 28.4 | 29.8 | 20.9 | 16.1 | 0.2 | 210 | 0 | 4185 | 3827 | 3172 | 水温 | ℃ | 12.5 | 13.5 | 6 | 7
| 2024-12-05 | (木) | 晴 | 0 | 8 | 12.5 | 13.5 | 23.1 | 5.4 | 9.87 | 7.28 | 21.5 | 5.3 | 25.9 | 29.2 | 66 | 49 | 96 | 117 | 55 | 57 | 41 | 60 | 30.5 | 31.2 | 22 | 11.5 | 0.35 | 220 | 0 | 4412 | 3910 | 3294 | 濁度 | 度 | 23.1 | 5.4 | 23.1 | 7.6
| 2024-12-06 | (金) | 晴 | 0 | 2 | 11 | 12 | 21.7 | 5.8 | 9.83 | 7.39 | 21.3 | 6.4 | 24.4 | 27.2 | 64 | 44 | 94 | 94 | 56 | 56 | 38 | 38 | 31.2 | 31.2 | 21.8 | 13.3 | 0.15 | 220 | 0 | 4459 | 3506 | 2562 | ｐH |  | 9.87 | 7.28 | 9.56 | 7.23
| 2024-12-07 | (土) | 晴後曇 | 0 | 5 | 10.5 | 12 | 22.6 | 5.1 | 9.86 | 7.19 | 22.1 | 5.9 | 23.5 | 28.7 | 76 | 44 | 99 | 100 | 55 | 60 | 44 | 40 | 30.2 | 30.5 | 24.8 | 12.1 | 0.2 | 230 | 0 | 4460 | 4056 | 2580 | 色度 | 度 | 21.5 | 5.3 | 20.9 | 6.8
| 2024-12-08 | (日) | 晴 | 0 | 2 | 10 | 12 | 21.7 | 5.1 | 9.73 | 6.98 | 20.1 | 5.2 | 26.9 | 29.5 | 70 | 44 | 98 | 98 | 62 | 68 | 36 | 30 | 28.4 | 32 | 21.5 | 12.7 | 0.05 | 220 | 0 | 4644 | 4326 | 2684 | 電気伝導率 | mS/m | 25.9 | 29.2 | 29.1 | 33.2
| 2024-12-09 | (月) | 晴 | 0 | -2 | 7.5 | 10 | 22.1 | 5.3 | 9.65 | 6.95 | 22.8 | 6.4 | 26.4 | 29.4 | 76 | 46 | 108 | 108 | 58 | 69 | 50 | 39 | 29.8 | 32.3 | 24 | 12.3 | 0.15 | 210 | 0 | 4115 | 3914 | 2538 | 酸消費量 | mg/L | 66 | 49 | 77 | 51
| 2024-12-10 | (火) | 晴 | 0 | 1 | 9 | 10 | 15.9 | 6.1 | 9.28 | 6.98 | 18 | 7 | 31.7 | 31.6 | 86 | 52 | 114 | 112 | 70 | 64 | 44 | 48 | 34.1 | 32 | 17.1 | 12.3 | 0.15 | 210 | 0 | 5202 | 4388 | 2928 | 全硬度 | mg/L | 96 | 117 | 123 | 126
| 2024-12-11 | (水) | 晴 | 0 | 2 | 9 | 10 | 17.5 | 5 | 9.4 | 6.81 | 17.9 | 6.1 | 29.9 | 33.4 | 76 | 48 | 106 | 114 | 66 | 66 | 40 | 48 | 33.4 | 34.8 | 16.4 | 10.4 | 0.2 | 240 | 0 | 4217 | 4660 | 2478 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 55 | 57 | 70 | 66
| 2024-12-12 | (木) | 晴 | 0 | 2 | 8 | 10 | 20.2 | 5.1 | 9.54 | 6.93 | 19.7 | 5.4 | 28.7 | 32.5 | 76 | 50 | 108 | 104 | 68 | 64 | 40 | 40 | 32.7 | 36.2 | 18.3 | 11.1 | 0.15 | 210 | 0 | 4088 | 4160 | 2440 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 41 | 60 | 53 | 60
| 2024-12-13 | (金) | 曇 | 0 | 0 | 6.5 | 8.5 | 15.2 | 5.3 | 9.21 | 7.13 | 18.6 | 6.1 | 31.9 | 31.7 | 78 | 50 | 110 | 112 | 66 | 64 | 44 | 48 | 35.9 | 35.9 | 14.9 | 10.7 | 0.15 | 220 | 0 | 3628 | 3577 | 2318 | 塩化物イオン | mg/L | 30.5 | 31.2 | 34.4 | 32
| 2024-12-14 | (土) | 晴 | 0 | 1 | 7.5 | 8 | 15.3 | 5.7 | 9.61 | 7.23 | 15.9 | 6.2 | 30 | 31 | 74 | 48 | 102 | 106 | 58 | 62 | 44 | 44 | 33 | 34.1 | 20.9 | 11.7 | 0.15 | 210 | 0 | 3902 | 3193 | 2562 | KMnO4消費量 | mg/L | 22 | 11.5 | 20.5 | 12.3
| 2024-12-15 | (日) | 晴 | 0 | -3 | 6.5 | 8 | 17.2 | 4.3 | 9.48 | 7.14 | 17.9 | 5.5 | 31.1 | 33.4 | 78 | 52 | 105 | 106 | 64 | 64 | 41 | 42 | 35.5 | 34.8 | 16.1 | 10.1 | 0.2 | 230 | 0 | 3901 | 3411 | 2440 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.35 |  | 0.1
| 2024-12-16 | (月) | 晴 | 0 | 0 | 6 | 8 | 16.7 | 4.2 | 9.57 | 7.06 | 16 | 5.1 | 27.9 | 33 | 70 | 50 | 106 | 106 | 64 | 68 | 42 | 38 | 35.5 | 36.9 | 16.4 | 10.1 | 0.15 | 230 | 0 | 3345 | 3307 | 2196 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 220 | 230 | 240
| 2024-12-17 | (火) | 晴 | 0 | -2 | 5 | 6 | 16.2 | 6 | 9.8 | 7.15 | 16.1 | 6.6 | 28.1 | 32.6 | 78 | 47 | 104 | 106 | 60 | 63 | 44 | 43 | 32.7 | 36.2 | 17.7 | 11.4 | 0.15 | 230 | 0 | 3159 | 3827 | 2562 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.46 | 0
| 2024-12-18 | (水) | 晴 | 0 | -3 | 6.5 | 8 | 18 | 8.5 | 9.88 | 7.12 | 17.9 | 8.7 | 29.3 | 32 | 72 | 46 | 110 | 104 | 56 | 60 | 54 | 44 | 34.1 | 34.1 | 17.4 | 13.3 | 0.05 | 220 | 0 | 3344 | 3827 | 2318 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2024-12-19 | (木) | 曇一時雨 | 0.1 | 2 | 7 | 8 | 18.5 | 4.7 | 9.69 | 7.25 | 20.4 | 6.1 | 29.2 | 31.5 | 74 | 48 | 106 | 110 | 62 | 64 | 44 | 46 | 34.1 | 35.5 | 19.9 | 12.6 | 0 | 240 | 0 | 2973 | 3662 | 2318 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 26.4 | 9.5
| 2024-12-20 | (金) | 晴 | 0 | -5 | 5 | 7 | 13.3 | 5.9 | 9.33 | 7.14 | 14.5 | 6 | 31.6 | 35.3 | 80 | 56 | 116 | 120 | 74 | 76 | 42 | 44 | 35.5 | 35.5 | 14.5 | 9.5 | 0.1 | 240 | 0 | 3256 | 3494 | 2196 | ランゲリア指数 |  |  |  | 1.03 | -1.5
| 2024-12-21 | (土) | 晴 | 0 | 0 | 7 | 7 | 17.5 | 7.1 | 9.82 | 7.24 | 18 | 6.2 | 30.7 | 32.7 | 78 | 52 | 108 | 114 | 60 | 64 | 48 | 50 | 37 | 36.2 | 18 | 10.7 | 0.1 | 240 | 0 | 3296 | 3276 | 2132 | COD | mg/L | 12 | 6.2 | 10 | 5.1
| 2024-12-22 | (日) | 晴 | 0 | 5 | 9.5 | 8.5 | 22.3 | 7.6 | 9.7 | 7.33 | 22.5 | 6.9 | 29.8 | 31.7 | 77 | 53 | 104 | 109 | 58 | 63 | 46 | 46 | 34.8 | 36.9 | 24.2 | 12.6 | 0.2 | 240 | 0 | 3531 | 3661 | 2318 | BOD | mg/L | 7.7 | 2
| 2024-12-23 | (月) | 晴 | 0 | 3 | 8 | 8 | 24.5 | 8.5 | 9.23 | 7.03 | 24.3 | 9.5 | 30.1 | 33.8 | 85 | 50 | 118 | 115 | 61 | 68 | 57 | 47 | 31.2 | 35.1 | 21 | 13.6 | 0.1 | 250 | 0 | 3530 | 3350 | 1708 | 溶存酸素 | mg/L | 19 | 14
| 2024-12-24 | (火) | 晴 | 0 | 0 | 6 | 7 | 23.1 | 7.6 | 9.56 | 7.23 | 20.9 | 6.8 | 29.1 | 33.2 | 77 | 51 | 123 | 126 | 70 | 66 | 53 | 60 | 34.4 | 32 | 20.5 | 12.3 | 0.1 | 240 | 0 | 3628 | 3745 | 1952 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0
| 2024-12-25 | (水) | 晴 | 0 | 1 | 6 | 7 | 23.3 | 7.5 | 9.89 | 7.13 | 21.2 | 7.9 | 28.9 | 32.8 | 82 | 48 | 104 | 107 | 58 | 63 | 46 | 44 | 33.4 | 34.8 | 22.6 | 13.7 | 0 | 240 | 0 | 3902 | 3359 | 1952 | 全窒素 | mg/L | 2.6 | 1.9
| 2024-12-26 | (木) | 晴 | 0 | 3 | 6.5 | 8 | 22.6 | 7 | 9.91 | 7.12 | 22.2 | 7.8 | 29.2 | 32.3 | 30.6 | 46 | 104 | 106 | 44 | 62 | 60 | 44 | 30.6 | 35.6 | 22.9 | 12.3 | 0.1 | 250 | 0 | 3530 | 3494 | 1664 | 全リン | mg/L | 0.088 | 0
| 2024-12-27 | (金) | 晴 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22.1 | 8.3 | 9.72 | 7.2 | 20.8 | 8.31 | 25.6 | 30 | 80 | 47 | 104 | 112 | 56 | 62 | 48 | 50 | 30.5 | 34.1 | 22.8 | 12.8 | 0.1 | 250 | 0 | 3530 | 3578 | 1952 | 硫酸イオン | mg/L | 26 | 54
| 2024-12-28 | (土) | 晴 | 0 | -1 | 9 | 8.5 | 26.7 | 5.9 | 9.7 | 7.13 | 24.9 | 7.8 | 27.8 | 30.7 | 78 | 44 | 106 | 110 | 54 | 60 | 52 | 50 | 34.1 | 34.1 | 24 | 13 | 0.05 | 250 | 0 | 4136 | 3744 | 1952 | シリカ | mg/L | 12 | 11
| 2024-12-29 | (日) | 晴 | 0 | -4 | 7.5 | 8 | 21.9 | 5.2 | 9.79 | 7.16 | 22 | 6.3 | 26.8 | 30.9 | 78 | 56 | 104 | 112 | 60 | 64 | 44 | 48 | 32 | 33.4 | 21.8 | 12.3 | 0.2 | 240 | 0 | 3716 | 3577 | 1830
| 2024-12-30 | (月) | 晴 | 0 | -1 | 5 | 7.5 | 22.1 | 6.7 | 9.7 | 7.05 | 25.1 | 7.7 | 30.1 | 31.5 | 76 | 46 | 102 | 108 | 58 | 58 | 44 | 50 | 34.8 | 34.8 | 24.3 | 12.3 | 0.1 | 250 | 0 | 4645 | 3436 | 1952
| 2024-12-31 | (火) | 晴 | 0 | 0 | 6.5 | 5.5 | 27.3 | 7.5 | 9.81 | 6.9 | 23.3 | 7.6 | 25.6 | 33.5 | 78 | 36 | 104 | 104 | 58 | 58 | 46 | 46 | 35.5 | 36.9 | 21.5 | 13.6 | 0.1 | 240 | 0 | 4087 | 3827 | 1830 | 備考
| 最高 |  |  | 0.1 | 8 | 14 | 14 | 27.3 | 11.2 | 9.91 | 7.39 | 25.1 | 11.3 | 31.9 | 35.3 | 86 | 56 | 123 | 126 | 74 | 76 | 60 | 60 | 37 | 36.9 | 26.9 | 16.1 | 0.35 | 250 | 0 | 5202 | 4660 | 3294 | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 最低 |  |  |  | -5 | 5 | 5.5 | 13.3 | 4.2 | 9.03 | 6.81 | 14.5 | 5.1 | 23.5 | 27.2 | 30.6 | 36 | 94 | 94 | 44 | 56 | 36 | 30 | 27 | 29.8 | 14.5 | 9.5 | 0 | 210 | 0
| 平均 |  |  |  | 1.2258 | 8.2258 | 9.1935 | 20.2903 | 6.4935 | 9.6371 | 7.1339 | 20.4387 | 6.9906 | 28.2581 | 31.429 | 74.9871 | 49 | 105.7742 | 109.7097 | 60.7742 | 63.8387 | 45 | 45.871 | 32.5903 | 33.7516 | 20.5032 | 12.1806 | 0.13387 | 231.2903 | 0
| 合計 |  |  | 0.1 | [26 empty] | 120340 | 115668 | 74032
1月 | 2025-01-01 | (水) | 晴 | 0 | 3 | 8 | 8 | 29.5 | 6.6 | 9.61 | 7.04 | 26.8 | 7.8 | 27.8 | 33.5 | 70 | 40 | 103 | 103 | 56 | 61 | 47 | 42 | 36.9 | 36.2 | 28.1 | 11.1 | 0.05 | 230 | 0 | 3716 | 3660 | 1952 | 実施日 |  | 2025-01-21 |  | 2025-01-30
| 2025-01-02 | (木) | 晴 | 0 | -2 | 6.5 | 7 | 23.8 | 6.2 | 9.88 | 6.98 | 21.5 | 6.4 | 29.9 | 30.6 | 72 | 40 | 100 | 104 | 52 | 56 | 48 | 48 | 34.8 | 35.5 | 30.3 | 15.5 | 0.1 | 240 | 0 | 3902 | 3994 | 1708 | 気温 | ℃ | 6 |  | -4
| 2025-01-03 | (金) | 晴一時雨 | 0.2 | 3 | 10 | 9 | 23.1 | 5.1 | 9.33 | 6.97 | 23 | 5.3 | 29.2 | 32.8 | 80 | 41 | 110 | 104 | 66 | 64 | 44 | 40 | 34.1 | 35.5 | 23.7 | 12 | 0.05 | 230 | 0 | 4087 | 3744 | 1952 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2025-01-04 | (土) | 晴 | 0 | 0 | 8 | 7.5 | 17.5 | 4.9 | 9.53 | 7.05 | 18.6 | 5.1 | 30.3 | 32 | 78 | 52 | 104 | 110 | 56 | 64 | 48 | 46 | 31.2 | 34.1 | 26.9 | 11.1 | 0.15 | 230 | 0 | 4088 | 3179 | 2074 | 水温 | ℃ | 10.5 | 10 | 6.5 | 8
| 2025-01-05 | (日) | 晴 | 0 | -4 | 7 | 7 | 16.9 | 7.3 | 9.45 | 7.06 | 19.1 | 6.9 | 30.9 | 33.8 | 80 | 58 | 117 | 117 | 69 | 69 | 48 | 48 | 24.9 | 25.6 | 19.9 | 11.4 | 0.1 | 240 | 0 | 3902 | 3745 | 854 | 濁度 | 度 | 23.6 | 4 | 24.8 | 11
| 2025-01-06 | (月) | 晴後雨 | 10 | -2 | 6 | 8 | 19.7 | 6.7 | 9.88 | 7.27 | 21 | 7 | 29.5 | 30.5 | 74 | 48 | 98 | 114 | 55 | 62 | 43 | 52 | 33.4 | 34.1 | 23.1 | 11.1 | 0.05 | 250 | 0 | 4165 | 3563 | 2052 | ｐH |  | 9.82 | 7.09 | 9.89 | 6.88
| 2025-01-07 | (火) | 曇後晴 | 0 | 3 | 7.5 | 7.5 | 23.5 | 7.7 | 9.87 | 7.11 | 21.1 | 7.4 | 29.5 | 32.3 | 74 | 46 | 100 | 102 | 56 | 58 | 44 | 44 | 34.8 | 34.1 | 20.9 | 14.2 | 0.15 | 240 | 0 | 3894 | 3744 | 2074 | 色度 | 度 | 21.6 | 4.2 | 25.3 | 10.5
| 2025-01-08 | (水) | 晴 | 0 | -2 | 7 | 9 | 24.7 | 7.7 | 9.97 | 7.21 | 23.3 | 8.3 | 29.1 | 33.1 | 73 | 45 | 104 | 105 | 54 | 58 | 50 | 47 | 35.5 | 39.1 | 24.6 | 15.1 | 0.15 | 240 | 0 | 4073 | 3910 | 2074 | 電気伝導率 | mS/m | 28.9 | 31.5 | 27.3 | 31.8
| 2025-01-09 | (木) | 晴 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25.8 | 7.8 | 10.1 | 7.16 | 21.8 | 8 | 28.2 | 32.2 | 70 | 44 | 100 | 110 | 52 | 60 | 48 | 50 | 36.2 | 34.2 | 24.3 | 13.9 | 0.1 | 250 | 0 | 3903 | 3507 | 2318 | 酸消費量 | mg/L | 66 | 34 | 66 | 46
| 2025-01-10 | (金) | 晴 | 0 | -2 | 5 | 7.5 | 25.9 | 7.6 | 9.82 | 7.29 | 25 | 8.4 | 29.6 | 32.3 | 73 | 48 | 102 | 112 | 60 | 64 | 42 | 48 | 34.1 | 35.5 | 25.3 | 13.3 | 0.3 | 240 | 0 | 4459 | 3577 | 2440 | 全硬度 | mg/L | 108 | 104 | 98 | 108
| 2025-01-11 | (土) | 晴 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25.3 | 4.9 | 9.88 | 7.16 | 21.5 | 5.2 | 25.9 | 30.7 | 74 | 49 | 111 | 109 | 58 | 61 | 53 | 48 | 34.8 | 36.2 | 25.6 | 11.1 | 0.25 | 240 | 0 | 5877 | 3762 | 2478 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 62 | 60 | 51 | 60
| 2025-01-12 | (日) | 曇 | 0 | 1 | 8 | 8 | 23.3 | 4.1 | 9.85 | 7.04 | 18.5 | 4.3 | 28.2 | 32.3 | 80 | 42 | 103 | 113 | 55 | 60 | 48 | 53 | 33.4 | 35.5 | 24.6 | 11.9 | 0.1 | 240 | 0 | 5017 | 3910 | 2440 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 46 | 44 | 47 | 48
| 2025-01-13 | (月) | 晴 | 0 | 4 | 9 | 8.5 | 20.6 | 5.1 | 9.81 | 7.02 | 20.1 | 5.5 | 28.4 | 32.5 | 80 | 42 | 111 | 104 | 61 | 58 | 50 | 46 | 34.1 | 35.9 | 24.8 | 12.3 | 0.2 | 240 | 0 | 5574 | 3994 | 2440 | 塩化物イオン | mg/L | 36.9 | 37.6 | 32.7 | 38.3
| 2025-01-14 | (火) | 晴 | 0 | -2 | 8.5 | 8 | 25.8 | 6.3 | 9.9 | 7.06 | 19.7 | 5.2 | 29.3 | 33.6 | 75 | 44 | 100 | 120 | 52 | 61 | 48 | 59 | 36.2 | 36.6 | 24 | 12.8 | 0.1 | 240 | 0 | 5475 | 3780 | 2562 | KMnO4消費量 | mg/L | 25.6 | 10.1 | 28.1 | 14.2
| 2025-01-15 | (水) | 晴 | 0 | -2 | 8 | 7.5 | 24.2 | 6 | 10.04 | 7.18 | 21.1 | 6.6 | 29.2 | 32.1 | 73 | 40 | 98 | 102 | 51 | 56 | 47 | 46 | 36.2 | 33.4 | 24.6 | 13.3 | 0.2 | 240 | 0 | 5388 | 3910 | 1910 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.15 |  | <0.05
| 2025-01-16 | (木) | 晴 | 0 | -1 | 7 | 8 | 28.5 | 5.1 | 9.83 | 7.11 | 24.2 | 5.8 | 27.7 | 32.9 | 72 | 41 | 106 | 102 | 56 | 62 | 50 | 40 | 35.5 | 39.2 | 26.9 | 12 | 0.2 | 220 | 0 | 5574 | 3826 | 2318 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 230 | 230 | 240
| 2025-01-17 | (金) | 晴 | 0 | -1 | 7.5 | 9.5 | 23.4 | 4.2 | 9.71 | 7.04 | 21.5 | 4.7 | 28.1 | 32.9 | 80 | 42 | 106 | 110 | 62 | 64 | 44 | 46 | 36.2 | 36.9 | 21.8 | 11.1 | 0.3 | 230 | 0 | 5838 | 3910 | 2440 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.83 | 0.28
| 2025-01-18 | (土) | 晴 | 0 | -3 | 5 | 7 | 21.9 | 5.9 | 9.65 | 7 | 21 | 5.8 | 28.3 | 32.3 | 80 | 45 | 106 | 108 | 62 | 65 | 44 | 43 | 34.8 | 38.3 | 21.2 | 11.1 | 0.3 | 230 | 0 | 5869 | 3878 | 2562 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2025-01-19 | (日) | 曇後雨 | 2.4 | -1 | 8 | 8 | 21.3 | 5.2 | 9.74 | 7.01 | 21.3 | 4.9 | 29.2 | 30 | 80 | 44 | 104 | 107 | 60 | 62 | 44 | 45 | 36.2 | 34.1 | 21.8 | 14.5 | 0.2 | 220 | 0 | 5574 | 4076 | 2318 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 33.2 | 13.4
| 2025-01-20 | (月) | 雨後曇 | 0.2 | 4 | 8.5 | 7.5 | 28 | 4.9 | 9.85 | 6.98 | 20.6 | 4.8 | 26.3 | 33 | 69 | 40 | 102 | 92 | 52 | 54 | 50 | 38 | 38.7 | 35.5 | 23.1 | 10.4 | 0.4 | 220 | 0 | 5574 | 3506 | 2318 | ランゲリア指数 |  |  |  | 1.16 | -1.91
| 2025-01-21 | (火) | 雨後晴 | 0.8 | 6 | 10.5 | 10 | 23.6 | 4 | 9.82 | 7.09 | 21.6 | 4.2 | 28.9 | 31.5 | 66 | 34 | 108 | 104 | 62 | 60 | 46 | 44 | 36.9 | 37.6 | 25.6 | 10.1 | 0.15 | 230 | 0 | 5871 | 4077 | 2318 | COD | mg/L | 14 | 6.8 | 8.8 | 6.6
| 2025-01-22 | (水) | 晴 | 0 | 1 | 7 | 8.5 | 17 | 6.1 | 8.97 | 6.75 | 20 | 6.6 | 31.2 | 33.5 | 72 | 42 | 116 | 110 | 67 | 64 | 49 | 46 | 31.2 | 32.7 | 14.9 | 11.1 | 0.05 | 230 | 0 | 5667 | 3827 | 2196 | BOD | mg/L | 9.8 | 2.8
| 2025-01-23 | (木) | 晴 | 0 | 2 | 6.5 | 9.5 | 19.2 | 3.5 | 9.48 | 6.88 | 21.9 | 5.8 | 27.2 | 32.4 | 70 | 40 | 100 | 104 | 60 | 56 | 40 | 48 | 32.7 | 33.4 | 18.6 | 11.4 | 0.05 | 240 | 0 | 5945 | 4077 | 1810 | 溶存酸素 | mg/L | 17 | 14
| 2025-01-24 | (金) | 晴 | 0 | 0 | 7 | 8.5 | 27.5 | 4.1 | 9.71 | 6.87 | 23.5 | 4.5 | 27.3 | 32.6 | 68 | 38 | 98 | 103 | 52 | 56 | 46 | 47 | 33.4 | 34.8 | 22.1 | 8.8 | 0.05 | 230 | 0 | 6874 | 4175 | 2440 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0
| 2025-01-25 | (土) | 雨後晴 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 20.9 | 5.4 | 9.4 | 6.89 | 23 | 6 | 30.6 | 33 | 78 | 38 | 106 | 102 | 62 | 60 | 44 | 42 | 32 | 32.7 | 19.6 | 9.5 | 0.1 | 230 | 0 | 6490 | 4243 | 2196 | 全窒素 | mg/L | 3.3 | 2.4
| 2025-01-26 | (日) | 晴 | 0 | 0 | 6.5 | 7.5 | 20.6 | 4.7 | 9.63 | 6.8 | 22.5 | 4.3 | 29.8 | 33.1 | 72 | 36 | 99 | 102 | 56 | 57 | 43 | 45 | 31.2 | 32.7 | 22.1 | 10.1 | <0.05 | 230 | 0 | 7061 | 4493 | 2196 | 全リン | mg/L | 0.12 | 0
| 2025-01-27 | (月) | 晴一時曇 | 0 | -3 | 7 | 7.5 | 26.7 | 7.5 | 9.77 | 6.71 | 26.2 | 7.4 | 29.5 | 33 | 67 | 38 | 96 | 103 | 50 | 58 | 46 | 45 | 33 | 34.1 | 14.5 | 10.7 | 0.05 | 200 | 0 | 7055 | 4077 | 2318 | 硫酸イオン | mg/L | 28 | 66
| 2025-01-28 | (火) | 雨後晴 | 0.1 | 3 | 8 | 8 | 21.2 | 4.6 | 9.72 | 6.83 | 22.7 | 5.3 | 27.1 | 29.7 | 68 | 36 | 102 | 106 | 52 | 54 | 50 | 52 | 34.1 | 33.4 | 19.9 | 8.8 | 0.05 | 220 | 0 | 7246 | 3692 | 2054 | シリカ | mg/L | 17 | 16
| 2025-01-29 | (水) | 晴 | 0 | 3 | 8 | 11 | 23.7 | 6.6 | 9.77 | 6.84 | 25.6 | 6.1 | 28 | 31.9 | 74 | 34 | 100 | 101 | 52 | 55 | 48 | 46 | 36.2 | 36.2 | 22.1 | 12.3 | 0.1 | 220 | 0 | 6894 | 3827 | 2196
| 2025-01-30 | (木) | 晴 | 0 | -4 | 6.5 | 8 | 24.8 | 11 | 9.89 | 6.88 | 25.3 | 10.5 | 27.3 | 31.8 | 66 | 46 | 98 | 108 | 51 | 60 | 47 | 48 | 32.7 | 38.3 | 28.1 | 14.2 | <0.05 | 240 | 0.28 | 6730 | 3589 | 2196
| 2025-01-31 | (金) | 晴 | 0 | 4 | 8 | 8.5 | 29.9 | 4.5 | 9.74 | 6.86 | 27.8 | 5.6 | 29.3 | 32.6 | 73 | 40 | 115 | 114 | 56 | 59 | 59 | 55 | 37.3 | 37.3 | 23.2 | 10 | <0.05 | 210 | 0 | 7060 | 3647 | 2196 | 備考
| 最高 |  |  | 10 | 6 | 10.5 | 11 | 29.9 | 11 | 10.1 | 7.29 | 27.8 | 10.5 | 31.2 | 33.8 | 80 | 58 | 117 | 120 | 69 | 69 | 59 | 59 | 38.7 | 39.2 | 30.3 | 15.5 | 0.4 | 250 | 0.28 | 7246 | 4493 | 2562 | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 最低 |  |  |  | -4 | 5 | 7 | 16.9 | 3.5 | 8.97 | 6.71 | 18.5 | 4.2 | 25.9 | 29.7 | 66 | 34 | 96 | 92 | 50 | 54 | 40 | 38 | 24.9 | 25.6 | 14.5 | 8.8 | 0.05 | 200 | 0
| 平均 |  |  |  | 0.41935 | 7.4355 | 8.1774 | 23.4774 | 5.8484 | 9.729 | 7.0045 | 22.2839 | 6.1194 | 28.7355 | 32.2742 | 73.5806 | 42.3548 | 103.9677 | 106.6129 | 56.9355 | 59.9355 | 47.0323 | 46.6774 | 34.2806 | 35.1194 | 23.1032 | 11.8129 | 0.14464 | 231.9355 | 0.0090323
| 合計 |  |  | 16.2 | [26 empty] | 168842 | 118899 | 67400
2月 | 2025-02-01 | (土) | 曇 | 0 | 2 | 9.5 | 7.5 | 28 | 7.6 | 9.87 | 6.91 | 28.8 | 8.3 | 27.1 | 32.8 | 50 | 40 | 101 | 106 | 53 | 58 | 48 | 48 | 35.9 | 36.9 | 27.2 | 12.3 | 0 | 210 | 0 | 6864 | 3827 | 2196 | 実施日 |  | 2025-02-13 |  | 2025-02-21
| 2025-02-02 | (日) | 雨後曇 | 6.1 | 4 | 9.5 | 10 | 26 | 3.4 | 9.81 | 6.86 | 26.6 | 4.2 | 28.8 | 31.7 | 69 | 38 | 96 | 100 | 50 | 52 | 46 | 48 | 35.1 | 36.6 | 28.6 | 10.6 | 0 | 210 | 0 | 6317 | 3827 | 2074 | 気温 | ℃ | 4 |  | 3
| 2025-02-03 | (月) | 曇 | 0 | 4 | 8 | 8.5 | 21.5 | 4.8 | 9.56 | 6.94 | 24.1 | 5.8 | 30.1 | 33.5 | 89 | 46 | 119 | 110 | 60 | 63 | 59 | 47 | 34.8 | 39.8 | 22.3 | 10.3 | 0.1 | 210 | 0 | 5761 | 3329 | 2196 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2025-02-04 | (火) | 晴 | 0 | 3 | 10.5 | 8.5 | 19.3 | 3.3 | 9.44 | 7.09 | 20.3 | 3.5 | 30.8 | 32.5 | 88 | 50 | 112 | 108 | 66 | 64 | 46 | 44 | 36.6 | 34.1 | 19 | 9.8 | 0.05 | 240 | 0 | 5573 | 3110 | 1954 | 水温 | ℃ | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 7.5
| 2025-02-05 | (水) | 晴 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 25.6 | 3.6 | 9.88 | 7 | 27.8 | 5.4 | 27.8 | 29.9 | 77 | 46 | 105 | 110 | 62 | 66 | 43 | 44 | 44 | 37.6 | 25.5 | 12.6 | 0.1 | 240 | 0 | 5898 | 3660 | 2196 | 濁度 | 度 | 30.6 | 4.2 | 39.2 | 7.3
| 2025-02-06 | (木) | 晴 | 0 | 1 | 6 | 11.5 | 22.5 | 4.8 | 9.69 | 7.23 | 28.3 | 8.8 | 29.3 | 31.2 | 78 | 50 | 105 | 105 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35.5 | 35.5 | 22.4 | 14.1 | 0.05 | 220 | 0 | 4831 | 3661 | 2196 | ｐH |  | 9.56 | 6.99 | 9.73 | 7.14
| 2025-02-07 | (金) | 晴 | 0 | 0 | 8.5 | 7.5 | 23.3 | 6 | 9.89 | 7.12 | 25.1 | 7.2 | 27.3 | 31.5 | 75 | 48 | 102 | 107 | 52 | 60 | 50 | 47 | 36.6 | 37.3 | 24.6 | 12.6 | 0.05 | 230 | 0 | 5446 | 3614 | 2196 | 色度 | 度 | 27.7 | 5.9 | 37.2 | 9.3
| 2025-02-08 | (土) | 晴 | 0 | -1 | 11 | 10 | 31.8 | 6.5 | 9.75 | 7.12 | 33.4 | 8.5 | 28.2 | 30.6 | 80 | 45 | 104 | 104 | 54 | 58 | 50 | 46 | 35.5 | 36.9 | 24.6 | 15.2 | 0.05 | 230 | 0 | 5837 | 3838 | 2400 | 電気伝導率 | mS/m | 28 | 33.5 | 28.1 | 34.3
| 2025-02-09 | (日) | 晴 | 0 | 1 | 11 | 12 | 27.9 | 4.4 | 9.72 | 7.12 | 28 | 6.2 | 27.8 | 30.5 | 80 | 47 | 104 | 106 | 58 | 58 | 46 | 48 | 35.5 | 37.3 | 25.6 | 13.6 | 0.05 | 230 | 0 | 4831 | 3661 | 2156 | 酸消費量 | mg/L | 72 | 42 | 83 | 53
| 2025-02-10 | (月) | 晴 | 0 | 0 | 5.5 | 6 | 26.1 | 5.1 | 9.62 | 6.99 | 24.8 | 6.6 | 26.7 | 34 | 70 | 44 | 102 | 106 | 56 | 60 | 46 | 46 | 32.7 | 35.5 | 24.3 | 11.7 | 0.1 | 230 | 0 | 5436 | 3398 | 2318 | 全硬度 | mg/L | 100 | 104 | 117 | 118
| 2025-02-11 | (火) | 晴 | 0 | -3 | 6.5 | 7.5 | 23.6 | 3.6 | 9.67 | 7.01 | 25.1 | 6.1 | 31.1 | 32.4 | 78 | 42 | 106 | 106 | 56 | 54 | 50 | 52 | 34.1 | 35.5 | 27.2 | 12 | 0.1 | 230 | 0 | 5573 | 3911 | 2074 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 70 | 60 | 68 | 68
| 2025-02-12 | (水) | 晴 | 0 | -1 | 5.5 | 6 | 33.6 | 5.9 | 9.62 | 6.9 | 31 | 7.4 | 29.1 | 34.4 | 74 | 44 | 104 | 105 | 52 | 60 | 52 | 45 | 35.5 | 36.9 | 25.9 | 10.4 | 0.05 | 230 | 0 | 5230 | 3743 | 2196 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 30 | 44 | 49 | 50
| 2025-02-13 | (木) | 雨後晴 | 0.12 | 4 | 8.5 | 8.5 | 30.6 | 4.2 | 9.56 | 6.99 | 27.7 | 5.9 | 28 | 33.5 | 72 | 42 | 100 | 104 | 70 | 60 | 30 | 44 | 34.8 | 35.5 | 22.1 | 12.3 | 0.05 | 230 | 0 | 6131 | 3684 | 2318 | 塩化物イオン | mg/L | 34.8 | 35.5 | 34.1 | 38.3
| 2025-02-14 | (金) | 晴 | 0 | 4 | 8 | 8 | 51.1 | 9.9 | 9.4 | 6.92 | 45.3 | 11.7 | 28.3 | 33.4 | 66 | 40 | 110 | 105 | 60 | 59 | 50 | 46 | 35.5 | 41.5 | 31 | 14.2 | 0.1 | 250 | 0 | 5761 | 3578 | 2196 | KMnO4消費量 | mg/L | 22.1 | 12.3 | 31 | 13.6
| 2025-02-15 | (土) | 晴 | 0 | -2 | 7 | 7 | 44.6 | 6.4 | 9.46 | 6.99 | 42.9 | 9.4 | 30.2 | 32.2 | 78 | 48 | 110 | 114 | 68 | 64 | 42 | 50 | 37.6 | 36.9 | 28.1 | 12 | 0.1 | 250 | 0 | 5945 | 3494 | 2130 | 残留塩素 | mg/L |  | 0.05 |  | 0
| 2025-02-16 | (日) | 曇 | 0 | 6 | 9.5 | 9.5 | 37.4 | 6.4 | 9.74 | 7.11 | 35.2 | 7.9 | 30.2 | 33.2 | 76 | 48 | 100 | 103 | 57 | 60 | 43 | 43 | 33.4 | 35.5 | 25.3 | 11.7 | 0.05 | 250 | 0 | 6132 | 3577 | 2196 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 230 | 260 | 230
| 2025-02-17 | (月) | 晴 | 0 | 5 | 9 | 10.5 | 38.3 | 7 | 9.7 | 7.17 | 37.4 | 9.3 | 29.2 | 33.1 | 74 | 51 | 100 | 107 | 60 | 60 | 40 | 47 | 34.8 | 39.8 | 26.5 | 13 | 0.1 | 250 | 0 | 6394 | 3661 | 2318 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.89 | 0.21
| 2025-02-18 | (火) | 曇 | 0 | 2 | 6.5 | 8 | 52.2 | 4.5 | 9.66 | 7.06 | 66.3 | 7.5 | 30.2 | 34.6 | 80 | 44 | 106 | 108 | 70 | 60 | 36 | 48 | 36.2 | 38.3 | 33.8 | 10.4 | 0.1 | 230 | 0 | 5760 | 3194 | 2196 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2025-02-19 | (水) | 晴 | 0 | 2 | 7.5 | 8 | 41.7 | 4.2 | 9.65 | 7.14 | 40.9 | 6.5 | 28.3 | 32.7 | 80 | 50 | 112 | 114 | 64 | 62 | 48 | 52 | 37.6 | 39.1 | 29.1 | 11.7 | 0.05 | 250 | 0 | 5567 | 3577 | 2440 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 47 | 9.3
| 2025-02-20 | (木) | 晴 | 0 | 3 | 5.5 | 7 | 43.9 | 5 | 9.59 | 7.11 | 43.7 | 7.2 | 29.3 | 33.3 | 84 | 54 | 116 | 116 | 63 | 68 | 53 | 48 | 36.2 | 39.2 | 31.3 | 12.3 | 0.05 | 250 | 0 | 5759 | 3660 | 2196 | ランゲリア指数 |  |  |  | 1.21 | -1.54
| 2025-02-21 | (金) | 晴 | 0 | 3 | 6.5 | 7.5 | 39.2 | 7.3 | 9.73 | 7.14 | 37.2 | 9.3 | 28.1 | 34.3 | 83 | 53 | 117 | 118 | 68 | 68 | 49 | 50 | 34.1 | 38.3 | 31 | 13.6 | 0 | 230 | 0.21 | 5203 | 3307 | 2074 | COD | mg/L | 30 | 7 | 13 | 6.6
| 2025-02-22 | (土) | 晴 | 0 | 3 | 6.5 | 9 | 35 | 5.9 | 9.83 | 7.2 | 32.2 | 7.9 | 31.1 | 37.2 | 86 | 50 | 126 | 113 | 66 | 65 | 60 | 48 | 36.9 | 41.9 | 28.9 | 12.3 | 0.05 | 240 | 0 | 5453 | 3762 | 2298 | BOD | mg/L | 14 | 2.8
| 2025-02-23 | (日) | 晴 | 0 | 2 | 8.5 | 8 | 35.6 | 7.2 | 9.86 | 7.1 | 36.4 | 9.1 | 30.6 | 34.7 | 81 | 45 | 106 | 125 | 61 | 65 | 45 | 60 | 38.3 | 43.5 | 28.4 | 13.7 | 0 | 250 | 0 | 5202 | 3910 | 2074 | 溶存酸素 | mg/L | 13 | 13
| 2025-02-24 | (月) | 晴 | 0 | -1 | 7.5 | 8.5 | 36.3 | 4.8 | 9.76 | 7.07 | 37.3 | 6.8 | 28.2 | 34.4 | 82 | 40 | 103 | 106 | 59 | 60 | 44 | 46 | 36.9 | 36.9 | 30 | 16.1 | 0.05 | 250 | 0 | 5202 | 3910 | 2196 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0
| 2025-02-25 | (火) | 晴 | 0 | 2 | 11 | 8 | 33.2 | 6.5 | 9.75 | 7.03 | 34.2 | 8.1 | 29.5 | 34.9 | 82 | 44 | 106 | 109 | 60 | 65 | 46 | 44 | 39.1 | 41.9 | 29.7 | 12.3 | 0.1 | 240 | 0 | 5964 | 3828 | 2196 | 全窒素 | mg/L | 4.1 | 1.9
| 2025-02-26 | (水) | 晴 | 0 | 5 | 9 | 9.5 | 32.2 | 6 | 9.84 | 7.06 | 34.7 | 10 | 28.8 | 31.4 | 76 | 41 | 105 | 106 | 55 | 57 | 50 | 49 | 39.8 | 39.8 | 28.8 | 14.9 | 0.05 | 250 | 0 | 5759 | 3910 | 2074 | 全リン | mg/L | 0.25 | 0
| 2025-02-27 | (木) | 晴 | 0 | 5 | 9 | 9.5 | 27.9 | 5.8 | 9.75 | 7.02 | 32.6 | 7.5 | 28.2 | 32 | 76 | 44 | 108 | 107 | 59 | 60 | 49 | 47 | 36.2 | 38.3 | 26.1 | 13.9 | 0.1 | 230 | 0 | 6044 | 3600 | 2196 | 硫酸イオン | mg/L | 26 | 63
| 2025-02-28 | (金) | 晴 | 0 | 2 | 9.5 | 10.5 | 31.9 | 5.7 | 9.75 | 6.99 | 34.7 | 8.1 | 28.3 | 33.1 | 60 | 40 | 102 | 106 | 54 | 54 | 48 | 52 | 39.8 | 43.3 | 30 | 13.3 | 0.05 | 240 | 0 | 5946 | 3995 | 2440 | シリカ | mg/L | 13 | 13
| 最高 |  |  | 6.1 | 6 | 11 | 12 | 52.2 | 9.9 | 9.89 | 7.23 | 66.3 | 11.7 | 31.1 | 37.2 | 89 | 54 | 126 | 125 | 70 | 68 | 60 | 60 | 44 | 43.5 | 33.8 | 16.1 | 0.1 | 250 | 0.21 | 6864 | 3995 | 2440
| 最低 |  |  |  | -3 | 5.5 | 6 | 19.3 | 3.3 | 9.4 | 6.86 | 20.3 | 3.5 | 26.7 | 29.9 | 50 | 38 | 96 | 100 | 50 | 52 | 30 | 43 | 32.7 | 34.1 | 19 | 9.8 | 0 | 210 | 0 |  |  |  | 備考
| 平均 |  |  |  | 1.9643 | 8.1786 | 8.5893 | 32.8679 | 5.5643 | 9.6982 | 7.0496 | 33.6429 | 7.5071 | 28.95 | 32.9643 | 76.5714 | 45.5 | 106.6786 | 108.3571 | 59.75 | 60.7143 | 46.9286 | 47.6429 | 36.3929 | 38.2 | 27.0464 | 12.6036 | 0.060714 | 235.7143 | 0.0075 |  |  |  | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 合計 |  |  | 6.22 | [26 empty] | 159819 | 102226 | 61690
3月 | 2025-03-01 | (土) | 晴 | 0 | 7 | 11.5 | 11 | 27.7 | 6.3 | 9.76 | 6.93 | 34.8 | 6.8 | 26.5 | 30.7 | 72 | 41 | 102 | 104 | 52 | 60 | 50 | 44 | 38.3 | 40.5 | 30.9 | 11.7 | 0 | 230 | 0 | 5950 | 3467 | 1522 | 実施日 |  | 2025-03-13 |  | 2025-03-21
| 2025-03-02 | (日) | 晴 | 0 | 6 | 12 | 11.5 | 26.7 | 5.7 | 9.96 | 6.91 | 35.1 | 7.8 | 30.1 | 35 | 74 | 40 | 96 | 100 | 54 | 56 | 42 | 44 | 42.6 | 42.6 | 30.7 | 11.4 | 0.1 | 230 | 0 | 5387 | 3493 | 1952 | 気温 | ℃ | 10 |  | 2
| 2025-03-03 | (月) | 雨 | 27.4 | 8 | 12.5 | 13 | 38 | 4.3 | 9.7 | 6.95 | 52 | 8 | 28.6 | 35.1 | 72 | 40 | 98 | 100 | 52 | 55 | 46 | 45 | 40.5 | 39.1 | 32.5 | 12.6 | 0 | 230 | 0 | 5659 | 3412 | 2196 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水
| 2025-03-04 | (火) | 曇後雨 | 10.8 | 1 | 7.5 | 10 | 36.4 | 3.9 | 9.15 | 7.2 | 46.3 | 7.2 | 26.5 | 31.2 | 68 | 46 | 92 | 98 | 54 | 56 | 38 | 42 | 32.7 | 32 | 26.9 | 10.4 | 0.05 | 220 | 0.31 | 5573 | 2662 | 2074 | 水温 | ℃ | 13.5 | 10 | 10.5 | 11
| 2025-03-05 | (水) | 雨 | 15 | 3 | 7.5 | 9 | 21.1 | 4.5 | 9.46 | 7.1 | 33.5 | 8.2 | 25.6 | 31.1 | 68 | 50 | 96 | 102 | 60 | 61 | 36 | 41 | 32.7 | 33.4 | 23.7 | 11.4 | 0.1 | 230 | 0 | 5574 | 2419 | 2010 | 濁度 | 度 | 17.6 | 8 | 28.2 | 7.8
| 2025-03-06 | (木) | 曇後雨 | 0.4 | 6 | 9 | 9.5 | 15.4 | 3.8 | 9.42 | 7.25 | 26.6 | 9.2 | 27.6 | 29.5 | 66 | 50 | 98 | 105 | 59 | 60 | 39 | 45 | 30.5 | 32 | 19.3 | 13.6 | 0.05 | 230 | 0 | 5017 | 2431 | 2196 | ｐH |  | 9.66 | 7.2 | 9.78 | 7.24
| 2025-03-07 | (金) | 晴 | 0 | 5 | 8 | 8.5 | 14.8 | 4.6 | 8.65 | 7.4 | 25.1 | 8.3 | 30.4 | 31.7 | 81 | 47 | 113 | 116 | 67 | 74 | 46 | 42 | 31.2 | 33.7 | 19 | 12.3 | 0 | 230 | 0 | 4274 | 2749 | 2196 | 色度 | 度 | 23.9 | 8 | 32 | 7
| 2025-03-08 | (土) | 曇後雨 | 4.7 | 2 | 8.5 | 9 | 16.1 | 4.8 | 8.3 | 7.27 | 29.4 | 9.7 | 30 | 30.8 | 74 | 50 | 114 | 112 | 70 | 72 | 44 | 40 | 26.3 | 33.4 | 18.6 | 10.4 | 0 | 230 | 0 | 4145 | 2579 | 2074 | 電気伝導率 | mS/m | 28.5 | 33.4 | 26.4 | 26.1
| 2025-03-09 | (日) | 雪後晴 | 2.6 | 2 | 8.5 | 9 | 18.1 | 4.1 | 9.32 | 7.03 | 28.3 | 6.8 | 30.2 | 31.3 | 78 | 50 | 106 | 108 | 64 | 66 | 42 | 42 | 31.2 | 30.5 | 20.5 | 9.8 | 0 | 250 | 0 | 4088 | 2496 | 2196 | 酸消費量 | mg/L | 81 | 51 | 70 | 44
| 2025-03-10 | (月) | 晴 | 0 | 0 | 8.5 | 9 | 16.4 | 4.1 | 8.84 | 7.14 | 23.2 | 6.7 | 30.1 | 32.3 | 78 | 58 | 112 | 116 | 74 | 74 | 38 | 42 | 32.7 | 32.7 | 17.1 | 9.2 | 0.05 | 250 | 0 | 3901 | 2579 | 2074 | 全硬度 | mg/L | 101 | 120 | 110 | 102
| 2025-03-11 | (火) | 晴一時雨 | 0.1 | 4 | 10 | 11 | 22.2 | 7.1 | 9.54 | 7.36 | 27.3 | 11.1 | 29.4 | 31.3 | 80 | 59 | 108 | 116 | 68 | 72 | 40 | 44 | 32.3 | 34.8 | 22.4 | 12.6 | 0.05 | 250 | 0 | 4210 | 2445 | 1908 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 61 | 65 | 71 | 68
| 2025-03-12 | (水) | 雨 | 7.1 | 10 | 12 | 10 | 19 | 5.6 | 9.61 | 7.15 | 25 | 8.6 | 29.1 | 30.1 | 80 | 50 | 108 | 110 | 66 | 70 | 42 | 40 | 31.2 | 34.1 | 21.6 | 12.6 | 0 | 270 | 0.23 | 5153 | 3744 | 2196 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 40 | 55 | 39 | 34
| 2025-03-13 | (木) | 晴一時雨 | 0.4 | 10 | 13.5 | 10 | 17.6 | 8 | 9.66 | 7.2 | 23.9 | 8 | 28.5 | 33.4 | 81 | 51 | 101 | 120 | 61 | 65 | 40 | 55 | 36.2 | 34.8 | 19.6 | 11.7 | 0 | 240 | 0 | 4646 | 3245 | 2010 | 塩化物イオン | mg/L | 36.2 | 34.8 | 26.3 | 27
| 2025-03-14 | (金) | 晴 | 0 | 10 | 13.5 | 14 | 29 | 8 | 9.62 | 7.3 | 37.3 | 11.2 | 26.5 | 33.2 | 78 | 50 | 108 | 110 | 66 | 64 | 42 | 46 | 34.1 | 35.5 | 25.6 | 14.5 | 0 | 230 | 0 | 5016 | 3245 | 2318 | KMnO4消費量 | mg/L | 19.6 | 11.7 | 24.3 | 13.3
| 2025-03-15 | (土) | 曇一時雨 | 0.1 | 9 | 13.5 | 14 | 27.9 | 4.8 | 9.58 | 7.19 | 34.5 | 9.1 | 28.6 | 33.1 | 78 | 50 | 110 | 113 | 63 | 62 | 47 | 51 | 40.1 | 35.5 | 25.9 | 12.2 | 0 | 230 | 0 | 4909 | 2995 | 2196 | 残留塩素 | mg/L |  | 0 |  | 0.05
| 2025-03-16 | (日) | 雨 | 26 | 5 | 12.5 | 12.5 | 30.9 | 6.3 | 9.51 | 7.13 | 36.8 | 8.1 | 29.6 | 33.6 | 76 | 49 | 104 | 108 | 63 | 64 | 41 | 44 | 32.7 | 32.7 | 29.1 | 10.4 | 0 | 230 | 0 | 4830 | 3245 | 2196 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 240 | 230 | 220
| 2025-03-17 | (月) | 曇後晴 | 0 | 10 | 12.5 | 12 | 26.1 | 3.7 | 9.52 | 7.14 | 31.2 | 5.5 | 26.8 | 29.5 | 76 | 49 | 109 | 108 | 69 | 69 | 40 | 39 | 32 | 32.3 | 22.1 | 9.8 | 0 | 230 | 0 | 4274 | 3078 | 2074 | 全鉄 | mg/L |  | 0 | 0.58 | 0
| 2025-03-18 | (火) | 晴後雨 | 0.8 | 4 | 12 | 11 | 29.1 | 7 | 9.62 | 7.1 | 32.4 | 7.7 | 23.5 | 28.6 | 64 | 46 | 98 | 104 | 62 | 64 | 36 | 40 | 28.4 | 28.4 | 23.4 | 10.7 | 0.05 | 220 | 0 | 4459 | 3006 | 2318 | マンガンイオン | mg/L |  |  | 0 | 0
| 2025-03-19 | (水) | 雨 | 29.4 | 6 | 12.5 | 12.5 | 29.8 | 3.8 | 9.7 | 7.25 | 33.1 | 6.6 | 22.9 | 26.4 | 71 | 48 | 104 | 102 | 69 | 68 | 35 | 34 | 30.5 | 27 | 25.1 | 12 | 0.05 | 220 | 0 | 4226 | 2995 | 2196 | 懸濁物質 | mg/L |  |  | 36.5 | 5.2
| 2025-03-20 | (木) | 晴時々曇 | 0 | 3 | 8.5 | 9 | 26.9 | 3.6 | 9.62 | 7.21 | 30.6 | 5.1 | 25.1 | 26.9 | 72 | 47 | 107 | 103 | 70 | 66 | 37 | 37 | 28 | 27.7 | 22.4 | 11.1 | 0.25 | 220 | 0 | 4644 | 3245 | 2052 | ランゲリア指数 |  |  |  | 1.34 | -1.43
| 2025-03-21 | (金) | 晴 | 0 | 2 | 10.5 | 11 | 28.2 | 7.8 | 9.78 | 7.24 | 32 | 7 | 26.4 | 26.1 | 70 | 44 | 110 | 102 | 71 | 68 | 39 | 34 | 26.3 | 27 | 24.3 | 13.3 | 0.05 | 220 | 0 | 5018 | 2757 | 2074 | COD | mg/L | 12 | 6.4 | 9.8 | 4.8
| 2025-03-22 | (土) | 晴 | 0 | 15 | 14 | 12 | 32.4 | 4.9 | 9.79 | 7.21 | 33.8 | 5.4 | 24.7 | 29 | 68 | 42 | 98 | 104 | 64 | 68 | 34 | 36 | 24.5 | 25.9 | 25 | 9.5 | 0 | 220 | 0 | 5939 | 3162 | 1970 | BOD | mg/L | 7.5 | 2.1
| 2025-03-23 | (日) | 晴 | 0 | 16 | 15 | 14 | 29.9 | 3.8 | 9.63 | 7.09 | 34.3 | 6 | 25.2 | 27.3 | 66 | 40 | 94 | 99 | 56 | 66 | 38 | 33 | 24.1 | 25.6 | 30 | 11.1 | 0 | 220 | 0 | 5388 | 3162 | 2318 | 溶存酸素 | mg/L | 17 | 12
| 2025-03-24 | (月) | 曇後雨 | 0.1 | 12 | 15 | 15 | 35.6 | 3.7 | 9.62 | 7.01 | 36.3 | 6 | 24.9 | 26.6 | 67 | 42 | 95 | 100 | 61 | 62 | 34 | 38 | 26.3 | 29.4 | 25.3 | 9.8 | 0 | 220 | 0 | 5506 | 3170 | 1952 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0 | 0
| 2025-03-25 | (火) | 雨後晴 | 12.7 | 9 | 15 | 15.5 | 32.5 | 4 | 9.7 | 6.98 | 34.6 | 6.2 | 23.6 | 24.9 | 58 | 37 | 91 | 92 | 59 | 60 | 32 | 32 | 26.3 | 26.3 | 25 | 11.1 | 0.1 | 210 | 0 | 5759 | 3235 | 2440 | 全窒素 | mg/L | 3.2 | 2.3
| 2025-03-26 | (水) | 晴 | 0 | 19 | 18 | 17 | 33.5 | 5 | 9.35 | 7.1 | 37.5 | 7.2 | 23.1 | 27.1 | 58 | 40 | 97 | 94 | 61 | 59 | 36 | 35 | 24.1 | 29.5 | 27.8 | 11.1 | 0.05 | 210 | 0 | 5388 | 2663 | 1952 | 全リン | mg/L | 0.097 | 0
| 2025-03-27 | (木) | 曇後晴 | 0 | 11 | 16 | 16.5 | 35.7 | 5 | 9.68 | 7.02 | 37 | 6.8 | 22.5 | 27.5 | 68 | 40 | 98 | 96 | 62 | 64 | 36 | 32 | 26.3 | 27.7 | 25.6 | 11.1 | 0 | 220 | 0 | 5745 | 2995 | 2318 | 硫酸イオン | mg/L | 25 | 55
| 2025-03-28 | (金) | 曇時々雨 | 6.2 | 18 | 18 | 18 | 33.9 | 4.7 | 9.32 | 6.99 | 35.5 | 6.6 | 25.8 | 26.9 | 68 | 42 | 96 | 94 | 58 | 64 | 38 | 30 | 28.4 | 28.4 | 26.2 | 11.4 | 0 | 220 | 0 | 5387 | 2775 | 1952 | シリカ | mg/L | 12 | 12
| 2025-03-29 | (土) | 雨 | 7.7 | 8 | 16.5 | 17 | 57.8 | 5 | 9.16 | 6.83 | 62.4 | 7.3 | 24.6 | 27.5 | 58 | 40 | 88 | 94 | 56 | 60 | 32 | 34 | 26.3 | 27.7 | 33.5 | 11.7 | 0 | 210 | 0 | 5427 | 2662 | 2152
| 2025-03-30 | (日) | 曇一時雨 | 0.3 | 7 | 13.5 | 13.5 | 38.2 | 5.4 | 8.98 | 6.97 | 42.2 | 6.9 | 25.6 | 28 | 64 | 48 | 91 | 94 | 56 | 60 | 35 | 34 | 27 | 27.7 | 25 | 11.4 | 0 | 200 | 0 | 4831 | 2163 | 2074
| 2025-03-31 | (月) | 曇時々雨 | 0.1 | 6 | 12 | 14.5 | 50.6 | 3.9 | 9.41 | 7.23 | 58.1 | 6.7 | 24.1 | 28.1 | 64 | 52 | 93 | 104 | 61 | 64 | 32 | 40 | 27.7 | 29.1 | 31.9 | 12.3 | 0 | 190 | 0 | 5945 | 2579 | 2318 | 備考
| 最高 |  |  | 29.4 | 19 | 18 | 18 | 57.8 | 8 | 9.96 | 7.4 | 62.4 | 11.2 | 30.4 | 35.1 | 81 | 59 | 114 | 120 | 74 | 74 | 50 | 55 | 42.6 | 42.6 | 33.5 | 14.5 | 0.25 | 270 | 0.31 | 5950 | 3744 | 2440 | ・月に1～2回測定している部分を水色で示しています。
| 最低 |  |  |  | 0 | 7.5 | 8.5 | 14.8 | 3.6 | 8.3 | 6.83 | 23.2 | 5.1 | 22.5 | 24.9 | 58 | 37 | 88 | 92 | 52 | 55 | 32 | 30 | 24.1 | 25.6 | 17.1 | 9.2 | 0 | 190 | 0
| 平均 |  |  |  | 7.5484 | 12.1774 | 12.2419 | 28.9516 | 5.071 | 9.4503 | 7.1252 | 35.1645 | 7.4774 | 26.6484 | 29.8 | 70.8387 | 46.3871 | 101.129 | 104.129 | 62.1935 | 64.2903 | 38.9355 | 39.8387 | 30.6935 | 31.5161 | 25.0323 | 11.4258 | 0.030645 | 226.129 | 0.017419
| 合計 |  |  | 151.9 | [26 empty] | 156268 | 90853 | 65474
年間 | 最高 |  |  | 87.8 | 34 | 30.5 | 30 | 57.8 | 14.7 | 10.1 | 7.46 | 82.5 | 22.7 | 33.5 | 37.2 | 98 | 69 | 126 | 126 | 80 | 84 | 60 | 64 | 44 | 43.5 | 33.8 | 20.5 | 0.4 | 270 | 0.31 | 19480 | 4660 | 3416
| 最低 |  |  |  | -5 | 5 | 5.5 | 13.3 | 3 | 6.99 | 6.71 | 14.5 | 2 | 16.3 | 18.7 | 30.6 | 34 | 68 | 70 | 38 | 42 | 14 | 20 | 11.4 | 14.9 | 14.2 | 6.6 | 0 | 150 | 0
| 平均 |  |  |  | 15.3068 | 18.0123 | 18.1233 | 28.094 | 6.7849 | 9.0505 | 7.0419 | 34.8464 | 9.0078 | 25.3192 | 28.6792 | 74.8016 | 50.3534 | 97.6849 | 100.1288 | 60.2712 | 62.0493 | 37.4137 | 38.0795 | 27.1551 | 28.3334 | 24.0123 | 12.3293 | 0.068094 | 212.7397 | 0.012027
| 合計 |  |  | 1453.92 | [26 empty] | 2836675 | 838805 | 832052
| 降雨日数 |  | 365

## 郡本
| 郡本浄水場 |  |  |  |  | 令和６年度
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 (mm) | 気温 (℃) | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量 (mg/L) | 全硬度 (mg/L) | 塩化物 イオン (mg/L) | 全蒸発 残留物 (mg/L) | 全鉄(mg/L) | 浄水薬品使用量 | 多項目試験結果
[6 empty] | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | LAS(kg)
4月 | 2024-04-01 | (月) | 曇 | 7 | 12.8 | 11.5 | 11.7 | 2.1 | 1.9 | 7.85 | 7.83 | 26.8 | 26.8 | 100.5 | 111.1 | 11.3 | 179 | 0.25 |  | 実施日 |  | 2024-04-04
| 2024-04-02 | (火) | 晴 |  | 16.2 | 11.8 | 12 | 1.8 | 1.5 | 7.85 | 7.84 | 26.8 | 26.8 | 100.1 | 110.1 | 11.3 | 199 | 0.24 |  | 気温 | ℃ | 15
| 2024-04-03 | (水) | 曇 | 12.5 | 16.6 | 12 | 12.2 | 1.7 | 1.5 | 7.86 | 7.82 | 26.7 | 26.8 | 99 | 109.9 | 11.4 | 152 | 0.25 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2024-04-04 | (木) | 曇 | 11 | 15 | 12.2 | 12.4 | 1.6 | 1.5 | 7.84 | 7.8 | 26.6 | 26.6 | 100.3 | 109.5 | 11.3 | 182 | 0.25 |  | 水温 | ℃ | 12.2 | 12.4 | 14.7
| 2024-04-05 | (金) | 曇 | 3 | 9.4 | 12.3 | 12.4 | 1.5 | 1.4 | 7.83 | 7.79 | 26.4 | 26.5 | 98.5 | 109.1 | 11.2 | 207 | 0.23 |  | 濁度 | 度 | 1.6 | 1.5 | 22
| 2024-04-06 | (土) | 曇 | 4 | 10.7 | 12.6 | 12.6 | 1.9 | 1.6 | 7.8 | 7.78 | 26.2 | 25.9 | [6 empty] | ｐH |  | 7.84 | 7.8 | 7.8
| 2024-04-07 | (日) | 曇 | 9 | 16.4 | 12.6 | 12.9 | 1.8 | 1.7 | 7.78 | 7.77 | 26.1 | 26.1 | [6 empty] | 電気伝導率 | mS/m | 26.6 | 26.6 | 19.5
| 2024-04-08 | (月) | 曇 |  | 19.8 | 13 | 13.2 | 1.8 | 1.1 | 7.73 | 7.74 | 25.7 | 25.6 | 95.9 | 107.3 | 10.9 | 206 | 0.32 |  | 酸消費量 | mg/L | 98.3 | 100.3 | 66.8
| 2024-04-09 | (火) | 雨 | 33.5 | 21 | 12.9 | 13.4 | 1.3 | 1.2 | 7.74 | 7.72 | 25.5 | 25.7 | 94 | 105.3 | 11 | 148 | 0.28 |  | 全硬度 | mg/L | 109.7 | 109.5 | 78
| 2024-04-10 | (水) | 晴 |  | 12.4 | 13 | 13.3 | 1.5 | 1.3 | 7.74 | 7.71 | 25.7 | 25.8 | 94.2 | 105.3 | 11.2 | 171 | 0.28 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 77.2 | 74.2 | 54.2
| 2024-04-11 | (木) | 晴 |  | 16.5 | 13.2 | 13.6 | 1.3 | 1.2 | 7.75 | 7.72 | 25.5 | 25.6 | 93.3 | 104.5 | 11.2 | 172 | 0.31 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 32.5 | 35.3 | 23.8
| 2024-04-12 | (金) | 曇 | 0.5 | 14.9 | 13.5 | 13.6 | 1.7 | 1.5 | 7.73 | 7.71 | 25.3 | 25.3 | 92.7 | 104.1 | 11 | 168 | 0.27 |  | 塩化物イオン | mg/L | 11.2 | 11.3 | 9.3
| 2024-04-13 | (土) | 晴 |  | 18.5 | 13.7 | 14 | 2 | 1.9 | 7.72 | 7.69 | 25 | 25.1 | [6 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L | 205 | 182 | 196
| 2024-04-14 | (日) | 晴 |  | 20.2 | 13.8 | 14.2 | 1.6 | 1.5 | 7.71 | 7.68 | 24.8 | 24.8 | [6 empty] | 全鉄 | mg/L | 0.25 | 0.25 | 1.09
| 2024-04-15 | (月) | 晴 |  | 22.1 | 14 | 14.4 | 1.6 | 1.5 | 7.68 | 7.66 | 24.8 | 24.9 | 92.7 | 104.3 | 10.6 | 183 | 0.28 |  | COD | mg/L | 3.2 | 3.3 | 5.5
| 2024-04-16 | (火) | 曇 |  | 20.1 | 14.2 | 14.5 | 1.5 | 1.4 | 7.68 | 7.67 | 24.8 | 24.9 | 91.8 | 103.5 | 10.7 | 171 | 0.23 |  | BOD | mg/L | 0.8 | 0.7 | 2.3
| 2024-04-17 | (水) | 曇 |  | 21 | 14.4 | 14.7 | 1.5 | 1.4 | 7.67 | 7.65 | 24.8 | 24.9 | 92.2 | 102.9 | 10.6 | 161 | 0.25 |  | 溶存酸素 | mg/L | 9.1 | 9.8 | 9.9
| 2024-04-18 | (木) | 曇 | 5 | 20.6 | 14.7 | 15 | 1.7 | 1.4 | 7.69 | 7.68 | 24.8 | 24.9 | 91.8 | 101.1 | 10.7 | 160 | 0.17 |  | 全マンガン | mg/L | 0.023 | 0.015 | 0.069
| 2024-04-19 | (金) | 晴 |  | 19.9 | 14.9 | 15.2 | 1.8 | 1.5 | 7.67 | 7.67 | 24.8 | 24.8 | 90.3 | 101.1 | 10.3 | 191 | 0.29 |  | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.57 | 0.67 | 0.43
| 2024-04-20 | (土) | 晴 |  | 21 | 15.2 | 15.5 | 1.1 | 1 | 7.66 | 7.66 | 24.9 | 24.8 | [6 empty] | 全窒素 | mg/L | 1.05 | 0.86 | 0.96
| 2024-04-21 | (日) | 曇 | 7 | 19.8 | 15.4 | 15.7 | 1.6 | 1.4 | 7.62 | 7.62 | 24.5 | 24.6 | [6 empty] | 全リン | mg/L | 0.107 | 0.105 | 0.185
| 2024-04-22 | (月) | 曇 | 9.5 | 14.6 | 15.7 | 15.8 | 1.7 | 1.5 | 7.62 | 7.6 | 24.2 | 24.3 | 90.1 | 101.1 | 11 | 203 | 0.27 |  | 硫酸イオン | mg/L | 25 | 23.7 | 17.5
| 2024-04-23 | (火) | 曇 |  | 17.4 | 15.9 | 16.1 | 1.7 | 1.5 | 7.64 | 7.62 | 24.8 | 24.9 | 89.2 | 101.7 | 10.4 | 201 | 0.2 |  | シリカ | mg/L | 25.6 | 25.8 | 25
| 2024-04-24 | (水) | 雨 | 5.5 | 15.6 | 16.1 | 16.2 | 1.7 | 1.3 | 7.64 | 7.61 | 24.8 | 24.8 | 89.8 | 100.9 | 11.3 | 198 | 0.2 |  | 色度 | 度 | 6 | 6 | 18
| 2024-04-25 | (木) | 晴 | 0.5 | 20.9 | 16.1 | 16.5 | 1.4 | 1.2 | 7.64 | 7.63 | 24.8 | 24.8 | 88.7 | 101.1 | 11.2 | 208 | 0.18 |  | 懸濁物質 | mg/L | 1 | 1 | 19
| 2024-04-26 | (金) | 晴 |  | 22.3 | 16.3 | 16.6 | 1.1 | 1 | 7.63 | 7.6 | 24.8 | 24.8 | 89.6 | 101.9 | 11.2 | 215 | 0.22
| 2024-04-27 | (土) | 雨 | 0.5 | 18.7 | 16.5 | 16.6 | 1.1 | 0.9 | 7.57 | 7.6 | 24.7 | 24.7
| 2024-04-28 | (日) | 晴 |  | 24.3 | 16.5 | 16.9 | 0.9 | 0.6 | 7.58 | 7.58 | 24.8 | 24.5
| 2024-04-29 | (月) | 晴 |  | 24.6 | 16.8 | 17.1 | 0.9 | 0.5 | 7.57 | 7.55 | 24.7 | 24.5 | [6 empty] | 備考
| 2024-04-30 | (火) | 曇 |  | 21.1 | 16.9 | 17.2 | 0.7 | 0.5 | 7.57 | 7.58 | 24.7 | 24.4 | 89.2 | 102.1 | 11.4 | 198 | 0.16 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 33.5 | 24.6 | 16.9 | 17.2 | 2.1 | 1.9 | 7.86 | 7.84 | 26.8 | 26.8 | 100.5 | 111.1 | 11.4 | 215 | 0.32 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最低 |  |  |  | 9.4 | 11.5 | 11.7 | 0.7 | 0.5 | 7.57 | 7.55 | 24.2 | 24.3 | 88.7 | 100.9 | 10.3 | 148 | 0.16
| 平均 |  |  |  | 18.1467 | 14.2567 | 14.5167 | 1.52 | 1.3133 | 7.702 | 7.686 | 25.2933 | 25.2967 | 93.519 | 104.6619 | 11.0095 | 184.4286 | 0.24429
| 合計 |  |  | 108.5 | [14 empty] | 0
5月 | 2024-05-01 | (水) | 雨 | 32.5 | 17.4 | 17.2 | 17.4 | 1.7 | 2.5 | 7.59 | 7.54 | 24.7 | 24.7 | 89.9 | 100.7 | 11.4 | 187 | 0.13 |  | 実施日 |  | 2024-05-02
| 2024-05-02 | (木) | 曇 | 1.5 | 17.3 | 17.4 | 17.7 | 1.3 | 1 | 7.58 | 7.57 | 24.6 | 24.6 | 89.7 | 101.1 | 11.3 | 189 | 0.13 |  | 気温 | ℃ | 17.3
| 2024-05-03 | (金) | 晴 |  | 20.8 | 17.4 | 17.8 | 1.7 | 1.1 | 7.53 | 7.56 | 24.6 | 24.7 | [6 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2024-05-04 | (土) | 晴 |  | 24.4 | 17.5 | 17.8 | 2.5 | 2.3 | 7.5 | 7.51 | 24.5 | 24.5 | [6 empty] | 水温 | ℃ | 17.4 | 17.7 | 18.7
| 2024-05-05 | (日) | 晴 |  | 26.2 | 17.6 | 18 | 2.7 | 2.2 | 7.51 | 7.53 | 24.5 | 24.6 | [6 empty] | 濁度 | 度 | 1.3 | 1 | 29.9
| 2024-05-06 | (月) | 曇 |  | 23.3 | 17.8 | 18.1 | 2.5 | 2.2 | 7.51 | 7.52 | 24.6 | 24.6 | [6 empty] | ｐH |  | 7.58 | 7.57 | 7.82
| 2024-05-07 | (火) | 雨 | 11 | 19.9 | 17.9 | 18.1 | 2.5 | 1.9 | 7.51 | 7.51 | 24.6 | 24.6 | 87.9 | 99.4 | 10.8 | 178 | 0.22 |  | 電気伝導率 | mS/m | 24.6 | 24.6 | 23.2
| 2024-05-08 | (水) | 曇 | 0.5 | 22.6 | 18.1 | 18.5 | 2.9 | 2.4 | 7.52 | 7.53 | 24.6 | 24.7 | 88.8 | 100.9 | 10.9 | 164 | 0.25 |  | 酸消費量 | mg/L | 88.4 | 89.7 | 83.6
| 2024-05-09 | (木) | 雨 | 2 | 12.2 | 18.2 | 18.3 | 3.1 | 2.4 | 7.53 | 7.51 | 24.7 | 24.7 | 88.4 | 100.5 | 10.6 | 176 | 0.2 |  | 全硬度 | mg/L | 100.9 | 101.1 | 95.2
| 2024-05-10 | (金) | 晴 |  | 20.5 | 18.3 | 18.6 | 2.9 | 2.5 | 7.54 | 7.53 | 24.8 | 24.8 | 89 | 101.1 | 10.4 | 158 | 0.21 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 70 | 69 | 64.8
| 2024-05-11 | (土) | 晴 |  | 23.4 | 18.4 | 18.8 | 2.8 | 2.6 | 7.46 | 7.47 | 24.5 | 24.6 | [6 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 30.9 | 32.1 | 30.4
| 2024-05-12 | (日) | 曇 |  | 21.3 | 18.5 | 18.7 | 3 | 2.4 | 7.47 | 7.47 | 24.4 | 24.7 | [6 empty] | 塩化物イオン | mg/L | 10.2 | 11.3 | 10.9
| 2024-05-13 | (月) | 雨 | 62.5 | 21.3 | 18.6 | 19 | 3.4 | 3.1 | 7.52 | 7.56 | 25 | 24.8 | 91 | 101.7 | 11.1 | 187 | 0.27 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 185 | 189 | 210
| 2024-05-14 | (火) | 晴 |  | 17.2 | 18.8 | 18.9 | 3 | 2.7 | 7.52 | 7.51 | 25.1 | 25.1 | 91 | 101.1 | 10.9 | 175 | 0.28 |  | 全鉄 | mg/L | 0.15 | 0.13 | 1.3
| 2024-05-15 | (水) | 晴 | 1.5 | 22.2 | 18.9 | 19.3 | 3 | 2.8 | 7.54 | 7.53 | 25.1 | 26.3 | 91.8 | 101.9 | 10.6 | 166 | 0.19 |  | COD | mg/L | 3.7 | 3.6 | 6.5
| 2024-05-16 | (木) | 曇 | 37 | 17.3 | 18.9 | 19.1 | 3.8 | 3.3 | 7.51 | 7.52 | 25 | 24.9 | 91.2 | 101.1 | 11.1 | 174 | 0.24 |  | BOD | mg/L | 1.5 | 0.7 | 2.5
| 2024-05-17 | (金) | 晴 |  | 22.9 | 19 | 19.4 | 5.2 | 3.9 | 7.5 | 7.53 | 24.5 | 24.7 | 90.1 | 102.3 | 10.6 | 172 | 0.29 |  | 溶存酸素 | mg/L | 6.7 | 8 | 8.5
| 2024-05-18 | (土) | 晴 |  | 24.8 | 19.1 | 19.5 | 5.4 | 5.1 | 7.47 | 7.48 | 24.2 | 24 | [6 empty] | 全マンガン | mg/L | 0.028 | 0.021 | 0.104
| 2024-05-19 | (日) | 曇 | 0.5 | 22.2 | 19.2 | 19.4 | 4.9 | 4.7 | 7.47 | 7.45 | 23.8 | 23.9 | [6 empty] | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.65 | 0.7 | 0.55
| 2024-05-20 | (月) | 雨 | 19 | 16.6 | 19.3 | 19.3 | 4.4 | 4.2 | 7.44 | 7.47 | 24.2 | 23.8 | 88.4 | 98 | 10.5 | 186 | 0.3 |  | 全窒素 | mg/L | 0.9 | 0.94 | 1.33
| 2024-05-21 | (火) | 曇 |  | 25.4 | 19.4 | 19.7 | 4.8 | 4.3 | 7.47 | 7.44 | 24 | 24.1 | 87.9 | 98 | 10.5 | 198 | 0.27 |  | 全リン | mg/L | 0.095 | 0.077 | 0.177
| 2024-05-22 | (水) | 曇 |  | 21.1 | 19.4 | 19.7 | 5.2 | 4.7 | 7.43 | 7.42 | 24.1 | 24.1 | 87.7 | 98.8 | 10.3 | 168 | 0.43 |  | 硫酸イオン | mg/L | 22.5 | 22.8 | 20.7
| 2024-05-23 | (木) | 曇 |  | 22.8 | 19.5 | 19.7 | 4.5 | 4.4 | 7.44 | 7.45 | 24.1 | 24.1 | 88.4 | 97 | 10.2 | 181 | 0.4 |  | シリカ | mg/L | 25.7 | 26 | 26.2
| 2024-05-24 | (金) | 曇 |  | 24.9 | 19.6 | 19.9 | 4.3 | 4.2 | 7.44 | 7.42 | 24.1 | 24.1 | 87.9 | 97.4 | 10.3 | 157 | 0.36 |  | 色度 | 度 | 5 | 5 | 19
| 2024-05-25 | (土) | 曇 |  | 21.4 | 19.7 | 20 | 4.1 | 4.2 | 7.45 | 7.43 | 24 | 24 | [6 empty] | 懸濁物質 | mg/L | 1 | 1 | 34
| 2024-05-26 | (日) | 晴 |  | 24.2 | 19.8 | 20.1 | 4.2 | 4.6 | 7.41 | 7.42 | 24.1 | 24.1
| 2024-05-27 | (月) | 曇 | 0.5 | 23 | 19.9 | 20.1 | 4.5 | 4.3 | 7.42 | 7.44 | 24.2 | 24.1 | 87.7 | 97.8 | 10 | 163 | 0.25
| 2024-05-28 | (火) | 雨 | 19 | 24.2 | 20 | 20.4 | 4.4 | 4.5 | 7.43 | 7.44 | 24.2 | 24.1 | 88.1 | 98.4 | 10.2 | 151 | 0.32
| 2024-05-29 | (水) | 曇 | 2.5 | 19.8 | 20.1 | 20.3 | 4.4 | 4.6 | 7.43 | 7.42 | 24.2 | 24.2 | 89 | 99 | 10.2 | 174 | 0.24 |  | 備考
| 2024-05-30 | (木) | 晴 |  | 24.8 | 20.3 | 20.6 | 4.9 | 4.4 | 7.41 | 7.44 | 24.3 | 24.3 | 88.8 | 99 | 10.4 | 198 | 0.23 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-05-31 | (金) | 雨 | 43.5 | 16.2 | 20.4 | 20.5 | 4.2 | 4.3 | 7.41 | 7.41 | 24.3 | 24.2 | 89.4 | 99 | 10.2 | 183 | 0.33 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最高 |  |  | 62.5 | 26.2 | 20.4 | 20.6 | 5.4 | 5.1 | 7.59 | 7.57 | 25.1 | 26.3 | 91.8 | 102.3 | 11.4 | 198 | 0.43
| 最低 |  |  |  | 12.2 | 17.2 | 17.4 | 1.3 | 1 | 7.41 | 7.41 | 23.8 | 23.8 | 87.7 | 97 | 10 | 151 | 0.13
| 平均 |  |  |  | 21.3419 | 18.8452 | 19.1194 | 3.6194 | 3.3484 | 7.4826 | 7.4848 | 24.4387 | 24.4742 | 89.1476 | 99.7238 | 10.5952 | 175.4762 | 0.26381
| 合計 |  |  | 233.5 | [14 empty] | 0
6月 | 2024-06-01 | (土) | 曇 | 0.5 | 21.2 | 20.5 | 20.7 | 5 | 3.9 | 7.37 | 7.37 | 23.9 | 24 | [6 empty] | 実施日 |  | 2024-06-06
| 2024-06-02 | (日) | 晴 | 75 | 21.8 | 20.5 | 20.8 | 4.7 | 4.1 | 7.35 | 7.35 | 23.7 | 23.8 | [6 empty] | 気温 | ℃ | 23
| 2024-06-03 | (月) | 曇 | 6.5 | 19.7 | 20.6 | 20.8 | 4.2 | 3.5 | 7.34 | 7.34 | 23.8 | 23.8 | 86.6 | 97.6 | 10.6 | 165 | 0.24 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2024-06-04 | (火) | 晴 |  | 20.9 | 20.6 | 20.9 | 4.7 | 3.9 | 7.38 | 7.38 | 23.9 | 24 | 88.6 | 97.2 | 10 | 173 | 0.22 |  | 水温 | ℃ | 20.9 | 21.1 | 25.3
| 2024-06-05 | (水) | 晴 |  | 23.6 | 20.8 | 21.1 | 4.5 | 3.5 | 7.4 | 7.41 | 23.9 | 23.9 | 87.5 | 97 | 10.2 | 165 | 0.22 |  | 濁度 | 度 | 4.9 | 3.9 | 8.9
| 2024-06-06 | (木) | 曇 |  | 23 | 20.9 | 21.1 | 4.9 | 3.9 | 7.39 | 7.41 | 23.9 | 23.9 | 87.3 | 96.2 | 10.4 | 166 | 0.23 |  | ｐH |  | 7.39 | 7.41 | 9.26
| 2024-06-07 | (金) | 曇 |  | 24.9 | 21.1 | 21.3 | 4.7 | 3.8 | 7.41 | 7.44 | 23.9 | 23.9 | 87.7 | 97 | 9.9 | 194 | 0.21 |  | 電気伝導率 | mS/m | 23.9 | 23.9 | 23.5
| 2024-06-08 | (土) | 晴 |  | 25.4 | 21.3 | 21.5 | 4.2 | 3.3 | 7.39 | 7.43 | 23.9 | 23.9 | [6 empty] | 酸消費量 | mg/L | 89 | 87.3 | 93.1
| 2024-06-09 | (日) | 曇 |  | 22.9 | 21.3 | 21.4 | 3.4 | 2.4 | 7.35 | 7.4 | 23.9 | 23.7 | [6 empty] | 全硬度 | mg/L | 96.8 | 96.2 | 97.2
| 2024-06-10 | (月) | 曇 | 6.5 | 20.3 | 21.3 | 21.5 | 4.3 | 2.6 | 7.39 | 7.37 | 24 | 23.9 | 88.8 | 98.6 | 9.7 | 150 | 0.17 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 66.2 | 66.8 | 65.4
| 2024-06-11 | (火) | 晴 |  | 27.4 | 21.5 | 21.8 | 4.7 | 3.3 | 7.43 | 7.42 | 25.2 | 25.3 | 89.4 | 99 | 10 | 183 | 0.16 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 30.6 | 29.4 | 31.8
| 2024-06-12 | (水) | 晴 |  | 25.9 | 21.5 | 21.9 | 4.3 | 3.2 | 7.43 | 7.43 | 25.3 | 25.4 | 91.2 | 100.3 | 10 | 171 | 0.17 |  | 塩化物イオン | mg/L | 10 | 10.4 | 8.9
| 2024-06-13 | (木) | 曇 |  | 22.6 | 21.7 | 21.8 | 4.1 | 3.1 | 7.45 | 7.42 | 25.3 | 25.5 | 91 | 100.9 | 10.1 | 163 | 0.21 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 170 | 166 | 173
| 2024-06-14 | (金) | 晴 |  | 29.4 | 21.8 | 22.2 | 4.1 | 3.1 | 7.46 | 7.45 | 25.6 | 25.6 | 91.2 | 100.3 | 10 | 195 | 0.21 |  | 全鉄 | mg/L | 0.36 | 0.23 | 0.55
| 2024-06-15 | (土) | 曇 | 1 | 27.7 | 22 | 22.3 | 4.5 | 3.3 | 7.49 | 7.47 | 25.5 | 25.6 | [6 empty] | COD | mg/L | 4.2 | 3.9 | 6.9
| 2024-06-16 | (日) | 曇 | 6.5 | 23.8 | 22.1 | 22.3 | 3.9 | 3 | 7.46 | 7.45 | 25.3 | 25.6 | [6 empty] | BOD | mg/L | 1.5 | 1.3 | 4.4
| 2024-06-17 | (月) | 晴 |  | 28.3 | 22.3 | 22.6 | 4.7 | 2.9 | 7.47 | 7.44 | 25.8 | 25.9 | 94.9 | 101.3 | 10.2 | 189 | 0.21 |  | 溶存酸素 | mg/L | 2.4 | 4.7 | 17
| 2024-06-18 | (火) | 雨 | 112.5 | 18.3 | 22.3 | 22.4 | 3.4 | 2.3 | 7.49 | 7.48 | 25.8 | 25.9 | 93.3 | 101.5 | 10 | 184 | 0.15 |  | 全マンガン | mg/L | 0.096 | 0.072 | 0.05
| 2024-06-19 | (水) | 晴 |  | 25.6 | 22.3 | 22.7 | 3.2 | 2 | 7.48 | 7.44 | 25.9 | 26 | 93.6 | 101.3 | 10.6 | 181 | 0.13 |  | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.41 | 0.41 | 0.01
| 2024-06-20 | (木) | 晴 |  | 26.3 | 22.3 | 22.6 | 2.4 | 1.9 | 7.47 | 7.44 | 25.9 | 26.1 | 92.7 | 101.3 | 10.3 | 149 | 0.14 |  | 全窒素 | mg/L | 0.83 | 0.74 | 1.07
| 2024-06-21 | (金) | 雨 | 42 | 21.4 | 22.3 | 22.5 | 2.9 | 2.3 | 7.41 | 7.41 | 25.1 | 25.7 | 93.1 | 101.5 | 10.2 | 192 | 0.12 |  | 全リン | mg/L | 0.07 | 0.072 | 0.132
| 2024-06-22 | (土) | 晴 |  | 26.1 | 22.3 | 22.6 | 3.7 | 2.8 | 7.4 | 7.35 | 23.4 | 24.7 | [6 empty] | 硫酸イオン | mg/L | 18.8 | 19 | 17.2
| 2024-06-23 | (日) | 雨 | 41.5 | 21.8 | 22.2 | 22.4 | 4.3 | 2.7 | 7.36 | 7.34 | 22.9 | 23.3 | [6 empty] | シリカ | mg/L | 24.4 | 25.1 | 22.2
| 2024-06-24 | (月) | 晴 |  | 30.3 | 22.1 | 22.6 | 4.7 | 3.2 | 7.35 | 7.35 | 22.5 | 22.8 | 86.6 | 93.2 | 9.3 | 132 | 0.26 |  | 色度 | 度 | 9 | 9 | 17
| 2024-06-25 | (火) | 曇 |  | 29.2 | 22.1 | 22.5 | 5.7 | 4.9 | 7.35 | 7.35 | 21.6 | 22 | 83.4 | 90 | 8.9 | 177 | 0.25 |  | 懸濁物質 | mg/L | 5 | 4 | 13
| 2024-06-26 | (水) | 晴 |  | 28.9 | 22.3 | 22.7 | 4.4 | 3.4 | 7.36 | 7.35 | 22.2 | 22.2 | 81 | 89 | 9 | 184 | 0.26
| 2024-06-27 | (木) | 曇 |  | 25.8 | 22.6 | 22.9 | 3.9 | 3 | 7.41 | 7.39 | 22.2 | 22.2 | 80.6 | 88.2 | 9 | 170 | 0.23
| 2024-06-28 | (金) | 雨 | 58 | 22.2 | 22.8 | 23 | 3.7 | 2.8 | 7.43 | 7.44 | 22.2 | 22 | 81.2 | 87 | 8.8 | 145 | 0.23
| 2024-06-29 | (土) | 曇 | 5.5 | 22.2 | 22.9 | 23.1 | 2.9 | 2 | 7.38 | 7.43 | 22.2 | 22 | [6 empty] | 備考
| 2024-06-30 | (日) | 曇 |  | 28.5 | 22.9 | 23.3 | 2.9 | 1.9 | 7.39 | 7.43 | 22.1 | 22.2 | [6 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 112.5 | 30.3 | 22.9 | 23.3 | 5.7 | 4.9 | 7.49 | 7.48 | 25.9 | 26.1 | 94.9 | 101.5 | 10.6 | 195 | 0.26 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最低 |  |  |  | 18.3 | 20.5 | 20.7 | 2.4 | 1.9 | 7.34 | 7.34 | 21.6 | 22 | 80.6 | 87 | 8.8 | 132 | 0.12
| 平均 |  |  |  | 24.5133 | 21.7733 | 22.0433 | 4.1 | 3.0667 | 7.408 | 7.406 | 24.0267 | 24.16 | 88.485 | 96.92 | 9.86 | 171.4 | 0.201
| 合計 |  |  | 355.5 | [14 empty] | 0
7月 | 2024-07-01 | (月) | 曇 | 2.5 | 26.4 | 22.9 | 23.3 | 2.4 | 1.5 | 7.35 | 7.36 | 22 | 22.1 | 81.2 | 89.6 | 8.9 | 186 | 0.13 |  | 実施日 |  | 2024-07-04
| 2024-07-02 | (火) | 曇 |  | 28.6 | 22.9 | 23.3 | 5.2 | 2.7 | 7.38 | 7.36 | 22.1 | 22 | 81 | 88.2 | 9 | 180 | 0.21 |  | 気温 | ℃ | 32
| 2024-07-03 | (水) | 曇 |  | 28.5 | 23.1 | 23.4 | 8.9 | 6 | 7.43 | 7.37 | 21.7 | 21.8 | 81.2 | 87.2 | 8.9 | 174 | 0.34 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2024-07-04 | (木) | 晴 |  | 32 | 23.4 | 23.9 | 8.4 | 5.8 | 7.44 | 7.4 | 21.6 | 21.7 | 78.6 | 86 | 8.8 | 192 | 0.39 |  | 水温 | ℃ | 23.4 | 23.9 | 30.2
| 2024-07-05 | (金) | 曇 |  | 29.2 | 23.7 | 24.1 | 6.8 | 4.9 | 7.47 | 7.44 | 21.6 | 21.7 | 81.2 | 86.4 | 8.8 | 171 | 0.32 |  | 濁度 | 度 | 8.4 | 5.8 | 18.9
| 2024-07-06 | (土) | 曇 | 2 | 31.7 | 24 | 24.4 | 5.7 | 4 | 7.49 | 7.48 | 21.4 | 21.4 | [6 empty] | ｐH |  | 7.44 | 7.4 | 8.04
| 2024-07-07 | (日) | 曇 |  | 31.9 | 24.2 | 24.7 | 4.9 | 3.5 | 7.49 | 7.5 | 21.4 | 21.5 | [6 empty] | 電気伝導率 | mS/m | 21.6 | 21.7 | 19.8
| 2024-07-08 | (月) | 晴 |  | 34 | 24.5 | 25 | 4.3 | 2.9 | 7.54 | 7.52 | 21.5 | 21.6 | 82.1 | 87.2 | 8.9 | 163 | 0.2 |  | 酸消費量 | mg/L | 80.8 | 78.6 | 70.4
| 2024-07-09 | (火) | 曇 |  | 31.3 | 24.8 | 25.2 | 3.8 | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 21.8 | 21.8 | 81.2 | 88 | 8.7 | 170 | 0.2 |  | 全硬度 | mg/L | 86.8 | 86 | 78.6
| 2024-07-10 | (水) | 晴 |  | 32.5 | 25.1 | 25.5 | 3.1 | 2.2 | 7.64 | 7.61 | 21.9 | 21.9 | 81.4 | 88 | 9.1 | 155 | 0.15 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 60 | 59.6 | 54.2
| 2024-07-11 | (木) | 曇 | 1 | 28.4 | 25.3 | 25.6 | 2.8 | 1.8 | 7.64 | 7.6 | 21.9 | 22 | 82.3 | 88.6 | 9 | 137 | 0.13 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 26.8 | 26.4 | 24.4
| 2024-07-12 | (金) | 雨 | 16 | 25.5 | 25.5 | 25.7 | 2.3 | 1.3 | 7.59 | 7.63 | 21.6 | 21.6 | 83.4 | 89.4 | 9 | 148 | 0.1 |  | 塩化物イオン | mg/L | 8.8 | 8.8 | 7.7
| 2024-07-13 | (土) | 晴 | 0.5 | 29.1 | 25.6 | 25.9 | 2 | 1.1 | 7.57 | 7.57 | 21.6 | 21.9 | [6 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L | 168 | 192 | 176
| 2024-07-14 | (日) | 曇 |  | 26.3 | 25.6 | 25.7 | 2 | 1 | 7.49 | 7.48 | 22 | 23.2 | [6 empty] | 全鉄 | mg/L | 0.35 | 0.39 | 0.91
| 2024-07-15 | (月) | 曇 |  | 31 | 25.6 | 25.9 | 1.9 | 1.1 | 7.49 | 7.45 | 23.3 | 23.3 | [6 empty] | COD | mg/L | 4.1 | 4 | 5.5
| 2024-07-16 | (火) | 曇 | 29.5 | 25.2 | 25.7 | 25.8 | 1.5 | 1.6 | 7.43 | 7.43 | 23.1 | 23.4 | 82.7 | 90 | 9.3 | 139 | 0.09 |  | BOD | mg/L | 1.3 | 1 | 1.5
| 2024-07-17 | (水) | 曇 | 1 | 24.9 | 25.7 | 25.9 | 1.9 | 1.2 | 7.4 | 7.41 | 23.2 | 23.3 | 83.4 | 90.8 | 8.9 | 150 | 0.11 |  | 溶存酸素 | mg/L | 5.1 | 4.6 | 8.2
| 2024-07-18 | (木) | 晴 |  | 30.6 | 25.8 | 26.1 | 1.4 | 1.4 | 7.44 | 7.42 | 23.2 | 23.1 | 82.3 | 91 | 9.1 | 128 | 0.1 |  | 全マンガン | mg/L | 0.075 | 0.044 | 0.061
| 2024-07-19 | (金) | 晴 |  | 31.1 | 25.7 | 26 | 3.1 | 2.3 | 7.39 | 7.4 | 21.8 | 23 | 82.3 | 89.8 | 8 | 173 | 0.22 |  | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.33 | 0.36 | 0.44
| 2024-07-20 | (土) | 晴 | 96 | 32.8 | 25.8 | 26.2 | 2.4 | 2.1 | 7.39 | 7.42 | 23.1 | 23.2 | [6 empty] | 全窒素 | mg/L | 0.7 | 0.66 | 0.99
| 2024-07-21 | (日) | 晴 | 12 | 31.5 | 26 | 26.4 | 2.3 | 1.6 | 7.42 | 7.39 | 23.1 | 23.2 | [6 empty] | 全リン | mg/L | 0.056 | 0.054 | 0.112
| 2024-07-22 | (月) | 晴 |  | 32.5 | 26.1 | 26.5 | 1.8 | 1.5 | 7.37 | 7.43 | 23 | 23.2 | 82.5 | 88 | 7.9 | 156 | 0.14 |  | 硫酸イオン | mg/L | 16.7 | 16.5 | 15.7
| 2024-07-23 | (火) | 晴 |  | 33.6 | 26.3 | 26.7 | 2.2 | 2 | 7.4 | 7.44 | 23 | 23.2 | 81.9 | 87.6 | 8 | 153 | 0.11 |  | シリカ | mg/L | 20.4 | 20.3 | 29.2
| 2024-07-24 | (水) | 晴 |  | 34.2 | 26.5 | 26.9 | 2.1 | 1.7 | 7.43 | 7.44 | 22.8 | 23 | 81.2 | 88.2 | 8 | 162 | 0.12 |  | 色度 | 度 | 10 | 8 | 17
| 2024-07-25 | (木) | 晴 |  | 32.4 | 26.8 | 27.2 | 2.2 | 1.6 | 7.45 | 7.45 | 22.6 | 22.8 | 80.8 | 87.2 | 7.8 | 160 | 0.11 |  | 懸濁物質 | mg/L | 7 | 4 | 18
| 2024-07-26 | (金) | 晴 |  | 31.2 | 27.1 | 27.3 | 2.1 | 1.5 | 7.46 | 7.45 | 22.6 | 22.7 | 82.1 | 86.2 | 8 | 138 | 0.12
| 2024-07-27 | (土) | 曇 |  | 33.3 | 27.2 | 27.6 | 1.9 | 1.2 | 7.45 | 7.48 | 22.8 | 22.8
| 2024-07-28 | (日) | 晴 |  | 32.6 | 27.4 | 27.7 | 1.8 | 1.2 | 7.48 | 7.47 | 22.9 | 22.9
| 2024-07-29 | (月) | 晴 |  | 34.6 | 27.6 | 27.9 | 1.5 | 1 | 7.47 | 7.47 | 23.1 | 23.1 | 82.9 | 88.2 | 7.9 | 158 | 0.07 |  | 備考
| 2024-07-30 | (火) | 晴 | 5.5 | 33.8 | 27.6 | 27.9 | 1.3 | 0.7 | 7.46 | 7.47 | 23 | 23.2 | 82.5 | 89 | 8 | 130 | 0.07 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-07-31 | (水) | 晴 |  | 30.9 | 27.7 | 28 | 1.2 | 0.7 | 7.44 | 7.45 | 23.3 | 23.4 | 84.5 | 90.8 | 8.2 | 133 | 0.09 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最高 |  |  | 96 | 34.6 | 27.7 | 28 | 8.9 | 6 | 7.64 | 7.63 | 23.3 | 23.4 | 84.5 | 91 | 9.3 | 192 | 0.39
| 最低 |  |  |  | 24.9 | 22.9 | 23.3 | 1.2 | 0.7 | 7.35 | 7.36 | 21.4 | 21.4 | 78.6 | 86 | 7.8 | 128 | 0.07
| 平均 |  |  |  | 30.6968 | 25.5226 | 25.8613 | 3.071 | 2.1226 | 7.4674 | 7.4642 | 22.3871 | 22.5484 | 81.9409 | 88.4273 | 8.5545 | 157.0909 | 0.16
| 合計 |  |  | 166 | [14 empty] | 0
8月 | 2024-08-01 | (木) | 晴 |  | 30.3 | 27.8 | 28 | 1.1 | 0.6 | 7.42 | 7.45 | 23.4 | 23.6 | 85.3 | 91.8 | 7.8 | 136 | 0.07 |  | 実施日 |  | 2024-08-01
| 2024-08-02 | (金) | 曇 |  | 29.9 | 27.8 | 28.1 | 1.1 | 0.6 | 7.42 | 7.42 | 23.7 | 24 | 84.5 | 93.2 | 7.8 | 193 | 0.13 |  | 気温 | ℃ | 30.3
| 2024-08-03 | (土) | 晴 |  | 31.2 | 27.9 | 28.2 | 1.1 | 0.6 | 7.42 | 7.43 | 24.1 | 24.3 | [6 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2024-08-04 | (日) | 晴 |  | 32.1 | 28.1 | 28.3 | 0.9 | 0.5 | 7.39 | 7.44 | 24.4 | 24.1 | [6 empty] | 水温 | ℃ | 27.8 | 28 | 31.8
| 2024-08-05 | (月) | 晴 |  | 32.4 | 28.2 | 28.4 | 0.9 | 0.5 | 7.45 | 7.43 | 24.7 | 24.3 | 88.8 | 95 | 7.9 | 178 | 0.08 |  | 濁度 | 度 | 1.1 | 0.6 | 6.1
| 2024-08-06 | (火) | 晴 |  | 30.9 | 28.2 | 28.5 | 1.1 | 0.7 | 7.46 | 7.43 | 24.8 | 24.9 | 88.4 | 95.2 | 7.9 | 178 | 0.06 |  | ｐH |  | 7.42 | 7.45 | 8.72
| 2024-08-07 | (水) | 曇 |  | 30.3 | 28.3 | 28.5 | 1.1 | 0.7 | 7.48 | 7.44 | 25 | 25.1 | 91 | 97 | 7.9 | 167 | 0.06 |  | 電気伝導率 | mS/m | 23.4 | 23.6 | 27.4
| 2024-08-08 | (木) | 晴 | 7.5 | 30.9 | 28.3 | 28.6 | 1.2 | 0.7 | 7.48 | 7.43 | 25.1 | 25.2 | 90.5 | 97 | 8.2 | 126 | 0.06 |  | 酸消費量 | mg/L | 84.5 | 85.3 | 104
| 2024-08-09 | (金) | 晴 |  | 31.8 | 28.4 | 28.7 | 1.4 | 0.7 | 7.47 | 7.4 | 25.4 | 25.4 | 90.7 | 97.2 | 8.1 | 143 | 0.06 |  | 全硬度 | mg/L | 91 | 91.8 | 109.9
| 2024-08-10 | (土) | 晴 |  | 27.9 | 28.4 | 28.5 | 1.5 | 0.7 | 7.43 | 7.37 | 25.7 | 25.8 | [6 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 62.4 | 62.2 | 74.2
| 2024-08-11 | (日) | 晴 |  | 33.4 | 28.4 | 28.7 | 1.6 | 0.9 | 7.45 | 7.34 | 26.1 | 26.1 | [6 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 28.6 | 29.6 | 35.7
| 2024-08-12 | (月) | 晴 |  | 34.3 | 28.5 | 28.8 | 1.6 | 0.8 | 7.41 | 7.31 | 26.2 | 26.2 | [6 empty] | 塩化物イオン | mg/L | 8 | 7.8 | 8.8
| 2024-08-13 | (火) | 曇 |  | 33.5 | 28.5 | 28.8 | 1.6 | 0.8 | 7.47 | 7.37 | 26.2 | 26.2 | 99.6 | 100.3 | 8.2 | 148 | 0.07 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 179 | 136 | 164
| 2024-08-14 | (水) | 晴 | 6.5 | 32.3 | 28.6 | 28.9 | 1.6 | 0.9 | 7.49 | 7.42 | 26.5 | 26.5 | 99.2 | 103.1 | 8.5 | 171 | 0.09 |  | 全鉄 | mg/L | 0.14 | 0.07 | 0.24
| 2024-08-15 | (木) | 晴 |  | 31.9 | 28.6 | 28.9 | 1.6 | 1 | 7.47 | 7.38 | 26.8 | 26.7 | 97.5 | 103.3 | 8.6 | 159 | 0.13 |  | COD | mg/L | 3.8 | 3.6 | 6
| 2024-08-16 | (金) | 曇 | 42.5 | 27 | 28.5 | 28.7 | 2 | 1.1 | 7.46 | 7.38 | 27 | 26.9 | 99.2 | 105.1 | 8.6 | 205 | 0.08 |  | BOD | mg/L | 1.3 | 1.2 | 3.3
| 2024-08-17 | (土) | 晴 | 0.5 | 33.6 | 28.7 | 28.9 | 1.5 | 0.8 | 7.47 | 7.42 | 26.8 | 26.9 | [6 empty] | 溶存酸素 | mg/L | 1.8 | 3.9 | 10.5
| 2024-08-18 | (日) | 曇 | 0.5 | 29 | 28.6 | 28.8 | 1.7 | 0.8 | 7.43 | 7.34 | 26.7 | 26.9 | [6 empty] | 全マンガン | mg/L | 0.026 | 0.01 | 0.039
| 2024-08-19 | (月) | 晴 |  | 32.9 | 28.5 | 28.8 | 4.2 | 1.4 | 7.39 | 7.35 | 25.6 | 26.2 | 100.3 | 101.7 | 8.3 | 166 | 0.13 |  | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.21 | 0.21 | 0.11
| 2024-08-20 | (火) | 晴 | 1 | 31 | 28.4 | 28.7 | 4.3 | 1.3 | 7.39 | 7.3 | 24.6 | 25 | 92 | 96.2 | 8 | 180 | 0.14 |  | 全窒素 | mg/L | 0.57 | 0.55 | 0.72
| 2024-08-21 | (水) | 晴 |  | 30.2 | 28.4 | 28.7 | 3.7 | 1.2 | 7.44 | 7.37 | 24.6 | 24.8 | 90.5 | 94.2 | 8 | 182 | 0.13 |  | 全リン | mg/L | 0.04 | 0.036 | 0.088
| 2024-08-22 | (木) | 曇 |  | 28.7 | 28.4 | 28.6 | 2.6 | 1.1 | 7.41 | 7.34 | 24.2 | 24.5 | 89.4 | 94.8 | 8.1 | 155 | 0.12 |  | 硫酸イオン | mg/L | 19.6 | 16.4 | 16.3
| 2024-08-23 | (金) | 晴 |  | 31.2 | 28.4 | 28.7 | 2.5 | 1.2 | 7.47 | 7.36 | 24.5 | 24.6 | 88.8 | 94 | 8 | 152 | 0.16 |  | シリカ | mg/L | 18.3 | 17.8 | 22.3
| 2024-08-24 | (土) | 晴 |  | 33.1 | 28.4 | 28.7 | 2.2 | 1.5 | 7.39 | 7.42 | 24.5 | 24.2 | [6 empty] | 色度 | 度 | 7 | 6 | 8
| 2024-08-25 | (日) | 晴 |  | 31.3 | 28.4 | 28.6 | 2 | 1.2 | 7.38 | 7.41 | 24.5 | 24.2 | [6 empty] | 懸濁物質 | mg/L | 1 | 1 | 5
| 2024-08-26 | (月) | 晴 |  | 31.2 | 28.6 | 28.7 | 2.2 | 1.3 | 7.39 | 7.44 | 24.8 | 24.4 | 88.8 | 94.2 | 8.2 | 169 | 0.07
| 2024-08-27 | (火) | 晴 | 12 | 31.4 | 28.6 | 28.8 | 2.5 | 1.2 | 7.47 | 7.48 | 25.1 | 24.7 | 91.6 | 95 | 8.3 | 178 | 0.05
| 2024-08-28 | (水) | 曇 | 5 | 27.5 | 28.5 | 28.6 | 2.2 | 0.9 | 7.46 | 7.44 | 25 | 25.1 | 90.5 | 95.2 | 8.3 | 210 | 0.05
| 2024-08-29 | (木) | 曇 | 18.5 | 30 | 28.4 | 28.6 | 2.4 | 0.9 | 7.46 | 7.46 | 24.9 | 25 | 89.9 | 95 | 8.5 | 194 | 0.09 |  | 備考
| 2024-08-30 | (金) | 雨 | 33 | 26.5 | 28.3 | 28.4 | 2.6 | 0.8 | 7.44 | 7.43 | 24.4 | 24.5 | 88.4 | 93 | 7.9 | 148 | 0.07 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-08-31 | (土) | 雨 | 59 | 27.7 | 28.3 | 28.4 | 1.9 | 0.7 | 7.42 | 7.37 | 24.1 | 24.4 | [6 empty] | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最高 |  |  | 59 | 34.3 | 28.7 | 28.9 | 4.3 | 1.5 | 7.49 | 7.48 | 27 | 26.9 | 100.3 | 105.1 | 8.6 | 210 | 0.16
| 最低 |  |  |  | 26.5 | 27.8 | 28 | 0.9 | 0.5 | 7.38 | 7.3 | 23.4 | 23.6 | 84.5 | 91.8 | 7.8 | 126 | 0.05
| 平均 |  |  |  | 30.8194 | 28.3677 | 28.6 | 1.9323 | 0.90645 | 7.4381 | 7.399 | 25.1419 | 25.1839 | 91.6619 | 96.7381 | 8.1476 | 168.4762 | 0.090476
| 合計 |  |  | 186 | [14 empty] | 0
9月 | 2024-09-01 | (日) | 曇 | 8 | 31 | 28.3 | 28.5 | 1.7 | 0.8 | 7.42 | 7.34 | 24.3 | 24.3 | [6 empty] | 実施日 |  | 2024-09-05
| 2024-09-02 | (月) | 晴 |  | 31.9 | 28.2 | 28.5 | 1.9 | 0.8 | 7.39 | 7.33 | 24 | 24.2 | 86.6 | 92.2 | 8.4 | 196 | 0.08 |  | 気温 | ℃ | 26.9
| 2024-09-03 | (火) | 曇 | 82 | 23.7 | 28.1 | 28.1 | 3.5 | 1 | 7.38 | 7.33 | 23.6 | 23.5 | 84.5 | 89 | 7.9 | 169 | 0.11 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2024-09-04 | (水) | 曇 |  | 25.8 | 27.9 | 28 | 2.9 | 0.9 | 7.37 | 7.34 | 23.6 | 23.6 | 84.9 | 89.4 | 7.9 | 190 | 0.11 |  | 水温 | ℃ | 27.8 | 28 | 26
| 2024-09-05 | (木) | 曇 |  | 26.9 | 27.8 | 28 | 2.6 | 1 | 7.42 | 7.33 | 23.3 | 23.3 | 84.2 | 89 | 7.8 | 131 | 0.1 |  | 濁度 | 度 | 2.6 | 1 | 9.1
| 2024-09-06 | (金) | 晴 |  | 30.7 | 27.6 | 27.9 | 3.1 | 1.1 | 7.45 | 7.38 | 23 | 23.1 | 81.2 | 88 | 7.8 | 161 | 0.19 |  | ｐH |  | 7.42 | 7.33 | 7.95
| 2024-09-07 | (土) | 晴 |  | 30.6 | 27.5 | 27.8 | 4.2 | 1.5 | 7.54 | 7.43 | 22.9 | 22.9 | [6 empty] | 電気伝導率 | mS/m | 23.3 | 23.3 | 21.9
| 2024-09-08 | (日) | 晴 |  | 31.7 | 27.5 | 27.7 | 3.5 | 1.4 | 7.49 | 7.43 | 22.8 | 22.9 | [6 empty] | 酸消費量 | mg/L | 84 | 84.2 | 81.4
| 2024-09-09 | (月) | 晴 |  | 31.1 | 27.5 | 27.7 | 3.4 | 1.6 | 7.51 | 7.42 | 23 | 23.2 | 82.3 | 89 | 7.7 | 146 | 0.18 |  | 全硬度 | mg/L | 88.4 | 89 | 89
| 2024-09-10 | (火) | 晴 |  | 30.2 | 27.5 | 27.8 | 3.7 | 2.4 | 7.6 | 7.6 | 23.7 | 23.8 | 84.5 | 90.2 | 7.8 | 151 | 0.2 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 59.4 | 60.2 | 61.2
| 2024-09-11 | (水) | 晴 |  | 32.9 | 27.5 | 27.8 | 3.5 | 2.1 | 7.59 | 7.55 | 24 | 24.1 | 85.5 | 92 | 7.9 | 165 | 0.19 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 29 | 28.8 | 27.8
| 2024-09-12 | (木) | 晴 |  | 32.1 | 27.5 | 27.9 | 2.6 | 1.5 | 7.56 | 7.55 | 24 | 24.1 | 85.5 | 93 | 7.9 | 178 | 0.18 |  | 塩化物イオン | mg/L | 7.6 | 7.8 | 7.3
| 2024-09-13 | (金) | 晴 |  | 32.1 | 27.6 | 27.9 | 2.4 | 1.2 | 7.52 | 7.51 | 24 | 24.2 | 85.8 | 92.2 | 7.8 | 140 | 0.18 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 160 | 131 | 147
| 2024-09-14 | (土) | 晴 |  | 32.9 | 27.7 | 28 | 2.5 | 1 | 7.5 | 7.5 | 24.3 | 24 | [6 empty] | 全鉄 | mg/L | 0.13 | 0.1 | 0.84
| 2024-09-15 | (日) | 晴 |  | 32.8 | 27.8 | 28 | 2.6 | 0.9 | 7.5 | 7.49 | 24.4 | 24.1 | [6 empty] | COD | mg/L | 4.2 | 4 | 6.2
| 2024-09-16 | (月) | 曇 | 3.5 | 26.4 | 27.7 | 27.9 | 2.3 | 1 | 7.51 | 7.51 | 24.9 | 24.6 | [6 empty] | BOD | mg/L | 2 | 1.1 | 2.3
| 2024-09-17 | (火) | 晴 |  | 29.8 | 27.7 | 27.9 | 2.4 | 0.9 | 7.52 | 7.5 | 25.1 | 25.2 | 90.5 | 96.6 | 8.1 | 140 | 0.22 |  | 溶存酸素 | mg/L | 1.6 | 2.5 | 8.8
| 2024-09-18 | (水) | 晴 |  | 33.1 | 27.6 | 27.9 | 2.1 | 0.8 | 7.53 | 7.52 | 25.3 | 25.4 | 91.4 | 97.2 | 8 | 182 | 0.1 |  | 全マンガン | mg/L | 0.044 | 0.015 | 0.073
| 2024-09-19 | (木) | 曇 | 1 | 28.5 | 27.7 | 27.9 | 1.8 | 0.8 | 7.52 | 7.5 | 25.3 | 25.4 | 93.1 | 98.8 | 8.2 | 175 | 0.05 |  | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.21 | 0.37 | 0.48
| 2024-09-20 | (金) | 晴 |  | 32.8 | 27.7 | 28 | 2.3 | 0.9 | 7.54 | 7.53 | 26 | 25.9 | 93 | 101.5 | 8.6 | 196 | 0.07 |  | 全窒素 | mg/L | 0.68 | 0.79 | 1
| 2024-09-21 | (土) | 晴 |  | 31.2 | 27.7 | 28 | 1.7 | 0.8 | 7.49 | 7.48 | 26.2 | 26.2 | [6 empty] | 全リン | mg/L | 0.063 | 0.062 | 0.142
| 2024-09-22 | (日) | 曇 |  | 28.5 | 27.7 | 27.8 | 2 | 0.9 | 7.53 | 7.52 | 26.3 | 26.5 | [6 empty] | 硫酸イオン | mg/L | 15.6 | 15.6 | 16.2
| 2024-09-23 | (月) | 曇 | 7.5 | 22.1 | 27.6 | 27.7 | 2.5 | 1.2 | 7.58 | 7.54 | 26.2 | 26.3 | [6 empty] | シリカ | mg/L | 22.8 | 22.7 | 30.6
| 2024-09-24 | (火) | 曇 |  | 23.4 | 27.4 | 27.6 | 2.7 | 1.1 | 7.69 | 7.59 | 26.1 | 26.2 | 93.9 | 101.1 | 8.4 | 179 | 0.11 |  | 色度 | 度 | 8 | 5 | 20
| 2024-09-25 | (水) | 曇 | 0.5 | 21.4 | 26.9 | 27 | 3.1 | 1.5 | 8.03 | 7.92 | 24.9 | 24.9 | 91.3 | 94.2 | 8.5 | 198 | 0.12 |  | 懸濁物質 | mg/L | 2 | <1 | 15
| 2024-09-26 | (木) | 曇 |  | 24.6 | 26.4 | 26.6 | 2.9 | 1.5 | 7.95 | 7.89 | 24.9 | 25 | 90.9 | 95 | 8.1 | 184 | 0.1
| 2024-09-27 | (金) | 雨 | 59 | 23.6 | 26.1 | 26.3 | 2.6 | 1.5 | 7.88 | 7.8 | 25.4 | 25.4 | 92.6 | 97 | 8.2 | 198 | 0.13
| 2024-09-28 | (土) | 曇 |  | 25.4 | 25.9 | 26.1 | 2.8 | 1.6 | 7.78 | 7.71 | 25.2 | 25.4
| 2024-09-29 | (日) | 曇 |  | 24.3 | 25.7 | 25.9 | 2.9 | 1.5 | 7.7 | 7.68 | 25 | 25.2 | [6 empty] | 備考
| 2024-09-30 | (月) | 曇 |  | 22.3 | 25.4 | 25.6 | 3.9 | 1.9 | 7.65 | 7.61 | 25 | 25.2 | 91.5 | 96.2 | 8 | 161 | 0.23 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 82 | 33.1 | 28.3 | 28.5 | 4.2 | 2.4 | 8.03 | 7.92 | 26.3 | 26.5 | 93.9 | 101.5 | 8.6 | 198 | 0.23 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最低 |  |  |  | 21.4 | 25.4 | 25.6 | 1.7 | 0.8 | 7.37 | 7.33 | 22.8 | 22.9 | 81.2 | 88 | 7.7 | 131 | 0.05
| 平均 |  |  |  | 28.46 | 27.3733 | 27.5933 | 2.7367 | 1.2367 | 7.5713 | 7.5277 | 24.5567 | 24.6033 | 88.0632 | 93.7684 | 8.0526 | 170.5263 | 0.13947
| 合計 |  |  | 161.5 | [14 empty] | 0
10月 | 2024-10-01 | (火) | 曇 | 7 | 21.2 | 25.3 | 25.4 | 3.3 | 2 | 7.68 | 7.67 | 24.9 | 25 | 89.4 | 95.2 | 8.1 | 158 | 0.21 |  | 実施日 |  | 2024-10-03
| 2024-10-02 | (水) | 晴 | 6.5 | 30 | 25.1 | 25.5 | 3.3 | 2.6 | 7.73 | 7.73 | 24.7 | 24.8 | 88.7 | 95.2 | 8 | 185 | 0.3 |  | 気温 | ℃ | 22.2
| 2024-10-03 | (木) | 曇 | 7.5 | 22.2 | 24.8 | 25.1 | 4.6 | 3.1 | 7.68 | 7.66 | 24.2 | 24.4 | 87.8 | 92 | 7.7 | 158 | 0.31 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2024-10-04 | (金) | 曇 |  | 29.1 | 24.8 | 25.2 | 3.8 | 2.7 | 7.63 | 7.67 | 24.1 | 24.3 | 85.2 | 93 | 7.9 | 176 | 0.14 |  | 水温 | ℃ | 24.8 | 25.1 | 24
| 2024-10-05 | (土) | 曇 | 5.5 | 22.7 | 24.7 | 24.9 | 4.4 | 2.6 | 7.6 | 7.61 | 23.9 | 23.8 | [6 empty] | 濁度 | 度 | 4.6 | 3.1 | 11.3
| 2024-10-06 | (日) | 曇 |  | 22.2 | 24.6 | 24.8 | 3.7 | 2.5 | 7.57 | 7.58 | 23.8 | 23.7 | [6 empty] | ｐH |  | 7.68 | 7.66 | 7.86
| 2024-10-07 | (月) | 晴 |  | 28.3 | 24.6 | 25 | 3.2 | 1.8 | 7.49 | 7.57 | 24 | 23.9 | 82.2 | 91.6 | 8.1 | 173 | 0.27 |  | 電気伝導率 | mS/m | 24.2 | 24.4 | 21.3
| 2024-10-08 | (火) | 曇 | 23 | 21.2 | 24.4 | 24.5 | 3.5 | 1.7 | 7.58 | 7.55 | 24.1 | 24 | 86.5 | 92 | 7.7 | 185 | 0.14 |  | 酸消費量 | mg/L | 88.5 | 87.8 | 79
| 2024-10-09 | (水) | 雨 | 61.5 | 15.7 | 24.1 | 23.9 | 4 | 1.8 | 7.61 | 7.56 | 24.3 | 24.1 | 85.7 | 92.8 | 7.6 | 139 | 0.37 |  | 全硬度 | mg/L | 92 | 92 | 85.4
| 2024-10-10 | (木) | 曇 |  | 18.7 | 23.6 | 23.7 | 4.6 | 1.8 | 7.83 | 7.81 | 23.9 | 24.2 | 86.5 | 93 | 7.5 | 133 | 0.17 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 62.2 | 64.2 | 59.2
| 2024-10-11 | (金) | 晴 |  | 20.5 | 23.2 | 23.4 | 3.7 | 2.2 | 7.85 | 7.79 | 22.9 | 23 | 85.5 | 93.8 | 7.7 | 131 | 0.32 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 29.8 | 27.8 | 26.2
| 2024-10-12 | (土) | 晴 |  | 22.7 | 23 | 23.2 | 4.1 | 2.6 | 7.8 | 7.75 | 22.7 | 22.8 | [6 empty] | 塩化物イオン | mg/L | 7.9 | 7.7 | 7.2
| 2024-10-13 | (日) | 晴 |  | 23 | 22.8 | 23 | 3.8 | 2.4 | 7.71 | 7.71 | 22.5 | 22.7 | [6 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L | 179 | 158 | 197
| 2024-10-14 | (月) | 晴 |  | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 3.2 | 2.4 | 7.76 | 7.7 | 22.7 | 22.7 | [6 empty] | 全鉄 | mg/L | 0.25 | 0.31 | 1.14
| 2024-10-15 | (火) | 晴 |  | 23.8 | 22.4 | 22.7 | 3.1 | 2.2 | 7.66 | 7.66 | 22.7 | 22.7 | 86.8 | 91.2 | 7.5 | 139 | 0.3 |  | COD | mg/L | 3.8 | 3.6 | 5.6
| 2024-10-16 | (水) | 曇 |  | 24.7 | 22.2 | 22.4 | 3 | 2.2 | 7.67 | 7.65 | 23 | 22.9 | 85.5 | 93.2 | 7.7 | 181 | 0.19 |  | BOD | mg/L | 1.3 | 1 | 2.5
| 2024-10-17 | (木) | 曇 |  | 23.6 | 22.1 | 22.4 | 2.6 | 1.9 | 7.62 | 7.61 | 22.9 | 23 | 85.9 | 95.2 | 7.5 | 135 | 0.18 |  | 溶存酸素 | mg/L | 7.5 | 6.4 | 8.7
| 2024-10-18 | (金) | 曇 | 7.5 | 22.3 | 22 | 22.3 | 2.8 | 2.2 | 7.7 | 7.66 | 23.4 | 23.3 | 85.5 | 97.8 | 7.6 | 166 | 0.27 |  | 全マンガン | mg/L | 0.053 | 0.04 | 0.077
| 2024-10-19 | (土) | 晴 | 1.5 | 27.5 | 22 | 22.4 | 2.6 | 1.9 | 7.56 | 7.55 | 23.3 | 23.3 | [6 empty] | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.5 | 0.41 | 0.62
| 2024-10-20 | (日) | 曇 | 2.5 | 16.1 | 22 | 22.1 | 3.4 | 2.2 | 7.56 | 7.56 | 23.2 | 23.3 | [6 empty] | 全窒素 | mg/L | 0.73 | 0.71 | 1.24
| 2024-10-21 | (月) | 曇 |  | 16.6 | 21.9 | 22 | 2.6 | 1.9 | 7.58 | 7.55 | 23.4 | 23.4 | 86.5 | 97.2 | 7.4 | 169 | 0.26 |  | 全リン | mg/L | 0.074 | 0.076 | 0.147
| 2024-10-22 | (火) | 晴 |  | 21.2 | 21.9 | 22.1 | 1.8 | 1.7 | 7.73 | 7.69 | 23.1 | 23.2 | 87.6 | 96.4 | 7.5 | 188 | 0.18 |  | 硫酸イオン | mg/L | 17.4 | 17.7 | 16.8
| 2024-10-23 | (水) | 曇 | 1.5 | 25.2 | 21.6 | 21.9 | 2.6 | 1.8 | 7.68 | 7.64 | 23.4 | 23.3 | 87.6 | 96.8 | 7.4 | 179 | 0.24 |  | シリカ | mg/L | 22.2 | 22.1 | 28.8
| 2024-10-24 | (木) | 晴 |  | 26.1 | 21.5 | 21.8 | 3.2 | 2.2 | 7.71 | 7.65 | 23.6 | 23.6 | 87.8 | 98 | 7.5 | 187 | 0.26 |  | 色度 | 度 | 9 | 8 | 20
| 2024-10-25 | (金) | 曇 | 0.5 | 19.6 | 21.6 | 21.7 | 3.4 | 2.3 | 7.69 | 7.68 | 23.7 | 23.7 | 87.6 | 96.2 | 7.6 | 182 | 0.3 |  | 懸濁物質 | mg/L | 4 | 2 | 14
| 2024-10-26 | (土) | 曇 |  | 20.6 | 21.5 | 21.7 | 2.9 | 2.1 | 7.61 | 7.62 | 23.8 | 23.7
| 2024-10-27 | (日) | 晴 | 2 | 22.3 | 21.5 | 21.7 | 3.2 | 2.3 | 7.59 | 7.63 | 25.1 | 24.7
| 2024-10-28 | (月) | 雨 | 6 | 19.1 | 21.3 | 21.6 | 2.9 | 2 | 7.61 | 7.61 | 25.3 | 25.3 | 90.4 | 97.2 | 7.5 | 190 | 0.31
| 2024-10-29 | (火) | 曇 | 30.5 | 17 | 21.3 | 21.4 | 2.5 | 2.2 | 7.58 | 7.59 | 25.3 | 25.2 | 91.7 | 98.4 | 7.6 | 181 | 0.33 |  | 備考
| 2024-10-30 | (水) | 雨 | 11 | 17 | 21.1 | 21.2 | 3 | 2.5 | 7.71 | 7.67 | 24.1 | 23.9 | 91.5 | 98.2 | 8 | 178 | 0.34 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-10-31 | (木) | 晴 |  | 19 | 20.8 | 21 | 2.1 | 1.8 | 7.73 | 7.75 | 23.4 | 23.5 | 88.7 | 96.2 | 7.6 | 183 | 0.28 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最高 |  |  | 61.5 | 30 | 25.3 | 25.5 | 4.6 | 3.1 | 7.85 | 7.81 | 25.3 | 25.3 | 91.7 | 98.4 | 8.1 | 190 | 0.37
| 最低 |  |  |  | 15.7 | 20.8 | 21 | 1.8 | 1.7 | 7.49 | 7.55 | 22.5 | 22.7 | 82.2 | 91.2 | 7.4 | 131 | 0.14
| 平均 |  |  |  | 21.9935 | 22.7839 | 22.9935 | 3.2548 | 2.1806 | 7.6616 | 7.6494 | 23.7226 | 23.7226 | 87.3 | 95.0273 | 7.6682 | 168 | 0.25773
| 合計 |  |  | 174 | [14 empty] | 0
11月 | 2024-11-01 | (金) | 晴 | 2 | 18.5 | 20.6 | 20.8 | 1.9 | 1.7 | 7.76 | 7.74 | 23.4 | 23.5 | 86.5 | 97.2 | 7.7 | 168 | 0.18 |  | 実施日 |  | 2024-11-07
| 2024-11-02 | (土) | 雨 | 55 | 16.2 | 20.3 | 20.4 | 3.5 | 2.8 | 7.66 | 7.67 | 23.2 | 23.2 | [6 empty] | 気温 | ℃ | 15.5
| 2024-11-03 | (日) | 晴 |  | 18.5 | 20.3 | 20.4 | 2.7 | 2.4 | 7.7 | 7.69 | 23.2 | 23.2 | [6 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2024-11-04 | (月) | 晴 |  | 19 | 20.1 | 20.3 | 1.7 | 1.6 | 7.77 | 7.76 | 23.2 | 23.2 | [6 empty] | 水温 | ℃ | 19.4 | 19.5 | 16
| 2024-11-05 | (火) | 曇 |  | 18 | 19.7 | 20 | 8.3 | 5 | 7.56 | 7.58 | 22.7 | 22.9 | 85.5 | 93.2 | 7.4 | 175 | 0.32 |  | 濁度 | 度 | 4.2 | 4.8 | 32.6
| 2024-11-06 | (水) | 曇 |  | 15 | 19.7 | 19.7 | 5.5 | 5.5 | 7.69 | 7.64 | 22.9 | 22.7 | 84.8 | 93 | 7.5 | 179 | 0.32 |  | ｐH |  | 7.72 | 7.65 | 7.83
| 2024-11-07 | (木) | 晴 |  | 15.5 | 19.4 | 19.5 | 4.2 | 4.8 | 7.72 | 7.65 | 23 | 22.7 | 83.9 | 92.2 | 7.4 | 159 | 0.3 |  | 電気伝導率 | mS/m | 23 | 22.7 | 21.4
| 2024-11-08 | (金) | 晴 |  | 13.9 | 19 | 19.1 | 4 | 3.7 | 7.75 | 7.74 | 22.9 | 22.9 | 85.5 | 94.6 | 7.9 | 148 | 0.29 |  | 酸消費量 | mg/L | 85.9 | 83.9 | 76.8
| 2024-11-09 | (土) | 晴 |  | 12.8 | 18.6 | 18.7 | 3.8 | 3.2 | 7.66 | 7.68 | 22.5 | 22.8 | [6 empty] | 全硬度 | mg/L | 94 | 92.2 | 89.6
| 2024-11-10 | (日) | 曇 |  | 14.1 | 18.4 | 18.5 | 3.1 | 3 | 7.62 | 7.69 | 22.7 | 22.8 | [6 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 64.2 | 62.2 | 62.2
| 2024-11-11 | (月) | 曇 | 9.5 | 16.5 | 18.4 | 18.5 | 3.2 | 2.9 | 7.68 | 7.7 | 22.9 | 22.8 | 85 | 93.2 | 7.5 | 156 | 0.25 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 29.8 | 30 | 27.4
| 2024-11-12 | (火) | 晴 |  | 16.8 | 18.2 | 18.3 | 2.5 | 2.4 | 7.72 | 7.71 | 23 | 23 | 83.5 | 95 | 7.7 | 157 | 0.19 |  | 塩化物イオン | mg/L | 7.5 | 7.4 | 7
| 2024-11-13 | (水) | 晴 |  | 18.6 | 17.9 | 18.2 | 3.7 | 3.1 | 7.65 | 7.66 | 23.2 | 23.2 | 84.4 | 94.2 | 7.7 | 137 | 0.23 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 156 | 159 | 190
| 2024-11-14 | (木) | 晴 |  | 17.6 | 18 | 18.1 | 3.1 | 2.5 | 7.65 | 7.69 | 23.1 | 23.1 | 85 | 95.2 | 7.7 | 131 | 0.23 |  | 全鉄 | mg/L | 0.31 | 0.3 | 1.24
| 2024-11-15 | (金) | 曇 | 3.5 | 15.8 | 17.8 | 18 | 3.2 | 3.7 | 7.62 | 7.65 | 23.3 | 23.2 | 88.1 | 95.2 | 7.7 | 132 | 0.18 |  | COD | mg/L | 3.5 | 3.3 | 4.2
| 2024-11-16 | (土) | 晴 |  | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 3.8 | 2.9 | 7.48 | 7.55 | 23.3 | 23.3 | [6 empty] | BOD | mg/L | 1.1 | 1.1 | 1.8
| 2024-11-17 | (日) | 曇 |  | 19.5 | 17.7 | 17.9 | 3.2 | 2.8 | 7.42 | 7.57 | 23.4 | 23.5 | [6 empty] | 溶存酸素 | mg/L | 7.4 | 8 | 9.7
| 2024-11-18 | (月) | 曇 |  | 12.7 | 17.6 | 17.7 | 3.1 | 2.8 | 7.56 | 7.57 | 23.5 | 23.6 | 88.5 | 98.4 | 7.6 | 136 | 0.19 |  | 全マンガン | mg/L | 0.034 | 0.023 | 0.082
| 2024-11-19 | (火) | 晴 |  | 10.5 | 17.4 | 17.6 | 2.6 | 2.2 | 7.7 | 7.72 | 23.4 | 23.3 | 86.8 | 96 | 7.9 | 154 | 0.25 |  | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.48 | 0.47 | 0.6
| 2024-11-20 | (水) | 雨 | 3.5 | 7.4 | 17.1 | 17.1 | 2.8 | 2.3 | 7.75 | 7.76 | 23.3 | 23.4 | 87 | 95.2 | 7.8 | 164 | 0.17 |  | 全窒素 | mg/L | 0.73 | 0.7 | 1.38
| 2024-11-21 | (木) | 雨 | 3.5 | 10.9 | 16.8 | 16.8 | 3.1 | 2.2 | 7.75 | 7.74 | 23.3 | 23.3 | 86.5 | 97 | 8.5 | 167 | 0.16 |  | 全リン | mg/L | 0.063 | 0.061 | 0.169
| 2024-11-22 | (金) | 晴 |  | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 2.6 | 2.3 | 7.74 | 7.74 | 23.3 | 23.3 | 85.9 | 98 | 7.8 | 171 | 0.13 |  | 硫酸イオン | mg/L | 17.8 | 17.8 | 16.9
| 2024-11-23 | (土) | 曇 |  | 13.5 | 16.3 | 16.4 | 2.7 | 2.2 | 7.73 | 7.79 | 23.1 | 23.3 | [6 empty] | シリカ | mg/L | 20.7 | 17.1 | 22.6
| 2024-11-24 | (日) | 晴 |  | 11.5 | 16.1 | 16.2 | 3 | 2.5 | 7.74 | 7.78 | 23.4 | 23.4 | [6 empty] | 色度 | 度 | 9 | 8 | 22
| 2024-11-25 | (月) | 晴 |  | 11.7 | 15.6 | 15.9 | 2.8 | 2.3 | 7.77 | 7.78 | 23.4 | 23.4 | 86.5 | 98.4 | 7.6 | 188 | 0.15 |  | 懸濁物質 | mg/L | 4 | 3 | 28
| 2024-11-26 | (火) | 晴 | 10.5 | 12.9 | 15.4 | 15.6 | 2.7 | 2.2 | 7.8 | 7.81 | 23.4 | 23.4 | 87 | 96.6 | 7.8 | 196 | 0.16
| 2024-11-27 | (水) | 曇 | 47 | 14.8 | 15.5 | 15.5 | 2.9 | 2.4 | 7.77 | 7.77 | 23.4 | 23.3 | 86.1 | 96.8 | 7.8 | 183 | 0.12
| 2024-11-28 | (木) | 晴 |  | 17.1 | 15.4 | 15.5 | 3.4 | 2.5 | 7.83 | 7.8 | 23.3 | 23.3 | 86.5 | 97.8 | 7.5 | 186 | 0.12
| 2024-11-29 | (金) | 晴 |  | 15.7 | 15 | 15.2 | 3.3 | 2.7 | 7.87 | 7.89 | 23.3 | 23.3 | 85.9 | 97 | 7.6 | 171 | 0.13 |  | 備考
| 2024-11-30 | (土) | 晴 |  | 14.4 | 14.7 | 14.9 | 2.7 | 2.5 | 7.83 | 7.86 | 23 | 23.1 | [6 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 55 | 19.5 | 20.6 | 20.8 | 8.3 | 5.5 | 7.87 | 7.89 | 23.5 | 23.6 | 88.5 | 98.4 | 8.5 | 196 | 0.32 |  | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最低 |  |  |  | 7.4 | 14.7 | 14.9 | 1.7 | 1.6 | 7.42 | 7.55 | 22.5 | 22.7 | 83.5 | 92.2 | 7.4 | 131 | 0.12
| 平均 |  |  |  | 15.1267 | 17.7033 | 17.8433 | 3.3033 | 2.8367 | 7.6983 | 7.7127 | 23.1667 | 23.18 | 85.945 | 95.71 | 7.705 | 162.9 | 0.2035
| 合計 |  |  | 134.5 | [14 empty] | 0
12月 | 2024-12-01 | (日) | 晴 |  | 13.8 | 14.5 | 14.7 | 3.2 | 2.5 | 7.87 | 7.91 | 23.1 | 23.2 | [6 empty] | 実施日 |  | 2024-12-05
| 2024-12-02 | (月) | 晴 |  | 14.5 | 14.5 | 14.6 | 2.8 | 2.6 | 7.99 | 7.93 | 23.3 | 23.3 | 86.8 | 98.2 | 7 | 158 | 0.16 |  | 気温 | ℃ | 13.9
| 2024-12-03 | (火) | 晴 |  | 14 | 14.3 | 14.6 | 2.9 | 2.6 | 7.97 | 7.95 | 23.3 | 23.3 | 85.5 | 97.8 | 7.6 | 174 | 0.15 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2024-12-04 | (水) | 晴 |  | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 2.8 | 2.6 | 8.01 | 8 | 23.3 | 23.3 | 86.3 | 98 | 7.7 | 165 | 0.15 |  | 水温 | ℃ | 14.2 | 14.5 | 12.7
| 2024-12-05 | (木) | 晴 |  | 13.9 | 14.2 | 14.5 | 3.3 | 3.1 | 8.01 | 7.99 | 23.3 | 23.3 | 86.5 | 98.2 | 7.7 | 172 | 0.17 |  | 濁度 | 度 | 3.3 | 3.1 | 7.5
| 2024-12-06 | (金) | 晴 |  | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 3.2 | 2.7 | 8.09 | 8.12 | 23.3 | 23.3 | 87 | 98.2 | 7.8 | 131 | 0.2 |  | ｐH |  | 8.01 | 7.99 | 7.92
| 2024-12-07 | (土) | 晴 |  | 9.7 | 13.9 | 14.1 | 3.3 | 3 | 8.05 | 8.02 | 23.3 | 23.3 | [6 empty] | 電気伝導率 | mS/m | 23.3 | 23.3 | 27.7
| 2024-12-08 | (日) | 晴 |  | 10.2 | 13.7 | 13.9 | 3.5 | 3.1 | 8.08 | 8.09 | 23.3 | 23.3 | [6 empty] | 酸消費量 | mg/L | 87.2 | 86.5 | 104.3
| 2024-12-09 | (月) | 晴 |  | 8.8 | 13.4 | 13.6 | 3.9 | 3.2 | 8.09 | 8.07 | 23.3 | 23.4 | 85 | 100.5 | 7.8 | 135 | 0.26 |  | 全硬度 | mg/L | 97 | 98.2 | 119.1
| 2024-12-10 | (火) | 晴 |  | 11.2 | 13 | 13.2 | 4.5 | 3.4 | 8.1 | 8.09 | 23.4 | 23.4 | 86.5 | 101.5 | 7.6 | 138 | 0.22 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 66 | 65 | 81
| 2024-12-11 | (水) | 晴 |  | 10.5 | 12.7 | 12.9 | 4.2 | 4 | 8.19 | 8.19 | 23.4 | 23.5 | 87 | 100.7 | 7.9 | 150 | 0.18 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 31 | 33.2 | 38.1
| 2024-12-12 | (木) | 晴 |  | 7.1 | 12.3 | 12.4 | 4.5 | 4.6 | 8.18 | 8.13 | 24.1 | 24.3 | 90.4 | 101.9 | 8.1 | 148 | 0.26 |  | 塩化物イオン | mg/L | 7.7 | 7.7 | 9.3
| 2024-12-13 | (金) | 曇 |  | 6.8 | 11.8 | 12 | 4.4 | 4.1 | 8.23 | 8.2 | 24 | 24.2 | 90.2 | 101.9 | 8 | 133 | 0.25 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 158 | 172 | 223
| 2024-12-14 | (土) | 晴 |  | 9.2 | 11.4 | 11.6 | 4.7 | 4.2 | 8.26 | 8.25 | 24.7 | 24.6 | [5 empty] | 80 | 全鉄 | mg/L | 0.15 | 0.17 | 0.69
| 2024-12-15 | (日) | 晴 |  | 7.6 | 11 | 11.3 | 4 | 4.4 | 8.36 | 8.18 | 24.3 | 24.8 | [5 empty] | 330 | COD | mg/L | 4 | 4 | 3.9
| 2024-12-16 | (月) | 晴 |  | 10.2 | 10.9 | 11.1 | 4.4 | 4 | 8.42 | 8.25 | 24.5 | 24.6 | 91.3 | 104.7 | 8.2 | 152 | 0.25 | 330 | BOD | mg/L | 1.2 | 1.1 | 0.9
| 2024-12-17 | (火) | 晴 |  | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 4.3 | 4 | 8.36 | 8.22 | 24.9 | 25.2 | 94.6 | 107.3 | 8.6 | 149 | 0.28 | 240 | 溶存酸素 | mg/L | 9.2 | 9.6 | 9.7
| 2024-12-18 | (水) | 晴 |  | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 4.5 | 4.4 | 8.38 | 8.17 | 25.4 | 25.4 | 95.6 | 106.9 | 8.6 | 182 | 0.24 | 330 | 全マンガン | mg/L | 0.021 | 0.018 | 0.081
| 2024-12-19 | (木) | 曇 |  | 3.8 | 10.2 | 10.4 | 4.4 | 4 | 8.45 | 8.2 | 25.7 | 25.8 | 94.8 | 108.5 | 8.4 | 179 | 0.26 | 410 | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.46 | 0.44 | 0.64
| 2024-12-20 | (金) | 晴 |  | 8.8 | 9.8 | 10.1 | 3.8 | 3.8 | 8.53 | 8.21 | 25.3 | 25.5 | 95.8 | 108.5 | 8.2 | 186 | 0.35 | 570 | 全窒素 | mg/L | 0.88 | 0.7 | 1.1
| 2024-12-21 | (土) | 晴 |  | 11.4 | 9.8 | 10.1 | 4.2 | 4 | 8.49 | 8.12 | 25.3 | 25.5 | [5 empty] | 810 | 全リン | mg/L | 0.052 | 0.049 | 0.127
| 2024-12-22 | (日) | 晴 |  | 9.5 | 9.9 | 10 | 4.4 | 4.3 | 8.53 | 8.16 | 25.8 | 25.6 | [5 empty] | 810 | 硫酸イオン | mg/L | 18.8 | 19.4 | 22
| 2024-12-23 | (月) | 晴 |  | 8.2 | 9.5 | 9.6 | 4.2 | 4.1 | 8.55 | 8.16 | 25.8 | 25.7 | 95.2 | 109.1 | 8.5 | 203 | 0.35 | 730 | シリカ | mg/L | 21.7 | 21.7 | 34.2
| 2024-12-24 | (火) | 晴 |  | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 4.1 | 3.8 | 8.63 | 8.34 | 25.8 | 26 | 97.4 | 112.5 | 8.4 | 208 | 0.27 | 810 | 色度 | 度 | 6 | 6 | 10
| 2024-12-25 | (水) | 晴 |  | 8.7 | 8.8 | 9.1 | 4.2 | 4.1 | 8.65 | 8.24 | 26.2 | 26.6 | 95.2 | 114.5 | 8.6 | 214 | 0.39 | 810 | 懸濁物質 | mg/L | 4 | 4 | 7
| 2024-12-26 | (木) | 晴 |  | 9.4 | 8.7 | 9.1 | 3.5 | 3.7 | 8.66 | 8.26 | 26.1 | 26.5 | 97.8 | 113.3 | 8.7 | 200 | 0.36 | 810
| 2024-12-27 | (金) | 晴 |  | 9 | 8.7 | 9 | 3.2 | 3.4 | 8.7 | 8.26 | 26.2 | 26.5 | 97.6 | 114.1 | 8.6 | 214 | 0.29 | 810
| 2024-12-28 | (土) | 晴 |  | 8.3 | 8.6 | 8.9 | 2.9 | 3.4 | 8.67 | 8.29 | 26.2 | 26.6 | [5 empty] | 890
| 2024-12-29 | (日) | 晴 |  | 7.4 | 8.5 | 8.8 | 2.8 | 3 | 8.65 | 8.27 | 26.3 | 26.6 | [5 empty] | 890 | 備考
| 2024-12-30 | (月) | 晴 |  | 6.3 | 8.4 | 8.6 | 2.7 | 2.7 | 8.66 | 8.29 | 26.4 | 26.7 | [5 empty] | 810 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-12-31 | (火) | 曇 |  | 11.1 | 8.4 | 8.6 | 2.9 | 3.2 | 8.6 | 8.17 | 26.8 | 27.4 | [5 empty] | 810 | ・pH調整のため薬品注入を実施
| 最高 |  |  | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.7 | 4.7 | 4.6 | 8.7 | 8.34 | 26.8 | 27.4 | 97.8 | 114.5 | 8.7 | 214 | 0.39 | 890 | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最低 |  |  |  | 3.8 | 8.4 | 8.6 | 2.7 | 2.5 | 7.87 | 7.91 | 23.1 | 23.2 | 85 | 97.8 | 7 | 131 | 0.15
| 平均 |  |  |  | 9.9065 | 11.2742 | 11.5032 | 3.7323 | 3.5484 | 8.3358 | 8.1526 | 24.7129 | 24.8613 | 91.325 | 104.815 | 8.1 | 169.55 | 0.252
| 合計 |  |  | 0 | [14 empty] | 11280
1月 | 2025-01-01 | (水) | 晴 |  | 8.9 | 8.2 | 8.4 | 3 | 3.1 | 8.62 | 8.21 | 26.9 | 27.2 | [5 empty] | 810 | 実施日 |  | 2025-01-09
| 2025-01-02 | (木) | 晴 |  | 8.2 | 8 | 8.3 | 2.8 | 2.9 | 8.63 | 8.2 | 26.9 | 27.2 | [5 empty] | 810 | 気温 | ℃ | 10.3
| 2025-01-03 | (金) | 曇 |  | 6.4 | 8 | 8.2 | 2.7 | 3.2 | 8.64 | 8.2 | 27 | 27.3 | [5 empty] | 650 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2025-01-04 | (土) | 曇 |  | 3.8 | 8 | 8.2 | 2.9 | 3.1 | 8.62 | 8.28 | 27.2 | 27.4 | [5 empty] | 730 | 水温 | ℃ | 7.7 | 8 | 7.2
| 2025-01-05 | (日) | 晴 |  | 5.8 | 7.7 | 8 | 3 | 3.1 | 8.63 | 8.26 | 27.5 | 27.8 | [5 empty] | 810 | 濁度 | 度 | 4.1 | 3.9 | 6.2
| 2025-01-06 | (月) | 曇 | 15.5 | 6.9 | 7.7 | 8 | 3.1 | 3.3 | 8.67 | 8.31 | 27.2 | 27.7 | 103 | 119.5 | 9.1 | 254 | 0.33 | 980 | ｐH |  | 8.76 | 8.29 | 8.45
| 2025-01-07 | (火) | 曇 |  | 10.5 | 7.7 | 8 | 3.1 | 3.4 | 8.69 | 8.31 | 27.6 | 27.9 | 103.4 | 118.5 | 9 | 246 | 0.27 | 890 | 電気伝導率 | mS/m | 27.6 | 28 | 30.3
| 2025-01-08 | (水) | 晴 |  | 9.3 | 7.7 | 8 | 3.7 | 3.4 | 8.74 | 8.31 | 27.6 | 27.9 | 104.9 | 120.1 | 9.2 | 276 | 0.26 | 1220 | 酸消費量 | mg/L | 108.4 | 104.9 | 120.3
| 2025-01-09 | (木) | 晴 |  | 10.3 | 7.7 | 8 | 4.1 | 3.9 | 8.76 | 8.29 | 27.6 | 28 | 104.9 | 120.5 | 9.2 | 261 | 0.26 | 1300 | 全硬度 | mg/L | 116.3 | 120.5 | 131.1
| 2025-01-10 | (金) | 晴 |  | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 4.1 | 4.1 | 8.77 | 8.31 | 27.7 | 28 | 104.9 | 119.5 | 9.5 | 217 | 0.36 | 980 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 80.8 | 82.2 | 88
| 2025-01-11 | (土) | 晴 |  | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 4 | 4.2 | 8.75 | 8.25 | 27.6 | 27.6 | [5 empty] | 1380 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 35.5 | 38.3 | 43.1
| 2025-01-12 | (日) | 曇 |  | 3.2 | 7.3 | 7.4 | 3.8 | 4.4 | 8.75 | 8.26 | 27.7 | 28.2 | [5 empty] | 1300 | 塩化物イオン | mg/L | 8.9 | 9.2 | 9.7
| 2025-01-13 | (月) | 晴 |  | 9.2 | 7.3 | 7.5 | 4.4 | 4.6 | 8.74 | 8.22 | 27.9 | 27.9 | [5 empty] | 1380 | 全蒸発残留物 | mg/L | 260 | 261 | 300
| 2025-01-14 | (火) | 晴 |  | 9.7 | 7 | 7.4 | 4.2 | 4.5 | 8.78 | 8.26 | 27.9 | 28.3 | 106 | 120.1 | 9.5 | 207 | 0.23 | 1300 | 全鉄 | mg/L | 0.36 | 0.26 | 0.59
| 2025-01-15 | (水) | 晴 |  | 12.1 | 7.1 | 7.5 | 4.3 | 4.6 | 8.85 | 8.34 | 27.9 | 28.4 | 106.2 | 120.3 | 9.6 | 196 | 0.31 | 1540 | COD | mg/L | 3.4 | 3.4 | 4.4
| 2025-01-16 | (木) | 晴 |  | 4.9 | 7.2 | 7.5 | 4.9 | 5.2 | 8.81 | 8.29 | 28 | 28.4 | 107.3 | 119.1 | 9.6 | 223 | 0.25 | 1790 | BOD | mg/L | 1.3 | 1.3 | 3.2
| 2025-01-17 | (金) | 晴 |  | 7.8 | 7 | 7.3 | 4.6 | 5 | 8.88 | 8.36 | 28.1 | 28.6 | 108.2 | 120.3 | 9.6 | 206 | 0.29 | 1630 | 溶存酸素 | mg/L | 13.3 | 13 | 12.7
| 2025-01-18 | (土) | 晴 |  | 5.1 | 6.9 | 7.2 | 5.3 | 5.2 | 8.85 | 8.34 | 28.4 | 28.8 | [5 empty] | 1540 | 全マンガン | mg/L | 0.032 | 0.028 | 0.101
| 2025-01-19 | (日) | 晴 |  | 3.8 | 6.8 | 7.1 | 4.8 | 5.5 | 8.94 | 8.38 | 28.2 | 28.8 | [5 empty] | 1870 | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.35 | 0.28 | 0.27
| 2025-01-20 | (月) | 曇 |  | 9.9 | 6.8 | 7.2 | 5.4 | 5.4 | 8.86 | 8.28 | 28.4 | 28.7 | 108.4 | 121.3 | 9.5 | 213 | 0.28 | 1870 | 全窒素 | mg/L | 0.71 | 0.66 | 0.92
| 2025-01-21 | (火) | 曇 |  | 9.8 | 6.9 | 7.2 | 5.8 | 5.3 | 8.88 | 8.36 | 28.6 | 29 | 110.1 | 121.9 | 9.8 | 203 | 0.29 | 1870 | 全リン | mg/L | 0.087 | 0.068 | 0.131
| 2025-01-22 | (水) | 晴 |  | 9.7 | 7 | 7.3 | 5 | 5.8 | 8.88 | 8.26 | 28.5 | 29.1 | 109.3 | 123.1 | 10 | 216 | 0.26 | 1950 | 硫酸イオン | mg/L | 23.4 | 26.9 | 24.6
| 2025-01-23 | (木) | 曇 |  | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 4.6 | 5 | 9.04 | 8.42 | 28.5 | 29 | 110.4 | 122.9 | 9.8 | 202 | 0.28 | 2280 | シリカ | mg/L | 24.2 | 22.7 | 33.4
| 2025-01-24 | (金) | 曇 |  | 8.5 | 7.2 | 7.5 | 5.2 | 5.1 | 9.02 | 8.25 | 28.7 | 29.2 | 105.1 | 124.9 | 9.6 | 239 | 0.22 | 2760 | 色度 | 度 | 6 | 6 | 11
| 2025-01-25 | (土) | 曇 |  | 5.7 | 7.2 | 7.4 | 4.8 | 5.1 | 8.92 | 8.16 | 26.8 | 28.6 | [5 empty] | 2360 | 懸濁物質 | mg/L | 5 | 5 | 8
| 2025-01-26 | (日) | 晴 |  | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 4.5 | 4.9 | 9 | 8.33 | 28.3 | 29.1 | [5 empty] | 2600
| 2025-01-27 | (月) | 晴 |  | 7.9 | 7.1 | 7.4 | 4.1 | 4.7 | 8.97 | 8.27 | 28.3 | 29.2 | 107.4 | 124.5 | 9.7 | 242 | 0.19 | 2680
| 2025-01-28 | (火) | 晴 |  | 9.8 | 7.1 | 7.5 | 4.4 | 4.8 | 8.94 | 8.2 | 28.6 | 29.4 | 106.8 | 124.3 | 9.6 | 202 | 0.22 | 2720
| 2025-01-29 | (水) | 晴 |  | 9.2 | 7.4 | 7.6 | 4.4 | 4.5 | 8.95 | 8.26 | 28.7 | 29.4 | 107.6 | 122.9 | 9.8 | 238 | 0.2 | 2190 | 備考
| 2025-01-30 | (木) | 晴 |  | 9.5 | 7.4 | 7.6 | 3.9 | 4.2 | 8.93 | 8.23 | 27.5 | 28.4 | 107.8 | 122.9 | 9.8 | 229 | 0.21 | 2390 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2025-01-31 | (金) | 晴 |  | 8.9 | 7.2 | 7.4 | 3.5 | 3.7 | 8.91 | 8.17 | 28.9 | 29.5 | 107.4 | 123.3 | 9.9 | 249 | 0.18 | 2440 | ・pH調整のため薬品注入を実施
| 最高 |  |  | 15.5 | 12.1 | 8.2 | 8.4 | 5.8 | 5.8 | 9.04 | 8.42 | 28.9 | 29.5 | 110.4 | 124.9 | 10 | 276 | 0.36 | 2760 | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最低 |  |  |  | 3.2 | 6.8 | 7.1 | 2.7 | 2.9 | 8.62 | 8.16 | 26.8 | 27.2 | 103 | 118.5 | 9 | 196 | 0.18
| 平均 |  |  |  | 7.8839 | 7.3452 | 7.6226 | 4.1419 | 4.3613 | 8.82 | 8.2765 | 27.8935 | 28.3871 | 106.7947 | 121.5737 | 9.5684 | 227.3158 | 0.25737
| 合計 |  |  | 15.5 | [14 empty] | 51020
2月 | 2025-02-01 | (土) | 晴 |  | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 2.8 | 3.5 | 8.94 | 8.3 | 28.8 | 28.7 | [5 empty] | 2280 | 実施日 |  | 2025-02-06
| 2025-02-02 | (日) | 雨 | 8 | 4.1 | 7.2 | 7.4 | 3.1 | 3.6 | 8.84 | 8.2 | 28.7 | 29.3 | [5 empty] | 1950 | 気温 | ℃ | 6.3
| 2025-02-03 | (月) | 曇 |  | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 2.7 | 3.2 | 8.85 | 8.21 | 29.1 | 29.6 | 108.4 | 127.1 | 9.6 | 247 | 0.2 | 1870 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2025-02-04 | (火) | 晴 |  | 8.8 | 7.2 | 7.5 | 2.3 | 2.8 | 8.88 | 8.28 | 29.2 | 29.7 | 108.2 | 126.3 | 9.6 | 232 | 0.25 | 1710 | 水温 | ℃ | 7.1 | 7.4 | 5.5
| 2025-02-05 | (水) | 晴 |  | 5.8 | 7.2 | 7.5 | 2.1 | 2.4 | 8.86 | 8.22 | 29.2 | 29.8 | 108.4 | 126.3 | 9.8 | 229 | 0.25 | 1790 | 濁度 | 度 | 2.1 | 2.4 | 2.4
| 2025-02-06 | (木) | 晴 |  | 6.3 | 7.1 | 7.4 | 2.1 | 2.4 | 8.84 | 8.18 | 29.4 | 29.9 | 109.1 | 126.5 | 9.7 | 235 | 0.21 | 1830 | ｐH |  | 8.84 | 8.18 | 8.1
| 2025-02-07 | (金) | 晴 |  | 7.7 | 7 | 7.4 | 1.9 | 2.2 | 8.81 | 8.18 | 29.4 | 29.9 | 109.5 | 124.9 | 9.8 | 249 | 0.23 | 1540 | 電気伝導率 | mS/m | 29.4 | 29.9 | 32.1
| 2025-02-08 | (土) | 晴 |  | 5.7 | 7 | 7.2 | 1.8 | 1.9 | 8.75 | 8.18 | 29.3 | 29.8 | [5 empty] | 1630 | 酸消費量 | mg/L | 119.6 | 109.1 | 80
| 2025-02-09 | (日) | 晴 |  | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 1.8 | 2 | 8.71 | 8.15 | 29.3 | 29.9 | [5 empty] | 1380 | 全硬度 | mg/L | 126.3 | 126.5 | 137.1
| 2025-02-10 | (月) | 晴 |  | 6.8 | 6.7 | 7.1 | 1.6 | 1.8 | 8.72 | 8.24 | 29.8 | 30 | 111 | 125.9 | 9.5 | 225 | 0.28 | 1220 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 85.2 | 87.8 | 93.8
| 2025-02-11 | (火) | 晴 |  | 7.2 | 6.7 | 7 | 1.3 | 1.5 | 8.66 | 8.19 | 29.3 | 29.6 | [5 empty] | 1220 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 41.1 | 38.7 | 43.3
| 2025-02-12 | (水) | 晴 |  | 5.8 | 6.6 | 7 | 1.4 | 1.4 | 8.61 | 8.14 | 29.8 | 30.2 | 111.6 | 128.1 | 9.8 | 209 | 0.23 | 910 | 塩化物イオン | mg/L | 9.7 | 9.7 | 9.8
| 2025-02-13 | (木) | 曇 | 1.5 | 10.2 | 7 | 7.2 | 1.5 | 1.4 | 8.53 | 8.24 | 29.1 | 29.5 | 112.9 | 126.3 | 9.8 | 214 | 0.29 | 810 | 全蒸発残留物 | mg/L | 224 | 235 | 255
| 2025-02-14 | (金) | 晴 |  | 9.6 | 7 | 7.3 | 1.5 | 1.4 | 8.51 | 8.17 | 29.5 | 29.7 | 113.7 | 126.9 | 10 | 216 | 0.22 | 730 | 全鉄 | mg/L | 0.17 | 0.21 | 0.49
| 2025-02-15 | (土) | 晴 |  | 9.6 | 7.1 | 7.4 | 1.2 | 1.2 | 8.41 | 8.19 | 29.7 | 30.2 | [5 empty] | 650 | COD | mg/L | 3.7 | 3.5 | 3.2
| 2025-02-16 | (日) | 曇 | 0.5 | 9.9 | 7.1 | 7.4 | 1.3 | 1.2 | 8.42 | 8.19 | 29.9 | 30.1 | [5 empty] | 650 | BOD | mg/L | 2.7 | 2 | 2.4
| 2025-02-17 | (月) | 晴 | 0.5 | 11.6 | 7.3 | 7.6 | 1.3 | 1.1 | 8.39 | 8.2 | 29.7 | 30 | 115.8 | 127.1 | 9.9 | 227 | 0.23 | 570 | 溶存酸素 | mg/L | 12.4 | 12.3 | 11.4
| 2025-02-18 | (火) | 晴 |  | 6 | 7.4 | 7.5 | 1.4 | 1.4 | 8.42 | 8.19 | 30.3 | 30.4 | 115.6 | 126.3 | 9.7 | 218 | 0.31 | 570 | 全マンガン | mg/L | 0.027 | 0.027 | 0.07
| 2025-02-19 | (水) | 晴 |  | 4.7 | 7.4 | 7.6 | 1.2 | 1.2 | 8.4 | 8.16 | 30.4 | 30.5 | 116.7 | 129.1 | 9.9 | 225 | 0.23 | 570 | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.2 | 0.16 | 0.27
| 2025-02-20 | (木) | 晴 |  | 6.3 | 7.3 | 7.7 | 1.2 | 1.4 | 8.38 | 8.12 | 30.5 | 30.2 | 117.3 | 129.3 | 9.6 | 219 | 0.25 | 570 | 全窒素 | mg/L | 0.78 | 0.8 | 1.23
| 2025-02-21 | (金) | 晴 |  | 5.8 | 7.2 | 7.4 | 1.4 | 1.2 | 8.35 | 8.12 | 30.5 | 30.7 | 117.3 | 129.7 | 9.9 | 196 | 0.18 | 570 | 全リン | mg/L | 0.095 | 0.086 | 0.104
| 2025-02-22 | (土) | 晴 |  | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 0.9 | 0.9 | 8.35 | 8.13 | 30.5 | 30.3 | [5 empty] | 490 | 硫酸イオン | mg/L | 24.7 | 29.6 | 26.1
| 2025-02-23 | (日) | 晴 |  | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 1.3 | 1.1 | 8.33 | 8.12 | 30.4 | 30.6 | [5 empty] | 410 | シリカ | mg/L | 25.8 | 23.7 | 32.7
| 2025-02-24 | (月) | 晴 |  | 5.5 | 7.2 | 7.5 | 1 | 0.9 | 8.32 | 8.09 | 30.5 | 30.3 | [5 empty] | 490 | 色度 | 度 | 7 | 5 | 8
| 2025-02-25 | (火) | 晴 |  | 7.7 | 7.1 | 7.4 | 1.2 | 1.1 | 8.31 | 8.11 | 30.7 | 30.9 | 116.7 | 130.1 | 9.9 | 219 | 0.28 | 410 | 懸濁物質 | mg/L | 4 | 4 | 5
| 2025-02-26 | (水) | 晴 |  | 14 | 7.3 | 7.8 | 1.3 | 1.2 | 8.31 | 8.14 | 30.8 | 30.9 | 117.9 | 131.3 | 9.8 | 238 | 0.27 | 320
| 2025-02-27 | (木) | 晴 |  | 11.6 | 7.5 | 7.8 | 1.2 | 1.1 | 8.27 | 8.16 | 30.8 | 30.9 | 118.3 | 131.1 | 10 | 240 | 0.21 | 240
| 2025-02-28 | (金) | 曇 |  | 9.1 | 7.6 | 7.9 | 1.3 | 1.2 | 8.28 | 8.14 | 30.8 | 31 | 120 | 130.9 | 9.8 | 231 | 0.24 | 330
| 最高 |  |  | 8 | 14 | 7.6 | 7.9 | 3.1 | 3.6 | 8.94 | 8.3 | 30.8 | 31 | 120 | 131.3 | 10 | 249 | 0.31 | 2280 | 備考
| 最低 |  |  |  | 4.1 | 6.6 | 7 | 0.9 | 0.9 | 8.27 | 8.09 | 28.7 | 28.7 | 108.2 | 124.9 | 9.5 | 196 | 0.18 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 7.6179 | 7.1321 | 7.4214 | 1.6107 | 1.7036 | 8.5518 | 8.1764 | 29.8357 | 30.0929 | 113.8 | 127.9556 | 9.7833 | 226.0556 | 0.24222 |  | ・pH調整のため薬品注入を実施
| 合計 |  |  | 10.5 | [14 empty] | 27710 | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
3月 | 2025-03-01 | (土) | 晴 |  | 14.5 | 7.7 | 8.1 | 1.1 | 1.1 | 8.24 | 8.1 | 30.6 | 30.9 | [5 empty] | 240 | 実施日 |  | 2025-03-06
| 2025-03-02 | (日) | 曇 |  | 14.7 | 7.9 | 8.3 | 1.1 | 1.2 | 8.26 | 8.12 | 29.9 | 30 | [5 empty] | 330 | 気温 | ℃ | 10.4
| 2025-03-03 | (月) | 雨 | 24 | 7 | 8.1 | 8.3 | 1.4 | 1.3 | 8.3 | 8.13 | 29.6 | 29.7 | 120 | 129.9 | 10.4 | 203 | 0.16 | 240 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広※
| 2025-03-04 | (火) | 曇 | 9.5 | 4.7 | 8.2 | 8.4 | 1.4 | 1.4 | 8.28 | 8.14 | 30.9 | 31 | 119 | 131.3 | 10.2 | 229 | 0.17 | 240 | 水温 | ℃ | 8.4 | 8.5 | 8.7
| 2025-03-05 | (水) | 雨 | 14.5 | 4.5 | 8.4 | 8.5 | 1.6 | 1.5 | 8.31 | 8.15 | 30.8 | 31 | 120 | 130.1 | 10.3 | 224 | 0.19 | 330 | 濁度 | 度 | 1.5 | 1.5 | 7.6
| 2025-03-06 | (木) | 曇 |  | 10.4 | 8.4 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 8.29 | 8.15 | 30.6 | 30.9 | 119.6 | 130.3 | 10.5 | 214 | 0.15 | 240 | ｐH |  | 8.29 | 8.15 | 8.28
| 2025-03-07 | (金) | 晴 |  | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 2.1 | 1.7 | 8.34 | 8.21 | 30.8 | 30.9 | 120.7 | 129.9 | 10.2 | 251 | 0.16 | 410 | 電気伝導率 | mS/m | 30.6 | 30.9 | 27.7
| 2025-03-08 | (土) | 曇 | 7.5 | 4.3 | 8.4 | 8.5 | 2 | 1.8 | 8.32 | 8.12 | 30.2 | 30.6 | [5 empty] | 410 | 酸消費量 | mg/L | 119 | 119.6 | 99
| 2025-03-09 | (日) | 晴 |  | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 2.1 | 2 | 8.3 | 8.09 | 30.2 | 30.3 | [5 empty] | 410 | 全硬度 | mg/L | 129.3 | 130.3 | 113.3
| 2025-03-10 | (月) | 晴 |  | 9.6 | 8.3 | 8.6 | 2 | 1.7 | 8.36 | 8.14 | 29.9 | 30.4 | 118.3 | 129.3 | 10.4 | 259 | 0.19 | 490 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 88.4 | 87.2 | 78.2
| 2025-03-11 | (火) | 曇 |  | 13.7 | 8.4 | 8.7 | 1.9 | 1.7 | 8.32 | 8.12 | 29.2 | 30 | 117.5 | 129.9 | 10.1 | 218 | 0.17 | 410 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 40.9 | 43.1 | 35.1
| 2025-03-12 | (水) | 曇 | 18 | 13.6 | 8.5 | 8.8 | 1.9 | 1.7 | 8.28 | 8.13 | 30.3 | 30.5 | 112.4 | 127.5 | 10.1 | 204 | 0.14 | 330 | 塩化物イオン | mg/L | 10.5 | 10.5 | 10.6
| 2025-03-13 | (木) | 晴 | 1.5 | 16.4 | 8.7 | 9 | 2.2 | 2 | 8.28 | 8.13 | 30.2 | 29.9 | 114.8 | 125.1 | 10.1 | 187 | 0.14 | 240 | 全蒸発残留物 | mg/L | 222 | 214 | 214
| 2025-03-14 | (金) | 晴 |  | 13.4 | 8.8 | 9.2 | 2.6 | 2.3 | 8.31 | 8.18 | 30.2 | 30.3 | 115.2 | 126.9 | 9.9 | 227 | 0.16 | 240 | 全鉄 | mg/L | 0.16 | 0.15 | 0.61
| 2025-03-15 | (土) | 晴 |  | 11.4 | 9 | 9.2 | 2.7 | 2.5 | 8.35 | 8.19 | 30 | 29.8 | [5 empty] | 330 | COD | mg/L | 3.1 | 2.7 | 6.1
| 2025-03-16 | (日) | 雨 | 29 | 5.8 | 9.2 | 9.2 | 3 | 2.7 | 8.36 | 8.17 | 29.8 | 30 | [5 empty] | 410 | BOD | mg/L | 1.7 | 1.4 | 3.8
| 2025-03-17 | (月) | 晴 |  | 12.5 | 9.3 | 9.7 | 2.8 | 2.5 | 8.33 | 8.17 | 29.7 | 30 | 115.4 | 123.9 | 9.7 | 182 | 0.17 | 160 | 溶存酸素 | mg/L | 10.9 | 11 | 11.5
| 2025-03-18 | (火) | 晴 |  | 9.7 | 9.4 | 9.6 | 2.4 | 2.3 | 8.38 | 8.26 | 29.9 | 30.1 | 114.3 | 122.3 | 9.8 | 194 | 0.17 | 240 | 全マンガン | mg/L | 0.022 | 0.023 | 0.074
| 2025-03-19 | (水) | 曇 | 14.5 | 4.9 | 9.5 | 9.6 | 2.1 | 1.9 | 8.4 | 8.24 | 29.8 | 30 | 112.9 | 121.9 | 9.6 | 194 | 0.16 | 330 | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.53 | 0.27 | 0.49
| 2025-03-20 | (木) | 晴 |  | 9.3 | 9.7 | 9.9 | 1.7 | 1.5 | 8.44 | 8.2 | 29.4 | 29.5 | [5 empty] | 490 | 全窒素 | mg/L | 1.12 | 0.87 | 1.37
| 2025-03-21 | (金) | 晴 |  | 12.6 | 9.7 | 10 | 1.7 | 1.5 | 8.38 | 8.19 | 29.4 | 29.6 | 112.9 | 120.9 | 9.8 | 213 | 0.17 | 320 | 全リン | mg/L | 0.065 | 0.072 | 0.147
| 2025-03-22 | (土) | 晴 |  | 19.3 | 9.8 | 10.2 | 1.4 | 1.3 | 8.37 | 8.16 | 28.1 | 28.5 | [5 empty] | 330 | 硫酸イオン | mg/L | 29.6 | 28.8 | 25.6
| 2025-03-23 | (日) | 晴 |  | 22.8 | 10 | 10.5 | 1.6 | 1.4 | 8.28 | 8.12 | 28.5 | 28.4 | [5 empty] | 160 | シリカ | mg/L | 26.5 | 26.4 | 26.7
| 2025-03-24 | (月) | 晴 | 10 | 14.7 | 10.1 | 10.5 | 1.3 | 1.2 | 8.24 | 8.17 | 27.9 | 28.8 | 111.6 | 120.7 | 9.5 | 192 | 0.16 |  | 色度 | 度 | 5 | 5 | 13
| 2025-03-25 | (火) | 晴 |  | 20.7 | 10.5 | 10.9 | 1.4 | 1.2 | 8.13 | 8.08 | 29 | 29.1 | 111.6 | 120.1 | 9.6 | 201 | 0.18 |  | 懸濁物質 | mg/L | 2 | 2 | 9
| 2025-03-26 | (水) | 晴 |  | 23.8 | 10.8 | 11.3 | 1.1 | 1 | 8.12 | 8.06 | 28.9 | 29 | 111.4 | 121.5 | 9.7 | 198 | 0.17
| 2025-03-27 | (木) | 曇 |  | 19.3 | 10.9 | 11.3 | 1.4 | 1.1 | 8.05 | 8 | 28.9 | 29 | 110.6 | 124.1 | 9.6 | 178 | 0.17
| 2025-03-28 | (金) | 雨 | 11 | 18.7 | 11.3 | 11.7 | 1 | 0.9 | 8.02 | 7.97 | 28.8 | 28.9 | 109.5 | 119.7 | 9.3 | 200 | 0.16
| 2025-03-29 | (土) | 雨 | 7.5 | 8.8 | 11.9 | 11.9 | 1.1 | 0.9 | 8 | 7.92 | 28.3 | 28.6 | [6 empty] | 備考
| 2025-03-30 | (日) | 晴 | 0.5 | 10.3 | 12.4 | 12.5 | 1.3 | 1 | 7.99 | 7.94 | 28.3 | 28.5 | [6 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2025-03-31 | (月) | 曇 |  | 7.9 | 12.5 | 12.6 | 1.3 | 1 | 7.98 | 7.92 | 28.6 | 28.7 | 119 | 120.1 | 9.5 | 172 | 0.16 |  | ・pH調整のため薬品注入を実施
| 最高 |  |  | 29 | 23.8 | 12.5 | 12.6 | 3 | 2.7 | 8.44 | 8.26 | 30.9 | 31 | 120.7 | 131.3 | 10.5 | 259 | 0.19 | 490 | ※西広＝養老川から山倉ダムに送水している取水施設
| 最低 |  |  |  | 4.3 | 7.7 | 8.1 | 1 | 0.9 | 7.98 | 7.92 | 27.9 | 28.4 | 109.5 | 119.7 | 9.3 | 172 | 0.14
| 平均 |  |  |  | 12.1194 | 9.4355 | 9.6968 | 1.7484 | 1.5742 | 8.2584 | 8.1184 | 29.571 | 29.771 | 115.335 | 125.27 | 9.915 | 207 | 0.165
| 合計 |  |  | 147.5 | [14 empty] | 7330
年間 | 最高 |  |  | 112.5 | 34.6 | 28.7 | 28.9 | 8.9 | 6 | 9.04 | 8.42 | 30.9 | 31 | 120.7 | 131.3 | 11.4 | 276 | 0.43 | 2760
| 最低 |  |  |  | 3.2 | 6.6 | 7 | 0.7 | 0.5 | 7.34 | 7.3 | 21.4 | 21.4 | 78.6 | 86 | 7 | 126 | 0.05
| 平均 |  |  |  | 19.1186 | 17.7088 | 17.9589 | 2.9079 | 2.3578 | 7.8636 | 7.7529 | 25.3715 | 25.4992 | 94.0605 | 103.7391 | 9.0708 | 181.4527 | 0.20613
| 合計 |  |  | 1693 | [14 empty] | 97340
| 降雨日数 |  | 107

## 佐倉
| 佐倉浄水場 |  |  |  |  | 令和６年度
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 (mm) | 気温 (℃) | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量 (mg/L) | 全硬度 (mg/L) | 塩化物 イオン (mg/L) | 全蒸発 残留物 (mg/L) | 全鉄(mg/L) | 全窒素 (mg/L) | 浄水薬品使用量 | 多項目試験結果
[6 empty] | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | LＡＣ(kg)
4月 | 2024-04-01 | (月) | 晴 | 7 | 12.1 | 16.9 | 17 | 3.9 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 36.5 | 36.4 | 87.8 | 127.1 | 41.4 | 281 | 0.43 |  | 615 | 実施日 |  | 2024-04-04
| 2024-04-02 | (火) | 晴 | 0 | 12.7 | 15.6 | 15.2 | 6 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 31.1 | 30.2 | 77.1 | 107.1 | 33.4 | 221 | 0.41 |  | 846 | 気温 | ℃ | 13.9
| 2024-04-03 | (水) | 曇 | 12.5 | 14.6 | 15.6 | 15.3 | 4.9 | 4.8 | 7.7 | 7.7 | 36.5 | 35.3 | 82.8 | 122.5 | 39.9 | 246 | 0.48 |  | 884 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-04-04 | (木) | 雨 | 7 | 13.9 | 14.2 | 14.4 | 13.8 | 5.7 | 7.5 | 7.6 | 24.5 | 28.1 | 70.1 | 100.3 | 31.4 | 206 | 0.39 | 2.57 | 2405 | 水温 | ℃ | 14.2 | 14.4
| 2024-04-05 | (金) | 曇 | 1 | 10.2 | 14.5 | 14.9 | 6.8 | 3.3 | 7.5 | 7.4 | 29.3 | 28.2 | 68.3 | 101.3 | 33.7 | 216 | 0.3 |  | 2101 | 濁度 | 度 | 13.8 | 5.7
| 2024-04-06 | (土) | 曇 | 4 | 9.7 | [14 empty] | 1819 | ｐH |  | 7.52 | 7.55
| 2024-04-07 | (日) | 曇 | 9.5 | 15.4 | [14 empty] | 2701 | 電気伝導率 | mS/m | 24.5 | 28.1
| 2024-04-08 | (月) | 曇 | 0 | 19.2 | 15.8 | 15.7 | 9.2 | 4.5 | 7.4 | 7.33 | 26.9 | 23.5 | 60.9 | 88.2 | 23.7 | 214 | 0.33 |  | 2276 | 酸消費量 | mg/L | 67.8 | 70.1
| 2024-04-09 | (火) | 雨 | 47 | 20.3 | 16.9 | 17 | 19.2 | 4.7 | 7.43 | 7.5 | 24.4 | 29.6 | 75.9 | 108.1 | 28 | 222 | 0.43 |  | 3886 | 全硬度 | mg/L | 90.2 | 100.3
| 2024-04-10 | (水) | 晴 | 0 | 11 | 13.8 | 14.1 | 14.8 | 2.4 | 7.3 | 7 | 20.3 | 18.4 | 40 | 76.2 | 20.6 | 152 | 0.25 |  | 4364 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 62.2 | 69.6
| 2024-04-11 | (木) | 晴 | 0 | 14 | 14 | 14.4 | 7.1 | 3.6 | 7.4 | 7.4 | 30 | 28.5 | 68.4 | 103.7 | 26.9 | 231 | 0.37 | 2.58 | 2030 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 28 | 30.7
| 2024-04-12 | (金) | 曇 | 0 | 15.3 | 15.1 | 15.1 | 5.4 | 4.9 | 7.5 | 7.5 | 32.9 | 31.9 | 80.4 | 118.1 | 32.1 | 230 | 0.44 |  | 1699 | 塩化物イオン | mg/L | 25.6 | 31.4
| 2024-04-13 | (土) | 晴 | 0 | 17 | [14 empty] | 2021 | 全蒸発残留物 | mg/L | 202 | 206
| 2024-04-14 | (日) | 晴 | 0 | 17.6 | [14 empty] | 1662 | 全鉄 | mg/L | 0.94 | 0.39
| 2024-04-15 | (月) | 晴 | 0 | 21.2 | 17.8 | 17.9 | 6.5 | 4.7 | 7.7 | 7.7 | 36.6 | 36.3 | 86.6 | 124.5 | 40.4 | 265 | 0.45 |  | 2016 | COD | mg/L | 5.2 | 3.2
| 2024-04-16 | (火) | 曇 | 0 | 19.2 | 18.3 | 18.3 | 8.3 | 5.9 | 7.6 | 7.6 | 36.2 | 37 | 85.4 | 125.3 | 44.1 | 285 | 0.47 |  | 2610 | BOD | mg/L | 1.5 | 1.3
| 2024-04-17 | (水) | 曇 | 0 | 21.6 | 18.4 | 18.3 | 6.4 | 5.3 | 7.7 | 7.6 | 36.2 | 36.1 | 80 | 123.1 | 41.4 | 281 | 0.47 |  | 2228 | 溶存酸素 | mg/L | 9.1 | 9.8
| 2024-04-18 | (木) | 曇 | 1.5 | 19 | 18.9 | 19 | 7.1 | 4.1 | 7.5 | 7.5 | 34.4 | 34.4 | 77 | 116.3 | 40 | 239 | 0.33 | 3.01 | 2597 | 全マンガン | mg/L | 0.102 | <0.10
| 2024-04-19 | (金) | 晴 | 0 | 18.4 | 17.2 | 17.3 | 7.5 | 4.1 | 7.5 | 7.4 | 33.8 | 33.2 | 78.2 | 117.1 | 39 | 239 | 0.37 |  | 2783 | 硝酸性窒素 | mg/L | 1.77 | 1.85
| 2024-04-20 | (土) | 晴 | 0 | 19 | [14 empty] | 2338 | 全窒素 | mg/L | 2.47 | 2.57
| 2024-04-21 | (日) | 曇 | 3 | 19.7 | [14 empty] | 2374 | 全リン | mg/L | 0.156 | 0.109
| 2024-04-22 | (月) | 曇 | 6 | 14.2 | 17.2 | 17.9 | 7.9 | 3.2 | 7.4 | 7.4 | 29.1 | 31.7 | 69.3 | 107.3 | 39.3 | 224 | 0.37 |  | 3214 | 硫酸イオン | mg/L | 17.5 | 21.7
| 2024-04-23 | (火) | 曇 | 0.5 | 17 | 16.8 | 16.9 | 9.2 | 4.6 | 7.4 | 7.3 | 28 | 27.8 | 64.2 | 98 | 32.6 | 212 | 0.32 |  | 2843 | シリカ | mg/L | 21.1 | 21.1
| 2024-04-24 | (水) | 雨 | 8 | 15 | 16.4 | 16.6 | 11.3 | 5.1 | 7.3 | 7.3 | 29.8 | 29.4 | 67 | 103.1 | 33.7 | 241 | 0.38 |  | 3818 | 色度 | 度 | 20 | 10
| 2024-04-25 | (木) | 晴 | 0.5 | 18.9 | 16.9 | 16.6 | 10.9 | 3.6 | 7.3 | 7.3 | 27.2 | 27.5 | 65.5 | 97 | 33.4 | 200 | 0.3 | 2.2 | 2803 | 懸濁物質 | mg/L | 25 | 7
| 2024-04-26 | (金) | 曇 | 0 | 19.5 | 20 | 19.9 | 12 | 4.6 | 7.3 | 7.3 | 29.2 | 29.9 | 65.1 | 97.4 | 36.9 | 197 | 0.38 |  | 3110
| 2024-04-27 | (土) | 雨 | 0 | 19.8 | [14 empty] | 3136
| 2024-04-28 | (日) | 晴 | 0 | 21.4 | [14 empty] | 3355
| 2024-04-29 | (月) | 晴 | 0 | 23.6 | [14 empty] | 3530 | 備考
| 2024-04-30 | (火) | 曇 | 2.5 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 9.4 | 4.3 | 7.4 | 7.4 | 29.5 | 29.8 | 73.6 | 105.3 | 31.2 | 240 | 0.31 |  | 3201 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 47 | 23.6 | 21.1 | 21.1 | 19.2 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 36.6 | 37 | 87.8 | 127.1 | 44.1 | 285 | 0.48 | 3.01 | 4364
| 最低 |  |  |  | 9.7 | 13.8 | 14.1 | 3.9 | 2.4 | 7.3 | 7 | 20.3 | 18.4 | 40 | 76.2 | 20.6 | 152 | 0.25 | 2.2
| 平均 |  |  |  | 17.0433 | 16.7333 | 16.8048 | 8.9333 | 4.5143 | 7.4871 | 7.4633 | 30.5905 | 30.6286 | 72.5524 | 107.9524 | 34.4333 | 230.5714 | 0.38 | 2.59
| 合計 |  |  | 110 | [15 empty] | 75265
5月 | 2024-05-01 | (水) | 雨 | 40.5 | 17.5 | 20.6 | 20.9 | 7.6 | 5.2 | 7.4 | 7.5 | 29.8 | 29.9 | 78 | 106.3 | 30.5 | 225 | 0.43 |  | 3857 | 実施日 |  | 2024-05-02
| 2024-05-02 | (木) | 晴 | 2 | 16.1 | 15.7 | 15.8 | 15 | 4 | 7.3 | 7.1 | 18.5 | 18.5 | 45.6 | 68 | 21.2 | 159 | 0.32 | 1.14 | 4258 | 気温 | ℃ | 16.1
| 2024-05-03 | (金) | 晴 | 0 | 18 | [14 empty] | 3685 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-05-04 | (土) | 晴 | 0 | 20.8 | [14 empty] | 2657 | 水温 | ℃ | 15.7 | 15.8
| 2024-05-05 | (日) | 晴 | 0 | 23.8 | [14 empty] | 2667 | 濁度 | 度 | 15 | 4
| 2024-05-06 | (月) | 曇 | 0 | 22.4 | [14 empty] | 3084 | ｐH |  | 7.3 | 7.1
| 2024-05-07 | (火) | 雨 | 15.5 | 19.4 | 19.1 | 19.2 | 11.2 | 4.4 | 7.5 | 7.5 | 32.2 | 32.1 | 77.2 | 109.3 | 38.5 | 204 | 0.41 |  | 3463 | 電気伝導率 | mS/m | 18.5 | 18.5
| 2024-05-08 | (水) | 曇 | 0 | 20.6 | 19.5 | 19.2 | 10 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 25.4 | 26.3 | 64 | 91 | 28.8 | 187 | 0.44 |  | 4104 | 酸消費量 | mg/L | 52 | 45.6
| 2024-05-09 | (木) | 曇 | 3 | 10.4 | 17.7 | 18.2 | 7.7 | 3.9 | 7.4 | 7.4 | 28.9 | 31.3 | 71.6 | 99.4 | 34.9 | 190 | 0.34 | 2.07 | 3875 | 全硬度 | mg/L | 69 | 68
| 2024-05-10 | (金) | 晴 | 0 | 19.1 | 17 | 16.9 | 8 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 39.8 | 30.7 | 77.2 | 107.1 | 35.6 | 194 | 0.54 |  | 3491 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 46.8 | 48
| 2024-05-11 | (土) | 晴 | 0 | 22.2 | [14 empty] | 3105 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 22.2 | 20
| 2024-05-12 | (日) | 曇 | 0 | 19.4 | [14 empty] | 2783 | 塩化物イオン | mg/L | 17 | 21.2
| 2024-05-13 | (月) | 雨 | 55.5 | 20.8 | 19.7 | 19.6 | 8.6 | 3.6 | 7.5 | 7.5 | 26.7 | 32.5 | 81 | 112.3 | 39.6 | 175 | 0.43 |  | 4139 | 全蒸発残留物 | mg/L | 160 | 159
| 2024-05-14 | (火) | 曇 | 0 | 16.7 | 18 | 18.1 | 11.1 | 4.7 | 7.2 | 7.2 | 17.8 | 17.1 | 47.5 | 65.4 | 20.3 | 116 | 0.38 |  | 3453 | 全鉄 | mg/L | 0.79 | 0.32
| 2024-05-15 | (水) | 晴 | 1.5 | 19.8 | 19.3 | 19 | 7.2 | 4.7 | 7.3 | 7.4 | 25.2 | 24.4 | 65.8 | 89.6 | 26.4 | 136 | 0.44 |  | 2376 | COD | mg/L | 5.5 | 3.6
| 2024-05-16 | (木) | 雨 | 19.5 | 16.7 | 18.2 | 18.9 | 22.2 | 2.9 | 7.29 | 7.3 | 20.1 | 23.5 | 59 | 84.8 | 28.3 | 177 | 0.32 | 1.39 | 3662 | BOD | mg/L | 1.7 | 1.2
| 2024-05-17 | (金) | 晴 | 0 | 22.6 | 18.4 | 18.4 | 8.1 | 3.3 | 7.4 | 7.3 | 24.1 | 21.8 | 57.9 | 77.2 | 22.6 | 138 | 0.34 |  | 2748 | 溶存酸素 | mg/L | 8.6 | 9.6
| 2024-05-18 | (土) | 晴 | 0 | 22.3 | [14 empty] | 1956 | 全マンガン | mg/L | <0.10 | <0.10
| 2024-05-19 | (日) | 曇 | 0.5 | 21 | [14 empty] | 2166 | 硝酸性窒素 | mg/L | 1.22 | 1.27
| 2024-05-20 | (月) | 雨 | 19.5 | 16.3 | 18.9 | 19.7 | 5.4 | 4.1 | 7.39 | 7.49 | 26.4 | 30.4 | 80 | 109.1 | 31.2 | 215 | 0.44 |  | 2583 | 全窒素 | mg/L | 1.12 | 1.14
| 2024-05-21 | (火) | 晴 | 0 | 23.5 | 19.8 | 19.4 | 6.4 | 3.7 | 7.4 | 7.4 | 24.8 | 24.5 | 64.6 | 87.8 | 27.1 | 171 | 0.37 |  | 2732 | 全リン | mg/L | 0.146 | 0.102
| 2024-05-22 | (水) | 曇 | 0 | 20.4 | 21.4 | 21.4 | 6.6 | 5.5 | 7.4 | 7.5 | 29.9 | 29.9 | 78.5 | 104.3 | 31.9 | 193 | 0.53 |  | 2040 | 硫酸イオン | mg/L | 15.7 | 15
| 2024-05-23 | (木) | 曇 | 0 | 22.4 | 20.3 | 20.5 | 6.6 | 4.1 | 7.4 | 7.5 | 34.8 | 33.7 | 85.9 | 113.1 | 39 | 229 | 0.39 | 2.04 | 2496 | シリカ | mg/L | 19 | 17.3
| 2024-05-24 | (金) | 曇 | 0 | 23.3 | 21.3 | 20.9 | 7.6 | 5.5 | 7.4 | 7.5 | 32.6 | 33.8 | 87.5 | 114.7 | 39.6 | 221 | 0.54 |  | 2426 | 色度 | 度 | 19 | 10
| 2024-05-25 | (土) | 曇 | 0 | 20.5 | [14 empty] | 2681 | 懸濁物質 | mg/L | 23 | 7
| 2024-05-26 | (日) | 晴 | 0 | 23.1 | [14 empty] | 2792
| 2024-05-27 | (月) | 曇 | 0.5 | 22.9 | 21.4 | 21.5 | 7.6 | 4.6 | 7.6 | 7.6 | 33.9 | 34.8 | 89 | 117.9 | 38.8 | 244 | 0.45 |  | 2940
| 2024-05-28 | (火) | 雨 | 20.5 | 23.5 | 22.5 | 21.9 | 10 | 4.2 | 7.5 | 7.6 | 33.1 | 33.5 | 86 | 117.3 | 38.2 | 237 | 0.44 |  | 2684
| 2024-05-29 | (水) | 曇 | 1 | 18.7 | 21.6 | 22 | 11.3 | 4 | 7.3 | 7.3 | 24.1 | 22.9 | 65.3 | 86.8 | 25.3 | 166 | 0.32 |  | 3380 | 備考
| 2024-05-30 | (木) | 曇 | 0 | 24 | 22.1 | 22.2 | 7.3 | 4 | 7.4 | 7.4 | 29.2 | 27.6 | 77.2 | 101.3 | 29.7 | 214 | 0.41 | 1.87 | 2357 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-05-31 | (金) | 雨 | 44.5 | 16.2 | 20.1 | 22 | 21.1 | 4.9 | 7.4 | 7.5 | 22.9 | 31.1 | 86 | 112.1 | 34.6 | 204 | 0.48 |  | 3774
| 最高 |  |  | 55.5 | 24 | 22.5 | 22.2 | 22.2 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 39.8 | 34.8 | 89 | 117.9 | 39.6 | 244 | 0.54 | 2.07 | 4258
| 最低 |  |  |  | 10.4 | 15.7 | 15.8 | 5.4 | 2.9 | 7.2 | 7.1 | 17.8 | 17.1 | 45.6 | 65.4 | 20.3 | 116 | 0.32 | 1.14
| 平均 |  |  |  | 20.1419 | 19.6476 | 19.7952 | 9.8381 | 4.5095 | 7.3895 | 7.4138 | 27.6286 | 28.1095 | 72.6095 | 98.8 | 31.5286 | 190.2381 | 0.41714 | 1.702
| 合計 |  |  | 224 | [15 empty] | 94414
6月 | 2024-06-01 | (土) | 晴 | 2 | 20.4 | [14 empty] | 3165 | 実施日 |  | 2024-06-06
| 2024-06-02 | (日) | 曇 | 26 | 19.2 | [14 empty] | 2650 | 気温 | ℃ | 22.3
| 2024-06-03 | (月) | 曇 | 5.5 | 18 | 19.4 | 19.6 | 28.2 | 3.3 | 7.1 | 7.1 | 16.4 | 15.5 | 38.7 | 58 | 18.2 | 101 | 0.2 |  | 4397 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-06-04 | (火) | 晴 | 0 | 20.1 | 20 | 20.2 | 8.3 | 3.4 | 7.3 | 7.3 | 23.8 | 23.1 | 61.7 | 85.2 | 21 | 154 | 0.34 |  | 2919 | 水温 | ℃ | 22.2 | 22.4
| 2024-06-05 | (水) | 晴 | 0 | 21.6 | 20.5 | 20.8 | 6.6 | 3.2 | 7.4 | 7.4 | 28.5 | 27.8 | 75 | 100.3 | 28.4 | 177 | 0.41 |  | 1501 | 濁度 | 度 | 7.7 | 6
| 2024-06-06 | (木) | 曇 | 0 | 22.3 | 22.2 | 22.4 | 7.7 | 6 | 7.4 | 7.5 | 30.8 | 32.2 | 86 | 112.5 | 30.4 | 213 | 0.59 | 2.22 | 1886 | ｐH |  | 7.4 | 7.5
| 2024-06-07 | (金) | 曇 | 0 | 23.2 | 21.8 | 21.9 | 6.6 | 2.7 | 7.4 | 7.44 | 32.5 | 34.2 | 86.2 | 114.9 | 36.3 | 209 | 0.34 |  | 2353 | 電気伝導率 | mS/m | 30.8 | 32.2
| 2024-06-08 | (土) | 晴 | 0 | 23.7 | [14 empty] | 2801 | 酸消費量 | mg/L | 91.2 | 86
| 2024-06-09 | (日) | 曇 | 0 | 22.9 | [14 empty] | 2091 | 全硬度 | mg/L | 112.5 | 112.5
| 2024-06-10 | (月) | 曇 | 9 | 21 | 21.4 | 21.7 | 5.8 | 5.2 | 7.4 | 7.5 | 31.3 | 33.2 | 88.9 | 117.3 | 37.1 | 229 | 0.52 |  | 2141 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 73.2 | 73.2
| 2024-06-11 | (火) | 晴 | 0 | 25.3 | 21.8 | 21.6 | 7 | 3.6 | 7.4 | 7.4 | 31.2 | 32.8 | 85.2 | 111.9 | 35.5 | 222 | 0.48 |  | 2735 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 39.3 | 39.3
| 2024-06-12 | (水) | 晴 | 0 | 26.9 | 23.9 | 23.7 | 6 | 3.4 | 7.5 | 7.5 | 33.5 | 35.9 | 90 | 119.1 | 39.1 | 239 | 0.4 |  | 1381 | 塩化物イオン | mg/L | 29.4 | 30.4
| 2024-06-13 | (木) | 曇 | 0 | 22.7 | 23.6 | 23.9 | 6 | 5.8 | 7.4 | 7.6 | 35.1 | 36.5 | 95.7 | 122.3 | 38.7 | 205 | 0.54 | 2.36 | 800 | 全蒸発残留物 | mg/L | 228 | 213
| 2024-06-14 | (金) | 晴 | 0 | 27.4 | 22.2 | 22.1 | 7 | 5.4 | 7.5 | 7.6 | 34.6 | 35.3 | 95.6 | 124.1 | 37.2 | 230 | 0.58 |  | 2117 | 全鉄 | mg/L | 0.69 | 0.59
| 2024-06-15 | (土) | 晴 | 0 | 26.6 | [14 empty] | 2734 | COD | mg/L | 4.3 | 3.6
| 2024-06-16 | (日) | 曇 | 6 | 22.9 | [14 empty] | 2954 | BOD | mg/L | 2.8 | 1
| 2024-06-17 | (月) | 曇 | 0 | 27.5 | 24.3 | 24.2 | 5.8 | 3.1 | 7.3 | 7.4 | 32.2 | 33.5 | 86.2 | 114.3 | 34.5 | 215 | 0.42 |  | 2549 | 溶存酸素 | mg/L | 7.4 | 8.7
| 2024-06-18 | (火) | 雨 | 87.5 | 18.5 | 21.8 | 22.9 | 9.7 | 3.6 | 7.3 | 7.4 | 31.1 | 32.8 | 91.1 | 120.1 | 36.8 | 232 | 0.46 |  | 3882 | 全マンガン | mg/L | 0.11 | <0.10
| 2024-06-19 | (水) | 晴 | 0.5 | 24.5 | 20.5 | 20.4 | 21.4 | 3.1 | 6.9 | 6.9 | 14.8 | 13.8 | 39.2 | 53.8 | 16.2 | 107 | 0.34 |  | 3985 | 硝酸性窒素 | mg/L | 1.89 | 1.88
| 2024-06-20 | (木) | 晴 | 0 | 26.4 | 22.4 | 22.9 | 5.8 | 4.3 | 7.1 | 7.2 | 24.5 | 23.1 | 66 | 85.2 | 19 | 172 | 0.48 | 1.79 | 1319 | 全窒素 | mg/L | 2.08 | 2.22
| 2024-06-21 | (金) | 雨 | 37.5 | 23 | 22 | 22.4 | 5.5 | 4.5 | 7.3 | 7.4 | 30 | 30.1 | 82 | 108.3 | 30.2 | 234 | 0.5 |  | 2486 | 全リン | mg/L | 0.12 | 0.089
| 2024-06-22 | (土) | 晴 | 0 | 25.3 | [14 empty] | 3804 | 硫酸イオン | mg/L | 20.9 | 20.7
| 2024-06-23 | (日) | 雨 | 34.5 | 22.3 | [14 empty] | 3459 | シリカ | mg/L | 26 | 24.6
| 2024-06-24 | (月) | 晴 | 0.5 | 26.9 | 22 | 21.9 | 7 | 2.9 | 7.1 | 7.1 | 22 | 19.5 | 56.2 | 77 | 18.6 | 167 | 0.31 |  | 2229 | 色度 | 度 | 15 | 10
| 2024-06-25 | (火) | 曇 | 0 | 27.5 | 23.6 | 24 | 5.1 | 4.4 | 7.19 | 7.3 | 30.3 | 29.8 | 81.3 | 107.1 | 25.6 | 222 | 0.45 |  | 908 | 懸濁物質 | mg/L | 9 | 5
| 2024-06-26 | (水) | 晴 | 0 | 28.6 | 23.5 | 23.7 | 4.9 | 5.3 | 7.3 | 7.4 | 32.6 | 33.7 | 86.6 | 118.1 | 33.1 | 161 | 0.46 |  | 929
| 2024-06-27 | (木) | 曇 | 0 | 26.2 | 23.7 | 23.9 | 4.8 | 3.8 | 7.4 | 7.5 | 34.1 | 34.2 | 87.2 | 121.3 | 34.4 | 247 | 0.46 | 3.33 | 925
| 2024-06-28 | (金) | 雨 | 69 | 22.3 | 23 | 23.2 | 3.8 | 4.1 | 7.4 | 7.5 | 35.1 | 36.4 | 89.3 | 123.3 | 35 | 282 | 0.41 |  | 2546
| 2024-06-29 | (土) | 曇 | 0 | 23.3 | [14 empty] | 4279 | 備考
| 2024-06-30 | (日) | 曇 | 0 | 26.8 | [14 empty] | 1630 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 87.5 | 28.6 | 24.3 | 24.2 | 28.2 | 6 | 7.5 | 7.6 | 35.1 | 36.5 | 95.7 | 124.1 | 39.1 | 282 | 0.59 | 3.33 | 4397
| 最低 |  |  |  | 18 | 19.4 | 19.6 | 3.8 | 2.7 | 6.9 | 6.9 | 14.8 | 13.8 | 38.7 | 53.8 | 16.2 | 101 | 0.2 | 1.79
| 平均 |  |  |  | 23.7767 | 22.18 | 22.37 | 8.15 | 4.055 | 7.3045 | 7.372 | 29.22 | 29.67 | 78.405 | 104.705 | 30.265 | 200.9 | 0.4345 | 2.425
| 合計 |  |  | 278 | [15 empty] | 73555
7月 | 2024-07-01 | (月) | 雨 | 4 | 26.1 | 23.2 | 23.3 | 6.5 | 5.2 | 7.7 | 7.7 | 31 | 30.7 | 81 | 113.5 | 30.7 | 267 | 0.43 |  | 1308 | 実施日 |  | 2024-07-04
| 2024-07-02 | (火) | 曇 | 0.5 | 28.5 | 23.2 | 23.3 | 4.7 | 4.5 | 7.5 | 7.6 | 31.6 | 34.8 | 86.1 | 116.7 | 30.6 | 265 | 0.34 |  | 904 | 気温 | ℃ | 30.3
| 2024-07-03 | (水) | 曇 | 0 | 25.8 | 23.6 | 23.7 | 4.4 | 3.9 | 7.5 | 7.6 | 33.6 | 35.2 | 87.8 | 120.3 | 31.4 | 263 | 0.34 |  | 915 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-07-04 | (木) | 晴 | 0 | 30.3 | 25.5 | 25.3 | 4.6 | 4.5 | 7.6 | 7.7 | 33.7 | 34.5 | 89.1 | 122.1 | 33.1 | 262 | 0.37 | 3.38 | 929 | 水温 | ℃ | 25.5 | 25.3
| 2024-07-05 | (金) | 晴 | 0 | 29.5 | 25.9 | 25.8 | 4.4 | 3.8 | 7.6 | 7.7 | 33.8 | 36.8 | 89 | 123.1 | 35.9 | 273 | 0.3 |  | 919 | 濁度 | 度 | 4.6 | 4.5
| 2024-07-06 | (土) | 晴 | 0.5 | 29.9 | [14 empty] | 923 | ｐH |  | 7.6 | 7.7
| 2024-07-07 | (日) | 晴 | 0 | 30 | [14 empty] | 928 | 電気伝導率 | mS/m | 33.7 | 34.5
| 2024-07-08 | (月) | 晴 | 0 | 33.6 | 27.2 | 26.9 | 4.2 | 3.3 | 7.7 | 7.7 | 34.3 | 35.7 | 90 | 121.9 | 36.4 | 288 | 0.4 |  | 1007 | 酸消費量 | mg/L | 92 | 89.1
| 2024-07-09 | (火) | 晴 | 0 | 30.9 | 27.4 | 27.2 | 4.2 | 3.7 | 7.6 | 7.7 | 35.6 | 35.3 | 91.9 | 124.3 | 39.7 | 279 | 0.38 |  | 916 | 全硬度 | mg/L | 122.7 | 122.1
| 2024-07-10 | (水) | 晴 | 0 | 30.7 | 26.8 | 26.6 | 4.3 | 3.7 | 7.6 | 7.7 | 36.3 | 35.1 | 91 | 124.9 | 37.1 | 277 | 0.34 |  | 937 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 80.2 | 80
| 2024-07-11 | (木) | 曇 | 0.5 | 28.8 | 26.2 | 26.2 | 5.6 | 3.6 | 7.7 | 7.8 | 35.9 | 35.4 | 93.6 | 125.1 | 38.7 | 271 | 0.38 | 2.76 | 919 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 42.5 | 42.1
| 2024-07-12 | (金) | 曇 | 8.5 | 27.1 | 24.7 | 24.8 | 4.6 | 4.4 | 7.4 | 7.6 | 34.4 | 34.7 | 90.3 | 122.1 | 38.7 | 278 | 0.37 |  | 1610 | 塩化物イオン | mg/L | 30.3 | 33.1
| 2024-07-13 | (土) | 晴 | 0 | 26.8 | [14 empty] | 4010 | 全蒸発残留物 | mg/L | 249 | 262
| 2024-07-14 | (日) | 雨 | 1 | 25.4 | [14 empty] | 2021 | 全鉄 | mg/L | 0.56 | 0.37
| 2024-07-15 | (月) | 晴 | 3.5 | 24.3 | [14 empty] | 891 | COD | mg/L | 2.9 | 2.5
| 2024-07-16 | (火) | 曇 | 30 | 25.3 | 23.3 | 23.2 | 5.1 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | 34.3 | 33.8 | 86.8 | 122.5 | 33.8 | 270 | 0.36 |  | 1425 | BOD | mg/L | 1 | 0.8
| 2024-07-17 | (水) | 曇 | 3 | 24.1 | 23.3 | 23.3 | 16.2 | 4.7 | 7.1 | 7.1 | 17.4 | 18.9 | 44.8 | 63 | 21.1 | 175 | 0.43 |  | 3861 | 溶存酸素 | mg/L | 7.8 | 7.3
| 2024-07-18 | (木) | 晴 | 0 | 29 | 24.5 | 24.4 | 5.4 | 3.1 | 7.3 | 7.3 | 27.3 | 26.9 | 68.5 | 91 | 25.1 | 210 | 0.3 | 1.8 | 1745 | 全マンガン | mg/L | <0.10 | <0.10
| 2024-07-19 | (金) | 曇 | 0 | 30 | 26.3 | 26.4 | 5.3 | 5.4 | 7.4 | 7.5 | 31.1 | 32.4 | 82 | 108.3 | 29.9 | 250 | 0.31 |  | 983 | 硝酸性窒素 | mg/L | 2.83 | 2.82
| 2024-07-20 | (土) | 晴 | 0.5 | 32.6 | [14 empty] | 988 | 全窒素 | mg/L | 3.11 | 3.38
| 2024-07-21 | (日) | 晴 | 8 | 29 | [14 empty] | 2972 | 全リン | mg/L | 0.077 | 0.072
| 2024-07-22 | (月) | 晴 | 0 | 30 | 27.4 | 27.3 | 4.6 | 3.1 | 7.2 | 7.3 | 26.6 | 25 | 69.3 | 90.2 | 22.5 | 203 | 0.44 |  | 1723 | 硫酸イオン | mg/L | 24.4 | 24.1
| 2024-07-23 | (火) | 晴 | 0 | 30.4 | 27.9 | 27.9 | 4.3 | 3.3 | 7.33 | 7.44 | 31.1 | 31.1 | 86.3 | 112.1 | 26.5 | 247 | 0.45 |  | 954 | シリカ | mg/L | 29.3 | 29.1
| 2024-07-24 | (水) | 晴 | 0 | 33.4 | 28.3 | 28.3 | 4.3 | 3.9 | 7.4 | 7.5 | 33.9 | 35.8 | 92.9 | 118.3 | 32.3 | 262 | 0.37 |  | 961 | 色度 | 度 | 8 | 7
| 2024-07-25 | (木) | 晴 | 0 | 30.2 | 27.8 | 27.8 | 4.2 | 3.4 | 7.4 | 7.4 | 34.4 | 36.8 | 93.7 | 123.3 | 31 | 259 | 0.4 | 2.72 | 987 | 懸濁物質 | mg/L | 7 | 4
| 2024-07-26 | (金) | 晴 | 0.5 | 30.2 | 28.2 | 28 | 3.5 | 3.2 | 7.4 | 7.5 | 35 | 38 | 95 | 124.1 | 33.3 | 261 | 0.41 |  | 999
| 2024-07-27 | (土) | 晴 | 0 | 30.3 | [14 empty] | 982
| 2024-07-28 | (日) | 晴 | 0 | 30.6 | [14 empty] | 979
| 2024-07-29 | (月) | 晴 | 0 | 33.1 | 28.3 | 28.4 | 3.5 | 3.7 | 7.5 | 7.6 | 37.7 | 37.7 | 94.7 | 123.1 | 35.4 | 270 | 0.43 |  | 1002 | 備考
| 2024-07-30 | (火) | 晴 | 6 | 32.6 | 28.6 | 28.4 | 4.2 | 3.8 | 7.5 | 7.6 | 38.2 | 42.2 | 95.7 | 127.1 | 35.8 | 281 | 0.43 |  | 1003 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-07-31 | (水) | 曇 | 1 | 29.2 | 26.8 | 26.7 | 7.1 | 4.8 | 7.4 | 7.4 | 30.2 | 31 | 79.5 | 105.5 | 33.1 | 205 | 0.42 |  | 1001
| 最高 |  |  | 30 | 33.6 | 28.6 | 28.4 | 16.2 | 5.4 | 7.7 | 7.8 | 38.2 | 42.2 | 95.7 | 127.1 | 39.7 | 288 | 0.45 | 3.38 | 4010
| 最低 |  |  |  | 24.1 | 23.2 | 23.2 | 3.5 | 3.1 | 7.1 | 7.1 | 17.4 | 18.9 | 44.8 | 63 | 21.1 | 175 | 0.3 | 1.8
| 平均 |  |  |  | 29.2806 | 26.1091 | 26.0545 | 5.2364 | 3.9818 | 7.4695 | 7.5427 | 32.6091 | 33.5364 | 85.4091 | 114.6591 | 32.3682 | 255.2727 | 0.38182 | 2.665
| 合計 |  |  | 67.5 | [15 empty] | 41702
8月 | 2024-08-01 | (木) | 晴 | 0 | 29 | 27.4 | 27.3 | 5.2 | 3.7 | 7.5 | 7.6 | 34.2 | 32.8 | 88.5 | 113.1 | 26.9 | 251 | 0.38 | 2.28 | 1005 | 実施日 |  | 2024-08-01
| 2024-08-02 | (金) | 曇 | 0 | 29 | 27.6 | 27.2 | 4.1 | 3.7 | 7.6 | 7.6 | 36.8 | 36 | 94.8 | 121.3 | 35.5 | 263 | 0.34 |  | 983 | 気温 | ℃ | 29
| 2024-08-03 | (土) | 晴 | 0 | 29.6 | [14 empty] | 962 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-08-04 | (日) | 晴 | 0 | 30.2 | [14 empty] | 956 | 水温 | ℃ | 27.4 | 27.3
| 2024-08-05 | (月) | 晴 | 0 | 30.6 | 27.7 | 27.6 | 4.3 | 4 | 7.6 | 7.6 | 37.9 | 37.4 | 97 | 125.5 | 32.6 | 273 | 0.32 |  | 957 | 濁度 | 度 | 5.2 | 3.7
| 2024-08-06 | (火) | 晴 | 0 | 29.9 | 27.8 | 27.5 | 4.8 | 4.1 | 7.6 | 7.7 | 37.5 | 38 | 98 | 127.1 | 32.9 | 260 | 0.38 |  | 940 | ｐH |  | 7.5 | 7.6
| 2024-08-07 | (水) | 曇 | 4 | 28.8 | 27.6 | 27.5 | 4.6 | 4.2 | 7.6 | 7.7 | 38 | 37.9 | 97.5 | 127.9 | 32.5 | 279 | 0.3 |  | 936 | 電気伝導率 | mS/m | 34.2 | 32.8
| 2024-08-08 | (木) | 晴 | 2.5 | 29.4 | 26.5 | 26.6 | 7.5 | 5.4 | 7.5 | 7.6 | 35.6 | 34.7 | 90.9 | 116.1 | 30.7 | 245 | 0.35 | 2.47 | 941 | 酸消費量 | mg/L | 91.7 | 88.5
| 2024-08-09 | (金) | 晴 | 0 | 30.3 | 27.2 | 27 | 8 | 6.1 | 7.4 | 7.5 | 30 | 29.2 | 80.5 | 103.3 | 24.1 | 222 | 0.4 |  | 935 | 全硬度 | mg/L | 115.3 | 113.1
| 2024-08-10 | (土) | 曇 | 0 | 27.6 | [14 empty] | 927 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 74.4 | 72
| 2024-08-11 | (日) | 晴 | 0 | 32.2 | [14 empty] | 919 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 40.9 | 41.1
| 2024-08-12 | (月) | 晴 | 0 | 33.4 | [14 empty] | 920 | 塩化物イオン | mg/L | 27.6 | 26.9
| 2024-08-13 | (火) | 晴 | 0 | 33 | 28 | 27.9 | 4.7 | 4.5 | 7.7 | 7.8 | 38.9 | 38.7 | 95.3 | 128.9 | 37.8 | 257 | 0.33 |  | 921 | 全蒸発残留物 | mg/L | 251 | 251
| 2024-08-14 | (水) | 晴 | 0 | 32 | 27.2 | 27.4 | 7.1 | 4.6 | 7.6 | 7.7 | 41.1 | 39.8 | 97.4 | 128.9 | 34.4 | 272 | 0.37 |  | 1783 | 全鉄 | mg/L | 0.52 | 0.38
| 2024-08-15 | (木) | 晴 | 0 | 30.6 | 26.7 | 26.6 | 7.9 | 2.1 | 7.6 | 7.5 | 38.4 | 38.5 | 90.8 | 126.5 | 35.4 | 280 | 0.19 | 3.45 | 3883 | COD | mg/L | 4.3 | 3.5
| 2024-08-16 | (金) | 雨 | 46 | 27.8 | 26.3 | 26.4 | 5.5 | 3.1 | 7.7 | 7.6 | 37.9 | 39.6 | 93 | 126.9 | 36.7 | 313 | 0.33 |  | 3128 | BOD | mg/L | 1.8 | 1.7
| 2024-08-17 | (土) | 晴 | 1 | 31.6 | [14 empty] | 4804 | 溶存酸素 | mg/L | 7.7 | 7.5
| 2024-08-18 | (日) | 曇 | 0 | 28.6 | [14 empty] | 1612 | 全マンガン | mg/L | <0.10 | <0.10
| 2024-08-19 | (月) | 晴 | 0 | 31.8 | 26.3 | 26.2 | 4.4 | 4 | 7.6 | 7.6 | 36.2 | 35.3 | 90.2 | 123.1 | 33.3 | 276 | 0.42 |  | 916 | 硝酸性窒素 | mg/L | 1.84 | 1.89
| 2024-08-20 | (火) | 曇 | 0.5 | 28.1 | 26 | 26.1 | 4.3 | 4.1 | 7.6 | 7.7 | 38.6 | 37.8 | 95.8 | 131.1 | 29.1 | 218 | 0.35 |  | 907 | 全窒素 | mg/L | 2.4 | 2.28
| 2024-08-21 | (水) | 晴 | 0 | 29.3 | 27 | 26.7 | 4.8 | 4.3 | 7.7 | 7.7 | 39.1 | 38.3 | 93.5 | 130.9 | 36.1 | 254 | 0.32 |  | 904 | 全リン | mg/L | 0.08 | 0.083
| 2024-08-22 | (木) | 曇 | 25 | 28.3 | 26.1 | 26.1 | 4.1 | 4.1 | 7.7 | 7.7 | 39.8 | 38.8 | 97.5 | 133.5 | 36.5 | 242 | 0.32 | 4.05 | 1670 | 硫酸イオン | mg/L | 19.2 | 19.6
| 2024-08-23 | (金) | 曇 | 0 | 30.3 | 25.4 | 25.6 | 5.6 | 2.8 | 7.4 | 7.3 | 29.6 | 26.7 | 64.3 | 92 | 26.5 | 167 | 0.3 |  | 1981 | シリカ | mg/L | 28.6 | 27.4
| 2024-08-24 | (土) | 晴 | 4 | 30.5 | [14 empty] | 961 | 色度 | 度 | 9 | 8
| 2024-08-25 | (日) | 晴 | 0 | 32.1 | [14 empty] | 932 | 懸濁物質 | mg/L | 6 | 5
| 2024-08-26 | (月) | 晴 | 0 | 31.3 | 25.9 | 26 | 6.3 | 3.8 | 7.7 | 7.7 | 34.8 | 33.9 | 89 | 124.9 | 25.1 | 269 | 0.36 |  | 930
| 2024-08-27 | (火) | 晴 | 5 | 30.3 | 27.2 | 26.6 | 3.7 | 3.1 | 7.9 | 7.9 | 36.2 | 37.4 | 94.7 | 128.3 | 27.9 | 269 | 0.39 |  | 929
| 2024-08-28 | (水) | 曇 | 0 | 27.4 | 25.8 | 25.8 | 5.6 | 4.5 | 7.7 | 7.8 | 33.2 | 33.2 | 88.6 | 122.1 | 23.9 | 259 | 0.34 |  | 941
| 2024-08-29 | (木) | 曇 | 17 | 29.1 | 24.9 | 25.1 | 3.9 | 3.9 | 7.7 | 7.8 | 33.6 | 34.6 | 91.6 | 124.3 | 26.8 | 236 | 0.34 | 3.72 | 949 | 備考
| 2024-08-30 | (金) | 雨 | 72.5 | 26.2 | 25.3 | 25.2 | 40 | 3.9 | 7.1 | 7.1 | 12 | 17.4 | 38.6 | 59 | 14.5 | 141 | 0.23 |  | 6116 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-08-31 | (土) | 雨 | 61 | 26.5 | [14 empty] | 5736
| 最高 |  |  | 72.5 | 33.4 | 28 | 27.9 | 40 | 6.1 | 7.9 | 7.9 | 41.1 | 39.8 | 98 | 133.5 | 37.8 | 313 | 0.42 | 4.05 | 6116
| 最低 |  |  |  | 26.2 | 24.9 | 25.1 | 3.7 | 2.1 | 7.1 | 7.1 | 12 | 17.4 | 38.6 | 59 | 14.5 | 141 | 0.19 | 2.28
| 平均 |  |  |  | 29.8323 | 26.6619 | 26.5905 | 6.9714 | 4 | 7.5952 | 7.6286 | 35.2095 | 35.0476 | 88.9286 | 119.7476 | 30.4381 | 249.8095 | 0.33619 | 3.194
| 合計 |  |  | 238.5 | [15 empty] | 51384
9月 | 2024-09-01 | (日) | 雨 | 10.5 | 29.1 | [14 empty] | 5075 | 実施日 |  | 2024-09-05
| 2024-09-02 | (月) | 晴 | 0.5 | 31.3 | 25.6 | 25.5 | 5.5 | 2.8 | 7.3 | 7.3 | 24.4 | 22.7 | 66.3 | 91.2 | 16.2 | 188 | 0.41 |  | 1931 | 気温 | ℃ | 26.9
| 2024-09-03 | (火) | 雨 | 63.5 | 23 | 24.3 | 25.2 | 25.7 | 5.5 | 7.33 | 7.53 | 20.1 | 30.9 | 81.8 | 108.1 | 16.8 | 260 | 0.49 |  | 5783 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-09-04 | (水) | 晴 | 0 | 24.6 | 23.7 | 23.7 | 8.5 | 2 | 7.2 | 7.1 | 20 | 22.4 | 54 | 75.6 | 14.9 | 170 | 0.2 |  | 4362 | 水温 | ℃ | 23.5 | 23.3
| 2024-09-05 | (木) | 晴 | 0 | 26.9 | 23.5 | 23.3 | 4.6 | 3 | 7.4 | 7.4 | 29.8 | 31.9 | 82.5 | 109.3 | 21.4 | 211 | 0.36 | 2.75 | 1444 | 濁度 | 度 | 4.6 | 3
| 2024-09-06 | (金) | 晴 | 0 | 27 | 23.6 | 23.5 | 4.2 | 4.1 | 7.5 | 7.6 | 33.9 | 33.8 | 89 | 123.1 | 30.4 | 219 | 0.47 |  | 972 | ｐH |  | 7.4 | 7.4
| 2024-09-07 | (土) | 晴 | 0 | 31.2 | [14 empty] | 968 | 電気伝導率 | mS/m | 29.8 | 31.9
| 2024-09-08 | (日) | 晴 | 0 | 29.9 | [14 empty] | 946 | 酸消費量 | mg/L | 86.4 | 82.5
| 2024-09-09 | (月) | 晴 | 0 | 28.7 | 24.9 | 25.2 | 3.6 | 3.2 | 7.7 | 7.7 | 36.3 | 38.2 | 92 | 130.5 | 31.4 | 274 | 0.39 |  | 954 | 全硬度 | mg/L | 114.3 | 109.3
| 2024-09-10 | (火) | 曇 | 0 | 29.1 | 24.9 | 25 | 3.8 | 2.7 | 7.7 | 7.7 | 37.8 | 38.6 | 92.8 | 131.5 | 34.6 | 256 | 0.31 |  | 966 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 78 | 75.2
| 2024-09-11 | (水) | 晴 | 0 | 31.3 | 25.2 | 25.2 | 21.4 | 3.3 | 7.5 | 7.4 | 30.9 | 35.3 | 69.2 | 105.9 | 28.3 | 223 | 0.2 |  | 2772 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 36.3 | 34.1
| 2024-09-12 | (木) | 晴 | 0 | 31.6 | 25.3 | 25.7 | 5.6 | 2.9 | 7.7 | 7.6 | 36.2 | 34.9 | 92.2 | 126.9 | 31.8 | 248 | 0.22 | 4.02 | 2011 | 塩化物イオン | mg/L | 24.2 | 21.4
| 2024-09-13 | (金) | 晴 | 0 | 29.7 | 25.5 | 25.8 | 7.4 | 2.3 | 7.6 | 7.4 | 32.5 | 31.4 | 75.8 | 109.5 | 27.1 | 215 | 0.25 |  | 2026 | 全蒸発残留物 | mg/L | 242 | 211
| 2024-09-14 | (土) | 晴 | 0 | 30.9 | [14 empty] | 1001 | 全鉄 | mg/L | 0.57 | 0.36
| 2024-09-15 | (日) | 晴 | 0.5 | 31.4 | [14 empty] | 983 | COD | mg/L | 3.7 | 2.8
| 2024-09-16 | (月) | 雨 | 0.5 | 25.9 | [14 empty] | 969 | BOD | mg/L | 1.2 | 0.8
| 2024-09-17 | (火) | 晴 | 0 | 26.8 | 24 | 24.8 | 3.3 | 3.8 | 7.8 | 7.7 | 37.4 | 37.9 | 92 | 132.1 | 32.8 | 215 | 0.33 |  | 983 | 溶存酸素 | mg/L | 6.8 | 8.6
| 2024-09-18 | (水) | 晴 | 1.5 | 31.7 | 25 | 25.1 | 4.4 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | 39.5 | 39.6 | 94 | 134.1 | 37.3 | 263 | 0.37 |  | 998 | 全マンガン | mg/L | 0 | 0
| 2024-09-19 | (木) | 曇 | 0 | 27.3 | 25.2 | 25.3 | 4.6 | 3.9 | 7.8 | 7.7 | 39.6 | 40.3 | 94.5 | 135.1 | 39.5 | 299 | 0.39 | 4.22 | 987 | 硝酸性窒素 | mg/L | 2.22 | 2.22
| 2024-09-20 | (金) | 晴 | 0 | 30.5 | 24.9 | 25.1 | 4.2 | 3.7 | 7.8 | 7.7 | 39.7 | 39.1 | 93.2 | 134.3 | 38 | 297 | 0.31 |  | 1212 | 全窒素 | mg/L | 2.8 | 2.75
| 2024-09-21 | (土) | 曇 | 0 | 30.7 | [14 empty] | 2629 | 全リン | mg/L | 0.088 | 0.07
| 2024-09-22 | (日) | 曇 | 0.5 | 28 | [14 empty] | 2614 | 硫酸イオン | mg/L | 22.1 | 20.1
| 2024-09-23 | (月) | 曇 | 3 | 22 | [14 empty] | 2471 | シリカ | mg/L | 30.6 | 28.8
| 2024-09-24 | (火) | 晴 | 0 | 22.3 | 21.4 | 21.3 | 5 | 3.8 | 7.8 | 7.6 | 35.2 | 36 | 83 | 124.9 | 38.7 | 308 | 0.26 |  | 2059 | 色度 | 度 | 13 | 9
| 2024-09-25 | (水) | 曇 | 2 | 19.8 | 20.1 | 20.3 | 3.9 | 4.3 | 7.9 | 7.8 | 37.2 | 38.3 | 93.3 | 134.7 | 40.1 | 271 | 0.35 |  | 969 | 懸濁物質 | mg/L | 11 | 6
| 2024-09-26 | (木) | 曇 | 1.5 | 23.6 | 20.6 | 20.5 | 3.7 | 4 | 7.8 | 7.7 | 37.9 | 35.8 | 93.1 | 132.3 | 38.6 | 308 | 0.33 | 4.3 | 979
| 2024-09-27 | (金) | 雨 | 32.5 | 23.3 | 22.1 | 22.1 | 6.7 | 3.8 | 7.8 | 7.6 | 37.6 | 36.4 | 92.8 | 133.3 | 37.5 | 254 | 0.3 |  | 3156
| 2024-09-28 | (土) | 曇 | 0 | 24.7 | [14 empty] | 4784
| 2024-09-29 | (日) | 曇 | 0 | 23.8 | [14 empty] | 1697 | 備考
| 2024-09-30 | (月) | 曇 | 0.5 | 21.9 | 21 | 21.3 | 3.8 | 3.4 | 7.6 | 7.7 | 34.3 | 32.9 | 86.8 | 124.1 | 30.1 | 269 | 0.4 |  | 998 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 63.5 | 31.7 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 5.5 | 7.9 | 7.8 | 39.7 | 40.3 | 94.5 | 135.1 | 40.1 | 308 | 0.49 | 4.3 | 5783
| 最低 |  |  |  | 19.8 | 20.1 | 20.3 | 3.3 | 2 | 7.2 | 7.1 | 20 | 22.4 | 54 | 75.6 | 14.9 | 170 | 0.2 | 2.75
| 平均 |  |  |  | 27.2667 | 23.7263 | 23.8895 | 6.8368 | 3.4895 | 7.6332 | 7.5805 | 33.7 | 34.5474 | 85.1737 | 120.8684 | 30.8158 | 249.8947 | 0.33368 | 3.8225
| 合計 |  |  | 117 | [15 empty] | 59699
10月 | 2024-10-01 | (火) | 曇 | 4.5 | 20.8 | 21.1 | 21.3 | 3.3 | 4.2 | 7.7 | 7.7 | 35.3 | 34.6 | 89.7 | 127.3 | 35.6 | 287 | 0.41 |  | 974 | 実施日 |  | 2024-10-03
| 2024-10-02 | (水) | 晴 | 3 | 27.2 | 21.2 | 21.3 | 4.1 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | 34.6 | 32.8 | 86.3 | 125.1 | 30.9 | 252 | 0.42 |  | 985 | 気温 | ℃ | 22.3
| 2024-10-03 | (木) | 曇 | 9.5 | 22.3 | 22.7 | 22.8 | 20.5 | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 22.2 | 24.7 | 58.4 | 89 | 24.8 | 179 | 0.36 | 2.64 | 3955 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-10-04 | (金) | 晴 | 0.5 | 27.3 | 22.3 | 22.5 | 5.3 | 4 | 7.6 | 7.4 | 29.2 | 27.8 | 71 | 103.1 | 25.4 | 226 | 0.3 |  | 2869 | 水温 | ℃ | 22.7 | 22.8
| 2024-10-05 | (土) | 曇 | 4.5 | 22.2 | [14 empty] | 1810 | 濁度 | 度 | 20.5 | 5.6
| 2024-10-06 | (日) | 曇 | 0 | 21.3 | [14 empty] | 989 | ｐH |  | 7.4 | 7.4
| 2024-10-07 | (月) | 晴 | 0 | 25.9 | 21 | 21 | 2.9 | 4.3 | 7.7 | 7.7 | 34.5 | 33.8 | 89.8 | 129.3 | 33.8 | 280 | 0.39 |  | 1000 | 電気伝導率 | mS/m | 22.2 | 24.7
| 2024-10-08 | (火) | 雨 | 37 | 20.2 | 22 | 22 | 29.8 | 5.8 | 7.5 | 7.7 | 23.8 | 35.5 | 84.8 | 122.9 | 33.1 | 272 | 0.33 |  | 4056 | 酸消費量 | mg/L | 58 | 58.4
| 2024-10-09 | (水) | 雨 | 67.5 | 15.8 | 18 | 18.2 | 35.9 | 2.3 | 7.15 | 7 | 10.6 | 16 | 34.5 | 56 | 15.5 | 138 | 0.14 |  | 6304 | 全硬度 | mg/L | 79.2 | 89
| 2024-10-10 | (木) | 曇 | 0 | 17.1 | 18 | 18 | 7.3 | 4.3 | 7.1 | 6.9 | 17.3 | 16.1 | 43 | 68.2 | 16.7 | 161 | 0.34 | 1.6 | 6372 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 52 | 59.2
| 2024-10-11 | (金) | 晴 | 0 | 19 | 18 | 18 | 3.8 | 4.1 | 7.3 | 7.2 | 24.2 | 24.2 | 65.3 | 101.1 | 22.5 | 219 | 0.32 |  | 2487 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 27.2 | 29.8
| 2024-10-12 | (土) | 晴 | 0 | 20.8 | [14 empty] | 1311 | 塩化物イオン | mg/L | 18.4 | 24.8
| 2024-10-13 | (日) | 晴 | 0 | 21.3 | [14 empty] | 1294 | 全蒸発残留物 | mg/L | 188 | 179
| 2024-10-14 | (月) | 晴 | 0 | 20.5 | [14 empty] | 1304 | 全鉄 | mg/L | 0.57 | 0.36
| 2024-10-15 | (火) | 晴 | 0 | 21.4 | 19.1 | 19.1 | 2.9 | 3.1 | 7.7 | 7.7 | 33 | 32.6 | 86.8 | 129.9 | 30.3 | 271 | 0.31 |  | 1150 | COD | mg/L | 6.1 | 3.6
| 2024-10-16 | (水) | 晴 | 0 | 23.2 | 19.6 | 19.6 | 2.7 | 3.2 | 7.7 | 7.6 | 33.6 | 32.2 | 88.6 | 130.3 | 32.3 | 275 | 0.24 |  | 993 | BOD | mg/L | 1.4 | 0.7
| 2024-10-17 | (木) | 晴 | 0 | 22.6 | 20.2 | 20.2 | 2.9 | 3.4 | 7.8 | 7.7 | 34.4 | 33.4 | 90.5 | 92.2 | 35.2 | 281 | 0.3 | 4.26 | 989 | 溶存酸素 | mg/L | 7.6 | 8
| 2024-10-18 | (金) | 曇 | 7.5 | 21.7 | 20.3 | 20.2 | 2.9 | 3 | 7.8 | 7.7 | 31.4 | 30.9 | 90 | 129.7 | 21.7 | 223 | 0.3 |  | 982 | 全マンガン | mg/L | <0.10 | <0.10
| 2024-10-19 | (土) | 晴 | 0.5 | 24 | [14 empty] | 3059 | 硝酸性窒素 | mg/L | 1.8 | 1.87
| 2024-10-20 | (日) | 曇 | 0 | 16.3 | [14 empty] | 1014 | 全窒素 | mg/L | 2.65 | 2.64
| 2024-10-21 | (月) | 曇 | 0 | 14 | 16.6 | 17.1 | 3 | 3 | 7.8 | 7.7 | 30.8 | 30.4 | 87.5 | 129.1 | 32.1 | 260 | 0.32 |  | 936 | 全リン | mg/L | 0.158 | 0.109
| 2024-10-22 | (火) | 晴 | 0 | 19 | 16.7 | 16.7 | 2.9 | 3.3 | 7.9 | 7.8 | 33.4 | 32.9 | 91 | 133.3 | 33.5 | 225 | 0.3 |  | 1060 | 硫酸イオン | mg/L | 15.2 | 14.2
| 2024-10-23 | (水) | 曇 | 0.5 | 21.9 | 19 | 18.8 | 4.1 | 2.9 | 7.9 | 7.7 | 33.6 | 33.6 | 91.3 | 135.1 | 30.3 | 240 | 0.41 |  | 1302 | シリカ | mg/L | 22.7 | 20.7
| 2024-10-24 | (木) | 曇 | 0.5 | 23.6 | 20.8 | 20.7 | 3.4 | 4 | 7.8 | 7.8 | 36.8 | 36.2 | 90.3 | 134.1 | 33.7 | 259 | 0.4 | 4.26 | 1333 | 色度 | 度 | 23 | 12
| 2024-10-25 | (金) | 曇 | 0.5 | 18.8 | 20.1 | 20.3 | 3.4 | 4.2 | 7.8 | 7.7 | 35.1 | 37.1 | 91 | 134.3 | 34.6 | 256 | 0.33 |  | 1283 | 懸濁物質 | mg/L | 20 | 8
| 2024-10-26 | (土) | 曇 | 0 | 19.3 | [14 empty] | 1305
| 2024-10-27 | (日) | 晴 | 6 | 20.5 | [14 empty] | 1298
| 2024-10-28 | (月) | 雨 | 8.5 | 18.8 | 19.2 | 19.2 | 4 | 3.8 | 7.7 | 7.6 | 29.1 | 34.5 | 85.2 | 124.5 | 29.5 | 228 | 0.36 |  | 1242
| 2024-10-29 | (火) | 曇 | 22 | 16.7 | 18.9 | 18.5 | 5.6 | 4.7 | 7.6 | 7.5 | 29.5 | 32.5 | 83 | 120.3 | 25.3 | 212 | 0.38 |  | 1389 | 備考
| 2024-10-30 | (水) | 雨 | 17.5 | 15.5 | 16.4 | 16.4 | 24.6 | 4.1 | 7.2 | 7.2 | 14.6 | 22.4 | 54.6 | 85.2 | 19.2 | 159 | 0.39 |  | 4714 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-10-31 | (木) | 晴 | 0 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 6.8 | 4.1 | 7.4 | 7.2 | 22.7 | 25.1 | 66.2 | 96.6 | 18.9 | 162 | 0.43 | 2.41 | 2550
| 最高 |  |  | 67.5 | 27.3 | 22.7 | 22.8 | 35.9 | 5.8 | 7.9 | 7.8 | 36.8 | 37.1 | 91.3 | 135.1 | 35.6 | 287 | 0.43 | 4.26 | 6372
| 最低 |  |  |  | 14 | 16.4 | 16.4 | 2.7 | 2.3 | 7.1 | 6.9 | 10.6 | 16 | 34.5 | 56 | 15.5 | 138 | 0.14 | 1.6
| 平均 |  |  |  | 20.5 | 19.4364 | 19.4773 | 8.2773 | 3.8864 | 7.5977 | 7.5227 | 28.6227 | 29.9682 | 78.1273 | 113.4818 | 27.95 | 230.2273 | 0.34 | 3.034
| 合計 |  |  | 190 | [15 empty] | 62309
11月 | 2024-11-01 | (金) | 晴 | 1 | 15.2 | 16.1 | 16.1 | 3.9 | 3.7 | 7.6 | 7.5 | 28.6 | 28.1 | 85.8 | 124.5 | 31.7 | 248 | 0.49 |  | 1220 | 実施日 |  | 2024-11-07
| 2024-11-02 | (土) | 雨 | 41.5 | 15.6 | [14 empty] | 3254 | 気温 | ℃ | 13.6
| 2024-11-03 | (日) | 晴 | 0 | 17.3 | [14 empty] | 5633 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-11-04 | (月) | 晴 | 0.5 | 14.3 | [14 empty] | 2022 | 水温 | ℃ | 15.1 | 15.3
| 2024-11-05 | (火) | 晴 | 0 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 3 | 3 | 7.6 | 7.6 | 28.9 | 27.9 | 82.2 | 123.5 | 25.8 | 257 | 0.47 |  | 1204 | 濁度 | 度 | 3.4 | 3.3
| 2024-11-06 | (水) | 晴 | 0.5 | 14.7 | 16.1 | 16.2 | 2.8 | 2.9 | 7.6 | 7.6 | 29.6 | 28.5 | 88 | 130.3 | 30 | 263 | 0.46 |  | 1140 | ｐH |  | 7.7 | 7.6
| 2024-11-07 | (木) | 晴 | 0 | 13.6 | 15.1 | 15.3 | 3.4 | 3.3 | 7.7 | 7.6 | 29.7 | 29 | 89.2 | 130.3 | 30.9 | 247 | 0.44 | 3.88 | 1055 | 電気伝導率 | mS/m | 29.7 | 29
| 2024-11-08 | (金) | 晴 | 0 | 11.9 | 13.8 | 14 | 2.9 | 3.3 | 7.7 | 7.7 | 29.2 | 28.5 | 90.1 | 134.3 | 32 | 260 | 0.32 |  | 1053 | 酸消費量 | mg/L | 92.4 | 89.2
| 2024-11-09 | (土) | 晴 | 0 | 10.1 | [14 empty] | 1056 | 全硬度 | mg/L | 132.1 | 130.3
| 2024-11-10 | (日) | 晴 | 0 | 12.4 | [14 empty] | 1038 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 85.2 | 85
| 2024-11-11 | (月) | 曇 | 1 | 15.4 | 15.7 | 15.5 | 2.7 | 3.2 | 7.8 | 7.7 | 30.8 | 29.4 | 85.3 | 134.1 | 32.7 | 246 | 0.35 |  | 1039 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 46.9 | 45.3
| 2024-11-12 | (火) | 晴 | 0.5 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 3.4 | 3.9 | 7.7 | 7.6 | 28.1 | 29 | 87.1 | 128.3 | 28.9 | 256 | 0.36 |  | 1040 | 塩化物イオン | mg/L | 28 | 30.9
| 2024-11-13 | (水) | 晴 | 0 | 17.3 | 15.6 | 15.4 | 2.5 | 3.1 | 7.8 | 7.7 | 31 | 31 | 87.7 | 131.3 | 30.7 | 274 | 0.3 |  | 1032 | 全蒸発残留物 | mg/L | 236 | 247
| 2024-11-14 | (木) | 晴 | 0 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 2.9 | 2.9 | 7.8 | 7.8 | 30.9 | 31.4 | 86.6 | 134.5 | 33.6 | 273 | 0.35 | 4.3 | 1035 | 全鉄 | mg/L | 0.54 | 0.44
| 2024-11-15 | (金) | 雨 | 5.5 | 14.9 | 16.1 | 16 | 2.8 | 3.2 | 7.8 | 7.7 | 31.9 | 32.4 | 89.3 | 134.9 | 33.2 | 241 | 0.37 |  | 1030 | COD | mg/L | 1.7 | 1.6
| 2024-11-16 | (土) | 晴 | 0 | 16.2 | [14 empty] | 1014 | BOD | mg/L | 0.6 | 0.5
| 2024-11-17 | (日) | 曇 | 1 | 16.4 | [14 empty] | 1027 | 溶存酸素 | mg/L | 10.4 | 10.4
| 2024-11-18 | (月) | 曇 | 0.5 | 12.6 | 16.9 | 17.1 | 2.8 | 3.3 | 7.8 | 7.8 | 31.4 | 30.8 | 87 | 133.9 | 30.3 | 255 | 0.34 |  | 1034 | 全マンガン | mg/L | <0.10 | <0.10
| 2024-11-19 | (火) | 晴 | 0 | 8.2 | 13.7 | 14.1 | 2.5 | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 29.7 | 32 | 89.2 | 136.3 | 31 | 265 | 0.32 |  | 1036 | 硝酸性窒素 | mg/L | 3.13 | 3.31
| 2024-11-20 | (水) | 雨 | 4 | 5.7 | 12 | 12.2 | 3.9 | 2.8 | 7.9 | 7.8 | 29.1 | 29.5 | 92 | 136.5 | 34.6 | 250 | 0.32 |  | 1012 | 全窒素 | mg/L | 4 | 3.88
| 2024-11-21 | (木) | 曇 | 2.5 | 10.3 | 12.5 | 12.2 | 2.2 | 3 | 7.7 | 7.7 | 28.7 | 32.4 | 89 | 134.3 | 33 | 281 | 0.33 | 4.3 | 1019 | 全リン | mg/L | 0.107 | 0.083
| 2024-11-22 | (金) | 晴 | 0 | 9.1 | 13.4 | 13.4 | 2.6 | 4.3 | 7.7 | 7.6 | 28 | 30.4 | 88.4 | 130.7 | 29.6 | 286 | 0.35 |  | 1023 | 硫酸イオン | mg/L | 22.5 | 23.8
| 2024-11-23 | (土) | 晴 | 0 | 11.4 | [14 empty] | 1027 | シリカ | mg/L | 21.9 | 21.8
| 2024-11-24 | (日) | 晴 | 0 | 9.6 | [14 empty] | 1001 | 色度 | 度 | 9 | 8
| 2024-11-25 | (月) | 晴 | 0 | 9 | 11.3 | 11.5 | 2.6 | 2.9 | 7.9 | 7.8 | 25.4 | 24.9 | 89.6 | 131.3 | 23 | 267 | 0.36 |  | 1014 | 懸濁物質 | mg/L | 5 | 4
| 2024-11-26 | (火) | 晴 | 5.5 | 8.4 | 12.2 | 11.6 | 2.2 | 3.3 | 8 | 7.8 | 26 | 29.5 | 90.1 | 135.3 | 23 | 263 | 0.41 |  | 1023
| 2024-11-27 | (水) | 曇 | 27 | 13.2 | 13.1 | 12.6 | 51 | 2.1 | 7.4 | 7.2 | 16.4 | 16.6 | 51.8 | 86.8 | 20.5 | 187 | 0.19 |  | 5719
| 2024-11-28 | (木) | 晴 | 0 | 13.9 | 13.6 | 13.7 | 7.8 | 3.2 | 7.4 | 7.2 | 21.1 | 19.1 | 61.3 | 96 | 21.9 | 199 | 0.31 | 2.51 | 3608
| 2024-11-29 | (金) | 晴 | 0 | 8.4 | 11.9 | 12.2 | 3.6 | 4.2 | 7.6 | 7.5 | 24.7 | 24.1 | 82 | 122.1 | 22.7 | 262 | 0.41 |  | 1621 | 備考
| 2024-11-30 | (土) | [17 empty] | 1027 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 41.5 | 17.3 | 16.9 | 17.1 | 51 | 4.3 | 8 | 7.8 | 31.9 | 32.4 | 92 | 136.5 | 34.6 | 286 | 0.49 | 4.3 | 5719
| 最低 |  |  |  | 5.7 | 11.3 | 11.5 | 2.2 | 2.1 | 7.4 | 7.2 | 16.4 | 16.6 | 51.8 | 86.8 | 20.5 | 187 | 0.19 | 2.51
| 平均 |  |  |  | 12.8172 | 14.3 | 14.315 | 5.575 | 3.235 | 7.715 | 7.635 | 27.96 | 28.225 | 84.585 | 127.46 | 28.955 | 254 | 0.3625 | 3.7475
| 合計 |  |  | 91 | [15 empty] | 47056
12月 | 2024-12-01 | (日) | 晴 | 0 | 9.7 | [14 empty] | 1032 | 実施日 |  | 2024-12-05
| 2024-12-02 | (月) | 晴 | 0 | 10.2 | 11.7 | 11.6 | 2.4 | 2.8 | 7.7 | 7.8 | 29.1 | 29.4 | 91.2 | 137.1 | 32.8 | 282 | 0.35 |  | 1027 | 気温 | ℃ | 10.6
| 2024-12-03 | (火) | 晴 | 0 | 8.8 | 12 | 12.2 | 2.9 | 3.7 | 7.8 | 7.7 | 29.2 | 29.1 | 90.3 | 137.9 | 34.7 | 306 | 0.4 |  | 1028 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-12-04 | (水) | 晴 | 0 | 9.8 | 12.1 | 12.2 | 2.9 | 3.1 | 7.8 | 7.7 | 29.2 | 30.1 | 90.8 | 137.1 | 34 | 285 | 0.37 |  | 1047 | 水温 | ℃ | 12.5 | 12.5
| 2024-12-05 | (木) | 晴 | 0 | 10.6 | 12.5 | 12.5 | 2.9 | 3 | 7.8 | 7.8 | 29.6 | 29.9 | 91.8 | 139.1 | 34.7 | 268 | 0.36 | 4.22 | 1048 | 濁度 | 度 | 2.9 | 3
| 2024-12-06 | (金) | 晴 | 0 | 9.3 | 11.3 | 11.6 | 2.8 | 3 | 7.8 | 7.7 | 28.6 | 29.3 | 91.3 | 137.7 | 36.4 | 246 | 0.32 |  | 1045 | ｐH |  | 7.8 | 7.8
| 2024-12-07 | (土) | 晴 | 0 | 6.7 | [14 empty] | 1044 | 電気伝導率 | mS/m | 29.6 | 29.9
| 2024-12-08 | (日) | 曇 | 0 | 5.4 | [14 empty] | 1045 | 酸消費量 | mg/L | 94 | 91.8
| 2024-12-09 | (月) | 晴 | 0 | 5.7 | 9.4 | 9.6 | 2.3 | 2.5 | 7.9 | 7.9 | 27.4 | 28.2 | 90.7 | 136.9 | 37 | 277 | 0.38 |  | 1069 | 全硬度 | mg/L | 138.9 | 139.1
| 2024-12-10 | (火) | 晴 | 0 | 8 | 9.1 | 9.1 | 2.5 | 3 | 7.9 | 7.8 | 27.4 | 29.7 | 91.2 | 139.1 | 35.4 | 270 | 0.36 |  | 1047 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 89.6 | 88.2
| 2024-12-11 | (水) | 晴 | 0 | 5.3 | 9.3 | 9.4 | 2 | 2.5 | 7.9 | 7.8 | 27.4 | 29.5 | 90.8 | 141.3 | 40.4 | 296 | 0.38 |  | 1012 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 49.3 | 50.9
| 2024-12-12 | (木) | 晴 | 0 | 4.7 | 9.2 | 9.4 | 2.3 | 3 | 7.9 | 7.8 | 27.3 | 31.4 | 92.3 | 139.1 | 38.7 | 255 | 0.34 | 4.56 | 1040 | 塩化物イオン | mg/L | 33.6 | 34.7
| 2024-12-13 | (金) | 曇 | 0 | 2.5 | 8.2 | 7.8 | 2.6 | 2.7 | 7.9 | 7.8 | 26.1 | 29.2 | 94 | 139.3 | 35.8 | 281 | 0.33 |  | 1098 | 全蒸発残留物 | mg/L | 242 | 268
| 2024-12-14 | (土) | 晴 | 0 | 7.2 | [14 empty] | 1086 | 全鉄 | mg/L | 0.39 | 0.36
| 2024-12-15 | (日) | 晴 | 0 | 3.9 | [14 empty] | 1074 | COD | mg/L | 3.1 | 1.9
| 2024-12-16 | (月) | 晴 | 0 | 6.2 | 8.4 | 8.3 | 1.6 | 2.2 | 7.9 | 7.8 | 26.5 | 26.5 | 91.5 | 138.9 | 31.1 | 286 | 0.32 |  | 1088 | BOD | mg/L | 1 | 0.6
| 2024-12-17 | (火) | 晴 | 0 | 4.5 | 8.6 | 8.6 | 2 | 2.7 | 7.9 | 7.9 | 26.7 | 29.1 | 92 | 139.7 | 33.3 | 285 | 0.31 |  | 1094 | 溶存酸素 | mg/L | 11.2 | 10.6
| 2024-12-18 | (水) | 晴 | 0 | 5 | 8.6 | 8.7 | 2.3 | 2.7 | 7.9 | 7.8 | 24.3 | 28.1 | 90.5 | 137.1 | 26.5 | 267 | 0.36 |  | 1081 | 全マンガン | mg/L | 0 | 0
| 2024-12-19 | (木) | 雪 | 0 | 2.9 | 8.6 | 8.6 | 3.2 | 2.9 | 8 | 7.9 | 25.1 | 25.1 | 92.2 | 136.3 | 25.7 | 275 | 0.34 | 4.74 | 1034 | 硝酸性窒素 | mg/L | 3.58 | 3.66
| 2024-12-20 | (金) | 晴 | 0 | 2.2 | 7.7 | 7.9 | 2.7 | 2.8 | 7.9 | 7.9 | 23.4 | 25.8 | 90.6 | 135.3 | 24 | 254 | 0.32 |  | 997 | 全窒素 | mg/L | 4.33 | 4.22
| 2024-12-21 | (土) | 晴 | 0 | 6.1 | [14 empty] | 998 | 全リン | mg/L | 0.088 | 0.086
| 2024-12-22 | (日) | 晴 | 0 | 8.1 | [14 empty] | 995 | 硫酸イオン | mg/L | 24.5 | 25.1
| 2024-12-23 | (月) | 晴 | 0 | 5.6 | 7.7 | 7.9 | 2.5 | 2.6 | 8 | 7.9 | 23.6 | 23.3 | 90.1 | 133.3 | 24.5 | 251 | 0.4 |  | 1001 | シリカ | mg/L | 32.7 | 31.8
| 2024-12-24 | (火) | 晴 | 0 | 5.8 | 7.3 | 7.4 | 2.3 | 2.6 | 7.9 | 7.8 | 23.4 | 22.2 | 91.4 | 138.7 | 26.1 | 256 | 0.37 |  | 1005 | 色度 | 度 | 6 | 6
| 2024-12-25 | (水) | 晴 | 0 | 6.1 | 7.3 | 7.4 | 2.4 | 2.6 | 7.9 | 7.9 | 23 | 22.1 | 92.3 | 136.3 | 20.8 | 271 | 0.37 |  | 1006 | 懸濁物質 | mg/L | 4 | 4
| 2024-12-26 | (木) | 晴 | 0 | 5.2 | 8.5 | 8.4 | 2.4 | 2.8 | 8 | 7.8 | 25.2 | 24.2 | 91 | 136.5 | 24.1 | 279 | 0.36 | 4.81 | 999
| 2024-12-27 | (金) | 晴 | 0 | 5.9 | 8.8 | 8.9 | 2.6 | 2.6 | 7.9 | 7.8 | 25.7 | 26 | 92.2 | 139.5 | 27.1 | 275 | 0.35 |  | 987
| 2024-12-28 | (土) | 晴 | 0 | 3.9 | [14 empty] | 970
| 2024-12-29 | (日) | 晴 | 0 | 1.3 | [14 empty] | 950 | 備考
| 2024-12-30 | (月) | 晴 | 0 | 2.8 | [14 empty] | 948 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-12-31 | (火) | 晴 | 0 | 3.6 | [14 empty] | 945
| 最高 |  |  | 0 | 10.6 | 12.5 | 12.5 | 3.2 | 3.7 | 8 | 7.9 | 29.6 | 31.4 | 94 | 141.3 | 40.4 | 306 | 0.4 | 4.81 | 1098
| 最低 |  |  |  | 1.3 | 7.3 | 7.4 | 1.6 | 2.2 | 7.7 | 7.7 | 23 | 22.1 | 90.1 | 133.3 | 20.8 | 246 | 0.31 | 4.22
| 平均 |  |  |  | 5.9032 | 9.315 | 9.375 | 2.48 | 2.79 | 7.885 | 7.815 | 26.41 | 27.41 | 91.41 | 137.81 | 31.155 | 273.25 | 0.3545 | 4.5825
| 合計 |  |  | 0 | [15 empty] | 31840
1月 | 2025-01-01 | (水) | 晴 | 0 | 7.4 | [14 empty] | 941 | 実施日 |  | 2025-01-09
| 2025-01-02 | (木) | 晴 | 0 | 5.5 | [14 empty] | 944 | 気温 | ℃ | 7.7
| 2025-01-03 | (金) | 曇 | 0 | 5.4 | [14 empty] | 939 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-01-04 | (土) | 晴 | 0 | 2.9 | [14 empty] | 941 | 水温 | ℃ | 7.9 | 8
| 2025-01-05 | (日) | 晴 | 0 | 1.4 | [14 empty] | 946 | 濁度 | 度 | 3.8 | 2.8
| 2025-01-06 | (月) | 曇 | 8.5 | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 2.8 | 2.4 | 8 | 7.9 | 22.4 | 24 | 91.2 | 137.1 | 22.5 | 299 | 0.34 |  | 970 | ｐH |  | 7.9 | 7.9
| 2025-01-07 | (火) | 曇 | 0 | 5 | 8.9 | 8.8 | 5.6 | 5.2 | 7.7 | 7.7 | 22 | 24 | 85 | 128.9 | 26.7 | 306 | 0.45 |  | 2306 | 電気伝導率 | mS/m | 25.6 | 25.2
| 2025-01-08 | (水) | 晴 | 0 | 4.4 | 8.9 | 8.9 | 4.89 | 4.2 | 7.7 | 7.5 | 21.8 | 23 | 82.4 | 123.3 | 23.6 | 279 | 0.45 |  | 2185 | 酸消費量 | mg/L | 90.8 | 89.2
| 2025-01-09 | (木) | 晴 | 0 | 7.7 | 7.9 | 8 | 3.8 | 2.8 | 7.9 | 7.9 | 25.6 | 25.2 | 89.2 | 136.1 | 30.8 | 321 | 0.43 | 4.72 | 999 | 全硬度 | mg/L | 137.3 | 136.1
| 2025-01-10 | (金) | 晴 | 0 | 4.3 | 7.3 | 7.3 | 2.4 | 2.8 | 7.9 | 7.9 | 24.9 | 25.9 | 91.8 | 138.1 | 30.7 | 255 | 0.3 |  | 1007 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 87.2 | 87.2
| 2025-01-11 | (土) | 晴 | 0 | 5 | [14 empty] | 997 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 50.1 | 48.9
| 2025-01-12 | (日) | 曇 | 0 | 1.5 | [14 empty] | 1007 | 塩化物イオン | mg/L | 30 | 30.8
| 2025-01-13 | (月) | 晴 | 0 | 4.9 | [14 empty] | 1005 | 全蒸発残留物 | mg/L | 341 | 321
| 2025-01-14 | (火) | 晴 | 0 | 4 | 9.4 | 8.7 | 3 | 2.8 | 7.9 | 7.8 | 24.4 | 24.4 | 91.8 | 133.1 | 23.9 | 311 | 0.32 |  | 1014 | 全鉄 | mg/L | 0.63 | 0.43
| 2025-01-15 | (水) | 晴 | 0 | 3.1 | 7.9 | 8 | 3.8 | 2.9 | 7.8 | 7.7 | 24 | 26.6 | 91.6 | 134.9 | 27.1 | 293 | 0.34 |  | 1007 | COD | mg/L | 2.5 | 1.9
| 2025-01-16 | (木) | 曇 | 0 | 2.9 | 8 | 7.5 | 4 | 3.2 | 7.9 | 7.8 | 25.7 | 28 | 91.3 | 135.9 | 29.6 | 289 | 0.32 | 4.75 | 1010 | BOD | mg/L | 1 | 0.8
| 2025-01-17 | (金) | 晴 | 0 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | 3.5 | 2.9 | 8 | 7.9 | 23.9 | 26.3 | 91.6 | 136.1 | 27.5 | 301 | 0.35 |  | 1002 | 溶存酸素 | mg/L | 11.4 | 11.4
| 2025-01-18 | (土) | 晴 | 0 | 2 | [14 empty] | 1001 | 全マンガン | mg/L | 0 | 0
| 2025-01-19 | (日) | 晴 | 1.5 | 1.3 | [14 empty] | 985 | 硝酸性窒素 | mg/L | 3.9 | 3.96
| 2025-01-20 | (月) | 曇 | 2.5 | 7 | 8.6 | 8.3 | 2.9 | 2.9 | 7.8 | 7.8 | 23.7 | 27 | 92 | 135.7 | 24.2 | 278 | 0.34 |  | 1001 | 全窒素 | mg/L | 4.84 | 4.72
| 2025-01-21 | (火) | 晴 | 0 | 7.5 | 10.5 | 10.8 | 11.4 | 4.2 | 7.8 | 7.6 | 24.1 | 28.1 | 78.7 | 123.7 | 32 | 271 | 0.32 |  | 3582 | 全リン | mg/L | 0.113 | 0.108
| 2025-01-22 | (水) | 晴 | 0 | 6.1 | 9.6 | 9.9 | 4.8 | 4.2 | 7.8 | 7.6 | 27.7 | 29.5 | 84.7 | 130.1 | 32.4 | 319 | 0.38 |  | 2835 | 硫酸イオン | mg/L | 25.8 | 26.4
| 2025-01-23 | (木) | 晴 | 0 | 5.2 | 9.1 | 9.1 | 6.2 | 4.3 | 7.8 | 7.7 | 26.3 | 24.6 | 91.2 | 137.7 | 33.3 | 250 | 0.43 | 4.8 | 2582 | シリカ | mg/L | 32.6 | 32
| 2025-01-24 | (金) | 晴 | 0 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3.4 | 7.9 | 7.6 | 26.2 | 26.4 | 89.7 | 135.3 | 35.6 | 255 | 0.34 |  | 3256 | 色度 | 度 | 7 | 6
| 2025-01-25 | (土) | 曇 | 2 | 4.2 | [14 empty] | 1677 | 懸濁物質 | mg/L | 5 | 3
| 2025-01-26 | (日) | 晴 | 0 | 4.4 | [14 empty] | 993
| 2025-01-27 | (月) | 晴 | 0 | 4.7 | 7.7 | 7.8 | 4.2 | 3.1 | 7.9 | 7.8 | 23.4 | 25.4 | 90 | 133.1 | 24.3 | 307 | 0.33 |  | 995
| 2025-01-28 | (火) | 晴 | 0 | 6.7 | 9 | 8.8 | 4.6 | 3.5 | 7.9 | 7.8 | 24.3 | 23.9 | 92.2 | 133.9 | 24 | 239 | 0.35 |  | 998
| 2025-01-29 | (水) | 晴 | 0 | 8.3 | 9.3 | 9.6 | 4.7 | 4.4 | 7.9 | 7.9 | 24.1 | 23.5 | 91.3 | 134.5 | 23.3 | 233 | 0.38 |  | 1261 | 備考
| 2025-01-30 | (木) | 晴 | 0 | 4.5 | 8.1 | 8.3 | 3.6 | 3.7 | 8 | 7.8 | 23.8 | 23.2 | 91.5 | 134.3 | 23.1 | 235 | 0.35 | 4.79 | 1094 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2025-01-31 | (金) | 晴 | 0 | 6.2 | 7.6 | 7.6 | 4.2 | 3.7 | 8 | 8 | 24.2 | 24.2 | 91 | 136.1 | 25.9 | 278 | 0.36 |  | 991
| 最高 |  |  | 8.5 | 8.3 | 10.5 | 10.8 | 11.4 | 5.2 | 8 | 8 | 27.7 | 29.5 | 92.2 | 138.1 | 35.6 | 321 | 0.45 | 4.8 | 3582
| 最低 |  |  |  | 1.3 | 7.3 | 7.3 | 2.4 | 2.4 | 7.7 | 7.5 | 21.8 | 23 | 78.7 | 123.3 | 22.5 | 233 | 0.3 | 4.72
| 平均 |  |  |  | 4.729 | 8.5158 | 8.5 | 4.4416 | 3.5053 | 7.8737 | 7.7737 | 24.3421 | 25.4316 | 89.3789 | 133.5737 | 27.3947 | 279.9474 | 0.36211 | 4.765
| 合計 |  |  | 14.5 | [15 empty] | 42471
2月 | 2025-02-01 | (土) | 晴 | 0 | 4.3 | [14 empty] | 948 | 実施日 |  | 2025-02-06
| 2025-02-02 | (日) | 雨 | 7.5 | 4.1 | [14 empty] | 935 | 気温 | ℃ | 5
| 2025-02-03 | (月) | 曇 | 0 | 5.1 | 8.6 | 8.6 | 5.5 | 5.1 | 7.7 | 7.8 | 22.3 | 21.7 | 84.1 | 120.3 | 25.2 | 264 | 0.36 |  | 939 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-02-04 | (火) | 晴 | 0 | 6.4 | 9.1 | 9.1 | 3.9 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | 23.3 | 23.7 | 87.7 | 132.3 | 24.6 | 258 | 0.33 |  | 948 | 水温 | ℃ | 6.8 | 7.1
| 2025-02-05 | (水) | 晴 | 0 | 4 | 8.5 | 8.5 | 3.6 | 4.6 | 7.8 | 7.8 | 25.7 | 24.2 | 91.2 | 138.3 | 30.5 | 280 | 0.33 |  | 954 | 濁度 | 度 | 3.2 | 3.7
| 2025-02-06 | (木) | 晴 | 0 | 5 | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 3.7 | 8 | 7.8 | 24.8 | 24.6 | 92.7 | 137.3 | 32 | 286 | 0.33 | 4.71 | 974 | ｐH |  | 8 | 7.8
| 2025-02-07 | (金) | 晴 | 0 | 4.4 | 7.4 | 7.3 | 3 | 3.6 | 8 | 7.9 | 24.4 | 24.9 | 93.2 | 137.1 | 34.7 | 281 | 0.35 |  | 1464 | 電気伝導率 | mS/m | 24.8 | 24.6
| 2025-02-08 | (土) | 晴 | 0 | 3.4 | [14 empty] | 1026 | 酸消費量 | mg/L | 93.7 | 92.7
| 2025-02-09 | (日) | 晴 | 0 | 5.7 | [14 empty] | 969 | 全硬度 | mg/L | 139.7 | 137.3
| 2025-02-10 | (月) | 晴 | 0 | 3.2 | 7.1 | 7 | 2.6 | 3.2 | 8 | 7.8 | 22.8 | 26.4 | 91 | 132.9 | 24 | 275 | 0.37 |  | 974 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 90 | 87.6
| 2025-02-11 | (火) | 晴 | 0 | 3.9 | [14 empty] | 977 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 49.7 | 49.7
| 2025-02-12 | (水) | 曇 | 0 | 2.5 | 6.8 | 6.9 | 3.5 | 3.9 | 8 | 7.9 | 23.5 | 23.8 | 92 | 135.3 | 24.8 | 299 | 0.35 |  | 970 | 塩化物イオン | mg/L | 28.8 | 32
| 2025-02-13 | (木) | 晴 | 0.5 | 9.7 | 8.8 | 8.5 | 3.9 | 4.3 | 7.9 | 7.9 | 25.5 | 25.4 | 92.2 | 136.5 | 26.4 | 250 | 0.43 | 5.05 | 1066 | 全蒸発残留物 | mg/L | 275 | 286
| 2025-02-14 | (金) | 晴 | 0 | 8 | 8.1 | 8.1 | 5.8 | 5.6 | 7.92 | 7.8 | 24.3 | 24.6 | 90 | 133.3 | 25.4 | 251 | 0.41 |  | 946 | 全鉄 | mg/L | 0.36 | 0.33
| 2025-02-15 | (土) | 晴 | 0 | 6.9 | [14 empty] | 953 | COD | mg/L | 2.8 | 2.2
| 2025-02-16 | (日) | 曇 | 0 | 8.6 | [14 empty] | 978 | BOD | mg/L | 1.7 | 1.6
| 2025-02-17 | (月) | 曇 | 0 | 9.9 | 11.5 | 11.4 | 3.9 | 3.6 | 7.8 | 7.8 | 25.7 | 31.2 | 90.1 | 134.3 | 24.4 | 250 | 0.39 |  | 968 | 溶存酸素 | mg/L | 10.5 | 11.2
| 2025-02-18 | (火) | 晴 | 0 | 4.5 | 8.2 | 8.9 | 4.7 | 4.2 | 8 | 7.8 | 24.7 | 26.6 | 90.6 | 133.7 | 23.1 | 262 | 0.37 |  | 958 | 全マンガン | mg/L | <0.10 | <0.10
| 2025-02-19 | (水) | 晴 | 0 | 3.7 | 6.8 | 7.1 | 3.8 | 4.2 | 8 | 7.8 | 23.1 | 23.7 | 92.8 | 135.1 | 23.2 | 280 | 0.37 |  | 917 | 硝酸性窒素 | mg/L | 3.81 | 4.08
| 2025-02-20 | (木) | 晴 | 0 | 4.5 | 6.5 | 6.6 | 3.2 | 3.3 | 8 | 7.9 | 24.2 | 26 | 93 | 136.5 | 26.2 | 209 | 0.4 | 4.98 | 970 | 全窒素 | mg/L | 4.93 | 4.71
| 2025-02-21 | (金) | 晴 | 0 | 4.8 | 6.8 | 6.9 | 3.1 | 3.1 | 8 | 7.8 | 26.1 | 24.3 | 92.3 | 139.1 | 32.8 | 258 | 0.35 |  | 1005 | 全リン | mg/L | 0.147 | 0.128
| 2025-02-22 | (土) | 晴 | 0 | 3 | [14 empty] | 979 | 硫酸イオン | mg/L | 25.1 | 26.6
| 2025-02-23 | (日) | 晴 | 0 | 5 | [14 empty] | 987 | シリカ | mg/L | 32 | 33
| 2025-02-24 | (月) | 晴 | 0 | 3.4 | [14 empty] | 921 | 色度 | 度 | 13 | 8
| 2025-02-25 | (火) | 晴 | 0 | 5.9 | 7.6 | 7.7 | 4.2 | 4 | 8 | 7.9 | 23.7 | 23.4 | 92.6 | 133.3 | 25.1 | 257 | 0.34 |  | 964 | 懸濁物質 | mg/L | 15 | 8
| 2025-02-26 | (水) | 晴 | 0 | 11.3 | 9 | 8.8 | 4.6 | 4.6 | 8 | 7.9 | 25.1 | 24.9 | 92.9 | 137.1 | 25.7 | 275 | 0.33 |  | 981
| 2025-02-27 | (木) | 晴 | 0 | 11.2 | 10.1 | 10.1 | 5.1 | 4.3 | 8 | 7.9 | 26.1 | 26.3 | 94.2 | 135.9 | 23.5 | 248 | 0.36 | 4.99 | 940
| 2025-02-28 | (金) | 曇 | 0 | 7 | 10.3 | 10.4 | 5.2 | 4.2 | 8 | 7.9 | 26.4 | 27.2 | 91.2 | 136.1 | 25 | 247 | 0.3 |  | 908
| 最高 |  |  | 7.5 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 5.8 | 5.6 | 8 | 7.9 | 26.4 | 31.2 | 94.2 | 139.1 | 34.7 | 299 | 0.43 | 5.05 | 1464 | 備考
| 最低 |  |  |  | 2.5 | 6.5 | 6.6 | 2.6 | 3.1 | 7.7 | 7.8 | 22.3 | 21.7 | 84.1 | 120.3 | 23.1 | 209 | 0.3 | 4.71 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 5.6929 | 8.2222 | 8.2778 | 4.0444 | 4.0722 | 7.94 | 7.8444 | 24.5389 | 25.1611 | 91.3222 | 134.6889 | 26.4778 | 262.7778 | 0.35944 | 4.9325
| 合計 |  |  | 8 | [15 empty] | 27519
3月 | 2025-03-01 | (土) | 晴 | 0 | 11.6 | [14 empty] | 908 | 実施日 |  | 2025-03-06
| 2025-03-02 | (日) | 曇 | 0 | 9.1 | [14 empty] | 913 | 気温 | ℃ | 8.7
| 2025-03-03 | (月) | 雨 | 27.5 | 6.8 | 13.1 | 13.2 | 8.3 | 4.8 | 7.8 | 7.8 | 27.9 | 27.8 | 92.4 | 135.3 | 27.7 | 250 | 0.31 |  | 2052 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-03-04 | (火) | 曇 | 9 | 3 | 7.8 | 8 | 18.4 | 9.4 | 7.4 | 7.2 | 17.3 | 17.1 | 54.2 | 93 | 21 | 178 | 0.4 |  | 4559 | 水温 | ℃ | 9.2 | 9
| 2025-03-05 | (水) | 雨 | 13 | 3.9 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 5.2 | 7.5 | 7.3 | 19.6 | 21.6 | 61.8 | 101.1 | 27.9 | 199 | 0.38 |  | 2430 | 濁度 | 度 | 9.2 | 8.1
| 2025-03-06 | (木) | 曇 | 1 | 8.7 | 9.2 | 9 | 9.2 | 8.1 | 7.4 | 7.3 | 19 | 19.6 | 60.7 | 97.2 | 22.3 | 169 | 0.4 | 3.41 | 933 | ｐH |  | 7.4 | 7.3
| 2025-03-07 | (金) | 晴 | 0 | 7.1 | 10.2 | 10 | 5.3 | 4.3 | 7.5 | 7.5 | 24.1 | 23.9 | 81 | 121.9 | 27.4 | 271 | 0.4 |  | 927 | 電気伝導率 | mS/m | 19 | 19.6
| 2025-03-08 | (土) | 曇 | 8 | 3 | [14 empty] | 912 | 酸消費量 | mg/L | 65.2 | 60.7
| 2025-03-09 | (日) | 晴 | 0 | 5.2 | [14 empty] | 945 | 全硬度 | mg/L | 104.3 | 97.2
| 2025-03-10 | (月) | 晴 | 0 | 7.2 | 9.8 | 9.8 | 4.2 | 4 | 7.6 | 7.7 | 23.4 | 23.5 | 80.9 | 121.7 | 28.6 | 284 | 0.38 |  | 973 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 66.8 | 64.2
| 2025-03-11 | (火) | 晴 | 0 | 9.7 | 11.2 | 11 | 4.6 | 4.1 | 7.7 | 7.7 | 26.8 | 30.3 | 88 | 133.5 | 27.5 | 235 | 0.38 |  | 912 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 37.5 | 33
| 2025-03-12 | (水) | 曇 | 7 | 11.4 | 12 | 11.7 | 4.4 | 4.7 | 7.7 | 7.7 | 26.7 | 29.3 | 94.3 | 130.1 | 23.9 | 257 | 0.33 |  | 915 | 塩化物イオン | mg/L | 20.5 | 22.3
| 2025-03-13 | (木) | 曇 | 1 | 12.8 | 13.5 | 13.4 | 15.2 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 19.7 | 23.1 | 70.4 | 104.3 | 15.2 | 183 | 0.37 | 3.24 | 3582 | 全蒸発残留物 | mg/L | 180 | 169
| 2025-03-14 | (金) | 晴 | 0 | 11.1 | 13.4 | 13.5 | 8.4 | 3.9 | 7.5 | 7.4 | 22.5 | 20.7 | 73.1 | 90.4 | 20.4 | 199 | 0.21 |  | 2772 | 全鉄 | mg/L | 0.69 | 0.4
| 2025-03-15 | (土) | 晴 | 0 | 8.6 | [14 empty] | 942 | COD | mg/L | 4.6 | 4.3
| 2025-03-16 | (日) | 雨 | 24.5 | 5.8 | [14 empty] | 3508 | BOD | mg/L | 1.8 | 1.8
| 2025-03-17 | (月) | 晴 | 0.5 | 11.7 | 10.9 | 10.4 | 10.8 | 4.1 | 7.3 | 7.2 | 17.5 | 22.3 | 54 | 107.5 | 17.3 | 169 | 0.24 |  | 3133 | 溶存酸素 | mg/L | 9.8 | 10.8
| 2025-03-18 | (火) | 晴 | 0 | 7.7 | 10.6 | 10.7 | 7 | 5.2 | 7.5 | 7.6 | 21.8 | 21.5 | 79 | 110.9 | 20.5 | 225 | 0.41 |  | 935 | 全マンガン | mg/L | 0.14 | 0.12
| 2025-03-19 | (水) | 曇 | 25 | 5.6 | 10.5 | 10.4 | 12.7 | 7 | 7.5 | 7.6 | 17.8 | 21.3 | 74 | 102.5 | 20.9 | 201 | 0.36 |  | 2985 | 硝酸性窒素 | mg/L | 2.95 | 2.72
| 2025-03-20 | (木) | 晴 | 0 | 7.2 | [13 empty] | 2.78 | 3592 | 全窒素 | mg/L | 3.51 | 3.41
| 2025-03-21 | (金) | 晴 | 0 | 8.4 | 10.1 | 10.1 | 8 | 5.6 | 7.6 | 7.6 | 24.6 | 23.9 | 82 | 117.1 | 24.7 | 217 | 0.4 |  | 1163 | 全リン | mg/L | 0.087 | 0.093
| 2025-03-22 | (土) | 晴 | 0 | 17 | [14 empty] | 931 | 硫酸イオン | mg/L | 24.5 | 22.7
| 2025-03-23 | (日) | 晴 | 0 | 19.8 | [14 empty] | 931 | シリカ | mg/L | 25.2 | 23.2
| 2025-03-24 | (月) | 曇 | 12.5 | 12.3 | 15 | 14.9 | 6.9 | 5.3 | 7.7 | 7.8 | 29.1 | 29.2 | 94 | 130.1 | 27.4 | 240 | 0.47 |  | 968 | 色度 | 度 | 13 | 12
| 2025-03-25 | (火) | 晴 | 0 | 17.6 | 12.8 | 13 | 42.8 | 12.5 | 7.5 | 7.3 | 17.2 | 21.1 | 58.6 | 85 | 19.9 | 172 | 0.4 |  | 4786 | 懸濁物質 | mg/L | 12 | 10
| 2025-03-26 | (水) | 晴 | 0 | 21.7 | 15.9 | 15.7 | 13 | 5.6 | 7.7 | 7.6 | 26.9 | 29.5 | 84.1 | 120.1 | 24.3 | 250 | 0.34 |  | 2012
| 2025-03-27 | (木) | 曇 | 0 | 15 | 16.3 | 16.3 | 7 | 4.9 | 7.8 | 7.8 | 30.6 | 30.6 | 92.1 | 130.7 | 29.1 | 255 | 0.46 | 3.81 | 945
| 2025-03-28 | (金) | 晴 | 6.5 | 18.3 | 17.4 | 17.3 | 11.5 | 4.2 | 7.8 | 7.6 | 30.2 | 32.4 | 92.3 | 128.5 | 26.6 | 267 | 0.4 |  | 2718
| 2025-03-29 | (土) | 雨 | 8.5 | 7.8 | [14 empty] | 3399 | 備考
| 2025-03-30 | (日) | 晴 | 1.5 | 8.8 | [14 empty] | 1789 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2025-03-31 | (月) | 曇 | 0.5 | 6.4 | 14.5 | 14.9 | 5.6 | 4.5 | 7.8 | 7.9 | 25.4 | 28.2 | 84.9 | 119.7 | 23.1 | 251 | 0.46 |  | 982
| 最高 |  |  | 27.5 | 21.7 | 17.4 | 17.3 | 42.8 | 12.5 | 7.8 | 7.9 | 30.6 | 32.4 | 94.3 | 135.3 | 29.1 | 284 | 0.47 | 3.81 | 4786
| 最低 |  |  |  | 3 | 7.4 | 7.4 | 4.2 | 3.9 | 7.3 | 7.2 | 17.2 | 17.1 | 54 | 85 | 15.2 | 169 | 0.21 | 2.78
| 平均 |  |  |  | 10.0097 | 12.08 | 12.035 | 10.53 | 5.74 | 7.59 | 7.55 | 23.405 | 24.845 | 77.59 | 114.03 | 23.785 | 223.6 | 0.375 | 3.31
| 合計 |  |  | 146 | [15 empty] | 59452
年間 | 最高 |  |  | 87.5 | 33.6 | 28.6 | 28.4 | 51 | 12.5 | 8 | 8 | 41.1 | 42.2 | 98 | 141.3 | 44.1 | 321 | 0.59 | 5.05 | 6372
| 最低 |  |  |  | 1.3 | 6.5 | 6.6 | 1.6 | 2 | 6.9 | 6.9 | 10.6 | 13.8 | 34.5 | 53.8 | 14.5 | 101 | 0.14 | 1.14
| 平均 |  |  |  | 17.3242 | 17.465 | 17.5103 | 6.83 | 3.9885 | 7.6166 | 7.5902 | 28.7798 | 29.4737 | 82.7728 | 118.5782 | 29.7004 | 241.1358 | 0.36996 | 3.3531
| 合計 |  |  | 1484.5 | [15 empty] | 666666
| 降雨日数 |  | 364

## 袖ケ浦
| 袖ケ浦浄水場 |  |  |  |  | 令和６年度
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 (mm) | 気温 (℃) | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) | 酸消費量 (mg/L) | 全硬度 (mg/L) | 塩化物 イオン (mg/L) | 全蒸発 残留物 (mg/L) | 全鉄(mg/L) | 浄水薬品使用量 |  | 多項目試験結果
[6 empty] | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | ＰＡＣ(kg) | 硫酸(kg)
4月 | 2024-04-01 | (月) | 雨 |  | 11 | 12.1 | 12.1 | 2 | 1.2 | 7.63 | 7.58 | 35.5 | 69.8 | 98.6 | 39.6 | 195 | 0.18 |  |  | 実施日 |  | 2024-04-04
| 2024-04-02 | (火) | 晴 |  | 15 | 12.9 | 12.1 | 1.7 | 1.6 | 7.68 | 7.67 | 35.2 | 70.4 | 98.2 | 39.1 | 214 | 0.16 |  |  | 気温 | ℃ | 18.2
| 2024-04-03 | (水) | 曇後雨 |  | 15.9 | 12.9 | 12.1 | 1.7 | 1.6 | 7.67 | 7.64 | 35 | 70.6 | 97.2 | 38.5 | 201 | 0.16 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-04-04 | (木) | 曇 |  | 18.2 | 12.7 | 12 | 1.8 | 1.4 | 7.62 | 7.59 | 35.1 | 69.6 | 97 | 40.8 | 210 | 0.18 |  |  | 水温 | ℃ | 12.7 | 12
| 2024-04-05 | (金) | 曇 |  | 9.7 | 12.7 | 12.5 | 1.7 | 1.7 | 7.63 | 7.62 | 34.9 | 70 | 98.2 | 43.5 | 182 | 0.15 |  |  | 濁度 | 度 | 1.8 | 1.4
| 2024-04-06 | (土) | 雨 |  | 9.1 | 13.4 | 12.6 | 1.6 | 1.6 | 7.62 | 7.62 | 34.3 | [7 empty] | ｐH |  | 7.62 | 7.59
| 2024-04-07 | (日) | 雨 |  | 15 | 13.8 | 13 | 0.92 | 0.93 | 7.6 | 7.58 | 34.6 | [7 empty] | 電気伝導率 | mS/m |  | 35.1
| 2024-04-08 | (月) | 曇 |  | 17.8 | 13.8 | 13.2 | 2.7 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 34.6 | 68.6 | 97.2 | 38.2 | 180 | 0.17 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 69.6
| 2024-04-09 | (火) | 雨 |  | 20 | 14.1 | 13.8 | 1.5 | 1.4 | 7.55 | 7.58 | 34.5 | 69 | 96.2 | 40.7 | 196 | 0.16 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 97
| 2024-04-10 | (水) | 晴 |  | 11.7 | 14.1 | 13.6 | 1 | 1.2 | 7.58 | 7.57 | 34.2 | 68.6 | 96.2 | 38.4 | 187 | 0.16 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 59.6
| 2024-04-11 | (木) | 晴 |  | 14.5 | 14.3 | 13.6 | 1.3 | 1.4 | 7.58 | 7.59 | 34 | 67.9 | 93 | 38.5 | 176 | 0.19 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 37.4
| 2024-04-12 | (金) | 曇 |  | 15 | 14.3 | 13.8 | 1.4 | 1.6 | 7.56 | 7.57 | 33.9 | 67.4 | 94.2 | 40 | 182 | 0.24 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 40.8
| 2024-04-13 | (土) | 晴 |  | 17.5 | 14.7 | 13.9 | 2.1 | 2.1 | 7.59 | 7.64 | 33.4 | [7 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 210
| 2024-04-14 | (日) | 晴 |  | 18.3 | 15.1 | 14.2 | 2.6 | 1.9 | 7.58 | 7.58 | 32.3 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.18
| 2024-04-15 | (月) | 晴 |  | 21.6 | 15.4 | 14.7 | 1.9 | 2 | 7.54 | 7.52 | 31.8 | 64.9 | 89.2 | 32.8 | 168 | 0.22 | 70 | 50 | COD | mg/L |  | 2.7
| 2024-04-16 | (火) | 曇 |  | 19.2 | 15.6 | 14.7 | 2.3 | 2.4 | 7.49 | 7.36 | 31.4 | 65 | 90 | 33.7 | 172 | 0.25 |  |  | BOD | mg/L |  | 1.3
| 2024-04-17 | (水) | 曇 |  | 19.8 | 15.8 | 15.1 | 1.4 | 1.6 | 7.55 | 7.51 | 31.3 | 64 | 89 | 35.7 | 189 | 0.27 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 10.6
| 2024-04-18 | (木) | 曇 |  | 19.5 | 16.2 | 15.3 | 1.1 | 1.3 | 7.63 | 7.58 | 31.5 | 64.7 | 89 | 33.9 | 170 | 0.32 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.013
| 2024-04-19 | (金) | 晴 |  | 18.7 | 16.6 | 15.6 | 2.1 | 2.2 | 7.65 | 7.57 | 31.1 | 63.1 | 88.2 | 33.5 | 178 | 0.25 | 506 | 434 | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.59
| 2024-04-20 | (土) | 晴 |  | 20 | 16.9 | 15.8 | 2.2 | 2 | 7.58 | 7.34 | 30.9 | [5 empty] | 421 | 351 | 全窒素 | mg/L |  | 2.86
| 2024-04-21 | (日) | 曇 |  | 20 | 16.9 | 16.3 | 1.9 | 2 | 7.59 | 7.54 | 30 | [7 empty] | 全リン | mg/L |  | 0.189
| 2024-04-22 | (月) | 雨 |  | 14.9 | 17.4 | 16.1 | 2.5 | 2.4 | 7.76 | 7.69 | 30.3 | 60.8 | 85.4 | 34.9 | 212 | 0.2 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 25.5
| 2024-04-23 | (火) | 曇 |  | 18 | 17.2 | 16.5 | 2.3 | 2.3 | 7.72 | 7.7 | 30.1 | 60.5 | 84.2 | 32.7 | 201 | 0.24 |  |  | シリカ | mg/L |  | 27.1
| 2024-04-24 | (水) | 雨 |  | 15.3 | 17.2 | 16.8 | 2.3 | 2.3 | 7.68 | 7.65 | 29.9 | 60.1 | 85 | 34.8 | 199 | 0.23 |  |  | 色度 | 度 |  | 4
| 2024-04-25 | (木) | 晴 |  | 20.2 | 17.5 | 16.8 | 2.3 | 2.3 | 7.57 | 7.49 | 29.6 | 59.6 | 84 | 32.8 | 175 | 0.16 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1.4
| 2024-04-26 | (金) | 晴 |  | 20 | 17.6 | 16.8 | 2.3 | 2.1 | 7.58 | 7.52 | 29.8 | 59.8 | 83.8 | 31.6 | 194 | 0.25
| 2024-04-27 | (土) | 雨 |  | 17.7 | 17.8 | 16.8 | 1.9 | 1.5 | 7.62 | 7.64 | 29.6
| 2024-04-28 | (日) | 晴 |  | 21.8 | 17.8 | 17 | 2.4 | 2.3 | 7.56 | 7.51 | 29.7
| 2024-04-29 | (月) | 晴 |  | 25.1 | 18.2 | 17.3 | 2.5 | 2 | 7.61 | 7.62 | 29.4 | [7 empty] | 備考
| 2024-04-30 | (火) | 曇 |  | 20.4 | 18.4 | 17.5 | 2 | 1.9 | 7.65 | 7.64 | 29.6 | 58.9 | 84 | 32.3 | 167 | 0.29 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・15日、19日及び20日 の薬品使用は沈殿池の試運転による。
| 最高 |  |  | 0 | 25.1 | 18.4 | 17.5 | 2.7 | 2.4 | 7.76 | 7.7 | 35.5 | 70.6 | 98.6 | 43.5 | 214 | 0.32 | 506 | 434
| 最低 |  |  |  | 9.1 | 12.1 | 12 | 0.92 | 0.93 | 7.49 | 7.34 | 29.4 | 58.9 | 83.8 | 31.6 | 167 | 0.15
| 平均 |  |  |  | 17.3633 | 15.4467 | 14.72 | 1.914 | 1.7977 | 7.609 | 7.577 | 32.25 | 65.3952 | 91.3238 | 36.4762 | 188 | 0.21095
| 合計 |  |  | 0 | [13 empty] | 997 | 835
5月 | 2024-05-01 | (水) | 雨 |  | 17 | 18.2 | 17.6 | 2.3 | 1.7 | 7.51 | 7.5 | 30 | 59 | 84 | 35.6 | 211 | 0.18 |  |  | 実施日 |  | 2024-05-02
| 2024-05-02 | (木) | 晴 |  | 22 | 18.7 | 17.2 | 2.6 | 1.9 | 7.55 | 7.6 | 29.2 | 58.5 | 83.2 | 38 | 189 | 0.31 |  |  | 気温 | ℃ | 22
| 2024-05-03 | (金) | 晴 |  | 19.2 | 18.8 | 17.7 | 2 | 1.9 | 7.58 | 7.62 | 29.2 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-05-04 | (土) | 晴 |  | 23 | 19.1 | 17.9 | 2.3 | 2.1 | 7.52 | 7.48 | 29.4 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 18.7 | 17.2
| 2024-05-05 | (日) | 晴 |  | 26.4 | 19.2 | 18 | 2 | 1.8 | 7.55 | 7.55 | 29.4 | [7 empty] | 濁度 | 度 | 2.6 | 1.9
| 2024-05-06 | (月) | 曇 |  | 22.2 | 18.9 | 18.2 | 1.8 | 1.6 | 7.54 | 7.52 | 29.6 | [7 empty] | ｐH |  | 7.55 | 7.6
| 2024-05-07 | (火) | 雨 |  | 20 | 19.1 | 18.3 | 2.2 | 1.8 | 7.64 | 7.62 | 29.8 | 57 | 82.4 | 35.8 | 182 | 0.24 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.2
| 2024-05-08 | (水) | 晴 |  | 21.9 | 19.3 | 18.7 | 2.3 | 1.5 | 7.58 | 7.53 | 30.8 | 58.3 | 82.8 | 35.2 | 182 | 0.19 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 58.5
| 2024-05-09 | (木) | 雨 |  | 10.4 | 19.1 | 18.4 | 2.4 | 1.6 | 7.66 | 7.64 | 29.6 | 57.2 | 81.2 | 33.2 | 155 | 0.22 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 83.2
| 2024-05-10 | (金) | 晴 |  | 21 | 20.1 | 18.4 | 2.1 | 1.8 | 7.59 | 7.6 | 29.3 | 57.4 | 81.2 | 35.3 | 169 | 0.22 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 52.2
| 2024-05-11 | (土) | 晴 |  | 22.6 | 20.1 | 18.6 | 2.3 | 2.1 | 7.58 | 7.58 | 29.5 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 31
| 2024-05-12 | (日) | 雨 |  | 21.6 | 20.1 | 18.6 | 1.9 | 1.6 | 7.55 | 7.54 | 29.4 | [7 empty] | 塩化物イオン | mg/L |  | 38
| 2024-05-13 | (月) | 雨 |  | 20.6 | 20.1 | 19 | 1.9 | 1.8 | 7.53 | 7.57 | 29.8 | 56.3 | 82.4 | 34.8 | 184 | 0.24 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 189
| 2024-05-14 | (火) | 曇 |  | 16.4 | 20 | 19.3 | 1.8 | 1.7 | 7.56 | 7.51 | 29.9 | 57.2 | 81 | 34.6 | 178 | 0.25 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.31
| 2024-05-15 | (水) | 晴 |  | 20.4 | 20.7 | 19.1 | 1.9 | 1.8 | 7.58 | 7.6 | 29.4 | 56.7 | 81.2 | 34.9 | 184 | 0.34 | 58 | 52 | COD | mg/L |  | 2.8
| 2024-05-16 | (木) | 雨 |  | 16.3 | 20.3 | 19.1 | 2.1 | 2.1 | 7.5 | 7.42 | 28.6 | 56.2 | 79.6 | 34.1 | 172 | 0.25 |  |  | BOD | mg/L |  | 0.8
| 2024-05-17 | (金) | 晴 |  | 23.3 | 20.8 | 19.2 | 2.4 | 2.2 | 7.57 | 7.56 | 29 | 56.1 | 80.6 | 34.4 | 178 | 0.23 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 9.4
| 2024-05-18 | (土) | 晴 |  | 23.8 | 21 | 19.4 | 1.9 | 2 | 7.54 | 7.52 | 29.4 | [7 empty] | 全マンガン | mg/L |  | 0.024
| 2024-05-19 | (日) | 曇 |  | 21.8 | 21 | 19.3 | 2.2 | 2.1 | 7.6 | 7.62 | 29.2 | [7 empty] | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.22
| 2024-05-20 | (月) | 雨 |  | 16.1 | 20.8 | 19.2 | 2.2 | 2.2 | 7.53 | 7.52 | 29.5 | 55.6 | 80.2 | 32.9 | 177 | 0.27 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 2.95
| 2024-05-21 | (火) | 晴 |  | 26.6 | 21.4 | 19.7 | 1.9 | 1.7 | 7.47 | 7.46 | 29 | 55.7 | 79 | 32.1 | 181 | 0.21 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.133
| 2024-05-22 | (水) | 曇 |  | 20.7 | 21.2 | 19.8 | 2 | 1.9 | 7.48 | 7.47 | 29 | 56.3 | 79.2 | 33.1 | 182 | 0.31 | 16 | 27 | 硫酸イオン | mg/L |  | 24.1
| 2024-05-23 | (木) | 曇 |  | 22.2 | 21.5 | 20 | 1.8 | 1.8 | 7.5 | 7.47 | 29 | 55.7 | 80 | 33 | 203 | 0.23 |  |  | シリカ | mg/L |  | 23.2
| 2024-05-24 | (金) | 晴 |  | 23.6 | 21.6 | 20.2 | 1.6 | 1.5 | 7.46 | 7.42 | 28.8 | 55.2 | 80.8 | 32.2 | 175 | 0.34 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2024-05-25 | (土) | 曇 |  | 21.4 | 21.8 | 20.2 | 1.4 | 1.5 | 7.49 | 7.5 | 28.7 | [7 empty] | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2024-05-26 | (日) | 晴 |  | 24 | 21.9 | 20.3 | 2.3 | 2 | 7.53 | 7.52 | 28.5
| 2024-05-27 | (月) | 曇 |  | 22 | 22 | 20.6 | 2.1 | 2 | 7.53 | 7.62 | 29 | 56.3 | 80.2 | 34 | 148 | 0.22
| 2024-05-28 | (火) | 雨 |  | 22.8 | 22.2 | 20.7 | 1.7 | 1.7 | 7.57 | 7.49 | 29.2 | 56.2 | 81.2 | 32.9 | 176 | 0.24
| 2024-05-29 | (水) | 曇 |  | 19.1 | 22.3 | 20.9 | 1.8 | 1.9 | 7.52 | 7.48 | 28.8 | 56.5 | 81.2 | 34.2 | 193 | 0.35 | 101 | 67 | 備考
| 2024-05-30 | (木) | 晴 |  | 26.3 | 22.3 | 20.9 | 1.8 | 1.7 | 7.57 | 7.53 | 29 | 56.9 | 82 | 33.1 | 151 | 0.13 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・15日、22日及び29日 の薬品使用は水処理及び導水直送弁動作試験による試運転によるもの。
| 2024-05-31 | (金) | 雨 |  | 16.2 | 22.2 | 20.8 | 1.4 | 2.1 | 7.58 | 7.54 | 29 | 56.8 | 80.2 | 30.3 | 171 | 0.14
| 最高 |  |  | 0 | 26.6 | 22.3 | 20.9 | 2.6 | 2.2 | 7.66 | 7.64 | 30.8 | 59 | 84 | 38 | 211 | 0.35 | 101 | 67
| 最低 |  |  |  | 10.4 | 18.2 | 17.2 | 1.4 | 1.5 | 7.46 | 7.42 | 28.5 | 55.2 | 79 | 30.3 | 148 | 0.13
| 平均 |  |  |  | 20.9968 | 20.5097 | 19.2032 | 2.0129 | 1.8419 | 7.5471 | 7.5355 | 29.2903 | 56.719 | 81.1238 | 33.9857 | 178.1429 | 0.24333
| 合計 |  |  | 0 | [13 empty] | 175 | 146
6月 | 2024-06-01 | (土) | 曇 |  | 21.7 | 22.6 | 21.1 | 0.5 | 0.3 | 7.64 | 7.63 | 28.7 | [7 empty] | 実施日 |  | 2024-06-06
| 2024-06-02 | (日) | 晴 |  | 21 | 22.8 | 21.2 | 1.3 | 0.7 | 7.65 | 7.62 | 28.8 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 24.8
| 2024-06-03 | (月) | 曇 |  | 19.8 | 22.7 | 20.9 | 1.7 | 1 | 7.61 | 7.59 | 28.9 | 56.5 | 79.6 | 31.6 | 174 | 0.1 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-06-04 | (火) | 晴 |  | 21.9 | 22.3 | 21.3 | 1 | 0.4 | 7.64 | 7.66 | 28.8 | 57.9 | 79 | 35.9 | 175 | 0.2 |  |  | 水温 | ℃ | 22.6 | 21.1
| 2024-06-05 | (水) | 晴 |  | 22.8 | 22.4 | 21.3 | 1 | 0.7 | 7.63 | 7.56 | 28.8 | 56.9 | 79 | 32.9 | 176 | 0.15 |  |  | 濁度 | 度 | 1.1 | 0.7
| 2024-06-06 | (木) | 晴 |  | 24.8 | 22.6 | 21.1 | 1.1 | 0.7 | 7.61 | 7.59 | 28.8 | 56.6 | 80 | 32.9 | 170 | 0.12 |  |  | ｐH |  | 7.61 | 7.59
| 2024-06-07 | (金) | 晴 |  | 24 | 22.6 | 21.6 | 0.9 | 0.6 | 7.55 | 7.56 | 29 | 58.5 | 81.2 | 32.1 | 202 | 0.17 | 138 | 68 | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.8
| 2024-06-08 | (土) | 晴 |  | 26.5 | 22.7 | 21.6 | 1.4 | 1.1 | 7.5 | 7.44 | 28.9 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 56.6
| 2024-06-09 | (日) | 曇 |  | 22.1 | 22.7 | 21.7 | 1.2 | 1 | 7.57 | 7.51 | 28.9 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 80
| 2024-06-10 | (月) | 曇 |  | 21.1 | 22.9 | 21.6 | 1.077 | 0.94 | 7.66 | 7.66 | 28.8 | 58.6 | 80.2 | 31.2 | 200 | 0.33 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 47.2
| 2024-06-11 | (火) | 晴 |  | 28.7 | 23.3 | 22.2 | 0.9 | 0.8 | 7.61 | 7.56 | 30.5 | 58.8 | 81 | 32.4 | 193 | 0.13 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 32.8
| 2024-06-12 | (水) | 晴 |  | 28.4 | 23.7 | 22.2 | 0.9 | 0.8 | 7.69 | 7.82 | 28.7 | 58.9 | 81.2 | 30.8 | 175 | 0.31 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 32.9
| 2024-06-13 | (木) | 曇 |  | 22.3 | 23.2 | 22.4 | 0.7 | 0.6 | 7.59 | 7.56 | 28.8 | 59.5 | 81 | 30.3 | 177 | 0.27 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 170
| 2024-06-14 | (金) | 晴 |  | 30.5 | 23.7 | 22.8 | 0.6 | 0.4 | 7.69 | 7.76 | 28.8 | 59.6 | 81.2 | 30.9 | 183 | 0.31 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.12
| 2024-06-15 | (土) | 晴 |  | 25.7 | 23.8 | 22.8 | 0.8 | 0.7 | 7.65 | 7.66 | 28.9 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 2.9
| 2024-06-16 | (日) | 曇 |  | 22.3 | 23.7 | 23 | 0.5 | 0.5 | 7.6 | 7.62 | 29.2 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 1
| 2024-06-17 | (月) | 晴 |  | 28.4 | 24.2 | 23.3 | 0.6 | 0.4 | 7.71 | 7.7 | 29.2 | 60 | 81.4 | 30.8 | 156 | 0.33 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 8.2
| 2024-06-18 | (火) | 雨 |  | 18.1 | 24.1 | 23.1 | 1 | 1 | 7.72 | 7.68 | 29.4 | 59.9 | 82 | 31.7 | 173 | 0.36 | 59 | 60 | 全マンガン | mg/L |  | 0.018
| 2024-06-19 | (水) | 晴 |  | 25.9 | 24.3 | 23.2 | 0.7 | 0.4 | 7.62 | 7.7 | 29.6 | 61 | 82.2 | 32.4 | 209 | 0.13 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.57
| 2024-06-20 | (木) | 晴 |  | 26.5 | 24.1 | 23.1 | 1 | 0.7 | 7.61 | 7.57 | 29.3 | 60.7 | 82 | 33.2 | 174 | 0.28 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 2.08
| 2024-06-21 | (金) | 雨 |  | 23 | 24.1 | 23.6 | 1.7 | 1.5 | 7.5 | 7.43 | 28.5 | 59.5 | 80 | 31.4 | 198 | 0.22 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.12
| 2024-06-22 | (土) | 晴 |  | 28.1 | 24.3 | 23 | 1.1 | 1.2 | 7.48 | 7.41 | 29.2 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 21.9
| 2024-06-23 | (日) | 雨 |  | 23.3 | 23.8 | 23 | 2 | 1.8 | 7.45 | 7.48 | 28.6 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 20.9
| 2024-06-24 | (月) | 晴 |  | 30.8 | 23.8 | 23 | 2.8 | 2.5 | 7.39 | 7.4 | 26.6 | 59.1 | 78.2 | 27.1 | 140 | 0.34 |  |  | 色度 | 度 |  | 6
| 2024-06-25 | (火) | 晴 |  | 30.1 | 23.8 | 23.2 | 5.9 | 3.3 | 7.39 | 7.41 | 25.8 | 57.9 | 75.2 | 28.1 | 154 | 0.36 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2024-06-26 | (水) | 晴 |  | 28.4 | 24.3 | 23.3 | 3.1 | 2.8 | 7.44 | 7.41 | 27.3 | 58.8 | 77.2 | 27.2 | 160 | 0.24
| 2024-06-27 | (木) | 曇 |  | 25.8 | 24.3 | 23.5 | 2 | 2.5 | 7.47 | 7.45 | 28.1 | 57.6 | 81.2 | 30.2 | 136 | 0.35
| 2024-06-28 | (金) | 雨 |  | 22.2 | 24.7 | 23.6 | 1 | 0.9 | 7.47 | 7.45 | 28.2 | 58.9 | 81.2 | 29.1 | 139 | 0.3
| 2024-06-29 | (土) | 雨 |  | 21.4 | 24.8 | 23.7 | 1.9 | 2.1 | 7.55 | 7.44 | 28.1 | [7 empty] | 備考
| 2024-06-30 | (日) | 曇 |  | 27.8 | 24.8 | 23.8 | 2.8 | 2.4 | 7.53 | 7.45 | 27.6 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・7日及び18日の薬品使用は、導水直送弁動作試験に伴う水処理運転（7日）、非常用発電機実負荷試運転に伴う水処理運転（18日)によるもの。
| 最高 |  |  | 0 | 30.8 | 24.8 | 23.8 | 5.9 | 3.3 | 7.72 | 7.82 | 30.5 | 61 | 82.2 | 35.9 | 209 | 0.36 | 138 | 68
| 最低 |  |  |  | 18.1 | 22.3 | 20.9 | 0.5 | 0.3 | 7.39 | 7.4 | 25.8 | 56.5 | 75.2 | 27.1 | 136 | 0.1
| 平均 |  |  |  | 24.78 | 23.57 | 22.5067 | 1.4392 | 1.158 | 7.574 | 7.5593 | 28.6267 | 58.76 | 80.2 | 31.11 | 173.2 | 0.25
| 合計 |  |  | 0 | [13 empty] | 197 | 128
7月 | 2024-07-01 | (月) | 雨 |  | 25.9 | 24.8 | 24.1 | 3.4 | 2.7 | 7.43 | 7.4 | 26.4 | 59.1 | 78 | 27 | 213 | 0.33 |  |  | 実施日 |  | 2024-07-04
| 2024-07-02 | (火) | 曇 |  | 28 | 25.2 | 24.1 | 3 | 2.5 | 7.48 | 7.44 | 27.8 | 60.6 | 80 | 26.1 | 200 | 0.36 |  |  | 気温 | ℃ | 35.6
| 2024-07-03 | (水) | 晴 |  | 25.8 | 25.6 | 24.8 | 2.3 | 2 | 7.53 | 7.54 | 27.7 | 61.9 | 80.2 | 29.7 | 198 | 0.24 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-07-04 | (木) | 晴 |  | 35.6 | 25.8 | 24.8 | 2.1 | 1.9 | 7.48 | 7.5 | 27.5 | 61.5 | 80 | 28.5 | 196 | 0.2 |  |  | 水温 | ℃ | 25.8 | 24.8
| 2024-07-05 | (金) | 曇 |  | 28.1 | 26.1 | 24.8 | 1.8 | 1.6 | 7.47 | 7.5 | 27.8 | 60.6 | 81.8 | 25.9 | 158 | 0.15 |  |  | 濁度 | 度 | 2.1 | 1.9
| 2024-07-06 | (土) | 曇 |  | 30 | 26.4 | 25.2 | 1.9 | 1.7 | 7.5 | 7.47 | 27.7 | [7 empty] | ｐH |  | 7.48 | 7.5
| 2024-07-07 | (日) | 晴 |  | 32.9 | 26.7 | 25.3 | 2 | 1.9 | 7.53 | 7.49 | 27.9 | [7 empty] | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.5
| 2024-07-08 | (月) | 晴 |  | 34.5 | 27.2 | 25.2 | 1.593 | 1.36 | 7.49 | 7.51 | 27.8 | 62.3 | 81.2 | 31.2 | 162 | 0.14 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 61.5
| 2024-07-09 | (火) | 晴 |  | 31 | 27.4 | 25.9 | 1.5 | 1.3 | 7.5 | 7.53 | 28.3 | 61.7 | 83 | 31.1 | 154 | 0.13 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 80
| 2024-07-10 | (水) | 晴 |  | 33.4 | 27.8 | 26.2 | 1.6 | 1.4 | 7.53 | 7.5 | 28.4 | 62.8 | 82.2 | 29.1 | 183 | 0.15 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 49
| 2024-07-11 | (木) | 曇 |  | 30.1 | 28.1 | 26.6 | 1.4 | 1.3 | 7.57 | 7.55 | 28.4 | 62.3 | 84 | 27.7 | 166 | 0.12 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 31
| 2024-07-12 | (金) | 雨 |  | 26 | 28.1 | 26.7 | 1.4 | 1.3 | 7.57 | 7.55 | 29.1 | 63.4 | 83.2 | 29.7 | 177 | 0.18 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 28.5
| 2024-07-13 | (土) | 晴 |  | 28.6 | 28.3 | 26.7 | 1.4 | 1.4 | 7.55 | 7.56 | 29.2 | [7 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 196
| 2024-07-14 | (日) | 曇 |  | 26.9 | 28 | 26.4 | 1.3 | 1.1 | 7.56 | 7.53 | 30.2 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.2
| 2024-07-15 | (月) | 晴 |  | 31.1 | 28.3 | 26.7 | 1.9 | 1.7 | 7.55 | 7.51 | 30.1 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 3.2
| 2024-07-16 | (火) | 雨 |  | 23.9 | 28.2 | 26.6 | 2.1 | 1.8 | 7.57 | 7.52 | 31.3 |  | 86.2 | 32.2 | 196 | 0.17 |  |  | BOD | mg/L |  | 1.1
| 2024-07-17 | (水) | 曇 |  | 23.9 | 28 | 26.5 | 1.9 | 1.5 | 7.5 | 7.49 | 31.5 | 64.3 | 88.2 | 31.6 | 198 | 0.17 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 8
| 2024-07-18 | (木) | 晴 |  | 31.1 | 28 | 26.3 | 2.4 | 2.1 | 7.51 | 7.52 | 31.4 | 64.5 | 88.2 | 33.1 | 187 | 0.17 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.028
| 2024-07-19 | (金) | 晴 |  | 30.6 | 27.5 | 26.1 | 1.9 | 1.6 | 7.47 | 7.56 | 30.9 | 64.1 | 86 | 29.4 | 187 | 0.12 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.74
| 2024-07-20 | (土) | 晴 |  | 33.3 | 27.9 | 26.6 | 1.4 | 1.1 | 7.45 | 7.51 | 30.6 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 2.03
| 2024-07-21 | (日) | 晴 |  | 30.9 | 28.1 | 26.5 | 1.7 | 1.5 | 7.49 | 7.49 | 30.4 | [7 empty] | 全リン | mg/L |  | 0.12
| 2024-07-22 | (月) | 晴 |  | 32.6 | 28.2 | 26.7 | 1.2 | 1 | 7.48 | 7.46 | 30.2 | 63.1 | 85.2 | 28.5 | 183 | 0.11 | 66 | 55 | 硫酸イオン | mg/L |  | 19
| 2024-07-23 | (火) | 晴 |  | 33.3 | 28.7 | 27.1 | 1.4 | 1.2 | 7.55 | 7.48 | 29.3 | 63.2 | 84.2 | 27.2 | 177 | 0.1 |  |  | シリカ | mg/L |  | 22.4
| 2024-07-24 | (水) | 晴 |  | 33.9 | 28.7 | 27.5 | 1.5 | 1.2 | 7.51 | 7.51 | 29.4 | 62.6 | 84 | 29.2 | 180 | 0.09 |  |  | 色度 | 度 |  | 7
| 2024-07-25 | (木) | 晴 |  | 33.8 | 29 | 27.3 | 1.1 | 1 | 7.51 | 7.52 | 29.3 | 62.4 | 83.2 | 27.3 | 189 | 0.06 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2024-07-26 | (金) | 晴 |  | 32.5 | 29.3 | 27.3 | 0.9 | 0.7 | 7.53 | 7.56 | 28.9 | 61.9 | 82.2 | 28.3 | 212 | 0.08
| 2024-07-27 | (土) | 晴 |  | 32.6 | 29.6 | 27.7 | 1.2 | 1 | 7.56 | 7.51 | 28.8
| 2024-07-28 | (日) | 晴 |  | 32.3 | 29.8 | 28.2 | 1.1 | 1 | 7.56 | 7.52 | 28.9
| 2024-07-29 | (月) | 晴 |  | 34.5 | 30.2 | 28.1 | 1.3 | 0.9 | 7.54 | 7.52 | 29.1 | 61.6 | 83.6 | 28.7 | 198 | 0.09 |  |  | 備考
| 2024-07-30 | (火) | 晴 |  | 34.6 | 30.2 | 28.2 | 1.3 | 0.8 | 7.59 | 7.54 | 29 | 62 | 83 | 28.4 | 210 | 0.06 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・22日の薬品使用は、水処理運転によるもの。
| 2024-07-31 | (水) | 晴 |  | 31.2 | 30.3 | 28.3 | 1.3 | 0.8 | 7.58 | 7.57 | 29.2 | 62.1 | 83 | 27.4 | 234 | 0.06
| 最高 |  |  | 0 | 35.6 | 30.3 | 28.3 | 3.4 | 2.7 | 7.59 | 7.57 | 31.5 | 64.5 | 88.2 | 33.1 | 234 | 0.36 | 66 | 55
| 最低 |  |  |  | 23.9 | 24.8 | 24.1 | 0.9 | 0.7 | 7.43 | 7.4 | 26.4 | 59.1 | 78 | 25.9 | 154 | 0.06
| 平均 |  |  |  | 30.7387 | 27.9194 | 26.4032 | 1.6869 | 1.431 | 7.5206 | 7.5116 | 29.1129 | 62.2857 | 83.2091 | 28.9682 | 189 | 0.14909
| 合計 |  |  | 0 | [13 empty] | 66 | 55
8月 | 2024-08-01 | (木) | 晴 |  | 33.5 | 30.6 | 29.1 | 1.3 | 0.8 | 7.64 | 7.58 | 29.1 | 61.2 | 83.2 | 26.2 | 201 | 0.14 |  |  | 実施日 |  | 2024-08-01
| 2024-08-02 | (金) | 曇 |  | 27.7 | 30 | 28.8 | 1.6 | 1.5 | 7.65 | 7.67 | 28.8 | 60.6 | 82 | 25.8 | 185 | 0.13 |  |  | 気温 | ℃ | 33.5
| 2024-08-03 | (土) | 晴 |  | 31.2 | 30.3 | 29.1 | 1 | 0.8 | 7.56 | 7.65 | 29.3 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-08-04 | (日) | 晴 |  | 31.4 | 30.4 | 28.8 | 1.6 | 1.2 | 7.54 | 7.54 | 29.4 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 30.6 | 29.1
| 2024-08-05 | (月) | 晴 |  | 31.7 | 30.5 | 28.8 | 2.3 | 1.9 | 7.59 | 7.58 | 29.8 | 60.6 | 84.2 | 28.2 | 157 | 0.15 |  |  | 濁度 | 度 | 1.3 | 0.8
| 2024-08-06 | (火) | 晴 |  | 31.9 | 30.7 | 29.1 | 2 | 1.8 | 7.6 | 7.58 | 29.4 | 61.7 | 83.4 | 27.8 | 149 | 0.17 |  |  | ｐH |  | 7.64 | 7.58
| 2024-08-07 | (水) | 曇 |  | 29.9 | 30.6 | 29.4 | 2 | 1.6 | 7.67 | 7.57 | 29.6 | 62.1 | 83.2 | 27.7 | 166 | 0.15 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.1
| 2024-08-08 | (木) | 晴 |  | 30.8 | 30.8 | 29.3 | 2 | 1.6 | 7.67 | 7.67 | 29.3 | 61.8 | 83 | 30.4 | 185 | 0.15 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 61.2
| 2024-08-09 | (金) | 晴 |  | 30.3 | 30.7 | 29.2 | 2 | 1.6 | 7.6 | 7.59 | 30.2 | 62.3 | 83.2 | 29.3 | 184 | 0.14 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 83.2
| 2024-08-10 | (土) | 晴 |  | 27.6 | 30.6 | 29.2 | 2.1 | 1.8 | 7.56 | 7.6 | 30.5 | [7 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 50
| 2024-08-11 | (日) | 晴 |  | 32.5 | 30.6 | 29.4 | 2.2 | 1.8 | 7.5 | 7.55 | 30.5 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 33.2
| 2024-08-12 | (月) | 晴 |  | 33.3 | 30.6 | 29.1 | 2.4 | 2 | 7.51 | 7.58 | 31.9 | [7 empty] | 塩化物イオン | mg/L |  | 26.2
| 2024-08-13 | (火) | 晴 |  | 33.7 | 30.5 | 29.3 | 2.7 | 2.3 | 7.52 | 7.52 | 32.4 | 65.5 | 87.6 | 34.2 | 198 | 0.22 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 201
| 2024-08-14 | (水) | 晴 |  | 34.2 | 30.1 | 29.4 | 3 | 2.3 | 7.61 | 7.59 | 31.1 | 65.3 | 87 | 30.9 | 212 | 0.2 | 377 | 402 | 全鉄 | mg/L |  | 0.14
| 2024-08-15 | (木) | 晴 |  | 32.2 | 30.8 | 29.2 | 2.6 | 1.9 | 7.61 | 7.6 | 31.3 | 64.7 | 86.4 | 29.1 | 208 | 0.19 | 36 | 32 | COD | mg/L |  | 3.1
| 2024-08-16 | (金) | 雨 |  | 26.9 | 30.5 | 28.4 | 2.4 | 2.2 | 7.59 | 7.62 | 31.1 | 64.3 | 86.8 | 29.1 | 203 | 0.22 |  |  | BOD | mg/L |  | 1.1
| 2024-08-17 | (土) | 晴 |  | 34.4 | 30.7 | 29.3 | 1.7 | 1.6 | 7.6 | 7.54 | 30.5 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 7
| 2024-08-18 | (日) | 曇 |  | 28.6 | 30.3 | 29.1 | 1.9 | 1.7 | 7.58 | 7.61 | 30.9 | [7 empty] | 全マンガン | mg/L |  | 0.026
| 2024-08-19 | (月) | 晴 |  | 32.9 | 30 | 28.8 | 2.7 | 2.2 | 7.52 | 7.51 | 28.9 | 66 | 80.2 | 27.8 | 197 | 0.28 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.54
| 2024-08-20 | (火) | 曇 |  | 30.2 | 30 | 29 | 2.658 | 2.024 | 7.47 | 7.51 | 30.1 | 62.8 | 83 | 28.1 | 175 | 0.22 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 1.95
| 2024-08-21 | (水) | 晴 |  | 30.3 | 30.3 | 28.9 | 2.7 | 2.1 | 7.58 | 7.58 | 30.5 | 63.3 | 84.2 | 28.5 | 228 | 0.21 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.123
| 2024-08-22 | (木) | 曇 |  | 28.7 | 30.2 | 28.9 | 2.6 | 2.1 | 7.6 | 7.58 | 30.7 | 64.4 | 85.2 | 28.4 | 237 | 0.24 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 21.1
| 2024-08-23 | (金) | 曇 |  | 29.8 | 30.3 | 29.2 | 2.6 | 2 | 7.59 | 7.59 | 30.5 | 65.1 | 86 | 29 | 207 | 0.2 |  |  | シリカ | mg/L |  | 22.9
| 2024-08-24 | (土) | 晴 |  | 30.2 | 30.2 | 28.9 | 2.3 | 1.9 | 7.6 | 7.62 | 30.5 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 6
| 2024-08-25 | (日) | 晴 |  | 30.8 | 30.1 | 28.7 | 2.3 | 1.9 | 7.63 | 7.66 | 30.5 | [7 empty] | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2024-08-26 | (月) | 晴 |  | 32.7 | 30.2 | 28.7 | 2.7 | 2.1 | 7.66 | 7.67 | 30.8 | 64.4 | 88 | 28.1 | 218 | 0.19
| 2024-08-27 | (火) | 曇 |  | 30.9 | 30.2 | 29.1 | 2.3 | 2.1 | 7.61 | 7.62 | 30.7 | 65.8 | 87.2 | 28.7 | 227 | 0.25
| 2024-08-28 | (水) | 曇 |  | 27.3 | 30.1 | 28.8 | 2.3 | 2.2 | 7.66 | 7.69 | 31.1 | 66 | 85.8 | 28.3 | 208 | 0.2
| 2024-08-29 | (木) | 曇 |  | 29 | 30 | 29.1 | 2.3 | 2.1 | 7.65 | 7.65 | 30.7 | 65.3 | 87 | 27.7 | 218 | 0.19 |  |  | 備考
| 2024-08-30 | (金) | 雨 |  | 25.5 | 28.8 | 29 | 2.5 | 2.2 | 7.76 | 7.72 | 30.3 | 65.4 | 85.2 | 25.9 | 243 | 0.2 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・14、15日の薬品使用は、1系沈殿池水位回復水処理試運転によるもの。
| 2024-08-31 | (土) | 雨 |  | 26.6 | 29.7 | 28.8 | 2 | 1.8 | 7.6 | 7.57 | 29.7
| 最高 |  |  | 0 | 34.4 | 30.8 | 29.4 | 3 | 2.3 | 7.76 | 7.72 | 32.4 | 66 | 88 | 34.2 | 243 | 0.28 | 377 | 402
| 最低 |  |  |  | 25.5 | 28.8 | 28.4 | 1 | 0.8 | 7.47 | 7.51 | 28.8 | 60.6 | 80.2 | 25.8 | 149 | 0.13
| 平均 |  |  |  | 30.5387 | 30.3032 | 29.029 | 2.218 | 1.8427 | 7.5977 | 7.6003 | 30.3258 | 63.7429 | 84.8476 | 28.5333 | 200.2857 | 0.19238
| 合計 |  |  | 0 | [13 empty] | 413 | 434
9月 | 2024-09-01 | (日) | 曇 |  | 29.6 | 29.3 | 28.4 | 2.3 | 2.1 | 7.53 | 7.49 | 29.4 | [7 empty] | 実施日 |  | 2024-09-05
| 2024-09-02 | (月) | 晴 |  | 31.4 | 29.5 | 28.3 | 1.9 | 1.5 | 7.57 | 7.55 | 29.2 | 62.8 | 82.8 | 28.1 | 231 | 0.29 |  |  | 気温 | ℃ | 30.2
| 2024-09-03 | (火) | 雨 |  | 22.8 | 29.4 | 28.1 | 2 | 2 | 7.47 | 7.4 | 27.2 | 60.1 | 77.4 | 24.4 | 227 | 0.18 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-09-04 | (水) | 晴 |  | 25 | 29.4 | 28 | 1.8 | 1.8 | 7.47 | 7.46 | 28.6 | 61.5 | 79.6 | 24.4 | 219 | 0.18 | 58 | 57 | 水温 | ℃ | 29.6 | 28.1
| 2024-09-05 | (木) | 晴 |  | 30.2 | 29.6 | 28.1 | 2 | 1.9 | 7.56 | 7.53 | 28.4 | 61.7 | 80.2 | 24.9 | 182 | 0.16 | 59 |  | 濁度 | 度 | 2 | 1.9
| 2024-09-06 | (金) | 晴 |  | 28.7 | 27.5 | 28.8 | 2.1 | 2 | 7.52 | 7.52 | 28 | 61 | 79.8 | 24.4 | 183 | 0.2 |  |  | ｐH |  | 7.56 | 7.53
| 2024-09-07 | (土) | 晴 |  | 31.8 | 28.8 | 27.2 | 2 | 1.9 | 7.5 | 7.5 | 28.8 | [7 empty] | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.4
| 2024-09-08 | (日) | 晴 |  | 31.5 | 29.1 | 27.4 | 1.8 | 1.7 | 7.53 | 7.52 | 29.3 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 61.7
| 2024-09-09 | (月) | 曇 |  | 30.8 | 29.2 | 27.6 | 2.2 | 2.1 | 7.6 | 7.6 | 29.6 | 66.3 | 86.2 | 25.9 | 208 | 0.26 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 80.2
| 2024-09-10 | (火) | 晴 |  | 30.5 | 29.2 | 27.6 | 1.813 | 1.8 | 7.54 | 7.57 | 30 | 66.9 | 87.4 | 27.4 | 221 | 0.19 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 47.4
| 2024-09-11 | (水) | 晴 |  | 31.7 | 29.4 | 28.1 | 1.9 | 1.8 | 7.56 | 7.55 | 29.7 | 65.8 | 86 | 24.5 | 237 | 0.2 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 32.8
| 2024-09-12 | (木) | 晴 |  | 31.4 | 29.6 | 28 | 1.8 | 1.6 | 7.59 | 7.56 | 30 | 64.7 | 86 | 27.1 | 218 | 0.19 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 24.9
| 2024-09-13 | (金) | 晴 |  | 31.4 | 29.7 | 28.1 | 1.9 | 1.6 | 7.63 | 7.59 | 30.1 | 63.9 | 85.8 | 25.7 | 195 | 0.24 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 182
| 2024-09-14 | (土) | 晴 |  | 32.1 | 29.8 | 28.3 | 2 | 1.8 | 7.55 | 7.57 | 29.5 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.16
| 2024-09-15 | (日) | 晴 |  | 31.3 | 29.7 | 28.1 | 1.6 | 1.3 | 7.58 | 7.6 | 29.6 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 3.1
| 2024-09-16 | (月) | 雨 |  | 26.3 | 29.6 | 28.1 | 1.5 | 1.1 | 7.61 | 7.58 | 29.6 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 0.5
| 2024-09-17 | (火) | 晴 |  | 27.3 | 28.8 | 27.9 | 1.9 | 1.5 | 7.66 | 7.6 | 30 | 65.2 | 86 | 25.4 | 198 | 0.21 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 7.2
| 2024-09-18 | (水) | 晴 |  | 32.1 | 29.5 | 27.7 | 2.3 | 1.6 | 7.66 | 7.65 | 29.7 | 65 | 86.2 | 23.9 | 200 | 0.24 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.022
| 2024-09-19 | (木) | 曇 |  | 27.9 | 29.3 | 27.8 | 2.6 | 1.9 | 7.6 | 7.58 | 29.7 | 65.5 | 86.2 | 22.8 | 202 | 0.19 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.63
| 2024-09-20 | (金) | 晴 |  | 30.8 | 29.3 | 28.3 | 2.419 | 2.231 | 7.67 | 7.58 | 29.4 | 65.5 | 86.2 | 26.7 | 168 | 0.22 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 2.11
| 2024-09-21 | (土) | 曇 |  | 30.4 | 29.4 | 28.2 | 2.7 | 2 | 7.59 | 7.6 | 28.6 | [7 empty] | 全リン | mg/L |  | 0.142
| 2024-09-22 | (日) | 曇 |  | 27 | 29.6 | 28.2 | 2.3 | 1.7 | 7.61 | 7.59 | 29.3 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 19.7
| 2024-09-23 | (月) | 曇 |  | 21.6 | 29.1 | 28 | 2.1 | 1.6 | 7.64 | 7.65 | 29.2 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 25
| 2024-09-24 | (火) | 晴 |  | 22.6 | 28.8 | 27.2 | 2.4 | 1.8 | 7.7 | 7.66 | 29.6 | 64.9 | 87 | 22.5 | 151 | 0.21 |  |  | 色度 | 度 |  | 7
| 2024-09-25 | (水) | 曇 |  | 20.9 | 28.3 | 26.7 | 1.7 | 1 | 7.69 | 7.69 | 29.5 | 64.5 | 85.4 | 23 | 135 | 0.17 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2024-09-26 | (木) | 曇 |  | 24.2 | 27.6 | 23.7 | 1.5 | 0.9 | 7.69 | 7.66 | 29.5 | 64.2 | 85.8 | 26.3 | 149 | 0.15
| 2024-09-27 | (金) | 雨 |  | 23.4 | 27.3 | 25.9 | 1.7 | 1 | 7.68 | 7.66 | 29.8 | 63.8 | 86 | 23 | 170 | 0.15
| 2024-09-28 | (土) | 曇 |  | 24.8 | 27.2 | 26.1 | 1.8 | 1.1 | 7.63 | 7.65 | 29.6
| 2024-09-29 | (日) | 曇 |  | 24.3 | 26.1 | 25.6 | 1.8 | 1.2 | 7.67 | 7.65 | 29.4 | [7 empty] | 備考
| 2024-09-30 | (月) | 曇 |  | 23 | 26.5 | 25.3 | 2.1 | 1.4 | 7.58 | 7.58 | 28.9 | 60.8 | 82.4 | 26.3 | 160 | 0.22 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・4、5日の薬品使用は試運転によるもの。
| 最高 |  |  | 0 | 32.1 | 29.8 | 28.8 | 2.7 | 2.231 | 7.7 | 7.69 | 30.1 | 66.9 | 87.4 | 28.1 | 237 | 0.29 | 59 | 57
| 最低 |  |  |  | 20.9 | 26.1 | 23.7 | 1.5 | 0.9 | 7.47 | 7.4 | 27.2 | 60.1 | 77.4 | 22.5 | 135 | 0.15
| 平均 |  |  |  | 27.8933 | 28.8533 | 27.4933 | 1.9977 | 1.631 | 7.596 | 7.5797 | 29.3067 | 63.9 | 84.3368 | 25.0895 | 192.3158 | 0.20263
| 合計 |  |  | 0 | [13 empty] | 117 | 57
10月 | 2024-10-01 | (火) | 雨 |  | 20.1 | 26.3 | 25.1 | 1.8 | 1.1 | 7.61 | 7.64 | 29.4 | 62.2 | 83.4 | 23.2 | 204 | 0.24 |  |  | 実施日 |  | 2024-10-03
| 2024-10-02 | (水) | 晴 |  | 28.5 | 26.5 | 25.5 | 1.8 | 1.3 | 7.61 | 7.57 | 30.4 | 64.5 | 86.4 | 25.2 | 220 | 0.19 |  |  | 気温 | ℃ | 24.7
| 2024-10-03 | (木) | 曇 |  | 24.7 | 25.4 | 25.2 | 1.9 | 1.6 | 7.63 | 7.65 | 29.9 | 65.9 | 86.8 | 24.1 | 232 | 0.24 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-10-04 | (金) | 晴 |  | 27.6 | 25.7 | 24.7 | 1.8 | 1.4 | 7.66 | 7.66 | 29.9 | 64.9 | 86.2 | 24.4 | 172 | 0.15 |  |  | 水温 | ℃ | 25.4 | 25.2
| 2024-10-05 | (土) | 雨 |  | 22.8 | 25.5 | 24.8 | 1.9 | 1.5 | 7.59 | 7.59 | 28.9 | [7 empty] | 濁度 | 度 | 1.9 | 1.6
| 2024-10-06 | (日) | 曇 |  | 21.5 | 25.7 | 24.9 | 1.2 | 0.99 | 7.65 | 7.63 | 29.6 | [7 empty] | ｐH |  | 7.63 | 7.65
| 2024-10-07 | (月) | 晴 |  | 26.8 | 25.7 | 23.8 | 1.1 | 1 | 7.63 | 7.62 | 29.9 | 64.5 | 88 | 24.1 | 196 | 0.23 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.9
| 2024-10-08 | (火) | 曇 |  | 21 | 25.3 | 23.4 | 1.369 | 1.192 | 7.6 | 7.6 | 30.9 | 65.2 | 87.8 | 27.7 | 182 | 0.18 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 65.9
| 2024-10-09 | (水) | 雨 |  | 15.6 | 25.1 | 24.4 | 0.981 | 0.972 | 7.65 | 7.69 | 30.1 | 64.9 | 87.2 | 28.9 | 175 | 0.16 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 86.8
| 2024-10-10 | (木) | 曇 |  | 17.1 | 24.6 | 23.8 | 1 | 1 | 7.66 | 7.66 | 29.7 | 63.8 | 87 | 34.8 | 179 | 0.21 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 52.8
| 2024-10-11 | (金) | 晴 |  | 19.1 | 24.2 | 23.3 | 1.6 | 1.6 | 7.65 | 7.65 | 28.5 | 61.4 | 85.2 | 29 | 148 | 0.21 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 34
| 2024-10-12 | (土) | 晴 |  | 20.8 | 23.7 | 23.1 | 1.8 | 1.8 | 7.63 | 7.6 | 28 | [7 empty] | 塩化物イオン | mg/L |  | 24.1
| 2024-10-13 | (日) | 晴 |  | 21.2 | 21.3 | 20.8 | 1.5 | 1.6 | 7.61 | 7.61 | 29 | [7 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 232
| 2024-10-14 | (月) | 晴 |  | 19.8 | 23.2 | 22.7 | 1.6 | 1.6 | 7.62 | 7.63 | 29.6 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.24
| 2024-10-15 | (火) | 晴 |  | 22.1 | 22.9 | 20.4 | 1.7 | 1.6 | 7.66 | 7.66 | 29.7 | 65.5 | 86.2 | 23.9 | 226 | 0.46 |  |  | COD | mg/L |  | 2.5
| 2024-10-16 | (水) | 晴 |  | 25.9 | 23.3 | 22.8 | 1.4 | 1.2 | 7.67 | 7.66 | 29.8 | 64.7 | 88 | 22.5 | 207 | 0.17 | 76 | 52 | BOD | mg/L |  | 0.7
| 2024-10-17 | (木) | 曇 |  | 22.9 | 23.2 | 21.3 | 1.7 | 1.3 | 7.66 | 7.65 | 29.9 | 65.1 | 88.8 | 23 | 211 | 0.19 | 12 |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 8
| 2024-10-18 | (金) | 雨 |  | 21.7 | 23.1 | 22.9 | 1.5 | 1.2 | 7.69 | 7.68 | 30.3 | 65 | 90 | 23.5 | 202 | 0.22 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.017
| 2024-10-19 | (土) | 晴 |  | 24.8 | 23.5 | 23.2 | 1.4 | 1.3 | 7.61 | 7.61 | 30.3 | [7 empty] | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.86
| 2024-10-20 | (日) | 雨 |  | 14.9 | 23.2 | 22.7 | 2.1 | 1.8 | 7.58 | 7.59 | 29.1 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 2.58
| 2024-10-21 | (月) | 晴 |  | 15.6 | 23.2 | 22.6 | 1.1 | 1.1 | 7.7 | 7.71 | 29.3 | 63.1 | 86 | 25.8 | 185 | 0.18 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.174
| 2024-10-22 | (火) | 晴 |  | 18.4 | 22.9 | 22.3 | 1.37 | 1.32 | 7.64 | 7.63 | 28.7 | 61.4 | 84.8 | 23.9 | 202 | 0.23 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 20.3
| 2024-10-23 | (水) | 晴 |  | 24.6 | 22.6 | 22.3 | 1.4 | 1.4 | 7.63 | 7.61 | 29.4 | 62.2 | 88.2 | 23.7 | 209 | 0.27 |  |  | シリカ | mg/L |  | 28.4
| 2024-10-24 | (木) | 晴 |  | 23.4 | 22.6 | 22.1 | 1.5 | 1.5 | 7.61 | 7.61 | 30.5 | 64.9 | 89.2 | 25.5 | 190 | 0.32 |  |  | 色度 | 度 |  | 6
| 2024-10-25 | (金) | 曇 |  | 18.8 | 22.7 | 22.1 | 1.8 | 1.5 | 7.61 | 7.62 | 30.7 | 66 | 90.4 | 26.1 | 206 | 0.19 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2024-10-26 | (土) | 曇 |  | 20.4 | 22.7 | 22.4 | 1.2 | 1.1 | 7.66 | 7.65 | 30
| 2024-10-27 | (日) | 晴 |  | 19.4 | 20.8 | 21 | 1.3 | 1.3 | 7.64 | 7.61 | 30.5
| 2024-10-28 | (月) | 雨 |  | 18.1 | 22.2 | 20.3 | 1.6 | 1.5 | 7.66 | 7.65 | 32.2 | 66.8 | 93.2 | 28 | 199 | 0.24
| 2024-10-29 | (火) | 曇 |  | 15.6 | 22.2 | 21.8 | 1.3 | 1.1 | 7.67 | 7.68 | 31.3 | 67.3 | 92 | 26.1 | 205 | 0.2 |  |  | 備考
| 2024-10-30 | (水) | 雨 |  | 15.5 | 22 | 21.7 | 1.2 | 1.1 | 7.7 | 7.71 | 30.5 | 66.8 | 90 | 23.5 | 195 | 0.21 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・16日、17日の薬品使用は試運転によるもの。
| 2024-10-31 | (木) | 晴 |  | 16.9 | 21.9 | 21.3 | 1.5 | 1.2 | 7.7 | 7.71 | 30.9 | 66.7 | 91 | 25.2 | 183 | 0.29
| 最高 |  |  | 0 | 28.5 | 26.5 | 25.5 | 2.1 | 1.8 | 7.7 | 7.71 | 32.2 | 67.3 | 93.2 | 34.8 | 232 | 0.46 | 76 | 52
| 最低 |  |  |  | 14.9 | 20.8 | 20.3 | 0.981 | 0.972 | 7.58 | 7.57 | 28 | 61.4 | 83.4 | 22.5 | 148 | 0.15
| 平均 |  |  |  | 20.8258 | 23.6516 | 22.8613 | 1.4974 | 1.3282 | 7.6416 | 7.64 | 29.9 | 64.6727 | 87.9909 | 25.55 | 196.7273 | 0.22636
| 合計 |  |  | 0 | [13 empty] | 88 | 52
11月 | 2024-11-01 | (金) | 曇 |  | 18.3 | 21.2 | 21 | 1.989 | 1.664 | 7.65 | 7.71 | 29.4 | 64.7 | 88 | 24.6 | 198 | 0.25 |  |  | 実施日 |  | 2024-11-07
| 2024-11-02 | (土) | 雨 |  | 15.6 | 21.6 | 20.8 | 1.6 | 1.3 | 7.62 | 7.65 | 29.7 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 15.8
| 2024-11-03 | (日) | 晴 |  | 17.7 | 21.6 | 20.8 | 1.5 | 1.1 | 7.62 | 7.63 | 29.6 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-11-04 | (月) | 晴 |  | 15.3 | 21.3 | 20.3 | 2.3 | 1.8 | 7.66 | 7.65 | 28.8 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 20.8 | 20.2
| 2024-11-05 | (火) | 曇 |  | 15.7 | 21.2 | 20.5 | 2.1 | 1.8 | 7.62 | 7.63 | 28.3 | 63.1 | 86 | 24.9 | 214 | 0.29 |  |  | 濁度 | 度 | 1.5 | 1.2
| 2024-11-06 | (水) | 晴 |  | 14.7 | 21.2 | 20.1 | 1.7 | 1.4 | 7.64 | 7.67 | 29.5 | 64 | 87.6 | 25.2 | 208 | 0.27 | 59 | 55 | ｐH |  | 7.68 | 7.68
| 2024-11-07 | (木) | 晴 |  | 15.8 | 20.8 | 20.2 | 1.5 | 1.2 | 7.68 | 7.68 | 29.8 | 66 | 88.4 | 24.9 | 216 | 0.2 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.8
| 2024-11-08 | (金) | 晴 |  | 12.7 | 20.6 | 19.5 | 1.5 | 1.3 | 7.7 | 7.7 | 29.9 | 65.4 | 90 | 26.6 | 171 | 0.2 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 66
| 2024-11-09 | (土) | 晴 |  | 10.9 | 20.1 | 19.2 | 1.5 | 1.1 | 7.69 | 7.64 | 29.9 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 88.4
| 2024-11-10 | (日) | 曇 |  | 13.2 | 19.8 | 19.1 | 1.5 | 1.3 | 7.67 | 7.65 | 30 | [7 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 53.8
| 2024-11-11 | (月) | 曇 |  | 15.9 | 19.5 | 19 | 1.332 | 0.975 | 7.64 | 7.65 | 30.7 | 67.6 | 94 | 24.7 | 188 | 0.17 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 34.6
| 2024-11-12 | (火) | 晴 |  | 15.4 | 19.8 | 18.8 | 1.5 | 1.1 | 7.65 | 7.71 | 30.8 | 67.1 | 94 | 23.1 | 183 | 0.2 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 24.9
| 2024-11-13 | (水) | 晴 |  | 16.5 | 19.8 | 18.8 | 1.6 | 1.2 | 7.7 | 7.67 | 30.6 | 66.5 | 93 | 23.1 | 193 | 0.25 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 216
| 2024-11-14 | (木) | 晴 |  | 15.5 | 19.3 | 18.6 | 1.5 | 1.2 | 7.73 | 7.68 | 31.2 | 66.4 | 93.6 | 24.8 | 188 | 0.19 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.2
| 2024-11-15 | (金) | 雨 |  | 15.3 | 19.2 | 18.6 | 1.5 | 1.2 | 7.66 | 7.68 | 31.4 | 67.6 | 94.2 | 25.9 | 198 | 0.15 |  |  | COD | mg/L |  | 2
| 2024-11-16 | (土) | 晴 |  | 16.1 | 19.2 | 18.7 | 1.4 | 1.1 | 7.65 | 7.68 | 31.4 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 0.7
| 2024-11-17 | (日) | 曇 |  | 17.8 | 19.5 | 18.1 | 1.1 | 1 | 7.63 | 7.65 | 31.5 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 9.3
| 2024-11-18 | (月) | 曇 |  | 13.7 | 19.1 | 18.3 | 1.251 | 0.917 | 7.67 | 7.68 | 31.7 | 68.1 | 94.2 | 24.9 | 188 | 0.16 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.014
| 2024-11-19 | (火) | 晴 |  | 9.1 | 19.1 | 18.4 | 0.9 | 0.8 | 7.75 | 7.76 | 30.9 | 65.4 | 94 | 24.2 | 197 | 0.25 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.07
| 2024-11-20 | (水) | 雨 |  | 6.6 | 18.6 | 18 | 1.245 | 0.964 | 7.78 | 7.78 | 31 | 68.1 | 93.2 | 27.1 | 234 | 0.18 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 2.66
| 2024-11-21 | (木) | 曇 |  | 11 | 18.2 | 17.7 | 1.3 | 1.057 | 7.72 | 7.73 | 31.9 | 67.9 | 95.8 | 25.8 | 186 | 0.19 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.174
| 2024-11-22 | (金) | 晴 |  | 10.4 | 18 | 17.2 | 1.1 | 0.838 | 7.71 | 7.72 | 32 | 69.2 | 97 | 26 | 163 | 0.14 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 20.4
| 2024-11-23 | (土) | 晴 |  | 11.5 | 17.6 | 17.1 | 1.3 | 1 | 7.66 | 7.68 | 32 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 20.2
| 2024-11-24 | (日) | 曇 |  | 10.7 | 17.5 | 17.1 | 1.2 | 0.9 | 7.7 | 7.71 | 31.8 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 7
| 2024-11-25 | (月) | 晴 |  | 9.2 | 17.2 | 16.3 | 1.2 | 0.9 | 7.76 | 7.77 | 32 | 69.7 | 97.8 | 27.1 | 161 | 0.16 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2024-11-26 | (火) | 晴 |  | 9.1 | 16.8 | 16.3 | 1.1 | 0.9 | 7.75 | 7.76 | 32.7 | 69.8 | 98 | 28.4 | 164 | 0.16
| 2024-11-27 | (水) | 晴 |  | 14.1 | 16.7 | 16.3 | 1.1 | 0.8 | 7.68 | 7.68 | 32.8 | 69.2 | 98 | 29.3 | 195 | 0.13
| 2024-11-28 | (木) | 晴 |  | 16 | 16.7 | 16.3 | 1.067 | 0.865 | 7.69 | 7.71 | 32.5 | 70.1 | 98.6 | 27.8 | 174 | 0.14
| 2024-11-29 | (金) | 晴 |  | 13.5 | 16.7 | 16.2 | 0.52 | 0.307 | 7.73 | 7.72 | 32.1 | 68.7 | 95 | 26.7 | 166 | 0.14 |  |  | 備考
| 2024-11-30 | (土) | 晴 |  | 12 | 16.6 | 15.8 | 0.9 | 0.5 | 7.7 | 7.73 | 31.4 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・6日の薬品使用は水処理運転によるもの。
| 最高 |  |  | 0 | 18.3 | 21.6 | 21 | 2.3 | 1.8 | 7.78 | 7.78 | 32.8 | 70.1 | 98.6 | 29.3 | 234 | 0.29
| 最低 |  |  |  | 6.6 | 16.6 | 15.8 | 0.52 | 0.307 | 7.62 | 7.63 | 28.3 | 63.1 | 86 | 23.1 | 161 | 0.13
| 平均 |  |  |  | 13.6433 | 19.15 | 18.4367 | 1.3768 | 1.0829 | 7.6837 | 7.692 | 30.91 | 67.23 | 93.52 | 25.755 | 189.25 | 0.191
| 合計 |  |  | 0 | [13 empty] | 59 | 55
12月 | 2024-12-01 | (日) | 晴 |  | 10.4 | 16.1 | 15.8 | 1.4 | 1 | 7.66 | 7.68 | 31.4 | [7 empty] | 実施日 |  | 2024-12-05
| 2024-12-02 | (月) | 晴 |  | 11 | 15.8 | 15.6 | 1.4 | 1.1 | 7.7 | 7.69 | 32.8 | 69.3 | 97 | 27.6 | 205 | 0.21 |  |  | 気温 | ℃ | 16.4
| 2024-12-03 | (火) | 晴 |  | 10.1 | 15.7 | 15.3 | 1.1 | 0.9 | 7.68 | 7.69 | 32.2 | 69.8 | 97.6 | 27.8 | 201 | 0.19 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-12-04 | (水) | 晴 |  | 12.1 | 16.1 | 15.6 | 1.1 | 0.8 | 7.74 | 7.72 | 32 | 69.7 | 95.8 | 26.8 | 196 | 0.2 |  |  | 水温 | ℃ | 15.7 | 15.5
| 2024-12-05 | (木) | 晴 |  | 16.4 | 15.7 | 15.5 | 1 | 0.8 | 7.74 | 7.73 | 32.6 | 70.8 | 97.2 | 27.1 | 221 | 0.18 |  |  | 濁度 | 度 | 1 | 0.8
| 2024-12-06 | (金) | 晴 |  | 10 | 15.8 | 15.3 | 0.844 | 0.727 | 7.73 | 7.74 | 32.3 | 69.8 | 99.6 | 27.1 | 200 | 0.2 |  |  | ｐH |  | 7.74 | 7.73
| 2024-12-07 | (土) | 晴 |  | 7.8 | 15.8 | 15.1 | 0.5 | 0.7 | 7.74 | 7.76 | 32.5 | [7 empty] | 電気伝導率 | mS/m |  | 32.6
| 2024-12-08 | (日) | 晴 |  | 5.7 | 15.3 | 14.8 | 0.5 | 0.4 | 7.73 | 7.74 | 32.6 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 70.8
| 2024-12-09 | (月) | 晴 |  | 7.9 | 15.1 | 14.5 | 0.8 | 0.5 | 7.72 | 7.73 | 33.1 | 70.8 | 102.5 | 28.1 | 203 | 0.19 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 97.2
| 2024-12-10 | (火) | 晴 |  | 8.9 | 14.8 | 14.3 | 0.958 | 0.5 | 7.75 | 7.76 | 32.9 | 70.6 | 102.1 | 29.9 | 202 | 0.17 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 57.8
| 2024-12-11 | (水) | 晴 |  | 7.9 | 14.7 | 14.2 | 0.635 | 0.444 | 7.81 | 7.76 | 33 | 71.4 | 102.1 | 28.6 | 211 | 0.19 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 39.4
| 2024-12-12 | (木) | 晴 |  | 5.1 | 14.3 | 13.4 | 0.6 | 0.5 | 7.75 | 7.76 | 33.1 | 70.8 | 99.2 | 28.9 | 197 | 0.17 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 27.1
| 2024-12-13 | (金) | 曇 |  | 5.8 | 14.1 | 13.4 | 0.6 | 0.4 | 7.78 | 7.78 | 33 | 71.4 | 100.3 | 28.2 | 236 | 0.14 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 221
| 2024-12-14 | (土) | 晴 |  | 7.8 | 14.2 | 13.6 | 0.79 | 0.638 | 7.74 | 7.75 | 32.9 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.18
| 2024-12-15 | (日) | 晴 |  | 5.3 | 13.7 | 13.1 | 0.6 | 0.5 | 7.72 | 7.83 | 33.6 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 2.5
| 2024-12-16 | (月) | 晴 |  | 8.1 | 13.1 | 12.7 | 0.7 | 0.6 | 7.74 | 7.78 | 33.5 | 71.2 | 101.7 | 29.3 | 217 | 0.25 |  |  | BOD | mg/L |  | 0.6
| 2024-12-17 | (火) | 晴 |  | 5.2 | 12.6 | 12.4 | 0.673 | 0.519 | 7.76 | 7.75 | 33.7 | 71.4 | 101.1 | 28.6 | 223 | 0.21 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 10
| 2024-12-18 | (水) | 晴 |  | 6.8 | 13.3 | 12.7 | 0.7 | 0.519 | 7.76 | 7.8 | 33.4 | 71.8 | 102.9 | 27.7 | 210 | 0.2 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.01
| 2024-12-19 | (木) | 雨 |  | 4.6 | 12.6 | 12.2 | 0.7 | 0.6 | 7.78 | 7.76 | 33.8 | 72.1 | 102.5 | 28.3 | 215 | 0.17 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.82
| 2024-12-20 | (金) | 晴 |  | 4.3 | 12.8 | 12.3 | 0.574 | 0.484 | 7.76 | 7.79 | 33.6 | 71.2 | 104.1 | 28.9 | 214 | 0.3 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 3.8
| 2024-12-21 | (土) | 晴 |  | 7.2 | 12.2 | 12.2 | 0.7 | 0.6 | 7.75 | 7.77 | 33.9 | [7 empty] | 全リン | mg/L |  | 0.178
| 2024-12-22 | (日) | 晴 |  | 8.5 | 12.3 | 12.3 | 0.7 | 0.6 | 7.72 | 7.76 | 33.3 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 23.7
| 2024-12-23 | (月) | 晴 |  | 6.2 | 12.6 | 12.1 | 0.6 | 0.5 | 7.76 | 7.78 | 33.7 | 72.3 | 101.9 | 30.1 | 213 | 0.23 |  |  | シリカ | mg/L |  | 29.2
| 2024-12-24 | (火) | 晴 |  | 6.5 | 12.2 | 11.7 | 0.7 | 0.6 | 7.77 | 7.76 | 33.9 | 72.5 | 106.5 | 30.8 | 202 | 0.24 | 498 | 414 | 色度 | 度 |  | 4
| 2024-12-25 | (水) | 晴 |  | 7 | 11.8 | 11.6 | 0.83 | 0.535 | 7.76 | 7.58 | 33.6 | 71.4 | 102.1 | 28.4 | 186 | 0.2 | 670 | 556 | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2024-12-26 | (木) | 晴 |  | 7.2 | 11.7 | 11.4 | 0.8 | 0.7 | 7.76 | 7.75 | 33.9 | 73.2 | 106.9 | 30.3 | 209 | 0.16
| 2024-12-27 | (金) | 晴 |  | 7.9 | 11.6 | 10.1 | 0.9 | 0.7 | 7.73 | 7.73 | 34.3 | 72.7 | 102.3 | 30.3 | 202 | 0.21
| 2024-12-28 | (土) | 晴 |  | 5.4 | 11.1 | 11.1 | 0.9 | 0.7 | 7.66 | 7.67 | 34.1
| 2024-12-29 | (日) | 晴 |  | 2.6 | 11.2 | 11.2 | 0.9 | 0.6 | 7.7 | 7.74 | 34.1 | [7 empty] | 備考
| 2024-12-30 | (月) | 晴 |  | 5.3 | 11.4 | 11.2 | 0.3 | 0.2 | 7.73 | 7.73 | 33.7 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・24日および25日の薬品使用は水処理運転によるもの。
| 2024-12-31 | (火) | 晴 |  | 6.5 | 11.2 | 11 | 0.6 | 0.4 | 7.69 | 7.73 | 34.8
| 最高 |  |  | 0 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 1.4 | 1.1 | 7.81 | 7.83 | 34.8 | 73.2 | 106.9 | 30.8 | 236 | 0.3 | 670 | 556
| 最低 |  |  |  | 2.6 | 11.1 | 10.1 | 0.3 | 0.2 | 7.66 | 7.58 | 31.4 | 69.3 | 95.8 | 26.8 | 186 | 0.14
| 平均 |  |  |  | 7.4677 | 13.5774 | 13.1516 | 0.77755 | 0.60535 | 7.7361 | 7.7419 | 33.2677 | 71.21 | 101.27 | 28.64 | 208.15 | 0.2005
| 合計 |  |  | 0 | [13 empty] | 1168 | 970
1月 | 2025-01-01 | (水) | 晴 |  | 7.6 | 11 | 10.6 | 0.9 | 0.7 | 7.68 | 7.64 | 34.1 | [7 empty] | 実施日 |  | 2025-01-09
| 2025-01-02 | (木) | 晴 |  | 4.9 | 10.7 | 10.7 | 0.6 | 0.5 | 7.69 | 7.68 | 33.8 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 10.3
| 2025-01-03 | (金) | 曇 |  | 5.8 | 11.1 | 10.8 | 0.3 | 0.2 | 7.72 | 7.72 | 34 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-01-04 | (土) | 晴 |  | 3.5 | 10.8 | 10.6 | 0.7 | 0.5 | 7.71 | 7.74 | 34.9 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 10.6 | 10.7
| 2025-01-05 | (日) | 晴 |  | 2.6 | 10.2 | 10.2 | 0.9 | 0.7 | 7.71 | 7.73 | 34.7 | [7 empty] | 濁度 | 度 | 0.6 | 0.4
| 2025-01-06 | (月) | 晴 |  | 5.3 | 10.5 | 9.3 | 0.9 | 0.7 | 7.76 | 7.77 | 34.5 | 72 | 105.1 | 28.5 | 235 | 0.22 |  |  | ｐH |  | 7.8 | 7.79
| 2025-01-07 | (火) | 曇 |  | 8.2 | 10.3 | 10.6 | 1.5 | 1 | 7.76 | 7.75 | 35.5 | 73.2 | 104.3 | 30.1 | 237 | 0.2 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.3
| 2025-01-08 | (水) | 晴 |  | 7.8 | 10.4 | 10.4 | 1.2 | 0.9 | 7.77 | 7.77 | 35.3 | 72.5 | 105.3 | 32.4 | 239 | 0.22 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 73.6
| 2025-01-09 | (木) | 晴 |  | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 0.646 | 0.4 | 7.8 | 7.79 | 34.3 | 73.6 | 104.3 | 30.5 | 220 | 0.17 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 104.3
| 2025-01-10 | (金) | 晴 |  | 5.4 | 10.3 | 9.1 | 0.7 | 0.5 | 7.82 | 7.84 | 34.7 | 73.6 | 103.5 | 30.8 | 213 | 0.12 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 61
| 2025-01-11 | (土) | 晴 |  | 6.2 | 10.1 | 10.2 | 0.9 | 0.6 | 7.77 | 7.82 | 34.9 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 43.3
| 2025-01-12 | (日) | 曇 |  | 3.3 | 10 | 10 | 1.2 | 0.7 | 7.76 | 7.79 | 34.6 | [7 empty] | 塩化物イオン | mg/L |  | 30.5
| 2025-01-13 | (月) | 晴 |  | 7.8 | 10.1 | 10.1 | 1.4 | 1 | 7.74 | 7.73 | 34.1 | [7 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 220
| 2025-01-14 | (火) | 晴 |  | 4.6 | 10.5 | 10.5 | 1.7 | 1.3 | 7.77 | 7.8 | 35 | 73.1 | 102.9 | 32.2 | 213 | 0.17 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.17
| 2025-01-15 | (水) | 晴 |  | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 1.3 | 1 | 7.75 | 7.71 | 34 | 73.6 | 103.1 | 32.2 | 214 | 0.15 |  |  | COD | mg/L |  | 2.1
| 2025-01-16 | (木) | 晴 |  | 4.3 | 9.9 | 10 | 1.1 | 0.8 | 7.82 | 7.79 | 34.3 | 73.6 | 103.1 | 31 | 232 | 0.13 |  |  | BOD | mg/L |  | 0.7
| 2025-01-17 | (金) | 晴 |  | 6.3 | 9.7 | 9.8 | 1.2 | 0.9 | 7.84 | 7.83 | 34.5 | 73.2 | 102.1 | 29.3 | 253 | 0.18 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 11.1
| 2025-01-18 | (土) | 晴 |  | 4.4 | 9.6 | 9.6 | 1.3 | 1 | 7.82 | 7.81 | 34.4 | [7 empty] | 全マンガン | mg/L |  | 0.012
| 2025-01-19 | (日) | 晴 |  | 4.1 | 9.8 | 9.5 | 1.6 | 1.2 | 7.79 | 7.77 | 34 | [7 empty] | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.78
| 2025-01-20 | (月) | 曇 |  | 7.4 | 9.6 | 9.7 | 2 | 1.4 | 7.77 | 7.8 | 34.4 | 73.6 | 103.7 | 33.3 | 252 | 0.19 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 3.44
| 2025-01-21 | (火) | 曇 |  | 8.9 | 9.8 | 9.8 | 2.4 | 1.8 | 7.75 | 7.76 | 34.6 | 74 | 104.1 | 30 | 200 | 0.22 | 458 | 239 | 全リン | mg/L |  | 0.222
| 2025-01-22 | (水) | 晴 |  | 7.5 | 9.8 | 9.6 | 1.6 | 1.3 | 7.79 | 7.79 | 34.9 | 74.6 | 105.1 | 31.1 | 239 | 0.23 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 24.9
| 2025-01-23 | (木) | 曇 |  | 5.7 | 9.8 | 9.6 | 1.3 | 0.9 | 7.81 | 7.8 | 34.9 | 74.1 | 104.3 | 31.1 | 208 | 0.15 |  |  | シリカ | mg/L |  | 30.2
| 2025-01-24 | (金) | 晴 |  | 6.5 | 9.7 | 9.6 | 1.7 | 1.2 | 7.78 | 7.82 | 35 | 73.1 | 105.3 | 33.1 | 191 | 0.18 |  |  | 色度 | 度 |  | 3
| 2025-01-25 | (土) | 雨 |  | 5.4 | 9.7 | 9.7 | 1.5 | 1.1 | 7.78 | 7.75 | 34.3 | [7 empty] | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2025-01-26 | (日) | 晴 |  | 6.3 | 9.4 | 9.7 | 1.4 | 1 | 7.81 | 7.8 | 34.3
| 2025-01-27 | (月) | 晴 |  | 5.5 | 8.6 | 9.2 | 2.2 | 1.8 | 7.81 | 7.82 | 34.4 | 72.9 | 106.3 | 33.5 | 204 | 0.15
| 2025-01-28 | (火) | 曇 |  | 6.8 | 9.8 | 9.7 | 2.2 | 1.7 | 7.78 | 7.79 | 34.6 | 72.7 | 103.3 | 32.4 | 187 | 0.15
| 2025-01-29 | (水) | 晴 |  | 8.1 | 9.8 | 9.7 | 2 | 1.6 | 7.79 | 7.78 | 34.7 | 72.8 | 104.3 | 32.7 | 187 | 0.15 |  |  | 備考
| 2025-01-30 | (木) | 晴 |  | 6.9 | 10 | 9.5 | 2.1 | 1.6 | 7.82 | 7.83 | 35.2 | 72.7 | 103.1 | 32.3 | 198 | 0.12 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・21日の薬品使用は長柄ダム水門設備点検に伴う水処理運転によるもの。 ・31日の薬品使用は場内設備修繕に伴う試運転によるもの。
| 2025-01-31 | (金) | 晴 |  | 7.1 | 9.8 | 9.6 | 2 | 1.6 | 7.83 | 7.82 | 35.2 | 73.3 | 106.1 | 32.4 | 224 | 0.16 |  | 139
| 最高 |  |  | 0 | 10.4 | 11.1 | 10.8 | 2.4 | 1.8 | 7.84 | 7.84 | 35.5 | 74.6 | 106.3 | 33.5 | 253 | 0.23 | 458 | 239
| 最低 |  |  |  | 2.6 | 8.6 | 9.1 | 0.3 | 0.2 | 7.68 | 7.64 | 33.8 | 72 | 102.1 | 28.5 | 187 | 0.12
| 平均 |  |  |  | 6.2871 | 10.0484 | 9.929 | 1.3692 | 1.0194 | 7.7742 | 7.7755 | 34.5839 | 73.2737 | 104.1737 | 31.5211 | 218.2105 | 0.17158
| 合計 |  |  | 0 | [13 empty] | 458 | 378
2月 | 2025-02-01 | (土) | 晴 |  | 5.9 | 9.9 | 9.4 | 1 | 0.7 | 7.83 | 7.85 | 34.9 | [7 empty] | 実施日 |  | 2025-02-06
| 2025-02-02 | (日) | 雨 |  | 4.4 | 9.4 | 9.4 | 1.7 | 1.4 | 7.84 | 7.78 | 34.6 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 5.5
| 2025-02-03 | (月) | 晴 |  | 6.3 | 9.8 | 9.6 | 2 | 1.6 | 7.89 | 7.89 | 35.1 | 72.6 | 106.5 | 31 | 227 | 0.23 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-02-04 | (火) | 晴 |  | 7.4 | 9.8 | 9.6 | 1.9 | 1.5 | 7.82 | 7.79 | 35.2 | 72.7 | 106.1 | 32.9 | 206 | 0.13 |  |  | 水温 | ℃ | 9.5 | 9.3
| 2025-02-05 | (水) | 晴 |  | 4.2 | 9.7 | 9.4 | 1.8 | 1.3 | 7.85 | 7.81 | 35.2 | 72.9 | 104.5 | 31.6 | 197 | 0.14 |  |  | 濁度 | 度 | 1.9 | 1.4
| 2025-02-06 | (木) | 晴 |  | 5.5 | 9.5 | 9.3 | 1.9 | 1.4 | 7.84 | 7.82 | 34.8 | 72.8 | 106.1 | 30.1 | 230 | 0.2 |  |  | ｐH |  | 7.84 | 7.82
| 2025-02-07 | (金) | 晴 |  | 5.5 | 9.4 | 9.2 | 2.1 | 1.5 | 7.82 | 7.84 | 35.4 | 72.6 | 104.3 | 32.2 | 206 | 0.21 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.8
| 2025-02-08 | (土) | 晴 |  | 4.3 | 9.4 | 9.1 | 2 | 1.4 | 7.83 | 7.8 | 34.3 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 72.8
| 2025-02-09 | (日) | 晴 |  | 6.3 | 9.3 | 9.1 | 2.1 | 1.5 | 7.87 | 7.84 | 34.8 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 106.1
| 2025-02-10 | (月) | 晴 |  | 5.1 | 9.4 | 9.6 | 2 | 1.4 | 7.9 | 7.85 | 35.1 | 72.7 | 105.1 | 28.6 | 232 | 0.21 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 63.2
| 2025-02-11 | (火) | 晴 |  | 5.9 | 9.3 | 9.1 | 2 | 1.2 | 7.84 | 7.77 | 34.8 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 42.9
| 2025-02-12 | (水) | 晴 |  | 5.1 | 9.3 | 8.8 | 2.2 | 1.5 | 7.87 | 7.84 | 35.2 | 73.7 | 107.1 | 29.4 | 220 | 0.21 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 30.1
| 2025-02-13 | (木) | 曇 |  | 10 | 9.6 | 9.2 | 2.2 | 1.6 | 7.8 | 7.79 | 34.8 | 74.2 | 106.1 | 29.6 | 225 | 0.23 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 230
| 2025-02-14 | (金) | 晴 |  | 7.9 | 9.6 | 9.3 | 2.7 | 1.9 | 7.85 | 7.84 | 35.2 | 74.1 | 108.1 | 28.2 | 212 | 0.32 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.2
| 2025-02-15 | (土) | 晴 |  | 8.1 | 9.6 | 9.2 | 2.5 | 1.6 | 7.81 | 7.78 | 35 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 2.3
| 2025-02-16 | (日) | 曇 |  | 7.3 | 9.6 | 9.3 | 2.544 | 1.828 | 7.84 | 7.79 | 34.9 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 0.9
| 2025-02-17 | (月) | 曇 |  | 10.3 | 9.8 | 9.6 | 2.4 | 1.8 | 7.78 | 7.77 | 35.2 | 74.7 | 105.5 | 28 | 208 | 0.18 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 10.9
| 2025-02-18 | (火) | 晴 |  | 4.7 | 9.8 | 9.3 | 2.5 | 1.7 | 7.8 | 7.77 | 34.6 | 74.8 | 106.1 | 30 | 250 | 0.13 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.011
| 2025-02-19 | (水) | 晴 |  | 4.2 | 9.6 | 9.3 | 3.1 | 2.2 | 7.8 | 7.78 | 35.2 | 74.2 | 108.1 | 29.1 | 255 | 0.16 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 3.03
| 2025-02-20 | (木) | 晴 |  | 5 | 9.8 | 9.6 | 3.7 | 2.6 | 7.82 | 7.79 | 34.9 | 74.7 | 106.7 | 26.7 | 240 | 0.2 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 3.95
| 2025-02-21 | (金) | 晴 |  | 5.2 | 9.7 | 9.2 | 3.776 | 2.794 | 7.82 | 7.79 | 34.6 | 75.4 | 110.1 | 27.4 | 228 | 0.27 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.186
| 2025-02-22 | (土) | 晴 |  | 4.9 | 9.2 | 9.2 | 5 | 3.6 | 7.85 | 7.81 | 34.9 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 26.3
| 2025-02-23 | (日) | 晴 |  | 5.7 | 9.6 | 9.2 | 5.4 | 4 | 7.9 | 7.86 | 35.1 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 29.3
| 2025-02-24 | (月) | 晴 |  | 4 | 9.6 | 9 | 6.2 | 5.3 | 7.97 | 7.92 | 35.4 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 4
| 2025-02-25 | (火) | 晴 |  | 6.7 | 9.7 | 9.1 | 7.4 | 6.1 | 8.13 | 8.06 | 35.9 | 74.6 | 107.1 | 32.4 | 238 | 0.16 | 52 | 100 | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2025-02-26 | (水) | 晴 |  | 12.4 | 9.9 | 9.6 | 7.65 | 6.5 | 8.12 | 8.02 | 36.7 | 73.7 | 104.9 | 33.5 | 224 | 0.13
| 2025-02-27 | (木) | 晴 |  | 10.2 | 9.8 | 9.6 | 7.8 | 6.6 | 8.08 | 7.98 | 37 | 73.1 | 105.1 | 33.8 | 255 | 0.11
| 2025-02-28 | (金) | 晴 |  | 8 | 10.1 | 9.1 | 7.1 | 6.7 | 8.1 | 8.08 | 36.7 | 74.4 | 106.3 | 33.5 | 233 | 0.17
| 最高 |  |  | 0 | 12.4 | 10.1 | 9.6 | 7.8 | 6.7 | 8.13 | 8.08 | 37 | 75.4 | 110.1 | 33.8 | 255 | 0.32 | 52 | 100 | 備考
| 最低 |  |  |  | 4 | 9.2 | 8.8 | 1 | 0.7 | 7.78 | 7.77 | 34.3 | 72.6 | 104.3 | 26.7 | 197 | 0.11 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・25日の薬品使用は水処理試運転によるもの。
| 平均 |  |  |  | 6.4464 | 9.6143 | 9.3 | 3.3811 | 2.6151 | 7.8811 | 7.8468 | 35.1964 | 73.7722 | 106.3222 | 30.4444 | 227 | 0.18833
| 合計 |  |  | 0 | [13 empty] | 52 | 100
3月 | 2025-03-01 | (土) | 晴 |  | 10.9 | 10.1 | 9.6 | 5.33 | 5.07 | 8.01 | 7.98 | 36 | [7 empty] | 実施日 |  | 2025-03-06
| 2025-03-02 | (日) | 晴 |  | 13.2 | 10.4 | 9.7 | 5.4 | 5.1 | 8.01 | 7.97 | 36.1 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 14.3
| 2025-03-03 | (月) | 雨 |  | 8.1 | 9.8 | 9.1 | 5.3 | 4.2 | 7.98 | 7.97 | 36.4 | 76.8 | 109.7 | 34.8 | 248 | 0.14 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-03-04 | (火) | 曇 |  | 4.3 | 10.3 | 9.6 | 5.6 | 4.6 | 8.06 | 8.02 | 36.4 | 76.7 | 108.3 | 32.1 | 190 | 0.15 |  |  | 水温 | ℃ | 10.8 | 10
| 2025-03-05 | (水) | 雨 |  | 3.8 | 10.6 | 9.8 | 6.7 | 5.8 | 8.19 | 8.12 | 36.8 | 75.2 | 107.3 | 37.1 | 215 | 0.21 |  |  | 濁度 | 度 | 8.7 | 7.1
| 2025-03-06 | (木) | 曇 |  | 14.3 | 10.8 | 10 | 8.7 | 7.1 | 7.91 | 7.87 | 36.4 | 71.1 | 103.3 | 36.3 | 200 | 0.18 |  |  | ｐH |  | 7.91 | 7.87
| 2025-03-07 | (金) | 晴 |  | 8.2 | 10.6 | 10.1 | 8.106 | 6.544 | 7.89 | 7.87 | 36.2 | 68.4 | 102.9 | 35.1 | 257 | 0.24 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.4
| 2025-03-08 | (土) | 曇 |  | 4.4 | 10.8 | 10.1 | 8 | 6.4 | 8.05 | 7.98 | 35.7 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 71.1
| 2025-03-09 | (日) | 晴 |  | 6.6 | 11.1 | 10 | 7.76 | 6.3 | 8.02 | 7.96 | 35.3 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 103.3
| 2025-03-10 | (月) | 晴 |  | 9.2 | 11.1 | 10.2 | 8.064 | 6.7 | 8.06 | 8.01 | 35.9 | 69.5 | 102.1 | 33.4 | 278 | 0.23 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 63.2
| 2025-03-11 | (火) | 曇 |  | 12.9 | 11.2 | 10.2 | 7.1 | 5.9 | 7.88 | 7.81 | 35.5 | 67.5 | 102.9 | 34.9 | 252 | 0.21 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 40.1
| 2025-03-12 | (水) | 曇 |  | 12.8 | 11.2 | 10.5 | 6.1 | 5.1 | 7.87 | 7.77 | 36 | 67.5 | 106.1 | 33.6 | 260 | 0.16 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 36.3
| 2025-03-13 | (木) | 晴 |  | 15.1 | 11.6 | 10.7 | 5.2 | 4.8 | 7.93 | 7.83 | 36.1 | 69.7 | 106.9 | 31.9 | 294 | 0.15 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 200
| 2025-03-14 | (金) | 晴 |  | 12.2 | 11.3 | 9.8 | 4.4 | 4 | 8.01 | 7.91 | 35.7 | 71.7 | 104.1 | 33.4 | 207 | 0.14 |  | 30 | 全鉄 | mg/L |  | 0.18
| 2025-03-15 | (土) | 晴 |  | 9.8 | 11.3 | 10.6 | 4.1 | 3.5 | 8.04 | 7.57 | 36.1 | [6 empty] | 215 | COD | mg/L |  | 4
| 2025-03-16 | (日) | 雨 |  | 5.6 | 10.8 | 10.6 | 3.725 | 3.375 | 7.93 | 7.86 | 35.9 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 2.2
| 2025-03-17 | (月) | 晴 |  | 12.8 | 11.5 | 10.9 | 3.6 | 3.2 | 7.75 | 7.69 | 35.7 | 70.7 | 102.3 | 33.1 | 241 | 0.12 | 47 | 312 | 溶存酸素 | mg/L |  | 11
| 2025-03-18 | (火) | 晴 |  | 8.5 | 11.6 | 10.8 | 3.2 | 2.7 | 7.77 | 7.71 | 35.9 | 70.5 | 120.7 | 33.2 | 234 | 0.1 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.022
| 2025-03-19 | (水) | 雨 |  | 4.4 | 11.8 | 11 | 3.5 | 2.9 | 7.7 | 7.64 | 35.7 | 70.6 | 100.1 | 31.2 | 234 | 0.14 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.78
| 2025-03-20 | (木) | 晴 |  | 8.6 | 11.4 | 10.6 | 2.9 | 2.4 | 7.68 | 7.61 | 35.5 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 3.49
| 2025-03-21 | (金) | 晴 |  | 11 | 12 | 11.1 | 3.1 | 2.6 | 7.61 | 7.6 | 35.6 | 69.2 | 103.9 | 30.4 | 218 | 0.12 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.22
| 2025-03-22 | (土) | 晴 |  | 18 | 11.8 | 11.3 | 2.7 | 2.1 | 7.58 | 7.52 | 35.2 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 26.8
| 2025-03-23 | (日) | 晴 |  | 21.1 | 11.8 | 11.7 | 2.5 | 1.9 | 7.59 | 7.57 | 35 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 27.4
| 2025-03-24 | (月) | 曇 |  | 13.2 | 12.5 | 11.8 | 2.1 | 1.5 | 7.61 | 7.57 | 34.8 | 68.8 | 101.5 | 30.7 | 216 | 0.09 |  |  | 色度 | 度 |  | 7
| 2025-03-25 | (火) | 晴 |  | 18.2 | 12 | 11.7 | 2.3 | 1.6 | 7.51 | 7.5 | 34.7 | 69.5 | 100.7 | 31.4 | 215 | 0.09 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 5
| 2025-03-26 | (水) | 晴 |  | 22.8 | 12.8 | 12.1 | 2.1 | 2 | 7.54 | 7.53 | 35.1 | 68.8 | 100.1 | 31.1 | 234 | 0.1
| 2025-03-27 | (木) | 曇 |  | 17.5 | 12.8 | 12 | 1.6 | 1.2 | 7.57 | 7.52 | 35.1 | 70.8 | 100.5 | 33 | 235 | 0.08
| 2025-03-28 | (金) | 雨 |  | 17.5 | 11.9 | 11 | 1.4 | 0.9 | 7.53 | 7.53 | 35.2 | 71.1 | 103.5 | 31 | 224 | 0.08
| 2025-03-29 | (土) | 雨 |  | 8 | 12.8 | 12.5 | 1.5 | 0.9 | 7.57 | 7.53 | 35.1 | [7 empty] | 備考
| 2025-03-30 | (日) | 晴 |  | 9.3 | 14.1 | 12.8 | 1 | 0.4 | 7.56 | 7.63 | 35.1 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・14、15日の薬品使用はpH調整の水処理のため。 ・17日の薬品使用は水処理試運転によるもの。
| 2025-03-31 | (月) | 曇 |  | 8.5 | 14.6 | 13.3 | 2.1 | 1.2 | 7.61 | 7.63 | 34.9 | 70.9 | 102.5 | 32.8 | 231 | 0.09
| 最高 |  |  | 0 | 22.8 | 14.6 | 13.3 | 8.7 | 7.1 | 8.19 | 8.12 | 36.8 | 76.8 | 120.7 | 37.1 | 294 | 0.24 | 47 | 312
| 最低 |  |  |  | 3.8 | 9.8 | 9.1 | 1 | 0.4 | 7.51 | 7.5 | 34.7 | 67.5 | 100.1 | 30.4 | 190 | 0.08
| 平均 |  |  |  | 11.3161 | 11.5613 | 10.8129 | 4.3608 | 3.6125 | 7.8071 | 7.751 | 35.6484 | 70.75 | 104.47 | 33.025 | 234.15 | 0.141
| 合計 |  |  | 0 | [13 empty] | 47 | 557
年間 | 最高 |  |  | 0 | 35.6 | 30.8 | 29.4 | 8.7 | 7.1 | 8.19 | 8.12 | 37 | 76.8 | 120.7 | 43.5 | 294 | 0.46 | 670 | 556
| 最低 |  |  |  | 2.6 | 8.6 | 8.8 | 0.3 | 0.2 | 7.39 | 7.34 | 25.8 | 55.2 | 75.2 | 22.5 | 135 | 0.06
| 平均 |  |  |  | 18.2581 | 19.574 | 18.7074 | 1.9948 | 1.6587 | 7.6628 | 7.6498 | 31.5186 | 65.814 | 91.5815 | 29.928 | 199.0206 | 0.19749
| 合計 |  |  | 0 | [13 empty] | 3837 | 3767
| 降雨日数 |  | 0

## 皿木
| 皿木分場 |  |  |  | 令和６年度
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) | 酸消費量 (mg/L) | 全硬度 (mg/L) | 塩化物 イオン (mg/L) | 全蒸発 残留物 (mg/L) | 全鉄(mg/L) | 浄水薬品使用量 |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | ＰＡＣ(kg) | 硫酸(kg)
4月 | 2024-04-01 | (月) | 雨 |  | 11.1 | 12.3 | 2.5 | 2.3 | 7.8 | 7.7 | 35 | 70.5 | 98 | 40.8 | 210 | 0.17 |  |  | 実施日 |  | 2024-04-04
| 2024-04-02 | (火) | 晴 |  | 11.5 | 13.6 | 3 | 2.4 | 7.8 | 7.8 | 34.8 | 69.5 | 97 | 41.6 | 213 | 0.15 |  |  | 気温 | ℃ | 19.8
| 2024-04-03 | (水) | 曇後雨 |  | 11.6 | 13.9 | 2.8 | 2.4 | 7.8 | 7.8 | 34.7 | 70 | 97.8 | 39.9 | 209 | 0.16 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-04-04 | (木) | 曇 | 19.8 | 11.7 | 12.4 | 2.9 | 2.5 | 7.7 | 7.8 | 32.8 | 66.4 | 92.2 | 37.3 | 198 | 0.15 |  |  | 水温 | ℃ | 11.7 | 12.4
| 2024-04-05 | (金) | 曇 |  | 11.5 | 12 | 2.5 | 2.5 | 7.8 | 7.7 | 34 | 69.6 | 97 | 39.3 | 212 | 0.17 |  |  | 濁度 | 度 | 2.9 | 2.5
| 2024-04-06 | (土) | 雨 |  | 11.8 | 11.5 | 2.2 | 2.1 | 7.7 | 7.7 | 34.4 | [7 empty] | ｐH |  | 7.7 | 7.8
| 2024-04-07 | (日) | 雨 |  | 12.5 | 13 | 2.6 | 2.1 | 7.7 | 7.6 | 34.3 | [7 empty] | 電気伝導率 | mS/m |  | 32.8
| 2024-04-08 | (月) | 曇 |  | 13 | 14.3 | 3.4 | 2.2 | 7.7 | 7.6 | 34.1 | 68.9 | 96.8 | 38.2 | 193 | 0.16 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 66.4
| 2024-04-09 | (火) | 雨 |  | 13.5 | 14.3 | 2.8 | 2.2 | 7.7 | 7.7 | 34 | 69.2 | 94 | 38.6 | 199 | 0.18 | 2 | 2 | 全硬度 | mg/L |  | 92.2
| 2024-04-10 | (水) | 晴 |  | 13.1 | 12.7 | 2.5 | 2.4 | 7.6 | 7.6 | 33.6 | 68.8 | 94.8 | 39.7 | 199 | 0.22 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 55.2
| 2024-04-11 | (木) | 晴 |  | 13.4 | 13.8 | 2.8 | 2.5 | 7.6 | 7.6 | 33.5 | 67.9 | 93.4 | 38.3 | 200 | 0.19 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 37
| 2024-04-12 | (金) | 曇 |  | 13.2 | 13.5 | 3.2 | 2.7 | 7.7 | 7.6 | 33.2 | 67.4 | 94 | 36.5 | 213 | 0.3 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 37.3
| 2024-04-13 | (土) | 晴 |  | 14 | 14.6 | 3.9 | 2.7 | 7.7 | 7.6 | 32.9 | [7 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 198
| 2024-04-14 | (日) | 晴 |  | 14.4 | 15.3 | 5.1 | 3.8 | 7.7 | 7.6 | 31.9 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.15
| 2024-04-15 | (月) | 晴 |  | 14.9 | 16.2 | 5.3 | 4.1 | 7.7 | 7.6 | 31.2 | 62.5 | 88 | 40 | 203 | 0.34 |  |  | COD | mg/L |  | 2.9
| 2024-04-16 | (火) | 曇 |  | 15.1 | 15.9 | 4.3 | 3.8 | 7.7 | 7.7 | 31.2 | 63.1 | 90.2 | 31.7 | 211 | 0.24 |  |  | BOD | mg/L |  | 1.4
| 2024-04-17 | (水) | 曇 |  | 15 | 15.9 | 4.1 | 3.5 | 7.9 | 7.8 | 31.1 | 63.3 | 89 | 33.9 | 192 | 0.25 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 10.4
| 2024-04-18 | (木) | 曇 |  | 15.5 | 16.1 | 4 | 3.3 | 8 | 7.9 | 31.3 | 63.7 | 89.2 | 34.6 | 199 | 0.26 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.013
| 2024-04-19 | (金) | 晴 |  | 15.7 | 16.3 | 3.9 | 3 | 8 | 7.9 | 31 | 62.7 | 88 | 37 | 187 | 0.25 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.57
| 2024-04-20 | (土) | 晴 |  | 16 | 16.9 | 4 | 3.1 | 7.9 | 7.9 | 30.2 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 2.8
| 2024-04-21 | (日) | 曇 |  | 16.1 | 17.1 | 3.7 | 3.3 | 7.9 | 7.7 | 29.6 | [7 empty] | 全リン | mg/L |  | 0.199
| 2024-04-22 | (月) | 雨 |  | 15.9 | 15.9 | 3.2 | 3.1 | 7.9 | 7.8 | 30.6 | 60.9 | 85.4 | 34.3 | 222 | 0.19 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 25.6
| 2024-04-23 | (火) | 曇 |  | 16.4 | 16.7 | 3.5 | 3.1 | 7.9 | 7.8 | 30.1 | 60.2 | 86 | 34.8 | 217 | 0.21 |  |  | シリカ | mg/L |  | 26.8
| 2024-04-24 | (水) | 雨 |  | 16.3 | 16.4 | 3.8 | 3.3 | 7.9 | 7.8 | 29.7 | 59.8 | 84 | 33.1 | 204 | 0.22 |  |  | 色度 | 度 |  | 4
| 2024-04-25 | (木) | 晴 |  | 16.9 | 18.2 | 2.7 | 3 | 7.8 | 7.7 | 29.7 | 59 | 85.2 | 30.9 | 212 | 0.22 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2024-04-26 | (金) | 晴 |  | 18.5 | 17.9 | 2.6 | 2.6 | 7.8 | 7.7 | 29.8 | 59.6 | 84.2 | 33 | 197 | 0.23
| 2024-04-27 | (土) | 雨 |  | 16.5 | 17 | 2.1 | 2.1 | 7.6 | 7.7 | 29.6
| 2024-04-28 | (日) | 晴 |  | 16.9 | 18.1 | 3.5 | 2.3 | 7.6 | 7.7 | 29.6 | [5 empty] | 7
| 2024-04-29 | (月) | 晴 |  | 17.2 | 18.6 | 4 | 2.6 | 7.6 | 7.6 | 29.5 | [7 empty] | 備考
| 2024-04-30 | (火) | 曇 |  | 17.2 | 17.9 | 3.4 | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 29.7 | 58.5 | 84 | 35.4 | 209 | 0.21 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・9日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。 ・28日の薬品注入は原水濁度上昇に伴う水処理運転による。
| 最高 |  |  | 19.8 | 18.5 | 18.6 | 5.3 | 4.1 | 8 | 7.9 | 35 | 70.5 | 98 | 41.6 | 222 | 0.34 | 7 | 2
| 最低 |  |  | 19.8 | 11.1 | 11.5 | 2.1 | 2.1 | 7.6 | 7.6 | 29.5 | 58.5 | 84 | 30.9 | 187 | 0.15
| 平均 |  |  | 19.8 | 14.5467 | 15.2767 | 3.3433 | 2.79 | 7.76 | 7.71 | 31.9033 | 64.8333 | 90.8667 | 36.6143 | 204.7143 | 0.21286
| 合計 | [15 empty] | 9 | 2
5月 | 2024-05-01 | (水) | 雨 |  | 17.3 | 17.5 | 2.5 | 2.3 | 7.6 | 7.5 | 29.5 | 58.9 | 83.2 | 34.5 | 189 | 0.14 |  |  | 実施日 |  | 2024-05-02
| 2024-05-02 | (木) | 晴 | 21 | 17.5 | 18.2 | 2.5 | 2.3 | 7.6 | 7.6 | 29.4 | 59.5 | 82.8 | 32.7 | 199 | 0.2 |  |  | 気温 | ℃ | 21
| 2024-05-03 | (金) | 晴 |  | 18.1 | 18.8 | 2.6 | 1.8 | 7.5 | 7.6 | 29.3 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-05-04 | (土) | 晴 |  | 18.9 | 19.7 | 2.1 | 2.3 | 7.5 | 7.6 | 29.1 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 17.5 | 18.2
| 2024-05-05 | (日) | 晴 |  | 19.2 | 20.5 | 3.1 | 2.5 | 7.7 | 7.6 | 29.3 | [7 empty] | 濁度 | 度 | 2.5 | 2.3
| 2024-05-06 | (月) | 曇 |  | 19 | 20 | 2 | 2.1 | 7.7 | 7.6 | 29.3 | [7 empty] | ｐH |  | 7.6 | 7.6
| 2024-05-07 | (火) | 雨 |  | 18.5 | 18.8 | 2.1 | 2.2 | 7.7 | 7.7 | 29.3 | 57.6 | 81 | 32.5 | 181 | 0.18 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.4
| 2024-05-08 | (水) | 晴 |  | 19.4 | 20.3 | 2.8 | 2.3 | 7.7 | 7.7 | 29.3 | 56.9 | 80.8 | 32.8 | 189 | 0.2 | 2 | 2 | 酸消費量 | mg/L |  | 59.5
| 2024-05-09 | (木) | 雨 |  | 18.6 | 17.4 | 3 | 2.4 | 7.8 | 7.6 | 29.3 | 56.7 | 80.6 | 33.8 | 189 | 0.18 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 82.8
| 2024-05-10 | (金) | 晴 |  | 19 | 19.5 | 3.3 | 2.4 | 7.7 | 7.6 | 29.4 | 56.4 | 80.8 | 33 | 174 | 0.15 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 50.4
| 2024-05-11 | (土) | 晴 |  | 19.5 | 20.7 | 3.6 | 2.3 | 7.6 | 7.5 | 29.2 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 32.4
| 2024-05-12 | (日) | 雨 |  | 18.9 | 19.4 | 3.2 | 2.4 | 7.6 | 7.5 | 29.3 | [7 empty] | 塩化物イオン | mg/L |  | 32.7
| 2024-05-13 | (月) | 雨 |  | 19.3 | 19.7 | 2.5 | 2.2 | 7.6 | 7.5 | 29.5 | 56.6 | 79.6 | 34.2 | 200 | 0.2 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 199
| 2024-05-14 | (火) | 曇 |  | 19.4 | 19.1 | 2.7 | 2.2 | 7.7 | 7.7 | 29.5 | 56.1 | 80.8 | 34.7 | 169 | 0.2 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.2
| 2024-05-15 | (水) | 晴 |  | 20 | 21.1 | 3 | 2.2 | 7.7 | 7.6 | 29.3 | 55.4 | 80.2 | 33.9 | 188 | 0.24 |  |  | COD | mg/L |  | 2.8
| 2024-05-16 | (木) | 雨 |  | 19.2 | 19 | 3.2 | 3.1 | 7.5 | 7.5 | 28.8 | 55.6 | 80 | 33 | 161 | 0.16 |  |  | BOD | mg/L |  | 0.7
| 2024-05-17 | (金) | 晴 |  | 20 | 21.1 | 3.7 | 2.7 | 7.6 | 7.6 | 29 | 55.7 | 80.2 | 33.3 | 159 | 0.18 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 10.1
| 2024-05-18 | (土) | 晴 |  | 19.8 | 20.8 | 3.6 | 1.9 | 7.5 | 7.5 | 29 | [7 empty] | 全マンガン | mg/L |  | 0.016
| 2024-05-19 | (日) | 曇 |  | 19.7 | 20.4 | 3.5 | 2 | 7.5 | 7.5 | 28.9 | [7 empty] | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.14
| 2024-05-20 | (月) | 雨 |  | 19.5 | 19.4 | 2.5 | 1.9 | 7.6 | 7.5 | 29 | 56.4 | 80 | 33.8 | 178 | 0.07 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 2.56
| 2024-05-21 | (火) | 晴 |  | 20.3 | 21.3 | 3.4 | 1.9 | 7.5 | 7.4 | 28.8 | 56.3 | 81.8 | 32.4 | 204 | 0.11 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.132
| 2024-05-22 | (水) | 曇 |  | 20.2 | 20.6 | 3.7 | 2 | 7.5 | 7.4 | 28.7 | 56.6 | 79 | 34 | 175 | 0.28 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 24.2
| 2024-05-23 | (木) | 曇 |  | 20.4 | 20.9 | 3.2 | 2 | 7.5 | 7.5 | 28.8 | 56.1 | 80 | 32.4 | 198 | 0.18 |  |  | シリカ | mg/L |  | 22.7
| 2024-05-24 | (金) | 晴 |  | 20.4 | 21.7 | 3 | 2.1 | 7.5 | 7.4 | 28.7 | 56.3 | 79 | 31.6 | 216 | 0.11 |  |  | 色度 | 度 |  | 4
| 2024-05-25 | (土) | 曇 |  | 21.2 | 21.1 | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 7.5 | 28.7 | [7 empty] | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2024-05-26 | (日) | 晴 |  | 21.5 | 21.8 | 2.4 | 1.9 | 7.6 | 7.5 | 28.7
| 2024-05-27 | (月) | 曇 |  | 21.1 | 21.3 | 3.2 | 1.9 | 7.6 | 7.6 | 28.7 | 56.2 | 79.8 | 33.4 | 192 | 0.2
| 2024-05-28 | (火) | 雨 |  | 21.6 | 21.8 | 2.4 | 1.9 | 7.6 | 7.6 | 28.8 | 56.3 | 78 | 31.9 | 186 | 0.13 | 4
| 2024-05-29 | (水) | 曇 |  | 21.2 | 21.1 | 2.4 | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 28.8 | 56.5 | 80 | 31.8 | 183 | 0.13 |  |  | 備考
| 2024-05-30 | (木) | 晴 |  | 22.1 | 22.5 | 3 | 2 | 7.6 | 7.5 | 28.7 | 56.3 | 80.8 | 34.2 | 200 | 0.11 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・8日の薬品使用は注入ポンプの試運転による。 ・28日の薬品注入は原水濁度上昇に伴う水処理運転による。
| 2024-05-31 | (金) | 雨 |  | 21.1 | 20.9 | 2.1 | 1.6 | 7.8 | 7.5 | 28.8 | 55.2 | 80.2 | 29.3 | 182 | 0.09
| 最高 |  |  | 21 | 22.1 | 22.5 | 3.7 | 3.1 | 7.8 | 7.7 | 29.5 | 59.5 | 83.2 | 34.7 | 216 | 0.28 | 4 | 2
| 最低 |  |  | 21 | 17.3 | 17.4 | 2 | 1.6 | 7.5 | 7.4 | 28.7 | 55.2 | 78 | 29.3 | 159 | 0.07
| 平均 |  |  | 21 | 19.7387 | 20.2065 | 2.8516 | 2.1355 | 7.6032 | 7.5484 | 29.0613 | 56.5524 | 80.4095 | 33.0095 | 186.2857 | 0.16381
| 合計 | [15 empty] | 6 | 2
6月 | 2024-06-01 | (土) | 曇 |  | 21.5 | 21.9 | 2.7 | 1.6 | 7.7 | 7.6 | 28.5 | [7 empty] | 実施日 |  | 2024-06-06
| 2024-06-02 | (日) | 晴 |  | 21.8 | 22.4 | 2.9 | 1.9 | 7.7 | 7.6 | 28.6 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 25.8
| 2024-06-03 | (月) | 曇 |  | 21.6 | 21.5 | 2.3 | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 28.3 | 56 | 77 | 31.3 | 181 | 0.12 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-06-04 | (火) | 晴 |  | 21.7 | 21.9 | 2.8 | 1.9 | 7.8 | 7.6 | 28.6 | 57 | 79 | 32 | 175 | 0.13 |  |  | 水温 | ℃ | 22.2 | 22.5
| 2024-06-05 | (水) | 晴 |  | 22.1 | 22.3 | 3.1 | 1.8 | 7.8 | 7.6 | 28.6 | 56.8 | 79.2 | 34.4 | 166 | 0.14 |  |  | 濁度 | 度 | 2.8 | 2.1
| 2024-06-06 | (木) | 曇 | 25.8 | 22.2 | 22.5 | 2.8 | 2.1 | 7.8 | 7.6 | 28.6 | 57.4 | 79.2 | 31.7 | 180 | 0.15 |  |  | ｐH |  | 7.8 | 7.6
| 2024-06-07 | (金) | 晴 |  | 22 | 22.4 | 3.5 | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 28.5 | 58.5 | 81.2 | 34.8 | 170 | 0.24 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.6
| 2024-06-08 | (土) | 晴 |  | 22.3 | 22.9 | 3.3 | 1.7 | 7.6 | 7.5 | 28.9 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 57.4
| 2024-06-09 | (日) | 曇 |  | 22.2 | 22.5 | 3.3 | 1.9 | 7.6 | 7.6 | 28.6 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 79.2
| 2024-06-10 | (月) | 曇 |  | 22.4 | 22.4 | 2.8 | 1.9 | 7.7 | 7.7 | 28.9 | 58.8 | 80.2 | 34 | 193 | 0.18 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 48.2
| 2024-06-11 | (火) | 晴 |  | 22.8 | 23.5 | 2.9 | 2 | 7.7 | 7.7 | 28.7 | 58.7 | 80.2 | 30.3 | 186 | 0.22 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 31
| 2024-06-12 | (水) | 晴 |  | 23 | 23.9 | 3.3 | 2.1 | 7.7 | 7.7 | 28.7 | 58.5 | 81 | 34.1 | 195 | 0.25 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 31.7
| 2024-06-13 | (木) | 曇 |  | 22.7 | 23 | 2.5 | 2 | 7.7 | 7.7 | 28.7 | 58.8 | 81 | 30.6 | 180 | 0.18 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 180
| 2024-06-14 | (金) | 晴 |  | 23.5 | 24.4 | 3.2 | 1.9 | 7.7 | 7.7 | 28.7 | 58.9 | 81.2 | 31 | 168 | 0.23 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.15
| 2024-06-15 | (土) | 晴 |  | 23.5 | 24.1 | 2.8 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 28.6 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 3.1
| 2024-06-16 | (日) | 曇 |  | 23.4 | 23.6 | 2.9 | 1.7 | 7.6 | 7.6 | 28.8 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 0.9
| 2024-06-17 | (月) | 晴 |  | 24 | 24.7 | 3 | 1.9 | 7.7 | 7.7 | 28.8 | 58.5 | 81.8 | 30.3 | 197 | 0.19 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 8.3
| 2024-06-18 | (火) | 雨 |  | 23.4 | 23.3 | 1.8 | 2.2 | 7.7 | 7.7 | 29 | 58.9 | 81.8 | 32.5 | 189 | 0.19 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.015
| 2024-06-19 | (水) | 晴 |  | 24.3 | 24.6 | 2.4 | 1.9 | 7.6 | 7.6 | 29.5 | 59.5 | 83 | 30.8 | 178 | 0.18 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.51
| 2024-06-20 | (木) | 晴 |  | 23.6 | 24.4 | 4.9 | 3 | 7.4 | 7.5 | 28.9 | 59.1 | 80.8 | 30 | 196 | 0.28 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 1.83
| 2024-06-21 | (金) | 雨 |  | 23.4 | 23.6 | 3.5 | 3.3 | 7.4 | 7.3 | 28.3 | 59.5 | 79 | 31.9 | 192 | 0.19 | 20 | 5 | 全リン | mg/L |  | 0.118
| 2024-06-22 | (土) | 晴 |  | 23.9 | 24.7 | 3.5 | 2 | 7.4 | 7.5 | 28.7 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 21.7
| 2024-06-23 | (日) | 雨 |  | 23 | 23.6 | 4.5 | 2.7 | 7.4 | 7.4 | 27.7 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 20.2
| 2024-06-24 | (月) | 晴 |  | 23.8 | 24.7 | 5.1 | 3.4 | 7.4 | 7.3 | 26.2 | 58.5 | 76 | 27.9 | 171 | 0.22 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2024-06-25 | (火) | 晴 |  | 23.8 | 24.9 | 7 | 4.3 | 7.3 | 7.3 | 25.9 | 58.3 | 75 | 27 | 197 | 0.32 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | <1
| 2024-06-26 | (水) | 晴 |  | 23.9 | 25.1 | 5.1 | 3.1 | 7.3 | 7.3 | 27.2 | 59.5 | 78 | 31.7 | 152 | 0.23
| 2024-06-27 | (木) | 曇 |  | 24.3 | 24.9 | 4 | 2.5 | 7.4 | 7.4 | 27.9 | 59.6 | 80 | 27.4 | 174 | 0.24 | 7
| 2024-06-28 | (金) | 雨 |  | 24.2 | 24.2 | 3.1 | 2.4 | 7.4 | 7.4 | 27.8 | 60.2 | 80.2 | 28.4 | 153 | 0.26
| 2024-06-29 | (土) | 雨 |  | 24.6 | 24.5 | 2.8 | 2.2 | 7.5 | 7.4 | 27.8 | [7 empty] | 備考
| 2024-06-30 | (日) | 曇 |  | 24.6 | 25.6 | 6.3 | 3.2 | 7.3 | 7.4 | 27 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・21日の薬品注入は非常用発電機実負荷試運転に伴う水処理運転による。 ・27日の薬品注入は№3PAC注入ポンプ背圧弁分解点検に伴う水処理運転による。
| 最高 |  |  | 25.8 | 24.6 | 25.6 | 7 | 4.3 | 7.8 | 7.7 | 29.5 | 60.2 | 83 | 34.8 | 197 | 0.32 | 20 | 5
| 最低 |  |  | 25.8 | 21.5 | 21.5 | 1.8 | 1.6 | 7.3 | 7.3 | 25.9 | 56 | 75 | 27 | 152 | 0.12
| 平均 |  |  | 25.8 | 23.1167 | 23.6 | 3.47 | 2.2633 | 7.57 | 7.54 | 28.3 | 58.55 | 79.74 | 31.105 | 179.65 | 0.207
| 合計 | [15 empty] | 27 | 5
7月 | 2024-07-01 | (月) | 雨 |  | 24.4 | 25.1 | 4.7 | 3.6 | 7.4 | 7.3 | 25.4 | 58.9 | 76 | 27.3 | 171 | 0.26 |  |  | 実施日 |  | 2024-07-04
| 2024-07-02 | (火) | 曇 |  | 24.7 | 25.9 | 4 | 2.4 | 7.4 | 7.4 | 27.4 | 61.4 | 79.2 | 28.7 | 178 | 0.19 | 13 |  | 気温 | ℃ | 35.9
| 2024-07-03 | (水) | 晴 |  | 25 | 25.9 | 4.7 | 2.8 | 7.4 | 7.4 | 27.4 | 62.1 | 79.2 | 29.3 | 169 | 0.22 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-07-04 | (木) | 晴 | 35.9 | 25.2 | 26.8 | 4.6 | 2.4 | 7.4 | 7.4 | 27.6 | 62.3 | 80 | 29.8 | 176 | 0.18 | 11 |  | 水温 | ℃ | 25.2 | 26.8
| 2024-07-05 | (金) | 曇 |  | 25.4 | 26.4 | 3.7 | 2.3 | 7.5 | 7.4 | 27.6 | 61.7 | 82 | 26.6 | 166 | 0.14 |  |  | 濁度 | 度 | 4.6 | 2.4
| 2024-07-06 | (土) | 曇 |  | 26.5 | 27.2 | 2.9 | 1.7 | 7.4 | 7.4 | 27.6 | [7 empty] | ｐH |  | 7.4 | 7.4
| 2024-07-07 | (日) | 晴 |  | 26.9 | 27.4 | 2.8 | 1.8 | 7.5 | 7.4 | 27.8 | [7 empty] | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.6
| 2024-07-08 | (月) | 晴 |  | 27.3 | 28.2 | 2.5 | 1.8 | 7.5 | 7.5 | 27.8 | 62.3 | 82 | 27.5 | 166 | 0.13 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 62.3
| 2024-07-09 | (火) | 晴 |  | 27.4 | 28.3 | 2.5 | 1.8 | 7.5 | 7.4 | 28.3 | 65.3 | 84 | 28.5 | 168 | 0.11 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 80
| 2024-07-10 | (水) | 晴 |  | 28 | 29.2 | 2.6 | 1.8 | 7.5 | 7.4 | 28.2 | 62.9 | 83.2 | 27.9 | 165 | 0.07 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 49
| 2024-07-11 | (木) | 曇 |  | 27.6 | 28.1 | 2.4 | 1.8 | 7.5 | 7.5 | 28.4 | 63.3 | 83.2 | 29.4 | 182 | 0.09 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 31
| 2024-07-12 | (金) | 雨 |  | 27.1 | 27.6 | 2.4 | 1.4 | 7.5 | 7.4 | 28.7 | 63.2 | 82.2 | 27.6 | 186 | 0.1 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 29.8
| 2024-07-13 | (土) | 晴 |  | 27.6 | 28.5 | 2.4 | 1.4 | 7.5 | 7.5 | 29.1 | [7 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 176
| 2024-07-14 | (日) | 曇 |  | 27.2 | 27.8 | 2.6 | 1.7 | 7.4 | 7.4 | 30.5 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.18
| 2024-07-15 | (月) | 晴 |  | 27.6 | 28.2 | 2.5 | 1.8 | 7.5 | 7.4 | 29.9 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 3.6
| 2024-07-16 | (火) | 雨 |  | 27.2 | 27.3 | 2.3 | 1.8 | 7.4 | 7.3 | 31 | 63.3 | 87.4 | 30.2 | 189 | 0.11 |  |  | BOD | mg/L |  | 1.2
| 2024-07-17 | (水) | 曇 |  | 26.9 | 27.2 | 2.7 | 1.9 | 7.4 | 7.3 | 31.4 | 63.9 | 88 | 31.9 | 191 | 0.09 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 7
| 2024-07-18 | (木) | 晴 |  | 27.3 | 28.4 | 3.6 | 2.2 | 7.4 | 7.4 | 31 | 64.3 | 88 | 33 | 186 | 0.14 | 4 | 2 | 全マンガン | mg/L |  | 0.022
| 2024-07-19 | (金) | 晴 |  | 28.4 | 28 | 4 | 1.9 | 7.3 | 7.3 | 30.6 | 64.4 | 88.2 | 30 | 201 | 0.14 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.67
| 2024-07-20 | (土) | 晴 |  | 28.3 | 28.9 | 2.9 | 1.7 | 7.3 | 7.3 | 30.5 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 1.98
| 2024-07-21 | (日) | 晴 |  | 28.2 | 28.8 | 2.5 | 1.7 | 7.4 | 7.3 | 30.1 | [7 empty] | 全リン | mg/L |  | 0.118
| 2024-07-22 | (月) | 晴 |  | 28.6 | 29.4 | 3.4 | 1.7 | 7.4 | 7.3 | 30 | 64.2 | 86.2 | 29.5 | 235 | 0.1 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 19.1
| 2024-07-23 | (火) | 晴 |  | 28.8 | 29.7 | 3.2 | 1.7 | 7.4 | 7.3 | 29.9 | 64.1 | 86 | 29.8 | 228 | 0.09 |  |  | シリカ | mg/L |  | 21.8
| 2024-07-24 | (水) | 晴 |  | 29 | 29.7 | 2.6 | 1.8 | 7.5 | 7.3 | 29.5 | 64.7 | 84.4 | 29.6 | 221 | 0.1 |  |  | 色度 | 度 |  | 6
| 2024-07-25 | (木) | 晴 |  | 29.1 | 29.6 | 2.5 | 1.7 | 7.5 | 7.4 | 29.2 | 61.1 | 83 | 27.6 | 206 | 0.08 | 16 |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2024-07-26 | (金) | 晴 |  | 29.1 | 29.5 | 2.5 | 1.8 | 7.5 | 7.3 | 28.9 | 61.2 | 83 | 30.6 | 246 | 0.09
| 2024-07-27 | (土) | 晴 |  | 29.2 | 30.3 | 2.3 | 1.3 | 7.6 | 7.6 | 28.8
| 2024-07-28 | (日) | 晴 |  | 29.5 | 30.4 | 2.4 | 1.4 | 7.6 | 7.5 | 28.8
| 2024-07-29 | (月) | 晴 |  | 29.8 | 30.9 | 2.3 | 1.5 | 7.5 | 7.6 | 28.8 | 60.4 | 82.4 | 30.1 | 218 | 0.06 |  |  | 備考
| 2024-07-30 | (火) | 晴 |  | 29.9 | 31.3 | 2.9 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 28.7 | 59.5 | 83.2 | 29.3 | 213 | 0.11 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・2日の薬品注入は原水濁度上昇に伴う水処理運転による。 ・4、18、25日の薬品注入は点検及び清掃に伴う試験運転による。
| 2024-07-31 | (水) | 晴 |  | 29.9 | 28.8 | 2.3 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 28.7 | 60.1 | 83 | 30.6 | 211 | 0.09
| 最高 |  |  | 35.9 | 29.9 | 31.3 | 4.7 | 3.6 | 7.6 | 7.6 | 31.4 | 65.3 | 88.2 | 33 | 246 | 0.26 | 16 | 2
| 最低 |  |  | 35.9 | 24.4 | 25.1 | 2.3 | 1.3 | 7.3 | 7.3 | 25.4 | 58.9 | 76 | 26.6 | 165 | 0.06
| 平均 |  |  | 35.9 | 27.6484 | 28.3484 | 2.9581 | 1.8581 | 7.4548 | 7.4 | 28.9548 | 62.4818 | 83.3545 | 29.3091 | 194.1818 | 0.12227
| 合計 | [15 empty] | 44 | 2
8月 | 2024-08-01 | (木) | 晴 | 35.5 | 29.6 | 31.1 | 2.4 | 1.6 | 7.5 | 7.5 | 27.9 | 61.6 | 82.6 | 27.1 | 183 | 0.15 |  |  | 実施日 |  | 2024-08-01
| 2024-08-02 | (金) | 曇 |  | 30.1 | 30.4 | 2.1 | 1.4 | 7.5 | 7.5 | 28.8 | 62 | 82.2 | 27.2 | 193 | 0.13 |  |  | 気温 | ℃ | 35.5
| 2024-08-03 | (土) | 晴 |  | 30.2 | 31 | 2.2 | 1.5 | 7.4 | 7.5 | 29.1 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-08-04 | (日) | 晴 |  | 30.2 | 31.2 | 2.6 | 1.7 | 7.4 | 7.4 | 29.3 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 29.6 | 31.1
| 2024-08-05 | (月) | 晴 |  | 30.2 | 31.3 | 2.5 | 1.7 | 7.5 | 7.5 | 29.5 | 62.3 | 84 | 26.8 | 188 | 0.14 |  |  | 濁度 | 度 | 2.4 | 1.6
| 2024-08-06 | (火) | 晴 |  | 30.3 | 31.3 | 2.5 | 1.3 | 7.4 | 7.5 | 29.4 | 63.9 | 82.8 | 27.5 | 180 | 0.13 |  |  | ｐH |  | 7.5 | 7.5
| 2024-08-07 | (水) | 曇 |  | 30.3 | 31.1 | 2.4 | 1.4 | 7.4 | 7.4 | 29.3 | 63 | 83.2 | 29.4 | 184 | 0.14 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.9
| 2024-08-08 | (木) | 晴 |  | 30.3 | 31.1 | 1.9 | 1.3 | 7.5 | 7.5 | 29.3 | 63.7 | 82.8 | 27.6 | 202 | 0.12 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 61.6
| 2024-08-09 | (金) | 晴 |  | 30.5 | 31.4 | 1.8 | 1.4 | 7.4 | 7.5 | 29.6 | 63.8 | 83 | 31.9 | 192 | 0.09 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 82.6
| 2024-08-10 | (土) | 晴 |  | 30.1 | 30.3 | 1.6 | 1.3 | 7.5 | 7.5 | 30.2 | [7 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 51
| 2024-08-11 | (日) | 晴 |  | 30.3 | 31.4 | 2.3 | 1.4 | 7.4 | 7.5 | 30.4 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 31.6
| 2024-08-12 | (月) | 晴 |  | 29.9 | 31 | 2.5 | 1.6 | 7.5 | 7.5 | 31.7 | [7 empty] | 塩化物イオン | mg/L |  | 27.1
| 2024-08-13 | (火) | 晴 |  | 30.1 | 31 | 2.8 | 1.7 | 7.4 | 7.4 | 32.3 | 66.6 | 89 | 30.5 | 211 | 0.13 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 183
| 2024-08-14 | (水) | 晴 |  | 30.5 | 31.5 | 2.7 | 1.6 | 7.5 | 7.5 | 32.3 | 65.8 | 86 | 31.4 | 204 | 0.12 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.15
| 2024-08-15 | (木) | 晴 |  | 30.4 | 31.4 | 2.5 | 1.6 | 7.5 | 7.4 | 32.3 | 66 | 86.2 | 31.4 | 204 | 0.14 |  |  | COD | mg/L |  | 3.3
| 2024-08-16 | (金) | 雨 |  | 29.7 | 28.8 | 1.5 | 1.6 | 7.5 | 7.5 | 31 | 65.5 | 85.4 | 30.1 | 225 | 0.11 |  |  | BOD | mg/L |  | 0.8
| 2024-08-17 | (土) | 晴 |  | 30.3 | 31 | 2 | 1.3 | 7.6 | 7.5 | 30.2 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 5.6
| 2024-08-18 | (日) | 晴 |  | 30 | 30.4 | 2 | 1.5 | 7.5 | 7.5 | 30.8 | [7 empty] | 全マンガン | mg/L |  | 0.015
| 2024-08-19 | (月) | 晴 |  | 29.4 | 30.7 | 3.7 | 2.2 | 7.3 | 7.4 | 28.9 | 63.9 | 80.2 | 28.6 | 193 | 0.22 | 14 |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.53
| 2024-08-20 | (火) | 曇 |  | 29.9 | 30.1 | 2.8 | 1.9 | 7.4 | 7.4 | 29.9 | 63.3 | 83 | 27.8 | 214 | 0.17 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 1.91
| 2024-08-21 | (水) | 晴 |  | 30 | 30.5 | 3.2 | 1.8 | 7.5 | 7.5 | 30 | 63.9 | 85 | 30.1 | 223 | 0.28 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.122
| 2024-08-22 | (木) | 曇 |  | 29.8 | 29.9 | 2.9 | 1.9 | 7.6 | 7.5 | 30.4 | 63.7 | 85.4 | 29.1 | 205 | 0.15 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 21.1
| 2024-08-23 | (金) | 曇 |  | 29.7 | 30.6 | 3.1 | 1.6 | 7.5 | 7.6 | 30.4 | 64.4 | 85.2 | 29.2 | 178 | 0.15 |  |  | シリカ | mg/L |  | 22.6
| 2024-08-24 | (土) | 晴 |  | 29.6 | 30.5 | 2.9 | 1.8 | 7.4 | 7.7 | 30.6 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 6
| 2024-08-25 | (日) | 晴 |  | 29.5 | 30.5 | 3.7 | 1.9 | 7.4 | 7.7 | 30.5 | [7 empty] | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2024-08-26 | (月) | 晴 |  | 29.2 | 30.3 | 3.7 | 2.1 | 7.5 | 7.7 | 30.9 | 66 | 86.4 | 28.5 | 210 | 0.16
| 2024-08-27 | (火) | 曇 |  | 29.6 | 30.2 | 3.4 | 2.2 | 7.5 | 7.7 | 30.5 | 65.6 | 86 | 28 | 176 | 0.15 | 5 | 2
| 2024-08-28 | (水) | 曇 |  | 29.5 | 29.7 | 3.5 | 2.2 | 7.5 | 7.7 | 30.7 | 64.4 | 86 | 30.2 | 182 | 0.15
| 2024-08-29 | (木) | 曇 |  | 29.5 | 30 | 3.5 | 1.8 | 7.8 | 7.7 | 30.6 | 64.7 | 86.2 | 30.6 | 189 | 0.19 |  |  | 備考
| 2024-08-30 | (金) | 雨 |  | 29.1 | 29.3 | 2.9 | 2 | 7.8 | 7.8 | 30 | 65 | 84.2 | 25.1 | 165 | 0.19 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・19日の薬品注入は、原水濁度上昇に伴う水処理運転によるもの。 ・27日の薬品注入は、試験運転によるもの。
| 2024-08-31 | (土) | 雨 |  | 29.1 | 29.3 | 3 | 2.2 | 7.7 | 7.7 | 28.5
| 最高 |  |  | 35.5 | 30.5 | 31.5 | 3.7 | 2.2 | 7.8 | 7.8 | 32.3 | 66.6 | 89 | 31.9 | 225 | 0.28 | 14 | 2
| 最低 |  |  | 35.5 | 29.1 | 28.8 | 1.5 | 1.3 | 7.3 | 7.4 | 27.9 | 61.6 | 80.2 | 25.1 | 165 | 0.09
| 平均 |  |  | 35.5 | 29.9 | 30.5903 | 2.6645 | 1.6935 | 7.4935 | 7.5387 | 30.171 | 64.2429 | 84.5143 | 28.9571 | 195.2857 | 0.15286
| 合計 | [15 empty] | 19 | 2
9月 | 2024-09-01 | (日) | 曇 |  | 28.8 | 29.4 | 5.2 | 2.7 | 7.7 | 7.7 | 28.2 | [7 empty] | 実施日 |  | 2024-09-05
| 2024-09-02 | (月) | 晴 |  | 28.5 | 29.3 | 4.5 | 2.3 | 7.6 | 7.7 | 28.7 | 61.2 | 82 | 25.9 | 175 | 0.23 |  |  | 気温 | ℃ | 32.7
| 2024-09-03 | (火) | 雨 |  | 28.3 | 28.1 | 3.5 | 2.4 | 7.6 | 7.6 | 27.6 | 60.2 | 78.2 | 23.7 | 173 | 0.21 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-09-04 | (水) | 晴 |  | 28.4 | 28.4 | 3.6 | 2.1 | 7.7 | 7.6 | 28 | 61.4 | 80.2 | 22.3 | 161 | 0.22 |  |  | 水温 | ℃ | 28.2 | 29.5
| 2024-09-05 | (木) | 晴 | 32.7 | 28.2 | 29.5 | 3.7 | 2.2 | 7.7 | 7.7 | 28 | 60.8 | 79.2 | 26.2 | 164 | 0.25 |  |  | 濁度 | 度 | 3.7 | 2.2
| 2024-09-06 | (金) | 晴 |  | 28 | 28.6 | 4.3 | 2.3 | 7.7 | 7.7 | 28.2 | 61.3 | 81 | 25.4 | 221 | 0.21 |  |  | ｐH |  | 7.7 | 7.7
| 2024-09-07 | (土) | 晴 |  | 27.9 | 28.8 | 3.9 | 2.1 | 7.6 | 7.6 | 28.6 | [7 empty] | 電気伝導率 | mS/m |  | 28
| 2024-09-08 | (日) | 晴 |  | 28 | 28.9 | 4 | 2.2 | 7.6 | 7.7 | 29.1 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 60.8
| 2024-09-09 | (月) | 曇 |  | 27.9 | 28.9 | 4.2 | 2.2 | 7.7 | 7.7 | 29.6 | 68.1 | 86.8 | 23 | 209 | 0.22 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 79.2
| 2024-09-10 | (火) | 晴 |  | 28.1 | 28.9 | 4.3 | 2.2 | 7.7 | 7.7 | 29.5 | 65.5 | 86.8 | 25.6 | 210 | 0.18 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 48.4
| 2024-09-11 | (水) | 晴 |  | 28.4 | 29.5 | 4.4 | 2.3 | 7.7 | 7.7 | 29.5 | 65 | 86 | 26.7 | 209 | 0.15 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 30.8
| 2024-09-12 | (木) | 晴 |  | 28.8 | 29.4 | 2.9 | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 29.4 | 64.4 | 86 | 25 | 210 | 0.19 |  |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 26.2
| 2024-09-13 | (金) | 晴 |  | 28.9 | 29.5 | 2.8 | 1.9 | 7.7 | 7.6 | 29.4 | 63.9 | 85.2 | 27.6 | 182 | 0.25 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 164
| 2024-09-14 | (土) | 晴 |  | 29.5 | 29.5 | 2.7 | 1.9 | 7.7 | 7.6 | 29.5 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.25
| 2024-09-15 | (日) | 晴 |  | 29.4 | 29.5 | 2.7 | 1.9 | 7.7 | 7.6 | 29.3 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 3.4
| 2024-09-16 | (月) | 雨 |  | 28.7 | 28.8 | 2.6 | 2.1 | 7.7 | 7.7 | 29.4 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 0.8
| 2024-09-17 | (火) | 晴 |  | 29 | 29.1 | 2.5 | 2.3 | 7.7 | 7.7 | 29.3 | 63.1 | 85.8 | 23.2 | 192 | 0.19 | 24 | 8 | 溶存酸素 | mg/L |  | 6.6
| 2024-09-18 | (水) | 晴 |  | 29.3 | 29.4 | 3.3 | 2.4 | 7.7 | 7.7 | 29.3 | 62.8 | 86 | 23.9 | 191 | 0.24 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.017
| 2024-09-19 | (木) | 曇 |  | 29 | 28.8 | 3.6 | 2.8 | 7.7 | 7.6 | 29.2 | 62.3 | 85 | 25.5 | 181 | 0.26 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 1.56
| 2024-09-20 | (金) | 晴 |  | 29.8 | 29.6 | 3 | 2.4 | 7.6 | 7.6 | 29.2 | 63.8 | 86 | 21.1 | 205 | 0.21 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 2.16
| 2024-09-21 | (土) | 曇 |  | 28.8 | 29.3 | 3 | 2.1 | 7.6 | 7.6 | 29.1 | [7 empty] | 全リン | mg/L |  | 0.146
| 2024-09-22 | (日) | 曇 |  | 28.5 | 28.9 | 2.7 | 2.2 | 7.7 | 7.7 | 29 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 19.6
| 2024-09-23 | (月) | 曇 |  | 27.9 | 27.9 | 2.6 | 2.2 | 7.6 | 7.7 | 28.9 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 24.3
| 2024-09-24 | (火) | 晴 |  | 27.3 | 27.5 | 2.8 | 2.4 | 7.7 | 7.7 | 29.2 | 65.3 | 86.2 | 23.6 | 183 | 0.24 | 12 |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2024-09-25 | (水) | 曇 |  | 27 | 27.1 | 2.4 | 2.3 | 7.7 | 7.7 | 29.1 | 63.3 | 85.6 | 26.4 | 193 | 0.16 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2024-09-26 | (木) | 曇 |  | 26.5 | 26.8 | 2.9 | 2.4 | 7.8 | 7.7 | 29.2 | 64 | 85.2 | 23.8 | 201 | 0.17
| 2024-09-27 | (金) | 雨 |  | 25.9 | 26.2 | 3.2 | 2.2 | 7.7 | 7.7 | 29.3 | 64.4 | 86.2 | 24.8 | 167 | 0.21
| 2024-09-28 | (土) | 曇 |  | 26.1 | 26.4 | 2.7 | 2.3 | 7.8 | 7.7 | 28.4
| 2024-09-29 | (日) | 曇 |  | 25.9 | 26.2 | 3.5 | 2.4 | 7.6 | 7.7 | 29.1 | [7 empty] | 備考
| 2024-09-30 | (月) | 曇 |  | 25.2 | 25.4 | 3.7 | 3.1 | 7.6 | 7.6 | 28.7 | 61.6 | 84.2 | 23.1 | 150 | 0.25 | 13 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・17日の薬品注入は、試験運転によるもの。 ・24日、30日の薬品注入は、原水濁度上昇に伴う水処理運転によるもの。
| 最高 |  |  | 32.7 | 29.8 | 29.6 | 5.2 | 3.1 | 7.8 | 7.7 | 29.6 | 68.1 | 86.8 | 27.6 | 221 | 0.26 | 24 | 8
| 最低 |  |  | 32.7 | 25.2 | 25.4 | 2.4 | 1.8 | 7.6 | 7.6 | 27.6 | 60.2 | 78.2 | 21.1 | 150 | 0.15
| 平均 |  |  | 32.7 | 28.0667 | 28.4533 | 3.3733 | 2.27 | 7.6733 | 7.6633 | 28.9667 | 63.2842 | 84.2947 | 24.5684 | 188.2632 | 0.21263
| 合計 | [15 empty] | 49 | 8
10月 | 2024-10-01 | (火) | 雨 |  | 25 | 25.1 | 3.2 | 2.5 | 7.7 | 7.6 | 28.8 | 61.9 | 84.8 | 23.4 | 178 | 0.23 |  |  | 実施日 |  | 2024-10-03
| 2024-10-02 | (水) | 晴 |  | 25.2 | 25.9 | 3.6 | 2.5 | 7.7 | 7.6 | 29.9 | 64.5 | 86.2 | 24.9 | 189 | 0.2 |  |  | 気温 | ℃ | 24.7
| 2024-10-03 | (木) | 曇 | 24.7 | 24.7 | 25.2 | 4 | 2.8 | 7.7 | 7.6 | 29.1 | 64.4 | 85 | 23.4 | 205 | 0.24 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-10-04 | (金) | 晴 |  | 25.1 | 25.6 | 5.3 | 3 | 7.6 | 7.7 | 29.1 | 63.8 | 86 | 22.5 | 208 | 0.22 | 13 | 7 | 水温 | ℃ | 24.7 | 25.2
| 2024-10-05 | (土) | 雨 |  | 24.8 | 25.1 | 3.3 | 2.8 | 7.6 | 7.6 | 28.5 | [7 empty] | 濁度 | 度 | 4 | 2.8
| 2024-10-06 | (日) | 曇 |  | 25.1 | 25.2 | 2.5 | 2.1 | 7.6 | 7.6 | 28.8 | [7 empty] | ｐH |  | 7.7 | 7.6
| 2024-10-07 | (月) | 晴 |  | 25 | 25.7 | 2.7 | 2.2 | 7.7 | 7.7 | 29.6 | 64.7 | 86.6 | 27 | 198 | 0.18 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.1
| 2024-10-08 | (火) | 曇 |  | 24.7 | 24.7 | 2.5 | 2.1 | 7.7 | 7.6 | 30.3 | 64.9 | 88.8 | 24.6 | 195 | 0.11 | 8 |  | 酸消費量 | mg/L |  | 64.4
| 2024-10-09 | (水) | 雨 |  | 23.6 | 23.9 | 1.5 | 1.9 | 7.7 | 7.7 | 29.6 | 65.1 | 86.2 | 23.1 | 189 | 0.19 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 85
| 2024-10-10 | (木) | 曇 |  | 23.7 | 23.9 | 1.7 | 2 | 7.7 | 7.7 | 29.5 | 63.1 | 86 | 28.1 | 230 | 0.2 | 12 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 50.4
| 2024-10-11 | (金) | 晴 |  | 23.4 | 23.6 | 3.1 | 3.1 | 7.7 | 7.7 | 28.1 | 60.6 | 82.2 | 24.6 | 192 | 0.24 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 34.6
| 2024-10-12 | (土) | 晴 |  | 23.2 | 23.3 | 3.7 | 2.9 | 7.7 | 7.7 | 27 | [7 empty] | 塩化物イオン | mg/L |  | 23.4
| 2024-10-13 | (日) | 晴 |  | 22.7 | 23 | 3.6 | 2.8 | 7.7 | 7.6 | 27.1 | [7 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 205
| 2024-10-14 | (月) | 晴 |  | 22.6 | 22.8 | 2.9 | 2.7 | 7.7 | 7.6 | 28 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.24
| 2024-10-15 | (火) | 晴 |  | 22.9 | 23.1 | 3 | 2.5 | 7.7 | 7.7 | 29.3 | 63.8 | 87.8 | 21.9 | 203 | 0.29 |  |  | COD | mg/L |  | 2.4
| 2024-10-16 | (水) | 晴 |  | 23.2 | 23.4 | 2.7 | 2.5 | 7.8 | 7.7 | 29.4 | 64.7 | 86.2 | 22.4 | 211 | 0.22 |  |  | BOD | mg/L |  | 1
| 2024-10-17 | (木) | 曇 |  | 23 | 23 | 2.9 | 2.5 | 7.8 | 7.8 | 29.9 | 66 | 87 | 22.6 | 189 | 0.21 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 7.6
| 2024-10-18 | (金) | 雨 |  | 22.9 | 23 | 2 | 1.9 | 7.8 | 7.7 | 29.7 | 67.1 | 91 | 25.8 | 197 | 0.21 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.026
| 2024-10-19 | (土) | 晴 |  | 23.1 | 23.6 | 2.7 | 1.9 | 7.7 | 7.7 | 30 | [7 empty] | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.16
| 2024-10-20 | (日) | 雨 |  | 22.6 | 22.4 | 2.6 | 2.7 | 7.7 | 7.7 | 28.5 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 3.02
| 2024-10-21 | (月) | 晴 |  | 22.6 | 22.4 | 1.5 | 2 | 7.7 | 7.8 | 28.8 | 63.3 | 85.2 | 26.3 | 192 | 0.18 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.179
| 2024-10-22 | (火) | 晴 |  | 22.3 | 22.4 | 2.1 | 2 | 7.7 | 7.7 | 28.6 | 63.4 | 86 | 25.1 | 198 | 0.28 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 21.4
| 2024-10-23 | (水) | 晴 |  | 22 | 22.4 | 2.5 | 2 | 7.7 | 7.6 | 29.2 | 64.5 | 86 | 23.8 | 209 | 0.22 |  |  | シリカ | mg/L |  | 28.1
| 2024-10-24 | (木) | 晴 |  | 22 | 22.5 | 3.3 | 2.1 | 7.7 | 7.7 | 29.8 | 65 | 89.4 | 25.7 | 222 | 0.26 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2024-10-25 | (金) | 曇 |  | 22 | 21.9 | 2.3 | 2.3 | 7.7 | 7.7 | 30.2 | 64.9 | 91 | 25.9 | 219 | 0.23 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 2
| 2024-10-26 | (土) | 曇 |  | 22.3 | 22.2 | 1.4 | 1.5 | 7.7 | 7.7 | 29.8
| 2024-10-27 | (日) | 晴 |  | 22.7 | 22.4 | 2 | 1.6 | 7.8 | 7.6 | 30.3
| 2024-10-28 | (月) | 雨 |  | 21.5 | 21.6 | 1.8 | 1.8 | 7.7 | 7.7 | 31.3 | 67.1 | 93.2 | 27.3 | 175 | 0.2
| 2024-10-29 | (火) | 曇 |  | 21.2 | 21.3 | 1.5 | 1.8 | 7.7 | 7.7 | 30.8 | 66.7 | 93 | 26.4 | 187 | 0.26 |  |  | 備考
| 2024-10-30 | (水) | 雨 |  | 21 | 21 | 1.4 | 1.6 | 7.7 | 7.7 | 30.4 | 65 | 99.8 | 27.2 | 161 | 0.18 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・4日、8日、10日の薬品注入は、試験運転による もの。
| 2024-10-31 | (木) | 晴 |  | 21.3 | 21 | 1.9 | 1.9 | 7.8 | 7.7 | 30.5 | 65.5 | 90.2 | 25.2 | 147 | 0.25
| 最高 |  |  | 24.7 | 25.2 | 25.9 | 5.3 | 3.1 | 7.8 | 7.8 | 31.3 | 67.1 | 99.8 | 28.1 | 230 | 0.29 | 13 | 7
| 最低 |  |  | 24.7 | 21 | 21 | 1.4 | 1.5 | 7.6 | 7.6 | 27 | 60.6 | 82.2 | 21.9 | 147 | 0.11
| 平均 |  |  | 24.7 | 23.1419 | 23.3097 | 2.6194 | 2.2581 | 7.7065 | 7.6742 | 29.3516 | 64.5455 | 88.0727 | 24.8727 | 195.1818 | 0.21818
| 合計 | [15 empty] | 33 | 7
11月 | 2024-11-01 | (金) | 曇 |  | 21.3 | 20.8 | 2.6 | 2.6 | 7.7 | 7.7 | 29.6 | 64.9 | 89 | 25.5 | 183 | 0.24 |  |  | 実施日 |  | 2024-11-07
| 2024-11-02 | (土) | 雨 |  | 20.4 | 20.2 | 2.4 | 2.4 | 7.6 | 7.7 | 29.1 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 19.9
| 2024-11-03 | (日) | 晴 |  | 20.5 | 20.4 | 2 | 1.9 | 7.6 | 7.7 | 29.8 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-11-04 | (月) | 晴 |  | 20.2 | 20.3 | 4 | 2.8 | 7.6 | 7.7 | 28.3 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 19.5 | 20.2
| 2024-11-05 | (火) | 曇 |  | 20 | 20 | 3 | 3 | 7.6 | 7.7 | 28.2 | 63.3 | 85.4 | 24.1 | 182 | 0.34 | 35 |  | 濁度 | 度 | 3.2 | 1.9
| 2024-11-06 | (水) | 晴 |  | 19.8 | 19.7 | 2.2 | 2.4 | 7.7 | 7.6 | 29.2 | 63.4 | 86.8 | 22.9 | 185 | 0.29 | 13 |  | ｐH |  | 7.7 | 7.7
| 2024-11-07 | (木) | 晴 | 19.9 | 19.5 | 20.2 | 3.2 | 1.9 | 7.7 | 7.7 | 29.2 | 65.2 | 90 | 25.3 | 191 | 0.24 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.2
| 2024-11-08 | (金) | 晴 |  | 19.2 | 19.1 | 2.4 | 2 | 7.7 | 7.8 | 29.6 | 64.4 | 91 | 25.6 | 209 | 0.21 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 65.2
| 2024-11-09 | (土) | 晴 |  | 18.8 | 18.8 | 2 | 2.2 | 7.7 | 7.8 | 29.8 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 90
| 2024-11-10 | (日) | 曇 |  | 18.5 | 18.7 | 1.9 | 1.9 | 7.7 | 7.8 | 29.9 | [7 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 53
| 2024-11-11 | (月) | 曇 |  | 17.5 | 18.5 | 1.7 | 1.9 | 7.7 | 7.8 | 30.7 | 68.1 | 93 | 24.3 | 227 | 0.2 | 16 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 37
| 2024-11-12 | (火) | 晴 |  | 18.2 | 18.9 | 1.7 | 1.8 | 7.7 | 7.7 | 30.1 | 66.7 | 93.6 | 24.5 | 210 | 0.23 | 16 |  | 塩化物イオン | mg/L |  | 25.3
| 2024-11-13 | (水) | 晴 |  | 18.2 | 18.8 | 1.8 | 1.8 | 7.7 | 7.8 | 30.4 | 66.9 | 93.2 | 26.7 | 179 | 0.15 | 12 |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 191
| 2024-11-14 | (木) | 晴 |  | 18.2 | 18.9 | 2.4 | 1.9 | 7.8 | 7.9 | 30.6 | 67.1 | 92.6 | 27.1 | 190 | 0.23 | 14 |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.24
| 2024-11-15 | (金) | 雨 |  | 18 | 18.5 | 1.5 | 2 | 7.8 | 7.8 | 30.5 | 67.4 | 93.2 | 24.1 | 224 | 0.24 |  |  | COD | mg/L |  | 2.5
| 2024-11-16 | (土) | 晴 |  | 18.4 | 18.6 | 1.5 | 1.4 | 7.7 | 7.9 | 31.2 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 0.8
| 2024-11-17 | (日) | 曇 |  | 18.3 | 18.8 | 2.3 | 1.5 | 7.7 | 7.8 | 31.1 | [7 empty] | 溶存酸素 | mg/L |  | 8.7
| 2024-11-18 | (月) | 曇 |  | 17.8 | 17.6 | 1.7 | 1.6 | 7.7 | 7.8 | 31.1 | 68.8 | 95 | 26 | 191 | 0.17 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.022
| 2024-11-19 | (火) | 晴 |  | 17.7 | 16.5 | 1.2 | 1.3 | 7.8 | 7.8 | 30.6 | 67.1 | 93.4 | 26.3 | 175 | 0.26 | 10 | 7 | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.26
| 2024-11-20 | (水) | 雨 |  | 16.9 | 16.3 | 1.1 | 1.3 | 7.8 | 7.7 | 30.8 | 66.7 | 93.8 | 24.1 | 184 | 0.28 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 2.96
| 2024-11-21 | (木) | 曇 |  | 16.7 | 16.6 | 1.7 | 1.4 | 7.8 | 7.7 | 31.2 | 67.1 | 95 | 26.1 | 184 | 0.2 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.178
| 2024-11-22 | (金) | 晴 |  | 16.9 | 16.9 | 1.7 | 1.3 | 7.7 | 7.7 | 31.8 | 68.1 | 95.8 | 27.4 | 191 | 0.15 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 20.8
| 2024-11-23 | (土) | 晴 |  | 16.5 | 16.2 | 1.5 | 1.5 | 7.7 | 7.7 | 32.1 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 20.5
| 2024-11-24 | (日) | 曇 |  | 16.2 | 16.1 | 1.5 | 1.5 | 7.8 | 7.8 | 32 | [7 empty] | 色度 | 度 |  | 7
| 2024-11-25 | (月) | 晴 |  | 16 | 15.7 | 1.3 | 1.4 | 7.7 | 7.8 | 31.8 | 69.4 | 98 | 28.7 | 160 | 0.14 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 3
| 2024-11-26 | (火) | 晴 |  | 16.2 | 15.8 | 1.8 | 1.5 | 7.7 | 7.8 | 32.2 | 70.3 | 97 | 27.6 | 160 | 0.16
| 2024-11-27 | (水) | 晴 |  | 16.9 | 16.2 | 1.8 | 1.6 | 7.9 | 7.8 | 32.4 | 70 | 99.2 | 29 | 162 | 0.15
| 2024-11-28 | (木) | 晴 |  | 16 | 19.1 | 2.2 | 1.2 | 8 | 7.6 | 32.4 | 69.2 | 98 | 26.2 | 187 | 0.13 | 193
| 2024-11-29 | (金) | 晴 |  | 15.6 | 17.1 | 1.7 | 1.1 | 8 | 7.7 | 32.2 | 68.5 | 95.2 | 26.1 | 174 | 0.15 |  |  | 備考
| 2024-11-30 | (土) | 晴 |  | 15.3 | 15.6 | 2 | 1.3 | 8 | 7.8 | 31.4 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・5日、6日および11～14日の薬品注入は、沈殿池清掃に伴う水処理運転によるもの。 ・19日の薬品注入は試験運転によるもの。 ・28日の薬品注入は設備点検に伴う水処理運転によるもの。
| 最高 |  |  | 19.9 | 21.3 | 20.8 | 4 | 3 | 8 | 7.9 | 32.4 | 70.3 | 99.2 | 29 | 227 | 0.34 | 193 | 7
| 最低 |  |  | 19.9 | 15.3 | 15.6 | 1.1 | 1.1 | 7.6 | 7.6 | 28.2 | 63.3 | 85.4 | 22.9 | 160 | 0.13
| 平均 |  |  | 19.9 | 17.99 | 18.1633 | 1.9933 | 1.78 | 7.7433 | 7.7533 | 30.6433 | 67.13 | 93.41 | 25.88 | 187.4 | 0.208
| 合計 | [15 empty] | 309 | 7
12月 | 2024-12-01 | (日) | 晴 |  | 14.9 | 15.4 | 2.9 | 1.5 | 7.9 | 7.8 | 31.8 | [7 empty] | 実施日 |  | 2024-12-05
| 2024-12-02 | (月) | 晴 |  | 14.5 | 15.1 | 2.8 | 1.6 | 7.9 | 7.7 | 32.2 | 69.2 | 98.6 | 31.1 | 205 | 0.31 |  |  | 気温 | ℃ | 19.4
| 2024-12-03 | (火) | 晴 |  | 14.5 | 15 | 2.6 | 1.5 | 7.9 | 7.8 | 32.2 | 69.4 | 99.4 | 28.9 | 196 | 0.27 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-12-04 | (水) | 晴 |  | 14.8 | 15.4 | 2.5 | 1.3 | 7.9 | 7.8 | 32.3 | 69.2 | 98.4 | 26.8 | 192 | 0.19 |  |  | 水温 | ℃ | 14.7 | 15.5
| 2024-12-05 | (木) | 晴 | 19.4 | 14.7 | 15.5 | 2.2 | 1.3 | 8 | 7.8 | 32.3 | 69.8 | 98.2 | 26.1 | 178 | 0.24 |  |  | 濁度 | 度 | 2.2 | 1.3
| 2024-12-06 | (金) | 晴 |  | 14.6 | 14.9 | 1.8 | 1.2 | 7.9 | 7.7 | 32.4 | 69.4 | 99.2 | 28 | 210 | 0.17 |  |  | ｐH |  | 8 | 7.8
| 2024-12-07 | (土) | 晴 |  | 14.3 | 14.2 | 1.7 | 1 | 8 | 7.8 | 32.5 | [7 empty] | 電気伝導率 | mS/m |  | 32.3
| 2024-12-08 | (日) | 晴 |  | 13.9 | 13.6 | 1.5 | 1 | 7.9 | 7.8 | 32.9 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 69.8
| 2024-12-09 | (月) | 晴 |  | 13.5 | 13.4 | 1.6 | 1.1 | 8 | 7.9 | 32.8 | 69.8 | 98.8 | 28 | 202 | 0.17 |  |  | 全硬度 | mg/L |  | 98.2
| 2024-12-10 | (火) | 晴 |  | 13.4 | 13.6 | 1.8 | 1 | 8 | 7.9 | 33.2 | 69.4 | 99 | 28 | 214 | 0.18 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 57
| 2024-12-11 | (水) | 晴 |  | 13.2 | 13.5 | 1.7 | 1 | 7.9 | 7.9 | 32.8 | 68.8 | 98.2 | 31.4 | 208 | 0.14 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 41.2
| 2024-12-12 | (木) | 晴 |  | 12.9 | 12.4 | 1.5 | 1 | 8 | 7.9 | 33 | 71 | 98.8 | 28.7 | 211 | 0.15 | 17 | 7 | 塩化物イオン | mg/L |  | 26.1
| 2024-12-13 | (金) | 曇 |  | 12.6 | 12.4 | 1.3 | 0.9 | 8 | 7.9 | 33 | 71.1 | 99.6 | 28.8 | 194 | 0.15 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 178
| 2024-12-14 | (土) | 晴 |  | 12.2 | 12.2 | 1.5 | 1 | 7.8 | 7.8 | 33.2 | [7 empty] | 全鉄 | mg/L |  | 0.24
| 2024-12-15 | (日) | 晴 |  | 12.1 | 12.1 | 1.6 | 1.1 | 7.8 | 7.8 | 33.3 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 2.6
| 2024-12-16 | (月) | 晴 |  | 11.8 | 12.4 | 1.8 | 1.1 | 7.9 | 7.8 | 33.6 | 70.3 | 98.2 | 28.6 | 210 | 0.21 |  |  | BOD | mg/L |  | 0.7
| 2024-12-17 | (火) | 晴 |  | 11.8 | 12.1 | 1.6 | 1.1 | 7.8 | 7.9 | 33.5 | 70.6 | 100.3 | 29.2 | 176 | 0.21 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 9.4
| 2024-12-18 | (水) | 晴 |  | 11.8 | 12.1 | 1.6 | 1.1 | 7.8 | 7.8 | 34 | 71.2 | 99 | 29.7 | 211 | 0.26 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.009
| 2024-12-19 | (木) | 雨 |  | 11.3 | 10.4 | 1.2 | 1.1 | 7.8 | 7.9 | 33.8 | 71.6 | 101.3 | 28.6 | 194 | 0.21 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.71
| 2024-12-20 | (金) | 晴 |  | 11.3 | 11.2 | 1.4 | 1.1 | 7.8 | 7.8 | 33.6 | 71.2 | 102.1 | 28.1 | 198 | 0.14 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 3.41
| 2024-12-21 | (土) | 晴 |  | 11.2 | 11.8 | 1.7 | 1.2 | 7.8 | 7.8 | 33.4 | [7 empty] | 全リン | mg/L |  | 0.173
| 2024-12-22 | (日) | 晴 |  | 11.1 | 11.6 | 1.5 | 1.2 | 7.8 | 7.9 | 33.8 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 22.9
| 2024-12-23 | (月) | 晴 |  | 10.6 | 10.6 | 1.3 | 1.2 | 7.8 | 7.9 | 33.6 | 71.7 | 103.1 | 29.9 | 193 | 0.2 |  |  | シリカ | mg/L |  | 30.7
| 2024-12-24 | (火) | 晴 |  | 10.5 | 10.6 | 1.5 | 1.3 | 7.8 | 7.9 | 33.8 | 71.4 | 102.9 | 28.9 | 202 | 0.19 |  |  | 色度 | 度 |  | 4
| 2024-12-25 | (水) | 晴 |  | 10.2 | 10.5 | 1.7 | 1.4 | 7.9 | 7.9 | 34.5 | 73 | 104.7 | 30.6 | 220 | 0.18 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2024-12-26 | (木) | 晴 |  | 10.3 | 11.4 | 1.7 | 1.3 | 7.8 | 7.9 | 34.6 | 72.5 | 102.3 | 28.9 | 230 | 0.21
| 2024-12-27 | (金) | 晴 |  | 10 | 10.8 | 1.9 | 1.5 | 7.8 | 7.8 | 34.7 | 72.5 | 105.3 | 29.6 | 214 | 0.3
| 2024-12-28 | (土) | 晴 |  | 9.9 | 10.2 | 1.8 | 1.2 | 7.7 | 7.8 | 34.7
| 2024-12-29 | (日) | 晴 |  | 9.9 | 10.1 | 1.6 | 1.2 | 7.8 | 7.9 | 34.5 | [7 empty] | 備考
| 2024-12-30 | (月) | 晴 |  | 9.7 | 9.5 | 1.1 | 1 | 7.8 | 7.9 | 34.3 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・12日の薬品注入は試験運転によるもの。
| 2024-12-31 | (火) | 晴 |  | 9.6 | 10 | 1.6 | 1.2 | 7.8 | 7.9 | 34.9
| 最高 |  |  | 19.4 | 14.9 | 15.5 | 2.9 | 1.6 | 8 | 7.9 | 34.9 | 73 | 105.3 | 31.4 | 230 | 0.31 | 17 | 7
| 最低 |  |  | 19.4 | 9.6 | 9.5 | 1.1 | 0.9 | 7.7 | 7.7 | 31.8 | 68.8 | 98.2 | 26.1 | 176 | 0.14
| 平均 |  |  | 19.4 | 12.1645 | 12.3871 | 1.7419 | 1.1839 | 7.8645 | 7.8419 | 33.3935 | 70.655 | 100.37 | 28.895 | 202.9 | 0.204
| 合計 | [15 empty] | 17 | 7
1月 | 2025-01-01 | (水) | 晴 |  | 9.5 | 10 | 1.3 | 1.3 | 7.9 | 7.9 | 34.9 | [7 empty] | 実施日 |  | 2025-01-09
| 2025-01-02 | (木) | 晴 |  | 9.4 | 9.7 | 1.5 | 1.2 | 7.9 | 7.9 | 34.5 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 12.9
| 2025-01-03 | (金) | 曇 |  | 9.2 | 9.3 | 1.5 | 1.4 | 7.9 | 7.9 | 34.8 | [7 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-01-04 | (土) | 晴 |  | 9.1 | 8.9 | 1.5 | 1.5 | 7.9 | 7.9 | 35 | [7 empty] | 水温 | ℃ | 9.1 | 9.9
| 2025-01-05 | (日) | 晴 |  | 9 | 9.1 | 1.7 | 1.6 | 7.9 | 7.9 | 34.8 | [7 empty] | 濁度 | 度 | 1.4 | 1.2
| 2025-01-06 | (月) | 晴 |  | 9 | 9.6 | 2.2 | 1.7 | 7.8 | 7.9 | 35 | 71.4 | 104.3 | 31.9 | 223 | 0.24 |  |  | ｐH |  | 8 | 7.9
| 2025-01-07 | (火) | 曇 |  | 9.1 | 9.5 | 2.2 | 1.6 | 7.9 | 7.9 | 35 | 71.8 | 103.3 | 31.4 | 233 | 0.29 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.8
| 2025-01-08 | (水) | 晴 |  | 9.1 | 9.4 | 1.5 | 1.4 | 7.9 | 7.9 | 35 | 71.4 | 102.9 | 30.2 | 233 | 0.27 |  |  | 酸消費量 | mg/L |  | 72
| 2025-01-09 | (木) | 晴 | 12.9 | 9.1 | 9.9 | 1.4 | 1.2 | 8 | 7.9 | 34.8 | 72 | 102.3 | 30 | 231 | 0.2 | 19 | 10 | 全硬度 | mg/L |  | 102.3
| 2025-01-10 | (金) | 晴 |  | 8.8 | 8.7 | 1.4 | 1.2 | 8 | 7.9 | 34.7 | 71.2 | 101.3 | 39.1 | 223 | 0.14 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 62
| 2025-01-11 | (土) | 晴 |  | 8.7 | 9 | 1.6 | 1.2 | 8 | 8 | 34.7 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 40.3
| 2025-01-12 | (日) | 曇 |  | 8.4 | 8 | 1.7 | 1.5 | 7.9 | 7.9 | 34.9 | [7 empty] | 塩化物イオン | mg/L |  | 30
| 2025-01-13 | (月) | 晴 |  | 8.6 | 9.1 | 2.6 | 1.5 | 7.8 | 7.9 | 35 | [7 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 231
| 2025-01-14 | (火) | 晴 |  | 8.6 | 9.3 | 2.1 | 1.8 | 7.9 | 7.9 | 35.2 | 72.5 | 104.3 | 37.7 | 200 | 0.2 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.2
| 2025-01-15 | (水) | 晴 |  | 8.6 | 8.7 | 2 | 1.6 | 7.9 | 7.9 | 35.2 | 72.5 | 104.3 | 36.3 | 227 | 0.19 |  |  | COD | mg/L |  | 2.3
| 2025-01-16 | (木) | 晴 |  | 8.1 | 8 | 1.7 | 1.4 | 7.8 | 7.9 | 35 | 71.9 | 105.3 | 36.8 | 194 | 0.23 |  |  | BOD | mg/L |  | 0.6
| 2025-01-17 | (金) | 晴 |  | 8.2 | 8.5 | 1.9 | 1.4 | 8 | 8 | 35 | 71.9 | 103.1 | 34.2 | 199 | 0.17 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 10.9
| 2025-01-18 | (土) | 晴 |  | 8.1 | 7.9 | 1.9 | 1.3 | 8 | 8 | 34.8 | [7 empty] | 全マンガン | mg/L |  | 0.013
| 2025-01-19 | (日) | 晴 |  | 8 | 8.2 | 1.9 | 1.5 | 8 | 8 | 34.9 | [7 empty] | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 3.08
| 2025-01-20 | (月) | 曇 |  | 8.2 | 9.2 | 2.9 | 1.6 | 7.9 | 7.9 | 35.3 | 72.5 | 103.1 | 36 | 222 | 0.18 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 3.41
| 2025-01-21 | (火) | 曇 |  | 8.1 | 9.3 | 3.1 | 2 | 7.9 | 7.8 | 35.2 | 72.6 | 104.1 | 33.8 | 229 | 0.19 | 32 |  | 全リン | mg/L |  | 0.197
| 2025-01-22 | (水) | 晴 |  | 8.1 | 8.7 | 2.4 | 1.7 | 7.9 | 7.9 | 35.2 | 72.4 | 104.5 | 33.8 | 228 | 0.15 |  |  | 硫酸イオン | mg/L |  | 25.1
| 2025-01-23 | (木) | 曇 |  | 8.2 | 8.7 | 2.1 | 1.5 | 8 | 7.9 | 35.2 | 72.9 | 105.5 | 31.6 | 199 | 0.18 |  |  | シリカ | mg/L |  | 29.5
| 2025-01-24 | (金) | 晴 |  | 8.2 | 9 | 2.1 | 1.6 | 8 | 7.9 | 35.3 | 72.2 | 104.1 | 30.8 | 196 | 0.19 |  |  | 色度 | 度 |  | 3
| 2025-01-25 | (土) | 雨 |  | 8.1 | 8.1 | 1.5 | 1.4 | 8 | 8 | 35 | [7 empty] | 懸濁物質 | mg/L |  | <1
| 2025-01-26 | (日) | 晴 |  | 8.2 | 8.4 | 2.4 | 1.5 | 8 | 8 | 35.1
| 2025-01-27 | (月) | 晴 |  | 8.3 | 8.6 | 2.5 | 1.7 | 8 | 8 | 35.3 | 71.7 | 105.3 | 31.1 | 243 | 0.19
| 2025-01-28 | (火) | 曇 |  | 8.2 | 8.2 | 2.2 | 1.8 | 8 | 8 | 35.2 | 71.6 | 104.9 | 33.1 | 225 | 0.19
| 2025-01-29 | (水) | 晴 |  | 8.2 | 8.6 | 2.7 | 1.8 | 8 | 8 | 35.3 | 72 | 103.9 | 30.3 | 201 | 0.17 |  |  | 備考
| 2025-01-30 | (木) | 晴 |  | 8.3 | 8.7 | 3 | 1.8 | 8.1 | 8 | 35.2 | 71.5 | 102.9 | 31.1 | 260 | 0.16 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・9日の薬品注入は試験運転によるもの。 ・21日の薬品使用は長柄ダム水門設備点検に伴う水処理運転によるもの。
| 2025-01-31 | (金) | 晴 |  | 8.2 | 8.5 | 2.6 | 1.6 | 8 | 8 | 35.4 | 72.1 | 105.3 | 30.5 | 219 | 0.2
| 最高 |  |  | 12.9 | 9.5 | 10 | 3.1 | 2 | 8.1 | 8 | 35.4 | 72.9 | 105.5 | 39.1 | 260 | 0.29 | 32 | 10
| 最低 |  |  | 12.9 | 8 | 7.9 | 1.3 | 1.2 | 7.8 | 7.8 | 34.5 | 71.2 | 101.3 | 30 | 194 | 0.14
| 平均 |  |  | 12.9 | 8.5452 | 8.8645 | 2.0355 | 1.5258 | 7.9419 | 7.9323 | 35.029 | 72.0053 | 103.9316 | 33.1421 | 220.2632 | 0.19632
| 合計 | [15 empty] | 51 | 10
2月 | 2025-02-01 | (土) | 晴 |  | 8.1 | 8.1 | 2.5 | 1.5 | 8 | 8 | 35.2 | [7 empty] | 実施日 |  | 2025-02-06
| 2025-02-02 | (日) | 雨 |  | 7.8 | 7.8 | 2.2 | 1.5 | 8.1 | 8 | 35.2 | [7 empty] | 気温 | ℃ | 11.8
| 2025-02-03 | (月) | 晴 |  | 8.1 | 8.4 | 2.6 | 1.7 | 8 | 8 | 35.6 | 71.5 | 106.1 | 30.6 | 213 | 0.17 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-02-04 | (火) | 晴 |  | 8.1 | 8.8 | 2.6 | 1.6 | 8 | 8 | 35.6 | 72 | 105.5 | 28.8 | 219 | 0.2 |  |  | 水温 | ℃ | 7.9 | 8.8
| 2025-02-05 | (水) | 晴 |  | 8.1 | 8.2 | 2.6 | 1.6 | 8 | 8 | 35.3 | 72.1 | 104.1 | 31.1 | 216 | 0.2 |  |  | 濁度 | 度 | 2.4 | 1.6
| 2025-02-06 | (木) | 晴 | 11.8 | 7.9 | 8.8 | 2.4 | 1.6 | 8 | 8 | 35.5 | 71.6 | 105.3 | 30.8 | 220 | 0.17 |  |  | ｐH |  | 8 | 8
| 2025-02-07 | (金) | 晴 |  | 8 | 8.2 | 2.5 | 1.7 | 8 | 7.9 | 35.3 | 70.8 | 103.1 | 33.4 | 255 | 0.17 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 35.5
| 2025-02-08 | (土) | 晴 |  | 7.8 | 7.8 | 2.4 | 1.4 | 8.1 | 8 | 35.2 | [7 empty] | 酸消費量 | mg/L |  | 71.6
| 2025-02-09 | (日) | 晴 |  | 7.8 | 8.2 | 2.7 | 1.5 | 8 | 8 | 35.2 | [7 empty] | 全硬度 | mg/L |  | 105.3
| 2025-02-10 | (月) | 晴 |  | 7.8 | 8.2 | 2.5 | 1.5 | 8 | 8 | 35.3 | 71.8 | 103.7 | 31 | 253 | 0.21 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 62.8
| 2025-02-11 | (火) | 晴 |  | 7.6 | 8.2 | 2 | 1.6 | 8 | 8 | 35.2 | [7 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 42.5
| 2025-02-12 | (水) | 晴 |  | 7.7 | 8.3 | 2 | 1.6 | 8 | 7.9 | 35.4 | 71.6 | 104.1 | 32.6 | 239 | 0.25 | 10 | 3 | 塩化物イオン | mg/L |  | 30.8
| 2025-02-13 | (木) | 曇 |  | 8 | 9.1 | 2.1 | 1.6 | 8 | 7.9 | 35.4 | 72 | 106.5 | 31.2 | 241 | 0.21 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 220
| 2025-02-14 | (金) | 晴 |  | 8 | 9.1 | 2.6 | 1.8 | 8 | 7.9 | 35.3 | 71.9 | 103.1 | 30.4 | 249 | 0.25 |  |  | 全鉄 | mg/L |  | 0.17
| 2025-02-15 | (土) | 晴 |  | 8.1 | 9.1 | 2.3 | 1.7 | 8 | 7.9 | 35.2 | [7 empty] | COD | mg/L |  | 2.7
| 2025-02-16 | (日) | 曇 |  | 8.1 | 9.1 | 2.2 | 1.7 | 7.9 | 7.9 | 35.2 | [7 empty] | BOD | mg/L |  | 1
| 2025-02-17 | (月) | 曇 |  | 8.4 | 9.7 | 2.2 | 1.7 | 7.9 | 7.8 | 35.2 | 73.8 | 106.1 | 32.8 | 230 | 0.16 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 11.3
| 2025-02-18 | (火) | 晴 |  | 8 | 8.2 | 2.5 | 1.7 | 8 | 7.8 | 35.4 | 73.7 | 105.5 | 33.5 | 222 | 0.22 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.014
| 2025-02-19 | (水) | 晴 |  | 8.1 | 7.9 | 2.5 | 2.1 | 7.9 | 7.8 | 35.3 | 74.3 | 106.3 | 29.6 | 235 | 0.18 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 3.11
| 2025-02-20 | (木) | 晴 |  | 8.1 | 8.3 | 2.7 | 2.2 | 8 | 7.9 | 35.2 | 74.2 | 106.1 | 29.1 | 233 | 0.25 |  |  | 全窒素 | mg/L |  | 3.67
| 2025-02-21 | (金) | 晴 |  | 8.1 | 7.6 | 2.9 | 1.9 | 7.9 | 7.9 | 35.3 | 74.7 | 107.3 | 30.2 | 240 | 0.18 |  |  | 全リン | mg/L |  | 0.188
| 2025-02-22 | (土) | 晴 |  | 8.3 | 8.5 | 4 | 2.1 | 8 | 7.9 | 35.6 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 26.7
| 2025-02-23 | (日) | 晴 |  | 8.1 | 8.3 | 3.8 | 2.3 | 8.2 | 8.1 | 35.8 | [6 empty] | 13 | シリカ | mg/L |  | 28.4
| 2025-02-24 | (月) | 晴 |  | 8.2 | 8.2 | 4.4 | 2.7 | 8.2 | 7.8 | 36.2 | [6 empty] | 45 | 色度 | 度 |  | 4
| 2025-02-25 | (火) | 晴 |  | 8.4 | 8.8 | 4.8 | 2.9 | 8.4 | 7.9 | 36.2 | 70.2 | 106.3 | 32.1 | 266 | 0.33 |  | 45 | 懸濁物質 | mg/L |  | 1
| 2025-02-26 | (水) | 晴 |  | 8.9 | 10.1 | 5.3 | 3 | 8.4 | 7.8 | 36.6 | 69.7 | 106.9 | 34.5 | 274 | 0.27 |  | 48
| 2025-02-27 | (木) | 晴 |  | 8.8 | 10 | 5.3 | 3.3 | 8.3 | 7.8 | 37 | 69.4 | 106.1 | 34.6 | 257 | 0.26 |  | 48
| 2025-02-28 | (金) | 晴 |  | 8.8 | 9.7 | 4.6 | 3 | 8.3 | 7.8 | 36.9 | 70.9 | 105.7 | 32.5 | 277 | 0.2 |  | 48
| 最高 |  |  | 11.8 | 8.9 | 10.1 | 5.3 | 3.3 | 8.4 | 8.1 | 37 | 74.7 | 107.3 | 34.6 | 277 | 0.33 | 10 | 48 | 備考
| 最低 |  |  | 11.8 | 7.6 | 7.6 | 2 | 1.4 | 7.9 | 7.8 | 35.2 | 69.4 | 103.1 | 28.8 | 213 | 0.16 |  |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・12日の薬品注入は試験運転によるもの。 ・23日～28日の薬品使用はpH調整のため。
| 平均 |  |  | 11.8 | 8.1143 | 8.5964 | 2.9714 | 1.9464 | 8.0571 | 7.9179 | 35.5643 | 72.0111 | 105.4333 | 31.6 | 241.0556 | 0.21556
| 合計 | [15 empty] | 10 | 250
3月 | 2025-03-01 | (土) | 晴 |  | 8.9 | 11 | 6.5 | 6.9 | 8.3 | 7.7 | 36.5 | [6 empty] | 52 | 実施日 |  | 2025-03-06
| 2025-03-02 | (日) | 晴 |  | 9 | 11.7 | 6.7 | 6.6 | 8.3 | 7.7 | 36.4 | [6 empty] | 50 | 気温 | ℃ | 11.4
| 2025-03-03 | (月) | 雨 |  | 8.4 | 8.8 | 6 | 6.4 | 8.2 | 7.7 | 36.2 | 73.2 | 107.3 | 34.9 | 213 | 0.19 |  | 50 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-03-04 | (火) | 曇 |  | 8.8 | 8.1 | 6.9 | 7.3 | 8.4 | 7.7 | 36.5 | 71.9 | 105.9 | 35 | 207 | 0.21 |  | 50 | 水温 | ℃ | 9.4 | 9.7
| 2025-03-05 | (水) | 雨 |  | 8.9 | 8.5 | 8.6 | 7.8 | 8.5 | 7.7 | 36.4 | 70.5 | 107.1 | 34.5 | 208 | 0.24 |  | 58 | 濁度 | 度 | 13.2 | 11.1
| 2025-03-06 | (木) | 曇 | 11.4 | 9.4 | 9.7 | 13.2 | 11.1 | 8.1 | 7.5 | 36.6 | 66.8 | 101.3 | 35.3 | 241 | 0.3 | 186 | 7 | ｐH |  | 8.1 | 7.5
| 2025-03-07 | (金) | 晴 |  | 9.5 | 9.5 | 11.2 | 5.5 | 8.2 | 7.6 | 36.8 | 63.5 | 103.1 | 35.2 | 233 | 0.18 | 163 | 25 | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.6
| 2025-03-08 | (土) | 曇 |  | 9.1 | 8.7 | 10.6 | 10.7 | 8.4 | 7.7 | 36 | [6 empty] | 52 | 酸消費量 | mg/L |  | 66.8
| 2025-03-09 | (日) | 晴 |  | 9.3 | 9.9 | 10.9 | 10.9 | 8.2 | 7.5 | 35.9 | [6 empty] | 50 | 全硬度 | mg/L |  | 101.3
| 2025-03-10 | (月) | 晴 |  | 9.5 | 10.1 | 10.2 | 10.8 | 8.2 | 7.6 | 36 | 63.6 | 102.1 | 35.2 | 250 | 0.23 |  | 48 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 62
| 2025-03-11 | (火) | 曇 |  | 9.8 | 11.4 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 35.5 | 64.1 | 101.1 | 35.9 | 253 | 0.23 |  | 23 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L |  | 39.3
| 2025-03-12 | (水) | 曇 |  | 9.6 | 12 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 7.9 | 36.1 | 69.8 | 99.2 | 34.6 | 221 | 0.16 |  | 7 | 塩化物イオン | mg/L |  | 35.3
| 2025-03-13 | (木) | 晴 |  | 10 | 12.7 | 8 | 7.1 | 8.3 | 7.6 | 36 | 66.3 | 100.1 | 34.4 | 236 | 0.21 |  | 50 | 全蒸発残留物 | mg/L |  | 241
| 2025-03-14 | (金) | 晴 |  | 9.9 | 11.6 | 6.5 | 6 | 8.5 | 7.6 | 34.1 | 63.2 | 97.4 | 32.6 | 199 | 0.11 |  | 52 | 全鉄 | mg/L |  | 0.3
| 2025-03-15 | (土) | 晴 |  | 9.9 | 11.2 | 6 | 5.9 | 8.4 | 7.6 | 36.5 | [6 empty] | 52 | COD | mg/L |  | 4.4
| 2025-03-16 | (日) | 雨 |  | 9.5 | 9.5 | 5.4 | 5.8 | 8.1 | 7.6 | 36.2 | [6 empty] | 28 | BOD | mg/L |  | 2.1
| 2025-03-17 | (月) | 晴 |  | 10.1 | 11.9 | 5.3 | 5.7 | 8 | 7.8 | 35.8 | 68.9 | 99.8 | 30.8 | 222 | 0.19 |  |  | 溶存酸素 | mg/L |  | 11.4
| 2025-03-18 | (火) | 晴 |  | 10.2 | 10.9 | 5.3 | 5.6 | 7.9 | 7.8 | 36.1 | 69.9 | 99.4 | 30.8 | 219 | 0.16 |  |  | 全マンガン | mg/L |  | 0.03
| 2025-03-19 | (水) | 雨 |  | 9.9 | 10.1 | 5.2 | 5.9 | 7.8 | 7.7 | 35.8 | 68.9 | 100.9 | 33 | 209 | 0.15 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/L |  | 2.99
| 2025-03-20 | (木) | 晴 |  | 10.5 | 11.2 | 5.1 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 35.6 | [7 empty] | 全窒素 | mg/L |  | 3.54
| 2025-03-21 | (金) | 晴 |  | 10.6 | 12.2 | 5.3 | 5.4 | 7.7 | 7.7 | 35.3 | 68.4 | 99.6 | 34.7 | 204 | 0.11 | 11 | 7 | 全リン | mg/L |  | 0.216
| 2025-03-22 | (土) | 晴 |  | 10.9 | 13.1 | 4.9 | 4.6 | 7.6 | 7.6 | 35.3 | [7 empty] | 硫酸イオン | mg/L |  | 29.5
| 2025-03-23 | (日) | 晴 |  | 11 | 14 | 4.7 | 4.4 | 7.6 | 7.6 | 35.3 | [7 empty] | シリカ | mg/L |  | 26.3
| 2025-03-24 | (月) | 曇 |  | 10.8 | 13.1 | 4.3 | 4.3 | 7.6 | 7.5 | 35.4 | 69.3 | 102.1 | 35.5 | 241 | 0.1 |  |  | 色度 | 度 |  | 8
| 2025-03-25 | (火) | 晴 |  | 11.1 | 13.6 | 4.8 | 4.5 | 7.6 | 7.6 | 35.3 | 68.8 | 100.7 | 33.3 | 232 | 0.1 |  |  | 懸濁物質 | mg/L |  | 7
| 2025-03-26 | (水) | 晴 |  | 11.5 | 15.6 | 4.6 | 4.4 | 7.5 | 7.6 | 35.6 | 68.4 | 100.9 | 30.3 | 227 | 0.13
| 2025-03-27 | (木) | 曇 |  | 11.4 | 14.2 | 4.1 | 4 | 7.5 | 7.5 | 35.4 | 69.9 | 101.1 | 29.5 | 228 | 0.14
| 2025-03-28 | (金) | 雨 |  | 11.6 | 14.1 | 3.7 | 3.8 | 7.6 | 7.5 | 35.6 | 70.5 | 100.3 | 29.8 | 241 | 0.12
| 2025-03-29 | (土) | 雨 |  | 11.7 | 11.5 | 3.1 | 3.3 | 7.4 | 7.5 | 35.2 | [7 empty] | 備考
| 2025-03-30 | (日) | 晴 |  | 13 | 13.3 | 3.1 | 3.4 | 7.7 | 7.6 | 35.2 | [7 empty] | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。 ・１日～16日の薬品使用はpH調整等の水処理のため。 ・21日の薬品使用は試験運転によるもの。
| 2025-03-31 | (月) | 曇 |  | 13.3 | 12.7 | 3.1 | 4 | 7.7 | 7.6 | 35.2 | 71.1 | 101.3 | 31.2 | 225 | 0.1
| 最高 |  |  | 11.4 | 13.3 | 15.6 | 13.2 | 11.1 | 8.5 | 7.9 | 36.8 | 73.2 | 107.3 | 35.9 | 253 | 0.3 | 186 | 58
| 最低 |  |  | 11.4 | 8.4 | 8.1 | 3.1 | 3.3 | 7.4 | 7.5 | 34.1 | 63.2 | 97.4 | 29.5 | 199 | 0.1
| 平均 |  |  | 11.4 | 10.229 | 11.4806 | 6.4065 | 6.2194 | 7.9774 | 7.629 | 35.8 | 68.35 | 101.535 | 33.325 | 225.45 | 0.168
| 合計 | [15 empty] | 360 | 661
年間 | 最高 |  |  | 35.9 | 30.5 | 31.5 | 13.2 | 11.1 | 8.5 | 8.1 | 37 | 74.7 | 107.3 | 41.6 | 277 | 0.34 | 193 | 58
| 最低 |  |  | 11.4 | 7.6 | 7.6 | 1.1 | 0.9 | 7.3 | 7.3 | 25.4 | 55.2 | 75 | 21.1 | 147 | 0.06
| 平均 |  |  | 22.5667 | 18.6608 | 19.1679 | 3.0362 | 2.3307 | 7.7351 | 7.6773 | 31.4104 | 65.2395 | 91.0214 | 30.0889 | 201.1811 | 0.1893
| 合計 | [15 empty] | 934 | 963

## 人見
| 人見浄水場 |  |  |  |  | 令和６年度
月 | 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 (mm) | 気温 (℃) | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量 (mg/L) | 全硬度 (mg/L) | 塩化物 イオン (mg/L) | 全蒸発 残留物 (mg/L) | 全鉄(mg/L) | 浄水薬品使用量 | 多項目試験結果
[6 empty] | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | 配水 | ＰＡＣ(kg)
4月 | 2024-04-01 | (月) | 曇 | 5 | 12 | 15.2 | 15.6 | 9.4 | 9.6 | 7.8 | 7.8 | 28.3 | 27.7 | 100 | 78.1 | 16 | 222 | 0.6 | 888 | 実施日 |  | 2024-04-10
| 2024-04-02 | (火) | 晴 |  | 14.9 | 13.8 | 14 | 14 | 8.8 | 7.81 | 7.86 | 30.9 | 30.4 | 110 | 80.1 | 16 | 232 | 0.59 | 1222 | 気温 | ℃ | 10.3
| 2024-04-03 | (水) | 曇 | 15 | 17.2 | 14.6 | 15 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 7.84 | 32 | 31.7 | 120 | 92.1 | 17 | 258 | 0.52 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-04-04 | (木) | 曇 | 12 | 14.3 | 14 | 14 | 50.9 | 3.9 | 7.69 | 7.5 | 18.1 | 19.2 | 73 | 60.1 | 10 | 160 | 0.52 | 6649 | 水温 | ℃ | 12.9 | 13.3
| 2024-04-05 | (金) | 曇 |  | 12 | 14.4 | 14.6 | 66.7 | 3.7 | 7.71 | 7.36 | 23.1 | 23 | 70 | 64.1 | 21 | 192 | 0.21 | 7967 | 濁度 | 度 | 39.1 | 2.4
| 2024-04-06 | (土) | 雨 | 6 | 10.7 | 12.7 | 12.7 | 19.8 | 9 | 7.69 | 7.61 | [7 empty] | 5196 | ｐH |  | 7.49 | 6.88
| 2024-04-07 | (日) | 曇 | 7 | 15.7 | 14 | 13.8 | 29.3 | 8.1 | 7.74 | 7.65 | [7 empty] | 5990 | 電気伝導率 | mS/m | 17.7 | 17.9
| 2024-04-08 | (月) | 曇 |  | 21.3 | 15.4 | 15.4 | 38.8 | 1.5 | 7.76 | 7.24 | 27.8 | 29.7 | 87 | 82.1 | 29 | 222 | 0.09 | 16887 | 酸消費量 | mg/L | 50 | 30
| 2024-04-09 | (火) | 雨 | 40 | 19.8 | 17.4 | 16.8 | 26.4 | 2.5 | 7.64 | 7.34 | 17.6 | 29 | 97 | 84.1 | 24 | 226 | 0.15 | 17171 | 全硬度 | mg/L | 50 | 56.1
| 2024-04-10 | (水) | 晴 |  | 10.3 | 12.9 | 13.3 | 39.1 | 2.4 | 7.49 | 6.88 | 17.7 | 17.9 | 30 | 56.1 | 30 | 140 | 0.13 | 17818 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 40 | 38
| 2024-04-11 | (木) | 晴 |  | 12.9 | 13.3 | 13.2 | 22.2 | 2.8 | 7.7 | 7.22 | 23.5 | 23.6 | 63 | 68.1 | 25 | 174 | 0.15 | 14376 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 10 | 18.1
| 2024-04-12 | (金) | 曇 | 2 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 21.1 | 2.7 | 7.77 | 7.29 | 26.6 | 27 | 87 | 80.1 | 24 | 196 | 0.15 | 14110 | 塩化物イオン | mg/L | 15 | 30
| 2024-04-13 | (土) | 晴 |  | 16.2 | 14.4 | 14.3 | 22.7 | 3.9 | 7.83 | 7.45 | [7 empty] | 10084 | 全蒸発残留物 | mg/L | 204 | 140
| 2024-04-14 | (日) | 晴 |  | 19 | 15.4 | 15.6 | 27.3 | 3.7 | 7.84 | 7.44 | [7 empty] | 11164 | 全鉄 | mg/L | 2 | 0.13
| 2024-04-15 | (月) | 晴 |  | 20 | 16.6 | 16.8 | 19.9 | 2.4 | 7.79 | 7.44 | 31.8 | 32.4 | 110 | 92.1 | 24 | 232 | 0.16 | 11968 | COD | mg/L | 8.4 | 2.7
| 2024-04-16 | (火) | 曇 |  | 19.9 | 16.8 | 17.2 | 16.5 | 2.5 | 7.8 | 7.46 | 32.4 | 33 | 110 | 92.1 | 26 | 232 | 0.18 | 10697 | BOD | mg/L | 2.1 | 1.2
| 2024-04-17 | (水) | 曇 |  | 20.5 | 17.4 | 17.5 | 19.6 | 2.8 | 7.83 | 7.5 | 33 | 33.6 | 120 | 92.1 | 24 | 238 | 0.16 | 10295 | 溶存酸素 | mg/L | 8 | 8
| 2024-04-18 | (木) | 曇 | 4 | 20.4 | 17.8 | 18.1 | 20.2 | 2.6 | 7.8 | 7.5 | 33 | 33.7 | 120 | 94.1 | 23 | 242 | 0.18 | 10391 | 全マンガン | mg/L | 0.13 | 0.052
| 2024-04-19 | (金) | 晴 |  | 18.9 | 16.2 | 16.2 | 20.2 | 2.1 | 7.79 | 7.51 | 29.4 | 30.8 | 100 | 84.1 | 21 | 222 | 0.14 | 7967 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 1.39 | 0.88
| 2024-04-20 | (土) | 晴 |  | 21.1 | 16.5 | 16.5 | 20.1 | 7.4 | 7.79 | 7.75 | [7 empty] | 4454 | 全窒素 | mg/L | 0.96 | 0.51
| 2024-04-21 | (日) | 曇 | 6 | 21 | 17.4 | 17.4 | 23 | 7.5 | 7.83 | 7.83 | [7 empty] | 5240 | 全リン | mg/L | 0.099 | 0.011
| 2024-04-22 | (月) | 雨 | 6 | 15.1 | 17 | 17.4 | 19.6 | 6 | 7.73 | 7.59 | 25.5 | 28.4 | 110 | 84.1 | 20 | 242 | 0.31 | 4700 | 硫酸イオン | mg/L | 14.1 | 15.9
| 2024-04-23 | (火) | 曇 |  | 18.4 | 16.6 | 16.4 | 22.1 | 5.5 | 7.81 | 7.59 | 30.4 | 30.4 | 110 | 80.1 | 19 | 218 | 0.37 | 4555 | シリカ | mg/L | 25.7 | 21.2
| 2024-04-24 | (水) | 雨 | 8 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 17.2 | 5.9 | 7.8 | 7.62 | 30.8 | 31 | 110 | 84.1 | 19 | 226 | 0.37 | 5443 | 色度 | 度 | 57 | 2
| 2024-04-25 | (木) | 晴 | 2 | 19.3 | 16.6 | 16.4 | 17.1 | 5.5 | 7.77 | 7.62 | 26.6 | 28.6 | 100 | 80.1 | 18 | 224 | 0.31 | 4556 | 懸濁物質 | mg/L | 70 | 6
| 2024-04-26 | (金) | 曇 |  | 20.6 | 18.4 | 18.4 | 17.4 | 5 | 7.81 | 7.63 | 30.9 | 31 | 110 | 84.1 | 20 | 238 | 0.32 | 3818
| 2024-04-27 | (土) | 雨 | 3 | 16.9 | 17.8 | 18.4 | 16.4 | 9.3 | 7.77 | 7.73 | [7 empty] | 3555
| 2024-04-28 | (日) | 晴 |  | 23.3 | 17.5 | 17.3 | 18 | 7.7 | 7.83 | 7.77 | [7 empty] | 3556
| 2024-04-29 | (月) | 晴 |  | 22.3 | 19.1 | 19.2 | 16.1 | 7.2 | 7.84 | 7.83 | [7 empty] | 3555 | 備考
| 2024-04-30 | (火) | 雨 | 1 | 20.4 | 19 | 19.4 | 15.1 | 6.7 | 7.8 | 7.65 | 32.5 | 32.9 | 120 | 90.1 | 19 | 252 | 0.37 | 3020 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 40 | 23.3 | 19.1 | 19.4 | 66.7 | 9.6 | 7.84 | 7.86 | 33 | 33.7 | 120 | 94.1 | 30 | 258 | 0.6 | 17818
| 最低 |  |  |  | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 6.7 | 1.5 | 7.49 | 6.88 | 17.6 | 17.9 | 30 | 56.1 | 10 | 140 | 0.09
| 平均 |  |  |  | 17.5 | 15.96 | 16.06 | 23.0967 | 5.2 | 7.7687 | 7.55 | 27.7095 | 28.8095 | 97.9524 | 81.0524 | 21.1905 | 218.4762 | 0.28476
| 合計 |  |  | 117 | [14 empty] | 227292
5月 | 2024-05-01 | (水) | 曇 | 32 | 21.3 | 18.8 | 19.1 | 14.9 | 7.6 | 7.75 | 7.59 | 31.7 | 31.2 | 110 | 90.1 | 19 | 230 | 0.43 | 4111 | 実施日 |  | 2024-05-08
| 2024-05-02 | (木) | 曇 | 2 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 26.7 | 5.4 | 7.75 | 7.41 | 23.3 | 22.3 | 73 | 66.1 | 16 | 168 | 0.31 | 6798 | 気温 | ℃ | 21.2
| 2024-05-03 | (金) | 晴 |  | 20.8 | 15.4 | 15.5 | 24.6 | 6.4 | 7.77 | 7.46 | [7 empty] | 6221 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-05-04 | (土) | 晴 |  | 20.6 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 6 | 7.83 | 7.69 | [7 empty] | 3889 | 水温 | ℃ | 18.9 | 18.6
| 2024-05-05 | (日) | 晴 |  | 21.3 | 18.2 | 18.6 | 14.1 | 8.4 | 7.81 | 7.86 | [7 empty] | 1000 | 濁度 | 度 | 15.4 | 6.3
| 2024-05-06 | (月) | 曇 |  | 21.4 | 18.6 | 19 | 12.3 | 8.5 | 7.87 | 8.01 | [8 empty] | ｐH |  | 7.79 | 7.58
| 2024-05-07 | (火) | 雨 | 19 | 20.5 | 18.6 | 18.4 | 8.9 | 10.1 | 7.83 | 7.89 | 32.6 | 32.6 | 130 | 92.1 | 15 | 254 | 0.6 | 1142 | 電気伝導率 | mS/m | 28.8 | 27.3
| 2024-05-08 | (水) | 曇 |  | 21.2 | 18.9 | 18.6 | 15.4 | 6.3 | 7.79 | 7.58 | 28.8 | 27.3 | 93 | 74.1 | 18 | 216 | 0.5 | 3830 | 酸消費量 | mg/L | 100 | 93
| 2024-05-09 | (木) | 曇 | 1 | 11.2 | 16.9 | 17.4 | 11.1 | 9.2 | 7.79 | 7.64 | 29.5 | 29.2 | 100 | 84.1 | 18 | 224 | 0.61 | 1990 | 全硬度 | mg/L | 80.1 | 74.1
| 2024-05-10 | (金) | 晴 |  | 19.4 | 16 | 16 | 17.1 | 6 | 7.8 | 7.61 | 30.7 | 30.7 | 110 | 86.1 | 18 | 214 | 0.39 | 3712 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 54.1 | 54.1
| 2024-05-11 | (土) | 晴 |  | 20.6 | 17.5 | 17.7 | 15 | 7.7 | 7.8 | 7.82 | [7 empty] | 2103 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 26 | 20
| 2024-05-12 | (日) | 曇 |  | 19.7 | 18.1 | 18.6 | 18.2 | 9.1 | 7.87 | 7.85 | [7 empty] | 1530 | 塩化物イオン | mg/L | 15 | 18
| 2024-05-13 | (月) | 雨 | 71 | 20.6 | 19.2 | 18.8 | 17.8 | 11.5 | 7.72 | 7.9 | 24.1 | 31.9 | 120 | 94.1 | 16 | 262 | 0.62 | 5762 | 全蒸発残留物 | mg/L | 228 | 216
| 2024-05-14 | (火) | 曇 | 1 | 16.8 | 18.2 | 18 | 31.3 | 4 | 7.58 | 7.16 | 17.1 | 17.1 | 40 | 52.1 | 19 | 148 | 0.3 | 10666 | 全鉄 | mg/L | 0.91 | 0.5
| 2024-05-15 | (水) | 晴 | 1 | 20.6 | 19 | 18.4 | 27.3 | 3.7 | 7.71 | 7.48 | 23.3 | 22.7 | 67 | 64.1 | 18 | 178 | 0.24 | 4221 | COD | mg/L | 7.1 | 5.6
| 2024-05-16 | (木) | 曇 | 42 | 16.3 | 18 | 18.4 | 28.3 | 6.7 | 7.55 | 7.39 | 14.4 | 15.5 | 57 | 48 | 11 | 132 | 0.31 | 6982 | BOD | mg/L | 1.9 | 1.8
| 2024-05-17 | (金) | 晴 |  | 20.7 | 18.1 | 17.7 | 20.3 | 5.3 | 7.7 | 7.4 | 20.8 | 20.4 | 53 | 58.1 | 17 | 150 | 0.35 | 5052 | 溶存酸素 | mg/L | 8.5 | 8.6
| 2024-05-18 | (土) | 晴 |  | 21.6 | 18.1 | 18.3 | 14.9 | 7.4 | 7.69 | 7.58 | [7 empty] | 3291 | 全マンガン | mg/L | 0.061 | 0.045
| 2024-05-19 | (日) | 曇 | 1 | 23.1 | 18.7 | 19.2 | 15 | 7.4 | 7.71 | 7.74 | [7 empty] | 1465 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.6 | 0.59
| 2024-05-20 | (月) | 雨 | 26 | 16.1 | 17.8 | 18.2 | 17 | 5.8 | 7.7 | 7.66 | 21 | 27.9 | 110 | 100 | 16 | 220 | 0.43 | 4333 | 全窒素 | mg/L | 1.16 | 0.95
| 2024-05-21 | (火) | 晴 |  | 25.6 | 18.1 | 18 | 19.1 | 6.5 | 7.73 | 7.52 | 25.2 | 25.1 | 90 | 74.1 | 16 | 198 | 0.43 | 4332 | 全リン | mg/L | 0.204 | 0.142
| 2024-05-22 | (水) | 曇 |  | 19.9 | 19 | 19.4 | 14.5 | 6 | 7.74 | 7.62 | 27.3 | 26.8 | 90 | 76.1 | 17 | 198 | 0.4 | 3012 | 硫酸イオン | mg/L | 12.4 | 12.2
| 2024-05-23 | (木) | 曇 |  | 21.6 | 18.6 | 18.6 | 11.9 | 8.7 | 7.77 | 7.73 | 30 | 29.7 | 110 | 84.1 | 13 | 222 | 0.73 | 888 | シリカ | mg/L | 32.4 | 29.2
| 2024-05-24 | (金) | 晴 |  | 24.7 | 19.6 | 19.5 | 9.9 | 8.7 | 7.8 | 7.75 | 31.1 | 31.1 | 120 | 90.1 | 14 | 232 | 0.63 | 1555 | 色度 | 度 | 33 | 14
| 2024-05-25 | (土) | 曇 |  | 21.7 | 19.2 | 19.5 | 41.8 | 10.1 | 7.84 | 7.86 | [7 empty] | 445 | 懸濁物質 | mg/L | 25 | 14
| 2024-05-26 | (日) | 晴 |  | 24.5 | 19.1 | 19 | 19.6 | 10 | 7.87 | 7.97
| 2024-05-27 | (月) | 曇 | 2 | 22 | 20 | 20.4 | 17.4 | 10.3 | 7.73 | 7.82 | 34.6 | 34.6 | 120 | 102 | 15 | 274 | 0.61 | 1657
| 2024-05-28 | (火) | 雨 | 28 | 21.5 | 20.8 | 20.6 | 7.7 | 6.5 | 7.82 | 7.73 | 32.4 | 32.6 | 130 | 92.1 | 17 | 248 | 0.5 | 3856
| 2024-05-29 | (水) | 曇 | 2 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 19.9 | 5.5 | 7.75 | 7.48 | 24 | 23.1 | 80 | 68.1 | 16 | 160 | 0.34 | 5966 | 備考
| 2024-05-30 | (木) | 晴 |  | 26.1 | 20.2 | 20 | 14.3 | 9.5 | 7.76 | 7.57 | 27.2 | 27 | 93 | 76.1 | 16 | 196 | 0.54 | 3145 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-05-31 | (金) | 雨 | 31 | 16.7 | 19.6 | 20.4 | 11.9 | 9.8 | 7.7 | 7.75 | 23.5 | 28.5 | 100 | 82.1 | 15 | 228 | 0.69 | 3444
| 最高 |  |  | 71 | 26.1 | 21.4 | 21.4 | 41.8 | 11.5 | 7.87 | 8.01 | 34.6 | 34.6 | 130 | 102 | 19 | 274 | 0.73 | 10666
| 最低 |  |  |  | 11.2 | 15.4 | 15.5 | 7.7 | 3.7 | 7.55 | 7.16 | 14.4 | 15.5 | 40 | 48 | 11 | 132 | 0.24
| 平均 |  |  |  | 20.4839 | 18.4742 | 18.5677 | 17.9194 | 7.5516 | 7.759 | 7.6619 | 26.3143 | 27.0143 | 95.0476 | 78.7524 | 16.1905 | 207.2381 | 0.47429
| 合計 |  |  | 259 | [14 empty] | 106398
6月 | 2024-06-01 | (土) | 曇 |  | 21.8 | 19.7 | 19.1 | 18 | 7.1 | 7.68 | 7.34 | [7 empty] | 6658 | 実施日 |  | 2024-06-12
| 2024-06-02 | (日) | 晴 | 16 | 21.8 | 19.6 | 19.5 | 23.1 | 6.2 | 7.73 | 7.64 | [7 empty] | 4154 | 気温 | ℃ | 26.5
| 2024-06-03 | (月) | 曇 |  | 18.1 | 19.4 | 19.4 | 45.8 | 7 | 7.7 | 7.43 | 22.6 | 21.5 | 73 | 64.1 | 13 | 154 | 0.41 | 8044 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-06-04 | (火) | 晴 |  | 20.2 | 19.6 | 19.6 | 16.4 | 4.5 | 7.75 | 7.45 | 25.4 | 25 | 80 | 70.1 | 17 | 194 | 0.46 | 9419 | 水温 | ℃ | 21.8 | 21.8
| 2024-06-05 | (水) | 晴 |  | 20.7 | 19.2 | 19.2 | 43.1 | 3.2 | 7.78 | 7.6 | 29.7 | 29.7 | 110 | 82.1 | 17 | 214 | 0.41 | 3769 | 濁度 | 度 | 15 | 9.6
| 2024-06-06 | (木) | 曇 |  | 27.6 | 20.2 | 20.4 | 22.5 | 5.3 | 7.77 | 7.66 | 30.1 | 29.8 | 110 | 82.1 | 15 | 230 | 0.67 | 4999 | ｐH |  | 7.75 | 7.81
| 2024-06-07 | (金) | 曇 |  | 25.5 | 20.3 | 20.4 | 9.9 | 7.9 | 7.82 | 7.74 | 32.9 | 32.8 | 130 | 94 | 15 | 242 | 0.8 | 3777 | 電気伝導率 | mS/m | 33.2 | 33.1
| 2024-06-08 | (土) | 晴 |  | 23.5 | 20 | 19.8 | 16.5 | 9.5 | 7.88 | 7.89 | [7 empty] | 1524 | 酸消費量 | mg/L | 130 | 130
| 2024-06-09 | (日) | 曇 | 1 | 23.7 | 20.2 | 20.7 | 29.4 | 9.5 | 7.87 | 7.91 | [7 empty] | 1444 | 全硬度 | mg/L | 90.1 | 92.1
| 2024-06-10 | (月) | 曇 | 7 | 22.6 | 20.4 | 20.4 | 8.3 | 10.1 | 7.75 | 7.82 | 30 | 32.3 | 130 | 94.1 | 16 | 260 | 0.59 | 1505 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 74.1 | 66.1
| 2024-06-11 | (火) | 晴 |  | 27.3 | 20.6 | 20.4 | 16.4 | 11.3 | 7.75 | 7.81 | 33.8 | 33.7 | 140 | 92.1 | 15 | 250 | 0.69 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 16 | 26
| 2024-06-12 | (水) | 曇 |  | 26.5 | 21.8 | 21.8 | 15 | 9.6 | 7.75 | 7.81 | 33.2 | 33.1 | 130 | 92.1 | 15 | 280 | 0.6 | 1158 | 塩化物イオン | mg/L | 14 | 15
| 2024-06-13 | (木) | 曇 |  | 23.4 | 21.6 | 22 | 9.5 | 8.1 | 7.72 | 7.7 | 34.9 | 34.9 | 140 | 102 | 16 | 264 | 0.75 | 2265 | 全蒸発残留物 | mg/L | 272 | 280
| 2024-06-14 | (金) | 晴 |  | 26.4 | 20.3 | 20 | 14.7 | 4.7 | 7.76 | 7.69 | 33.5 | 33.9 | 67 | 92.1 | 17 | 260 | 0.63 | 2035 | 全鉄 | mg/L | 0.65 | 0.6
| 2024-06-15 | (土) | 晴 | 2 | 30.3 | 21.6 | 22 | 15 | 7.6 | 7.91 | 7.93 | [7 empty] | 1188 | COD | mg/L | 5.9 | 5.6
| 2024-06-16 | (日) | 曇 | 7 | 22.1 | 21.5 | 21.7 | 10.9 | 8.5 | 7.78 | 7.89 | [7 empty] | 2548 | BOD | mg/L | 1.5 | 1.4
| 2024-06-17 | (月) | 晴 |  | 30.2 | 22.4 | 22.2 | 14.6 | 5.8 | 7.72 | 7.62 | 31.2 | 31.2 | 120 | 82.1 | 18 | 264 | 0.3 | 2768 | 溶存酸素 | mg/L | 8.2 | 8
| 2024-06-18 | (火) | 雨 | 128 | 18.8 | 20.9 | 21.4 | 9.7 | 9.1 | 7.68 | 7.75 | 25.6 | 30.3 | 120 | 84.1 | 16 | 230 | 0.56 | 6666 | 全マンガン | mg/L | 0.07 | 0.061
| 2024-06-19 | (水) | 晴 |  | 24.7 | 21.2 | 20.7 | 54.9 | 3 | 7.42 | 6.83 | 16.3 | 16.6 | 30 | 42 | 25 | 128 | 0.18 | 14665 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.94 | 0.68
| 2024-06-20 | (木) | 晴 |  | 25.7 | 21.2 | 21.2 | 14.9 | 4.5 | 7.63 | 7.33 | 22.8 | 22.3 | 67 | 64.1 | 18 | 172 | 0.31 | 6777 | 全窒素 | mg/L | 0.99 | 0.87
| 2024-06-21 | (金) | 雨 | 53 | 22.8 | 20.8 | 21 | 9.7 | 4.8 | 7.61 | 7.38 | 27.2 | 27 | 90 | 77.1 | 18 | 210 | 0.25 | 10029 | 全リン | mg/L | 0.205 | 0.214
| 2024-06-22 | (土) | 晴 |  | 26.4 | 20 | 19.4 | 39.9 | 4.7 | 7.39 | 6.82 | [7 empty] | 12234 | 硫酸イオン | mg/L | 14.3 | 13.9
| 2024-06-23 | (日) | 雨 | 23 | 22.3 | 20.9 | 20.7 | 19.7 | 5.7 | 7.5 | 7.39 | [7 empty] | 9443 | シリカ | mg/L | 38.3 | 38.9
| 2024-06-24 | (月) | 晴 | 1 | 31 | 22.4 | 22 | 12.5 | 1.3 | 7.62 | 7.17 | 22.7 | 23.3 | 67 | 70.1 | 21 | 180 | 0.11 | 14569 | 色度 | 度 | 17 | 16
| 2024-06-25 | (火) | 曇 |  | 27.1 | 23 | 23 | 9.3 | 1.7 | 7.68 | 7.38 | 26.4 | 26.4 | 83 | 76.1 | 20 | 190 | 0.17 | 6000 | 懸濁物質 | mg/L | 17 | 12
| 2024-06-26 | (水) | 晴 |  | 29.9 | 23.2 | 23 | 7.8 | 9.6 | 7.7 | 7.75 | 28.7 | 28 | 100 | 80.1 | 13 | 228 | 0.45 | 1114
| 2024-06-27 | (木) | 曇 |  | 28.2 | 23 | 23.2 | 38.2 | 4.9 | 7.72 | 7.72 | 33 | 32.5 | 120 | 94.1 | 15 | 250 | 0.61 | 1309
| 2024-06-28 | (金) | 雨 | 61 | 22.3 | 21.8 | 22.4 | 14.6 | 8.7 | 7.73 | 7.8 | 29.2 | 31 | 120 | 88.1 | 15 | 250 | 0.63 | 4895
| 2024-06-29 | (土) | 曇 | 17 | 21.4 | 20.9 | 21.9 | 156.9 | 9.2 | 7.38 | 6.58 | [7 empty] | 18664 | 備考
| 2024-06-30 | (日) | 曇 | 1 | 27 | 21.3 | 20.9 | 39.9 | 3.1 | 7.45 | 6.87 | [7 empty] | 13823 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 128 | 31 | 23.2 | 23.2 | 156.9 | 11.3 | 7.91 | 7.93 | 34.9 | 34.9 | 140 | 102 | 25 | 280 | 0.8 | 18664
| 最低 |  |  |  | 18.1 | 19.2 | 19.1 | 7.8 | 1.3 | 7.38 | 6.58 | 16.3 | 16.6 | 30 | 42 | 13 | 128 | 0.11
| 平均 |  |  |  | 24.6433 | 20.9667 | 20.98 | 25.2367 | 6.54 | 7.6877 | 7.5233 | 28.46 | 28.765 | 101.35 | 81.135 | 16.75 | 222.5 | 0.479
| 合計 |  |  | 317 | [14 empty] | 177443
7月 | 2024-07-01 | (月) | 雨 | 4 | 24.9 | 22.8 | 22.6 | 25.9 | 3.7 | 7.68 | 7.4 | 23.5 | 23.4 | 73 | 70.1 | 20 | 180 | 0.21 | 7779 | 実施日 |  | 2024-07-10
| 2024-07-02 | (火) | 曇 | 3 | 30.3 | 23 | 22.7 | 14.8 | 4.3 | 7.68 | 7.49 | 25.3 | 25.7 | 87 | 76.1 | 16 | 194 | 0.3 | 2095 | 気温 | ℃ | 31.9
| 2024-07-03 | (水) | 曇 |  | 26.7 | 23 | 22.9 | 10.7 | 10 | 7.72 | 7.75 | 29.3 | 29.1 | 110 | 86.1 | 13 | 232 | 0.57 | 85 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-07-04 | (木) | 晴 |  | 34.6 | 23.8 | 23.6 | 7.7 | 7 | 7.74 | 7.67 | 28.9 | 28.5 | 100 | 84.1 | 16 | 220 | 0.29 | 2882 | 水温 | ℃ | 25 | 24.8
| 2024-07-05 | (金) | 晴 |  | 30.9 | 24.3 | 24.2 | 5.8 | 7.3 | 7.78 | 7.8 | 32.9 | 32.6 | 120 | 92.1 | 13 | 252 | 0.41 | 2128 | 濁度 | 度 | 5.9 | 7.5
| 2024-07-06 | (土) | 曇 |  | 31.1 | 24.5 | 24.6 | 9 | 9.3 | 7.83 | 7.81 | [8 empty] | ｐH |  | 7.86 | 7.91
| 2024-07-07 | (日) | 晴 |  | 29.9 | 24.2 | 24.1 | 9.9 | 7.8 | 7.84 | 7.86 | [8 empty] | 電気伝導率 | mS/m | 32.4 | 32.5
| 2024-07-08 | (月) | 晴 |  | 30.7 | 25 | 25 | 8.4 | 6.3 | 7.81 | 7.85 | 31.9 | 32 | 110 | 90.1 | 15 | 264 | 0.4 | 1821 | 酸消費量 | mg/L | 120 | 130
| 2024-07-09 | (火) | 曇 |  | 27.8 | 24.6 | 25 | 5.7 | 6 | 7.82 | 7.86 | 33.1 | 33 | 130 | 94.1 | 15 | 238 | 0.36 | 469 | 全硬度 | mg/L | 92.1 | 92.1
| 2024-07-10 | (水) | 晴 |  | 31.9 | 25 | 24.8 | 5.9 | 7.5 | 7.86 | 7.91 | 32.4 | 32.5 | 130 | 92.1 | 13 | 230 | 0.42 | 1444 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 64.1 | 66.1
| 2024-07-11 | (木) | 曇 | 1 | 27.6 | 25 | 25 | 7.5 | 8 | 7.87 | 7.94 | 33.5 | 33.6 | 130 | 96.1 | 16 | 258 | 0.49 | 1333 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 28 | 26
| 2024-07-12 | (金) | 雨 | 20 | 26 | 23.6 | 23.7 | 33.5 | 4 | 7.69 | 7.53 | 29.1 | 28.1 | 97 | 76.1 | 16 | 212 | 0.3 | 3777 | 塩化物イオン | mg/L | 14 | 13
| 2024-07-13 | (土) | 曇 | 1 | 29.9 | 23.2 | 22.9 | 31 | 10.4 | 7.65 | 7.3 | [7 empty] | 9111 | 全蒸発残留物 | mg/L | 256 | 230
| 2024-07-14 | (日) | 曇 |  | 28.2 | 23 | 23.3 | 21.6 | 6.2 | 7.74 | 7.42 | [7 empty] | 5221 | 全鉄 | mg/L | 0.6 | 0.42
| 2024-07-15 | (月) | 曇 |  | 29.2 | 24 | 23.9 | 13.3 | 11.5 | 7.81 | 7.76 | [7 empty] | 222 | COD | mg/L | 5.8 | 4.9
| 2024-07-16 | (火) | 雨 | 20 | 23.8 | 23.2 | 23.7 | 4 | 4.9 | 7.72 | 7.78 | 32.1 | 31.2 | 120 | 86.1 | 15 | 226 | 0.52 | 444 | BOD | mg/L | 1.5 | 1.5
| 2024-07-17 | (水) | 曇 | 3 | 24.1 | 23.4 | 23.2 | 84.6 | 9.1 | 7.56 | 7.21 | 17.5 | 19.5 | 57 | 56.1 | 16 | 144 | 0.29 | 13881 | 溶存酸素 | mg/L | 7.9 | 7.8
| 2024-07-18 | (木) | 曇 |  | 30.7 | 23.4 | 23.2 | 15.7 | 2.7 | 7.65 | 7.31 | 25.1 | 24.6 | 77 | 68.1 | 18 | 194 | 0.19 | 6658 | 全マンガン | mg/L | 0.059 | 0.053
| 2024-07-19 | (金) | 晴 |  | 29.4 | 24.5 | 24.4 | 17.2 | 3.4 | 7.76 | 7.56 | 28.7 | 28.4 | 100 | 80.1 | 16 | 210 | 0.3 | 3206 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.17 | 0.17
| 2024-07-20 | (土) | 晴 |  | 31.1 | 25 | 24.9 | 14.8 | 4.9 | 7.74 | 7.66 | [7 empty] | 2350 | 全窒素 | mg/L | 0.75 | 0.72
| 2024-07-21 | (日) | 晴 |  | 33.2 | 25.7 | 25.6 | 10.1 | 10.9 | 7.68 | 7.85 | [8 empty] | 全リン | mg/L | 0.204 | 0.157
| 2024-07-22 | (月) | 晴 |  | 32.7 | 25.8 | 25.8 | 12.6 | 12.6 | 7.73 | 7.8 | 31.9 | 32 | 120 | 92.1 | 15 | 248 | 0.65 |  | 硫酸イオン | mg/L | 14.4 | 13.8
| 2024-07-23 | (火) | 晴 |  | 34 | 26.2 | 26.4 | 12.6 | 13.5 | 7.72 | 7.78 | 32.7 | 32.8 | 130 | 94.1 | 15 | 242 | 0.67 |  | シリカ | mg/L | 38.2 | 38.2
| 2024-07-24 | (水) | 晴 |  | 30.9 | 26.2 | 26.2 | 11.1 | 11.6 | 7.79 | 7.85 | 33.7 | 33.9 | 130 | 92.1 | 16 | 270 | 0.63 |  | 色度 | 度 | 12 | 12
| 2024-07-25 | (木) | 晴 |  | 31.5 | 26 | 26.2 | 9.5 | 9.6 | 7.76 | 7.83 | 31.8 | 32.1 | 130 | 88.1 | 16 | 252 | 0.52 |  | 懸濁物質 | mg/L | 23 | 10
| 2024-07-26 | (金) | 晴 |  | 30.3 | 25.9 | 26.2 | 9.1 | 9.2 | 7.79 | 7.83 | 31.5 | 31.5 | 120 | 86.1 | 16 | 262 | 0.54
| 2024-07-27 | (土) | 晴 |  | 33.7 | 25.5 | 25.8 | 9.1 | 9.3 | 7.72 | 7.83
| 2024-07-28 | (日) | 晴 |  | 33.4 | 26 | 26 | 8.6 | 9.2 | 7.77 | 7.85
| 2024-07-29 | (月) | 晴 |  | 35.6 | 25.9 | 26 | 6.9 | 7.5 | 7.76 | 7.81 | 31.7 | 31.9 | 130 | 88.1 | 15 | 240 | 0.42 |  | 備考
| 2024-07-30 | (火) | 晴 |  | 33.1 | 26.2 | 26.2 | 7.1 | 7.8 | 7.74 | 7.8 | 32.2 | 32.4 | 120 | 86.1 | 16 | 240 | 0.55 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-07-31 | (水) | 晴 |  | 31.8 | 25.6 | 25.6 | 7 | 7.2 | 7.75 | 7.81 | 31.9 | 32.3 | 120 | 86.1 | 16 | 266 | 0.49
| 最高 |  |  | 20 | 35.6 | 26.2 | 26.4 | 84.6 | 13.5 | 7.87 | 7.94 | 33.7 | 33.9 | 130 | 96.1 | 20 | 270 | 0.67 | 13881
| 最低 |  |  |  | 23.8 | 22.8 | 22.6 | 4 | 2.7 | 7.56 | 7.21 | 17.5 | 19.5 | 57 | 56.1 | 13 | 144 | 0.19
| 平均 |  |  |  | 30.2903 | 24.629 | 24.6355 | 14.5387 | 7.829 | 7.7471 | 7.7068 | 30.0318 | 30.05 | 110.9545 | 84.5545 | 15.5909 | 230.6364 | 0.43273
| 合計 |  |  | 52 | [14 empty] | 64906
8月 | 2024-08-01 | (木) | 晴 | 1 | 30.7 | 25.4 | 25.4 | 6.6 | 6.6 | 7.68 | 7.81 | 30.1 | 31.6 | 120 | 84.1 | 16 | 256 | 0.39 |  | 実施日 |  | 2024-08-14
| 2024-08-02 | (金) | 曇 |  | 30.1 | 25.2 | 25.3 | 7.2 | 7.9 | 7.74 | 7.8 | 31.8 | 31.9 | 120 | 86.1 | 16 | 256 | 0.39 |  | 気温 | ℃ | 32.7
| 2024-08-03 | (土) | 晴 |  | 33.7 | 24.7 | 24.7 | 9.4 | 8.9 | 7.71 | 7.8 | [8 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-08-04 | (日) | 晴 |  | 33.6 | 24.7 | 24.9 | 10.2 | 9.2 | 7.72 | 7.85 | [8 empty] | 水温 | ℃ | 25.8 | 26
| 2024-08-05 | (月) | 曇 |  | 32.4 | 25.3 | 25.6 | 7.2 | 8.4 | 7.76 | 7.8 | 32.4 | 32.5 | 120 | 96.1 | 20 | 254 | 0.44 |  | 濁度 | 度 | 10.1 | 11.5
| 2024-08-06 | (火) | 晴 |  | 33.5 | 25.6 | 25.6 | 7.7 | 8.7 | 7.75 | 7.8 | 32.5 | 32.7 | 130 | 86.1 | 18 | 270 | 0.41 |  | ｐH |  | 7.77 | 7.77
| 2024-08-07 | (水) | 曇 |  | 30.3 | 25.6 | 25.4 | 7.1 | 8 | 7.79 | 7.81 | 31.8 | 32 | 120 | 84.1 | 17 | 256 | 0.39 |  | 電気伝導率 | mS/m | 31 | 30.4
| 2024-08-08 | (木) | 曇 |  | 29.4 | 25.2 | 25.3 | 8.5 | 7.9 | 7.76 | 7.8 | 31.4 | 31.5 | 120 | 84.1 | 17 | 244 | 0.49 |  | 酸消費量 | mg/L | 110 | 110
| 2024-08-09 | (金) | 晴 |  | 30.5 | 25.4 | 25.1 | 39.4 | 6.6 | 7.72 | 7.45 | 30.5 | 30.5 | 110 | 76.1 | 18 | 262 | 0.52 | 3743 | 全硬度 | mg/L | 80.1 | 76.1
| 2024-08-10 | (土) | 晴 |  | 30.7 | 25.6 | 25.6 | 9.7 | 10.7 | 7.75 | 7.88 | [8 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 58.1 | 56.1
| 2024-08-11 | (日) | 晴 |  | 33 | 25.3 | 25.3 | 8.9 | 9.5 | 7.73 | 7.86 | [8 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 22 | 20
| 2024-08-12 | (月) | 晴 |  | 31.3 | 26 | 25.8 | 8.3 | 9.1 | 7.77 | 7.9 | [8 empty] | 塩化物イオン | mg/L | 18 | 17
| 2024-08-13 | (火) | 晴 |  | 32.5 | 26.2 | 26.4 | 8.7 | 8.7 | 7.78 | 7.82 | 31.9 | 32.3 | 120 | 86.1 | 19 | 260 | 0.37 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 262 | 264
| 2024-08-14 | (水) | 晴 |  | 32.7 | 25.8 | 26 | 10.1 | 11.5 | 7.77 | 7.77 | 31 | 30.4 | 110 | 76.1 | 17 | 264 | 0.53 |  | 全鉄 | mg/L | 0.46 | 0.53
| 2024-08-15 | (木) | 晴 |  | 33.6 | 25.4 | 25.4 | 11.3 | 11.5 | 7.76 | 7.81 | 30.5 | 30.5 | 110 | 80.1 | 18 | 260 | 0.38 |  | COD | mg/L | 6 | 6.1
| 2024-08-16 | (金) | 雨 | 38 | 28 | 26 | 25.8 | 8.9 | 7.5 | 7.64 | 7.84 | 24.8 | 30.5 | 110 | 82.1 | 14 | 282 | 0.16 | 1556 | BOD | mg/L | 1.6 | 1.7
| 2024-08-17 | (土) | 晴 |  | 35.5 | 25.2 | 24.9 | 43.9 | 12.4 | 7.44 | 6.86 | [7 empty] | 14553 | 溶存酸素 | mg/L | 7.8 | 7.7
| 2024-08-18 | (日) | 曇 |  | 30.7 | 25.4 | 25.6 | 13.4 | 6.8 | 7.66 | 7.35 | [7 empty] | 4000 | 全マンガン | mg/L | 0.044 | 0.046
| 2024-08-19 | (月) | 晴 |  | 32.3 | 25.5 | 25.6 | 10.2 | 11 | 7.74 | 7.76 | 31 | 30.5 | 110 | 82.1 | 13 | 256 | 0.48 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.44 | 0.47
| 2024-08-20 | (火) | 曇 | 1 | 29.8 | 26 | 26.2 | 8.7 | 9.4 | 7.74 | 7.8 | 31.3 | 30.5 | 120 | 86.1 | 13 | 250 | 0.42 |  | 全窒素 | mg/L | 0.89 | 0.91
| 2024-08-21 | (水) | 晴 | 1 | 32.5 | 25.4 | 25.6 | 8.6 | 10.4 | 7.8 | 7.82 | 33.5 | 33.1 | 130 | 88.1 | 13 | 288 | 0.41 | 119 | 全リン | mg/L | 0.213 | 0.218
| 2024-08-22 | (木) | 曇 |  | 30 | 24.8 | 25 | 7.6 | 9.1 | 7.83 | 7.87 | 33.5 | 33.4 | 130 | 90.1 | 14 | 284 | 0.41 |  | 硫酸イオン | mg/L | 12.9 | 12.9
| 2024-08-23 | (金) | 曇 |  | 30 | 24.7 | 24.6 | 8.1 | 9 | 7.81 | 7.86 | 33.8 | 33.6 | 140 | 88.1 | 15 | 278 | 0.41 |  | シリカ | mg/L | 38.3 | 37.1
| 2024-08-24 | (土) | 晴 |  | 30.3 | 25 | 25.1 | 8.2 | 9.6 | 7.87 | 7.91 | [8 empty] | 色度 | 度 | 16 | 18
| 2024-08-25 | (日) | 晴 |  | 30.7 | 25.6 | 25.6 | 7.8 | 8.9 | 7.86 | 7.96 | [8 empty] | 懸濁物質 | mg/L | 14 | 11
| 2024-08-26 | (月) | 晴 |  | 31.9 | 25.2 | 25.1 | 6 | 7.4 | 7.84 | 7.88 | 34.4 | 34.2 | 130 | 88.1 | 17 | 280 | 0.5
| 2024-08-27 | (火) | 曇 | 2 | 31.2 | 24.8 | 25 | 5 | 6.7 | 7.85 | 7.88 | 34.8 | 34.5 | 140 | 94.1 | 16 | 260 | 0.36
| 2024-08-28 | (水) | 曇 | 4 | 26.7 | 24.6 | 24.8 | 8.1 | 9.7 | 7.81 | 7.85 | 33.6 | 33.6 | 130 | 92.1 | 15 | 268 | 0.39
| 2024-08-29 | (木) | 曇 | 5 | 30.5 | 24.2 | 24.4 | 5.9 | 7.3 | 7.81 | 7.87 | 33.4 | 33 | 130 | 88.1 | 16 | 264 | 0.32 |  | 備考
| 2024-08-30 | (金) | 雨 | 77 | 25.4 | 25 | 24.8 | 15.9 | 11.1 | 7.64 | 7.76 | 17.7 | 21.5 | 97 | 70.1 | 12 | 214 | 0.38 | 7949 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-08-31 | (土) | 曇 | 42 | 26.7 | 25 | 24.9 | 17.9 | 4.2 | 7.48 | 7 | [7 empty] | 18664
| 最高 |  |  | 77 | 35.5 | 26.2 | 26.4 | 43.9 | 12.4 | 7.87 | 7.96 | 34.8 | 34.5 | 140 | 96.1 | 20 | 288 | 0.53 | 18664
| 最低 |  |  |  | 25.4 | 24.2 | 24.4 | 5 | 4.2 | 7.44 | 6.86 | 17.7 | 21.5 | 97 | 70.1 | 12 | 214 | 0.16
| 平均 |  |  |  | 30.9742 | 25.2839 | 25.3161 | 11.1129 | 8.829 | 7.7423 | 7.7494 | 31.2238 | 31.6333 | 121.2857 | 85.1476 | 15.9048 | 262.1905 | 0.40714
| 合計 |  |  | 171 | [14 empty] | 50584
9月 | 2024-09-01 | (日) | 晴 | 43 | 31.5 | 24.9 | 24.9 | 44.1 | 11.8 | 7.36 | 6.77 | [7 empty] | 12682 | 実施日 |  | 2024-09-11
| 2024-09-02 | (月) | 晴 | 2 | 29.5 | 26 | 25.7 | 12.3 | 5.1 | 7.56 | 7.34 | 22.4 | 22.2 | 67 | 62.1 | 20 | 178 | 0.34 | 5479 | 気温 | ℃ | 31
| 2024-09-03 | (火) | 曇 | 71 | 24.1 | 24.8 | 25.2 | 69.1 | 3.1 | 7.43 | 7.36 | 12.6 | 25.4 | 93 | 78.1 | 20 | 210 | 0.41 | 15019 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-09-04 | (水) | 曇 |  | 25.3 | 24.6 | 24.4 | 25.1 | 4.3 | 7.52 | 7.09 | 19.7 | 19.6 | 47 | 52.1 | 23 | 170 | 0.36 | 10697 | 水温 | ℃ | 24.8 | 24.1
| 2024-09-05 | (木) | 曇 |  | 26.7 | 23.8 | 23.4 | 13.9 | 5.4 | 7.64 | 7.41 | 25.4 | 25.2 | 77 | 70.1 | 19 | 178 | 0.37 | 4625 | 濁度 | 度 | 18.6 | 6
| 2024-09-06 | (金) | 晴 |  | 29.9 | 23.8 | 23.6 | 17 | 6.4 | 7.66 | 7.48 | 24.6 | 25.7 | 90 | 72.1 | 19 | 220 | 0.34 | 5429 | ｐH |  | 7.73 | 7.57
| 2024-09-07 | (土) | 晴 |  | 31 | 24.1 | 23.7 | 17 | 6.6 | 7.62 | 7.4 | [7 empty] | 5658 | 電気伝導率 | mS/m | 25.4 | 28.9
| 2024-09-08 | (日) | 晴 |  | 31.4 | 24.4 | 23.9 | 22.9 | 8.1 | 7.64 | 7.41 | [7 empty] | 5762 | 酸消費量 | mg/L | 100 | 110
| 2024-09-09 | (月) | 晴 | 3 | 32.2 | 24.8 | 24.4 | 12 | 6.1 | 7.73 | 7.5 | 24 | 24.2 | 80 | 64.1 | 20 | 212 | 0.45 | 5849 | 全硬度 | mg/L | 72.1 | 82.1
| 2024-09-10 | (火) | 晴 |  | 33.6 | 24.8 | 24.5 | 16 | 7.4 | 7.66 | 7.42 | 22.3 | 22.4 | 77 | 62.1 | 19 | 198 | 0.45 | 4777 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 50 | 58.1
| 2024-09-11 | (水) | 晴 |  | 31 | 24.8 | 24.1 | 18.6 | 6 | 7.73 | 7.57 | 25.4 | 28.9 | 110 | 82.1 | 14 | 262 | 0.37 | 2777 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 22.1 | 24
| 2024-09-12 | (木) | 晴 |  | 30.7 | 24.8 | 25 | 11.3 | 12 | 7.75 | 7.78 | 25.2 | 24.2 | 83 | 64.1 | 15 | 216 | 0.6 |  | 塩化物イオン | mg/L | 15 | 14
| 2024-09-13 | (金) | 晴 |  | 30.3 | 22.8 | 22.7 | 9.9 | 11.6 | 7.83 | 7.84 | 26.4 | 26.2 | 90 | 68.1 | 16 | 216 | 0.96 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 232 | 262
| 2024-09-14 | (土) | 晴 |  | 30.3 | 24.2 | 23.6 | 11.5 | 9.8 | 7.75 | 7.78 | [7 empty] | 334 | 全鉄 | mg/L | 0.47 | 0.37
| 2024-09-15 | (日) | 晴 |  | 30.4 | 24.8 | 24.4 | 12.4 | 9.8 | 7.78 | 7.79 | [7 empty] | 618 | COD | mg/L | 7.3 | 5.9
| 2024-09-16 | (月) | 曇 | 3 | 27 | 24.8 | 24.7 | 11.3 | 9.6 | 7.77 | 7.81 | [7 empty] | 937 | BOD | mg/L | 1.1 | 1
| 2024-09-17 | (火) | 晴 |  | 31.1 | 24.4 | 24.2 | 14.3 | 4.2 | 7.77 | 7.52 | 26.2 | 26.2 | 87 | 66.1 | 20 | 208 | 0.28 | 2334 | 溶存酸素 | mg/L | 7.8 | 7.8
| 2024-09-18 | (水) | 晴 |  | 31.1 | 25.3 | 25 | 8.5 | 9.8 | 7.8 | 7.85 | 26.5 | 26.5 | 90 | 66.1 | 17 | 212 | 0.49 |  | 全マンガン | mg/L | 0.049 | 0.046
| 2024-09-19 | (木) | 曇 |  | 29.3 | 25.3 | 25.2 | 7.5 | 9.3 | 7.73 | 7.79 | 28.1 | 27.4 | 97 | 72.1 | 17 | 226 | 0.67 | 334 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.15 | 0.26
| 2024-09-20 | (金) | 晴 | 1 | 30.5 | 24.2 | 24.6 | 5.6 | 7.4 | 7.8 | 7.84 | 33.5 | 32.8 | 130 | 92.1 | 14 | 244 | 0.5 |  | 全窒素 | mg/L | 0.89 | 0.91
| 2024-09-21 | (土) | 曇 |  | 29.7 | 25.3 | 25 | 7.5 | 6.7 | 8.08 | 8.03 | [8 empty] | 全リン | mg/L | 0.158 | 0.15
| 2024-09-22 | (日) | 雨 |  | 27.4 | 24.8 | 24.9 | 6.4 | 6.6 | 8.02 | 7.98 | [8 empty] | 硫酸イオン | mg/L | 14.1 | 13.7
| 2024-09-23 | (月) | 曇 | 1 | 23 | 23.5 | 24 | 6.7 | 6.2 | 7.96 | 7.98 | [8 empty] | シリカ | mg/L | 36.2 | 37.8
| 2024-09-24 | (火) | 曇 |  | 22.1 | 21.1 | 21.2 | 10.2 | 6.6 | 7.92 | 7.96 | 34.6 | 34.2 | 130 | 90.1 | 20 | 256 | 0.4 |  | 色度 | 度 | 20 | 18
| 2024-09-25 | (水) | 曇 | 3 | 21.7 | 19.8 | 20 | 6.7 | 6.4 | 7.94 | 7.97 | 34.8 | 34.5 | 140 | 92.1 | 20 | 248 | 0.5 |  | 懸濁物質 | mg/L | 22 | 13
| 2024-09-26 | (木) | 曇 | 1 | 24.6 | 20.8 | 20.6 | 6.4 | 8.3 | 7.92 | 7.95 | 32.9 | 33 | 130 | 90.1 | 20 | 256 | 0.66
| 2024-09-27 | (金) | 雨 | 54 | 23.3 | 21.8 | 21.9 | 5.4 | 5.8 | 7.81 | 7.9 | 31.5 | 34.1 | 130 | 90.1 | 20 | 264 | 0.46 | 4688
| 2024-09-28 | (土) | 曇 |  | 24.8 | 22.5 | 22.4 | 70 | 14.3 | 7.31 | 6.59 | [7 empty] | 15331
| 2024-09-29 | (日) | 曇 |  | 23.7 | 21.4 | 21.2 | 17.1 | 6.2 | 7.65 | 7.3 | [7 empty] | 6889 | 備考
| 2024-09-30 | (月) | 曇 |  | 22.3 | 21 | 20.9 | 11.8 | 13.6 | 7.87 | 7.91 | 30.8 | 31.2 | 110 | 88.1 | 15 | 242 | 0.48 | 3666 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 71 | 33.6 | 26 | 25.7 | 70 | 14.3 | 8.08 | 8.03 | 34.8 | 34.5 | 140 | 92.1 | 23 | 264 | 0.96 | 15331
| 最低 |  |  |  | 21.7 | 19.8 | 20 | 5.4 | 3.1 | 7.31 | 6.59 | 12.6 | 19.6 | 47 | 52.1 | 14 | 170 | 0.28
| 平均 |  |  |  | 27.9833 | 23.78 | 23.6433 | 16.95 | 7.8167 | 7.7337 | 7.6107 | 26.6789 | 27.5737 | 97.7895 | 74.8368 | 18.3158 | 221.8947 | 0.47842
| 合計 |  |  | 182 | [14 empty] | 113885
10月 | 2024-10-01 | (火) | 曇 | 2 | 20.5 | 21.4 | 21.2 | 18.7 | 3.9 | 7.72 | 7.38 | 23.8 | 25.4 | 83 | 72.1 | 24 | 198 | 0.26 | 8411 | 実施日 |  | 2024-10-09
| 2024-10-02 | (水) | 晴 |  | 28.2 | 22.1 | 21.8 | 17.2 | 4.6 | 7.68 | 7.36 | 23.1 | 23.6 | 73 | 66.1 | 22 | 194 | 0.34 | 7993 | 気温 | ℃ | 16.2
| 2024-10-03 | (木) | 曇 | 12 | 24.6 | 22.6 | 22.6 | 19 | 4.7 | 7.66 | 7.31 | 21.8 | 22.9 | 73 | 66.1 | 20 | 192 | 0.35 | 7899 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-10-04 | (金) | 雨 | 2 | 27 | 22.6 | 22.7 | 16.8 | 6.3 | 7.65 | 7.34 | 21.6 | 20.7 | 57 | 50 | 16 | 150 | 0.29 | 7221 | 水温 | ℃ | 19 | 19
| 2024-10-05 | (土) | 曇 | 13 | 25 | 22.5 | 22.6 | 18.6 | 7.9 | 7.65 | 7.37 | [7 empty] | 11999 | 濁度 | 度 | 171 | 2.8
| 2024-10-06 | (日) | 曇 |  | 20.8 | 21.1 | 21.4 | 28.5 | 8.5 | 7.68 | 7.24 | [7 empty] | 9443 | ｐH |  | 7.35 | 6.83
| 2024-10-07 | (月) | 晴 |  | 27.7 | 21.8 | 21.4 | 16.8 | 5.8 | 7.69 | 7.43 | 22.6 | 23 | 70 | 66.1 | 19 | 182 | 0.35 | 6438 | 電気伝導率 | mS/m | 11.6 | 13.1
| 2024-10-08 | (火) | 曇 | 25 | 22.8 | 22.4 | 22.6 | 19.6 | 7.5 | 7.69 | 7.45 | 22.8 | 23.1 | 73 | 68.1 | 17 | 188 | 0.41 | 5787 | 酸消費量 | mg/L | 38 | 28
| 2024-10-09 | (水) | 雨 | 81 | 16.2 | 19 | 19 | 171 | 2.8 | 7.35 | 6.83 | 11.6 | 13.1 | 28 | 38 | 14 | 112 | 0.14 | 16252 | 全硬度 | mg/L | 38 | 38
| 2024-10-10 | (木) | 曇 |  | 18.5 | 19 | 18.8 | 23.4 | 5.8 | 7.51 | 7.13 | 19.7 | 19.4 | 50 | 56.1 | 14 | 170 | 0.37 | 9560 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 24.1 | 25.2
| 2024-10-11 | (金) | 晴 |  | 19.7 | 19.6 | 19.2 | 17.9 | 5.8 | 7.04 | 7.17 | 20.1 | 22.2 | 70 | 66.1 | 14 | 156 | 0.45 | 5859 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 13.9 | 12.8
| 2024-10-12 | (土) | 晴 |  | 20.3 | 19 | 18.8 | 19.3 | 9.2 | 7.62 | 7.46 | [7 empty] | 4215 | 塩化物イオン | mg/L | 6 | 14
| 2024-10-13 | (日) | 晴 |  | 21.5 | 18.2 | 18.1 | 13.3 | 10.3 | 7.77 | 7.72 | [7 empty] | 1590 | 全蒸発残留物 | mg/L | 226 | 112
| 2024-10-14 | (月) | 晴 |  | 21.3 | 17.7 | 17.7 | 12.9 | 9.4 | 7.8 | 7.93 | [8 empty] | 全鉄 | mg/L | 2.8 | 0.14
| 2024-10-15 | (火) | 晴 |  | 22.7 | 18.8 | 18.8 | 7 | 8.7 | 7.84 | 7.81 | 28.6 | 28.5 | 100 | 82.1 | 11 | 220 | 0.49 |  | COD | mg/L | 11 | 3
| 2024-10-16 | (水) | 晴 |  | 26.5 | 19.8 | 19.4 | 14.9 | 11.4 | 7.76 | 7.58 | 23.1 | 24.9 | 97 | 74.1 | 12 | 210 | 0.48 | 4206 | BOD | mg/L | 2.6 | 1
| 2024-10-17 | (木) | 曇 |  | 22.9 | 20.6 | 20.5 | 12.3 | 6.7 | 7.75 | 7.5 | 22.9 | 23.1 | 80 | 64.1 | 13 | 190 | 0.41 | 1934 | 溶存酸素 | mg/L | 8.4 | 8.4
| 2024-10-18 | (金) | 曇 | 3 | 21.7 | 20.5 | 20.5 | 10.8 | 10.7 | 7.75 | 7.56 | 22.8 | 23 | 80 | 62.1 | 12 | 196 | 0.66 | 1077 | 全マンガン | mg/L | 0.15 | 0.1
| 2024-10-19 | (土) | 晴 | 3 | 24.8 | 20.9 | 20.6 | 14.1 | 13.7 | 7.66 | 7.53 | [7 empty] | 855 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.37 | 0.38
| 2024-10-20 | (日) | 曇 |  | 16.2 | 19.2 | 20.3 | 8.9 | 9.8 | 7.91 | 7.9 | [8 empty] | 全窒素 | mg/L | 1.63 | 0.62
| 2024-10-21 | (月) | 晴 |  | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 6.3 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | 30.8 | 30.5 | 110 | 84.1 | 12 | 240 | 0.39 |  | 全リン | mg/L | 0.276 | 0.016
| 2024-10-22 | (火) | 曇 |  | 19.3 | 16.8 | 16.6 | 5.8 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 30.9 | 30.7 | 120 | 84.1 | 12 | 248 | 0.48 |  | 硫酸イオン | mg/L | 8 | 9.3
| 2024-10-23 | (水) | 曇 | 3 | 23.7 | 18.7 | 18.6 | 7 | 8.3 | 7.84 | 7.81 | 28.1 | 28.1 | 100 | 78.1 | 12 | 236 | 0.56 |  | シリカ | mg/L | 22.4 | 15.4
| 2024-10-24 | (木) | 晴 |  | 24.8 | 21.1 | 21 | 7.9 | 8.1 | 7.84 | 7.82 | 28.1 | 28 | 100 | 78.1 | 13 | 220 | 0.56 |  | 色度 | 度 | 57 | 6
| 2024-10-25 | (金) | 曇 | 1 | 19.9 | 21.3 | 21.3 | 6.2 | 8.5 | 7.6 | 7.73 | 28.7 | 28 | 120 | 90.1 | 12 | 230 | 0.42 |  | 懸濁物質 | mg/L | 210 | 6
| 2024-10-26 | (土) | 曇 |  | 20.1 | 18.7 | 18.7 | 6 | 8.3 | 7.91 | 7.95
| 2024-10-27 | (日) | 曇 | 1 | 20.6 | 18.3 | 18.2 | 10.8 | 9.2 | 7.92 | 7.8 | [7 empty] | 736
| 2024-10-28 | (月) | 雨 | 5 | 18.3 | 19.1 | 19.2 | 5.3 | 6 | 7.9 | 7.92 | 34.6 | 35.1 | 150 | 98.1 | 13 | 282 | 0.32
| 2024-10-29 | (火) | 曇 | 31 | 16.7 | 18 | 18.3 | 16.3 | 6.5 | 7.92 | 7.69 | 35.1 | 34.6 | 130 | 96.1 | 15 | 252 | 0.28 | 2410 | 備考
| 2024-10-30 | (水) | 雨 | 10 | 15.7 | 17 | 16.8 | 42.4 | 7.5 | 7.55 | 7.14 | 18.9 | 19.7 | 57 | 54.1 | 13 | 160 | 0.43 | 10515 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-10-31 | (木) | 晴 |  | 19.3 | 16.6 | 16.3 | 13.1 | 6.1 | 7.72 | 7.37 | 25.1 | 25.3 | 83 | 70.1 | 13 | 196 | 0.36 | 4916
| 最高 |  |  | 81 | 28.2 | 22.6 | 22.7 | 171 | 13.7 | 7.92 | 7.95 | 35.1 | 35.1 | 150 | 98.1 | 24 | 282 | 0.66 | 16252
| 最低 |  |  |  | 15.7 | 16.6 | 16.3 | 5.3 | 2.8 | 7.04 | 6.83 | 11.6 | 13.1 | 28 | 38 | 11 | 112 | 0.14
| 平均 |  |  |  | 21.4065 | 19.7097 | 19.6581 | 19.6161 | 7.5806 | 7.7155 | 7.5494 | 24.7636 | 25.1318 | 86.5455 | 71.0909 | 14.6818 | 201 | 0.4
| 合計 |  |  | 192 | [14 empty] | 129316
11月 | 2024-11-01 | (金) | 曇 | 1 | 17.8 | 16.4 | 16.2 | 11.1 | 12.7 | 7.79 | 7.74 | 27.2 | 27.1 | 97 | 76.1 | 13 | 214 | 0.77 |  | 実施日 |  | 2024-11-13
| 2024-11-02 | (土) | 雨 | 57 | 16 | 17.7 | 17.6 | 15.1 | 13.1 | 7.67 | 7.78 | [7 empty] | 5777 | 気温 | ℃ | 17.9
| 2024-11-03 | (日) | 晴 |  | 19 | 17.5 | 17.3 | 72.9 | 7.6 | 7.45 | 6.68 | [7 empty] | 14998 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-11-04 | (月) | 晴 |  | 19.3 | 15.9 | 16 | 20.9 | 8.7 | 7.73 | 7.41 | [7 empty] | 6222 | 水温 | ℃ | 15.8 | 15.6
| 2024-11-05 | (火) | 曇 |  | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 13.9 | 14 | 7.79 | 7.72 | 26 | 25.7 | 93 | 76.1 | 12 | 214 | 0.6 | 800 | 濁度 | 度 | 10 | 8.4
| 2024-11-06 | (水) | 曇 |  | 15.9 | 16.8 | 16.6 | 20.5 | 8.3 | 7.75 | 7.5 | 23.5 | 24.4 | 90 | 70.1 | 14 | 194 | 0.57 | 4884 | ｐH |  | 7.82 | 7.67
| 2024-11-07 | (木) | 晴 |  | 15.2 | 15.8 | 16 | 17.5 | 10.9 | 7.75 | 7.49 | 23.2 | 23.4 | 80 | 68.1 | 14 | 200 | 0.6 | 4749 | 電気伝導率 | mS/m | 26.1 | 25.7
| 2024-11-08 | (金) | 晴 |  | 13.1 | 14.6 | 14.4 | 14 | 6.4 | 7.77 | 7.42 | 23.7 | 24 | 80 | 66.1 | 14 | 190 | 0.44 | 5249 | 酸消費量 | mg/L | 94 | 87
| 2024-11-09 | (土) | 曇 |  | 12.7 | 13.8 | 13.8 | 27.1 | 8.6 | 7.8 | 7.51 | [7 empty] | 4360 | 全硬度 | mg/L | 74.1 | 74.1
| 2024-11-10 | (日) | 曇 |  | 14.4 | 14.6 | 14.3 | 13.8 | 11.8 | 7.88 | 7.91 | [7 empty] | 905 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 52.1 | 58.1
| 2024-11-11 | (月) | 曇 | 12 | 15.5 | 16.2 | 15.8 | 10 | 8.8 | 7.79 | 7.84 | 22.6 | 26.3 | 100 | 74.1 | 12 | 206 | 0.8 | 650 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 22 | 16
| 2024-11-12 | (火) | 晴 |  | 17.9 | 15.2 | 15.4 | 14 | 8.2 | 7.82 | 7.57 | 25.4 | 26.4 | 97 | 76.1 | 14 | 206 | 0.43 | 3143 | 塩化物イオン | mg/L | 15 | 12
| 2024-11-13 | (水) | 晴 |  | 17.9 | 15.8 | 15.6 | 10 | 8.4 | 7.82 | 7.67 | 26.1 | 25.7 | 87 | 74.1 | 12 | 176 | 0.44 | 1444 | 全蒸発残留物 | mg/L | 206 | 176
| 2024-11-14 | (木) | 晴 |  | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 9 | 13.1 | 7.84 | 7.82 | 28.5 | 28.1 | 100 | 80.1 | 13 | 224 | 1.1 |  | 全鉄 | mg/L | 0.72 | 0.44
| 2024-11-15 | (金) | 雨 | 2 | 15.7 | 16 | 16 | 9.6 | 12.7 | 7.91 | 7.84 | 32.6 | 32.4 | 130 | 94.1 | 12 | 238 | 0.63 | 556 | COD | mg/L | 5.4 | 4.9
| 2024-11-16 | (土) | 曇 |  | 17.8 | 16 | 16 | 14.9 | 9.3 | 7.94 | 7.78 | [7 empty] | 666 | BOD | mg/L | 1.2 | 1
| 2024-11-17 | (日) | 曇 |  | 18.7 | 16.3 | 16.3 | 13.5 | 5.9 | 7.99 | 7.77 | [7 empty] | 1889 | 溶存酸素 | mg/L | 8.7 | 8.7
| 2024-11-18 | (月) | 曇 |  | 14.8 | 16.6 | 16.8 | 5.3 | 6.7 | 7.97 | 7.95 | 34.9 | 34.8 | 140 | 98.1 | 13 | 262 | 0.44 |  | 全マンガン | mg/L | 0.04 | 0.029
| 2024-11-19 | (火) | 晴 |  | 10 | 12.6 | 13.2 | 7.5 | 12.2 | 8.03 | 8.02 | 35.5 | 35.4 | 140 | 98.1 | 13 | 262 | 0.59 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.32 | 0.15
| 2024-11-20 | (水) | 曇 | 5 | 8.3 | 11.8 | 12 | 16.8 | 12 | 8.01 | 7.9 | 35.5 | 35.6 | 150 | 92.1 | 13 | 256 | 0.47 | 1000 | 全窒素 | mg/L | 0.84 | 0.76
| 2024-11-21 | (木) | 曇 | 2 | 11.6 | 12.8 | 12.7 | 9.2 | 7.3 | 7.98 | 7.98 | 34 | 33.4 | 140 | 92.1 | 12 | 256 | 0.54 |  | 全リン | mg/L | 0.147 | 0.075
| 2024-11-22 | (金) | 晴 |  | 12 | 13 | 13.2 | 10 | 7.4 | 7.96 | 7.8 | 35 | 35 | 140 | 96.1 | 14 | 256 | 0.51 | 1000 | 硫酸イオン | mg/L | 13.9 | 13.3
| 2024-11-23 | (土) | 晴 |  | 13 | 12.7 | 12.9 | 7 | 6.9 | 7.96 | 7.97 | [8 empty] | シリカ | mg/L | 36.2 | 33.6
| 2024-11-24 | (日) | 曇 |  | 10.6 | 11.9 | 11.9 | 9 | 12.1 | 7.96 | 8.02 | [8 empty] | 色度 | 度 | 22 | 11
| 2024-11-25 | (月) | 晴 |  | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 3.6 | 4.6 | 8.02 | 8.02 | 35.7 | 35.8 | 150 | 100 | 13 | 270 | 0.37 |  | 懸濁物質 | mg/L | 11 | 9
| 2024-11-26 | (火) | 晴 | 8 | 11.7 | 10.8 | 11 | 10.3 | 5.9 | 8.03 | 8 | 39.9 | 36.1 | 140 | 100 | 13 | 266 | 0.42
| 2024-11-27 | (水) | 曇 | 59 | 15 | 14.2 | 13.7 | 224 | 2.3 | 7.64 | 7.06 | 14.9 | 15.4 | 57 | 54.1 | 15 | 144 | 0.15 | 11332
| 2024-11-28 | (木) | 晴 |  | 16.7 | 13.6 | 13.8 | 21.5 | 4 | 7.74 | 7.35 | 24.3 | 23.6 | 67 | 64.1 | 17 | 162 | 0.24 | 6777
| 2024-11-29 | (金) | 曇 | 1 | 13.9 | 11.8 | 11.8 | 18.4 | 8.9 | 7.82 | 7.62 | 27.8 | 27.9 | 100 | 76.1 | 17 | 216 | 0.62 | 2403 | 備考
| 2024-11-30 | (土) | 晴 |  | 13.5 | 11.4 | 11.6 | 15.3 | 9.1 | 7.79 | 7.73 | [7 empty] | 650 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 最高 |  |  | 59 | 19.3 | 17.7 | 17.6 | 224 | 14 | 8.03 | 8.02 | 39.9 | 36.1 | 150 | 100 | 17 | 270 | 1.1 | 14998
| 最低 |  |  |  | 8.3 | 10.8 | 11 | 3.6 | 2.3 | 7.45 | 6.68 | 14.9 | 15.4 | 57 | 54.1 | 12 | 144 | 0.15
| 平均 |  |  |  | 14.72 | 14.5067 | 14.5167 | 22.19 | 8.93 | 7.8467 | 7.6957 | 28.815 | 28.825 | 108.9 | 81.29 | 13.5 | 220.6 | 0.5365
| 合計 |  |  | 147 | [14 empty] | 79454
12月 | 2024-12-01 | (日) | 晴 |  | 12.3 | 11.2 | 11.3 | 17.6 | 9.5 | 7.88 | 7.96 | [8 empty] | 実施日 |  | 2024-12-11
| 2024-12-02 | (月) | 晴 |  | 13.7 | 11.8 | 11.8 | 5.8 | 7.1 | 7.91 | 7.92 | 31.3 | 31.1 | 120 | 86.1 | 13 | 216 | 0.51 |  | 気温 | ℃ | 7.2
| 2024-12-03 | (火) | 晴 |  | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 6.7 | 7.8 | 7.88 | 7.84 | 31.6 | 31.3 | 120 | 82.1 | 14 | 236 | 0.55 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2024-12-04 | (水) | 晴 |  | 14.6 | 12.7 | 12.6 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.92 | 31.6 | 31.5 | 120 | 80.1 | 14 | 236 | 0.46 |  | 水温 | ℃ | 9.6 | 10
| 2024-12-05 | (木) | 晴 |  | 14.5 | 12.8 | 12.8 | 5.3 | 6.7 | 7.95 | 7.92 | 31.7 | 31.5 | 120 | 84.1 | 14 | 222 | 0.48 |  | 濁度 | 度 | 2.9 | 3.2
| 2024-12-06 | (金) | 晴 |  | 10.7 | 11.7 | 12 | 5 | 6.6 | 7.9 | 7.88 | 31.9 | 31.7 | 120 | 90.1 | 14 | 232 | 0.5 |  | ｐH |  | 8 | 8
| 2024-12-07 | (土) | 晴 |  | 10.7 | 10.9 | 11 | 4.9 | 5.7 | 7.93 | 7.97 | [8 empty] | 電気伝導率 | mS/m | 35.9 | 35.8
| 2024-12-08 | (日) | 晴 |  | 7.7 | 10.8 | 10.9 | 4.1 | 4.8 | 7.96 | 8 | [8 empty] | 酸消費量 | mg/L | 150 | 150
| 2024-12-09 | (月) | 晴 |  | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 2.9 | 3.9 | 8.02 | 8.05 | 35.6 | 35.5 | 140 | 92.1 | 13 | 256 | 0.4 |  | 全硬度 | mg/L | 96.1 | 96.1
| 2024-12-10 | (火) | 晴 |  | 10.4 | 9.8 | 9.8 | 3.2 | 3.5 | 7.97 | 7.98 | 35.8 | 35.8 | 150 | 92.1 | 13 | 254 | 0.39 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 74.1 | 68.1
| 2024-12-11 | (水) | 晴 |  | 7.2 | 9.6 | 10 | 2.9 | 3.2 | 8 | 8 | 35.9 | 35.8 | 150 | 96.1 | 13 | 248 | 0.33 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 22 | 28
| 2024-12-12 | (木) | 晴 |  | 7 | 9 | 9.4 | 2.8 | 3.3 | 8.02 | 8.06 | 36.1 | 35.9 | 140 | 94.1 | 13 | 264 | 0.36 |  | 塩化物イオン | mg/L | 13 | 13
| 2024-12-13 | (金) | 曇 |  | 5.2 | 7.9 | 9 | 3.4 | 3.6 | 8 | 8.02 | 36.2 | 36.3 | 150 | 92.1 | 14 | 276 | 0.34 |  | 全蒸発残留物 | mg/L | 260 | 248
| 2024-12-14 | (土) | 晴 |  | 9 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 4.2 | 7.99 | 8.03 | [7 empty] | 1162 | 全鉄 | mg/L | 0.35 | 0.33
| 2024-12-15 | (日) | 晴 |  | 7 | 8.9 | 9.2 | 3.8 | 4.6 | 8.02 | 8.06 | [7 empty] | 684 | COD | mg/L | 3.8 | 3.7
| 2024-12-16 | (月) | 晴 |  | 10.8 | 9.4 | 9.2 | 2.6 | 3.7 | 8 | 8.03 | 36.3 | 36.2 | 150 | 102 | 13 | 278 | 0.38 | 257 | BOD | mg/L | 1.4 | 1.6
| 2024-12-17 | (火) | 晴 |  | 6.8 | 9.6 | 9.8 | 3 | 3.6 | 7.98 | 7.96 | 36.3 | 36.2 | 150 | 100 | 14 | 264 | 0.36 | 684 | 溶存酸素 | mg/L | 11 | 11
| 2024-12-18 | (水) | 晴 |  | 8.1 | 9.4 | 9.6 | 3.6 | 2.9 | 7.98 | 7.98 | 36.2 | 36.2 | 150 | 98.1 | 13 | 274 | 0.32 | 684 | 全マンガン | mg/L | 0.035 | 0.036
| 2024-12-19 | (木) | 曇 |  | 4.5 | 9 | 9.4 | 2.4 | 2.8 | 8.02 | 8.03 | 36.3 | 36.3 | 150 | 102 | 13 | 272 | 0.53 | 683 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.19 | 0.32
| 2024-12-20 | (金) | 晴 |  | 5.2 | 8 | 8.2 | 2.4 | 2.9 | 7.99 | 8.03 | 36.5 | 36.4 | 150 | 100 | 13 | 272 | 0.27 | 513 | 全窒素 | mg/L | 1.08 | 1.06
| 2024-12-21 | (土) | 晴 | 1 | 12.2 | 10.1 | 9.7 | 3.8 | 3.5 | 7.97 | 8.04 | [7 empty] | 513 | 全リン | mg/L | 0.212 | 0.21
| 2024-12-22 | (日) | 晴 |  | 10 | 10.4 | 10.6 | 4.2 | 4.4 | 8.01 | 7.97 | [7 empty] | 599 | 硫酸イオン | mg/L | 15 | 15.3
| 2024-12-23 | (月) | 晴 |  | 7.5 | 8 | 8.4 | 3.8 | 3.1 | 8.03 | 8.04 | 36.7 | 36.6 | 150 | 102 | 13 | 278 | 0.31 | 769 | シリカ | mg/L | 44.3 | 44.3
| 2024-12-24 | (火) | 晴 |  | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 3.7 | 6.6 | 8 | 8 | 36.2 | 36.2 | 150 | 98.1 | 14 | 264 | 0.35 | 769 | 色度 | 度 | 13 | 14
| 2024-12-25 | (水) | 晴 |  | 6.9 | 8 | 8.2 | 4.3 | 4.8 | 8 | 8 | 36.2 | 36.1 | 150 | 98.1 | 13 | 272 | 0.33 | 362 | 懸濁物質 | mg/L | 5 | 4
| 2024-12-26 | (木) | 晴 |  | 10.8 | 9.4 | 9.2 | 4 | 4 | 7.98 | 7.98 | 36.2 | 36 | 150 | 98.1 | 14 | 264 | 0.31 | 556
| 2024-12-27 | (金) | 晴 |  | 8.2 | 10 | 10.4 | 3 | 3.6 | 7.95 | 7.96 | 36.4 | 36.3 | 150 | 98.1 | 13 | 264 | 0.35 | 666
| 2024-12-28 | (土) | 晴 |  | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 3.2 | 3.5 | 7.98 | 8.02 | [7 empty] | 889
| 2024-12-29 | (日) | 晴 |  | 6.7 | 8.2 | 8.7 | 3.4 | 3.5 | 8.01 | 8.08 | [7 empty] | 1000 | 備考
| 2024-12-30 | (月) | 曇 |  | 4.7 | 8 | 8.2 | 3.4 | 3.5 | 8 | 8.1 | [7 empty] | 889 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2024-12-31 | (火) | 晴 |  | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 3.6 | 3.8 | 7.97 | 8.09 | [7 empty] | 1000
| 最高 |  |  | 1 | 14.6 | 12.8 | 12.8 | 17.6 | 9.5 | 8.03 | 8.1 | 36.7 | 36.6 | 150 | 102 | 14 | 278 | 0.55 | 1162
| 最低 |  |  |  | 4.5 | 7.9 | 8.2 | 2.4 | 2.8 | 7.88 | 7.84 | 31.3 | 31.1 | 120 | 80.1 | 13 | 216 | 0.27
| 平均 |  |  |  | 8.9806 | 9.7226 | 9.8935 | 4.4903 | 4.6032 | 7.9742 | 7.9974 | 35.05 | 34.945 | 141.5 | 94.275 | 13.4 | 257.1 | 0.3915
| 合計 |  |  | 1 | [14 empty] | 12679
1月 | 2025-01-01 | (水) | 晴 |  | 8.8 | 8 | 8.3 | 4.2 | 4.7 | 8.06 | 8.16 | [7 empty] | 666 | 実施日 |  | 2025-01-08
| 2025-01-02 | (木) | 晴 |  | 4.4 | 8.3 | 8.6 | 3.9 | 3.8 | 8.05 | 7.99 | [7 empty] | 971 | 気温 | ℃ | 8.5
| 2025-01-03 | (金) | 曇 |  | 6.3 | 9 | 9.2 | 3.8 | 4.1 | 8 | 8.12 | [7 empty] | 868 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-01-04 | (土) | 晴 |  | 4.8 | 8.8 | 9 | 5.1 | 4.2 | 8.03 | 8.16 | [7 empty] | 1050 | 水温 | ℃ | 8.2 | 8.4
| 2025-01-05 | (日) | 晴 |  | 4.2 | 7.8 | 8.2 | 3.3 | 3.8 | 8.04 | 8.17 | [7 empty] | 778 | 濁度 | 度 | 15.9 | 5.8
| 2025-01-06 | (月) | 曇 | 30 | 5.8 | 8.6 | 8.7 | 3.4 | 2.8 | 8 | 8.01 | 36 | 35.7 | 140 | 104 | 13 | 254 | 0.29 | 444 | ｐH |  | 7.8 | 7.5
| 2025-01-07 | (火) | 曇 |  | 6.6 | 8.6 | 9 | 57.2 | 5.5 | 7.79 | 7.36 | 30.6 | 25.9 | 77 | 64.1 | 14 | 168 | 0.35 | 7777 | 電気伝導率 | mS/m | 28.5 | 28.1
| 2025-01-08 | (水) | 晴 |  | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 15.9 | 5.8 | 7.8 | 7.5 | 28.5 | 28.1 | 90 | 74.1 | 20 | 202 | 0.27 | 2030 | 酸消費量 | mg/L | 93 | 90
| 2025-01-09 | (木) | 晴 |  | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 9.5 | 8.6 | 7.95 | 7.91 | 32.6 | 32.2 | 120 | 90.1 | 14 | 236 | 0.54 |  | 全硬度 | mg/L | 76.1 | 74.1
| 2025-01-10 | (金) | 晴 |  | 6.1 | 7.6 | 7.8 | 8 | 7.2 | 7.97 | 7.96 | 33.1 | 34.3 | 140 | 96.1 | 13 | 246 | 0.44 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 56.1 | 54.1
| 2025-01-11 | (土) | 晴 |  | 4.2 | 6.7 | 7 | 4.9 | 5.1 | 8.01 | 8.05 | [8 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 20 | 20
| 2025-01-12 | (日) | 曇 |  | 4.8 | 7.3 | 7.4 | 4.6 | 4.8 | 8.05 | 8.08 | [8 empty] | 塩化物イオン | mg/L | 17 | 20
| 2025-01-13 | (月) | 晴 |  | 7.9 | 8.8 | 8.8 | 5.2 | 5.1 | 8.03 | 8.07 | [8 empty] | 全蒸発残留物 | mg/L | 220 | 202
| 2025-01-14 | (火) | 晴 |  | 5.5 | 7.8 | 8.2 | 5.2 | 4.9 | 7.95 | 7.98 | 35 | 35.1 | 140 | 94.1 | 15 | 260 | 0.39 |  | 全鉄 | mg/L | 0.71 | 0.27
| 2025-01-15 | (水) | 曇 |  | 11.1 | 8.6 | 8.8 | 7.6 | 13 | 7.95 | 7.93 | 35 | 34.9 | 140 | 92.1 | 15 | 268 | 0.49 |  | COD | mg/L | 6.3 | 5.2
| 2025-01-16 | (木) | 曇 |  | 5 | 8 | 8.2 | 39 | 6.7 | 7.96 | 7.6 | 35 | 35.6 | 140 | 90.1 | 19 | 252 | 0.35 | 3445 | BOD | mg/L | 2.6 | 2
| 2025-01-17 | (金) | 晴 |  | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 12.6 | 12.7 | 7.98 | 8 | 35.2 | 35.2 | 140 | 92.1 | 15 | 252 | 0.49 | 555 | 溶存酸素 | mg/L | 9.5 | 9.8
| 2025-01-18 | (土) | 曇 |  | 5.1 | 6.9 | 6.8 | 15.6 | 5 | 8.06 | 7.76 | [7 empty] | 1667 | 全マンガン | mg/L | 0.052 | 0.039
| 2025-01-19 | (日) | 曇 |  | 3.6 | 7 | 7.2 | 10.5 | 8.9 | 8.08 | 7.96 | [7 empty] | 666 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.16 | 0.65
| 2025-01-20 | (月) | 晴 | 1 | 6.5 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 8.2 | 7.94 | 7.92 | 34.4 | 34.7 | 140 | 96.1 | 15 | 266 | 0.58 |  | 全窒素 | mg/L | 1.3 | 1.13
| 2025-01-21 | (火) | 晴 |  | 10 | 10.4 | 10.6 | 7.5 | 11 | 7.97 | 7.97 | 34.6 | 34.5 | 140 | 94.1 | 15 | 276 | 0.59 | 222 | 全リン | mg/L | 0.18 | 0.065
| 2025-01-22 | (水) | 晴 |  | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 5.9 | 6.5 | 8.02 | 8.02 | 34.8 | 34.8 | 140 | 94.1 | 15 | 258 | 0.86 |  | 硫酸イオン | mg/L | 17.7 | 17.9
| 2025-01-23 | (木) | 晴 |  | 4.7 | 8.4 | 8.8 | 3.9 | 5.3 | 8 | 8.04 | 34.9 | 34.9 | 140 | 90.1 | 14 | 260 | 0.44 |  | シリカ | mg/L | 33.6 | 29.9
| 2025-01-24 | (金) | 晴 |  | 7.2 | 8.8 | 9.1 | 4.4 | 5.4 | 8 | 7.96 | 34.9 | 34.9 | 140 | 94.1 | 15 | 258 | 0.39 |  | 色度 | 度 | 22 | 9
| 2025-01-25 | (土) | 曇 |  | 6.6 | 9.4 | 9.5 | 67.7 | 10.3 | 7.91 | 7.91 | [7 empty] | 1889 | 懸濁物質 | mg/L | 15 | 8
| 2025-01-26 | (日) | 晴 |  | 7.5 | 7.7 | 8 | 8 | 9.1 | 8.05 | 8.09 | [7 empty] | 555
| 2025-01-27 | (月) | 曇 |  | 5.1 | 7.8 | 8 | 5.2 | 5.5 | 8.02 | 8.02 | 35.1 | 35.2 | 140 | 108 | 15 | 250 | 0.4
| 2025-01-28 | (火) | 晴 | 1 | 7.3 | 9.4 | 9.4 | 5.2 | 7.2 | 8 | 7.98 | 35 | 35 | 140 | 94.1 | 15 | 254 | 0.48
| 2025-01-29 | (水) | 晴 |  | 8.1 | 8.6 | 9 | 6.4 | 7.8 | 8.05 | 8.01 | 35.2 | 35.1 | 140 | 94.1 | 16 | 260 | 0.51 |  | 備考
| 2025-01-30 | (木) | 晴 |  | 7.8 | 8 | 8 | 5.4 | 6.8 | 8.04 | 8.04 | 35.4 | 35.3 | 140 | 94.1 | 15 | 250 | 0.52 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2025-01-31 | (金) | 晴 |  | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 7.2 | 11.6 | 7.99 | 7.93 | 35.4 | 35.3 | 140 | 92.1 | 14 | 244 | 0.47
| 最高 |  |  | 30 | 11.1 | 10.4 | 10.6 | 67.7 | 13 | 8.08 | 8.17 | 36 | 35.7 | 140 | 108 | 20 | 276 | 0.86 | 7777
| 最低 |  |  |  | 3.6 | 6.7 | 6.8 | 3.3 | 2.8 | 7.79 | 7.36 | 28.5 | 25.9 | 77 | 64.1 | 13 | 168 | 0.27
| 平均 |  |  |  | 6.6613 | 8.2613 | 8.4677 | 11.4839 | 6.8194 | 7.9919 | 7.9568 | 34.2474 | 34.0368 | 133 | 91.9842 | 15.1053 | 248.1053 | 0.46579
| 合計 |  |  | 32 | [14 empty] | 23583
2月 | 2025-02-01 | (土) | 曇 |  | 6.2 | 7.7 | 8.1 | 6.9 | 7.7 | 8.06 | 8.05 | [8 empty] | 実施日 |  | 2025-02-12
| 2025-02-02 | (日) | 雨 | 9 | 5.3 | 9.3 | 9.3 | 6.2 | 6.3 | 8.04 | 8.1 | [8 empty] | 気温 | ℃ | 8.5
| 2025-02-03 | (月) | 曇 |  | 7.1 | 8.8 | 8.8 | 6.1 | 7.9 | 7.97 | 7.91 | 34.1 | 33 | 130 | 84.1 | 14 | 248 | 0.26 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-02-04 | (火) | 晴 | 1 | 7.9 | 9.2 | 9.6 | 6.9 | 8.4 | 8 | 7.96 | 34.7 | 34.6 | 140 | 94.1 | 16 | 244 | 0.51 | 556 | 水温 | ℃ | 7 | 7.4
| 2025-02-05 | (水) | 晴 |  | 5 | 8.2 | 8.8 | 6.7 | 9.8 | 8.02 | 8.04 | 35 | 35 | 140 | 92.1 | 15 | 268 | 0.49 |  | 濁度 | 度 | 3.6 | 4.8
| 2025-02-06 | (木) | 晴 |  | 5 | 5.9 | 6.2 | 5.2 | 9.7 | 8.11 | 8.07 | 35.5 | 35.4 | 140 | 96.1 | 15 | 270 | 0.54 |  | ｐH |  | 8.04 | 8.05
| 2025-02-07 | (金) | 晴 |  | 0.1 | 7.4 | 7.6 | 4.2 | 4.9 | 8.02 | 7.98 | 35.4 | 35.3 | 140 | 94.1 | 17 | 256 | 0.35 |  | 電気伝導率 | mS/m | 34.8 | 35
| 2025-02-08 | (土) | 晴 |  | 4.7 | 6 | 6.5 | 6.4 | 6.8 | 8.21 | 8.18 | [8 empty] | 酸消費量 | mg/L | 140 | 140
| 2025-02-09 | (日) | 晴 |  | 7.4 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 8.04 | 8.11 | [8 empty] | 全硬度 | mg/L | 92.1 | 92.1
| 2025-02-10 | (月) | 晴 |  | 6 | 7 | 7.4 | 4.1 | 4.6 | 8.03 | 8.07 | 35.5 | 35.4 | 140 | 94.1 | 14 | 256 | 0.34 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 66.1 | 64.1
| 2025-02-11 | (火) | 晴 |  | 5.6 | 7 | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 8.08 | 8.02 | [8 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 26 | 28
| 2025-02-12 | (水) | 晴 |  | 5.8 | 7 | 7.4 | 3.6 | 4.8 | 8.04 | 8.05 | 34.8 | 35 | 140 | 92.1 | 14 | 274 | 0.4 |  | 塩化物イオン | mg/L | 26 | 14
| 2025-02-13 | (木) | 曇 | 3 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 8.8 | 5.7 | 7.98 | 8.05 | 30.4 | 34.5 | 140 | 96.1 | 14 | 264 | 0.43 | 688 | 全蒸発残留物 | mg/L | 278 | 274
| 2025-02-14 | (金) | 晴 |  | 7.3 | 8.6 | 8.8 | 20.7 | 3.9 | 8.03 | 7.71 | 36.5 | 37.6 | 140 | 92.1 | 19 | 290 | 0.22 | 3666 | 全鉄 | mg/L | 0.39 | 0.4
| 2025-02-15 | (土) | 晴 |  | 9 | 9 | 9.4 | 11.1 | 9.4 | 7.99 | 7.87 | [7 empty] | 2111 | COD | mg/L | 4.3 | 4
| 2025-02-16 | (日) | 曇 | 1 | 9.3 | 10.7 | 10.8 | 9 | 8.5 | 7.98 | 8.06 | [8 empty] | BOD | mg/L | 1.7 | 1.3
| 2025-02-17 | (月) | 曇 |  | 10.8 | 10.2 | 10.4 | 6.5 | 7.2 | 8.01 | 8.04 | 34.9 | 34.7 | 140 | 90.1 | 15 | 256 | 0.42 |  | 溶存酸素 | mg/L | 9.6 | 9.9
| 2025-02-18 | (火) | 曇 |  | 5 | 8.4 | 9.2 | 4.8 | 5.9 | 8.12 | 8.12 | 35.3 | 35.2 | 140 | 92.1 | 14 | 258 | 0.39 |  | 全マンガン | mg/L | 0.048 | 0.049
| 2025-02-19 | (水) | 晴 |  | 4.4 | 7.3 | 8 | 3.6 | 4.9 | 8.11 | 8.12 | 34.6 | 34.6 | 140 | 92.1 | 15 | 234 | 0.31 | 1000 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.33 | 0.48
| 2025-02-20 | (木) | 晴 |  | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.2 | 8.04 | 8.05 | 35 | 35.2 | 140 | 96.1 | 14 | 250 | 0.4 |  | 全窒素 | mg/L | 1.24 | 1.08
| 2025-02-21 | (金) | 晴 |  | 6 | 6.9 | 7.4 | 8.5 | 4.9 | 8.06 | 8.06 | 35.6 | 35.3 | 140 | 92.1 | 13 | 244 | 0.34 |  | 全リン | mg/L | 0.224 | 0.244
| 2025-02-22 | (土) | 晴 |  | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 6.4 | 6.6 | 8.06 | 8.09 | [8 empty] | 硫酸イオン | mg/L | 15.1 | 20.3
| 2025-02-23 | (日) | 晴 |  | 5.5 | 6.8 | 7 | 6.3 | 6.4 | 8.12 | 8.16 | [7 empty] | 15 | シリカ | mg/L | 41.5 | 40.4
| 2025-02-24 | (月) | 晴 |  | 4.6 | 7.4 | 7.9 | 7 | 5.9 | 8.07 | 8.15 | [7 empty] | 318 | 色度 | 度 | 14 | 15
| 2025-02-25 | (火) | 晴 |  | 7.4 | 7 | 7.3 | 3.5 | 4.3 | 8.07 | 8.1 | 35.5 | 35.5 | 140 | 90.1 | 16 | 260 | 0.36 |  | 懸濁物質 | mg/L | 8 | 8
| 2025-02-26 | (水) | 晴 |  | 12.8 | 9 | 9.2 | 5.3 | 5.4 | 8.06 | 8.09 | 35.5 | 35.4 | 140 | 88.1 | 16 | 248 | 0.4
| 2025-02-27 | (木) | 晴 |  | 11.3 | 9.8 | 10.2 | 4.9 | 6 | 8.02 | 8 | 35.2 | 35.3 | 140 | 86.1 | 16 | 254 | 0.34
| 2025-02-28 | (金) | 曇 |  | 9.2 | 10.1 | 10.6 | 7.7 | 5.4 | 8 | 8.02 | 35.3 | 35.3 | 140 | 90.1 | 15 | 260 | 0.35
| 最高 |  |  | 9 | 12.8 | 11.2 | 10.8 | 20.7 | 9.8 | 8.21 | 8.18 | 36.5 | 37.6 | 140 | 96.1 | 19 | 290 | 0.54 | 3666 | 備考
| 最低 |  |  |  | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 3.5 | 3.9 | 7.97 | 7.71 | 30.4 | 33 | 130 | 84.1 | 13 | 234 | 0.22 |  | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 平均 |  |  |  | 6.8786 | 8.1 | 8.4143 | 6.7964 | 6.4321 | 8.0479 | 8.0439 | 34.9333 | 35.1278 | 139.4444 | 91.7667 | 15.1111 | 257.4444 | 0.38056
| 合計 |  |  | 14 | [14 empty] | 8354
3月 | 2025-03-01 | (土) | 晴 |  | 12.4 | 10.8 | 11.3 | 9.3 | 7.2 | 7.99 | 8.07 | [8 empty] | 実施日 |  | 2025-03-12
| 2025-03-02 | (日) | 晴 |  | 16.2 | 12.3 | 12.6 | 10.8 | 7.8 | 8.01 | 8.03 | [8 empty] | 気温 | ℃ | 11.4
| 2025-03-03 | (月) | 雨 | 28 | 9 | 14 | 13.4 | 5 | 6.4 | 7.97 | 8 | 34.3 | 34.3 | 130 | 92.1 | 14 | 256 | 0.41 | 1333 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2025-03-04 | (火) | 曇 | 13 | 5.2 | 8.8 | 9 | 27.9 | 5.9 | 7.84 | 7.45 | 30.7 | 27.8 | 67 | 68.1 | 18 | 198 | 0.38 | 5888 | 水温 | ℃ | 12 | 12
| 2025-03-05 | (水) | 雨 | 24 | 5 | 7.4 | 7.8 | 15.8 | 5.1 | 7.73 | 7.57 | 20.3 | 23.8 | 97 | 68.1 | 13 | 196 | 0.4 | 5222 | 濁度 | 度 | 13.3 | 9.9
| 2025-03-06 | (木) | 曇 |  | 10.9 | 10 | 9.8 | 9.3 | 4 | 7.76 | 7.48 | 28.6 | 28.6 | 90 | 74.1 | 19 | 212 | 0.34 | 6444 | ｐH |  | 7.94 | 7.85
| 2025-03-07 | (金) | 晴 |  | 8.2 | 9 | 9.4 | 7.3 | 5.2 | 7.88 | 7.7 | 31.7 | 31.3 | 110 | 84.1 | 15 | 230 | 0.54 | 1021 | 電気伝導率 | mS/m | 35.1 | 35.1
| 2025-03-08 | (土) | 曇 | 9 | 4.4 | 8.5 | 9.1 | 10.6 | 9.7 | 7.85 | 8.01 | [8 empty] | 酸消費量 | mg/L | 140 | 140
| 2025-03-09 | (日) | 晴 | 1 | 6.2 | 8.5 | 8.4 | 10.2 | 10.5 | 7.8 | 7.95 | [8 empty] | 全硬度 | mg/L | 88.1 | 90.1
| 2025-03-10 | (月) | 晴 |  | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 5.5 | 10.8 | 7.94 | 7.96 | 33.9 | 33.4 | 130 | 92.1 | 12 | 246 | 0.57 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/L | 70.1 | 68.1
| 2025-03-11 | (火) | 曇 |  | 9.9 | 10.6 | 11.2 | 17.4 | 6 | 7.95 | 7.74 | 34.8 | 34.9 | 140 | 94.1 | 15 | 260 | 0.84 | 2096 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/L | 18 | 22
| 2025-03-12 | (水) | 曇 | 22 | 11.4 | 12 | 12 | 13.3 | 9.9 | 7.94 | 7.85 | 35.1 | 35.1 | 140 | 90.1 | 16 | 262 | 0.28 | 1846 | 塩化物イオン | mg/L | 14 | 16
| 2025-03-13 | (木) | 晴 | 3 | 15.8 | 12.6 | 12.8 | 88.9 | 5.7 | 7.59 | 7.15 | 17.7 | 20.1 | 60 | 48 | 15 | 142 | 0.08 | 14050 | 全蒸発残留物 | mg/L | 274 | 262
| 2025-03-14 | (金) | 晴 |  | 12.3 | 12.6 | 13 | 20 | 2.8 | 7.71 | 7.36 | 25.5 | 24.8 | 73 | 68.1 | 16 | 180 | 0.23 | 8595 | 全鉄 | mg/L | 0.8 | 0.28
| 2025-03-15 | (土) | 曇 | 1 | 9.7 | 11.4 | 12 | 21.3 | 5.5 | 7.27 | 7.55 | [7 empty] | 6712 | COD | mg/L | 4.6 | 3.4
| 2025-03-16 | (日) | 雨 | 32 | 6 | 10.2 | 10.7 | 19.5 | 6.8 | 7.79 | 7.77 | [7 empty] | 6444 | BOD | mg/L | 1.7 | 1.3
| 2025-03-17 | (月) | 晴 | 1 | 12.5 | 10.8 | 10.4 | 21.6 | 3.2 | 7.8 | 7.5 | 23.4 | 23.3 | 77 | 64.1 | 16 | 192 | 0.28 | 8769 | 溶存酸素 | mg/L | 9 | 9.2
| 2025-03-18 | (火) | 曇 | 1 | 8.8 | 10 | 10.2 | 16.5 | 2.6 | 7.83 | 7.6 | 28.3 | 28.1 | 97 | 74.1 | 19 | 210 | 0.23 | 5750 | 全マンガン | mg/L | 0.084 | 0.062
| 2025-03-19 | (水) | 曇 | 10 | 3.9 | 10.5 | 10.9 | 12.7 | 3.9 | 7.61 | 7.6 | 25.1 | 24.6 | 110 | 82.1 | 16 | 222 | 0.25 | 4637 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/L | 0.34 | 0.57
| 2025-03-20 | (木) | 晴 |  | 8.3 | 9.3 | 9.4 | 18.8 | 9.7 | 7.8 | 7.7 | [7 empty] | 3255 | 全窒素 | mg/L | 1.24 | 1.12
| 2025-03-21 | (金) | 晴 |  | 12.1 | 10.6 | 11 | 9.2 | 8.1 | 7.91 | 7.85 | 31.6 | 31.3 | 120 | 80.1 | 17 | 220 | 0.41 | 1243 | 全リン | mg/L | 0.282 | 0.165
| 2025-03-22 | (土) | 晴 |  | 17.9 | 12.1 | 12.2 | 13.7 | 7.9 | 7.79 | 7.82 | [7 empty] | 1668 | 硫酸イオン | mg/L | 16.6 | 17.1
| 2025-03-23 | (日) | 晴 |  | 19.4 | 13.5 | 14.1 | 18.7 | 8.6 | 7.77 | 7.84 | [7 empty] | 3221 | シリカ | mg/L | 42.7 | 41
| 2025-03-24 | (月) | 曇 | 5 | 13.9 | 14.6 | 15.2 | 9.5 | 9.5 | 7.87 | 7.87 | 34.8 | 34.7 | 140 | 92.1 | 15 | 270 | 0.41 | 745 | 色度 | 度 | 14 | 8
| 2025-03-25 | (火) | 晴 |  | 19 | 14.6 | 15 | 6.7 | 8.4 | 7.85 | 7.92 | 34.7 | 34.7 | 140 | 94.1 | 14 | 254 | 0.52 |  | 懸濁物質 | mg/L | 19 | 7
| 2025-03-26 | (水) | 晴 |  | 21.6 | 15.8 | 16.2 | 9 | 7.3 | 7.9 | 7.96 | 35.4 | 35.4 | 150 | 72.1 | 15 | 256 | 0.43 | 299
| 2025-03-27 | (木) | 晴 |  | 18.8 | 16.2 | 17 | 9.5 | 7.2 | 7.86 | 7.94 | 35.8 | 35.7 | 150 | 76.1 | 13 | 264 | 0.5 | 216
| 2025-03-28 | (金) | 雨 | 13 | 18.2 | 17.4 | 18 | 10.7 | 8.3 | 7.93 | 7.97 | 35.4 | 35.7 | 150 | 40 | 14 | 276 | 0.61 | 1700
| 2025-03-29 | (土) | 雨 | 12 | 8.9 | 15.3 | 16.3 | 13.4 | 7.4 | 7.86 | 7.68 | [7 empty] | 2666 | 備考
| 2025-03-30 | (日) | 晴 | 1 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.8 | 7.9 | 7.85 | 7.65 | [7 empty] | 4776 | ・月に1回測定している部分を水色で示しています。
| 2025-03-31 | (月) | 曇 |  | 7.4 | 11.8 | 12.7 | 13.4 | 4.7 | 7.92 | 7.75 | 34 | 33.9 | 130 | 50 | 16 | 244 | 0.48 | 4112
| 最高 |  |  | 32 | 21.6 | 17.4 | 18 | 88.9 | 10.8 | 8.01 | 8.07 | 35.8 | 35.7 | 150 | 94.1 | 19 | 276 | 0.84 | 14050
| 最低 |  |  |  | 3.9 | 7.4 | 7.8 | 5 | 2.6 | 7.27 | 7.15 | 17.7 | 20.1 | 60 | 40 | 12 | 142 | 0.08
| 平均 |  |  |  | 11.3484 | 11.7032 | 12.0419 | 15.8161 | 6.9032 | 7.8248 | 7.7513 | 30.555 | 30.575 | 115.05 | 75.185 | 15.4 | 229.5 | 0.4095
| 合計 |  |  | 176 | [14 empty] | 102708
年間 | 最高 |  |  | 128 | 35.6 | 26.2 | 26.4 | 224 | 14.3 | 8.21 | 8.18 | 39.9 | 37.6 | 150 | 108 | 30 | 290 | 1.1 | 18664
| 最低 |  |  |  | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 2.4 | 1.3 | 7.04 | 6.58 | 11.6 | 13.1 | 28 | 38 | 10 | 112 | 0.08
| 平均 |  |  |  | 18.5548 | 16.8068 | 16.8975 | 15.7775 | 7.0912 | 7.8187 | 7.732 | 29.793 | 30.1058 | 111.8354 | 82.4169 | 15.9383 | 230.8642 | 0.4277
| 合計 |  |  | 1660 | [14 empty] | 1096602
| 降雨日数 |  | 113

## 空港南部・横芝給水場
令和６年度
|  |  | 空港南部給水場 |  |  | 横芝給水場
月 | 日 | 曜日 | 水温 （℃） | 濁度 (度） | pＨ | 水温 （℃） | 濁度 （度） | pＨ
４月 | 2024-04-01 | (月) | 15.6 | 0.3 | 8.19 | 15.5 | 0.6 | 7.5
| 2024-04-02 | (火) | 15.7 | 0.3 | 8.16 | 15.6 | 0.6 | 7.5
| 2024-04-03 | (水) | 15.8 | 0.3 | 8.15 | 15.8 | 0.6 | 7.5
| 2024-04-04 | (木) | 15.7 | 0.3 | 8.13 | 15.7 | 0.5 | 7.5
| 2024-04-05 | (金) | 15.8 | 0.3 | 8.16 | 15.6 | 0.5 | 7.5
| 2024-04-06 | (土) | 15.6 | 0.3 | 8.17 | 15.6 | 0.5 | 7.5
| 2024-04-07 | (日) | 15.6 | 0.3 | 8.17 | 15.4 | 0.5 | 7.6
| 2024-04-08 | (月) | 15.7 | 0.3 | 8.16 | 15.4 | 0.6 | 7.6
| 2024-04-09 | (火) | 15.9 | 0.3 | 8.16 | 15.5 | 0.5 | 7.7
| 2024-04-10 | (水) | 15.9 | 0.3 | 8.17 | 15.7 | 0.6 | 7.5
| 2024-04-11 | (木) | 15.9 | 0.3 | 8.2 | 15.6 | 0.5 | 7.6
| 2024-04-12 | (金) | 15.9 | 0.3 | 8.16 | 15.7 | 0.6 | 7.5
| 2024-04-13 | (土) | 16 | 0.3 | 8.15 | 15.7 | 0.5 | 7.6
| 2024-04-14 | (日) | 16.1 | 0.3 | 8.13 | 15.7 | 0.6 | 7.6
| 2024-04-15 | (月) | 16.2 | 0.3 | 8.14 | 15.8 | 0.5 | 7.6
| 2024-04-16 | (火) | 16.4 | 0.3 | 8.14 | 16.1 | 0.5 | 7.6
| 2024-04-17 | (水) | 16.5 | 0.3 | 8.16 | 16.3 | 0.5 | 7.6
| 2024-04-18 | (木) | 16.7 | 0.3 | 8.16 | 16.4 | 0.5 | 7.6
| 2024-04-19 | (金) | 16.6 | 0.3 | 8.17 | 16.4 | 0.5 | 7.5
| 2024-04-20 | (土) | 16.7 | 0.3 | 8.13 | 16.2 | 0.5 | 7.5
| 2024-04-21 | (日) | 16.7 | 0.3 | 8.14 | 16.1 | 0.5 | 7.5
| 2024-04-22 | (月) | 16.9 | 0.3 | 8.12 | 16.4 | 0.5 | 7.5
| 2024-04-23 | (火) | 16.7 | 0.3 | 8.13 | 16.4 | 0.5 | 7.5
| 2024-04-24 | (水) | 16.8 | 0.3 | 8.19 | 16.3 | 0.4 | 7.6
| 2024-04-25 | (木) | 16.6 | 0.3 | 8.24 | 16.1 | 0.5 | 7.5
| 2024-04-26 | (金) | 16.8 | 0.3 | 8.21 | 16 | 0.5 | 7.5
| 2024-04-27 | (土) | 16.8 | 0.3 | 8.25 | 16.1 | 0.4 | 7.5
| 2024-04-28 | (日) | 17 | 0.3 | 8.23 | 16.2 | 0.4 | 7.5
| 2024-04-29 | (月) | 17 | 0.3 | 8.23 | 16.3 | 0.5 | 7.5
| 2024-04-30 | (火) | 17.3 | 0.3 | 8.27 | 16.5 | 0.4 | 7.5
| 最高 |  | 17.3 | 0.3 | 8.27 | 16.5 | 0.6 | 7.7
| 最低 |  | 15.6 | 0.3 | 8.12 | 15.4 | 0.4 | 7.5
| 平均 |  | 16.3 | 0.3 | 8.2 | 15.9 | 0.5 | 7.5
５月 | 2024-05-01 | (水) | 17.1 | 0.3 | 8.22 | 16.5 | 0.5 | 7.5
| 2024-05-02 | (木) | 17.2 | 0.3 | 8.17 | 16.3 | 0.4 | 7.5
| 2024-05-03 | (金) | 17 | 0.3 | 8.2 | 16.1 | 0.5 | 7.4
| 2024-05-04 | (土) | 17.1 | 0.3 | 8.17 | 16.3 | 0.5 | 7.5
| 2024-05-05 | (日) | 17.1 | 0.3 | 8.19 | 16.4 | 0.4 | 7.5
| 2024-05-06 | (月) | 17.5 | 0.3 | 8.2 | 16.7 | 0.5 | 7.5
| 2024-05-07 | (火) | 17.3 | 0.3 | 8.23 | 17 | 0.5 | 7.5
| 2024-05-08 | (水) | 17.6 | 0.3 | 8.23 | 16.5 | 0.4 | 7.5
| 2024-05-09 | (木) | 17.3 | 0.3 | 8.18 | 16.4 | 0.5 | 7.4
| 2024-05-10 | (金) | 17.4 | 0.3 | 8.18 | 16.4 | 0.5 | 7.4
| 2024-05-11 | (土) | 17.2 | 0.3 | 8.18 | 16.3 | 0.5 | 7.5
| 2024-05-12 | (日) | 17.6 | 0.3 | 8.18 | 16.4 | 0.4 | 7.4
| 2024-05-13 | (月) | 17.4 | 0.3 | 8.2 | 16.6 | 0.5 | 7.5
| 2024-05-14 | (火) | 17.7 | 0.3 | 8.15 | 16.5 | 0.5 | 7.4
| 2024-05-15 | (水) | 17.4 | 0.3 | 8.17 | 16.9 | 0.5 | 7.5
| 2024-05-16 | (木) | 17.8 | 0.3 | 8.23 | 16.9 | 0.5 | 7.5
| 2024-05-17 | (金) | 17.5 | 0.3 | 8.18 | 16.8 | 0.5 | 7.5
| 2024-05-18 | (土) | 17.9 | 0.3 | 8.15 | 16.7 | 0.5 | 7.5
| 2024-05-19 | (日) | 17.7 | 0.3 | 8.15 | 16.6 | 0.5 | 7.4
| 2024-05-20 | (月) | 18 | 0.3 | 8.19 | 17.1 | 0.5 | 7.5
| 2024-05-21 | (火) | 17.6 | 0.3 | 8.17 | 17.1 | 0.5 | 7.5
| 2024-05-22 | (水) | 18 | 0.3 | 8.14 | 16.7 | 0.5 | 7.4
| 2024-05-23 | (木) | 17.7 | 0.3 | 8.19 | 16.6 | 0.4 | 7.5
| 2024-05-24 | (金) | 18.1 | 0.3 | 8.23 | 16.7 | 0.4 | 7.6
| 2024-05-25 | (土) | 17.8 | 0.3 | 8.22 | 17.2 | 0.5 | 7.6
| 2024-05-26 | (日) | 18.3 | 0.3 | 8.2 | 17 | 0.6 | 7.6
| 2024-05-27 | (月) | 18 | 0.3 | 8.2 | 17.5 | 0.6 | 7.6
| 2024-05-28 | (火) | 18.5 | 0.3 | 8.21 | 17.4 | 0.5 | 7.6
| 2024-05-29 | (水) | 18 | 0.3 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.6
| 2024-05-30 | (木) | 18.5 | 0.4 | 8.15 | 16.7 | 0.5 | 7.5
| 2024-05-31 | (金) | 18.1 | 0.4 | 8.2 | 16.9 | 0.5 | 7.5
| 最高 |  | 18.5 | 0.4 | 8.23 | 17.5 | 0.6 | 7.6
| 最低 |  | 17 | 0.3 | 8.14 | 16.1 | 0.4 | 7.4
| 平均 |  | 17.7 | 0.3 | 8.2 | 16.7 | 0.5 | 7.5
６月 | 2024-06-01 | (土) | 18.5 | 0.4 | 8.14 | 17.4 | 0.5 | 7.6
| 2024-06-02 | (日) | 18.1 | 0.3 | 8.18 | 17.1 | 0.5 | 7.5
| 2024-06-03 | (月) | 18.4 | 0.4 | 8.19 | 17.6 | 0.5 | 7.6
| 2024-06-04 | (火) | 18.1 | 0.4 | 8.16 | 17.6 | 0.5 | 7.6
| 2024-06-05 | (水) | 18.5 | 0.4 | 8.12 | 16.9 | 0.6 | 7.5
| 2024-06-06 | (木) | 18.5 | 0.4 | 8.13 | 17 | 0.5 | 7.5
| 2024-06-07 | (金) | 18.2 | 0.4 | 8.15 | 17.1 | 0.4 | 7.6
| 2024-06-08 | (土) | 18.7 | 0.4 | 8.15 | 17.4 | 0.5 | 7.5
| 2024-06-09 | (日) | 18.3 | 0.4 | 8.17 | 17.3 | 0.5 | 7.5
| 2024-06-10 | (月) | 18.8 | 0.4 | 8.16 | 17.8 | 0.5 | 7.6
| 2024-06-11 | (火) | 18.3 | 0.4 | 8.18 | 17.9 | 0.5 | 7.5
| 2024-06-12 | (水) | 18.9 | 0.4 | 8.18 | 17.5 | 0.5 | 7.6
| 2024-06-13 | (木) | 18.5 | 0.4 | 8.21 | 17.4 | 0.4 | 7.5
| 2024-06-14 | (金) | 19.1 | 0.4 | 8.13 | 17.3 | 0.4 | 7.6
| 2024-06-15 | (土) | 18.6 | 0.4 | 8.2 | 16.9 | 0.5 | 7.5
| 2024-06-16 | (日) | 19.3 | 0.4 | 8.19 | 17.7 | 0.5 | 7.5
| 2024-06-17 | (月) | 18.8 | 0.4 | 8.19 | 17.5 | 0.5 | 7.6
| 2024-06-18 | (火) | 19.4 | 0.4 | 8.14 | 16.8 | 0.4 | 7.5
| 2024-06-19 | (水) | 18.8 | 0.4 | 8.12 | 18.4 | 0.4 | 7.6
| 2024-06-20 | (木) | 19.3 | 0.4 | 8.11 | 17.9 | 0.5 | 7.6
| 2024-06-21 | (金) | 18.8 | 0.3 | 8.28 | 17.7 | 0.4 | 7.6
| 2024-06-22 | (土) | 19.4 | 0.3 | 8.22 | 17.5 | 0.5 | 7.6
| 2024-06-23 | (日) | 18.7 | 0.3 | 8.3 | 17.1 | 0.4 | 7.5
| 2024-06-24 | (月) | 19.3 | 0.3 | 8.28 | 17.5 | 0.4 | 7.6
| 2024-06-25 | (火) | 18.9 | 0.3 | 8.29 | 17.6 | 0.5 | 7.6
| 2024-06-26 | (水) | 19.7 | 0.3 | 8.24 | 17.3 | 0.5 | 7.5
| 2024-06-27 | (木) | 19.1 | 0.3 | 8.24 | 17.3 | 0.5 | 7.5
| 2024-06-28 | (金) | 19.9 | 0.3 | 8.22 | 17.1 | 0.4 | 7.4
| 2024-06-29 | (土) | 19.1 | 0.3 | 8.22 | 17.2 | 0.5 | 7.5
| 2024-06-30 | (日) | 19.8 | 0.3 | 8.26 | 18.2 | 0.5 | 7.5
| 最高 |  | 19.9 | 0.4 | 8.3 | 18.4 | 0.6 | 7.6
| 最低 |  | 18.1 | 0.3 | 8.11 | 16.8 | 0.4 | 7.4
| 平均 |  | 18.9 | 0.4 | 8.2 | 17.4 | 0.5 | 7.5
７月 | 2024-07-01 | (月) | 19.2 | 0.3 | 8.29 | 18 | 0.4 | 7.5
| 2024-07-02 | (火) | 19.8 | 0.3 | 8.24 | 17.5 | 0.4 | 7.5
| 2024-07-03 | (水) | 19.2 | 0.3 | 8.22 | 17.3 | 0.5 | 7.5
| 2024-07-04 | (木) | 20.1 | 0.3 | 8.26 | 16.9 | 0.5 | 7.5
| 2024-07-05 | (金) | 19.4 | 0.3 | 8.29 | 17.8 | 0.5 | 7.6
| 2024-07-06 | (土) | 20.4 | 0.3 | 8.26 | 18.5 | 0.4 | 7.5
| 2024-07-07 | (日) | 19.6 | 0.3 | 8.29 | 18.2 | 0.5 | 7.5
| 2024-07-08 | (月) | 20.6 | 0.3 | 8.26 | 19.1 | 0.5 | 7.5
| 2024-07-09 | (火) | 19.9 | 0.3 | 8.27 | 19.2 | 0.5 | 7.5
| 2024-07-10 | (水) | 20.9 | 0.4 | 8.25 | 18.7 | 0.6 | 7.6
| 2024-07-11 | (木) | 20.2 | 0.3 | 8.28 | 18.8 | 0.4 | 7.5
| 2024-07-12 | (金) | 20.9 | 0.3 | 8.26 | 18.6 | 0.5 | 7.5
| 2024-07-13 | (土) | 19.9 | 0.3 | 8.21 | 18.1 | 0.4 | 7.5
| 2024-07-14 | (日) | 20.8 | 0.3 | 8.18 | 17.6 | 0.5 | 7.5
| 2024-07-15 | (月) | 19.8 | 0.3 | 8.2 | 18.5 | 0.5 | 7.5
| 2024-07-16 | (火) | 20.6 | 0.3 | 8.15 | 18.4 | 0.4 | 7.5
| 2024-07-17 | (水) | 19.7 | 0.3 | 8.19 | 17.5 | 0.4 | 7.5
| 2024-07-18 | (木) | 20.5 | 0.3 | 8.21 | 16.9 | 0.4 | 7.5
| 2024-07-19 | (金) | 19.8 | 0.3 | 8.24 | 18.6 | 0.4 | 7.5
| 2024-07-20 | (土) | 20.9 | 0.3 | 8.29 | 18.8 | 0.5 | 7.5
| 2024-07-21 | (日) | 20.2 | 0.3 | 8.23 | 18.3 | 0.4 | 7.5
| 2024-07-22 | (月) | 21.1 | 0.3 | 8.21 | 18.4 | 0.5 | 7.5
| 2024-07-23 | (火) | 20.2 | 0.3 | 8.25 | 18 | 0.5 | 7.5
| 2024-07-24 | (水) | 21.3 | 0.3 | 8.26 | 17.8 | 0.4 | 7.5
| 2024-07-25 | (木) | 20.4 | 0.3 | 8.26 | 17.9 | 0.5 | 7.4
| 2024-07-26 | (金) | 21.6 | 0.3 | 8.21 | 17.7 | 0.4 | 7.5
| 2024-07-27 | (土) | 20.6 | 0.3 | 8.2 | 17.8 | 0.5 | 7.4
| 2024-07-28 | (日) | 21.6 | 0.3 | 8.23 | 18.1 | 0.5 | 7.5
| 2024-07-29 | (月) | 20.8 | 0.3 | 8.25 | 17.7 | 0.5 | 7.4
| 2024-07-30 | (火) | 21.6 | 0.3 | 8.23 | 18 | 0.5 | 7.5
| 2024-07-31 | (水) | 20.6 | 0.3 | 8.23 | 18 | 0.5 | 7.4
| 最高 |  | 21.6 | 0.4 | 8.29 | 19.2 | 0.6 | 7.6
| 最低 |  | 19.2 | 0.3 | 8.15 | 16.9 | 0.4 | 7.4
| 平均 |  | 20.4 | 0.3 | 8.2 | 18.1 | 0.5 | 7.5
８月 | 2024-08-01 | (木) | 21.8 | 0.3 | 8.19 | 17.8 | 0.4 | 7.5
| 2024-08-02 | (金) | 20.7 | 0.3 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.3
| 2024-08-03 | (土) | 21.8 | 0.3 | 8.17 | 19.8 | 0.4 | 7.5
| 2024-08-04 | (日) | 20.7 | 0.3 | 8.18 | 19 | 0.5 | 7.5
| 2024-08-05 | (月) | 21.8 | 0.3 | 8.17 | 18.2 | 0.5 | 7.4
| 2024-08-06 | (火) | 21.8 | 0.3 | 8.18 | 18 | 0.5 | 7.4
| 2024-08-07 | (水) | 21 | 0.3 | 8.22 | 18 | 0.5 | 7.4
| 2024-08-08 | (木) | 22 | 0.3 | 8.19 | 18.6 | 0.5 | 7.5
| 2024-08-09 | (金) | 20.9 | 0.3 | 8.21 | 17.6 | 0.6 | 7.5
| 2024-08-10 | (土) | 22 | 0.3 | 8.21 | 18.6 | 0.5 | 7.5
| 2024-08-11 | (日) | 20.8 | 0.3 | 8.23 | 18.6 | 0.4 | 7.5
| 2024-08-12 | (月) | 22 | 0.3 | 8.22 | 18.3 | 0.5 | 7.5
| 2024-08-13 | (火) | 21.1 | 0.3 | 8.17 | 18.3 | 0.5 | 7.5
| 2024-08-14 | (水) | 22.3 | 0.3 | 8.15 | 18.1 | 0.5 | 7.5
| 2024-08-15 | (木) | 21.1 | 0.3 | 8.18 | 18.3 | 0.4 | 7.5
| 2024-08-16 | (金) | 22.3 | 0.3 | 8.18 | 17.8 | 0.4 | 7.5
| 2024-08-17 | (土) | 23.2 | 0.3 | 8.14 | 17.9 | 0.4 | 7.4
| 2024-08-18 | (日) | 21.4 | 0.3 | 8.18 | 17.9 | 0.5 | 7.5
| 2024-08-19 | (月) | 22.1 | 0.3 | 8.13 | 19.3 | 0.5 | 7.5
| 2024-08-20 | (火) | 20.9 | 0.3 | 8.17 | 18.1 | 0.5 | 7.5
| 2024-08-21 | (水) | 22.1 | 0.3 | 8.19 | 17.9 | 0.4 | 7.6
| 2024-08-22 | (木) | 20.9 | 0.3 | 8.2 | 17.3 | 0.5 | 7.5
| 2024-08-23 | (金) | 22 | 0.3 | 8.21 | 17.4 | 0.5 | 7.4
| 2024-08-24 | (土) | 20.8 | 0.3 | 8.23 | 17.6 | 0.5 | 7.4
| 2024-08-25 | (日) | 21.8 | 0.3 | 8.17 | 17.6 | 0.5 | 7.4
| 2024-08-26 | (月) | 20.7 | 0.3 | 8.2 | 18.3 | 0.4 | 7.5
| 2024-08-27 | (火) | 21.9 | 0.3 | 8.18 | 18.7 | 0.5 | 7.5
| 2024-08-28 | (水) | 20.7 | 0.3 | 8.21 | 18.3 | 0.6 | 7.5
| 2024-08-29 | (木) | 21.9 | 0.3 | 8.21 | 18 | 0.5 | 7.5
| 2024-08-30 | (金) | 20.9 | 0.3 | 8.22 | 18 | 0.4 | 7.5
| 2024-08-31 | (土) | 22 | 0.3 | 8.21 | 18.3 | 0.6 | 7.4
| 最高 |  | 23.2 | 0.3 | 8.23 | 19.8 | 0.6 | 7.6
| 最低 |  | 20.7 | 0.3 | 8.13 | 17.3 | 0.4 | 7.3
| 平均 |  | 21.5 | 0.3 | 8.2 | 18.2 | 0.5 | 7.5
９月 | 2024-09-01 | (日) | 20.7 | 0.3 | 8.27 | 17.9 | 0.5 | 7.5
| 2024-09-02 | (月) | 22 | 0.3 | 8.25 | 17.6 | 0.5 | 7.5
| 2024-09-03 | (火) | 20.9 | 0.3 | 8.23 | 17.3 | 0.4 | 7.5
| 2024-09-04 | (水) | 21.8 | 0.3 | 8.3 | 18.5 | 0.4 | 7.5
| 2024-09-05 | (木) | 20.7 | 0.3 | 8.32 | 17.1 | 0.4 | 7.4
| 2024-09-06 | (金) | 21.6 | 0.3 | 8.28 | 17.2 | 0.5 | 7.4
| 2024-09-07 | (土) | 20.7 | 0.3 | 8.27 | 17.2 | 0.6 | 7.4
| 2024-09-08 | (日) | 21.8 | 0.3 | 8.25 | 17.3 | 0.5 | 7.5
| 2024-09-09 | (月) | 20.8 | 0.3 | 8.23 | 18.4 | 0.5 | 7.5
| 2024-09-10 | (火) | 21.9 | 0.3 | 8.26 | 18.1 | 0.5 | 7.5
| 2024-09-11 | (水) | 20.9 | 0.3 | 8.26 | 17.4 | 0.4 | 7.5
| 2024-09-12 | (木) | 22.1 | 0.3 | 8.17 | 17.2 | 0.6 | 7.4
| 2024-09-13 | (金) | 22.6 | 0.3 | 8.2 | 18.8 | 0.5 | 7.5
| 2024-09-14 | (土) | 20.8 | 0.3 | 8.23 | 17.2 | 0.6 | 7.4
| 2024-09-15 | (日) | 22.2 | 0.3 | 8.17 | 18.8 | 0.5 | 7.5
| 2024-09-16 | (月) | 24.1 | 0.3 | 8.13 | 18.4 | 0.4 | 7.5
| 2024-09-17 | (火) | 21 | 0.3 | 8.34 | 18.2 | 0.5 | 7.5
| 2024-09-18 | (水) | 22.3 | 0.3 | 8.25 | 17.4 | 0.6 | 7.4
| 2024-09-19 | (木) | 24.6 | 0.3 | 8.06 | 17.9 | 0.6 | 7.5
| 2024-09-20 | (金) | 21.5 | 0.3 | 8.12 | 17.5 | 0.5 | 7.5
| 2024-09-21 | (土) | 22.2 | 0.3 | 8.07 | 17.9 | 0.5 | 7.5
| 2024-09-22 | (日) | 24.3 | 0.3 | 8.05 | 17.3 | 0.6 | 7.4
| 2024-09-23 | (月) | 21.2 | 0.3 | 8.18 | 18.6 | 0.5 | 7.5
| 2024-09-24 | (火) | 22.1 | 0.3 | 8.3 | 18.8 | 0.6 | 7.5
| 2024-09-25 | (水) | 20.8 | 0.3 | 8.3 | 16.7 | 0.6 | 7.4
| 2024-09-26 | (木) | 21.7 | 0.3 | 8.31 | 16.7 | 0.4 | 7.5
| 2024-09-27 | (金) | 22.3 | 0.3 | 8.25 | 16.5 | 0.5 | 7.5
| 2024-09-28 | (土) | 20.6 | 0.3 | 8.3 | 17.3 | 0.4 | 7.6
| 2024-09-29 | (日) | 21.4 | 0.3 | 8.33 | 16.9 | 0.5 | 7.4
| 2024-09-30 | (月) | 21.3 | 0.3 | 8.33 | 17.5 | 0.5 | 7.5
| 最高 |  | 24.6 | 0.3 | 8.34 | 18.8 | 0.6 | 7.6
| 最低 |  | 20.6 | 0.3 | 8.05 | 16.5 | 0.4 | 7.4
| 平均 |  | 21.8 | 0.3 | 8.2 | 17.7 | 0.5 | 7.5
１０月 | 2024-10-01 | (火) | 20.6 | 0.3 | 8.28 | 17.5 | 0.5 | 7.5 | 多 項 目 試 験 結 果
| 2024-10-02 | (水) | 21.1 | 0.3 | 8.27 | 17.7 | 0.6 | 7.5
| 2024-10-03 | (木) | 22.1 | 0.3 | 8.26 | 17.5 | 0.4 | 7.5 |  |  | 空港南部 | 横芝
| 2024-10-04 | (金) | 20.4 | 0.3 | 8.3 | 17.5 | 0.5 | 7.5 | 実施日時 |  | 2024-10-17 | 2024-10-17
| 2024-10-05 | (土) | 21.1 | 0.3 | 8.28 | 17.4 | 0.4 | 7.5 | 水温 | （℃） | 19.1 | 17.1
| 2024-10-06 | (日) | 20.3 | 0.3 | 8.33 | 17.2 | 0.4 | 7.5 | 濁度 | （度） | 0 | 0.2
| 2024-10-07 | (月) | 21.1 | 0.3 | 8.29 | 17.3 | 0.4 | 7.6 | ｐH |  | 8.2 | 7.5
| 2024-10-08 | (火) | 20.5 | 0.3 | 8.24 | 16.7 | 0.5 | 7.5 | 電気伝導率 | (mS/m) | 14 | 20.3
| 2024-10-09 | (水) | 20.2 | 0.3 | 8.31 | 16.9 | 0.5 | 7.6 | 酸消費量 | (mg/ℓ) | 53.4 | 42.7
| 2024-10-10 | (木) | 20.5 | 0.3 | 8.38 | 16.3 | 0.5 | 7.4 | 全硬度 | (mg/ℓ) | 58.8 | 78.2
| 2024-10-11 | (金) | 21.4 | 0.3 | 8.35 | 16.2 | 0.8 | 7.6 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 43.8 | 48
| 2024-10-12 | (土) | 19.4 | 0.4 | 8.4 | 16.2 | 0.5 | 7.5 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 15 | 30.2
| 2024-10-13 | (日) | 20.2 | 0.3 | 8.37 | 16.8 | 0.5 | 7.5 | 塩化物ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 5.3 | 12.5
| 2024-10-14 | (月) | 20.9 | 0.3 | 8.35 | 16.8 | 0.5 | 7.5 | 全蒸発残留物 | (mg/ℓ) | 155 | 188
| 2024-10-15 | (火) | 19.4 | 0.3 | 8.39 | 16.6 | 0.5 | 7.5 | 全鉄 | (mg/ℓ) | 0 | 0.22
| 2024-10-16 | (水) | 20.3 | 0.5 | 8.36 | 16.7 | 0.5 | 7.5 | ＣＯＤ | (mg/ℓ) | 0 | 0
| 2024-10-17 | (木) | 20.8 | 0.3 | 8.35 | 16.6 | 0.6 | 7.5 | ＢＯＤ | (mg/ℓ) | - | -
| 2024-10-18 | (金) | 19.5 | 0.3 | 8.02 | 16.6 | 0.4 | 7.6 | 溶存酸素 | (mg/ℓ) | 5.4 | 8.2
| 2024-10-19 | (土) | 20.4 | 0.3 | 7.94 | 16.6 | 0.5 | 7.5 | マンガン | (mg/ℓ) | 0.01 | 0
| 2024-10-20 | (日) | 20 | 0.3 | 7.99 | 17.1 | 0.4 | 7.6 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | (mg/ℓ) | - | -
| 2024-10-21 | (月) | 19.5 | 0.3 | 8.01 | 17.1 | 0.5 | 7.6 | 亜硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 0 | 0
| 2024-10-22 | (火) | 19.9 | 0.3 | 8.05 | 16.6 | 0.5 | 7.5 | 硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 0.2 | 18.7
| 2024-10-23 | (水) | 19.5 | 0.3 | 8.01 | 16.5 | 0.5 | 7.5 | 全窒素 | (mg/ℓ) | 0 | 5
| 2024-10-24 | (木) | 21.1 | 0.3 | 7.92 | 16.6 | 0.4 | 7.5 | 全リン | (mg/ℓ) | 0.12 | 0.12
| 2024-10-25 | (金) | 20.2 | 0.3 | 7.97 | 16.5 | 0.4 | 7.6 | リン酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | - | -
| 2024-10-26 | (土) | 19.3 | 0.3 | 8.01 | 16.5 | 0.4 | 7.6 | 硫酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 9.7 | 17.9
| 2024-10-27 | (日) | 20.7 | 0.3 | 7.95 | 16.5 | 0.5 | 7.6 | シリカ | (mg/ℓ) | 48.4 | 55
| 2024-10-28 | (月) | 20 | 0.3 | 7.93 | 16.8 | 0.5 | 7.5 | 色度 | （度） | 0 | 2
| 2024-10-29 | (火) | 19.1 | 0.3 | 8.01 | 16.5 | 0.5 | 7.5 | 懸濁物質 | (mg/ℓ) | - | -
| 2024-10-30 | (水) | 19.6 | 0.9 | 8 | 16.4 | 0.5 | 7.5
| 2024-10-31 | (木) | 20.1 | 0.3 | 7.98 | 16.3 | 0.4 | 7.6
| 最高 |  | 22.1 | 0.9 | 8.4 | 17.7 | 0.8 | 7.6
| 最低 |  | 19.1 | 0.3 | 7.92 | 16.2 | 0.4 | 7.4
| 平均 |  | 20.3 | 0.3 | 8.2 | 16.8 | 0.5 | 7.5
１１月 | 2024-11-01 | (金) | 18.8 | 0.3 | 8.02 | 16.3 | 0.5 | 7.6
| 2024-11-02 | (土) | 19.2 | 0.3 | 8 | 16.2 | 0.5 | 7.5
| 2024-11-03 | (日) | 19.6 | 0.3 | 7.98 | 16.2 | 0.5 | 7.5
| 2024-11-04 | (月) | 18.6 | 0.3 | 8.03 | 16.4 | 0.5 | 7.6
| 2024-11-05 | (火) | 19.2 | 0.3 | 7.99 | 16.3 | 0.4 | 7.6
| 2024-11-06 | (水) | 19.4 | 0.3 | 7.96 | 16.2 | 0.4 | 7.6
| 2024-11-07 | (木) | 18 | 0.3 | 8.02 | 16.1 | 0.4 | 7.6
| 2024-11-08 | (金) | 18.7 | 0.3 | 8.01 | 16.1 | 0.4 | 7.5
| 2024-11-09 | (土) | 18.5 | 0.3 | 8.01 | 16 | 0.4 | 7.6
| 2024-11-10 | (日) | 18.2 | 0.3 | 8.03 | 15.9 | 0.4 | 7.6
| 2024-11-11 | (月) | 18.4 | 0.3 | 7.99 | 16 | 0.5 | 7.7
| 2024-11-12 | (火) | 18.5 | 0.3 | 7.98 | 16 | 0.4 | 7.7
| 2024-11-13 | (水) | 18 | 0.3 | 8 | 15.9 | 0.5 | 7.6
| 2024-11-14 | (木) | 18.4 | 0.3 | 8 | 15.9 | 0.5 | 7.6
| 2024-11-15 | (金) | 18.6 | 0.3 | 7.97 | 15.9 | 0.5 | 7.6
| 2024-11-16 | (土) | 18 | 0.3 | 8.01 | 15.9 | 0.4 | 7.6
| 2024-11-17 | (日) | 18.4 | 0.3 | 7.96 | 15.9 | 0.4 | 7.5
| 2024-11-18 | (月) | 18.5 | 0.3 | 7.92 | 16 | 0.5 | 7.6
| 2024-11-19 | (火) | 17.9 | 0.3 | 8.01 | 16 | 0.4 | 7.6
| 2024-11-20 | (水) | 17.9 | 0.3 | 7.98 | 15.7 | 0.4 | 7.6
| 2024-11-21 | (木) | 17.6 | 0.4 | 7.98 | 15.3 | 0.4 | 7.6
| 2024-11-22 | (金) | 17.2 | 0.4 | 7.99 | 15.2 | 0.4 | 7.6
| 2024-11-23 | (土) | 17.2 | 0.4 | 7.99 | 15.2 | 0.4 | 7.6
| 2024-11-24 | (日) | 17.2 | 0.4 | 7.98 | 15.1 | 0.5 | 7.6
| 2024-11-25 | (月) | 17 | 0.4 | 7.99 | 15 | 0 | 7.6
| 2024-11-26 | (火) | 16.9 | 0.4 | 7.99 | 15 | 0.5 | 7.6
| 2024-11-27 | (水) | 17 | 0.4 | 7.93 | 15.1 | 0.5 | 7.6
| 2024-11-28 | (木) | 17 | 0.3 | 8.01 | 15.3 | 0.5 | 7.5
| 2024-11-29 | (金) | 17.1 | 0.3 | 8 | 15.4 | 0.5 | 7.5
| 2024-11-30 | (土) | 16.9 | 0.3 | 8.03 | 15.2 | 0.5 | 7.6
| 最高 |  | 19.6 | 0.4 | 8.03 | 16.4 | 0.5 | 7.7
| 最低 |  | 16.9 | 0.3 | 7.92 | 15 | 0 | 7.5
| 平均 |  | 18.1 | 0.3 | 8 | 15.8 | 0.4 | 7.6
１２月 | 2024-12-01 | (日) | 16.7 | 0.3 | 8.06 | 15.1 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-02 | (月) | 16.8 | 0.3 | 8.08 | 15 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-03 | (火) | 16.7 | 0.3 | 8.09 | 15 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-04 | (水) | 16.7 | 0.3 | 8.05 | 15.1 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-05 | (木) | 16.8 | 0.3 | 8.03 | 15.2 | 0.5 | 7.5
| 2024-12-06 | (金) | 16.7 | 0.3 | 8.04 | 15.2 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-07 | (土) | 16.6 | 0.3 | 8.06 | 15.1 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-08 | (日) | 16.4 | 0.3 | 8.04 | 15 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-09 | (月) | 16.2 | 0.3 | 8.07 | 14.7 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-10 | (火) | 16 | 0.3 | 8.08 | 14.7 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-11 | (水) | 15.8 | 0.4 | 8.06 | 14.8 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-12 | (木) | 15.8 | 0.4 | 8.07 | 14.7 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-13 | (金) | 15.5 | 0.4 | 8.08 | 14.5 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-14 | (土) | 15.2 | 0.4 | 8.05 | 14.4 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-15 | (日) | 15.2 | 0.4 | 8.06 | 14.3 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-16 | (月) | 15.1 | 0.4 | 8.07 | 14.1 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-17 | (火) | 15 | 0.4 | 8.05 | 14 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-18 | (水) | 15.1 | 0.4 | 8.04 | 14.3 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-19 | (木) | 15 | 0.4 | 8.05 | 14.2 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-20 | (金) | 14.8 | 0.3 | 8.06 | 14.2 | 0.5 | 7.7
| 2024-12-21 | (土) | 13.6 | 0.6 | 8.07 | 14.4 | 0.5 | 7.7
| 2024-12-22 | (日) | 13.9 | 0.4 | 8.02 | 14.2 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-23 | (月) | 13.8 | 0.6 | 8.08 | 14.1 | 0.5 | 7.7
| 2024-12-24 | (火) | 13.5 | 0.4 | 8.08 | 14 | 0.5 | 7.7
| 2024-12-25 | (水) | 13.5 | 0.6 | 8.08 | 14 | 0.5 | 7.7
| 2024-12-26 | (木) | 14.3 | 0.4 | 8.08 | 14.1 | 0.5 | 7.7
| 2024-12-27 | (金) | 13.9 | 1.3 | 8.01 | 14.3 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-28 | (土) | 13.9 | 0.7 | 8.02 | 14.4 | 0.5 | 7.6
| 2024-12-29 | (日) | 13.6 | 0.4 | 8.05 | 14.1 | 0.5 | 7.7
| 2024-12-30 | (月) | 13.4 | 0.4 | 8.07 | 13.9 | 0.5 | 7.7
| 2024-12-31 | (火) | 13.3 | 0.4 | 8.02 | 13.8 | 0.5 | 7.7
| 最高 |  | 16.8 | 1.3 | 8.09 | 15.2 | 0.5 | 7.7
| 最低 |  | 13.3 | 0.3 | 8.01 | 13.8 | 0.5 | 7.5
| 平均 |  | 15.1 | 0.4 | 8.1 | 14.5 | 0.5 | 7.6
１月 | 2025-01-01 | (水) | 13.5 | 0.4 | 8.04 | 13.5 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-02 | (木) | 14 | 0.5 | 8.02 | 13.6 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-03 | (金) | 13.9 | 0.5 | 8 | 13.8 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-04 | (土) | 13.7 | 0.4 | 8.03 | 13.5 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-05 | (日) | 13.8 | 0.4 | 8.07 | 13.5 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-06 | (月) | 13.7 | 0.4 | 8.04 | 13.3 | 0.5 | 7.8
| 2025-01-07 | (火) | 13.8 | 0.4 | 7.98 | 13.5 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-08 | (水) | 13.6 | 0.4 | 7.97 | 13.9 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-09 | (木) | 13.8 | 0.4 | 8 | 13.9 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-10 | (金) | 13.7 | 0.4 | 7.99 | 13.9 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-11 | (土) | 13.5 | 0.4 | 8.03 | 13.9 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-12 | (日) | 13.7 | 0.4 | 8.04 | 13.8 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-13 | (月) | 13.5 | 0.4 | 8 | 13.4 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-14 | (火) | 13.6 | 0.4 | 8.02 | 13.6 | 1.8 | 7.7
| 2025-01-15 | (水) | 13.6 | 0.5 | 7.99 | 13.7 | 0.7 | 7.8
| 2025-01-16 | (木) | 13.6 | 0.4 | 7.99 | 14 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-17 | (金) | 13.7 | 0.5 | 8 | 13.9 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-18 | (土) | 13.5 | 0.4 | 8.04 | 13.9 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-19 | (日) | 13.7 | 0.4 | 8.03 | 13.8 | 0.4 | 7.7
| 2025-01-20 | (月) | 13.4 | 0.5 | 7.96 | 13.5 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-21 | (火) | 13.8 | 0.4 | 7.96 | 13.8 | 0.5 | 7.7
| 2025-01-22 | (水) | 13.7 | 0.5 | 7.95 | 14 | 0.4 | 7.7
| 2025-01-23 | (木) | 13.6 | 0.5 | 7.99 | 14 | 0.7 | 7.6
| 2025-01-24 | (金) | 13.7 | 0.3 | 8.08 | 14.2 | 0.4 | 7.6
| 2025-01-25 | (土) | 13.9 | 0.4 | 8.08 | 14.3 | 0.4 | 7.6
| 2025-01-26 | (日) | 13.6 | 0.4 | 8.07 | 13.8 | 0.3 | 7.6
| 2025-01-27 | (月) | 13.9 | 0.4 | 8.05 | 13.7 | 0.3 | 7.6
| 2025-01-28 | (火) | 13.8 | 0.4 | 8.07 | 13.9 | 0.3 | 7.6
| 2025-01-29 | (水) | 14 | 0.4 | 7.96 | 14.1 | 0.3 | 7.6
| 2025-01-30 | (木) | 14 | 0.4 | 8.03 | 14.1 | 0.4 | 7.6
| 2025-01-31 | (金) | 14.1 | 0.4 | 8.04 | 14.2 | 0.4 | 7.6
| 最高 |  | 14.1 | 0.5 | 8.08 | 14.3 | 1.8 | 7.8
| 最低 |  | 13.4 | 0.3 | 7.95 | 13.3 | 0.3 | 7.6
| 平均 |  | 13.7 | 0.4 | 8 | 13.8 | 0.5 | 7.7
２月 | 2025-02-01 | (土) | 14 | 0.4 | 8.05 | 14.2 | 0.364 | 7.6
| 2025-02-02 | (日) | 14.1 | 0.3 | 8.03 | 13.9 | 0.359 | 7.6
| 2025-02-03 | (月) | 13.7 | 0.4 | 8.02 | 13.8 | 0.354 | 7.6
| 2025-02-04 | (火) | 13.5 | 0.4 | 8.03 | 13.8 | 0.352 | 7.6
| 2025-02-05 | (水) | 13.8 | 0.4 | 8.05 | 13.9 | 0.346 | 7.6
| 2025-02-06 | (木) | 13.7 | 0.3 | 8.04 | 13.9 | 0.348 | 7.6
| 2025-02-07 | (金) | 13.8 | 0.4 | 8.03 | 13.8 | 0.345 | 7.6
| 2025-02-08 | (土) | 13.7 | 0.4 | 8.01 | 13.9 | 0.35 | 7.6
| 2025-02-09 | (日) | 13.6 | 0.4 | 8.03 | 13.8 | 0.34 | 7.6
| 2025-02-10 | (月) | 13.8 | 0.4 | 8.05 | 13.8 | 0.348 | 7.6
| 2025-02-11 | (火) | 13.7 | 0.4 | 8.05 | 13.9 | 0.34 | 7.6
| 2025-02-12 | (水) | 13.5 | 0.4 | 8.06 | 14 | 0.344 | 7.6
| 2025-02-13 | (木) | 13.8 | 0.3 | 8.05 | 14 | 0.578 | 7.6
| 2025-02-14 | (金) | 14 | 0.3 | 8.04 | 14.2 | 0.504 | 7.6
| 2025-02-15 | (土) | 13.8 | 0.4 | 8.04 | 14.5 | 0.547 | 7.6
| 2025-02-16 | (日) | 13.9 | 0.3 | 8.05 | 14.6 | 0.542 | 7.6
| 2025-02-17 | (月) | 14.5 | 0.3 | 8.07 | 14.6 | 0.598 | 7.6
| 2025-02-18 | (火) | 14.4 | 0.3 | 8.03 | 14.7 | 0.491 | 7.6
| 2025-02-19 | (水) | 14.4 | 0.3 | 8.02 | 14.5 | 0.57 | 7.5
| 2025-02-20 | (木) | 14.1 | 0.3 | 8.03 | 14.4 | 0.507 | 7.6
| 2025-02-21 | (金) | 14.1 | 0.3 | 8.12 | 14.3 | 0.476 | 7.7
| 2025-02-22 | (土) | 14 | 0.3 | 8.11 | 14.2 | 0.475 | 7.6
| 2025-02-23 | (日) | 14 | 0.3 | 8.12 | 14.1 | 0.588 | 7.6
| 2025-02-24 | (月) | 13.8 | 0.3 | 8.09 | 13.9 | 0.409 | 7.7
| 2025-02-25 | (火) | 14 | 0.3 | 8.12 | 14.2 | 0.495 | 7.6
| 2025-02-26 | (水) | 14.2 | 0.3 | 8.13 | 14 | 0.444 | 7.7
| 2025-02-27 | (木) | 14.3 | 0.3 | 8.11 | 14.3 | 0.558 | 7.6
| 2025-02-28 | (金) | 14.5 | 0.3 | 8.09 | 14.5 | 0.52 | 7.7
| 最高 |  | 14.5 | 0.4 | 8.13 | 14.7 | 0.598 | 7.7
| 最低 |  | 13.5 | 0.3 | 8.01 | 13.8 | 0.34 | 7.5
| 平均 |  | 14 | 0.3 | 8.1 | 14.1 | 0.4 | 7.6
３月 | 2025-03-01 | (土) | 14.8 | 0.3 | 8.15 | 14.8184 | 0.66903 | 7.6009
| 2025-03-02 | (日) | 15.2 | 0.3 | 8.1 | 14.7079 | 0.73259 | 7.6229
| 2025-03-03 | (月) | 15 | 0.3 | 8.08 | 14.9444 | 0.76365 | 7.6011
| 2025-03-04 | (火) | 14.2 | 0.3 | 8.09 | 14.5784 | 0.66223 | 7.6162
| 2025-03-05 | (水) | 14.2 | 0.3 | 8.08 | 14.3773 | 0.61146 | 7.6072
| 2025-03-06 | (木) | 14 | 0.4 | 8.08 | 14.378 | 0.6215 | 7.6137
| 2025-03-07 | (金) | 14.1 | 0.4 | 8.11 | 14.4482 | 0.64875 | 7.6081
| 2025-03-08 | (土) | 13.8 | 0.4 | 8.12 | 14.3426 | 0.64119 | 7.6419
| 2025-03-09 | (日) | 13.7 | 0.4 | 8.12 | 14.0511 | 0.60435 | 7.6572
| 2025-03-10 | (月) | 14.1 | 0.3 | 8.02 | 14.1196 | 0.55511 | 7.6097
| 2025-03-11 | (火) | 14.3 | 0.3 | 8.01 | 14.3798 | 0.58332 | 7.6042
| 2025-03-12 | (水) | 14.5 | 0.3 | 8 | 14.6426 | 0.62771 | 7.595
| 2025-03-13 | (木) | 14.9 | 0.3 | 8 | 14.8661 | 0.63195 | 7.5947
| 2025-03-14 | (金) | 14.7 | 0.4 | 8.3 | 15.0179 | 0.65396 | 7.5708
| 2025-03-15 | (土) | 14.7 | 0.4 | 8.29 | 15.0682 | 0.691 | 7.5589
| 2025-03-16 | (日) | 14.5 | 0.4 | 8.28 | 14.8033 | 0.74313 | 7.5897
| 2025-03-17 | (月) | 14.4 | 0.4 | 8.29 | 14.7279 | 0.61534 | 7.5996
| 2025-03-18 | (火) | 14.5 | 0.4 | 8.28 | 14.7659 | 0.67809 | 7.5972
| 2025-03-19 | (水) | 14.3 | 0.4 | 8.27 | 14.7019 | 0.68563 | 7.5956
| 2025-03-20 | (木) | 14 | 0.4 | 8.3 | 14.4951 | 0.65496 | 7.597
| 2025-03-21 | (金) | 14.3 | 0.3 | 8.3 | 14.6253 | 0.60141 | 7.6008
| 2025-03-22 | (土) | 14.6 | 0.3 | 8.31 | 14.8297 | 0.66867 | 7.5889
| 2025-03-23 | (日) | 15.1 | 0.3 | 8.28 | 15.0077 | 0.68946 | 7.5884
| 2025-03-24 | (月) | 15.3 | 0.4 | 8.27 | 15.2376 | 0.64777 | 7.5818
| 2025-03-25 | (火) | 15.7 | 0.3 | 8.29 | 15.3926 | 0.70247 | 7.5348
| 2025-03-26 | (水) | 15.7 | 0.3 | 8.27 | 15.603 | 0.63534 | 7.5192
| 2025-03-27 | (木) | 15.9 | 0.3 | 8.29 | 15.7137 | 0.66263 | 7.5032
| 2025-03-28 | (金) | 16 | 0.3 | 8.27 | 15.7818 | 0.61739 | 7.5057
| 2025-03-29 | (土) | 15.7 | 0.3 | 8.26 | 15.741 | 0.62703 | 7.5136
| 2025-03-30 | (日) | 15.7 | 0.3 | 8.28 | 15.5981 | 0.65642 | 7.5932
| 2025-03-31 | (月) | 15.2 | 0.3 | 8.28 | 15.37 | 0.56094 | 7.5843
| 最高 |  | 16 | 0.4 | 8.31 | 15.7818 | 0.76365 | 7.6572
| 最低 |  | 13.7 | 0.3 | 8 | 14.0511 | 0.55511 | 7.5032
| 平均 |  | 14.7 | 0.3 | 8.2 | 14.9 | 0.6 | 7.6
| 年間最高 |  | 24.6 | 1.3 | 8.4 | 19.8 | 1.8 | 7.8
| 年間最低 |  | 13.3 | 0.3 | 7.92 | 13.3 | 0 | 7.3
| 年間平均 |  | 17.7197 | 0.33726 | 8.143 | 16.1628 | 0.49544 | 7.5526

## 排水・汚泥処理
排水処理（汚泥処理）設備
浄水施設の薬品沈殿池から出る汚泥を処理する排水処理設備は、濃縮・脱水・乾燥の工程があります。
各浄水場の排水処理設備の概要は次のとおりです。
浄水場名 | 南八幡 |  | 印旛沼 |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見
取水源 | 江戸川 |  | 印旛沼 |  | 印旛沼 鹿島川 | 長柄ダム | 小糸川 湊川
水処理薬品 （凝集剤） | ポリ塩化 アルミニウム | 液体硫酸アルミニウム |  |  | 塩化アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム
汚泥処理施設 | 昭和５１年３月 | 平成２２年６月 １号 | 平成２２年３月 ２号 | 昭和５２年３月 ３号 | 昭和５２年３月 | 平成２年２月 | 2022-06-17
汚泥処理方式 | 圧搾機構付加圧脱水 | 圧搾機構付加圧脱水 |  |  | 圧搾機構付加圧脱水 | 天日乾燥床 | 圧搾機構付加圧脱水
規 模 | 91㎡ | 233㎡ |  | 280㎡ | 133㎡ | 215㎡ | 276㎡
| ×４台 | ×２台 |  | ×１台 | ×４台 | ×７床 | ×2台
処理能力(t-Ds/日) | 5.14/日 | 7.4/日 |  | 3.3/日 | 16.9/日 | 5.98/回 | 21.43/日
設計汚泥含水率 | 50%以下 | 60%以下 |  | 60%以下 | 60%以下 | 75%以下 | 60%以下
汚泥処理薬品 | なし | 消石灰（処理不良時） |  | 消石灰 | なし | なし | なし
備考
年間発生土量（脱水汚泥・乾燥汚泥量）の推移 | [6 empty] | （単位：ｔ）
年度 | 南八幡 | 印旛沼（千葉地区） ※1 |  |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見 ※2
R1 | 1329 | 6600 |  |  | 2070 | 0 | 2345
R2 | 1027 | 3700 |  |  | 2340 | 0 | 2318
R3 | 647 | 4200 |  |  | 2448 | 0 | 2101
R4 | 791 | 4000 |  |  | 1527 | 0 | 1966
R5 | 749 | 6600 |  |  | 810 | 208 | 2810
R6 | 643 | 7683 |  |  | 1448
※1 | 印旛沼浄水場では、脱水処理の工程で石灰を混ぜている。
印旛沼浄水場(千葉地区)の汚泥発生量は、年間送水量比率で算出している。
※2 | 人見浄水場の汚泥処理方式については、R5年7月までは脱水・熱風乾燥汚泥、それ以降は加圧脱水汚泥で行っている。
濃縮汚泥の発生量等については、環境生活部資源循環推進課が公表している「産業廃棄物多量排出事業者処理計画等の公表」を参照してください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/haishutsu/juuran.html

## 汚泥分析結果
発生土（脱水汚泥・乾燥汚泥）の溶出分析結果
単位： mg/L （水素イオン濃度、含水率以外）
Nｏ |  |  | 南八幡浄水場 |  | 佐倉浄水場（※） |  | 人見浄水場 |  |  | 袖ケ浦浄水場 | 印旛沼浄水場(1,2系) | 印旛沼浄水場(3系) | 分析方法等 (印旛沼浄水場以外）
|  | 分析項目 採取日 | 2024-07-04 | 2025-01-09 | 2024-07-04 | 2025-01-16 | 2024-04-23 | 2024-05-16 | 2024-11-07 | 2025-01-09
溶出試験 (mg/L) | 1 | アルキル水銀 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |  |  | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 （環境庁告示第13号 ・昭和48年2月17日）
| 2 | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 3 | カドミウム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 4 | 鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
| 5 | 有機燐 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 6 | 六価クロム | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
| 7 | 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
| 8 | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 9 | PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 10 | トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 11 | テトラクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 12 | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 13 | 四塩化炭素 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 14 | 1,2－ジクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 15 | 1,1－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 17 | 1,1,1－トリクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 18 | 1,1,2－トリクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 19 | 1,3－ジクロロプロペン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 20 | チウラム | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 21 | シマジン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 22 | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 23 | ベンゼン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 24 | セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 25 | 1,4-ジオキサン | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
| 26 | フッ素 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | - | 0.1 | <0.1
| 27 | ホウ素 | - | 0.02 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | 0.08
| 28 | クロロエチレン | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | - | <0.0002 | <0.0002
含有試験 | 29 | 水素イオン濃度 （ｐH） | 7.4(25.3℃) | 7.7(25.0℃) | 7.7(25.3℃) | 7.5(25.0℃) | 7.3(25.1℃) | 7.0(25.2℃) | 7.6(25.0℃) | 5.1(25.0℃) |  |  | 溶出試験検液について測定
| 30 | 強熱減量（％） | 18.2 | 13 | 24 | 22.9 | 15.5 | 15.2 | 16 | 16.8
| 31 | カドミウム | - | <1 | - | <1 | - | - | <1 | <1 |  |  | 単位： mg/kg （水素イオン濃度、強熱減量以外）
| 32 | 銅 | - | 7 | - | 3 | - | - | 1 | 5
| 33 | 砒素 | - | 0.1 | - | 1.1 | - | - | 1.4 | 3.3
汚泥の放射性物質 の測定結果 は下記URL参照
https://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/kyshisetsu/press/2011/odei.html

## 浄水薬品
浄水薬品
浄水薬品については、浄水場毎に原水水質や処理方式により適合したものを選定して使用している。
（１）浄水場で使用している凝集剤の規格は次のとおりである。 |  |  |  |  | 薬品の使用量 | [11 empty] | トン/年
項目 | 液体硫酸アルミニウム | ポリ塩化アルミニウム | 液体塩化アルミニウム |  |  | 南八幡 | 印旛沼※１ |  |  | 郡本 |  | 佐倉 | 袖ケ浦 |  |  |  | 人見
| (LAS) | (PAC) | (LAC) | [9 empty] | 袖ケ浦 |  | 皿木
規格 | JIS K 1450-1996 に準拠した独自規格 | JIS K 1475-1996 | 独自規格 |  | 年度 | PAC | NaClO | 硫酸 | LAS | LAS | PAC | LAC | 硫酸※2 | PAC | MICS/ 硫酸※３ | PAC | PAC
外観 | 無色～黄味がかった 薄い褐色の透明液体 | 無色～淡黄褐色の液体 | 黄色透明液体 |  | H16 | 168.6 | 607 | 973.5 | 3502 | 225 | 22.3 | 1117.4 | 26.3 | 21.7 | 10.88 | 3.24 | 500.9
酸化アルミニウム | 7.0～8.2% | 10.0～11.0% | 11.0～12.0% |  | H17 | 155.4 | 355.3 | 1243.2 | 2792.8 | 345.8 |  | 1064.4 | 56.03 | 2.05 | 34.17 | 6.06 | 689.7
pH値 | 3.0以上 | 3.5～5 | ― |  | H18 | 170.5 | 388 | 1048.6 | 3325.9 | 402.4 |  | 1250.4 | 16.43 | 0.99 | 4.06 | 0.41 | 781.1
アンモニア性窒素 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H19 | 274.27 | 348.86 | 903 | 3672.827 | 158.07 |  | 1255.123 | 27.17 | 14.247 | 8.655 | 0.196 | 584.915
ヒ素 | 0.02%以下 | 5mg/L以下 | 5mg/L以下 |  | H20 | 191 | 366 | 862.8 | 2671.8 | 138.5 |  | 1515.8 | 72.74 | 60.25 | 12.11 | 4.35 | 877.8
鉄 | 0.02%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H21 | 180.76 | 405.418 | 991.945 | 2263.747 | 387.28 |  | 1147.522 | 7.286 | 4.161 | 3.105 | 0.559 | 638.772
マンガン | 25mg/L以下 | 25mg/L以下 | 25mg/L以下 |  | H22 | 149.03 | 273.4 | 743 | 3390.605 | 330.95 |  | 1383.7 | 40.527 | 13.498 | 7.834 | 2.045 | 602.6
カドミウム | 2mg/L以下 | 2mg/L以下 | 2mg/L以下 |  | H23 | 199 | 207 | 692 | 3789 | 176 |  | 1516 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 493
鉛 | 10mg/L以下 | 10mg/L以下 | 10mg/L以下 |  | H24 | 264 | 238 | 719 | 4313 | 248 |  | 1320 | 26 | 6 | 6 | 0.1 | 485
水銀 | 0.2mg/L以下 | 0.2mg/L以下 | 0.2mg/L以下 |  | H25 | 226 | 338 | 635 | 4523 | 256 |  | 1302 | 32 | 8 | 12 | 0 | 991
クロム | 10mg/L以下 | 10mg/L以下 | 10mg/L以下 |  | H26 | 236 | 354 | 710 | 3509 | 448 |  | 1067 | 47 | 16 | 8.4 | 0.3 | 684
比重 | 7% 1.28 | 1.19以上 | 1.25以上 |  | H27 | 228.963 | 366 | 633 | 3434 | 187.28 |  | 1329.769 | 22.513 | 5.807 | 7.935 | 1.611 | 937.138
| 8% 1.32 |  |  |  | H28 | 337.1 | 495.7 | 630.862 | 4077.012 | 66.39 |  | 1130.4 | 10.3 | 8.4 | 1.5 | 0.9 | 828.6
硫酸イオン | ― | 3.5%以下 | 3.5%以下 |  | H29 | 248.437 | 435.35 | 769.888 | 3418.876 | 6.59 |  | 1375 | 14 | 6.3 | 2.9 | 0.6 | 783.8
※塩基度 | ― | 45～65% | ― |  | H30 | 252.122 | 544.402 | 874.701 | 4020.535 | 58.58 |  | 956.908 | 49.158 | 9.883 | 11.733 | 6.338 | 654.515
特記事項 | 硫酸アルミニウム8%濃度のものは、冬の時期に結晶が析出することがあるので、保温するか、7%のものを使用する。 | ※[Al2(OH)nCl6-n]mにおいて塩基度=n/6×100(%) | リサイクル製品 強腐食性 |  | R1 | 343.64 | 697.066 | 799.09 | 3403.615 | 111.4 |  | 900.647 | 19.641 | 11.369 | 2.954 | 2.235 | 951
[5 empty] | R2 | 231.5329 | 577.962 | 1047.528 | 1732.023 | 108.6 |  | 896.901 | 6.088 | 11.725 | 1.241 | 1.694 | 698.774
[5 empty] | R3 | 245.597 | 524.04 | 931.134 | 2452.573 | 41.1 |  | 880.836 | 3.768 | 6.101 | 0.058 | 0.605 | 897.367
| 『取り扱い上の注意』 ①次亜塩素酸ソーダと混合すると有毒な塩素ガスを発生する。 ②取扱いは、保護具（保護メガネ、耐酸性手袋等）の着用。 ③他の薬品と混合すると沈殿が生じる場合がある。 |  |  |  | R4 | 266 | 510 | 906 | 2508 | 31 |  | 578 | 3 | 4 | 0 | 2 | 672
[5 empty] | R5 | 308 | 589 | 693 | 4362 | 43 |  | 494 | 3 | 4 | 0 | 2 | 855
[5 empty] | R6 | 243 | 833 | 839 | 2837 | 98 |  | 667 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1097
『応急処置』 ①目に入った場合は、直ちに多量の水で15分以上洗眼し、眼科医の診断を受ける。 ②皮膚に付着した場合は、十分に水洗いする。
|  |  |  | （注） | LAS | ：液体硫酸アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | 硫酸 | ：ｐH調整用
[5 empty] | PAC | ：ポリ塩化アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | MICS | ：含鉄液体硫酸アルミニウム（凝集剤、皿木分場ではｐH調整に使用）
使用浄水場 | 印旛沼浄水場 | 南八幡浄水場 | 佐倉浄水場 |  | NaClO | ：次亜塩素酸ナトリウム（殺藻剤） |  |  |  |  | LAC | ：塩化アルミニウム（凝集剤）
| 郡本浄水場 | 袖ケ浦浄水場 |  | ※1 ※2 ※3 | 印旛沼浄水場の浄水薬品使用量は単独分を含む全使用量。 袖ケ浦浄水場の硫酸は平成20年度まで98%濃硫酸、21年度以降は75%硫酸を使用。 皿木分場のｐＨ処理剤は平成17年度までＭＩＣＳ、平成18年度以降は75%硫酸を使用。
袖ケ浦浄水場皿木分場
人見浄水場
（２）浄水場で使用しているpH調整剤の規格は次のとおりである。
項目 | 硫酸 (H2SO4)
規格 | JWWA K134-2003に準拠した独自規格
濃度 | 75% | 75%
使用浄水場 | 袖ケ浦浄水場 | 袖ケ浦浄水場皿木分場
※袖ケ浦浄水場は平成21年度より75％硫酸を使用している。