## 南八幡
南八幡浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量 | 江戸川流量 | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ(Kg) | (m3/秒）
4月 | 2021-04-01 | (木) | 曇 |  | 15.7 | 16.7 | 16.6 | 6.2 | 2.8 | 7.15 | 7.3 | 18.5 | 19.6 |  | 30.7 |  | 60.1 | [5 empty] | 18.9 |  | 128 |  | 0.18 | 390 | 102 | 2021-04-08 | 気温 | 13.7 | ℃
| 2021-04-02 | (金) | 晴 |  | 15.9 | 16.5 | 16.3 | 4.3 | 2 | 7.17 | 7.16 | 17.2 | 16.4 |  | 27.1 |  | 53.1 | [5 empty] | 15 |  | 109 |  | 0.13 | 540 | 86 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-04-03 | (土) | 晴 |  | 17.3 | 15.9 | 16 | 3.6 | 2.4 | 7.15 | 7.12 | 14.9 | 14.6 | [14 empty] | 336 | 75 | 水温 | ℃ | 13.4 | 14.2
| 2021-04-04 | (日) | 晴 | 12 | 19.9 | 16.7 | 16.8 | 3.1 | 2 | 7.28 | 7.28 | 16 | 16.3 | [14 empty] | 221 | 63 | 濁度 | 度 | 4.1 | 2.7
| 2021-04-05 | (月) | 曇 | 11 | 16.6 | 17 | 17.2 | 3.2 | 1.8 | 7.32 | 7.36 | 15.9 | 16.4 |  | 26.9 |  | 51.1 | [5 empty] | 15 |  | 106 |  | 0.14 |  | 63 | ｐH |  | 7.29 | 7.3
| 2021-04-06 | (火) | 晴 |  | 11.4 | 15 | 16 | 3.9 | 2.2 | 7.25 | 7.36 | 17.2 | 16.5 |  | 30 |  | 52.5 | [5 empty] | 13.9 |  | 113 |  | 0.15 |  | 98 | 電気伝導率 | mS/m | 13.1 | 14.8
| 2021-04-07 | (水) | 晴 |  | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 4.4 | 2.2 | 7.21 | 7.27 | 16.6 | 17.2 |  | 30 |  | 54.5 | [5 empty] | 15.6 |  | 117 |  | 0.16 | 186 | 80 | 酸消費量 | mg/l | 23.3 | 27.3
| 2021-04-08 | (木) | 晴 |  | 13.7 | 13.4 | 14.2 | 4.1 | 2.7 | 7.29 | 7.3 | 13.1 | 14.8 | 23.3 | 27.3 | 41.3 | 48 | 30 | 35 | 11.3 | 13 | 10.5 | 12 | 92 | 102 | 0.25 | 0.2 | 221 | 75 | 全硬度 | mg/l | 41.3 | 48
| 2021-04-09 | (金) | 晴 |  | 11.4 | 14.4 | 14.4 | 3.9 | 2.6 | 7.29 | 7.3 | 13.7 | 13.8 |  | 26 |  | 45 | [5 empty] | 11.1 |  | 96 |  | 0.14 | 80 | 63 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30 | 35
| 2021-04-10 | (土) | 晴 |  | 8.3 | 14.5 | 14.6 | 3.1 | 2.1 | 7.34 | 7.36 | 14.7 | 14.6 | [15 empty] | 63 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 11.3 | 13
| 2021-04-11 | (日) | 晴 |  | 12.9 | 14.9 | 14.9 | 2.1 | 2 | 7.37 | 7.36 | 15.1 | 15.2 | [15 empty] | 50 | 塩化物イオン | mg/l | 10.5 | 12
| 2021-04-12 | (月) | 晴 |  | 15 | 15.3 | 15.2 | 2.8 | 2 | 7.36 | 7.41 | 16.1 | 15.9 |  | 27.6 |  | 51.1 | [5 empty] | 13.5 |  | 103 |  | 0.1 |  | 42 | 全蒸発残留物 | mg/l | 92 | 102
| 2021-04-13 | (火) | 曇 | 1.5 | 15.9 | 15.6 | 15.7 | 4 | 2.5 | 7.5 | 7.48 | 16.6 | 16.5 |  | 29.1 |  | 55.1 | [5 empty] | 14.4 |  | 104 |  | 0.11 |  | 39 | 全鉄 | mg/l | 0.25 | 0.2
| 2021-04-14 | (水) | 雨 | 28.5 | 19.2 | 16.4 | 16.2 | 3.5 | 2.7 | 7.47 | 7.51 | 17.3 | 17.4 |  | 31.2 |  | 55.7 | [5 empty] | 15 |  | 110 |  | 0.11 |  | 44 | COD | mg/l | 2.1 | 2.2
| 2021-04-15 | (木) | 晴 |  | 10.1 | 15.4 | 15.7 | 4 | 2.6 | 7.42 | 7.49 | 18.3 | 17.5 |  | 32.4 |  | 57.1 | [5 empty] | 15.1 |  | 114 |  | 0.11 | 53 | 58 | BOD | mg/l | 0.8 | 0.4
| 2021-04-16 | (金) | 曇 |  | 13.3 | 15.9 | 16.1 | 2.6 | 2.3 | 7.41 | 7.51 | 19.2 | 18.5 |  | 35 |  | 59.1 | [5 empty] | 16.3 |  | 128 |  | 0.13 | 62 | 63 | 溶存酸素 | mg/l | 9.5 | 9.5
| 2021-04-17 | (土) | 曇 | 26 | 16.6 | 16 | 16.1 | 3.1 | 2.6 | 7.51 | 7.54 | 18.6 | 18.9 | [15 empty] | 44 | 全マンガン | mg/l | 0.028 | 0.038
| 2021-04-18 | (日) | 晴 | 23 | 18.2 | 16.3 | 16.2 | 3.1 | 2.3 | 7.34 | 7.55 | 16 | 19.1 | [15 empty] | 60 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.05 | 0.04
| 2021-04-19 | (月) | 晴 |  | 16.2 | 13.5 | 15.4 | 10.7 | 2.3 | 7.28 | 7.34 | 16.5 | 17.3 |  | 31.8 |  | 52.5 | [5 empty] | 15.7 |  | 114 |  | 0.14 | 654 | 255 | 全窒素 | mg/l | 1.19 | 1.32
| 2021-04-20 | (火) | 晴 |  | 17.3 | 13.1 | 14 | 47.3 | 2.7 | 7.12 | 7 | 9.8 | 12 |  | 19 |  | 37 | [5 empty] | 10 |  | 84 |  | 0.11 | 1257 | 128 | 全リン | mg/l | 0.064 | 0.06
| 2021-04-21 | (水) | 晴 |  | 18.8 | 14.6 | 14.8 | 19.3 | 1.9 | 7.16 | 6.92 | 11.2 | 11.3 |  | 19.4 |  | 36 | [5 empty] | 8.9 |  | 80 |  | 0.08 | 1470 | 84 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2021-04-22 | (木) | 晴 |  | 20.2 | 15.3 | 15.5 | 7.7 | 2.1 | 7.11 | 7.05 | 12.3 | 11.7 |  | 20.8 |  | 36.6 | [5 empty] | 9.2 |  | 86 |  | 0.09 | 549 | 64 | 硫酸イオン | mg/l | 17.6 | 20.3
| 2021-04-23 | (金) | 晴 |  | 14.6 | 16.1 | 16.2 | 4.1 | 3 | 7.23 | 7.16 | 12.4 | 12.4 |  | 21 |  | 38 | [5 empty] | 9.7 |  | 86 |  | 0.15 | 345 | 64 | シリカ | mg/l | 15.5 | 15.9
| 2021-04-24 | (土) | 晴 |  | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 3.4 | 2.6 | 7.34 | 7.31 | 14.3 | 13.8 | [15 empty] | 57 | 色度 | 度 | 4 | 3.6
| 2021-04-25 | (日) | 曇 |  | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 1.2 | 2.5 | 7.29 | 7.36 | 16.2 | 15.5 | [15 empty] | 52 | 懸濁物質 | mg/l | 5.4 | 4.2
| 2021-04-26 | (月) | 晴 |  | 13.2 | 16.4 | 16.9 | 3.9 | 2.3 | 7.4 | 7.46 | 16.3 | 16 |  | 29.2 |  | 48.2 | [5 empty] | 13.2 |  | 104 |  | 0.14 | 53 | 55
| 2021-04-27 | (火) | 晴 |  | 13.9 | 16.6 | 16.7 | 4.3 | 2.5 | 7.44 | 7.53 | 16.1 | 16.2 |  | 29.8 |  | 49 | [5 empty] | 13.2 |  | 104 |  | 0.15 | 230 | 39
| 2021-04-28 | (水) | 晴 |  | 19.9 | 17.5 | 17.4 | 4.7 | 3.1 | 7.55 | 7.66 | 16.9 | 16.6 |  | 31 |  | 50.1 | [5 empty] | 13.8 |  | 112 |  | 0.13 | 548 | 34
| 2021-04-29 | (木) | 雨 | 37 | 17.4 | 18.1 | 18.2 | 5.8 | 2.6 | 7.84 | 7.62 | 16.9 | 17 | [14 empty] | 903 | 35 | 備考
| 2021-04-30 | (金) | 晴 | 0.5 | 20.1 | 17.9 | 17.8 | 4.8 | 2.6 | 7.6 | 7.63 | 17.5 | 17.5 |  | 32.6 |  | 52.5 | [5 empty] | 15.1 |  | 114 |  | 0.1 | 177 | 52
| 最高 |  |  | 37 | 20.2 | 18.1 | 18.2 | 47.3 | 3.1 | 7.84 | 7.66 | 19.2 | 19.6 | 23.3 | 35 | 41.3 | 60.1 | 30 | 35 | 11.3 | 13 | 10.5 | 18.9 | 92 | 128 | 0.25 | 0.2 | 1470 | 255
| 最低 |  |  |  | 8.3 | 13.1 | 14 | 1.2 | 1.8 | 7.11 | 6.92 | 9.8 | 11.3 | 23.3 | 19 | 41.3 | 36 | 30 | 35 | 11.3 | 13 | 10.5 | 8.9 | 92 | 80 | 0.25 | 0.08 |  | 34
| 平均 |  |  |  | 15.6467 | 15.7267 | 15.9467 | 6.0733 | 2.4 | 7.3397 | 7.3567 | 15.7133 | 15.8833 | 23.3 | 27.9952 | 41.3 | 49.6333 | 30 | 35 | 11.3 | 13 | 10.5 | 13.5524 | 92 | 105.4286 | 0.25 | 0.13095 |  | 69.5667
| 合計 |  |  | 139.5 | [23 empty] | 8275
5月 | 2021-05-01 | (土) | 晴 | 6 | 20.2 | 18.4 | 18.4 | 5 | 2.8 | 7.46 | 7.51 | 20 | 18 | [14 empty] | 194 | 103 | 2021-05-20 | 気温 | 19.2 | ℃
| 2021-05-02 | (日) | 晴 |  | 19.7 | 17.8 | 18.3 | 1.2 | 2.5 | 7.18 | 7.48 | 18.5 | 19.1 | [14 empty] | 27 | 80 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-05-03 | (月) | 晴 |  | 18.1 | 16.7 | 17.6 | 6.6 | 2.2 | 7.2 | 7.32 | 13.6 | 16.1 | [14 empty] | 150 | 81 | 水温 | ℃ | 20.7 | 20.8
| 2021-05-04 | (火) | 晴 |  | 19.8 | 16.2 | 16.9 | 1.8 | 2.4 | 7.18 | 7.34 | 13.1 | 14.2 | [14 empty] | 181.5 | 72 | 濁度 | 度 | 4.1 | 2.5
| 2021-05-05 | (水) | 曇 | 1 | 21.8 | 17.1 | 17.1 | 6.2 | 2.2 | 7.32 | 7.36 | 15.8 | 14.5 | [14 empty] | 273 | 50 | ｐH |  | 7.14 | 7.28
| 2021-05-06 | (木) | 雨 | 4 | 17.1 | 16.6 | 17 | 7.8 | 2.8 | 7.21 | 7.29 | 14.4 | 16.7 |  | 26.2 |  | 46.3 | [5 empty] | 18.3 |  | 125 |  | 0.13 | 308 | 47 | 電気伝導率 | mS/m | 19.7 | 20.3
| 2021-05-07 | (金) | 曇 | 0.5 | 19.7 | 17.8 | 17.8 | 3.3 | 2 | 7.25 | 7.38 | 12.9 | 13.9 |  | 25.5 |  | 41.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 102 |  | 0.1 |  | 42 | 酸消費量 | mg/l | 34 | 33.9
| 2021-05-08 | (土) | 晴 |  | 20.5 | 17.7 | 18 | 1.7 | 2.1 | 7.3 | 7.53 | 13.6 | 13.2 | [15 empty] | 42 | 全硬度 | mg/l | 57.1 | 58.5
| 2021-05-09 | (日) | 晴 |  | 23.2 | 18.9 | 19 | 1.7 | 2.4 | 7.24 | 7.53 | 15.1 | 13.9 | [14 empty] | 86 | 47 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 40.1 | 40.5
| 2021-05-10 | (月) | 晴 |  | 21.2 | 19.5 | 19.7 | 4.7 | 2.5 | 7.4 | 7.55 | 16.3 | 15.4 |  | 27.7 |  | 46.1 | [5 empty] | 13.6 |  | 115 |  | 0.1 | 282 | 47 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 17 | 18
| 2021-05-11 | (火) | 曇 |  | 18.1 | 19.9 | 20 | 5 | 3.3 | 7.61 | 7.67 | 17.4 | 16.7 |  | 30 |  | 52.3 | [5 empty] | 15.1 |  | 124 |  | 0.09 | 171 | 41 | 塩化物イオン | mg/l | 18.2 | 20.1
| 2021-05-12 | (水) | 晴 |  | 18.8 | 19.7 | 19.7 | 7.3 | 3.4 | 7.54 | 7.61 | 17.5 | 17.7 |  | 31 |  | 53.5 | [5 empty] | 16.7 |  | 142 |  | 0.11 | 522 | 28 | 全蒸発残留物 | mg/l | 140 | 146
| 2021-05-13 | (木) | 雨 | 6.5 | 16.8 | 19.8 | 19.8 | 6.7 | 2.4 | 7.55 | 7.52 | 18.1 | 18.1 |  | 30.9 |  | 54.7 | [5 empty] | 17.2 |  | 140 |  | 0.07 | 1566 | 27 | 全鉄 | mg/l | 0.2 | 0.11
| 2021-05-14 | (金) | 晴 |  | 21.3 | 19.8 | 19.9 | 9 | 2.3 | 7.43 | 7.47 | 17.9 | 18.3 |  | 28.8 |  | 54.3 | [5 empty] | 17 |  | 130 |  | 0.08 | 736 | 32 | COD | mg/l | 3.5 | 3.3
| 2021-05-15 | (土) | 曇 |  | 22.2 | 20.9 | 20.9 | 7.2 | 2.4 | 7.76 | 7.65 | 17.6 | 18.1 | [14 empty] | 873 | 35 | BOD | mg/l | 1 | 0.9
| 2021-05-16 | (日) | 曇 | 0.5 | 21.8 | 21.1 | 21.2 | 8.4 | 2.4 | 8.06 | 7.73 | 18.3 | 18.7 | [14 empty] | 864 | 40 | 溶存酸素 | mg/l | 6.4 | 7.8
| 2021-05-17 | (月) | 雨 | 0.5 | 22.3 | 21.1 | 21.2 | 7.3 | 2.3 | 7.54 | 7.6 | 21.5 | 20 |  | 34.5 |  | 57.7 | [5 empty] | 19.8 |  | 138 |  | 0.06 | 693 | 39 | 全マンガン | mg/l | 0.043 | 0.035
| 2021-05-18 | (火) | 雨 | 1 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 5.5 | 3.1 | 7.43 | 7.48 | 22.5 | 21.8 |  | 39.2 |  | 64.1 | [5 empty] | 21.6 |  | 152 |  | 0.09 | 351 | 39 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.1 | 0.11
| 2021-05-19 | (水) | 雨 | 8.5 | 16.7 | 21.1 | 21.2 | 5.5 | 2.6 | 7.26 | 7.36 | 22 | 22.2 |  | 37.5 |  | 63.7 | [5 empty] | 21.9 |  | 152 |  | 0.09 | 325 | 47 | 全窒素 | mg/l | 1.4 | 1.47
| 2021-05-20 | (木) | 曇 | 3.5 | 19.2 | 20.7 | 20.8 | 4.1 | 2.5 | 7.14 | 7.28 | 19.7 | 20.3 | 34 | 33.9 | 57.1 | 58.5 | 40.1 | 40.5 | 17 | 18 | 18.2 | 20.1 | 140 | 146 | 0.2 | 0.11 | 368 | 55 | 全リン | mg/l | 0.075 | 0.058
| 2021-05-21 | (金) | 曇 | 4 | 22.7 | 20.3 | 20.1 | 4.2 | 2.3 | 7.24 | 7.26 | 19.4 | 19.1 |  | 33.1 |  | 54.9 | [5 empty] | 18.3 |  | 137 |  | 0.13 | 60 | 47 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2021-05-22 | (土) | 曇 | 0.5 | 19.1 | 19.7 | 20.2 | 6.8 | 2.5 | 7.23 | 7.32 | 18.7 | 19.2 | [14 empty] | 223 | 78 | 硫酸イオン | mg/l | 25.7 | 25.9
| 2021-05-23 | (日) | 曇 | 0.5 | 19.1 | 18.3 | 19.4 | 18.2 | 2.2 | 7.09 | 7.26 | 16.4 | 18 | [14 empty] | 282 | 97 | シリカ | mg/l | 15.8 | 15.3
| 2021-05-24 | (月) | 晴 |  | 22.3 | 19.3 | 19.3 | 10.6 | 2.6 | 7.01 | 7.17 | 15.9 | 17.5 |  | 26.2 |  | 51.5 | [5 empty] | 16.7 |  | 130 |  | 0.15 | 368 | 82 | 色度 | 度 | 4.2 | 3.7
| 2021-05-25 | (火) | 晴 |  | 24.2 | 19.8 | 19.9 | 7.3 | 2.8 | 7.02 | 7.12 | 16.4 | 17.5 |  | 24.3 |  | 48.1 | [5 empty] | 18.4 |  | 134 |  | 0.17 | 377 | 58 | 懸濁物質 | mg/l | 7.1 | 4.8
| 2021-05-26 | (水) | 晴 |  | 22.2 | 21.1 | 21 | 3.7 | 2.8 | 7.05 | 7.14 | 15.4 | 15.9 |  | 23.8 |  | 45.7 | [5 empty] | 15.2 |  | 120 |  | 0.14 | 325 | 45
| 2021-05-27 | (木) | 雨 | 26 | 17.9 | 21.4 | 21.5 | 4 | 2.8 | 7.13 | 7.15 | 15.2 | 15.7 |  | 25 |  | 46.5 | [5 empty] | 14 |  | 114 |  | 0.13 |  | 39
| 2021-05-28 | (金) | 曇 |  | 21.6 | 21.4 | 21.4 | 4.6 | 3 | 7.08 | 7.15 | 16.6 | 16 |  | 26.6 |  | 48.5 | [5 empty] | 13.3 |  | 118 |  | 0.12 | 247 | 89
| 2021-05-29 | (土) | 曇 |  | 22.2 | 20.4 | 20.9 | 7.7 | 2 | 7.08 | 7.09 | 18.9 | 20.3 | [14 empty] | 522 | 82 | 備考
| 2021-05-30 | (日) | 曇 | 1 | 21.9 | 19.9 | 20.6 | 5.9 | 2.2 | 7.13 | 7.13 | 17.3 | 18.4 | [14 empty] | 513 | 47
| 2021-05-31 | (月) | 曇 | 10 | 22.2 | 20.1 | 20.3 | 4.9 | 1.7 | 7.11 | 7.09 | 17.2 | 17.4 |  | 24.5 |  | 52.5 | [5 empty] | 16.2 |  | 128 |  | 0.09 | 457 | 44
| 最高 |  |  | 26 | 24.2 | 21.4 | 21.5 | 18.2 | 3.4 | 8.06 | 7.73 | 22.5 | 22.2 | 34 | 39.2 | 57.1 | 64.1 | 40.1 | 40.5 | 17 | 18 | 18.2 | 21.9 | 140 | 152 | 0.2 | 0.17 | 1566 | 103
| 最低 |  |  |  | 16.7 | 16.2 | 16.9 | 1.2 | 1.7 | 7.01 | 7.09 | 12.9 | 13.2 | 34 | 23.8 | 57.1 | 41.1 | 40.1 | 40.5 | 17 | 18 | 18.2 | 11.6 | 140 | 102 | 0.2 | 0.06 |  | 27
| 平均 |  |  |  | 20.4903 | 19.4774 | 19.6871 | 5.9323 | 2.5 | 7.2977 | 7.3723 | 17.2 | 17.4806 | 34 | 29.3722 | 57.1 | 52.2222 | 40.1 | 40.5 | 17 | 18 | 18.2 | 16.9444 | 140 | 130.3889 | 0.2 | 0.10889 |  | 54.9032
| 合計 |  |  | 74 | [23 empty] | 11344.5
6月 | 2021-06-01 | (火) | 晴 |  | 20.6 | 21 | 21 | 4.3 | 1.8 | 7.2 | 7.15 | 17.3 | 17.7 |  | 24.9 |  | 52.5 | [5 empty] | 16.1 |  | 134 |  | 0.09 | 363 | 34 | 2021-06-10 | 気温 | 24.2 | ℃
| 2021-06-02 | (水) | 曇 |  | 23.4 | 22.3 | 21.8 | 8.1 | 2.7 | 7.33 | 7.34 | 19 | 17.9 |  | 29.4 |  | 52.7 | [5 empty] | 15.5 |  | 130 |  | 0.12 | 248 | 58 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-06-03 | (木) | 晴 | 0.5 | 24.6 | 23.1 | 22.9 | 7.5 | 2.1 | 7.66 | 7.31 | 19.6 | 19.7 |  | 33.6 |  | 59.1 | [5 empty] | 17.5 |  | 148 |  | 0.07 | 2424 | 39 | 水温 | ℃ | 23.3 | 23.1
| 2021-06-04 | (金) | 雨 | 7.5 | 21.9 | 23.1 | 23.3 | 9.1 | 1.7 | 7.5 | 7.34 | 20.7 | 20.5 |  | 33.3 |  | 61.7 | [5 empty] | 19.7 |  | 131 |  | 0.06 | 734 | 35 | 濁度 | 度 | 5.8 | 2.8
| 2021-06-05 | (土) | 曇 |  | 22.3 | 23.3 | 23.2 | 8.4 | 1.9 | 7.31 | 7.29 | 20.4 | 21.1 | [14 empty] | 637 | 105 | ｐH |  | 7.16 | 7.14
| 2021-06-06 | (日) | 雨 | 0.5 | 22.4 | 21 | 22.6 | 28.5 | 2 | 7.07 | 7.13 | 16.7 | 21 | [14 empty] | 620 | 158 | 電気伝導率 | mS/m | 17 | 15.6
| 2021-06-07 | (月) | 曇 |  | 23.1 | 19.9 | 20.8 | 17.8 | 1.8 | 7.07 | 7.01 | 14.5 | 17.7 |  | 25 |  | 53.7 | [5 empty] | 15.9 |  | 116 |  | 0.09 | 894 | 90 | 酸消費量 | mg/l | 27.5 | 26.1
| 2021-06-08 | (火) | 晴 |  | 26.2 | 20.6 | 20.8 | 7.9 | 1.9 | 7.06 | 6.99 | 14 | 15.4 |  | 23.6 |  | 47.1 | [5 empty] | 12.9 |  | 110 |  | 0.12 | 655 | 65 | 全硬度 | mg/l | 51.6 | 49.1
| 2021-06-09 | (水) | 晴 |  | 25.7 | 22.2 | 22 | 5.9 | 2.1 | 7.1 | 7.06 | 15.1 | 15.2 |  | 24.2 |  | 47.1 | [5 empty] | 11.7 |  | 106 |  | 0.13 | 452 | 53 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 37.9 | 36.6
| 2021-06-10 | (木) | 晴 |  | 24.2 | 23.3 | 23.1 | 5.8 | 2.8 | 7.16 | 7.14 | 17 | 15.6 | 27.5 | 26.1 | 51.6 | 49.1 | 37.9 | 36.6 | 13.7 | 12.5 | 13.5 | 12.3 | 131 | 108 | 0.28 | 0.11 | 522 | 46 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 13.7 | 12.5
| 2021-06-11 | (金) | 晴 |  | 25.9 | 24.6 | 24.5 | 7.1 | 1.8 | 7.62 | 7.3 | 17.5 | 17.1 |  | 26.5 |  | 52.7 | [5 empty] | 14.9 |  | 116 |  | 0.08 | 1460 | 37 | 塩化物イオン | mg/l | 13.5 | 12.3
| 2021-06-12 | (土) | 晴 |  | 24.2 | 24.8 | 24.8 | 6.4 | 1.6 | 7.8 | 7.45 | 18.5 | 18.5 | [14 empty] | 1234 | 42 | 全蒸発残留物 | mg/l | 131 | 108
| 2021-06-13 | (日) | 晴 |  | 26.2 | 25.3 | 25.1 | 6.5 | 1.8 | 7.74 | 7.45 | 20.2 | 20.2 | [14 empty] | 693 | 43 | 全鉄 | mg/l | 0.28 | 0.11
| 2021-06-14 | (月) | 雨 | 3.5 | 22.7 | 25 | 25.1 | 6.8 | 1.5 | 7.63 | 7.41 | 21.7 | 21.6 |  | 33 |  | 63.3 | [5 empty] | 22 |  | 140 |  | 0.05 | 873 | 42 | COD | mg/l | 3.1 | 3
| 2021-06-15 | (火) | 晴 | 2.5 | 24.3 | 25.2 | 25.1 | 8.4 | 2.3 | 7.47 | 7.42 | 22.8 | 22.4 |  | 38.9 |  | 67.1 | [5 empty] | 19.8 |  | 150 |  | 0.08 | 521 | 65 | BOD | mg/l | 1.1 | 0.9
| 2021-06-16 | (水) | 雨 | 3 | 23.2 | 25.4 | 25.3 | 8.6 | 2.5 | 7.23 | 7.36 | 22.6 | 22.6 |  | 37.8 |  | 67.9 | [5 empty] | 21.6 |  | 150 |  | 0.1 | 531 | 71 | 溶存酸素 | mg/l | 7 | 8
| 2021-06-17 | (木) | 曇 |  | 23.2 | 24.6 | 24.8 | 9.3 | 2.4 | 7.19 | 7.23 | 21.7 | 21.8 |  | 34 |  | 66.5 | [5 empty] | 20.6 |  | 153 |  | 0.11 | 531 | 102 | 全マンガン | mg/l | 0.05 | 0.045
| 2021-06-18 | (金) | 晴 |  | 24.2 | 23.6 | 24.2 | 15.1 | 2 | 7.07 | 7.13 | 19.1 | 20.7 |  | 35.2 |  | 64.1 | [5 empty] | 18.4 |  | 148 |  | 0.08 | 522 | 105 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.11 | 0.08
| 2021-06-19 | (土) | 雨 | 6 | 21.6 | 24.2 | 23.9 | 8.8 | 2.4 | 7.08 | 7.11 | 19.5 | 21.8 | [14 empty] | 368 | 69 | 全窒素 | mg/l | 1.25 | 1.35
| 2021-06-20 | (日) | 雨 | 12.5 | 21.3 | 23.3 | 23.8 | 8.6 | 2.1 | 7.09 | 7.09 | 20.5 | 20.2 | [14 empty] | 368 | 132 | 全リン | mg/l | 0.082 | 0.081
| 2021-06-21 | (月) | 晴 |  | 22.2 | 22.7 | 23.5 | 12.8 | 1.8 | 7.1 | 7.13 | 20.1 | 21.3 |  | 36.7 |  | 67.3 | [5 empty] | 19.3 |  | 154 |  | 0.08 | 676 | 132 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2021-06-22 | (火) | 曇 |  | 23.8 | 23.6 | 23.4 | 5.6 | 1.9 | 7.1 | 7.11 | 19.2 | 20.7 |  | 33 |  | 62.1 | [5 empty] | 19.4 |  | 150 |  | 0.08 | 513 | 100 | 硫酸イオン | mg/l | 25 | 23.5
| 2021-06-23 | (水) | 曇 |  | 22.9 | 23.6 | 23.5 | 4.7 | 2.3 | 7.16 | 7.15 | 18.4 | 18.7 |  | 31.9 |  | 60.1 | [5 empty] | 14.8 |  | 140 |  | 0.11 | 351 | 82 | シリカ | mg/l | 17.7 | 17
| 2021-06-24 | (木) | 曇 |  | 24 | 23.5 | 23.8 | 6.8 | 2.4 | 7.22 | 7.2 | 18.4 | 18.4 |  | 32.8 |  | 59.7 | [5 empty] | 14 |  | 142 |  | 0.11 | 522 | 86 | 色度 | 度 | 4.1 | 3
| 2021-06-25 | (金) | 曇 |  | 24.3 | 23.4 | 23.6 | 6.3 | 2.1 | 7.15 | 7.22 | 20.6 | 19.4 |  | 32.4 |  | 62.1 | [5 empty] | 15.9 |  | 132 |  | 0.1 | 693 | 121 | 懸濁物質 | mg/l | 8.9 | 5.4
| 2021-06-26 | (土) | 晴 |  | 25.3 | 23.7 | 23.9 | 11 | 1.9 | 7.08 | 7.12 | 18.4 | 20.2 | [14 empty] | 359 | 150
| 2021-06-27 | (日) | 曇 |  | 25.2 | 24.1 | 24.2 | 8.7 | 1.8 | 7.11 | 7.11 | 18.7 | 19.9 | [14 empty] | 333 | 176
| 2021-06-28 | (月) | 晴 |  | 26.4 | 23.9 | 24 | 9.6 | 1.7 | 7.11 | 7.1 | 18.3 | 19 |  | 31 |  | 59.3 | [5 empty] | 15.3 |  | 131 |  | 0.09 | 710 | 132
| 2021-06-29 | (火) | 雨 | 41 | 20.4 | 24 | 24 | 10.9 | 1.6 | 7.14 | 7.11 | 25.2 | 19.2 |  | 31 |  | 59.5 | [5 empty] | 16.6 |  | 133 |  | 0.09 | 513 | 107 | 備考
| 2021-06-30 | (水) | 曇 | 2 | 21.2 | 24.2 | 23.9 | 4.4 | 1.5 | 7.15 | 7.13 | 19 | 21.6 |  | 34.1 |  | 62.5 | [5 empty] | 22.3 |  | 147 |  | 0.09 | 573 | 131
| 最高 |  |  | 41 | 26.4 | 25.4 | 25.3 | 28.5 | 2.8 | 7.8 | 7.45 | 25.2 | 22.6 | 27.5 | 38.9 | 51.6 | 67.9 | 37.9 | 36.6 | 13.7 | 12.5 | 13.5 | 22.3 | 131 | 154 | 0.28 | 0.13 | 2424 | 176
| 最低 |  |  |  | 20.4 | 19.9 | 20.8 | 4.3 | 1.5 | 7.06 | 6.99 | 14 | 15.2 | 27.5 | 23.6 | 51.6 | 47.1 | 37.9 | 36.6 | 13.7 | 12.5 | 13.5 | 11.7 | 131 | 106 | 0.28 | 0.05 |  | 34
| 平均 |  |  |  | 23.5633 | 23.4167 | 23.53 | 8.99 | 2.0067 | 7.2567 | 7.203 | 19.1567 | 19.57 | 27.5 | 31.2909 | 51.6 | 58.9636 | 37.9 | 36.6 | 13.7 | 12.5 | 13.5 | 17.1136 | 131 | 134.9545 | 0.28 | 0.092727 |  | 86.9333
| 合計 |  |  | 79 | [23 empty] | 19893
7月 | 2021-07-01 | (木) | 雨 | 39.5 | 21 | 22.2 | 23.5 | 10.3 | 2.1 | 7.13 | 7.14 | 18.7 | 19.1 |  | 31.7 |  | 60.9 | [5 empty] | 15.3 |  | 140 |  | 0.11 | 442 | 194 | 2021-07-08 | 気温 | 23.8 | ℃
| 2021-07-02 | (金) | 雨 | 54.5 | 21.3 | 21.4 | 22.3 | 17 | 2.1 | 7.12 | 7.15 | 16.7 | 16.4 |  | 30.2 |  | 51.3 | [5 empty] | 12.6 |  | 116 |  | 0.12 | 717 | 278 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-07-03 | (土) | 雨 | 56 | 20.9 | 21.8 | 21.7 | 8.7 | 2.1 | 7.14 | 7.21 | 14.9 | 15.9 | [14 empty] | 540 | 376 | 水温 | ℃ | 22.4 | 22.5
| 2021-07-04 | (日) | 雨 | 9.5 | 20.2 | 21.7 | 21.7 | 4.7 | 1.9 | 7.09 | 7.2 | 16.9 | 16.4 | [14 empty] | 540 | 264 | 濁度 | 度 | 14.8 | 1.8
| 2021-07-05 | (月) | 雨 | 0.5 | 20.9 | 21.7 | 21.6 | 16.7 | 1.7 | 7.14 | 7.17 | 18.5 | 17.7 |  | 36.8 |  | 60.7 | [5 empty] | 10.4 |  | 126 |  | 0.11 | 734 | 214 | ｐH |  | 7.18 | 7.19
| 2021-07-06 | (火) | 曇 |  | 24.3 | 21.8 | 22.1 | 12.1 | 2.5 | 7.16 | 7.22 | 19 | 18.9 |  | 38 |  | 65.1 | [5 empty] | 11 |  | 140 |  | 0.16 | 425 | 194 | 電気伝導率 | mS/m | 16.7 | 17.6
| 2021-07-07 | (水) | 雨 |  | 24.9 | 21.9 | 22 | 13 | 1.9 | 7.17 | 7.25 | 19.5 | 19 |  | 38 |  | 65.3 | [5 empty] | 11.4 |  | 142 |  | 0.11 | 1221 | 192 | 酸消費量 | mg/l | 34.2 | 34.1
| 2021-07-08 | (木) | 雨 | 2 | 23.8 | 22.4 | 22.5 | 14.8 | 1.8 | 7.18 | 7.19 | 16.7 | 17.6 | 34.2 | 34.1 | 55.3 | 59.3 | 40.1 | 43.3 | 15.2 | 16 | 10 | 11 | 144 | 130 | 0.67 | 0.09 | 540 | 157 | 全硬度 | mg/l | 55.3 | 59.3
| 2021-07-09 | (金) | 曇 | 2.5 | 23.4 | 22.6 | 22.7 | 12.2 | 1.5 | 7.19 | 7.19 | 18.2 | 18.1 |  | 34.9 |  | 60.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 134 |  | 0.09 | 540 | 173 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 40.1 | 43.3
| 2021-07-10 | (土) | 曇 | 3.5 | 26.2 | 23.4 | 23.1 | 11.3 | 1.5 | 7.18 | 7.23 | 19 | 19 | [14 empty] | 354 | 197 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 15.2 | 16
| 2021-07-11 | (日) | 曇 | 12.5 | 25.9 | 24.1 | 24.1 | 8.1 | 1.6 | 7.09 | 7.25 | 19.3 | 19.1 | [14 empty] | 363 | 266 | 塩化物イオン | mg/l | 10 | 11
| 2021-07-12 | (月) | 晴 |  | 26.8 | 24.9 | 24.6 | 11.3 | 1.6 | 7.11 | 7.24 | 17.4 | 18.1 |  | 34.4 |  | 59.3 | [5 empty] | 12.3 |  | 134 |  | 0.09 | 717 | 365 | 全蒸発残留物 | mg/l | 144 | 130
| 2021-07-13 | (火) | 曇 | 4 | 25.9 | 24.2 | 24.9 | 14.2 | 1.3 | 7.08 | 7.15 | 15.2 | 16.5 |  | 31.9 |  | 56.1 | [5 empty] | 10.7 |  | 128 |  | 0.07 | 726 | 310 | 全鉄 | mg/l | 0.67 | 0.09
| 2021-07-14 | (水) | 曇 |  | 25.6 | 24.2 | 24.3 | 4.6 | 1.4 | 6.98 | 7.09 | 16.6 | 16.5 |  | 32.7 |  | 56.1 | [5 empty] | 10.6 |  | 128 |  | 0.05 | 920 | 295 | COD | mg/l | 3.9 | 2.6
| 2021-07-15 | (木) | 曇 |  | 26.7 | 23.7 | 24.4 | 9.9 | 1.8 | 7.07 | 7.14 | 15.7 | 16.5 |  | 32 |  | 55.7 | [5 empty] | 10.5 |  | 126 |  | 0.06 | 549 | 262 | BOD | mg/l | 1 | 0.9
| 2021-07-16 | (金) | 晴 |  | 28.8 | 24.2 | 24.5 | 16.8 | 1.8 | 7.09 | 7.17 | 16.1 | 16.3 |  | 31.8 |  | 51.9 | [5 empty] | 10.4 |  | 122 |  | 0.06 | 637 | 278 | 溶存酸素 | mg/l | 6.7 | 7.4
| 2021-07-17 | (土) | 晴 |  | 28.1 | 24.6 | 25 | 16.6 | 2 | 7.1 | 7.19 | 16.2 | 15.9 | [14 empty] | 625 | 211 | 全マンガン | mg/l | 0.062 | 0.037
| 2021-07-18 | (日) | 晴 |  | 29.5 | 26.1 | 25.7 | 12 | 1.7 | 7.07 | 7.23 | 16.4 | 16.3 | [14 empty] | 522 | 168 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.1 | 0.07
| 2021-07-19 | (月) | 晴 |  | 29.6 | 27 | 27 | 10.5 | 1.8 | 7.12 | 7.3 | 17.7 | 17.1 |  | 33 |  | 56.9 | [5 empty] | 10.6 |  | 126 |  | 0.07 | 342 | 133 | 全窒素 | mg/l | 1.4 | 1.48
| 2021-07-20 | (火) | 晴 |  | 30.2 | 28.4 | 28.3 | 9.9 | 1.8 | 7.18 | 7.37 | 18.6 | 18.4 |  | 36.1 |  | 60.9 | [5 empty] | 12 |  | 136 |  | 0.07 | 522 | 108 | 全リン | mg/l | 0.129 | 0.053
| 2021-07-21 | (水) | 晴 |  | 29.9 | 29.3 | 28.6 | 21.8 | 2 | 7.29 | 7.3 | 20.1 | 20.2 |  | 38.4 |  | 65.1 | [5 empty] | 15.4 |  | 144 |  | 0.06 | 890 | 94 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2021-07-22 | (木) | 晴 |  | 29.8 | 28.6 | 28.6 | 12.2 | 1.7 | 7.45 | 7.35 | 20.4 | 21.7 | [14 empty] | 744 | 86 | 硫酸イオン | mg/l | 22.7 | 24.7
| 2021-07-23 | (金) | 晴 |  | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 14.6 | 1.7 | 7.56 | 7.39 | 22.6 | 22.5 | [14 empty] | 692 | 79 | シリカ | mg/l | 20.5 | 20.1
| 2021-07-24 | (土) | 晴 |  | 29.5 | 29.1 | 29.6 | 16.6 | 1.8 | 7.68 | 7.5 | 21 | 22.4 | [14 empty] | 1044 | 82 | 色度 | 度 | 5.6 | 3.5
| 2021-07-25 | (日) | 晴 |  | 29.4 | 29.3 | 29.5 | 7.7 | 1.7 | 7.4 | 7.45 | 22.9 | 22.9 | [14 empty] | 693 | 86 | 懸濁物質 | mg/l | 27 | 3.2
| 2021-07-26 | (月) | 晴 | 1 | 28.5 | 28.8 | 29.4 | 15.3 | 1.9 | 7.33 | 7.41 | 20.4 | 21.9 |  | 43.4 |  | 65.1 | [5 empty] | 17 |  | 156 |  | 0.06 | 522 | 98
| 2021-07-27 | (火) | 曇 | 27 | 23.6 | 27.8 | 28.4 | 13.7 | 1.8 | 7.31 | 7.35 | 26.1 | 21.9 |  | 45.1 |  | 70.7 | [5 empty] | 17.7 |  | 147 |  | 0.07 | 864 | 92
| 2021-07-28 | (水) | 晴 |  | 28.5 | 27.7 | 27.8 | 11.6 | 1.8 | 7.26 | 7.26 | 25.2 | 23.9 |  | 46.3 |  | 72.7 | [5 empty] | 21.3 |  | 160 |  | 0.07 | 702 | 89
| 2021-07-29 | (木) | 曇 |  | 29.2 | 28 | 28.1 | 11.7 | 1.7 | 7.32 | 7.25 | 23.6 | 24.1 |  | 44.5 |  | 71.9 | [5 empty] | 22.2 |  | 156 |  | 0.07 | 702 | 93 | 備考
| 2021-07-30 | (金) | 曇 |  | 28.2 | 28.3 | 28.4 | 7.2 | 1.9 | 7.29 | 7.33 | 23.9 | 22.8 |  | 44.1 |  | 72.3 | [5 empty] | 19.1 |  | 153 |  | 0.06 | 521 | 105
| 2021-07-31 | (土) | 晴 |  | 28.6 | 26.9 | 27.5 | 10.8 | 1.9 | 7.17 | 7.23 | 19.4 | 20.5 | [14 empty] | 693 | 198
| 最高 |  |  | 56 | 30.2 | 29.5 | 29.6 | 21.8 | 2.5 | 7.68 | 7.5 | 26.1 | 24.1 | 34.2 | 46.3 | 55.3 | 72.7 | 40.1 | 43.3 | 15.2 | 16 | 10 | 22.2 | 144 | 160 | 0.67 | 0.16 | 1221 | 376
| 最低 |  |  |  | 20.2 | 21.4 | 21.6 | 4.6 | 1.3 | 6.98 | 7.09 | 14.9 | 15.9 | 34.2 | 30.2 | 55.3 | 51.3 | 40.1 | 43.3 | 15.2 | 16 | 10 | 10.4 | 144 | 116 | 0.67 | 0.05 |  | 79
| 平均 |  |  |  | 26.4097 | 25.3419 | 25.529 | 12.1903 | 1.8 | 7.2081 | 7.2548 | 19.1258 | 19.1484 | 34.2 | 36.87 | 55.3 | 61.87 | 40.1 | 43.3 | 15.2 | 16 | 10 | 13.705 | 144 | 137.2 | 0.67 | 0.0825 |  | 185.0645
| 合計 |  |  | 212.5 | [23 empty] | 20043
8月 | 2021-08-01 | (日) | 晴 |  | 30 | 27.7 | 27.5 | 11.4 | 1.7 | 7.07 | 7.09 | 16.9 | 16.2 | [14 empty] | 614 | 194 | 2021-08-12 | 気温 | 25,4 | ℃
| 2021-08-02 | (月) | 晴 |  | 30.6 | 28 | 28.4 | 13.8 | 1.5 | 7.1 | 7.16 | 18.7 | 18.8 |  | 36 |  | 62.7 | [5 empty] | 12.7 |  | 146 |  | 0.06 | 531 | 129 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-08-03 | (火) | 晴 |  | 30.8 | 28.6 | 28.7 | 9.3 | 2 | 7.17 | 7.19 | 19.1 | 18.8 |  | 37.7 |  | 62.1 | [5 empty] | 12.3 |  | 146 |  | 0.07 | 726 | 104 | 水温 | ℃ | 28.5 | 28.3
| 2021-08-04 | (水) | 晴 |  | 29.9 | 29.4 | 28.9 | 8.4 | 1.3 | 7.2 | 7.25 | 19.8 | 20.1 |  | 38.6 |  | 65.9 | [5 empty] | 15.1 |  | 143 |  | 0.05 | 558 | 83 | 濁度 | 度 | 23.5 | 1.8
| 2021-08-05 | (木) | 晴 |  | 30.8 | 29.6 | 29.5 | 7 | 1.4 | 7.38 | 7.25 | 21.9 | 21.4 |  | 39 |  | 67.1 | [5 empty] | 17.7 |  | 154 |  | 0.05 | 1521 | 65 | ｐH |  | 7.31 | 7.3
| 2021-08-06 | (金) | 晴 |  | 30.4 | 30.2 | 30 | 10.8 | 1.3 | 7.63 | 7.39 | 20.1 | 20.9 |  | 39.9 |  | 68.1 | [5 empty] | 15.9 |  | 148 |  | 0.04 | 1087 | 51 | 電気伝導率 | mS/m | 21.7 | 24.4
| 2021-08-07 | (土) | 曇 | 6.5 | 29.8 | 30.6 | 30.7 | 9.3 | 1.4 | 7.55 | 7.45 | 21.6 | 21.6 | [14 empty] | 540 | 53 | 酸消費量 | mg/l | 45.5 | 45.1
| 2021-08-08 | (日) | 雨 | 96 | 25.3 | 29.5 | 29.8 | 10.7 | 2 | 7.44 | 7.43 | 22.3 | 22.1 | [14 empty] | 549 | 76 | 全硬度 | mg/l | 69.9 | 72.7
| 2021-08-09 | (月) | 曇 | 3.5 | 29.8 | 28.2 | 28.7 | 8.1 | 1.7 | 7.24 | 7.22 | 20.5 | 22.5 | [14 empty] | 540 | 121 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 51 | 53.4
| 2021-08-10 | (火) | 晴 |  | 31.3 | 27.7 | 28 | 10.8 | 1.6 | 7.37 | 7.29 | 25.5 | 23.1 |  | 43.8 |  | 68.7 | [5 empty] | 20.1 |  | 146 |  | 0.06 | 717 | 77 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 18.9 | 19.3
| 2021-08-11 | (水) | 晴 |  | 30.8 | 28.2 | 28.2 | 3.5 | 1.7 | 7.22 | 7.26 | 24.6 | 24.6 |  | 45 |  | 72.5 | [5 empty] | 22.5 |  | 160 |  | 0.08 | 415 | 63 | 塩化物イオン | mg/l | 15 | 22.8
| 2021-08-12 | (木) | 曇 |  | 25.4 | 28.5 | 28.3 | 23.5 | 1.8 | 7.31 | 7.3 | 21.7 | 24.4 | 45.5 | 45.1 | 69.9 | 72.7 | 51 | 53.4 | 18.9 | 19.3 | 15 | 22.8 | 154 | 158 | 0.36 | 0.08 | 283 | 82 | 全蒸発残留物 | mg/l | 154 | 158
| 2021-08-13 | (金) | 曇 | 12 | 22.6 | 27.9 | 28.1 | 4.3 | 1.7 | 7.32 | 7.3 | 23.7 | 23 |  | 46.1 |  | 72.1 | [5 empty] | 17.5 |  | 153 |  | 0.06 | 398 | 84 | 全鉄 | mg/l | 0.36 | 0.08
| 2021-08-14 | (土) | 雨 | 64.5 | 23.7 | 24.9 | 26.8 | 12.3 | 2 | 7.25 | 7.25 | 17.5 | 21.4 | [14 empty] | 336 | 247 | COD | mg/l | 6.5 | 3.4
| 2021-08-15 | (日) | 雨 | 105 | 19.2 | 22.1 | 24.3 | 7.7 | 1.9 | 7.14 | 7.23 | 11.2 | 17.7 | [14 empty] | 751 | 731 | BOD | mg/l | 3 | 0.9
| 2021-08-16 | (月) | 曇 | 0.5 | 20.8 | 20.6 | 21.7 | 93 | 1.7 | 7.02 | 6.92 | 12.1 | 13.7 |  | 30.2 |  | 46.3 | [5 empty] | 9.2 |  | 100 |  | 0.08 | 1870 | 1132 | 溶存酸素 | mg/l | 5.5 | 6.8
| 2021-08-17 | (火) | 雨 |  | 23 | 20.2 | 20.9 | 74.8 | 2.2 | 7.12 | 6.86 | 12.2 | 12.8 |  | 24 |  | 44.1 | [5 empty] | 7.7 |  | 94 |  | 0.09 | 1395 | 694 | 全マンガン | mg/l | 0.055 | 0.021
| 2021-08-18 | (水) | 晴 | 13.5 | 29.1 | 21.7 | 21.1 | 33.8 | 1.7 | 7.17 | 6.97 | 14.1 | 13.1 |  | 25.3 |  | 46.5 | [5 empty] | 7.2 |  | 92 |  | 0.06 | 881 | 434 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.25 | 0.04
| 2021-08-19 | (木) | 晴 |  | 29.3 | 22.3 | 22.5 | 24.1 | 2.3 | 7.18 | 7.11 | 14.7 | 14.4 |  | 24.6 |  | 49.3 | [5 empty] | 7.6 |  | 107 |  | 0.1 | 855 | 419 | 全窒素 | mg/l | 2.35 | 1.6
| 2021-08-20 | (金) | 晴 |  | 30.4 | 23.4 | 23.1 | 14.3 | 1.8 | 7.2 | 7.12 | 15 | 14.5 |  | 29.4 |  | 50.9 | [5 empty] | 7.7 |  | 116 |  | 0.07 | 710 | 325 | 全リン | mg/l | 0.298 | 0.069
| 2021-08-21 | (土) | 晴 |  | 29.2 | 25.2 | 24.6 | 8.1 | 2.5 | 7.19 | 7.17 | 17 | 15.8 | [14 empty] | 522 | 250 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2021-08-22 | (日) | 曇 |  | 28.4 | 25.3 | 25.3 | 12.7 | 2.2 | 7.19 | 7.19 | 17.3 | 17.3 | [14 empty] | 351 | 208 | 硫酸イオン | mg/l | 28.3 | 28.7
| 2021-08-23 | (月) | 雨 | 16 | 26.8 | 25.1 | 25.4 | 14.9 | 1.9 | 7.24 | 7.2 | 18.3 | 17.7 |  | 36 |  | 60.5 | [5 empty] | 10.4 |  | 130 |  | 0.08 | 513 | 191 | シリカ | mg/l | 18.7 | 18.2
| 2021-08-24 | (火) | 曇 |  | 29.4 | 25.2 | 25.5 | 10.1 | 2.1 | 7.28 | 7.21 | 17.2 | 18.3 |  | 38.1 |  | 62.7 | [5 empty] | 10.8 |  | 138 |  | 0.06 | 522 | 195 | 色度 | 度 | 9.5 | 4.7
| 2021-08-25 | (水) | 曇 |  | 29.8 | 25.5 | 25.7 | 11 | 2 | 7.24 | 7.24 | 17.9 | 18 |  | 36.3 |  | 60.3 | [5 empty] | 11.1 |  | 138 |  | 0.07 | 523 | 159 | 懸濁物質 | mg/l | 18.4 | 3.4
| 2021-08-26 | (木) | 曇 |  | 30.8 | 26 | 26 | 8.6 | 2 | 7.26 | 7.27 | 19.3 | 18.3 |  | 37.8 |  | 62.1 | [5 empty] | 11.5 |  | 140 |  | 0.08 | 522 | 158
| 2021-08-27 | (金) | 晴 |  | 30.6 | 26.6 | 26.5 | 5 | 1.6 | 7.25 | 7.24 | 21.4 | 19.1 |  | 37.5 |  | 64.3 | [5 empty] | 12.1 |  | 134 |  | 0.07 | 531 | 133
| 2021-08-28 | (土) | 晴 |  | 30.1 | 28.2 | 27.5 | 5.7 | 2.1 | 7.28 | 7.28 | 20.3 | 19.8 | [14 empty] | 214 | 123
| 2021-08-29 | (日) | 曇 |  | 28.9 | 28.9 | 28.6 | 5.7 | 2.4 | 7.29 | 7.36 | 20.5 | 19.6 | [14 empty] | 308 | 103 | 備考
| 2021-08-30 | (月) | 晴 |  | 31.2 | 29 | 28.3 | 6.3 | 2.3 | 7.49 | 7.38 | 20.3 | 20.6 |  | 41 |  | 68.5 | [5 empty] | 14.2 |  | 148 |  | 0.09 | 350 | 94
| 2021-08-31 | (火) | 曇 | 40 | 28.1 | 28.6 | 28.8 | 5.5 | 2.1 | 7.58 | 7.54 | 21 | 21.1 |  | 40.9 |  | 68.5 | [5 empty] | 15.4 |  | 148 |  | 0.08 | 513 | 104
| 最高 |  |  | 105 | 31.3 | 30.6 | 30.7 | 93 | 2.5 | 7.63 | 7.54 | 25.5 | 24.6 | 45.5 | 46.1 | 69.9 | 72.7 | 51 | 53.4 | 18.9 | 19.3 | 15 | 22.8 | 154 | 160 | 0.36 | 0.1 | 1870 | 1132
| 最低 |  |  |  | 19.2 | 20.2 | 20.9 | 3.5 | 1.3 | 7.02 | 6.86 | 11.2 | 12.8 | 45.5 | 24 | 69.9 | 44.1 | 51 | 53.4 | 18.9 | 19.3 | 15 | 7.2 | 154 | 92 | 0.36 | 0.04 |  | 51
| 平均 |  |  |  | 28.2677 | 26.5452 | 26.6903 | 15.629 | 1.8677 | 7.27 | 7.2297 | 18.829 | 19.0548 | 45.5 | 36.7762 | 69.9 | 61.7095 | 51 | 53.4 | 18.9 | 19.3 | 15 | 13.4048 | 154 | 135.1905 | 0.36 | 0.070476 |  | 222
| 合計 |  |  | 357.5 | [23 empty] | 20146
9月 | 2021-09-01 | (水) | 曇 | 2 | 23.3 | 26.5 | 27.7 | 7.4 | 2.7 | 7.32 | 7.41 | 21.1 | 20.9 |  | 43 |  | 72.1 | [5 empty] | 14.1 |  | 148 |  | 0.08 | 351 | 119 | 2021-09-16 | 気温 | 23.1 | ℃
| 2021-09-02 | (木) | 雨 | 13.5 | 19.9 | 24.8 | 25.8 | 7.7 | 2.2 | 7.26 | 7.28 | 21.1 | 20.5 |  | 44.6 |  | 71.1 | [5 empty] | 13.7 |  | 148 |  | 0.08 | 602 | 122 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-09-03 | (金) | 雨 | 9.5 | 19.6 | 22.6 | 23.7 | 4.6 | 2.1 | 7.32 | 7.28 | 21.8 | 21.1 |  | 45.6 |  | 73.9 | [5 empty] | 14 |  | 152 |  | 0.09 | 248 | 176 | 水温 | ℃ | 22.9 | 22.9
| 2021-09-04 | (土) | 曇 | 4 | 21.2 | 21.6 | 22.1 | 5.3 | 2.6 | 7.34 | 7.32 | 21.4 | 21.7 | [14 empty] | 292 | 154 | 濁度 | 度 | 3.6 | 1.9
| 2021-09-05 | (日) | 雨 | 5 | 19.6 | 21.8 | 22.1 | 2.2 | 2.3 | 7.31 | 7.34 | 20.2 | 20.8 | [14 empty] | 335 | 212 | ｐH |  | 7.39 | 7.36
| 2021-09-06 | (月) | 曇 | 3.5 | 20.9 | 21.2 | 21.7 | 10 | 2.4 | 7.33 | 7.33 | 17.2 | 20 |  | 41.7 |  | 69.1 | [5 empty] | 12.8 |  | 157 |  | 0.11 | 540 | 291 | 電気伝導率 | mS/m | 20.7 | 19.9
| 2021-09-07 | (火) | 曇 |  | 21.8 | 20.9 | 21.1 | 13.1 | 2.6 | 7.38 | 7.25 | 16.4 | 16.3 |  | 36.1 |  | 57.1 | [5 empty] | 9 |  | 132 |  | 0.12 | 664 | 289 | 酸消費量 | mg/l | 42.3 | 40.9
| 2021-09-08 | (水) | 曇 | 1 | 21.7 | 20.5 | 20.9 | 9.3 | 3 | 7.33 | 7.3 | 15.5 | 16.4 |  | 35.3 |  | 58.7 | [5 empty] | 9.2 |  | 130 |  | 0.12 | 406 | 247 | 全硬度 | mg/l | 70.7 | 68.5
| 2021-09-09 | (木) | 雨 | 12 | 19.7 | 20.6 | 20.7 | 7.6 | 2.6 | 7.32 | 7.25 | 15.4 | 15.1 |  | 32.3 |  | 52.1 | [5 empty] | 8.2 |  | 124 |  | 0.11 | 566 | 200 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 52.8 | 50.9
| 2021-09-10 | (金) | 曇 |  | 23.7 | 20.7 | 20.9 | 8.4 | 2.9 | 7.37 | 7.27 | 17.1 | 17.2 |  | 35.6 |  | 58.7 | [5 empty] | 10.1 |  | 136 |  | 0.13 | 540 | 250 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 17.9 | 17.6
| 2021-09-11 | (土) | 曇 |  | 25.2 | 22.1 | 21.6 | 6.3 | 2.6 | 7.31 | 7.29 | 16.3 | 16.6 | [14 empty] | 353 | 195 | 塩化物イオン | mg/l | 13.2 | 12.2
| 2021-09-12 | (日) | 曇 |  | 24 | 23.4 | 22.8 | 6.2 | 2.7 | 7.22 | 7.23 | 18.3 | 17.4 | [14 empty] | 204 | 169 | 全蒸発残留物 | mg/l | 162 | 150
| 2021-09-13 | (月) | 曇 |  | 24.6 | 22.9 | 23.2 | 7.7 | 2.5 | 7.35 | 7.27 | 18 | 18 |  | 37.4 |  | 61.5 | [5 empty] | 10.6 |  | 144 |  | 0.11 | 496 | 154 | 全鉄 | mg/l | 0.2 | 0.09
| 2021-09-14 | (火) | 曇 | 4.5 | 23.4 | 23 | 23.3 | 4 | 2.1 | 7.34 | 7.33 | 18.8 | 18.6 |  | 38.8 |  | 64.3 | [5 empty] | 11 |  | 136 |  | 0.1 | 71 | 138 | COD | mg/l | 2.2 | 2
| 2021-09-15 | (水) | 曇 | 1 | 22.7 | 22.5 | 22.9 | 8.2 | 2.3 | 7.39 | 7.31 | 19.8 | 19.4 |  | 39.8 |  | 67.1 | [5 empty] | 11.9 |  | 154 |  | 0.1 | 619 | 126 | BOD | mg/l | 0.5 | 0.5
| 2021-09-16 | (木) | 晴 |  | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 3.6 | 1.9 | 7.39 | 7.36 | 20.7 | 19.9 | 42.3 | 40.9 | 70.7 | 68.5 | 52.8 | 50.9 | 17.9 | 17.6 | 13.2 | 12.2 | 162 | 150 | 0.2 | 0.09 | 301 | 115 | 溶存酸素 | mg/l | 7.5 | 8.4
| 2021-09-17 | (金) | 曇 |  | 21.6 | 22.9 | 22.9 | 4.1 | 1.6 | 7.45 | 7.55 | 20.8 | 20.6 |  | 42.2 |  | 69.5 | [5 empty] | 13.7 |  | 150 |  | 0.06 | 27 | 125 | 全マンガン | mg/l | 0.018 | 0.019
| 2021-09-18 | (土) | 雨 | 72 | 23.5 | 23.1 | 23.1 | 4.1 | 1.8 | 7.43 | 7.55 | 20.5 | 21.1 | [14 empty] | 106 | 159 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.04 | 0.01
| 2021-09-19 | (日) | 晴 |  | 24.9 | 23 | 23.4 | 4.2 | 2.5 | 7.33 | 7.44 | 18.6 | 19.3 | [14 empty] | 380 | 235 | 全窒素 | mg/l | 1.89 | 1.77
| 2021-09-20 | (月) | 晴 |  | 23.7 | 22.2 | 22.5 | 6.3 | 2 | 7.32 | 7.49 | 18.8 | 19.2 | [14 empty] | 283 | 166 | 全リン | mg/l | 0.093 | 0.065
| 2021-09-21 | (火) | 曇 |  | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 6.7 | 2 | 7.34 | 7.46 | 19.6 | 19.3 |  | 39.8 |  | 65.7 | [5 empty] | 12.6 |  | 144 |  | 0.09 | 310 | 145 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2021-09-22 | (水) | 曇 |  | 23.7 | 24 | 23.5 | 5.7 | 1.6 | 7.31 | 7.4 | 21.6 | 20.8 |  | 42.1 |  | 70.3 | [5 empty] | 14 |  | 157 |  | 0.07 | 363 | 126 | 硫酸イオン | mg/l | 27.5 | 28
| 2021-09-23 | (木) | 晴 |  | 28.2 | 25.2 | 24.5 | 4.6 | 1.8 | 7.36 | 7.51 | 22.4 | 21.1 | [14 empty] | 327 | 119 | シリカ | mg/l | 24.2 | 23.8
| 2021-09-24 | (金) | 晴 |  | 26.3 | 25.3 | 25 | 5.4 | 2.1 | 7.37 | 7.48 | 23.2 | 22.1 |  | 45.7 |  | 73.7 | [5 empty] | 15.4 |  | 154 |  | 0.08 | 256 | 116 | 色度 | 度 | 3.5 | 2.7
| 2021-09-25 | (土) | 曇 |  | 22.1 | 25 | 24.9 | 4 | 1.7 | 7.41 | 7.52 | 22.8 | 22.7 | [14 empty] | 152 | 108 | 懸濁物質 | mg/l | 7.5 | 3.8
| 2021-09-26 | (日) | 曇 |  | 20.7 | 23.6 | 24 | 1.3 | 1.8 | 7.29 | 7.52 | 25.4 | 22.9 | [14 empty] | 106 | 107
| 2021-09-27 | (月) | 晴 |  | 21.4 | 21.5 | 22.4 | 6.8 | 2 | 7.37 | 7.53 | 25 | 22.8 |  | 44.3 |  | 74.1 | [5 empty] | 16.8 |  | 178 |  | 0.13 | 301 | 107
| 2021-09-28 | (火) | 曇 |  | 21.3 | 20.7 | 21.2 | 3.8 | 2 | 7.39 | 7.54 | 24.5 | 22.6 |  | 42.8 |  | 75.2 | [5 empty] | 16.8 |  | 166 |  | 0.12 | 133 | 113
| 2021-09-29 | (水) | 晴 |  | 23.1 | 20.8 | 20.8 | 3.5 | 1.5 | 7.42 | 7.58 | 22.1 | 22.1 |  | 41.4 |  | 73.5 | [5 empty] | 16.1 |  | 168 |  | 0.11 | 177 | 112 | 備考
| 2021-09-30 | (木) | 曇 | 1 | 23.7 | 21.8 | 21.3 | 3.3 | 1.6 | 7.43 | 7.55 | 21.7 | 21.9 |  | 41.1 |  | 73.1 | [5 empty] | 15.4 |  | 170 |  | 0.1 | 177 | 115
| 最高 |  |  | 72 | 28.2 | 26.5 | 27.7 | 13.1 | 3 | 7.45 | 7.58 | 25.4 | 22.9 | 42.3 | 45.7 | 70.7 | 75.2 | 52.8 | 50.9 | 17.9 | 17.6 | 13.2 | 16.8 | 162 | 178 | 0.2 | 0.13 | 664 | 291
| 最低 |  |  |  | 19.6 | 20.5 | 20.7 | 1.3 | 1.5 | 7.22 | 7.23 | 15.4 | 15.1 | 42.3 | 32.3 | 70.7 | 52.1 | 52.8 | 50.9 | 17.9 | 17.6 | 13.2 | 8.2 | 162 | 124 | 0.2 | 0.06 |  | 107
| 平均 |  |  |  | 22.7267 | 22.6733 | 22.86 | 5.8467 | 2.1833 | 7.35 | 7.398 | 20.2033 | 19.9467 | 42.3 | 40.525 | 70.7 | 67.465 | 52.8 | 50.9 | 17.9 | 17.6 | 13.2 | 12.88 | 162 | 149.9 | 0.2 | 0.1 |  | 160.3333
| 合計 |  |  | 129 | [23 empty] | 9686
10月 | 2021-10-01 | (金) | 雨 | 96.5 | 20.2 | 22.1 | 22.4 | 3.6 | 1.5 | 7.45 | 7.53 | 22.2 | 22 |  | 40.5 |  | 72.9 | [5 empty] | 15.4 |  | 150 |  | 0.09 |  | 113 | 2021-10-14 | 気温 | 17.9 | ℃
| 2021-10-02 | (土) | 晴 | 4.5 | 23.5 | 19.9 | 20.7 | 4.6 | 2.2 | 7.24 | 7.4 | 16.7 | 18.4 | [14 empty] | 646 | 186 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-10-03 | (日) | 晴 |  | 22.7 | 21.2 | 21.1 | 5.8 | 1.8 | 7.23 | 7.4 | 21.7 | 19.5 | [14 empty] | 327 | 108 | 水温 | ℃ | 22 | 22.2
| 2021-10-04 | (月) | 晴 |  | 23.9 | 22.8 | 22 | 4.4 | 1.7 | 7.31 | 7.4 | 22 | 21.3 |  | 43.9 |  | 72.1 | [5 empty] | 15.2 |  | 148 |  | 0.12 | 292 | 86 | 濁度 | 度 | 2.2 | 1.9
| 2021-10-05 | (火) | 晴 |  | 25 | 23.1 | 23 | 3.5 | 1.7 | 7.31 | 7.44 | 25.4 | 23.5 |  | 47.9 |  | 79 | [5 empty] | 17.2 |  | 168 |  | 0.12 | 433 | 75 | ｐH |  | 7.46 | 7.59
| 2021-10-06 | (水) | 晴 |  | 24.6 | 24 | 23.9 | 2.1 | 1.1 | 7.49 | 7.55 | 25.3 | 25.1 |  | 49.4 |  | 84.2 | [5 empty] | 17.5 |  | 176 |  | 0.1 |  | 71 | 電気伝導率 | mS/m | 27.1 | 26.8
| 2021-10-07 | (木) | 曇 |  | 20.4 | 23.6 | 23.5 | 2.7 | 1.4 | 7.48 | 7.66 | 26 | 25.4 |  | 51.3 |  | 86.6 | [5 empty] | 17.4 |  | 182 |  | 0.09 |  | 66 | 酸消費量 | mg/l | 53.4 | 51.1
| 2021-10-08 | (金) | 晴 |  | 23.8 | 23.5 | 23.7 | 3.1 | 2 | 7.53 | 7.6 | 26.6 | 26.5 |  | 51.8 |  | 88.6 | [5 empty] | 18.5 |  | 180 |  | 0.08 |  | 67 | 全硬度 | mg/l | 89.2 | 89.4
| 2021-10-09 | (土) | 曇 | 1 | 23.5 | 23.6 | 23.9 | 2.8 | 1.8 | 7.5 | 7.67 | 27.1 | 27.2 | [15 empty] | 62 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64.9 | 65.1
| 2021-10-10 | (日) | 曇 |  | 21.2 | 23.3 | 23.3 | 3.6 | 1.8 | 7.6 | 7.73 | 26.9 | 27.2 | [15 empty] | 62 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24.3 | 24.3
| 2021-10-11 | (月) | 晴 |  | 25.8 | 23.7 | 23.7 | 3.3 | 1.6 | 7.57 | 7.73 | 27.2 | 27.2 |  | 51.5 |  | 89.4 | [5 empty] | 20.6 |  | 185 |  | 0.08 |  | 58 | 塩化物イオン | mg/l | 20.4 | 21.1
| 2021-10-12 | (火) | 曇 |  | 21.8 | 23.6 | 23.9 | 4 | 1.8 | 7.65 | 7.79 | 26.2 | 27.3 |  | 52.2 |  | 88.8 | [5 empty] | 21.5 |  | 188 |  | 0.07 |  | 56 | 全蒸発残留物 | mg/l | 192 | 180
| 2021-10-13 | (水) | 雨 | 7.5 | 17.7 | 22.5 | 22.9 | 2.6 | 2.1 | 7.54 | 7.63 | 26.6 | 26.6 |  | 51.2 |  | 88 | [5 empty] | 20.9 |  | 186 |  | 0.1 | 256 | 47 | 全鉄 | mg/l | 0.08 | 0.07
| 2021-10-14 | (木) | 曇 |  | 17.9 | 22 | 22.2 | 2.2 | 1.9 | 7.46 | 7.59 | 27.1 | 26.8 | 53.4 | 51.1 | 89.2 | 89.4 | 64.9 | 65.1 | 24.3 | 24.3 | 20.4 | 21.1 | 192 | 180 | 0.08 | 0.07 |  | 75 | COD | mg/l | 2.4 | 2.2
| 2021-10-15 | (金) | 曇 |  | 19.9 | 21.4 | 21.8 | 1.9 | 1.8 | 7.51 | 7.62 | 25.2 | 26.1 |  | 50.8 |  | 86.2 | [5 empty] | 19.8 |  | 176 |  | 0.1 |  | 70 | BOD | mg/l | 0.5 | 0.5
| 2021-10-16 | (土) | 雨 | 0.5 | 20.3 | 21.5 | 21.6 | 2.5 | 1.5 | 7.51 | 7.64 | 25.7 | 25.9 | [15 empty] | 56 | 溶存酸素 | mg/l | 7.2 | 8.1
| 2021-10-17 | (日) | 雨 | 20 | 17.7 | 20.9 | 21.3 | 3 | 1.5 | 7.42 | 7.6 | 27 | 26.2 | [15 empty] | 50 | 全マンガン | mg/l | 0.009 | 0.014
| 2021-10-18 | (月) | 晴 |  | 14.3 | 19.7 | 20.2 | 3.9 | 1.7 | 7.48 | 7.58 | 24.4 | 25.6 |  | 47.7 |  | 84.8 | [5 empty] | 20.9 |  | 176 |  | 0.1 | 177 | 58 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.04 | 0.04
| 2021-10-19 | (火) | 雨 | 8 | 12.9 | 19 | 19.4 | 2.9 | 1.6 | 7.52 | 7.59 | 24 | 24.8 |  | 49.9 |  | 82.8 | [5 empty] | 19.3 |  | 172 |  | 0.1 |  | 55 | 全窒素 | mg/l | 2.5 | 2.49
| 2021-10-20 | (水) | 晴 | 0.5 | 17.2 | 18.2 | 18.6 | 2.7 | 1.6 | 7.53 | 7.58 | 24.2 | 24.4 |  | 50.2 |  | 81.4 | [5 empty] | 18.7 |  | 162 |  | 0.1 | 133 | 47 | 全リン | mg/l | 0.091 | 0.087
| 2021-10-21 | (木) | 晴 |  | 15.9 | 17 | 17.6 | 2.5 | 1.3 | 7.56 | 7.65 | 25.5 | 25.1 |  | 50.9 |  | 83.4 | [5 empty] | 18.7 |  | 171 |  | 0.1 |  | 47 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2021-10-22 | (金) | 雨 | 7 | 11.6 | 16.8 | 17.1 | 2.2 | 1.5 | 7.54 | 7.66 | 25.6 | 25.6 |  | 51.6 |  | 86.2 | [5 empty] | 20.5 |  | 172 |  | 0.1 |  | 57 | 硫酸イオン | mg/l | 34.3 | 33.6
| 2021-10-23 | (土) | 晴 |  | 14.6 | 15.9 | 16.3 | 2 | 1.7 | 7.62 | 7.68 | 26.1 | 26.1 | [15 empty] | 56 | シリカ | mg/l | 25.6 | 23.9
| 2021-10-24 | (日) | 晴 |  | 14.5 | 15.4 | 15.8 | 4 | 1.5 | 7.58 | 7.71 | 26.4 | 26.7 | [14 empty] | 62 | 50 | 色度 | 度 | 3.6 | 4
| 2021-10-25 | (月) | 曇 | 9.5 | 15 | 15.5 | 15.7 | 2.8 | 1.4 | 7.65 | 7.71 | 27 | 27 |  | 53 |  | 90.2 | [5 empty] | 22.9 |  | 180 |  | 0.09 |  | 46 | 懸濁物質 | mg/l | 3.6 | 4.6
| 2021-10-26 | (火) | 曇 | 28.5 | 13.6 | 15.3 | 15.6 | 3.8 | 1.6 | 7.63 | 7.69 | 26.2 | 27.2 |  | 52.6 |  | 91 | [5 empty] | 23.4 |  | 186 |  | 0.1 |  | 50
| 2021-10-27 | (水) | 曇 | 1 | 14.2 | 15.5 | 15.7 | 3.2 | 1.4 | 7.55 | 7.65 | 24.5 | 25.6 |  | 51.7 |  | 86.2 | [5 empty] | 21.3 |  | 167 |  | 0.11 |  | 71
| 2021-10-28 | (木) | 晴 | 6 | 16.4 | 15.8 | 15.8 | 3 | 1.4 | 7.47 | 7.6 | 23.6 | 24.1 |  | 49.1 |  | 79 | [5 empty] | 20.7 |  | 163 |  | 0.12 |  | 58
| 2021-10-29 | (金) | 晴 |  | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 2.7 | 1.6 | 7.5 | 7.58 | 23.6 | 23.5 |  | 47.1 |  | 78.6 | [5 empty] | 19.5 |  | 159 |  | 0.12 |  | 46 | 備考
| 2021-10-30 | (土) | 晴 |  | 14.4 | 16 | 16.2 | 3.7 | 1.5 | 7.47 | 7.6 | 24.3 | 24.1 | [14 empty] | 80 | 45
| 2021-10-31 | (日) | 曇 | 1.5 | 13.9 | 16.5 | 16.6 | 0.6 | 1.3 | 7.51 | 7.65 | 24.8 | 24.3 | [15 empty] | 44
| 最高 |  |  | 96.5 | 25.8 | 24 | 23.9 | 5.8 | 2.2 | 7.65 | 7.79 | 27.2 | 27.3 | 53.4 | 53 | 89.2 | 91 | 64.9 | 65.1 | 24.3 | 24.3 | 20.4 | 23.4 | 192 | 188 | 0.08 | 0.12 | 646 | 186
| 最低 |  |  |  | 11.6 | 15.3 | 15.6 | 0.6 | 1.1 | 7.23 | 7.4 | 16.7 | 18.4 | 53.4 | 40.5 | 89.2 | 72.1 | 64.9 | 65.1 | 24.3 | 24.3 | 20.4 | 15.2 | 192 | 148 | 0.08 | 0.07 |  | 44
| 平均 |  |  |  | 18.5226 | 19.8516 | 20.0516 | 3.0871 | 1.6226 | 7.4971 | 7.61 | 25.0032 | 25.0419 | 53.4 | 49.781 | 89.2 | 84.2286 | 64.9 | 65.1 | 24.3 | 24.3 | 20.4 | 19.5714 | 192 | 172.7143 | 0.08 | 0.098095 |  | 65.7419
| 合計 |  |  | 192 | [23 empty] | 2406
11月 | 2021-11-01 | (月) | 曇 |  | 15.5 | 16.3 | 16.4 | 3.3 | 1.7 | 7.5 | 7.61 | 26.2 | 25.7 |  | 49.6 |  | 86.2 | [5 empty] | 19.6 |  | 178 |  | 0.08 |  | 46 | 2022-11-11 | 気温 | 16.7 | ℃
| 2021-11-02 | (火) | 曇 |  | 17.3 | 16.9 | 16.9 | 2 | 1.2 | 7.57 | 7.64 | 25.7 | 25.8 |  | 50.9 |  | 85.8 | [5 empty] | 19.8 |  | 176 |  | 0.07 |  | 44 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-11-03 | (水) | 晴 |  | 15.4 | 16.9 | 17 | 2.2 | 1.5 | 7.66 | 7.7 | 26.3 | 26 | [15 empty] | 44 | 水温 | ℃ | 15.6 | 16.4
| 2021-11-04 | (木) | 晴 |  | 15.6 | 16.8 | 16.9 | 3.5 | 1.4 | 7.58 | 7.73 | 27 | 26.6 |  | 53.6 |  | 88.4 | [5 empty] | 20.5 |  | 181 |  | 0.07 |  | 42 | 濁度 | 度 | 7.1 | 2.1
| 2021-11-05 | (金) | 晴 |  | 16.8 | 16.7 | 16.9 | 3.2 | 1.7 | 7.64 | 7.74 | 27.2 | 27.2 |  | 57.6 |  | 91.4 | [5 empty] | 21.2 |  | 190 |  | 0.07 |  | 43 | ｐH |  | 7.36 | 7.47
| 2021-11-06 | (土) | 晴 |  | 14.5 | 16.7 | 16.7 | 2.6 | 1.6 | 7.71 | 7.77 | 27.1 | 27.5 | [15 empty] | 43 | 電気伝導率 | mS/m | 22.3 | 25.7
| 2021-11-07 | (日) | 晴 | 0.5 | 13.7 | 16.6 | 16.7 | 3.2 | 1.7 | 7.71 | 7.8 | 26.9 | 27.4 | [15 empty] | 43 | 酸消費量 | mg/l | 40 | 47
| 2021-11-08 | (月) | 晴 | 0.5 | 15.4 | 16.8 | 16.8 | 4.2 | 1.9 | 7.69 | 7.77 | 27.1 | 27.2 |  | 54.4 |  | 90.6 | [5 empty] | 22.3 |  | 192 |  | 0.08 | 124 | 42 | 全硬度 | mg/l | 72.1 | 83.4
| 2021-11-09 | (火) | 雨 | 38 | 17.3 | 17 | 17 | 4 | 2.2 | 7.76 | 7.78 | 26.8 | 26.8 |  | 52.6 |  | 89.2 | [5 empty] | 22.9 |  | 184 |  | 0.09 | 213 | 43 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 53.9 | 61.3
| 2021-11-10 | (水) | 晴 |  | 16.8 | 17 | 17 | 3.2 | 2.4 | 7.52 | 7.61 | 27.4 | 26.9 |  | 53.3 |  | 88.6 | [5 empty] | 23.4 |  | 179 |  | 0.11 | 310 | 146 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 18.2 | 22.1
| 2021-11-11 | (木) | 晴 |  | 16.7 | 15.6 | 16.4 | 7.1 | 2.1 | 7.36 | 7.47 | 22.3 | 25.7 | 40 | 47 | 72.1 | 83.4 | 53.9 | 61.3 | 18.2 | 22.1 | 19.3 | 23.3 | 168 | 186 | 0.24 | 0.09 | 512 | 129 | 塩化物イオン | mg/l | 19.3 | 23.3
| 2021-11-12 | (金) | 晴 |  | 14.2 | 15.8 | 15.9 | 3.2 | 2.2 | 7.36 | 7.33 | 18 | 20.1 |  | 37.1 |  | 65.3 | [5 empty] | 16.2 |  | 146 |  | 0.13 | 540 | 78 | 全蒸発残留物 | mg/l | 168 | 186
| 2021-11-13 | (土) | 晴 |  | 13 | 15.1 | 15.5 | 2.6 | 1.9 | 7.34 | 7.45 | 18.7 | 18.3 | [15 empty] | 62 | 全鉄 | mg/l | 0.24 | 0.09
| 2021-11-14 | (日) | 晴 |  | 13.1 | 14.7 | 15.1 | 2.2 | 2.3 | 7.43 | 7.48 | 19.1 | 18.9 | [15 empty] | 51 | COD | mg/l | 3.1 | 2.8
| 2021-11-15 | (月) | 晴 |  | 14.7 | 15 | 15.1 | 2.6 | 1.4 | 7.42 | 7.47 | 20.4 | 19.8 |  | 38.5 |  | 65.7 | [5 empty] | 15.1 |  | 139 |  | 0.11 |  | 44 | BOD | mg/l | 1 | 0.8
| 2021-11-16 | (火) | 晴 |  | 14.2 | 14.8 | 15.1 | 2.3 | 1.6 | 7.38 | 7.5 | 21.9 | 21.2 |  | 41.3 |  | 70.3 | [5 empty] | 16.6 |  | 152 |  | 0.1 |  | 44 | 溶存酸素 | mg/l | 8.3 | 9
| 2021-11-17 | (水) | 晴 |  | 13.1 | 14.7 | 14.8 | 2.1 | 2 | 7.52 | 7.54 | 22.9 | 22.7 |  | 43.8 |  | 75.2 | [5 empty] | 18.2 |  | 161 |  | 0.1 | 133 | 44 | 全マンガン | mg/l | 0.02 | 0.019
| 2021-11-18 | (木) | 晴 |  | 13.3 | 14.6 | 14.8 | 2.8 | 1.8 | 7.64 | 7.64 | 24 | 23.5 |  | 45.3 |  | 77.4 | [5 empty] | 18.9 |  | 162 |  | 0.09 |  | 43 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.06 | 0.05
| 2021-11-19 | (金) | 曇 |  | 11.2 | 14.3 | 14.5 | 2.8 | 1.7 | 7.62 | 7.66 | 25 | 24.7 |  | 48.7 |  | 82 | [5 empty] | 19.7 |  | 172 |  | 0.1 | 151 | 41 | 全窒素 | mg/l | 2.3 | 2.22
| 2021-11-20 | (土) | 晴 |  | 12.8 | 14.3 | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 7.55 | 7.69 | 25.6 | 25.6 | [15 empty] | 44 | 全リン | mg/l | 0.131 | 0.083
| 2021-11-21 | (日) | 曇 | 6.5 | 11.5 | 14.2 | 14.3 | 3.1 | 1.7 | 7.61 | 7.7 | 27 | 26.5 | [15 empty] | 42 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2021-11-22 | (月) | 曇 | 17.5 | 13.2 | 14.4 | 14.4 | 3.1 | 2.1 | 7.58 | 7.69 | 27.4 | 27.1 |  | 51.4 |  | 90.2 | [5 empty] | 22.5 |  | 188 |  | 0.12 | 124 | 43 | 硫酸イオン | mg/l | 27.9 | 32.8
| 2021-11-23 | (火) | 曇 | 0.5 | 12.6 | 14 | 14.4 | 2.6 | 2 | 7.6 | 7.64 | 27.9 | 27.7 | [15 empty] | 46 | シリカ | mg/l | 19.8 | 18.8
| 2021-11-24 | (水) | 晴 |  | 13.4 | 14 | 14.1 | 2.7 | 1.7 | 7.61 | 7.7 | 27.8 | 27.9 |  | 52.6 |  | 91.8 | [5 empty] | 24.8 |  | 186 |  | 0.12 | 31 | 50 | 色度 | 度 | 6 | 4
| 2021-11-25 | (木) | 晴 |  | 11.2 | 13.7 | 14 | 2.9 | 1.4 | 7.57 | 7.63 | 26.7 | 27.4 |  | 53.1 |  | 89.8 | [5 empty] | 23.4 |  | 184 |  | 0.11 |  | 42 | 懸濁物質 | mg/l | 10.1 | 3.8
| 2021-11-26 | (金) | 晴 |  | 12.9 | 14.1 | 14.3 | 2.9 | 1.7 | 7.47 | 7.64 | 27 | 27.2 |  | 53.9 |  | 89.4 | [5 empty] | 23.3 |  | 188 |  | 0.1 |  | 39
| 2021-11-27 | (土) | 晴 |  | 11 | 13.6 | 13.9 | 3.1 | 1.8 | 7.43 | 7.53 | 27.5 | 27.6 | [15 empty] | 42
| 2021-11-28 | (日) | 晴 |  | 8.7 | 12.6 | 12.9 | 1.2 | 2.2 | 7.52 | 7.69 | 27.8 | 27.7 | [15 empty] | 43
| 2021-11-29 | (月) | 晴 |  | 7.4 | 11.9 | 12.4 | 3.5 | 2.5 | 7.64 | 7.71 | 27.9 | 27.8 |  | 53.1 |  | 91.4 | [5 empty] | 23.1 |  | 192 |  | 0.12 |  | 44 | 備考
| 2021-11-30 | (火) | 晴 | 3 | 7.8 | 11.7 | 12.1 | 3.4 | 2.5 | 7.69 | 7.72 | 28.4 | 28.3 |  | 53.8 |  | 94 | [5 empty] | 23.5 |  | 195 |  | 0.11 | 354 | 45
| 最高 |  |  | 38 | 17.3 | 17 | 17 | 7.1 | 2.5 | 7.76 | 7.8 | 28.4 | 28.3 | 40 | 57.6 | 72.1 | 94 | 53.9 | 61.3 | 18.2 | 22.1 | 19.3 | 24.8 | 168 | 195 | 0.24 | 0.13 | 540 | 146
| 最低 |  |  |  | 7.4 | 11.7 | 12.1 | 1.2 | 1.2 | 7.34 | 7.33 | 18 | 18.3 | 40 | 37.1 | 72.1 | 65.3 | 53.9 | 61.3 | 18.2 | 22.1 | 19.3 | 15.1 | 168 | 139 | 0.24 | 0.07 |  | 39
| 平均 |  |  |  | 13.4767 | 15.0267 | 15.22 | 3.0033 | 1.8533 | 7.556 | 7.6343 | 25.3667 | 25.4267 | 40 | 49.58 | 72.1 | 84.305 | 53.9 | 61.3 | 18.2 | 22.1 | 19.3 | 20.915 | 168 | 176.55 | 0.24 | 0.0985 |  | 51.7333
| 合計 |  |  | 66.5 | [23 empty] | 2492
12月 | 2021-12-01 | (水) | 曇 | 69 | 14.2 | 12.9 | 12.9 | 4.9 | 1.4 | 7.57 | 7.6 | 27.3 | 28.2 |  | 52.8 |  | 90.8 | [5 empty] | 24.8 |  | 195 |  | 0.06 | 549 | 73 | 2021-12-09 | 気温 | 9.3 | ℃
| 2021-12-02 | (木) | 晴 |  | 10.5 | 12.8 | 12.6 | 19.7 | 2.4 | 7.37 | 7.49 | 20.3 | 25.3 |  | 47.8 |  | 78.2 | [5 empty] | 24.2 |  | 167 |  | 0.11 | 708 | 99 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-12-03 | (金) | 晴 |  | 9.3 | 11.5 | 12 | 8.7 | 2.5 | 7.4 | 7.43 | 28.2 | 24.3 |  | 45.5 |  | 75.2 | [5 empty] | 22.3 |  | 160 |  | 0.13 | 540 | 68 | 水温 | ℃ | 10.7 | 10.8
| 2021-12-04 | (土) | 晴 |  | 8.9 | 11 | 11.4 | 5.4 | 2.4 | 7.4 | 7.42 | 23.9 | 25.7 | [14 empty] | 434 | 52 | 濁度 | 度 | 8.9 | 2.3
| 2021-12-05 | (日) | 晴 |  | 8.2 | 10.2 | 10.8 | 5.3 | 2.7 | 7.45 | 7.46 | 24.9 | 24.7 | [14 empty] | 106 | 47 | ｐH |  | 7.42 | 7.55
| 2021-12-06 | (月) | 曇 |  | 7.7 | 10.4 | 10.7 | 3 | 2.3 | 7.43 | 7.54 | 25.8 | 25.2 |  | 43.3 |  | 79.2 | [5 empty] | 21.8 |  | 172 |  | 0.14 |  | 41 | 電気伝導率 | mS/m | 24.9 | 25.3
| 2021-12-07 | (火) | 曇 | 16.5 | 11.1 | 10.7 | 10.8 | 2.4 | 1.3 | 7.39 | 7.53 | 26.5 | 26.1 |  | 44.3 |  | 82.2 | [5 empty] | 22 |  | 177 |  | 0.12 |  | 45 | 酸消費量 | mg/l | 44.2 | 46.8
| 2021-12-08 | (水) | 雨 | 39.5 | 9.6 | 10.5 | 10.8 | 3.1 | 1.6 | 7.49 | 7.56 | 25.4 | 25.7 |  | 44.5 |  | 81.8 | [5 empty] | 21.4 |  | 182 |  | 0.16 |  | 65 | 全硬度 | mg/l | 78 | 80.8
| 2021-12-09 | (木) | 晴 |  | 9.3 | 10.7 | 10.8 | 8.9 | 2.3 | 7.42 | 7.55 | 24.9 | 25.3 | 44.2 | 46.8 | 78 | 80.8 | 55.3 | 57.7 | 22.7 | 23.1 | 24 | 21.2 | 178 | 169 | 0.5 | 0.13 | 460 | 123 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 55.3 | 57.7
| 2021-12-10 | (金) | 曇 |  | 7.7 | 10.8 | 10.9 | 7 | 3.4 | 7.46 | 7.45 | 26.1 | 25 |  | 41.7 |  | 80.6 | [5 empty] | 21.5 |  | 184 |  | 0.22 | 327 | 87 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 22.7 | 23.1
| 2021-12-11 | (土) | 晴 |  | 7.2 | 10.9 | 11 | 5.4 | 2.9 | 7.38 | 7.45 | 24.5 | 25.2 | [14 empty] | 389 | 81 | 塩化物イオン | mg/l | 24 | 21.2
| 2021-12-12 | (日) | 晴 |  | 8.5 | 11 | 11.1 | 3.6 | 2.4 | 7.43 | 7.47 | 23.2 | 24.1 | [15 empty] | 70 | 全蒸発残留物 | mg/l | 178 | 169
| 2021-12-13 | (月) | 晴 |  | 11.3 | 10.9 | 11.2 | 3.6 | 1.9 | 7.48 | 7.49 | 23.3 | 23.7 |  | 40 |  | 76.2 | [5 empty] | 19.5 |  | 173 |  | 0.17 |  | 64 | 全鉄 | mg/l | 0.5 | 0.13
| 2021-12-14 | (火) | 曇 | 5 | 5.8 | 9.9 | 10.4 | 3 | 1.6 | 7.42 | 7.51 | 23.6 | 23.6 |  | 39.2 |  | 76.2 | [5 empty] | 19.3 |  | 170 |  | 0.15 |  | 59 | COD | mg/l | 3.5 | 2.6
| 2021-12-15 | (水) | 晴 |  | 5.7 | 9.3 | 9.8 | 2.5 | 2 | 7.47 | 7.45 | 24.8 | 24.1 |  | 39 |  | 78.2 | [5 empty] | 20.1 |  | 174 |  | 0.14 | 646 | 59 | BOD | mg/l | 0.9 | 0.6
| 2021-12-16 | (木) | 晴 |  | 7.1 | 8.9 | 9.5 | 2.7 | 1.8 | 7.49 | 7.44 | 25.3 | 25.4 |  | 42 |  | 81.8 | [5 empty] | 21.1 |  | 187 |  | 0.14 |  | 47 | 溶存酸素 | mg/l | 9.8 | 10.7
| 2021-12-17 | (金) | 雨 | 11.5 | 6.9 | 9.2 | 9.3 | 2.4 | 2.4 | 7.45 | 7.48 | 25.8 | 25.8 |  | 44.2 |  | 83.2 | [5 empty] | 22.1 |  | 174 |  | 0.15 |  | 47 | 全マンガン | mg/l | 0.041 | 0.018
| 2021-12-18 | (土) | 晴 |  | 4.3 | 8.5 | 8.6 | 2.5 | 1.9 | 7.53 | 7.65 | 26.3 | 26.2 | [15 empty] | 48 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.1 | 0.09
| 2021-12-19 | (日) | 晴 |  | 2.3 | 7.7 | 8 | 2.5 | 1.9 | 7.62 | 7.56 | 26.5 | 26.6 | [15 empty] | 47 | 全窒素 | mg/l | 1.96 | 2.04
| 2021-12-20 | (月) | 晴 |  | 5.7 | 7.9 | 8 | 3.1 | 2.2 | 7.57 | 7.6 | 26.7 | 27.2 |  | 46.4 |  | 87.6 | [5 empty] | 23.2 |  | 182 |  | 0.14 | 159 | 47 | 全リン | mg/l | 0.123 | 0.078
| 2021-12-21 | (火) | 晴 |  | 7.3 | 8 | 8.3 | 2.7 | 2.4 | 7.53 | 7.58 | 27.5 | 27.1 |  | 47 |  | 87 | [5 empty] | 24.4 |  | 178 |  | 0.17 |  | 51 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2021-12-22 | (水) | 晴 |  | 9.3 | 7.6 | 8.1 | 3.5 | 2.6 | 7.53 | 7.58 | 27.2 | 27.2 |  | 47 |  | 87 | [5 empty] | 24.2 |  | 179 |  | 0.17 |  | 51 | 硫酸イオン | mg/l | 29.6 | 31.5
| 2021-12-23 | (木) | 晴 |  | 8.3 | 7.1 | 7.4 | 2.6 | 2.3 | 7.55 | 7.68 | 27.2 | 27 |  | 46.2 |  | 86 | [5 empty] | 23.9 |  | 182 |  | 0.17 |  | 50 | シリカ | mg/l | 19.8 | 18.3
| 2021-12-24 | (金) | 晴 |  | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 2.4 | 2.6 | 7.58 | 7.66 | 26.9 | 27 |  | 45.6 |  | 85.2 | [5 empty] | 22.9 |  | 179 |  | 0.19 |  | 50 | 色度 | 度 | 7.5 | 4.8
| 2021-12-25 | (土) | 曇 | 5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 3.1 | 2.5 | 7.54 | 7.64 | 25.9 | 26.4 | [15 empty] | 48 | 懸濁物質 | mg/l | 14.5 | 3.1
| 2021-12-26 | (日) | 晴 |  | 3.9 | 7.6 | 7.6 | 3.2 | 2.6 | 7.61 | 7.7 | 26.4 | 26.4 | [15 empty] | 47
| 2021-12-27 | (月) | 晴 |  | 3.3 | 7 | 7.4 | 3.2 | 1.9 | 7.69 | 7.62 | 26.8 | 26.9 |  | 46.8 |  | 84.8 | [5 empty] | 23.3 |  | 174 |  | 0.12 | 230 | 50
| 2021-12-28 | (火) | 晴 |  | 4.1 | 6.7 | 7.1 | 3.8 | 3.1 | 7.57 | 7.61 | 27.4 | 27.2 |  | 47.7 |  | 85.4 | [5 empty] | 22.7 |  | 178 |  | 0.18 |  | 43
| 2021-12-29 | (水) | 晴 |  | 2.6 | 6.9 | 6.8 | 2.7 | 3.1 | 7.6 | 7.72 | 27.6 | 27.6 | [15 empty] | 45 | 備考
| 2021-12-30 | (木) | 晴 |  | 3.4 | 6.7 | 6.8 | 3.7 | 3.1 | 7.8 | 7.77 | 27.1 | 27.7 | [14 empty] | 212 | 47
| 2021-12-31 | (金) | 晴 |  | 4.4 | 6 | 6.6 | 3.7 | 1.6 | 7.86 | 7.69 | 26.7 | 27 | [14 empty] | 717 | 46
| 最高 |  |  | 69 | 14.2 | 12.9 | 12.9 | 19.7 | 3.4 | 7.86 | 7.77 | 28.2 | 28.2 | 44.2 | 52.8 | 78 | 90.8 | 55.3 | 57.7 | 22.7 | 23.1 | 24 | 24.8 | 178 | 195 | 0.5 | 0.22 | 717 | 123
| 最低 |  |  |  | 2.3 | 6 | 6.6 | 2.4 | 1.3 | 7.37 | 7.42 | 20.3 | 23.6 | 44.2 | 39 | 78 | 75.2 | 55.3 | 57.7 | 22.7 | 23.1 | 24 | 19.3 | 178 | 160 | 0.5 | 0.06 |  | 41
| 平均 |  |  |  | 7.1645 | 9.1677 | 9.4129 | 4.3323 | 2.2935 | 7.5187 | 7.5606 | 25.8065 | 25.9645 | 44.2 | 44.89 | 78 | 82.37 | 55.3 | 57.7 | 22.7 | 23.1 | 24 | 22.295 | 178 | 176.8 | 0.5 | 0.148 |  | 57.9677
| 合計 |  |  | 146.5 | [23 empty] | 5477
1月 | 2022-01-01 | (土) | 晴 |  | 4.2 | 5 | 5.5 | 2.7 | 1.2 | 7.83 | 7.7 | 26.9 | 27.2 | [14 empty] | 894 | 44 | 2022-01-13 | 気温 | 3.6 | ℃
| 2022-01-02 | (日) | 曇 |  | 1.1 | 4.8 | 5 | 2.2 | 1.2 | 7.72 | 7.6 | 26.4 | 26.6 | [14 empty] | 540 | 46 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2022-01-03 | (月) | 晴 |  | 5 | 4.7 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 7.75 | 7.7 | 26.1 | 26.6 | [14 empty] | 744 | 44 | 水温 | ℃ | 5.8 | 5.3
| 2022-01-04 | (火) | 晴 |  | 6.4 | 5 | 5.1 | 2 | 0.7 | 7.62 | 7.5 | 25.6 | 26.1 |  | 39.4 |  | 81.6 | [5 empty] | 23.1 |  | 169 |  | 0.05 | 513 | 44 | 濁度 | 度 | 2.9 | 2.7
| 2022-01-05 | (水) | 晴 |  | 4.4 | 4.6 | 5 | 2.4 | 2.1 | 7.69 | 7.67 | 25.2 | 25.5 |  | 39.8 |  | 79 | [5 empty] | 21 |  | 164 |  | 0.16 | 322 | 42 | ｐH |  | 7.56 | 7.63
| 2022-01-06 | (木) | 曇 | 5 | 1.6 | 4.5 | 4.7 | 2.5 | 2 | 7.68 | 7.62 | 25.4 | 25.2 |  | 38.9 |  | 78.4 | [5 empty] | 20.9 |  | 164 |  | 0.15 | 256 | 42 | 電気伝導率 | mS/m | 27 | 26.8
| 2022-01-07 | (金) | 晴 |  | 1.3 | 4 | 4.3 | 2 | 1.9 | 7.74 | 7.74 | 25 | 25.2 |  | 39 |  | 78.8 | [5 empty] | 20.3 |  | 168 |  | 0.15 | 327 | 39 | 酸消費量 | mg/l | 43.8 | 43.3
| 2022-01-08 | (土) | 晴 |  | 2.8 | 4 | 4 | 1.8 | 1.4 | 7.7 | 7.6 | 25 | 25.3 | [14 empty] | 540 | 40 | 全硬度 | mg/l | 84.2 | 84.2
| 2022-01-09 | (日) | 晴 |  | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 2.3 | 1.6 | 7.63 | 7.57 | 25.3 | 25.4 | [14 empty] | 415 | 41 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 60.1 | 61.3
| 2022-01-10 | (月) | 曇 |  | 6.6 | 5.4 | 5.1 | 2.1 | 2.1 | 7.65 | 7.71 | 25.4 | 25.8 | [15 empty] | 40 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24.1 | 22.9
| 2022-01-11 | (火) | 雨 | 17 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 2.1 | 2.4 | 7.55 | 7.68 | 26.5 | 26.1 |  | 42.2 |  | 82.8 | [5 empty] | 19.7 |  | 174 |  | 0.17 |  | 40 | 塩化物イオン | mg/l | 22.1 | 21.3
| 2022-01-12 | (水) | 晴 |  | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 2.7 | 2.5 | 7.65 | 7.59 | 26.6 | 26.3 |  | 43 |  | 83 | [5 empty] | 20.6 |  | 174 |  | 0.23 |  | 42 | 全蒸発残留物 | mg/l | 177 | 188
| 2022-01-13 | (木) | 晴 |  | 3.6 | 5.8 | 5.3 | 2.9 | 2.7 | 7.56 | 7.63 | 27 | 26.8 | 43.8 | 43.3 | 84.2 | 84.2 | 60.1 | 61.3 | 24.1 | 22.9 | 22.1 | 21.3 | 177 | 188 | 0.2 | 0.2 |  | 43 | 全鉄 | mg/l | 0.2 | 0.2
| 2022-01-14 | (金) | 晴 |  | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 3 | 3 | 7.44 | 7.68 | 27.7 | 27.4 |  | 45.5 |  | 86.2 | [5 empty] | 22.6 |  | 192 |  | 0.16 |  | 38 | COD | mg/l | 3.8 | 4.2
| 2022-01-15 | (土) | 晴 |  | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 3.3 | 2.8 | 7.41 | 7.56 | 27.2 | 27.1 | [15 empty] | 35 | BOD | mg/l | 1.7 | 1.8
| 2022-01-16 | (日) | 晴 |  | 4.7 | 5.6 | 5.8 | 3.6 | 3.3 | 7.58 | 7.63 | 27.2 | 27.3 | [15 empty] | 40 | 溶存酸素 | mg/l | 12.5 | 12.8
| 2022-01-17 | (月) | 晴 |  | 5.3 | 5.9 | 6 | 3.8 | 2.2 | 7.66 | 7.59 | 27.1 | 27.5 |  | 43.4 |  | 84.8 | [5 empty] | 23.8 |  | 188 |  | 0.11 | 1252 | 38 | 全マンガン | mg/l | 0.022 | 0.022
| 2022-01-18 | (火) | 晴 |  | 5.8 | 5.7 | 6.3 | 3.4 | 2.2 | 7.76 | 7.55 | 26 | 27.1 |  | 42.7 |  | 83.6 | [5 empty] | 23.5 |  | 188 |  | 0.11 | 351 | 39 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.02 | 0
| 2022-01-19 | (水) | 晴 |  | 3.5 | 5.1 | 5.7 | 2.9 | 2.5 | 7.68 | 7.65 | 26.8 | 27 |  | 42.8 |  | 83.8 | [5 empty] | 23.4 |  | 192 |  | 0.14 | 351 | 41 | 全窒素 | mg/l | 2.37 | 2.34
| 2022-01-20 | (木) | 晴 |  | 2.9 | 5.1 | 5.3 | 3.3 | 2.6 | 7.57 | 7.62 | 28.3 | 27.5 |  | 43.3 |  | 84.4 | [5 empty] | 24.2 |  | 188 |  | 0.14 | 513 | 42 | 全リン | mg/l | 0.062 | 0.061
| 2022-01-21 | (金) | 晴 |  | 3.9 | 4.8 | 4.9 | 3.5 | 2.8 | 7.81 | 7.71 | 28.5 | 28.2 |  | 44.7 |  | 86 | [5 empty] | 25 |  | 190 |  | 0.15 | 521 | 43 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2022-01-22 | (土) | 晴 |  | 2.9 | 4.9 | 5 | 3.7 | 2.5 | 7.78 | 7.65 | 28.1 | 28.4 | [14 empty] | 522 | 44 | 硫酸イオン | mg/l | 37.8 | 36.8
| 2022-01-23 | (日) | 晴 |  | 3.4 | 5.1 | 5.2 | 2.7 | 2.3 | 7.71 | 7.64 | 27.4 | 28.4 | [14 empty] | 350 | 42 | シリカ | mg/l | 21.2 | 20.7
| 2022-01-24 | (月) | 曇 |  | 6.4 | 5.5 | 5.6 | 2.5 | 2.5 | 7.68 | 7.65 | 27.1 | 27.6 |  | 41.6 |  | 83.4 | [5 empty] | 25 |  | 184 |  | 0.14 | 393 | 43 | 色度 | 度 | 5.5 | 5.1
| 2022-01-25 | (火) | 晴 |  | 7.6 | 5.3 | 5.5 | 2.6 | 2 | 7.69 | 7.49 | 26.4 | 27.1 |  | 39.2 |  | 80.8 | [5 empty] | 25.2 |  | 178 |  | 0.12 | 231 | 42 | 懸濁物質 | mg/l | 3.9 | 4.2
| 2022-01-26 | (水) | 曇 |  | 4.1 | 5.7 | 5.7 | 2.4 | 1.7 | 7.69 | 7.54 | 26.4 | 26.8 |  | 38.2 |  | 80 | [5 empty] | 25.5 |  | 178 |  | 0.11 | 539 | 42
| 2022-01-27 | (木) | 晴 |  | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 2.6 | 1.6 | 7.83 | 7.57 | 26.3 | 26.8 |  | 37.9 |  | 80.2 | [5 empty] | 26 |  | 182 |  | 0.09 | 1044 | 42
| 2022-01-28 | (金) | 晴 |  | 4.2 | 6.3 | 6.2 | 3 | 1.8 | 7.74 | 7.58 | 26.7 | 26.6 |  | 38 |  | 80.2 | [5 empty] | 25.6 |  | 174 |  | 0.1 | 864 | 40
| 2022-01-29 | (土) | 曇 |  | 4.1 | 6.5 | 6.6 | 4.4 | 1.9 | 7.91 | 7.59 | 26.2 | 26.9 | [14 empty] | 1215 | 39 | 備考
| 2022-01-30 | (日) | 晴 |  | 4.6 | 6.9 | 6.7 | 4 | 2.5 | 7.98 | 7.65 | 25.8 | 27 | [14 empty] | 1053 | 40
| 2022-01-31 | (月) | 晴 |  | 5.3 | 6.2 | 6.5 | 5.3 | 2.2 | 7.96 | 7.62 | 26 | 27 |  | 38 |  | 81.2 | [5 empty] | 26.4 |  | 170 |  | 0.09 | 1215 | 41
| 最高 |  |  | 17 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 5.3 | 3.3 | 7.98 | 7.74 | 28.5 | 28.4 | 43.8 | 45.5 | 84.2 | 86.2 | 60.1 | 61.3 | 24.1 | 22.9 | 22.1 | 26.4 | 177 | 192 | 0.2 | 0.23 | 1252 | 46
| 最低 |  |  |  | 1.1 | 4 | 4 | 1.8 | 0.7 | 7.41 | 7.49 | 25 | 25.2 | 43.8 | 37.9 | 84.2 | 78.4 | 60.1 | 61.3 | 24.1 | 22.9 | 22.1 | 19.7 | 177 | 164 | 0.2 | 0.05 |  | 35
| 平均 |  |  |  | 4.4387 | 5.3097 | 5.4258 | 2.9161 | 2.0935 | 7.6984 | 7.6219 | 26.5032 | 26.7677 | 43.8 | 41.1 | 84.2 | 82.2316 | 60.1 | 61.3 | 24.1 | 22.9 | 22.1 | 23.3211 | 177 | 179.2105 | 0.2 | 0.13526 |  | 41.2258
| 合計 |  |  | 22 | [23 empty] | 14965
2月 | 2022-02-01 | (火) | 晴 |  | 4.9 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 2 | 8.07 | 7.6 | 26.1 | 27.1 |  | 36.8 |  | 82.2 | [5 empty] | 25.4 |  | 175 |  | 0.07 | 1704 | 39 | 2022-02-10 | 気温 | 3.8 | ℃
| 2022-02-02 | (水) | 晴 |  | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 5.6 | 1.8 | 8.06 | 7.58 | 26.7 | 27.4 |  | 36.7 |  | 82.6 | [5 empty] | 26.4 |  | 180 |  | 0.06 | 1611 | 42 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2022-02-03 | (木) | 曇 |  | 2.1 | 6.5 | 6.7 | 5.5 | 1.4 | 8.11 | 7.56 | 26.8 | 27.9 |  | 36.4 |  | 83 | [5 empty] | 28.1 |  | 186 |  | 0.04 | 2000 | 42 | 水温 | ℃ | 6.2 | 6.4
| 2022-02-04 | (金) | 曇 |  | 3.5 | 6.6 | 6.8 | 5.3 | 1.7 | 8.23 | 7.6 | 26.3 | 27.6 |  | 36.1 |  | 82.8 | [5 empty] | 27.8 |  | 176 |  | 0 | 1874 | 46 | 濁度 | 度 | 4.9 | 1.2
| 2022-02-05 | (土) | 晴 |  | 5.1 | 6.6 | 6.7 | 4.8 | 1.6 | 8.17 | 7.67 | 25.9 | 26.7 | [14 empty] | 1443 | 46 | ｐH |  | 8.21 | 7.53
| 2022-02-06 | (日) | 晴 |  | 3 | 5.9 | 6.2 | 4.1 | 1.5 | 7.86 | 7.66 | 25.8 | 27 | [14 empty] | 1089 | 39 | 電気伝導率 | mS/m | 25.1 | 25.8
| 2022-02-07 | (月) | 晴 |  | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 4.6 | 1.5 | 7.99 | 7.63 | 26.4 | 26.3 |  | 35.1 |  | 78.6 | [5 empty] | 25.7 |  | 164 |  | 0.03 | 1483 | 44 | 酸消費量 | mg/l | 35.4 | 33.8
| 2022-02-08 | (火) | 曇 |  | 3.1 | 6 | 6.3 | 5 | 1.1 | 8.08 | 7.54 | 25.9 | 25.7 |  | 33.8 |  | 76.2 | [5 empty] | 25.4 |  | 167 |  | 0 | 1257 | 41 | 全硬度 | mg/l | 72.7 | 76
| 2022-02-09 | (水) | 晴 |  | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 4.6 | 2.3 | 8.13 | 7.59 | 25.3 | 26.4 |  | 34.7 |  | 77.6 | [5 empty] | 25.9 |  | 166 |  | 0.05 | 1806 | 44 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 52.1 | 55.3
| 2022-02-10 | (木) | 雨 | 20.5 | 3.8 | 6.2 | 6.4 | 4.9 | 1.2 | 8.21 | 7.53 | 25.1 | 25.8 | 35.4 | 33.8 | 72.7 | 76 | 52.1 | 55.3 | 20.6 | 20.7 | 24.1 | 26.6 | 160 | 171 | 0.13 | 0 | 1071 | 46 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20.6 | 20.7
| 2022-02-11 | (金) | 晴 | 3.5 | 2.8 | 5.9 | 5.9 | 3.9 | 1.9 | 7.73 | 7.8 | 25 | 24.8 | [14 empty] | 903 | 54 | 塩化物イオン | mg/l | 24.1 | 26.6
| 2022-02-12 | (土) | 晴 |  | 3.9 | 6 | 5.8 | 4.3 | 1.6 | 7.51 | 7.55 | 24 | 24.2 | [14 empty] | 717 | 50 | 全蒸発残留物 | mg/l | 160 | 171
| 2022-02-13 | (日) | 曇 | 20 | 3.1 | 6.2 | 6.6 | 4.3 | 1.7 | 7.55 | 7.47 | 24.6 | 24.8 | [14 empty] | 540 | 38 | 全鉄 | mg/l | 0.13 | 0
| 2022-02-14 | (月) | 曇 | 2 | 2.9 | 6.1 | 6.4 | 4.9 | 1.7 | 7.62 | 7.45 | 23.2 | 24.8 |  | 35.1 |  | 72.1 | [5 empty] | 24.5 |  | 163 |  | 0.07 | 1068 | 39 | COD | mg/l | 3.8 | 4.2
| 2022-02-15 | (火) | 晴 |  | 5.1 | 6.6 | 6.7 | 4.9 | 1.5 | 7.54 | 7.4 | 22.4 | 23.4 |  | 31.9 |  | 68.3 | [5 empty] | 23.7 |  | 150 |  | 0.05 | 864 | 44 | BOD | mg/l | 1.7 | 1.8
| 2022-02-16 | (水) | 晴 |  | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 4.7 | 1.6 | 7.55 | 7.44 | 24 | 23.6 |  | 35 |  | 70.1 | [5 empty] | 23.6 |  | 158 |  | 0.07 | 1044 | 37 | 溶存酸素 | mg/l | 12.5 | 12.8
| 2022-02-17 | (木) | 晴 |  | 5.6 | 6.9 | 7.4 | 6.7 | 2.3 | 7.65 | 7.48 | 23.4 | 23.8 |  | 37 |  | 71.1 | [5 empty] | 23.1 |  | 160 |  | 0.08 | 1044 | 33 | 全マンガン | mg/l | 0.022 | 0.022
| 2022-02-18 | (金) | 晴 |  | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 5.5 | 1.9 | 7.83 | 7.61 | 24 | 23.7 |  | 35.5 |  | 70.8 | [5 empty] | 23.5 |  | 150 |  | 0.07 | 1258 | 29 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.02 | 0
| 2022-02-19 | (土) | 曇 | 6 | 2.9 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 1.3 | 8.07 | 7.6 | 25 | 24.9 | [14 empty] | 1565 | 30 | 全窒素 | mg/l | 2.37 | 2.34
| 2022-02-20 | (日) | 曇 | 7.5 | 6 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 1.2 | 8.25 | 7.56 | 25.4 | 25.7 | [14 empty] | 1386 | 35 | 全リン | mg/l | 0.062 | 0.061
| 2022-02-21 | (月) | 晴 |  | 4.7 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 1.9 | 8.3 | 7.71 | 26.5 | 26.3 |  | 39.2 |  | 80.6 | [5 empty] | 26.4 |  | 172 |  | 0.04 | 2097 | 35 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2022-02-22 | (火) | 晴 |  | 5.4 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 1.4 | 8.21 | 7.42 | 27.7 | 27.6 |  | 40.6 |  | 83.6 | [5 empty] | 28.4 |  | 173 |  | 0.03 | 2430 | 34 | 硫酸イオン | mg/l | 37.8 | 36.8
| 2022-02-23 | (水) | 晴 |  | 4.8 | 6.8 | 7.2 | 8.4 | 1.1 | 8.61 | 7.47 | 27.8 | 28.6 | [14 empty] | 3140 | 30 | シリカ | mg/l | 21.2 | 20.7
| 2022-02-24 | (木) | 晴 |  | 4.7 | 6.8 | 7.1 | 9 | 1 | 8.45 | 7.48 | 28.6 | 29 |  | 42.8 |  | 87.1 | [5 empty] | 31.2 |  | 188 |  | 0 | 3132 | 32 | 色度 | 度 | 5.5 | 5.1
| 2022-02-25 | (金) | 晴 |  | 8.2 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 1 | 8.21 | 7.48 | 27.5 | 28.2 |  | 42.8 |  | 84.6 | [5 empty] | 32.4 |  | 182 |  | 0 | 2855 | 30 | 懸濁物質 | mg/l | 3.9 | 4.2
| 2022-02-26 | (土) | 晴 |  | 8.1 | 7.2 | 7.3 | 9 | 1.5 | 8.82 | 7.55 | 26.9 | 27.9 | [14 empty] | 2717 | 29
| 2022-02-27 | (日) | 晴 |  | 9.6 | 7.9 | 8.1 | 9 | 1.7 | 8.94 | 7.62 | 27.2 | 28.3 | [14 empty] | 3239 | 30
| 2022-02-28 | (月) | 晴 |  | 10.2 | 8.1 | 8.4 | 9.2 | 1.5 | 8.62 | 7.52 | 28.3 | 29 |  | 40.8 |  | 86.8 | [5 empty] | 30.2 |  | 192 |  | 0 | 3442 | 32
| 最高 |  |  | 20.5 | 10.2 | 8.1 | 8.4 | 9.2 | 2.3 | 8.94 | 7.8 | 28.6 | 29 | 35.4 | 42.8 | 72.7 | 87.1 | 52.1 | 55.3 | 20.6 | 20.7 | 24.1 | 32.4 | 160 | 192 | 0.13 | 0.08 | 3442 | 54 | 備考
| 最低 |  |  |  | 2.1 | 5.5 | 5.8 | 3.9 | 1 | 7.51 | 7.4 | 22.4 | 23.4 | 35.4 | 31.9 | 72.7 | 68.3 | 52.1 | 55.3 | 20.6 | 20.7 | 24.1 | 23.1 | 160 | 150 | 0.13 | 0 |  | 29
| 平均 |  |  |  | 5.1679 | 6.6464 | 6.8464 | 6.0643 | 1.5679 | 8.0846 | 7.5561 | 25.7786 | 26.3036 | 35.4 | 36.8944 | 72.7 | 78.5611 | 52.1 | 55.3 | 20.6 | 20.7 | 24.1 | 26.5722 | 160 | 170.7222 | 0.13 | 0.036667 |  | 38.2143
| 合計 |  |  | 59.5 | [23 empty] | 48779
3月 | 2022-03-01 | (火) | 曇 |  | 9 | 8.8 | 8.8 | 10.3 | 2.2 | 8.75 | 7.57 | 28.5 | 29.1 |  | 41.3 |  | 88.8 | [5 empty] | 33.2 |  | 202 |  | 0 | 3282 | 31 | 2022-03-10 | 気温 | 9.4 | ℃
| 2022-03-02 | (水) | 晴 |  | 12.8 | 9.3 | 9.2 | 10.1 | 2.7 | 8.97 | 7.71 | 28.1 | 29 |  | 41.9 |  | 88.2 | [5 empty] | 34.3 |  | 200 |  | 0 | 4148 | 29 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2022-03-03 | (木) | 晴 |  | 8.9 | 10 | 9.9 | 9.9 | 2.5 | 8.88 | 7.65 | 28.6 | 29.6 |  | 42 |  | 89.3 | [5 empty] | 35 |  | 208 |  | 0.03 | 3780 | 28 | 水温 | ℃ | 10.6 | 10.5
| 2022-03-04 | (金) | 曇 |  | 6.7 | 10.3 | 10.4 | 9.3 | 2.5 | 8.77 | 7.64 | 28.3 | 29.6 |  | 41.2 |  | 88.8 | [5 empty] | 32.9 |  | 210 |  | 0 | 3438 | 29 | 濁度 | 度 | 10.3 | 1.8
| 2022-03-05 | (土) | 晴 |  | 9.4 | 10.8 | 10.8 | 9.7 | 2.6 | 8.88 | 7.68 | 28.5 | 29.7 | [14 empty] | 3996 | 28 | ｐH |  | 9.15 | 7.63
| 2022-03-06 | (日) | 晴 |  | 9.2 | 10.9 | 11.1 | 9.9 | 3 | 8.89 | 7.81 | 28.2 | 30 | [14 empty] | 3491 | 28 | 電気伝導率 | mS/m | 27.7 | 28.9
| 2022-03-07 | (月) | 晴 |  | 8.6 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 2.3 | 8.95 | 7.68 | 28.6 | 29.2 |  | 40.6 |  | 85.8 | [5 empty] | 32.2 |  | 206 |  | 0 | 3952 | 26 | 酸消費量 | mg/l | 50.1 | 40.6
| 2022-03-08 | (火) | 雨 |  | 5.6 | 10.4 | 10.6 | 12.5 | 2.4 | 9.1 | 7.59 | 28.3 | 29.2 |  | 39.9 |  | 85.8 | [5 empty] | 32.8 |  | 218 |  | 0 | 4537 | 28 | 全硬度 | mg/l | 83.5 | 85.8
| 2022-03-09 | (水) | 晴 |  | 8.6 | 10.5 | 10.5 | 12 | 2.5 | 9.13 | 7.72 | 27.3 | 28.7 |  | 40.7 |  | 84.7 | [5 empty] | 31.9 |  | 204 |  | 0 | 4195 | 26 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 61.7 | 61.6
| 2022-03-10 | (木) | 晴 |  | 9.4 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 1.8 | 9.15 | 7.63 | 27.7 | 28.9 | 50.1 | 40.6 | 83.5 | 85.8 | 61.7 | 61.6 | 21.8 | 24.2 | 26.3 | 33 | 214 | 210 | 0.49 | 0 | 4849 | 27 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 21.8 | 24.2
| 2022-03-11 | (金) | 晴 |  | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 1.4 | 9.08 | 7.59 | 27.9 | 29.1 |  | 41 |  | 86.1 | [5 empty] | 33.9 |  | 198 |  | 0 | 4714 | 28 | 塩化物イオン | mg/l | 26.3 | 33
| 2022-03-12 | (土) | 晴 |  | 15.3 | 11.6 | 11.9 | 13 | 2.6 | 9.11 | 7.74 | 29.5 | 30.3 | [14 empty] | 4557 | 29 | 全蒸発残留物 | mg/l | 214 | 210
| 2022-03-13 | (日) | 曇 |  | 12.2 | 11.9 | 12 | 11.9 | 2 | 9.04 | 7.58 | 28.3 | 30 | [14 empty] | 4064 | 30 | 全鉄 | mg/l | 0.49 | 0
| 2022-03-14 | (月) | 晴 | 0.5 | 18.7 | 13.3 | 13 | 13.3 | 2.5 | 9.02 | 7.67 | 29.6 | 30 |  | 42.6 |  | 88.6 | [5 empty] | 34.7 |  | 200 |  | 0 | 4698 | 34 | COD | mg/l | 7.5 | 4
| 2022-03-15 | (火) | 曇 |  | 8.9 | 13.9 | 13.7 | 12 | 2.3 | 8.7 | 7.55 | 28.9 | 29.9 |  | 42.8 |  | 88.3 | [5 empty] | 34 |  | 193 |  | 0.04 | 4013 | 37 | BOD | mg/l | 4.1 | 1.4
| 2022-03-16 | (水) | 曇 |  | 12.2 | 14.4 | 14.2 | 9.5 | 2.3 | 8.72 | 7.57 | 28.7 | 30.5 |  | 42.5 |  | 88.2 | [5 empty] | 34.7 |  | 208 |  | 0.04 | 3808 | 54 | 溶存酸素 | mg/l | 14.9 | 13.1
| 2022-03-17 | (木) | 晴 |  | 14.8 | 15.2 | 15 | 10.3 | 1.8 | 8.51 | 7.54 | 27.5 | 29.1 |  | 40.5 |  | 85.3 | [5 empty] | 33.9 |  | 198 |  | 0.03 | 3511 | 51 | 全マンガン | mg/l | 0.084 | 0.034
| 2022-03-18 | (金) | 曇 | 37 | 5.9 | 14.7 | 15.2 | 8.1 | 1.7 | 8.15 | 7.56 | 26.3 | 27.4 |  | 37 |  | 80.6 | [5 empty] | 30.2 |  | 174 |  | 0.03 | 2398 | 42 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.02 | 0.03
| 2022-03-19 | (土) | 晴 | 19.5 | 10.9 | 13.2 | 14.2 | 5.8 | 1.8 | 7.42 | 7.45 | 22.8 | 25.1 | [14 empty] | 1106 | 50 | 全窒素 | mg/l | 2.61 | 2.08
| 2022-03-20 | (日) | 晴 |  | 10.2 | 11.1 | 12.7 | 5.8 | 1.7 | 7.33 | 7.39 | 23 | 23.1 | [14 empty] | 1257 | 76 | 全リン | mg/l | 0.172 | 0.028
| 2022-03-21 | (月) | 曇 |  | 7.7 | 11.4 | 11.9 | 7.1 | 1.6 | 7.33 | 7.41 | 21.2 | 21.7 | [14 empty] | 1080 | 67 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2022-03-22 | (火) | 雨 | 15.5 | 4.4 | 11.1 | 12 | 7.5 | 1.5 | 7.36 | 7.32 | 20.3 | 21.7 |  | 30.9 |  | 63.4 | [5 empty] | 22.2 |  | 142 |  | 0.06 | 956 | 52 | 硫酸イオン | mg/l | 34.3 | 36.5
| 2022-03-23 | (水) | 曇 | 1 | 4.7 | 10.3 | 10.8 | 5.1 | 1.2 | 7.33 | 7.24 | 20 | 20.7 |  | 29.5 |  | 61.9 | [5 empty] | 19.9 |  | 132 |  | 0.05 | 1117 | 59 | シリカ | mg/l | 17.5 | 14.6
| 2022-03-24 | (木) | 晴 | 1 | 8.2 | 10.6 | 10.9 | 4.1 | 1.7 | 7.3 | 7.36 | 21.1 | 20.5 |  | 30.6 |  | 63 | [5 empty] | 18.6 |  | 138 |  | 0.09 | 702 | 48 | 色度 | 度 | 9.3 | 2.3
| 2022-03-25 | (金) | 晴 |  | 11.8 | 10.9 | 11.2 | 2.9 | 2.7 | 7.45 | 7.44 | 20.8 | 21 |  | 33.8 |  | 65.1 | [5 empty] | 19.4 |  | 158 |  | 0.15 | 0 | 32 | 懸濁物質 | mg/l | 28.2 | 4
| 2022-03-26 | (土) | 曇 | 9 | 15.9 | 12.2 | 11.8 | 3.8 | 3.1 | 7.46 | 7.54 | 22 | 21.7 | [14 empty] | 129 | 30
| 2022-03-27 | (日) | 晴 | 1 | 17.7 | 12.7 | 12.7 | 3.5 | 3.4 | 7.46 | 7.56 | 22.1 | 22.7 | [14 empty] | 0 | 42
| 2022-03-28 | (月) | 晴 |  | 15.7 | 13.2 | 13.1 | 3.7 | 3.7 | 7.53 | 7.64 | 23 | 22.5 |  | 38.2 |  | 70.7 | [5 empty] | 20 |  | 155 |  | 0.17 | 599 | 47
| 2022-03-29 | (火) | 曇 |  | 9.8 | 13.5 | 13.4 | 7.3 | 3 | 7.75 | 7.56 | 23.6 | 23.6 |  | 39.6 |  | 74.8 | [5 empty] | 21.2 |  | 172 |  | 0.12 | 864 | 58 | 備考
| 2022-03-30 | (水) | 晴 |  | 12.6 | 14.2 | 14 | 5.9 | 2.5 | 7.65 | 7.56 | 25.7 | 25.4 |  | 43.9 |  | 80.2 | [5 empty] | 23.8 |  | 187 |  | 0.1 | 1446 | 41
| 2022-03-31 | (木) | 晴 | 5.5 | 18.2 | 15.4 | 15.2 | 4.9 | 1.9 | 7.73 | 7.54 | 25.8 | 26.1 |  | 41.6 |  | 81.2 | [5 empty] | 26.5 |  | 182 |  | 0.06 | 1403 | 34
| 最高 |  |  | 37 | 18.7 | 15.4 | 15.2 | 13.3 | 3.7 | 9.15 | 7.81 | 29.6 | 30.5 | 50.1 | 43.9 | 83.5 | 89.3 | 61.7 | 61.6 | 21.8 | 24.2 | 26.3 | 35 | 214 | 218 | 0.49 | 0.17 | 4849 | 76
| 最低 |  |  |  | 4.4 | 8.8 | 8.8 | 2.9 | 1.2 | 7.3 | 7.24 | 20 | 20.5 | 50.1 | 29.5 | 83.5 | 61.9 | 61.7 | 61.6 | 21.8 | 24.2 | 26.3 | 18.6 | 214 | 132 | 0.49 | 0 |  | 26
| 平均 |  |  |  | 10.8097 | 11.8548 | 12.0065 | 8.4194 | 2.2871 | 8.2871 | 7.5642 | 25.8129 | 26.6161 | 50.1 | 39.2136 | 83.5 | 80.6636 | 61.7 | 61.6 | 21.8 | 24.2 | 26.3 | 29.0136 | 214 | 186.1364 | 0.49 | 0.044091 |  | 39.3871
| 合計 |  |  | 90 | [23 empty] | 82090
年間 | 最高 |  |  | 105 | 31.3 | 30.6 | 30.7 | 93 | 3.7 | 9.15 | 7.81 | 29.6 | 30.5 | 53.4 | 57.6 | 89.2 | 94 | 64.9 | 65.1 | 24.3 | 24.3 | 26.3 | 35 | 214 | 218 | 0.67 | 0.23 | 4849 | 1132
| 最低 |  |  |  | 1.1 | 4 | 4 | 0.6 | 0.7 | 6.98 | 6.86 | 9.8 | 11.3 | 23.3 | 19 | 41.3 | 36 | 30 | 35 | 11.3 | 12.5 | 10 | 7.2 | 92 | 80 | 0.08 | 0 |  | 26
| 平均 |  |  |  | 16.4556 | 16.8093 | 16.9899 | 6.8901 | 2.0427 | 7.5275 | 7.4464 | 22.0321 | 22.2564 | 39.475 | 38.7095 | 68.8 | 70.312 | 49.9917 | 51.8333 | 18.8083 | 19.475 | 18.05 | 19.0669 | 159.3333 | 154.4545 | 0.3 | 0.095331 |  | 89.8137
| 合計 |  |  | 1568 | [23 empty] | 245596.5
| 降雨日数 |  | 112

## 印旛沼-原水
| 44287 |  |  | 印旛沼浄水場 【 原水 】
[29 empty] | ｱﾝﾓ ﾆｳﾑ ｲｵﾝ | 硫酸 ｲｵﾝ | シリカ | 化学的 酸素 消費量 | 生物化学的酸素 消費量 | 溶存 酸素 | 全窒素 | 全りん
|  | 項目 | 天候 | 風向 | 風速 | 雨量 | 気温 | 水温 | 採水 | 濁度 | 色度 | ｐＨ | 残留 | 電気 | 酸 | 塩化物 | KMnO4 | 全硬度 | Cａ硬度 | Mｇ硬度 | 全鉄 | Mnｲｵﾝ | 全蒸発 | 溶解 | 懸濁 | SS比 | ﾗﾝｹﾞﾘﾔ | COD
[9 empty] | 時間 |  |  |  | 塩素 | 伝導率 | 消費量 | ｲｵﾝ | 消費量 | [5 empty] | 残留物 | 固形物 | 固形物
| 日 | 曜日 |  |  | m/s | mm | ℃ | ℃ |  |  |  |  | ppm | mS/m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
4月 | 2021-04-01 | (木) | 晴 | 東 | 3 |  | 15 | 19 | 7:10 | 24.5 | 32.2 | 8.98 |  | 23.9 | 78 | 26.3 | 13.9 | 98 | 64 | 34
| 2021-04-02 | (金) | 晴 | 北北東 | 4 |  | 15 | 18 | 7:20 | 25.4 | 32.9 | 8.98 |  | 29.5 | 82 | 24.9 | 22.4 | 106 | 68 | 38
| 2021-04-03 | (土) | 晴時々曇 | 北東 | 1 |  | 16 | 18.5 | 7:20 | 27 | 34.9 | 9.11 |  | 26.4 | 79 | 25.9 | 21.8 | 101 | 67 | 34
| 2021-04-04 | (日) | 曇後雨 | 南南西 | 2 | 28.4 | 17 | 19 | 7:20 | 26.8 | 33.4 | 9.21 |  | 26.9 | 65 | 26.6 | 24 | 101 | 68 | 33
| 2021-04-05 | (月) | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 19.1 | 16 | 18 | 7:20 | 23.8 | 34.2 | 9.11 |  | 26.4 | 79 | 26.6 | 22 | 100 | 66 | 34
| 2021-04-06 | (火) | 晴 | 北 | 5 |  | 9 | 13.5 | 7:30 | 39.8 | 47.9 | 8.2 |  | 23.7 | 70 | 24.5 | 23.4 | 89 | 68 | 21
| 2021-04-07 | (水) | 晴 | 西北西 | 2 |  | 8 | 14 | 7:00 | 31.4 | 38.5 | 8.1 |  | 22.4 | 66 | 19.2 | 21.2 | 88 | 58 | 30
| 2021-04-08 | (木) | 晴 | 東 | 1 |  | 10 | 15 | 7:00 | 32.1 | 34.2 | 8.74 |  | 22.5 | 70 | 21.3 | 22.1 | 86 | 56 | 30
| 2021-04-09 | (金) | 晴後雨 | 北 | 1 | 0.2 | 8 | 15 | 7:10 | 32.8 | 35.7 | 9.03 |  | 23.2 | 76 | 20.9 | 24.4 | 96 | 64 | 32
| 2021-04-10 | (土) | 晴 | 北北東 | 5 |  | 7 | 14 | 7:00 | 36.3 | 38 | 9.2 |  | 25 | 72 | 21.3 | 21.5 | 90 | 58 | 32
| 2021-04-11 | (日) | 晴 | 北 | 2 |  | 8 | 16 | 7:30 | 34.2 | 38 | 9.29 |  | 22.6 | 82 | 23.8 | 25 | 102 | 64 | 38
| 2021-04-12 | (月) | 晴 | 北 | 1 |  | 12 | 15 | 7:20 | 32.3 | 36.3 | 9.46 |  | 25.3 | 76 | 24.9 | 22.1 | 96 | 64 | 32
| 2021-04-13 | (火) | 曇一時雨 | 南西 | 1 | 1 | 12 | 16 | 7:00 | 27.7 | 30.2 | 9.36 |  | 25.8 | 81 | 26.3 | 24 | 101 | 66 | 35
| 2021-04-14 | (水) | 雨 | 南西 | 1 | 15.8 | 18 | 17.5 | 7:20 | 24.6 | 31.9 | 9.18 |  | 25.6 | 79 | 27 | 21.2 | 110 | 72 | 38
| 2021-04-15 | (木) | 雨後晴 | 北東 | 1 | 1.1 | 7 | 13.5 | 7:10 | 54.8 | 60.6 | 8.88 |  | 26.1 | 81 | 28 | 29.2 | 101 | 66 | 35 | [8 empty] | 0 | 26 | 11 | 13 | 7.9 | 9.9 | 2.6 | 0.21
| 2021-04-16 | (金) | 晴 | 北 | 2 |  | 12 | 15 | 7:10 | 33 | 37 | 9.29 |  | 24.2 | 79 | 25.6 | 23.4 | 100 | 65 | 35
| 2021-04-17 | (土) | 曇後雨 | 東 | 1 | 7.2 | 14 | 17.5 | 7:20 | 28.4 | 34.1 | 9.05 |  | 25.7 | 82 | 27 | 24.3 | 108 | 70 | 38
| 2021-04-18 | (日) | 雨後晴 | 南西 | 5 | 10.4 | 17 | 17.5 | 7:30 | 28 | 35.8 | 9.06 |  | 26.1 | 78 | 24.1 | 25 | 102 | 68 | 34
| 2021-04-19 | (月) | 晴 | 北西 | 10 |  | 14 | 15 | 7:10 | 35.2 | 41.6 | 9.12 |  | 26.5 | 77 | 25.6 | 21.2 | 104 | 69 | 35
| 2021-04-20 | (火) | 晴 | 北 | 1 |  | 11 | 18 | 7:10 | 31.3 | 34.5 | 9.21 |  | 26.4 | 86 | 28.4 | 21.5 | 104 | 68 | 36
| 2021-04-21 | (水) | 晴 | 東 | 4 |  | 16 | 18 | 7:30 | 26 | 29.7 | 9.38 |  | 25 | 80 | 27 | 19 | 100 | 66 | 34
| 2021-04-22 | (木) | 晴 | 北西 | 0 |  | 16 | 18.5 | 7:30 | 23.5 | 29.1 | 9.47 |  | 26 | 70 | 27 | 20.2 | 92 | 58 | 34 | 0.55 | 0 | 200 | 174.4 | 29.6 | 1.26 | 1.15 | 9
| 2021-04-23 | (金) | 晴 | 北東 | 4 |  | 12 | 16.5 | 7:20 | 46.2 | 52.4 | 9.42 |  | 23.8 | 70 | 28.4 | 30 | 90 | 58 | 32
| 2021-04-24 | (土) | 晴 | 北西 | 1 |  | 15 | 18 | 7:40 | 40.1 | 47.4 | 9.51 |  | 24.8 | 69 | 28.4 | 28.9 | 92 | 58 | 34
| 2021-04-25 | (日) | 晴一時雨 | 西南西 | 1 | 0.1 | 17 | 19 | 7:40 | 29.4 | 32.4 | 9.67 |  | 23.9 | 68 | 27.7 | 23.7 | 97 | 51 | 46
| 2021-04-26 | (月) | 晴 | 北 | 6 |  | 11 | 16 | 7:20 | 44.9 | 49.8 | 9.52 |  | 23.8 | 69 | 27.7 | 31.4 | 87 | 52 | 35
| 2021-04-27 | (火) | 晴 | 北東 | 1 |  | 11 | 16 | 7:30 | 44.5 | 47.3 | 9.41 |  | 23.7 | 70 | 24.1 | 31.6 | 88 | 58 | 30
| 2021-04-28 | (水) | 晴一時雨 | 北北西 | 2 | 0.1 | 17 | 20 | 7:30 | 41.3 | 43.4 | 9.7 |  | 24 | 62 | 28.4 | 29.7 | 80 | 48 | 32
| 2021-04-29 | (木) | 雨 | 北 | 1 | 34.8 | 16 | 18 | 7:30 | 40.2 | 43.5 | 9.37 |  | 25.4 | 74 | 28.4 | 31 | 88 | 54 | 34
| 2021-04-30 | (金) | 雨時々曇 | 北西 | 4 | 1.1 | 18 | 19 | 7:30 | 41.1 | 41.5 | 9.25 |  | 22.5 | 60 | 27 | 26.2 | 86 | 52 | 34
| 最高 |  |  |  | 10 | 34.8 | 18 | 20 |  | 54.8 | 60.6 | 9.7 |  | 29.5 | 86 | 28.4 | 31.6 | 110 | 72 | 46 | 0.55 | 0 | 200 | 174.4 | 29.6 | 1.26 | 1.15 | 9 | 0 | 26 | 11 | 13 | 7.9 | 9.9 | 2.6 | 0.21
| 最低 | [5 empty] | 7 | 13.5 |  | 23.5 | 29.1 | 8.1 |  | 22.4 | 60 | 19.2 | 13.9 | 80 | 48 | 21 | 0.55 | 0 | 200 | 174.4 | 29.6 | 1.26 | 1.15 | 9 | 0 | 26 | 11 | 13 | 7.9 | 9.9 | 2.6 | 0.21
| 平均 | [5 empty] | 13.1667 | 16.8 |  | 33.5533 | 38.6133 | 9.1753 |  | 24.9033 | 74.3333 | 25.7433 | 24.1767 | 96.1 | 62.1333 | 33.9667 |  |  | 200 | 174.4 | 29.6 | 1.26 | 1.15 | 9 | 0 | 26 | 11 | 13 | 7.9 | 9.9 | 2.6
| 合計 |  |  |  |  | 119.3
5月 | 2021-05-01 | (土) | 晴一時雨 | 北東 | 2 | 8.1 | 18 | 21 | 8:00 | 37.9 | 38.6 | 9.44 |  | 25.2 | 72 | 24.9 | 27.8 | 88 | 56 | 32
| 2021-05-02 | (日) | 晴 | 南 | 5 | 0 | 19 | 19.5 | 7:20 | 35.5 | 35.4 | 9.45 |  | 21.9 | 70 | 25.9 | 23.1 | 87 | 57 | 30
| 2021-05-03 | (月) | 晴一時雨 | 西北西 | 3 | 0.5 | 12 | 18 | 7:30 | 41 | 42.3 | 9.09 |  | 23.7 | 61 | 27 | 26.5 | 97 | 56 | 41
| 2021-05-04 | (火) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 18 | 18.5 | 7:20 | 40.3 | 35.3 | 9.38 |  | 22.1 | 71 | 26.3 | 25 | 89 | 59 | 30
| 2021-05-05 | (水) | 曇後雨 | 南 | 4 | 4.9 | 20 | 19 | 7:20 | 43 | 36 | 9.02 |  | 25.7 | 72 | 27.3 | 26.9 | 95 | 60 | 35
| 2021-05-06 | (木) | 雨後晴 | 北東 | 5 | 5.3 | 17 | 18 | 7:20 | 43.1 | 43.8 | 8.98 |  | 23.6 | 69 | 25.6 | 26.5 | 96 | 61 | 35
| 2021-05-07 | (金) | 曇後雨 | 東 | 2 | 2 | 17 | 20 | 7:20 | 42.7 | 42.7 | 9.11 |  | 24 | 61 | 23.4 | 27.8 | 94 | 60 | 34
| 2021-05-08 | (土) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 20 | 20.5 | 7:00 | 42.6 | 44.5 | 8.98 |  | 25.4 | 76 | 28.4 | 26.5 | 96 | 58 | 38
| 2021-05-09 | (日) | 晴 | 西 | 5 | 0 | 20 | 21 | 7:00 | 45.5 | 50.7 | 8.89 |  | 27.2 | 74 | 26.3 | 26.5 | 96 | 62 | 34
| 2021-05-10 | (月) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 18 | 21 | 7:20 | 42 | 42.6 | 9.14 |  | 23.9 | 74 | 27 | 27.5 | 93 | 62 | 31
| 2021-05-11 | (火) | 曇 | 東 | 5 | 0 | 17 | 20.5 | 7:30 | 48 | 48.9 | 9.2 |  | 25.5 | 76 | 23.4 | 30 | 92 | 60 | 32
| 2021-05-12 | (水) | 晴 | 東北東 | 5 | 0 | 18 | 19.5 | 7:30 | 45.8 | 51.2 | 9.17 |  | 24 | 74 | 24.9 | 31.3 | 105 | 67 | 38
| 2021-05-13 | (木) | 雨 | 北 | 1 | 1.5 | 17 | 19.5 | 7:40 | 45.4 | 48.7 | 9.2 |  | 26.5 | 80 | 26.6 | 31 | 99 | 67 | 32 | [8 empty] | 0 | 26 | 7.1 | 14 | 8.2 | 10 | 1.8 | 0.22
| 2021-05-14 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 21 | 21.5 | 7:20 | 39 | 42.7 | 9.25 |  | 23.8 | 79 | 27.7 | 29.2 | 93 | 65 | 28
| 2021-05-15 | (土) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 22 | 23 | 7:40 | 38.1 | 38.3 | 9.42 |  | 26.1 | 76 | 20.6 | 29.4 | 96 | 61 | 35
| 2021-05-16 | (日) | 曇時々雨 | 南西 | 5 | 0.1 | 22 | 22 | 7:40 | 44.8 | 46.9 | 9.03 |  | 25.2 | 82 | 27.7 | 28.4 | 97 | 63 | 34
| 2021-05-17 | (月) | 雨 | 南 | 3 | 0.6 | 24 | 23 | 7:30 | 45.7 | 50.9 | 8.91 |  | 27.9 | 79 | 27.3 | 28.8 | 99 | 62 | 37
| 2021-05-18 | (火) | 曇時々雨 | 東 | 3 | 1.6 | 22 | 22 | 7:10 | 38.8 | 42.8 | 8.49 |  | 28.9 | 80 | 27 | 25.6 | 102 | 66 | 36
| 2021-05-19 | (水) | 雨 | 東 | 2 | 11 | 16 | 20 | 7:10 | 52.4 | 62.8 | 8.05 |  | 25.2 | 80 | 26.3 | 29.4 | 98 | 66 | 32
| 2021-05-20 | (木) | 曇後雨 | 北東 | 1 | 9.1 | 18 | 20.5 | 7:10 | 44.7 | 50.8 | 8.1 |  | 26.8 | 78 | 24.9 | 26.9 | 98 | 66 | 32
| 2021-05-21 | (金) | 曇時々雨 | 南南西 | 8 | 4 | 24 | 22.5 | 7:30 | 47.7 | 56.9 | 8.22 |  | 29 | 86 | 26.3 | 27.8 | 100 | 66 | 34
| 2021-05-22 | (土) | 雨一時曇 | 南西 | 0 | 1.8 | 20 | 20 | 7:20 | 44.4 | 47.8 | 7.89 |  | 28.2 | 87 | 28.4 | 25.6 | 103 | 68 | 35
| 2021-05-23 | (日) | 曇後晴 | 東 | 1 | 0 | 18 | 21 | 7:20 | 37.5 | 46.7 | 8.02 |  | 31.1 | 87 | 27 | 26.9 | 111 | 74 | 37
| 2021-05-24 | (月) | 晴後曇 | 東 | 0 | 0 | 18 | 22.5 | 7:20 | 35.4 | 40.7 | 8.73 |  | 28.7 | 88 | 27.7 | 23.7 | 106 | 72 | 34 | 0.8 | 0 | 280 | 236 | 42 | 1.19 | 0.66 | 10
| 2021-05-25 | (火) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 24 | 23 | 7:30 | 28.8 | 39 | 9.18 |  | 26.8 | 84 | 28.8 | 25.1 | 106 | 69 | 37
| 2021-05-26 | (水) | 晴 | 東南東 | 0 | 0 | 19 | 23.5 | 7:10 | 41 | 50.1 | 8.93 |  | 27.3 | 83 | 29.1 | 29.1 | 105 | 67 | 38
| 2021-05-27 | (木) | 雨 | 西 | 1 | 28 | 18 | 21 | 7:10 | 33.4 | 42.5 | 8.9 |  | 30.2 | 82 | 27 | 24.6 | 104 | 66 | 38
| 2021-05-28 | (金) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 21 | 22 | 7:30 | 26.7 | 43.8 | 8.54 |  | 23.9 | 84 | 24.9 | 24.3 | 92 | 62 | 30
| 2021-05-29 | (土) | 曇後晴 | 西 | 5 | 0 | 22 | 21 | 7:30 | 31.9 | 44.5 | 8.25 |  | 29.9 | 82 | 24.9 | 25.6 | 104 | 66 | 38
| 2021-05-30 | (日) | 晴時々雨 | 北東 | 2 | 0.1 | 22 | 23 | 7:30 | 25.4 | 35.4 | 8.7 |  | 27.8 | 88 | 24.9 | 23.1 | 100 | 66 | 34
| 2021-05-31 | (月) | 晴後雨 | 東 | 2 | 6.6 | 20 | 23 | 7:30 | 42.1 | 43.3 | 8.84 |  | 26.1 | 84 | 26.3 | 27.8 | 100 | 68 | 32
| 最高 |  |  |  | 8 | 28 | 24 | 23.5 |  | 52.4 | 62.8 | 9.45 |  | 31.1 | 88 | 29.1 | 31.3 | 111 | 74 | 41 | 0.8 | 0 | 280 | 236 | 42 | 1.19 | 0.66 | 10 | 0 | 26 | 7.1 | 14 | 8.2 | 10 | 1.8 | 0.22
| 最低 | [5 empty] | 12 | 18 |  | 25.4 | 35.3 | 7.89 |  | 21.9 | 61 | 20.6 | 23.1 | 87 | 56 | 28 | 0.8 | 0 | 280 | 236 | 42 | 1.19 | 0.66 | 10 | 0 | 26 | 7.1 | 14 | 8.2 | 10 | 1.8 | 0.22
| 平均 | [5 empty] | 19.4194 | 20.9839 |  | 40.3419 | 44.729 | 8.8548 |  | 26.1806 | 78.0323 | 26.2516 | 27.0226 | 98.0968 | 63.8065 | 34.2903 |  |  | 280 | 236 | 42 | 1.19 | 0.66 | 10 | 0 | 26 | 7.1 | 14 | 8.2 | 10 | 1.8
| 合計 |  |  |  |  | 85.2
6月 | 2021-06-01 | (火) | 晴一時雨 | 北 | 1 | 8.4 | 20 | 22 | 7:30 | 43.7 | 45.5 | 8.86 |  | 27.7 | 80 | 28.4 | 29.1 | 100 | 67 | 33
| 2021-06-02 | (水) | 曇 | 南 | 1 | 0 | 22 | 23.5 | 7:20 | 45 | 47.1 | 8.92 |  | 28.5 | 89 | 27 | 29.4 | 102 | 68 | 34
| 2021-06-03 | (木) | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 24 | 24 | 7:30 | 36.6 | 41.1 | 8.37 |  | 28.8 | 92 | 27 | 25.8 | 106 | 71 | 35
| 2021-06-04 | (金) | 雨 | 北 | 2 | 7.2 | 22 | 22.5 | 7:30 | 39.8 | 43.2 | 8.37 |  | 28.1 | 89 | 26.3 | 29.5 | 105 | 72 | 33
| 2021-06-05 | (土) | 曇一時雨 | 南南東 | 1 | 0.1 | 21 | 22 | 7:30 | 38 | 43.9 | 8.2 |  | 27.4 | 92 | 26.6 | 27.3 | 104 | 69 | 35
| 2021-06-06 | (日) | 雨後曇 | 西 | 1 | 1.5 | 22 | 22 | 7:30 | 33.9 | 39.6 | 8.43 |  | 28.8 | 92 | 25.6 | 26.9 | 102 | 66 | 36
| 2021-06-07 | (月) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 21 | 22 | 7:20 | 38.7 | 44.6 | 8.31 |  | 28.9 | 92 | 26.3 | 25.3 | 104 | 68 | 36
| 2021-06-08 | (火) | 晴 | 西 | 0 | 0 | 23 | 22 | 6:40 | 33.1 | 38 | 8.47 |  | 30.8 | 94 | 26.6 | 26.2 | 110 | 72 | 38
| 2021-06-09 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 23 | 24.5 | 7:30 | 39 | 44.1 | 8.89 |  | 28.7 | 88 | 26.3 | 25.6 | 106 | 70 | 36 | [8 empty] | <0.13 | 22 | 11 | 13 | 6.1 | 13 | 1.4 | 0.14
| 2021-06-10 | (木) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 20 | 23.5 | 7:20 | 44.8 | 52.8 | 8.99 |  | 27.5 | 86 | 28.4 | 25.3 | 98 | 62 | 36
| 2021-06-11 | (金) | 晴 | 南南東 | 2 | 0 | 25 | 26 | 7:20 | 39.1 | 47.5 | 8.78 |  | 26.2 | 84 | 27.7 | 26.4 | 98 | 64 | 34
| 2021-06-12 | (土) | 曇後晴 | 南東 | 2 | 0 | 23 | 23 | 7:10 | 35.8 | 45.1 | 8.43 |  | 29.1 | 88 | 29.5 | 29.9 | 103 | 65 | 38
| 2021-06-13 | (日) | 晴後曇 | 西南西 | 0 | 0 | 21 | 23.5 | 7:10 | 33.8 | 47 | 8.39 |  | 29.5 | 88 | 29.1 | 28.6 | 102 | 66 | 36
| 2021-06-14 | (月) | 曇一時雨 | 北東北 | 0 | 5.5 | 21 | 23.5 | 7:10 | 33.7 | 45.1 | 8.6 |  | 27.8 | 92 | 28 | 27 | 104 | 68 | 36
| 2021-06-15 | (火) | 晴後雨 | 北東 | 1 | 2.1 | 25 | 25.5 | 7:20 | 32.6 | 46.7 | 8.78 |  | 27.8 | 92 | 29.5 | 27.8 | 104 | 67 | 37
| 2021-06-16 | (水) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 0.1 | 22 | 24 | 7:20 | 45.4 | 57.3 | 8.81 |  | 27.5 | 90 | 28.4 | 27.8 | 103 | 73 | 30
| 2021-06-17 | (木) | 曇後晴 | 北北東 | 5 | 0 | 21 | 24 | 7:30 | 47.4 | 65.5 | 8.45 |  | 29.3 | 82 | 30.5 | 29.4 | 104 | 70 | 34
| 2021-06-18 | (金) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 23 | 23 | 7:10 | 42.4 | 53.5 | 8.81 |  | 27.9 | 88 | 27.7 | 27.2 | 100 | 70 | 30
| 2021-06-19 | (土) | 雨 | 南東 | 1 | 13.5 | 20 | 23 | 7:10 | 27.9 | 41.6 | 8.48 |  | 30.4 | 92 | 27.7 | 24.6 | 110 | 70 | 40
| 2021-06-20 | (日) | 雨一時晴 | 北 | 3 | 19.5 | 20 | 22.5 | 7:00 | 40.1 | 61 | 8.18 |  | 30.3 | 88 | 27 | 30 | 104 | 66 | 38
| 2021-06-21 | (月) | 雨後晴 | 東 | 2 | 0.1 | 20 | 22 | 7:20 | 28.5 | 43 | 8.45 |  | 30.5 | 92 | 29.8 | 26.5 | 108 | 68 | 40 | 0.89 | <0.4 | 240 | 200.3 | 43.7 | 1.53 | 0.37 | 12
| 2021-06-22 | (火) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 22 | 23 | 7:20 | 25.5 | 47.2 | 8.96 |  | 29.4 | 97 | 32 | 28 | 106 | 70 | 36
| 2021-06-23 | (水) | 曇時々雨 | 東北東 | 2 | 1.4 | 22 | 23 | 7:40 | 39 | 52.9 | 9.05 |  | 28.1 | 86 | 29.8 | 30.7 | 104 | 71 | 33
| 2021-06-24 | (木) | 曇後晴 | 北 | 2 | 0 | 23 | 23.5 | 7:20 | 33 | 51.3 | 8.96 |  | 29.4 | 88 | 27 | 27.7 | 100 | 68 | 32
| 2021-06-25 | (金) | 曇 | 南東 | 1 | 0 | 23 | 23.5 | 7:20 | 37.3 | 54.3 | 9.07 |  | 23.8 | 84 | 24.9 | 31 | 115 | 68 | 47
| 2021-06-26 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 24 | 24.5 | 7:30 | 41.1 | 57.3 | 9.06 |  | 27.4 | 90 | 29.5 | 30.5 | 104 | 69 | 35
| 2021-06-27 | (日) | 曇一時雨 | 東 | 1 | 0.1 | 24 | 24.5 | 7:30 | 47.1 | 51.7 | 9.12 |  | 26.5 | 78 | 27.7 | 30.7 | 90 | 54 | 36
| 2021-06-28 | (月) | 晴後雨 | 北北西 | 1 | 0.5 | 25 | 25 | 7:30 | 39.8 | 43.7 | 9.02 |  | 21.7 | 78 | 26.3 | 29.4 | 94 | 60 | 34
| 2021-06-29 | (火) | 雨 | 北 | 4 | 30.7 | 20 | 22 | 7:10 | 49.9 | 60.2 | 8.67 |  | 24.1 | 88 | 27 | 31.3 | 92 | 58 | 34
| 2021-06-30 | (水) | 曇一時雨 | 東北東 | 2 | 0.1 | 20 | 22.5 | 7:30 | 38.8 | 45.5 | 8.38 |  | 26.6 | 82 | 24.9 | 29.4 | 92 | 60 | 32
| 最高 |  |  |  | 5 | 30.7 | 25 | 26 |  | 49.9 | 65.5 | 9.12 |  | 30.8 | 97 | 32 | 31.3 | 115 | 73 | 47 | 0.89 | 0 | 240 | 200.3 | 43.7 | 1.53 | 0.37 | 12 | 0 | 22 | 11 | 13 | 6.1 | 13 | 1.4 | 0.14
| 最低 | [5 empty] | 20 | 22 |  | 25.5 | 38 | 8.18 |  | 21.7 | 78 | 24.9 | 24.6 | 90 | 54 | 30 | 0.89 | 0 | 240 | 200.3 | 43.7 | 1.53 | 0.37 | 12 | 0 | 22 | 11 | 13 | 6.1 | 13 | 1.4 | 0.14
| 平均 | [5 empty] | 22.0667 | 23.3167 |  | 38.36 | 48.5767 | 8.6753 |  | 27.95 | 88.0333 | 27.75 | 28.1433 | 102.4667 | 67 | 35.4667 |  |  | 240 | 200.3 | 43.7 | 1.53 | 0.37 | 12 | 0 | 22 | 11 | 13 | 6.1 | 13 | 1.4
| 合計 |  |  |  |  | 90.8
7月 | 2021-07-01 | (木) | 雨 | 南西 | 0 | 7 | 20 | 21.5 | 7:20 | 37.9 | 45.1 | 8.16 |  | 26.6 | 79 | 20.2 | 27.1 | 94 | 63 | 31
| 2021-07-02 | (金) | 雨 | 東北東 | 2 | 145 | 21 | 21.5 | 7:20 | 38.7 | 31.3 | 7.93 |  | 22.6 | 78 | 19.1 | 25.1 | 98 | 59 | 39
| 2021-07-03 | (土) | 雨後曇 | 東北東 | 2 | 86.5 | 21 | 21.5 | 6:40 | 20.7 | 28.8 | 7.74 |  | 21.9 | 72 | 19.9 | 21.8 | 82 | 53 | 29
| 2021-07-04 | (日) | 雨 | 北東 | 1 | 19.4 | 19 | 20.5 | 7:50 | 17.7 | 27.5 | 7.45 |  | 15.6 | 57 | 18.1 | 15 | 60 | 40 | 20
| 2021-07-05 | (月) | 雨後曇 | 北東 | 2 | 2 | 20 | 21.5 | 7:40 | 16.4 | 25 | 7.23 |  | 13.4 | 51 | 12.4 | 12 | 55 | 38 | 17
| 2021-07-06 | (火) | 曇一時雨 | 北西 | 2 | 0.2 | 22 | 23 | 7:20 | 11.2 | 19.8 | 7.3 |  | 14.5 | 48 | 11.4 | 11.1 | 54 | 38 | 16
| 2021-07-07 | (水) | 雨後曇 | 北北西 | 1 | 0.1 | 24 | 23 | 7:20 | 17.4 | 26.2 | 7.26 |  | 16.7 | 62 | 12.8 | 13.3 | 66 | 48 | 18
| 2021-07-08 | (木) | 曇後雨 | 東 | 2 | 2.5 | 22 | 23 | 7:20 | 18.2 | 23.2 | 7.95 |  | 18.2 | 64 | 12.8 | 15.5 | 70 | 52 | 18 | [8 empty] | 0 | 16 | 12 | 7.3 | 4.3 | 8.9 | 1.5 | 0.09
| 2021-07-09 | (金) | 雨後曇 | 東 | 1 | 2.3 | 23 | 23 | 7:30 | 20.8 | 28.4 | 7.51 |  | 20.6 | 64 | 12.8 | 16.1 | 86 | 54 | 32
| 2021-07-10 | (土) | 晴一時雨 | 北西 | 1 | 0.6 | 25 | 23 | 7:30 | 25.3 | 34 | 8 |  | 21.8 | 72 | 16.3 | 16.7 | 86 | 54 | 32
| 2021-07-11 | (日) | 曇一時雨 | 北東 | 1 | 5.8 | 25 | 25 | 7:40 | 25.7 | 31.1 | 8.55 |  | 21.6 | 70 | 17 | 19.3 | 88 | 56 | 32
| 2021-07-12 | (月) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 27 | 26.5 | 7:20 | 27.3 | 35.6 | 8.28 |  | 22.1 | 78 | 18.5 | 20.7 | 95 | 64 | 31
| 2021-07-13 | (火) | 雨一時曇 | 東 | 1 | 0.1 | 25 | 25 | 7:30 | 34.1 | 38.4 | 8.19 |  | 23.4 | 79 | 20.2 | 19.9 | 94 | 65 | 29
| 2021-07-14 | (水) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 25 | 24.5 | 7:30 | 27.5 | 34.9 | 8.16 |  | 25.5 | 82 | 19.9 | 19.8 | 98 | 66 | 32
| 2021-07-15 | (木) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 24.5 | 25 | 25.5 | 7:10 | 31.3 | 33.5 | 8.52 |  | 24.5 | 84 | 19.2 | 22.3 | 101 | 73 | 28
| 2021-07-16 | (金) | 曇後晴 | 北東 | 0 | 0 | 27 | 26 | 7:30 | 32.3 | 35.5 | 8.41 |  | 21.4 | 76 | 17.8 | 23.4 | 88 | 60 | 28
| 2021-07-17 | (土) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 28 | 27 | 7:30 | 31.9 | 38 | 8.02 |  | 22.3 | 76 | 21.3 | 20.5 | 92 | 62 | 30
| 2021-07-18 | (日) | 晴 | 南西 | 4 | 0 | 28 | 28 | 7:10 | 28.1 | 32.9 | 8.05 |  | 26.3 | 78 | 20.6 | 19.9 | 94 | 64 | 30
| 2021-07-19 | (月) | 晴 | 南 | 0 | 0 | 27 | 27.5 | 7:20 | 23.3 | 30.8 | 7.88 |  | 27.4 | 82 | 19.9 | 19 | 104 | 66 | 38
| 2021-07-20 | (火) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 30 | 30 | 7:20 | 31.7 | 35.2 | 8.55 |  | 24.8 | 92 | 21.3 | 22.1 | 102 | 68 | 34
| 2021-07-21 | (水) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 29 | 28.5 | 7:10 | 34.9 | 40.9 | 8.23 |  | 27.7 | 89 | 24.9 | 24 | 103 | 68 | 35
| 2021-07-22 | (木) | 晴 | 西 | 0 | 0 | 29 | 25 | 7:10 | 31.8 | 37 | 8.45 |  | 27.5 | 93 | 24.5 | 25.4 | 104 | 70 | 34
| 2021-07-23 | (金) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 27 | 25 | 7:10 | 37.5 | 42.5 | 8.64 |  | 27 | 83 | 25.2 | 26.7 | 97 | 64 | 33
| 2021-07-24 | (土) | 晴 | 南東 | 2 | 0 | 27 | 29.5 | 7:20 | 36.4 | 43.1 | 8.68 |  | 24.8 | 90 | 27.3 | 25.9 | 95 | 65 | 30
| 2021-07-25 | (日) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 27 | 26 | 7:20 | 39.8 | 48 | 8.77 |  | 28 | 93 | 24.5 | 29.2 | 100 | 68 | 32
| 2021-07-26 | (月) | 晴後雨 | 北東 | 5 | 0.1 | 25 | 26 | 7:20 | 45.9 | 55.7 | 8.78 |  | 27.7 | 88 | 20.6 | 31 | 100 | 73 | 27
| 2021-07-27 | (火) | 雨後晴 | 北 | 5 | 15.7 | 23 | 24.5 | 7:20 | 50.2 | 69.1 | 8.1 |  | 28.3 | 84 | 26.6 | 31.6 | 101 | 62 | 39 | 1.6 | 0 | 260 | 183 | 79 | 1.57 | -0.01 | 12.3
| 2021-07-28 | (水) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 25 | 25 | 7:30 | 38.3 | 48.8 | 8.1 |  | 27.6 | 80 | 22.7 | 25.9 | 98 | 60 | 38
| 2021-07-29 | (木) | 曇時々晴 | 南西 | 2 | 0 | 29 | 27 | 7:20 | 37.6 | 45.3 | 8.17 |  | 25.8 | 85 | 28.4 | 25.9 | 100 | 68 | 32
| 2021-07-30 | (金) | 曇一時雨 | 南 | 1 | 0.1 | 29 | 26 | 7:10 | 38.1 | 46.1 | 8.08 |  | 28.1 | 88 | 24.3 | 25.9 | 102 | 67 | 35
| 2021-07-31 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 27 | 27.5 | 7:30 | 40.4 | 47.3 | 8.75 |  | 27.5 | 86 | 24.9 | 25.6 | 98 | 65 | 33
| 最高 |  |  |  | 5 | 145 | 30 | 30 |  | 50.2 | 69.1 | 8.78 |  | 28.3 | 93 | 28.4 | 31.6 | 104 | 73 | 39 | 1.6 | 0 | 260 | 183 | 79 | 1.57 | -0.01 | 12.3 | 0 | 16 | 12 | 7.3 | 4.3 | 8.9 | 1.5 | 0.09
| 最低 | [5 empty] | 19 | 20.5 |  | 11.2 | 19.8 | 7.23 |  | 13.4 | 48 | 11.4 | 11.1 | 54 | 38 | 16 | 1.6 | 0 | 260 | 183 | 79 | 1.57 | -0.01 | 12.3 | 0 | 16 | 12 | 7.3 | 4.3 | 8.9 | 1.5 | 0.09
| 平均 | [5 empty] | 25.1935 | 25.0484 |  | 30.5935 | 37.3871 | 8.1255 |  | 23.5871 | 77.5161 | 20.1742 | 21.8613 | 90.4839 | 60.4194 | 30.0645 |  |  | 260 | 183 | 79 | 1.57 | -0.01 | 12.3 | 0 | 16 | 12 | 7.3 | 4.3 | 8.9 | 1.5
| 合計 |  |  |  |  | 311.9
8月 | 2021-08-01 | (日) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 30 | 29 | 7:20 | 39.6 | 46 | 8.95 |  | 26 | 72 | 23.8 | 29.1 | 97 | 65 | 32
| 2021-08-02 | (月) | 晴一時雨 | 南 | 1 | 0.1 | 30 | 29.5 | 7:20 | 39.2 | 46 | 8.75 |  | 26.4 | 110 | 24.9 | 28.4 | 98 | 65 | 33
| 2021-08-03 | (火) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 31 | 29 | 7:20 | 39.5 | 46.6 | 8.85 |  | 27.2 | 101 | 23.8 | 26.9 | 100 | 66 | 34
| 2021-08-04 | (水) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 29 | 28 | 7:30 | 32 | 41.7 | 8.26 |  | 27 | 88 | 27.7 | 23.1 | 101 | 73 | 28
| 2021-08-05 | (木) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 30 | 28.5 | 7:20 | 39.5 | 47.5 | 8.62 |  | 28.5 | 96 | 26.3 | 27.8 | 100 | 66 | 34
| 2021-08-06 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 29 | 28 | 7:00 | 47.9 | 60.1 | 8.73 |  | 27.9 | 84 | 24.1 | 27.2 | 96 | 64 | 32
| 2021-08-07 | (土) | 晴後雨 | 北東 | 1 | 0.7 | 29 | 29 | 7:30 | 41.7 | 51.6 | 8.94 |  | 25.7 | 86 | 26.3 | 30.7 | 96 | 62 | 34
| 2021-08-08 | (日) | 雨後曇 | 北東 | 5 | 84.5 | 25 | 27 | 7:00 | 65.3 | 80.1 | 8.17 |  | 24.8 | 85 | 25.9 | 32.9 | 94 | 62 | 32
| 2021-08-09 | (月) | 晴一時雨 | 南西 | 1 | 0.7 | 31 | 27.5 | 7:10 | 38.8 | 48.6 | 7.68 |  | 21.2 | 64 | 19.9 | 22.4 | 74 | 46 | 28
| 2021-08-10 | (火) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 28 | 28.5 | 7:20 | 21 | 37.2 | 7.45 |  | 18.6 | 57 | 18.1 | 18.5 | 75 | 47 | 28
| 2021-08-11 | (水) | 晴後曇 | 北 | 1 | 0 | 30 | 27.5 | 7:10 | 44.3 | 58.6 | 7.81 |  | 17.6 | 63 | 19.5 | 23.9 | 74 | 51 | 23
| 2021-08-12 | (木) | 曇時々雨 | 東北東 | 3 | 0.6 | 24 | 25.5 | 7:00 | 44.7 | 56.5 | 7.95 |  | 19.2 | 66 | 13.5 | 24.8 | 72 | 48 | 24
| 2021-08-13 | (金) | 雨 | 北 | 2 | 17.7 | 22 | 24.5 | 7:20 | 38.7 | 53.5 | 8.12 |  | 18.2 | 66 | 19.9 | 24 | 74 | 48 | 26
| 2021-08-14 | (土) | 雨 | 北 | 0 | 74 | 23 | 23 | 7:10 | 32 | 44.5 | 7.83 |  | 20.1 | 66 | 19.9 | 22.4 | 74 | 52 | 22
| 2021-08-15 | (日) | 雨 | 北北東 | 2 | 101.7 | 20 | 22.5 | 7:10 | 22 | 34.2 | 7.66 |  | 19.6 | 60 | 17.8 | 19.6 | 71 | 49 | 22
| 2021-08-16 | (月) | 雨 | 北 | 2 | 0.3 | 20 | 22 | 7:10 | 23 | 39.2 | 7.26 |  | 16.6 | 56 | 12.8 | 15.2 | 70 | 42 | 28
| 2021-08-17 | (火) | 曇後雨 | 北東 | 1 | 0.1 | 22 | 22 | 7:30 | 17.8 | 30.7 | 7.37 |  | 16.3 | 54 | 11.4 | 14.5 | 68 | 42 | 26
| 2021-08-18 | (水) | 晴 | 南西 | 4 | 0 | 30 | 24 | 7:10 | 26.7 | 36.7 | 7.46 |  | 18.1 | 60 | 12.1 | 17.7 | 76 | 50 | 26 | [8 empty] | 0.16 | 14 | 14 | 6.4 | 2.6 | 6.2 | 1.8 | 0.11
| 2021-08-19 | (木) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 28 | 25 | 7:30 | 26.8 | 40.4 | 7.68 |  | 21.9 | 61 | 14.9 | 19 | 86 | 58 | 28
| 2021-08-20 | (金) | 晴 | 西 | 5 | 0 | 30 | 27.5 | 7:30 | 34.9 | 42.1 | 7.91 |  | 24.7 | 70 | 20.6 | 17.7 | 88 | 62 | 26 | 0.752 | 0 | 210 | 175 | 35 | 1 | -0.2 | 6.8
| 2021-08-21 | (土) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 28 | 27 | 7:10 | 40.4 | 22.9 | 8.36 |  | 22.4 | 71 | 17.8 | 19.6 | 91 | 60 | 31
| 2021-08-22 | (日) | 曇 | 南西 | 3 | 0 | 28 | 27 | 7:40 | 31.3 | 37.9 | 8.44 |  | 23.8 | 75 | 20.9 | 19.6 | 91 | 62 | 29
| 2021-08-23 | (月) | 曇一時雨 | 北東 | 3 | 39.5 | 26 | 26.5 | 7:20 | 32.3 | 35 | 8.25 |  | 24.4 | 73 | 21.7 | 19.4 | 93 | 64 | 29
| 2021-08-24 | (火) | 曇一時雨 | 南東 | 1 | 0.1 | 28 | 27 | 7:30 | 24.2 | 30.1 | 8.05 |  | 24.4 | 69 | 22.7 | 17.1 | 94 | 61 | 33
| 2021-08-25 | (水) | 曇 | 西 | 3 | 0 | 28 | 25.5 | 6:40 | 29.2 | 37.8 | 7.45 |  | 23 | 76 | 20.6 | 19.3 | 93 | 63 | 30
| 2021-08-26 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 29 | 28.5 | 7:20 | 30.1 | 35.5 | 7.92 |  | 24.4 | 54 | 20.6 | 21.8 | 94 | 62 | 32
| 2021-08-27 | (金) | 曇後晴 | 北東 | 2 | 0 | 28 | 28 | 7:30 | 21.8 | 25.5 | 8.92 |  | 24.8 | 80 | 20.9 | 17.4 | 97 | 66 | 31
| 2021-08-28 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 27 | 27 | 7:10 | 28.5 | 32.9 | 8.8 |  | 25.9 | 74 | 19.9 | 20.9 | 96 | 62 | 34
| 2021-08-29 | (日) | 晴 | 東北東 | 5 | 0 | 29 | 27.5 | 7:30 | 31.1 | 40.3 | 8.59 |  | 25.3 | 84 | 19.2 | 21.5 | 100 | 66 | 34
| 2021-08-30 | (月) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 29 | 29 | 7:10 | 29.7 | 36.8 | 8.79 |  | 24.5 | 78 | 23.4 | 14.9 | 100 | 66 | 34
| 2021-08-31 | (火) | 晴後雨 | 東北東 | 3 | 19.2 | 27 | 28.5 | 7:20 | 29.3 | 41.6 | 8.62 |  | 25.5 | 80 | 24.1 | 23.7 | 103 | 69 | 34
| 最高 |  |  |  | 5 | 101.7 | 31 | 29.5 |  | 65.3 | 80.1 | 8.95 |  | 28.5 | 110 | 27.7 | 32.9 | 103 | 73 | 34 | 0.752 | 0 | 210 | 175 | 35 | 1 | -0.2 | 6.8 | 0.16 | 14 | 14 | 6.4 | 2.6 | 6.2 | 1.8 | 0.11
| 最低 | [5 empty] | 20 | 22 |  | 17.8 | 22.9 | 7.26 |  | 16.3 | 54 | 11.4 | 14.5 | 68 | 42 | 22 | 0.752 | 0 | 210 | 175 | 35 | 1 | -0.2 | 6.8 | 0.16 | 14 | 14 | 6.4 | 2.6 | 6.2 | 1.8 | 0.11
| 平均 | [5 empty] | 27.3548 | 26.7419 |  | 33.6548 | 42.5194 | 8.1819 |  | 23.0323 | 73.5161 | 20.4839 | 21.9677 | 88.2581 | 58.6774 | 29.5806 |  |  | 210 | 175 | 35 | 1 | -0.2 | 6.8 | 0.16 | 14 | 14 | 6.4 | 2.6 | 6.2 | 1.8
| 合計 |  |  |  |  | 339.2
9月 | 2021-09-01 | (水) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 3.8 | 23 | 25.5 | 7:20 | 30 | 42.9 | 8.42 |  | 24.8 | 80 | 21.3 | 22.1 | 97 | 64 | 33
| 2021-09-02 | (木) | 雨 | 北 | 2 | 8.5 | 19 | 22.5 | 7:00 | 26.1 | 38 | 7.83 |  | 24.4 | 84 | 21.3 | 20.5 | 98 | 67 | 31
| 2021-09-03 | (金) | 雨 | 北 | 2 | 4.2 | 19 | 21 | 7:20 | 24.2 | 38.6 | 7.58 |  | 23.6 | 74 | 24.1 | 17.7 | 94 | 63 | 31
| 2021-09-04 | (土) | 雨 | 北 | 1 | 0.9 | 20 | 21.5 | 7:20 | 18.6 | 32.8 | 7.77 |  | 29.5 | 80 | 25.6 | 18 | 104 | 70 | 34
| 2021-09-05 | (日) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 4.6 | 19 | 21 | 7:30 | 20.9 | 34.2 | 7.79 |  | 29.9 | 88 | 22 | 13.9 | 105 | 68 | 37
| 2021-09-06 | (月) | 雨後晴 | 北東 | 5 | 3.4 | 21 | 21.5 | 7:30 | 27.7 | 43.4 | 8.04 |  | 29 | 84 | 26.3 | 18.6 | 106 | 72 | 34
| 2021-09-07 | (火) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 20 | 21 | 7:30 | 22.7 | 42.3 | 7.77 |  | 21.9 | 68 | 22 | 17.1 | 88 | 60 | 28
| 2021-09-08 | (水) | 晴一時雨 | 北西 | 1 | 0.3 | 21 | 21 | 7:10 | 24.3 | 41.1 | 8.09 |  | 23.6 | 76 | 23.4 | 18 | 98 | 68 | 30
| 2021-09-09 | (木) | 雨後曇 | 北西 | 1 | 8.5 | 20 | 21 | 7:40 | 37.4 | 38.6 | 8.44 |  | 26.7 | 76 | 25.6 | 20.7 | 99 | 64 | 35
| 2021-09-10 | (金) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 25 | 23 | 7:30 | 20.3 | 26.1 | 7.94 |  | 28.6 | 85 | 24.5 | 15.2 | 102 | 70 | 32
| 2021-09-11 | (土) | 晴後曇 | 東北東 | 1 | 0 | 26 | 24.5 | 7:50 | 24.3 | 27.6 | 8.58 |  | 29.7 | 86 | 25.9 | 23.7 | 110 | 74 | 36
| 2021-09-12 | (日) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 24 | 23.5 | 7:20 | 24.8 | 29.7 | 8.64 |  | 28.2 | 87 | 26.3 | 18.3 | 112 | 74 | 38
| 2021-09-13 | (月) | 曇 | 北西 | 4 | 0 | 25 | 24.5 | 7:30 | 30.5 | 37.6 | 8.53 |  | 28.2 | 89 | 24.1 | 19.4 | 120 | 83 | 37
| 2021-09-14 | (火) | 曇後雨 | 東北東 | 2 | 3.8 | 21 | 23.5 | 6:40 | 32.7 | 40.7 | 8.78 |  | 28.7 | 91 | 25.9 | 23.1 | 116 | 77 | 39
| 2021-09-15 | (水) | 晴一時雨 | 北 | 3 | 2 | 21 | 23 | 7:20 | 31.7 | 39 | 8.55 |  | 27.6 | 92 | 24.1 | 20.2 | 110 | 66 | 44 | [8 empty] | 0 | 28 | 20 | 7.9 | 4.6 | 9.8 | 2.6 | 0.12
| 2021-09-16 | (木) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 21 | 23.5 | 7:30 | 31.7 | 35.4 | 8.48 |  | 30.6 | 90 | 26.3 | 20.9 | 120 | 78 | 42
| 2021-09-17 | (金) | 晴後雨 | 北 | 1 | 0.4 | 19 | 22.5 | 7:00 | 35.5 | 39 | 8.35 |  | 33.1 | 94 | 26.3 | 20.9 | 118 | 78 | 40
| 2021-09-18 | (土) | 曇時々雨 | 南南西 | 2 | 28.2 | 23 | 22.5 | 7:20 | 30.8 | 35 | 8.72 |  | 32.2 | 94 | 26.3 | 25 | 120 | 78 | 42
| 2021-09-19 | (日) | 曇後晴 | 北東 | 6 | 0 | 22 | 23 | 7:10 | 35.7 | 45 | 8.68 |  | 29.2 | 89 | 27.7 | 25.9 | 121 | 74 | 47
| 2021-09-20 | (月) | 晴 | 北東北 | 2 | 0 | 22 | 22 | 7:00 | 31.6 | 44.9 | 8.05 |  | 29.4 | 84 | 24.1 | 22.1 | 106 | 70 | 36
| 2021-09-21 | (火) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 18 | 22.5 | 7:10 | 25 | 33.6 | 8.54 |  | 26.4 | 88 | 24.9 | 21.8 | 108 | 72 | 36
| 2021-09-22 | (水) | 曇一時雨 | 西北西 | 4 | 1.7 | 23 | 23 | 7:10 | 21.9 | 32.3 | 8.75 |  | 23 | 81 | 27.7 | 19.9 | 100 | 64 | 36
| 2021-09-23 | (木) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 28 | 25 | 7:30 | 21.2 | 37.8 | 8.54 |  | 28.1 | 86 | 25.9 | 22.4 | 104 | 70 | 34
| 2021-09-24 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 25 | 25 | 7:20 | 24.4 | 36.1 | 8.94 |  | 28.5 | 89 | 26.6 | 22.1 | 104 | 70 | 34 | 0.61 | 0 | 280 | 242 | 36 | 1.48 | 0.92 | 8.4
| 2021-09-25 | (土) | 曇 | 東北東 | 2 | 0 | 22 | 24 | 7:20 | 38.8 | 43.9 | 8.99 |  | 25.9 | 76 | 25.9 | 25.3 | 97 | 66 | 31
| 2021-09-26 | (日) | 曇後雨 | 東北東 | 3 | 0.4 | 21 | 22 | 7:20 | 31.9 | 38.5 | 8.5 |  | 28.4 | 80 | 26.3 | 24 | 103 | 69 | 34
| 2021-09-27 | (月) | 曇 | 北 | 4 | 0 | 20 | 22 | 7:20 | 42.4 | 37.2 | 8.98 |  | 24.5 | 74 | 26.3 | 25.3 | 100 | 66 | 34
| 2021-09-28 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 21 | 21.5 | 7:20 | 38.6 | 43.3 | 9.07 |  | 27.8 | 80 | 27 | 23.7 | 100 | 60 | 40
| 2021-09-29 | (水) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 21 | 21.5 | 7:30 | 37.1 | 42.2 | 9.27 |  | 23.5 | 89 | 30.2 | 24.6 | 112 | 72 | 40
| 2021-09-30 | (木) | 曇一時雨 | 北北西 | 0 | 2 | 20 | 22 | 7:40 | 38.6 | 43.5 | 9.39 |  | 27.1 | 80 | 30.9 | 26.1 | 100 | 64 | 36
| 最高 |  |  |  | 6 | 28.2 | 28 | 25.5 |  | 42.4 | 45 | 9.39 |  | 33.1 | 94 | 30.9 | 26.1 | 121 | 83 | 47 | 0.61 | 0 | 280 | 242 | 36 | 1.48 | 0.92 | 8.4 | 0 | 28 | 20 | 7.9 | 4.6 | 9.8 | 2.6 | 0.12
| 最低 | [5 empty] | 18 | 21 |  | 18.6 | 26.1 | 7.58 |  | 21.9 | 68 | 21.3 | 13.9 | 88 | 60 | 28 | 0.61 | 0 | 280 | 242 | 36 | 1.48 | 0.92 | 8.4 | 0 | 28 | 20 | 7.9 | 4.6 | 9.8 | 2.6 | 0.12
| 平均 | [5 empty] | 21.6667 | 22.6667 |  | 29.38 | 38.01 | 8.4667 |  | 27.4033 | 83.8 | 25.4933 | 21.2167 | 105.7333 | 69.7 | 36.0333 |  |  | 280 | 242 | 36 | 1.48 | 0.92 | 8.4 | 0 | 28 | 20 | 7.9 | 4.6 | 9.8 | 2.6
| 合計 |  |  |  |  | 72.7
10月 | 2021-10-01 | (金) | 雨 | 北東 | 3 | 71.8 | 20 | 21.5 | 7:30 | 46.5 | 64.3 | 9.03 |  | 28.6 | 67 | 28.4 | 30.5 | 106 | 68 | 38
| 2021-10-02 | (土) | 晴後雨 | 西北西 | 1 | 5.4 | 24 | 22.5 | 7:40 | 33.6 | 42.9 | 7.97 |  | 20.5 | 60 | 22.7 | 15.2 | 79 | 50 | 29
| 2021-10-03 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 21 | 21.5 | 7:20 | 24.3 | 35.2 | 7.51 |  | 18.7 | 58 | 18.8 | 17.7 | 69 | 45 | 24
| 2021-10-04 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 20 | 21.5 | 7:10 | 22.6 | 35 | 7.77 |  | 17.5 | 56 | 20.6 | 18.6 | 70 | 47 | 23
| 2021-10-05 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 22 | 23 | 7:20 | 25.5 | 37.9 | 8.33 |  | 18.2 | 62 | 16.7 | 20.9 | 72 | 46 | 26
| 2021-10-06 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 22 | 22.5 | 7:20 | 30.2 | 37 | 8.37 |  | 17.5 | 66 | 16.3 | 20.2 | 80 | 52 | 28
| 2021-10-07 | (木) | 曇 | 北 | 3 | 0 | 19 | 22 | 7:20 | 25.6 | 33.1 | 7.95 |  | 26.5 | 84 | 23.4 | 18.6 | 100 | 65 | 35
| 2021-10-08 | (金) | 雨後晴 | 南 | 1 | 0.1 | 20 | 23 | 7:30 | 26.1 | 33.5 | 8.64 |  | 20.2 | 68 | 19.9 | 19.9 | 86 | 56 | 30
| 2021-10-09 | (土) | 曇一時晴 | 東北東 | 4 | 0 | 22 | 22.5 | 7:30 | 23 | 32.6 | 8.68 |  | 24.6 | 70 | 22.4 | 21.2 | 90 | 60 | 30
| 2021-10-10 | (日) | 晴一時雨 | 北 | 2 | 0.1 | 20 | 22 | 6:40 | 31.8 | 39.7 | 8.23 |  | 27 | 80 | 22.7 | 23.2 | 96 | 65 | 31
| 2021-10-11 | (月) | 晴 | 南南西 | 3 | 0 | 24 | 23 | 7:10 | 29.6 | 40.8 | 8.85 |  | 20.9 | 75 | 23.4 | 22.1 | 97 | 62 | 35
| 2021-10-12 | (火) | 曇 | 東北東 | 5 | 0 | 19 | 22 | 7:10 | 34.9 | 42.6 | 8.67 |  | 22.8 | 90 | 24.9 | 24.5 | 106 | 68 | 38
| 2021-10-13 | (水) | 雨 | 北東 | 3 | 9.4 | 17 | 19.5 | 7:30 | 41.5 | 48.8 | 8.24 |  | 28.4 | 84 | 24.5 | 24.3 | 105 | 68 | 37 | [8 empty] | 0.17 | 23 | 15 | 9.8 | 4.7 | 7.7 | 2.8 | 0.19
| 2021-10-14 | (木) | 雨後晴 | 北 | 1 | 0.8 | 17 | 19 | 7:20 | 21.6 | 29.5 | 7.95 |  | 25.3 | 84 | 27.7 | 14.9 | 112 | 76 | 36
| 2021-10-15 | (金) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 16 | 20 | 7:20 | 26.3 | 32.2 | 8.92 |  | 23.2 | 80 | 26.6 | 19.6 | 104 | 68 | 36
| 2021-10-16 | (土) | 曇時々雨 | 北東 | 1 | 0.3 | 19 | 21 | 7:30 | 27.1 | 34.1 | 8.9 |  | 28.9 | 88 | 27 | 19.6 | 104 | 62 | 42
| 2021-10-17 | (日) | 雨後曇 | 北西 | 3 | 23.1 | 17 | 20 | 7:20 | 24.3 | 30.9 | 8.33 |  | 30.7 | 84 | 23.4 | 19.3 | 114 | 74 | 40
| 2021-10-18 | (月) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 11 | 17 | 7:30 | 28.9 | 37.9 | 8.24 |  | 23.1 | 84 | 24.9 | 19 | 109 | 67 | 42
| 2021-10-19 | (火) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 1.2 | 12 | 16 | 7:30 | 26.7 | 35.8 | 8 |  | 25.3 | 76 | 23.4 | 19.3 | 102 | 63 | 39
| 2021-10-20 | (水) | 雨後晴 | 北西 | 5 | 4.5 | 15 | 17.5 | 7:30 | 23 | 29.3 | 8.54 |  | 26.8 | 84 | 27.3 | 18.3 | 105 | 69 | 36
| 2021-10-21 | (木) | 曇 | 東北東 | 2 | 0 | 15 | 16 | 7:30 | 23.7 | 30.4 | 8.57 |  | 24.2 | 83 | 26.3 | 21.5 | 112 | 74 | 38
| 2021-10-22 | (金) | 雨 | 北東 | 2 | 7.6 | 11 | 14.5 | 7:30 | 28.5 | 28.1 | 8.61 |  | 25.1 | 82 | 24.5 | 22.8 | 112 | 72 | 40 | 0.51 | 0 | 290 | 257 | 35 | 1.23 | 0.33 | 7.7
| 2021-10-23 | (土) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 13 | 16 | 7:30 | 21.4 | 32.3 | 8.66 |  | 30.1 | 88 | 30.5 | 18.3 | 114 | 74 | 40
| 2021-10-24 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 5 | 13.5 | 7:00 | 25.4 | 29.3 | 8.78 |  | 26.2 | 89 | 29.5 | 20.2 | 116 | 76 | 40
| 2021-10-25 | (月) | 晴後雨 | 北西 | 1 | 0.8 | 12 | 15.5 | 7:20 | 25.3 | 28.9 | 9.18 |  | 23.4 | 90 | 27.7 | 19.6 | 116 | 72 | 44
| 2021-10-26 | (火) | 晴一時雨 | 北 | 2 | 47.7 | 12 | 15.5 | 7:20 | 30.7 | 33.1 | 9.03 |  | 27.4 | 86 | 25.6 | 22.1 | 108 | 66 | 42
| 2021-10-27 | (水) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 3.5 | 11 | 15 | 7:10 | 23.6 | 28.1 | 8.45 |  | 26.7 | 81 | 25.2 | 16.1 | 104 | 66 | 38
| 2021-10-28 | (木) | 雨後晴 | 西 | 0 | 4.6 | 13 | 16 | 7:20 | 23.4 | 27.8 | 8.61 |  | 23.5 | 74 | 22 | 17.7 | 94 | 64 | 30
| 2021-10-29 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 10 | 14 | 7:10 | 16.2 | 20 | 7.62 |  | 24.4 | 78 | 25.6 | 14.5 | 101 | 65 | 36
| 2021-10-30 | (土) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 11 | 15 | 7:10 | 20.4 | 28.2 | 7.79 |  | 26.8 | 80 | 27.7 | 14.9 | 105 | 70 | 35
| 2021-10-31 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 1.1 | 11 | 17.5 | 7:10 | 22.7 | 28.5 | 8.82 |  | 24.3 | 75 | 23.4 | 18.3 | 97 | 63 | 34
| 最高 |  |  |  | 5 | 71.8 | 24 | 23 |  | 46.5 | 64.3 | 9.18 |  | 30.7 | 90 | 30.5 | 30.5 | 116 | 76 | 44 | 0.51 | 0 | 290 | 257 | 35 | 1.23 | 0.33 | 7.7 | 0.17 | 23 | 15 | 9.8 | 4.7 | 7.7 | 2.8 | 0.19
| 最低 | [5 empty] | 5 | 13.5 |  | 16.2 | 20 | 7.51 |  | 17.5 | 56 | 16.3 | 14.5 | 69 | 45 | 23 | 0.51 | 0 | 290 | 257 | 35 | 1.23 | 0.33 | 7.7 | 0.17 | 23 | 15 | 9.8 | 4.7 | 7.7 | 2.8 | 0.19
| 平均 | [5 empty] | 16.1613 | 18.8871 |  | 26.9161 | 34.4452 | 8.4271 |  | 24.4129 | 77.6129 | 24.2903 | 19.771 | 99.5161 | 64.2903 | 35.2258 |  |  | 290 | 257 | 35 | 1.23 | 0.33 | 7.7 | 0.17 | 23 | 15 | 9.8 | 4.7 | 7.7 | 2.8
| 合計 |  |  |  |  | 182
11月 | 2021-11-01 | (月) | 曇時々雨 | 北 | 1 | 0.5 | 15 | 16.5 | 7:10 | 20.8 | 22.2 | 9.05 |  | 23.1 | 77 | 20.2 | 18.6 | 98 | 65 | 33
| 2021-11-02 | (火) | 曇後晴 | 北東北 | 1 | 0 | 15 | 17 | 7:10 | 18.3 | 22.3 | 8.65 |  | 26.5 | 86 | 26.6 | 20.5 | 109 | 70 | 39
| 2021-11-03 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9:10 | 20.3 | 26 | 8.89 |  | 31.7 | 88 | 28.4 | 15.8 | 120 | 78 | 42
| 2021-11-04 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 12 | 17 | 7:20 | 19.1 | 23.7 | 9.16 |  | 26.6 | 84 | 24.9 | 19.3 | 108 | 72 | 36
| 2021-11-05 | (金) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 12 | 16 | 7:30 | 20.4 | 25.4 | 9.21 |  | 28.1 | 84 | 24.1 | 18.3 | 114 | 70 | 44
| 2021-11-06 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 9 | 16 | 7:10 | 17 | 24 | 9.19 |  | 28.8 | 84 | 27 | 18.6 | 114 | 72 | 42
| 2021-11-07 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 2.7 | 12 | 17 | 7:10 | 21.9 | 27.8 | 8.79 |  | 33 | 86 | 28.4 | 19.3 | 118 | 72 | 46
| 2021-11-08 | (月) | 晴後雨 | 北西 | 2 | 0.2 | 14 | 16 | 7:30 | 19.2 | 25.5 | 8.92 |  | 32.7 | 91 | 29.5 | 16.4 | 124 | 81 | 43
| 2021-11-09 | (火) | 雨 | 北 | 1 | 50.3 | 17 | 18 | 7:40 | 16.8 | 21.5 | 8.91 |  | 31.9 | 89 | 30.5 | 14.9 | 115 | 74 | 41
| 2021-11-10 | (水) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 17 | 18 | 7:20 | 19.2 | 24.2 | 9.1 |  | 26.8 | 114 | 37 | 16.4 | 105 | 70 | 35
| 2021-11-11 | (木) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 16 | 17 | 7:40 | 27.4 | 33.3 | 8.4 |  | 23.8 | 72 | 27.7 | 18 | 92 | 59 | 33 | [8 empty] | 0 | 22 | 15 | 7.3 | 5 | 11 | 2.7 | 0.13
| 2021-11-12 | (金) | 晴 | 北西北 | 1 | 0 | 11 | 16 | 7:40 | 23.4 | 30 | 8.43 |  | 23.7 | 77 | 21.7 | 16.3 | 92 | 59 | 33
| 2021-11-13 | (土) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 9 | 14.5 | 7:10 | 19.6 | 27.4 | 8.66 |  | 25.4 | 88 | 25.6 | 17.7 | 120 | 72 | 48
| 2021-11-14 | (日) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7:20 | 20 | 28 | 9.04 |  | 24.4 | 78 | 25.9 | 18.3 | 102 | 66 | 36
| 2021-11-15 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 8 | 13.5 | 7:20 | 21.5 | 28.7 | 8.87 |  | 23.5 | 80 | 22.7 | 18 | 104 | 66 | 38
| 2021-11-16 | (火) | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.1 | 10 | 15 | 7:20 | 19.7 | 25.3 | 9.26 |  | 24.6 | 82 | 23.4 | 16.4 | 98 | 66 | 32
| 2021-11-17 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 8 | 13.5 | 7:20 | 24.9 | 29.9 | 9.19 |  | 23 | 80 | 22 | 19 | 98 | 64 | 34
| 2021-11-18 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 8 | 14 | 7:30 | 23.2 | 27.9 | 9.24 |  | 25 | 71 | 25.2 | 18.5 | 103 | 66 | 37
| 2021-11-19 | (金) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 6 | 13.5 | 7:20 | 17.9 | 17.5 | 9.35 |  | 25.9 | 84 | 26.3 | 18 | 110 | 70 | 40
| 2021-11-20 | (土) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 7 | 14.5 | 7:30 | 18.7 | 25.2 | 9.46 |  | 26.8 | 87 | 26.3 | 21.5 | 109 | 69 | 40
| 2021-11-21 | (日) | 曇後雨 | 北西北 | 1 | 5.5 | 7 | 14.5 | 7:30 | 19.9 | 26.2 | 9.31 |  | 26.9 | 88 | 26.3 | 19 | 111 | 74 | 37
| 2021-11-22 | (月) | 雨 | 西北西 | 1 | 28.5 | 12 | 14.5 | 7:20 | 16.3 | 19.9 | 9.38 |  | 27.1 | 84 | 25.6 | 15.8 | 109 | 71 | 38
| 2021-11-23 | (火) | 雨後晴 | 北西 | 1 | 0.1 | 11 | 15 | 7:30 | 16.6 | 22.8 | 9.5 |  | 26.1 | 76 | 22 | 19 | 100 | 62 | 38
| 2021-11-24 | (水) | 晴 | 西 | 4 | 0 | 11 | 13 | 7:10 | 16.4 | 24.7 | 8.9 |  | 24 | 78 | 22 | 15.8 | 110 | 68 | 42
| 2021-11-25 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7:10 | 15.7 | 20.7 | 9.13 |  | 25.6 | 90 | 24.1 | 18 | 110 | 78 | 32 | 0.51 | 0 | 220 | 193.3 | 30.7 | 1.96 | 0.86 | 7.2
| 2021-11-26 | (金) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 4 | 13 | 7:20 | 14.6 | 18.6 | 9.22 |  | 28.9 | 86 | 24.9 | 17.4 | 112 | 78 | 34
| 2021-11-27 | (土) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 6 | 12 | 7:30 | 16.6 | 23.1 | 9.18 |  | 28.1 | 82 | 24.9 | 17.4 | 114 | 70 | 44
| 2021-11-28 | (日) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 6 | 11 | 7:30 | 15.4 | 21.3 | 9.06 |  | 28.1 | 98 | 27.7 | 16.7 | 123 | 81 | 42
| 2021-11-29 | (月) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 10 | 15.8 | 7:30 | 15.8 | 18.2 | 8.85 |  | 30.3 | 91 | 28.4 | 13.3 | 120 | 82 | 38
| 2021-11-30 | (火) | 晴後雨 | 北北西 | 1 | 0.1 | 4 | 9.5 | 7:30 | 15.4 | 18.1 | 9.27 |  | 30.5 | 95 | 30.9 | 15.8 | 127 | 79 | 48
| 最高 |  |  |  | 4 | 50.3 | 18 | 18 |  | 27.4 | 33.3 | 9.5 |  | 33 | 114 | 37 | 21.5 | 127 | 82 | 48 | 0.51 | 0 | 220 | 193.3 | 30.7 | 1.96 | 0.86 | 7.2 | 0 | 22 | 15 | 7.3 | 5 | 11 | 2.7 | 0.13
| 最低 | [5 empty] | 2 | 9.5 |  | 14.6 | 17.5 | 8.4 |  | 23 | 71 | 20.2 | 13.3 | 92 | 59 | 32 | 0.51 | 0 | 220 | 193.3 | 30.7 | 1.96 | 0.86 | 7.2 | 0 | 22 | 15 | 7.3 | 5 | 11 | 2.7 | 0.13
| 平均 | [5 empty] | 10.1333 | 14.8767 |  | 19.0667 | 24.3133 | 9.0523 |  | 27.03 | 85 | 26.0067 | 17.6 | 109.6333 | 70.8 | 38.8333 |  |  | 220 | 193.3 | 30.7 | 1.96 | 0.86 | 7.2 | 0 | 22 | 15 | 7.3 | 5 | 11 | 2.7
| 合計 |  |  |  |  | 88
12月 | 2021-12-01 | (水) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 58.1 | 17 | 16.5 | 7:30 | 16.3 | 18.7 | 9.34 |  | 31.8 | 91 | 27.3 | 16.7 | 124 | 83 | 41
| 2021-12-02 | (木) | 晴一時雨 | 北西 | 2 | 0.6 | 11 | 12 | 7:20 | 19.2 | 23.2 | 9.03 |  | 24.2 | 80 | 24.9 | 15.6 | 109 | 69 | 40
| 2021-12-03 | (金) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7:20 | 19.3 | 26.5 | 8.49 |  | 23.4 | 76 | 22.7 | 16.4 | 104 | 68 | 36
| 2021-12-04 | (土) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7:20 | 18.8 | 25.5 | 8.53 |  | 24.3 | 70 | 22 | 16.7 | 100 | 62 | 38
| 2021-12-05 | (日) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7:30 | 17.2 | 24.4 | 8.85 |  | 21.9 | 75 | 22 | 17.1 | 96 | 60 | 36
| 2021-12-06 | (月) | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 6 | 11 | 7:10 | 15.6 | 22.9 | 8.93 |  | 24.1 | 80 | 23.4 | 15.2 | 104 | 68 | 36
| 2021-12-07 | (火) | 曇一時雨 | 北 | 4 | 32.1 | 9 | 11.5 | 7:10 | 14.2 | 19.9 | 8.69 |  | 26.3 | 74 | 23.4 | 15.5 | 102 | 66 | 36
| 2021-12-08 | (水) | 雨 | 北西北 | 7 | 58.5 | 11 | 11 | 7:10 | 47.5 | 48.5 | 8.02 |  | 24.1 | 45 | 28 | 22.4 | 106 | 69 | 37
| 2021-12-09 | (木) | 雨後晴 | 北 | 2 | 1 | 9 | 11 | 7:20 | 39.5 | 53.2 | 7.5 |  | 16.2 | 51 | 16.3 | 18.8 | 88 | 43 | 45 | [8 empty] | 0 | 18 | 14 | 7.2 | 2.1 | 10 | 1.8 | 0.15
| 2021-12-10 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7:10 | 38.1 | 42.8 | 7.78 |  | 16.3 | 50 | 17.8 | 18 | 80 | 45 | 35
| 2021-12-11 | (土) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7:00 | 16.4 | 26.4 | 7.62 |  | 21.9 | 68 | 19.9 | 12.3 | 85 | 56 | 29
| 2021-12-12 | (日) | 晴 | 北西北 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7:20 | 18.5 | 24.3 | 8.13 |  | 18.6 | 57 | 18.8 | 14.2 | 77 | 52 | 25
| 2021-12-13 | (月) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 9 | 11.5 | 7:30 | 16.9 | 22.7 | 8.24 |  | 20.1 | 58 | 14.9 | 12.6 | 80 | 56 | 24
| 2021-12-14 | (火) | 曇後雨 | 北北西 | 0 | 4.2 | 8 | 14.5 | 7:20 | 14.5 | 19.6 | 8.51 |  | 22.5 | 64 | 19.2 | 12.3 | 90 | 62 | 28
| 2021-12-15 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7:20 | 11.4 | 17 | 7.82 |  | 27.5 | 80 | 24.9 | 10.1 | 108 | 64 | 44
| 2021-12-16 | (木) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7:30 | 14.1 | 18.2 | 8.93 |  | 24.1 | 74 | 19.9 | 13.6 | 100 | 78 | 22
| 2021-12-17 | (金) | 雨後曇 | 北西 | 4 | 18.1 | 7 | 10 | 7:20 | 15.1 | 14.2 | 9.15 |  | 25.6 | 76 | 22 | 14.5 | 108 | 68 | 40
| 2021-12-18 | (土) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7:30 | 17.9 | 22.8 | 8.24 |  | 27.7 | 86 | 22 | 14.4 | 114 | 80 | 34
| 2021-12-19 | (日) | 晴 | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7:40 | 17.2 | 18.2 | 8.72 |  | 27.5 | 80 | 24.9 | 13.4 | 109 | 73 | 36
| 2021-12-20 | (月) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7:30 | 19.1 | 22.4 | 8.45 |  | 25.8 | 81 | 20.6 | 13.9 | 110 | 74 | 36
| 2021-12-21 | (火) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 7:40 | 18.3 | 16.6 | 8.91 |  | 27.8 | 87 | 26.3 | 13.6 | 118 | 80 | 38 | 0.88 | 0 | 220 | 202 | 16 | 0.87 | 0.56 | 6.2
| 2021-12-22 | (水) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 7:30 | 16 | 19.1 | 9.15 |  | 28.6 | 94 | 26.3 | 13.9 | 119 | 79 | 40
| 2021-12-23 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 3 | 8.5 | 7:20 | 19.4 | 22.4 | 8.12 |  | 30.2 | 94 | 27.7 | 11.1 | 127 | 82 | 45
| 2021-12-24 | (金) | 晴 | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 7:20 | 15.6 | 18.6 | 8.49 |  | 26.6 | 82 | 24.1 | 10.7 | 118 | 74 | 44
| 2021-12-25 | (土) | 雨後晴 | 南 | 1 | 5.5 | 6 | 9.5 | 7:20 | 17.5 | 18.6 | 9.33 |  | 29.6 | 86 | 27.7 | 13.9 | 118 | 74 | 44
| 2021-12-26 | (日) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 7:20 | 19.3 | 21.3 | 9.3 |  | 27.3 | 86 | 22.7 | 15.5 | 120 | 80 | 40
| 2021-12-27 | (月) | 晴 | 西 | 0 | 0 | -5 | 5 | 7:20 | 21.9 | 22.7 | 9.36 |  | 27.4 | 88 | 25.6 | 16.4 | 124 | 80 | 44
| 2021-12-28 | (火) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | -5 | 5 | 7:20 | 19.5 | 19.9 | 9.28 |  | 31.3 | 96 | 27 | 17.1 | 120 | 80 | 40
| 2021-12-29 | (水) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | -1 | 5 | 7:20 | 18 | 18.4 | 9.37 |  | 30.8 | 90 | 28.9 | 15.3 | 129 | 86 | 43
| 2021-12-30 | (木) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7:30 | 18.8 | 24.3 | 9.49 |  | 25.9 | 96 | 27.7 | 16.1 | 120 | 75 | 45
| 2021-12-31 | (金) | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 7:20 | 22.2 | 21.1 | 9.71 |  | 30.4 | 93 | 32.7 | 19.9 | 128 | 80 | 48
| 最高 |  |  |  | 7 | 58.5 | 17 | 16.5 |  | 47.5 | 53.2 | 9.71 |  | 31.8 | 96 | 32.7 | 22.4 | 129 | 86 | 48 | 0.88 | 0 | 220 | 202 | 16 | 0.87 | 0.56 | 6.2 | 0 | 18 | 14 | 7.2 | 2.1 | 10 | 1.8 | 0.15
| 最低 | [5 empty] | -5 | 5 |  | 11.4 | 14.2 | 7.5 |  | 16.2 | 45 | 14.9 | 10.1 | 77 | 43 | 22 | 0.88 | 0 | 220 | 202 | 16 | 0.87 | 0.56 | 6.2 | 0 | 18 | 14 | 7.2 | 2.1 | 10 | 1.8 | 0.15
| 平均 | [5 empty] | 3.7097 | 9.7935 |  | 19.7839 | 23.6903 | 8.6929 |  | 25.4774 | 77.6774 | 23.6 | 15.071 | 107.5806 | 69.871 | 37.7097 |  |  | 220 | 202 | 16 | 0.87 | 0.56 | 6.2 | 0 | 18 | 14 | 7.2 | 2.1 | 10 | 1.8
| 合計 |  |  |  |  | 178.1
1月 | 2022-01-01 | (土) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 2 | 5.5 | 7:30 | 21.7 | 22 | 9.48 |  | 30.2 | 89 | 28.8 | 17.7 | 126 | 83 | 43
| 2022-01-02 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -5 | 6 | 7:10 | 15.7 | 16.4 | 9.45 |  | 28.8 | 84 | 27.7 | 16.1 | 124 | 80 | 44
| 2022-01-03 | (月) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | -3 | 5.5 | 7:10 | 17.7 | 17.4 | 9.35 |  | 30.9 | 82 | 29.1 | 15.8 | 126 | 80 | 46
| 2022-01-04 | (火) | 晴 | 東 | 1 | 0 | -2 | 6 | 7:20 | 16.5 | 16.4 | 9.3 |  | 27.8 | 88 | 29.1 | 13.3 | 125 | 80 | 45
| 2022-01-05 | (水) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7:20 | 23 | 22.6 | 9.27 |  | 29.4 | 94 | 29.1 | 19.3 | 122 | 78 | 44
| 2022-01-06 | (木) | 曇後雪 | 北 | 0 | 2.1 | -1 | 4.5 | 7:20 | 21.8 | 22.8 | 9.31 |  | 32.4 | 86 | 29.8 | 15.8 | 126 | 80 | 46
| 2022-01-07 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -4 | 3 | 7:20 | 13.7 | 16 | 8.71 |  | 32.4 | 94 | 30.2 | 11.5 | 128 | 78 | 50
| 2022-01-08 | (土) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7:20 | 14.9 | 14.2 | 9.21 |  | 30.9 | 90 | 31.6 | 13.6 | 126 | 80 | 46
| 2022-01-09 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7:40 | 13.8 | 15 | 9.28 |  | 30.5 | 91 | 29.8 | 13.6 | 133 | 82 | 51
| 2022-01-10 | (月) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 6 | 10 | 8:20 | 17.6 | 18.9 | 9.38 |  | 31.7 | 89 | 31.6 | 15 | 128 | 80 | 48
| 2022-01-11 | (火) | 雨 | 北西 | 2 | 9.6 | 4 | 7 | 7:20 | 16.4 | 11 | 8.48 |  | 31.5 | 94 | 32.3 | 11.5 | 131 | 88 | 43
| 2022-01-12 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 6.5 | 7:20 | 23.6 | 22.5 | 9.34 |  | 28.9 | 88 | 30.5 | 17.7 | 124 | 76 | 48
| 2022-01-13 | (木) | 曇 | 西南西 | 1 | 0 | 3 | 5.5 | 7:30 | 21 | 21.6 | 9.31 |  | 31.3 | 92 | 30.5 | 16.4 | 130 | 76 | 54
| 2022-01-14 | (金) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 0 | 5.5 | 7:20 | 23.7 | 23.6 | 9.22 |  | 30.5 | 90 | 31.2 | 17.4 | 130 | 80 | 50
| 2022-01-15 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 3 | 5.5 | 7:30 | 22.6 | 21.7 | 9.36 |  | 31.2 | 92 | 29.8 | 16.7 | 128 | 74 | 54
| 2022-01-16 | (日) | 晴 | 南南東 | 1 | 0 | -4 | 4 | 7:20 | 20.8 | 19 | 9.31 |  | 32.1 | 82 | 29.8 | 15.8 | 122 | 82 | 40
| 2022-01-17 | (月) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | -1 | 5 | 6:40 | 20.7 | 20.4 | 9.33 |  | 30.3 | 88 | 29.1 | 17.4 | 131 | 83 | 48
| 2022-01-18 | (火) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 7:10 | 22.1 | 21 | 9.42 |  | 29.6 | 92 | 31.6 | 18 | 128 | 76 | 52
| 2022-01-19 | (水) | 晴後曇 | 北 | 1 | 0 | -1 | 4 | 7:10 | 19.6 | 19.4 | 9.46 |  | 30.8 | 96 | 32.7 | 16.3 | 132 | 81 | 51 | [8 empty] | 0 | 29 | 22 | 9.1 | 7.9 | 16 | 4.4 | 0.11
| 2022-01-20 | (木) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -6 | 3.5 | 7:10 | 19 | 17.7 | 9.43 |  | 31.9 | 94 | 33.4 | 16.4 | 128 | 82 | 46
| 2022-01-21 | (金) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 7:10 | 19.8 | 16.2 | 9.38 |  | 30.4 | 94 | 32 | 17.4 | 129 | 82 | 47 | 0.51 | <0.4 | 260 | 235 | 27 | 1.36 | 0.97 | 9
| 2022-01-22 | (土) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | -1 | 5 | 7:30 | 17.4 | 17.5 | 9.15 |  | 33.8 | 92 | 34.1 | 15.5 | 128 | 80 | 48
| 2022-01-23 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 0.9 | -1 | 6 | 7:30 | 14 | 15.3 | 9.07 |  | 31.4 | 90 | 34.1 | 13.3 | 130 | 80 | 50
| 2022-01-24 | (月) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7:10 | 16.8 | 14.9 | 9.36 |  | 30.9 | 90 | 33.4 | 13.6 | 130 | 82 | 48
| 2022-01-25 | (火) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 0.5 | -4 | 4.5 | 7:10 | 18.2 | 17.7 | 9.27 |  | 29.9 | 94 | 35.5 | 14.9 | 128 | 80 | 48
| 2022-01-26 | (水) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 0.1 | 4 | 7 | 7:20 | 20.3 | 19.1 | 9.5 |  | 32.2 | 90 | 34.1 | 15.5 | 126 | 78 | 48
| 2022-01-27 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7:30 | 15.3 | 15.8 | 9.15 |  | 32.8 | 86 | 36.9 | 12 | 125 | 77 | 48
| 2022-01-28 | (金) | 曇時々晴 | 東 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7:30 | 15.9 | 16.3 | 9.12 |  | 32.6 | 88 | 33.7 | 13.1 | 128 | 80 | 48
| 2022-01-29 | (土) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 7:30 | 20.8 | 18.7 | 9.59 |  | 32.5 | 91 | 34.8 | 18.2 | 124 | 76 | 48
| 2022-01-30 | (日) | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 7:20 | 20.1 | 19 | 9.54 |  | 31.8 | 90 | 34.8 | 16.7 | 125 | 76 | 49
| 2022-01-31 | (月) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7:10 | 17.4 | 17.5 | 9.4 |  | 29.7 | 90 | 33.7 | 16.1 | 132 | 78 | 54
| 最高 |  |  |  | 5 | 9.6 | 6 | 11.5 |  | 23.7 | 23.6 | 9.59 |  | 33.8 | 96 | 36.9 | 19.3 | 133 | 88 | 54 | 0.51 | 0 | 260 | 235 | 27 | 1.36 | 0.97 | 9 | 0 | 29 | 22 | 9.1 | 7.9 | 16 | 4.4 | 0.11
| 最低 | [5 empty] | -6 | 3 |  | 13.7 | 11 | 8.48 |  | 27.8 | 82 | 27.7 | 11.5 | 122 | 74 | 40 | 0.51 | 0 | 260 | 235 | 27 | 1.36 | 0.97 | 9 | 0 | 29 | 22 | 9.1 | 7.9 | 16 | 4.4 | 0.11
| 平均 | [5 empty] | 0.22581 | 6.0806 |  | 18.771 | 18.3097 | 9.2881 |  | 31.0032 | 90 | 31.7677 | 15.5355 | 127.5161 | 79.6129 | 47.9032 |  |  | 260 | 235 | 27 | 1.36 | 0.97 | 9 | 0 | 29 | 22 | 9.1 | 7.9 | 16 | 4.4
| 合計 |  |  |  |  | 13.2
2月 | 2022-02-01 | (火) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | -5 | 5.5 | 7:20 | 17.8 | 18.7 | 9.04 |  | 30.8 | 82 | 31.2 | 14.2 | 122 | 74 | 48
| 2022-02-02 | (水) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7:20 | 19.2 | 20.2 | 9.25 |  | 32.7 | 96 | 32 | 16.1 | 126 | 76 | 50
| 2022-02-03 | (木) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -4 | 6.5 | 7:20 | 23 | 19 | 9.7 |  | 28.8 | 89 | 34.1 | 18 | 122 | 72 | 50
| 2022-02-04 | (金) | 曇 | 西 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 7:30 | 23 | 20.2 | 9.67 |  | 31.7 | 86 | 31.2 | 18.6 | 118 | 68 | 50
| 2022-02-05 | (土) | 晴 | 北北西 | 4 | 0 | 1 | 6.5 | 7:20 | 24.3 | 22.3 | 9.39 |  | 31.3 | 82 | 30.5 | 18.3 | 122 | 70 | 52
| 2022-02-06 | (日) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | -5 | 6.5 | 6:50 | 23 | 19 | 9.7 |  | 30 | 85 | 35.5 | 22.1 | 122 | 68 | 54
| 2022-02-07 | (月) | 晴 | 東北東 | 2 | 0 | -1 | 4 | 7:00 | 18.5 | 15.3 | 9.28 |  | 32 | 88 | 34.8 | 16.8 | 121 | 78 | 43
| 2022-02-08 | (火) | 曇後晴 | 北西 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7:20 | 22.7 | 20.3 | 9.58 |  | 29.6 | 86 | 38.3 | 18.3 | 118 | 70 | 48
| 2022-02-09 | (水) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | -3 | 6 | 7:20 | 16.5 | 16.5 | 9.21 |  | 31.4 | 88 | 38 | 16.1 | 128 | 76 | 52
| 2022-02-10 | (木) | 雨後雪 | 北東 | 2 | 16.4 | 4 | 8 | 7:30 | 15.9 | 16.4 | 9.19 |  | 33 | 90 | 32 | 13.1 | 122 | 75 | 47
| 2022-02-11 | (金) | 雪後晴 | 北東 | 5 | 0.2 | 1 | 5 | 7:30 | 15.4 | 23.4 | 8.32 |  | 32 | 78 | 30.5 | 13 | 124 | 76 | 48
| 2022-02-12 | (土) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -2 | 7.5 | 7:40 | 16 | 23.7 | 8.05 |  | 29.4 | 66 | 31.2 | 13.3 | 102 | 64 | 38
| 2022-02-13 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 19.2 | -2 | 6 | 7:40 | 17.5 | 19.7 | 9.03 |  | 28.1 | 74 | 32.7 | 15.8 | 102 | 60 | 42
| 2022-02-14 | (月) | 雨後晴 | 北 | 5 | 8.2 | 2 | 6.5 | 7:20 | 18.5 | 28.2 | 7.77 |  | 23.6 | 76 | 22.4 | 14.2 | 98 | 63 | 35
| 2022-02-15 | (火) | 晴 | 東 | 1 | 0 | -1 | 6.5 | 7:20 | 20.3 | 25.3 | 8.42 |  | 21.6 | 61 | 22 | 15.2 | 80 | 48 | 32
| 2022-02-16 | (水) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 3 | 8.5 | 7:30 | 17.5 | 17.6 | 8.84 |  | 25.8 | 76 | 29.8 | 16.1 | 97 | 62 | 35 | [8 empty] | 0 | 23 | 18 | 6.9 | 3.8 | 14 | 3.3 | 0.1
| 2022-02-17 | (木) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 4 | 8 | 7:30 | 16.1 | 21.7 | 8.39 |  | 26.4 | 78 | 24.1 | 12.9 | 108 | 66 | 42
| 2022-02-18 | (金) | 晴 | 北西 | 10 | 0 | 4 | 9 | 7:30 | 22.8 | 22.9 | 9.42 |  | 27.6 | 80 | 30.2 | 17.5 | 113 | 70 | 43
| 2022-02-19 | (土) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 6.1 | 1 | 9.5 | 7:40 | 23.8 | 23.4 | 9.58 |  | 27.5 | 80 | 29.8 | 18.3 | 106 | 68 | 38
| 2022-02-20 | (日) | 雨後曇 | 北東北 | 1 | 11.9 | 4 | 8.5 | 7:40 | 23.2 | 23.1 | 9.7 |  | 27 | 74 | 29.8 | 18 | 104 | 65 | 39
| 2022-02-21 | (月) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:20 | 19.4 | 21.4 | 9.17 |  | 25.3 | 69 | 22.7 | 16.7 | 100 | 62 | 38
| 2022-02-22 | (火) | 晴 | 西南西 | 0 | 0 | -1 | 5.5 | 7:20 | 20.4 | 21.4 | 9.09 |  | 25.8 | 76 | 27.7 | 16.1 | 108 | 66 | 42 | 0.88 | 0 | 220 | 195.2 | 22.8 | 1.12 | 0.52 | 7.1
| 2022-02-23 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7:20 | 22.5 | 23.5 | 9.07 |  | 23.8 | 80 | 26.3 | 15.8 | 110 | 70 | 40
| 2022-02-24 | (木) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 7:10 | 23 | 23.2 | 9.5 |  | 26.9 | 76 | 25.6 | 18.3 | 113 | 74 | 39
| 2022-02-25 | (金) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 3 | 6.5 | 7:10 | 21 | 20.8 | 9.48 |  | 27.1 | 65 | 25.6 | 17.7 | 114 | 76 | 38
| 2022-02-26 | (土) | 晴 | 東 | 0 | 0 | -2 | 8 | 7:10 | 23.8 | 22.4 | 9.55 |  | 26.1 | 89 | 29.1 | 19.3 | 114 | 75 | 39
| 2022-02-27 | (日) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 7 | 10.5 | 7:20 | 25 | 21.8 | 9.73 |  | 24.6 | 71 | 27.3 | 21.2 | 105 | 63 | 42
| 2022-02-28 | (月) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | -2 | 9 | 7:20 | 25.2 | 21.8 | 9.74 |  | 27.7 | 82 | 28.8 | 20.7 | 112 | 69 | 43
| 最高 |  |  |  | 10 | 19.2 | 7 | 10.5 |  | 25.2 | 28.2 | 9.74 |  | 33 | 96 | 38.3 | 22.1 | 128 | 78 | 54 | 0.88 | 0 | 220 | 195.2 | 22.8 | 1.12 | 0.52 | 7.1 | 0 | 23 | 18 | 6.9 | 3.8 | 14 | 3.3 | 0.1
| 最低 | [5 empty] | -5 | 4 |  | 15.4 | 15.3 | 7.77 |  | 21.6 | 61 | 22 | 12.9 | 80 | 48 | 32 | 0.88 | 0 | 220 | 195.2 | 22.8 | 1.12 | 0.52 | 7.1 | 0 | 23 | 18 | 6.9 | 3.8 | 14 | 3.3 | 0.1
| 平均 | [5 empty] | 0.42857 | 7.0893 |  | 20.5464 | 21.1857 | 9.1736 |  | 28.1286 | 79.3929 | 29.7571 | 16.8464 | 111.8214 | 68.7143 | 43.1071 |  |  | 220 | 195.2 | 22.8 | 1.12 | 0.52 | 7.1 | 0 | 23 | 18 | 6.9 | 3.8 | 14 | 3.3
| 合計 |  |  |  |  | 62
3月 | 2022-03-01 | (火) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 6 | 11 | 7:20 | 27.3 | 23.2 | 9.79 |  | 27.3 | 76 | 29.1 | 20.5 | 106 | 64 | 42
| 2022-03-02 | (水) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7:10 | 26.3 | 25.7 | 9.67 |  | 26.1 | 76 | 30.9 | 20.9 | 107 | 63 | 44
| 2022-03-03 | (木) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7:20 | 28.3 | 28.7 | 9.48 |  | 25.8 | 84 | 28 | 21.8 | 106 | 66 | 40
| 2022-03-04 | (金) | 晴後雨 | 東 | 1 | 1.3 | 4 | 10.5 | 7:20 | 31.4 | 29.6 | 9.72 |  | 25.1 | 74 | 28.4 | 18.6 | 120 | 64 | 56
| 2022-03-05 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 6 | 13 | 7:20 | 27.8 | 26.2 | 9.66 |  | 27 | 80 | 27.3 | 22.1 | 108 | 64 | 44
| 2022-03-06 | (日) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 5 | 13.5 | 7:30 | 28.7 | 27.4 | 9.58 |  | 26.8 | 82 | 31.2 | 21.8 | 108 | 62 | 46
| 2022-03-07 | (月) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 6 | 10 | 7:20 | 37 | 35.6 | 9.27 |  | 27.4 | 80 | 28.4 | 22.1 | 114 | 68 | 46
| 2022-03-08 | (火) | 雨後曇 | 北北西 | 3 | 0.1 | 5 | 9.5 | 7:30 | 37 | 34.3 | 9.41 |  | 25.8 | 86 | 30.2 | 24.6 | 113 | 70 | 43
| 2022-03-09 | (水) | 晴 | 北北東 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 7:40 | 19.9 | 34.6 | 9.39 |  | 30 | 89 | 29.1 | 18.7 | 116 | 72 | 44
| 2022-03-10 | (木) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7:30 | 28.6 | 30.5 | 9.45 |  | 28.9 | 81 | 27.7 | 20.9 | 120 | 79 | 41 | [8 empty] | 0 | 27 | 14 | 9.7 | 7.2 | 14 | 3.5 | 0.15
| 2022-03-11 | (金) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7:40 | 24.2 | 30 | 9.57 |  | 27.3 | 87 | 32 | 21.5 | 109 | 66 | 43
| 2022-03-12 | (土) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 10 | 13.5 | 7:30 | 22.6 | 28.1 | 9.6 |  | 29 | 84 | 31.6 | 19.9 | 112 | 70 | 42
| 2022-03-13 | (日) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 9 | 13.5 | 7:30 | 22.4 | 28.5 | 9.4 |  | 30.7 | 84 | 31.2 | 21.8 | 118 | 72 | 46
| 2022-03-14 | (月) | 雨後晴 | 南西 | 2 | 1.4 | 15 | 14 | 7:20 | 22.8 | 28.5 | 9.18 |  | 32.6 | 91 | 33.7 | 20.5 | 118 | 71 | 47
| 2022-03-15 | (火) | 雨後晴 | 北東 | 1 | 0.1 | 7 | 13 | 7:10 | 30.6 | 34.7 | 9.12 |  | 28.7 | 89 | 34.1 | 25 | 119 | 71 | 48
| 2022-03-16 | (水) | 曇 | 北東 | 3 | 0 | 9 | 13.5 | 7:10 | 22.6 | 28.7 | 9.05 |  | 27.1 | 87 | 32 | 21.2 | 114 | 70 | 44
| 2022-03-17 | (木) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 7 | 14.5 | 7:20 | 28.8 | 33.9 | 9.1 |  | 28.7 | 82 | 31.2 | 24.3 | 114 | 68 | 46
| 2022-03-18 | (金) | 雨一時曇 | 北東 | 5 | 27.1 | 5 | 12 | 7:20 | 52.2 | 75.1 | 9.17 |  | 29.7 | 86 | 32.7 | 28.4 | 115 | 70 | 45
| 2022-03-19 | (土) | 雨後晴 | 南 | 0 | 25.5 | 7 | 13 | 7:20 | 32.1 | 34.8 | 8.49 |  | 27.6 | 87 | 30.9 | 21.7 | 112 | 70 | 42
| 2022-03-20 | (日) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 9 | 11.5 | 7:20 | 34 | 28.8 | 9.42 |  | 26 | 82 | 30.2 | 22.3 | 103 | 63 | 40
| 2022-03-21 | (月) | 雨後晴 | 東南東 | 3 | 11.4 | 5 | 13 | 7:40 | 35.5 | 39.4 | 9.31 |  | 24.8 | 67 | 27.7 | 25.3 | 93 | 59 | 34
| 2022-03-22 | (火) | 雨 | 東北東 | 6 | 20.6 | 5 | 9.5 | 7:40 | 47.4 | 66.3 | 9.48 |  | 24.5 | 71 | 28.8 | 28.4 | 102 | 60 | 42
| 2022-03-23 | (水) | 晴後雨 | 北 | 1 | 1.3 | 0 | 9.5 | 7:30 | 34.9 | 37 | 9.14 |  | 24.5 | 60 | 22.7 | 21.2 | 90 | 56 | 34
| 2022-03-24 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7:20 | 17.4 | 26.5 | 8.01 |  | 22.3 | 66 | 27 | 23.6 | 90 | 62 | 28
| 2022-03-25 | (金) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7:20 | 23.4 | 28.3 | 9.37 |  | 21.5 | 68 | 24.1 | 19.9 | 92 | 58 | 34 | 0.73 | 0 | 210 | 177 | 29 | 1.24 | 0.8 | 7.4
| 2022-03-26 | (土) | 雨一時曇 | 東 | 1 | 2.3 | 14 | 13 | 7:30 | 41.2 | 39.5 | 9.47 |  | 22.1 | 66 | 22.7 | 21.2 | 108 | 54 | 54
| 2022-03-27 | (日) | 曇一時雨 | 西北西 | 1 | 3 | 15 | 15 | 7:30 | 24.6 | 26.9 | 9.2 |  | 22.5 | 70 | 24.1 | 19.3 | 98 | 60 | 38
| 2022-03-28 | (月) | 曇一時晴 | 北東 | 1 | 0 | 13 | 15 | 7:20 | 27.1 | 29.7 | 9.49 |  | 24.8 | 72 | 22 | 20.9 | 99 | 63 | 36
| 2022-03-29 | (火) | 曇 | 北北東 | 2 | 0 | 9 | 14 | 7:30 | 31.2 | 31.5 | 9.58 |  | 25.3 | 77 | 25.9 | 22.8 | 102 | 66 | 36
| 2022-03-30 | (水) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 9 | 14 | 7:40 | 25.3 | 28.9 | 9.06 |  | 27.3 | 80 | 29.1 | 17.1 | 106 | 70 | 36
| 2022-03-31 | (木) | 曇後雨 | 南 | 1 | 2.8 | 16 | 16.5 | 7:20 | 27.3 | 28.5 | 9.56 |  | 26.4 | 79 | 25.9 | 22.6 | 109 | 72 | 37
| 最高 |  |  |  | 6 | 27.1 | 16 | 16.5 |  | 52.2 | 75.1 | 9.79 |  | 32.6 | 91 | 34.1 | 28.4 | 120 | 79 | 56 | 0.73 | 0 | 210 | 177 | 29 | 1.24 | 0.8 | 7.4 | 0 | 27 | 14 | 9.7 | 7.2 | 14 | 3.5 | 0.15
| 最低 | [5 empty] | 0 | 9 |  | 17.4 | 23.2 | 8.01 |  | 21.5 | 60 | 22 | 17.1 | 90 | 54 | 28 | 0.73 | 0 | 210 | 177 | 29 | 1.24 | 0.8 | 7.4 | 0 | 27 | 14 | 9.7 | 7.2 | 14 | 3.5 | 0.15
| 平均 | [5 empty] | 7.3871 | 12.2258 |  | 29.6742 | 33.2065 | 9.3287 |  | 26.5677 | 78.8065 | 28.7065 | 21.9645 | 107.7742 | 65.9032 | 41.871 |  |  | 210 | 177 | 29 | 1.24 | 0.8 | 7.4 | 0 | 27 | 14 | 9.7 | 7.2 | 14 | 3.5
| 合計 |  |  |  |  | 96.9
年間 | 最高 |  |  |  | 10 | 145 | 31 | 30 |  | 65.3 | 80.1 | 9.79 |  | 33.8 | 114 | 38.3 | 32.9 | 133 | 88 | 56 | 1.6 | 0 | 290 | 257 | 79 | 1.96 | 1.15 | 12.3 | 0.17 | 29 | 22 | 14 | 8.2 | 16 | 4.4 | 0.22
| 最低 |  |  |  |  | 0 | -6 | 3 |  | 11.2 | 11 | 7.23 |  | 13.4 | 45 | 11.4 | 10.1 | 54 | 38 | 16 | 0.51 | 0 | 200 | 174.4 | 16 | 0.87 | -0.2 | 6.2 | 0 | 14 | 7.1 | 6.4 | 2.1 | 6.2 | 1.4 | 0.09
| 平均 | [5 empty] | 13.989 | 17.0984 |  | 28.4326 | 33.8123 | 8.7831 |  | 26.2858 | 80.2904 | 25.7986 | 20.9447 | 103.6849 | 66.7205 | 36.9644 | 0.7685 | 0 | 240.8333 | 205.85 | 35.4833 | 1.3175 | 0.5775 | 8.5917 | 0.0275 | 22.8333 | 14.425 | 9.3 | 5.3667 | 10.875 | 2.5167 | 0.14333
| 合計 |  |  |  |  | 1639.3
| 降雨日数 |  | 143日

## 印旛沼-配水
| 44287 |  |  | 印旛沼浄水場 【 共同処理水 】
[29 empty] | ｱﾝﾓ ﾆｳﾑ ｲｵﾝ | 硫酸 ｲｵﾝ | シリカ | 化学的 酸素 消費量 | 生物化学的酸素 消費量 | 溶存 酸素 | 全窒素 | 全りん
|  | 項目 | 天候 | 風向 | 風速 | 雨量 | 気温 | 水温 | 採水 | 濁度 | 色度 | ｐＨ | 残留 | 電気 | 酸 | 塩化物 | KMnO4 | 全硬度 | Cａ硬度 | Mｇ硬度 | 全鉄 | Mnｲｵﾝ | 全蒸発 | 溶解 | 懸濁 | SS比 | ﾗﾝｹﾞﾘﾔ | COD
[9 empty] | 時間 |  |  |  | 塩素 | 伝導率 | 消費量 | ｲｵﾝ | 消費量 | [5 empty] | 残留物 | 固形物 | 固形物
| 日 | 曜日 |  |  | m/s | mm | ℃ | ℃ |  |  |  |  | ppm | mS/m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
4月 | 2021-04-01 | (木) | 晴 | 東 | 3 |  | 15 | 18.5 | 6:50 | 6.1 | 10.1 | 7.12 | 0.05 | 29 | 60 | 25.2 | 10 | 102 | 68 | 34 | 0 |  | 210
| 2021-04-02 | (金) | 晴 | 北北東 | 4 |  | 15 | 18 | 7:00 | 5.7 | 9.7 | 7.13 | <0.05 | 26.1 | 56 | 24.5 | 10 | 104 | 70 | 34 | 0 |  | 220
| 2021-04-03 | (土) | 晴時々曇 | 北東 | 1 |  | 16 | 18 | 7:00 | 6.1 | 11.6 | 7.12 | 0.05 | 29.4 | 57 | 30.2 | 10 | 101 | 66 | 35 | 0 |  | 210
| 2021-04-04 | (日) | 曇後雨 | 南南西 | 2 | 28.4 | 17 | 19 | 6:50 | 7.7 | 11.7 | 7.25 | <0.05 | 29.9 | 57 | 28.4 | 10 | 105 | 69 | 36 | 0 |  | 210
| 2021-04-05 | (月) | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 19.1 | 16 | 19 | 7:00 | 6.7 | 11.7 | 7.21 | 0.05 | 29.8 | 56 | 28.8 | 10 | 101 | 68 | 33 | 0 |  | 210
| 2021-04-06 | (火) | 晴 | 北 | 5 |  | 9 | 15 | 6:50 | 7.8 | 13.7 | 7 | 0.05 | 23.6 | 46 | 22.4 | 10 | 86 | 58 | 28 | 0 |  | 200
| 2021-04-07 | (水) | 晴 | 西北西 | 2 |  | 8 | 14 | 6:50 | 5.2 | 10.4 | 7.09 | <0.05 | 23.9 | 50 | 20.9 | 10 | 88 | 58 | 30 | 0 |  | 190
| 2021-04-08 | (木) | 晴 | 東 | 1 |  | 10 | 16 | 6:50 | 6.2 | 9.7 | 7.15 | 0.1 | 25.7 | 50 | 22.7 | 10 | 86 | 58 | 28 | 0 |  | 180
| 2021-04-09 | (金) | 晴後雨 | 北 | 1 | 0.2 | 8 | 15 | 6:50 | 4.5 | 9.9 | 7.1 | 0.05 | 27.3 | 53 | 24.9 | 10 | 97 | 66 | 31 | 0 |  | 180
| 2021-04-10 | (土) | 晴 | 北北東 | 5 |  | 7 | 14.5 | 6:50 | 6.2 | 9.9 | 7.13 | <0.05 | 27.5 | 48 | 22.7 | 10 | 96 | 60 | 36 | 0 |  | 190
| 2021-04-11 | (日) | 晴 | 北 | 2 |  | 8 | 15 | 7:00 | 5.7 | 8.9 | 7.24 | 0.05 | 25.9 | 60 | 24.5 | 10 | 102 | 68 | 34 | 0 |  | 200
| 2021-04-12 | (月) | 晴 | 北 | 1 |  | 12 | 16 | 7:00 | 6.6 | 10.8 | 7.32 | 0.05 | 26.7 | 54 | 23.4 | 10 | 102 | 66 | 36 | 0 |  | 210
| 2021-04-13 | (火) | 曇一時雨 | 南西 | 1 | 1 | 12 | 16.5 | 6:50 | 6.5 | 10.9 | 7.27 | 0.05 | 29.7 | 62 | 25.9 | 10 | 102 | 66 | 36 | 0 |  | 210
| 2021-04-14 | (水) | 雨 | 南西 | 1 | 15.8 | 18 | 17 | 6:50 | 6.5 | 11.1 | 7.27 | 0.05 | 30.6 | 60 | 29.1 | 10 | 111 | 73 | 38 | 0 |  | 200
| 2021-04-15 | (木) | 雨後晴 | 北東 | 1 | 1.1 | 7 | 15 | 6:50 | 9.1 | 14 | 7.14 | 0.05 | 28.5 | 53 | 27.3 | 10 | 106 | 70 | 36 | 0 |  | 200 | [5 empty] | 0 | 51 | 11 | 5.7 | 1.6 | 9.7 | 1.8 | 0
| 2021-04-16 | (金) | 晴 | 北 | 2 |  | 12 | 15 | 6:50 | 6.3 | 8.9 | 7.3 | 0.05 | 27.9 | 57 | 27.3 | 10 | 102 | 69 | 33 | 0 |  | 210
| 2021-04-17 | (土) | 曇後雨 | 東 | 1 | 7.2 | 14 | 17 | 6:50 | 5.6 | 11.3 | 7.25 | 0.05 | 26.5 | 54 | 26.3 | 10 | 102 | 64 | 38 | 0 |  | 220
| 2021-04-18 | (日) | 雨後晴 | 南西 | 5 | 10.4 | 17 | 17 | 7:00 | 4.8 | 9.2 | 7.19 | <0.05 | 30.6 | 56 | 24.9 | 10 | 106 | 74 | 32 | 0 |  | 230
| 2021-04-19 | (月) | 晴 | 北西 | 10 |  | 14 | 16 | 6:50 | 6.2 | 10.3 | 7.17 | <0.05 | 30.7 | 57 | 29.8 | 10 | 105 | 68 | 37 | 0 |  | 230
| 2021-04-20 | (火) | 晴 | 北 | 1 |  | 11 | 16.5 | 6:50 | 5.7 | 9.7 | 7.16 | 0.05 | 30.6 | 60 | 26.3 | 10 | 110 | 70 | 40 | 0 |  | 240
| 2021-04-21 | (水) | 晴 | 東 | 4 |  | 16 | 18 | 7:00 | 6.3 | 9.3 | 7.28 | <0.05 | 29.8 | 40 | 25.6 | 10 | 106 | 64 | 42 | 0 |  | 220
| 2021-04-22 | (木) | 晴 | 北西 | 0 |  | 16 | 19 | 7:10 | 5.3 | 9.6 | 7.22 | <0.05 | 29.9 | 48 | 27.7 | 10 | 98 | 60 | 38 | 0 | 0 | 200 | 193.4 | 6.6 | 1.25 | -1.26 | 4.6
| 2021-04-23 | (金) | 晴 | 北東 | 4 |  | 12 | 17 | 6:50 | 6.7 | 10.7 | 7.08 | 0.05 | 29.8 | 46 | 27.7 | 10 | 94 | 56 | 38 | 0 |  | 200
| 2021-04-24 | (土) | 晴 | 北西 | 1 |  | 15 | 17.5 | 7:10 | 6.7 | 11.5 | 7.25 | <0.05 | 29.2 | 49 | 28 | 10 | 98 | 61 | 37 | 0 |  | 200
| 2021-04-25 | (日) | 晴一時雨 | 西南西 | 1 | 0.1 | 17 | 19 | 7:10 | 6.2 | 9 | 7.18 | <0.05 | 28.4 | 46 | 28.8 | 10 | 92 | 64 | 28 | 0 |  | 200
| 2021-04-26 | (月) | 晴 | 北 | 6 |  | 11 | 16.5 | 6:50 | 6.8 | 11.2 | 7.14 | 0.1 | 26.3 | 44 | 29.5 | 10 | 91 | 58 | 33 | 0 |  | 200
| 2021-04-27 | (火) | 晴 | 北東 | 1 |  | 11 | 17 | 7:00 | 7.9 | 12 | 7.23 | 0.1 | 27 | 49 | 30.2 | 10 | 87 | 55 | 32 | 0 |  | 190
| 2021-04-28 | (水) | 晴一時雨 | 北北西 | 2 | 0.1 | 17 | 18 | 7:10 | 6.9 | 10.6 | 7.12 | <0.05 | 26.1 | 44 | 27 | 10 | 90 | 56 | 34 | 0 |  | 190
| 2021-04-29 | (木) | 雨 | 北 | 1 | 34.8 | 16 | 18.5 | 7:10 | 6 | 11 | 7.1 | <0.05 | 26.1 | 44 | 28.4 | 10 | 90 | 56 | 34 | 0 |  | 190
| 2021-04-30 | (金) | 雨時々曇 | 北西 | 4 | 1.1 | 18 | 18 | 7:00 | 6.5 | 10.5 | 7.01 | <0.05 | 25.5 | 46 | 28.4 | 10 | 90 | 59 | 31 | 0 |  | 190
| 最高 |  |  |  | 10 | 34.8 | 18 | 19 |  | 9.1 | 14 | 7.32 | 0.1 | 30.7 | 62 | 30.2 | 10 | 111 | 74 | 42 | 0 | 0 | 240 | 193.4 | 6.6 | 1.25 | -1.26 | 4.6 | 0 | 51 | 11 | 5.7 | 1.6 | 9.7 | 1.8 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 7 | 14 |  | 4.5 | 8.9 | 7 | 0.05 | 23.6 | 40 | 20.9 | 10 | 86 | 55 | 28 | 0 | 0 | 180 | 193.4 | 6.6 | 1.25 | -1.26 | 4.6 | 0 | 51 | 11 | 5.7 | 1.6 | 9.7 | 1.8 | 0
| 平均 | [5 empty] | 13.1667 | 16.8833 |  | 6.35 | 10.63 | 7.174 |  | 27.9333 | 52.0667 | 26.56 | 10 | 98.3333 | 63.9333 | 34.4 |  |  | 204.3333 | 193.4 | 6.6 | 1.25 | -1.26 | 4.6 | 0 | 51 | 11 | 5.7 | 1.6 | 9.7 | 1.8
| 合計 |  |  |  |  | 119.3
5月 | 2021-05-01 | (土) | 晴一時雨 | 北東 | 2 | 8.1 | 18 | 19.5 | 7:30 | 5.4 | 9.5 | 7.04 | 0 | 26.3 | 46 | 24.5 | 10 | 90 | 59 | 31 | 0 |  | 190
| 2021-05-02 | (日) | 晴 | 南 | 5 | 0 | 19 | 19 | 7:00 | 7.3 | 10.9 | 7.14 | 0 | 25.7 | 44 | 27 | 10 | 90 | 61 | 29 | 0 |  | 190
| 2021-05-03 | (月) | 晴一時雨 | 西北西 | 3 | 0.5 | 12 | 18 | 6:50 | 7.7 | 10.5 | 7.04 | 0.05 | 29.1 | 44 | 22.7 | 10 | 101 | 64 | 37 | 0 |  | 210
| 2021-05-04 | (火) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 18 | 18 | 6:50 | 7.2 | 11.3 | 7.11 | 0 | 26 | 49 | 26.3 | 10 | 93 | 63 | 30 | 0 |  | 210
| 2021-05-05 | (水) | 曇後雨 | 南 | 4 | 4.9 | 20 | 18.5 | 6:50 | 9.5 | 13.8 | 7.04 | 0 | 28.6 | 54 | 26.3 | 10 | 96 | 61 | 35 | 0 |  | 210
| 2021-05-06 | (木) | 雨後晴 | 北東 | 5 | 5.3 | 17 | 18.5 | 6:50 | 7 | 11.6 | 7.12 | 0.05 | 27.3 | 51 | 27.3 | 10 | 98 | 66 | 32 | 0 |  | 210
| 2021-05-07 | (金) | 曇後雨 | 東 | 2 | 2 | 17 | 19.5 | 6:50 | 8.4 | 12.1 | 6.85 | 0 | 27.5 | 44 | 22.8 | 10 | 96 | 62 | 34 | 0 |  | 200
| 2021-05-08 | (土) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 20 | 19.5 | 6:50 | 7.5 | 11.6 | 6.9 | 0.1 | 29 | 48 | 22 | 10 | 108 | 62 | 46 | 0 |  | 200
| 2021-05-09 | (日) | 晴 | 西 | 5 | 0 | 20 | 20 | 6:50 | 6 | 10.4 | 7.04 | 0.05 | 28 | 50 | 25.6 | 10 | 100 | 62 | 38 | 0 |  | 200
| 2021-05-10 | (月) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 18 | 21 | 7:00 | 9 | 12.3 | 7.11 | 0 | 29.1 | 51 | 29.8 | 10 | 98 | 65 | 33 | 0 |  | 190
| 2021-05-11 | (火) | 曇 | 東 | 5 | 0 | 17 | 21 | 7:00 | 8.3 | 12.2 | 7.19 | 0 | 27.3 | 56 | 25.6 | 10 | 100 | 66 | 34 | 0 |  | 210
| 2021-05-12 | (水) | 晴 | 東北東 | 5 | 0 | 18 | 19.5 | 6:50 | 9.3 | 14.5 | 7.06 | 0 | 26.2 | 57 | 26.3 | 10 | 102 | 66 | 36 | 0 |  | 190
| 2021-05-13 | (木) | 雨 | 北 | 1 | 1.5 | 17 | 20 | 7:10 | 8.7 | 12.6 | 7.05 | 0 | 29.6 | 55 | 27.3 | 10 | 104 | 69 | 35 | 0 |  | 200 | [5 empty] | 0.35 | 54 | 7.4 | 6.7 | 1.9 | 9 | 0.89 | 0.061
| 2021-05-14 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 21 | 20 | 7:00 | 6.7 | 12 | 7.02 | 0 | 29.7 | 53 | 29.1 | 10 | 100 | 67 | 33 | 0 |  | 200
| 2021-05-15 | (土) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 22 | 22 | 7:10 | 8.2 | 12.4 | 7.09 | 0 | 29.6 | 52 | 27 | 10 | 104 | 65 | 39 | 0 |  | 200
| 2021-05-16 | (日) | 曇時々雨 | 南西 | 5 | 0.1 | 22 | 22 | 7:30 | 7.8 | 12.4 | 6.97 | 0.05 | 28.4 | 58 | 28.4 | 10 | 98 | 65 | 33 | 0 |  | 200
| 2021-05-17 | (月) | 雨 | 南 | 3 | 0.6 | 24 | 23 | 6:50 | 7.8 | 12.2 | 6.94 | 0 | 29 | 58 | 27.3 | 10 | 100 | 63 | 37 | 0 |  | 230
| 2021-05-18 | (火) | 曇時々雨 | 東 | 3 | 1.6 | 22 | 22.5 | 6:50 | 7.1 | 10.7 | 6.9 | 0.1 | 30.1 | 60 | 29.8 | 10 | 106 | 70 | 36 | 0 |  | 190
| 2021-05-19 | (水) | 雨 | 東 | 2 | 11 | 16 | 20.5 | 6:40 | 7.1 | 11.5 | 6.95 | 0.05 | 31.2 | 61 | 29.1 | 10 | 108 | 73 | 35 | 0 |  | 220
| 2021-05-20 | (木) | 曇後雨 | 北東 | 1 | 9.1 | 18 | 20 | 6:50 | 6.9 | 11.5 | 7.03 | 0 | 29.8 | 61 | 28 | 10 | 104 | 71 | 33 | 0 |  | 220
| 2021-05-21 | (金) | 曇時々雨 | 南南西 | 8 | 4 | 24 | 21.5 | 7:00 | 7.8 | 12.4 | 7.05 | 0 | 29.4 | 58 | 27.3 | 10 | 104 | 70 | 34 | 0 |  | 220
| 2021-05-22 | (土) | 雨一時曇 | 南西 | 0 | 1.8 | 20 | 21.5 | 6:50 | 5.4 | 10.1 | 7.07 | 0 | 30.9 | 63 | 27.7 | 10 | 105 | 71 | 34 | 0 |  | 220
| 2021-05-23 | (日) | 曇後晴 | 東 | 1 | 0 | 18 | 20.5 | 7:00 | 5.3 | 11.1 | 7.16 | 0 | 31.5 | 71 | 28 | 10 | 113 | 74 | 39 | 0 |  | 220
| 2021-05-24 | (月) | 晴後曇 | 東 | 0 | 0 | 18 | 21.5 | 6:50 | 5 | 9.1 | 7.12 | 0 | 30.7 | 65 | 28.4 | 10 | 111 | 72 | 39 | 0 | 0 | 280 | 274 | 6 | 1.2 | -1.09 | 4.8
| 2021-05-25 | (火) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 24 | 22 | 7:10 | 5.4 | 12.9 | 7.31 | 0 | 31.3 | 66 | 29.5 | 10 | 113 | 75 | 38 | 0 |  | 220
| 2021-05-26 | (水) | 晴 | 東南東 | 0 | 0 | 19 | 23 | 6:50 | 6.7 | 10.4 | 7.07 | 0 | 31.5 | 57 | 28.8 | 10 | 107 | 67 | 40 | 0 |  | 220
| 2021-05-27 | (木) | 雨 | 西 | 1 | 28 | 18 | 18 | 6:50 | 6.2 | 10.9 | 6.98 | 0.05 | 29.4 | 60 | 28.4 | 10 | 110 | 70 | 40 | 0 |  | 230
| 2021-05-28 | (金) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 21 | 21.5 | 7:00 | 5.4 | 9.3 | 7.06 | 0.05 | 28.9 | 60 | 25.6 | 10 | 98 | 60 | 38 | 0 |  | 210
| 2021-05-29 | (土) | 曇後晴 | 西 | 5 | 0 | 22 | 21 | 7:00 | 5.2 | 9.9 | 7.18 | 0.05 | 28.7 | 60 | 26.3 | 10 | 106 | 68 | 38 | 0 |  | 210
| 2021-05-30 | (日) | 晴時々雨 | 北東 | 2 | 0.1 | 22 | 22.5 | 7:10 | 4.3 | 11.2 | 7.05 | 0 | 27.1 | 60 | 26.3 | 10 | 102 | 66 | 36 | 0 |  | 210
| 2021-05-31 | (月) | 晴後雨 | 東 | 2 | 6.6 | 20 | 22 | 7:00 | 9.2 | 11.5 | 7.04 | 0 | 27.8 | 60 | 25.6 | 10 | 110 | 70 | 40 | 0 |  | 200
| 最高 |  |  |  | 8 | 28 | 24 | 23 |  | 9.5 | 14.5 | 7.31 | 0.1 | 31.5 | 71 | 29.8 | 10 | 113 | 75 | 46 | 0 | 0 | 280 | 274 | 6 | 1.2 | -1.09 | 4.8 | 0.35 | 54 | 7.4 | 6.7 | 1.9 | 9 | 0.89 | 0.061
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 12 | 18 |  | 4.3 | 9.1 | 6.85 | 0 | 25.7 | 44 | 22 | 10 | 90 | 59 | 29 | 0 | 0 | 190 | 274 | 6 | 1.2 | -1.09 | 4.8 | 0.35 | 54 | 7.4 | 6.7 | 1.9 | 9 | 0.89 | 0.061
| 平均 | [5 empty] | 19.4194 | 20.5484 |  | 7.0581 | 11.4452 | 7.0542 |  | 28.8613 | 55.871 | 26.9065 | 10 | 102.4194 | 66.5484 | 35.871 |  |  | 210 | 274 | 6 | 1.2 | -1.09 | 4.8 | 0.35 | 54 | 7.4 | 6.7 | 1.9 | 9 | 0.89
| 合計 |  |  |  |  | 85.2
6月 | 2021-06-01 | (火) | 晴一時雨 | 北 | 1 | 8.4 | 20 | 22.5 | 7:00 | 11.8 | 12.5 | 7.11 | <0.05 | 30.2 | 62 | 21.3 | 10 | 101 | 74 | 27 | 0 |  | 200
| 2021-06-02 | (水) | 曇 | 南 | 1 | 0 | 22 | 23 | 6:50 | 7.6 | 10.9 | 7.04 | <0.05 | 31 | 60 | 24.1 | 10 | 106 | 68 | 38 | 0 |  | 210
| 2021-06-03 | (木) | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 24 | 22.5 | 7:00 | 10 | 14.5 | 7.01 | <0.05 | 30.5 | 62 | 26.3 | 10 | 109 | 71 | 38 | 0 |  | 220
| 2021-06-04 | (金) | 雨 | 北 | 2 | 7.2 | 22 | 22 | 7:00 | 8.7 | 12 | 6.99 | <0.05 | 31.1 | 60 | 28.4 | 10 | 107 | 72 | 35 | 0 |  | 220
| 2021-06-05 | (土) | 曇一時雨 | 南南東 | 1 | 0.1 | 21 | 22.5 | 7:10 | 7 | 10.5 | 6.94 | <0.05 | 31.1 | 64 | 27 | 10 | 108 | 72 | 36 | 0 |  | 220
| 2021-06-06 | (日) | 雨後曇 | 西 | 1 | 1.5 | 22 | 22.5 | 7:10 | 8 | 11.1 | 7.05 | <0.05 | 29.1 | 66 | 27 | 10 | 106 | 72 | 34 | 0 |  | 220
| 2021-06-07 | (月) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 21 | 22 | 6:50 | 5.1 | 8.9 | 6.95 | <0.05 | 29.6 | 66 | 27.7 | 10 | 109 | 72 | 37 | 0 |  | 220
| 2021-06-08 | (火) | 晴 | 西 | 0 | 0 | 23 | 23 | 7:00 | 8 | 11.6 | 7.1 | 0.05 | 31.6 | 71 | 25.6 | 10 | 112 | 74 | 38 | 0 |  | 230
| 2021-06-09 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 23 | 24 | 7:00 | 4.4 | 8.6 | 6.98 | <0.05 | 30.3 | 64 | 27.7 | 10 | 111 | 72 | 39 | 0 |  | 190 | [5 empty] | 0.25 | 54 | 11 | 5.5 | 1.7 | 8.5 | 0.75 | <0.06
| 2021-06-10 | (木) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 20 | 24 | 7:00 | 5.5 | 10 | 6.94 | <0.05 | 28 | 56 | 26.3 | 10 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 230
| 2021-06-11 | (金) | 晴 | 南南東 | 2 | 0 | 25 | 25.5 | 6:50 | 7.6 | 11.4 | 6.91 | 0.1 | 30.3 | 58 | 29.1 | 10 | 105 | 70 | 35 | 0 |  | 200
| 2021-06-12 | (土) | 曇後晴 | 南東 | 2 | 0 | 23 | 24 | 6:40 | 8.2 | 11.7 | 7.05 | 0.1 | 31.9 | 58 | 29.1 | 10 | 105 | 67 | 38 | 0 |  | 210
| 2021-06-13 | (日) | 晴後曇 | 西南西 | 0 | 0 | 21 | 25 | 6:50 | 8.5 | 15 | 7.03 | 0.1 | 31.8 | 61 | 29.8 | 10 | 108 | 71 | 37 | 0 |  | 210
| 2021-06-14 | (月) | 曇一時雨 | 北東北 | 0 | 5.5 | 21 | 24 | 6:50 | 8.7 | 12.3 | 7.03 | <0.05 | 32.3 | 61 | 28.4 | 10 | 107 | 68 | 39 | 0 |  | 230
| 2021-06-15 | (火) | 晴後雨 | 北東 | 1 | 2.1 | 25 | 23.5 | 7:00 | 11.1 | 14.2 | 6.97 | 0.1 | 32.1 | 64 | 32 | 10 | 108 | 61 | 47 | 0 |  | 230
| 2021-06-16 | (水) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 0.1 | 22 | 24.5 | 6:50 | 7.7 | 10.7 | 6.99 | 0.1 | 31.3 | 59 | 28.4 | 10 | 106 | 68 | 38 | 0 |  | 210
| 2021-06-17 | (木) | 曇後晴 | 北北東 | 5 | 0 | 21 | 24 | 7:10 | 8.3 | 11.5 | 7.11 | 0.15 | 32.4 | 63 | 32.7 | 10 | 109 | 71 | 38 | 0 |  | 220
| 2021-06-18 | (金) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 23 | 23 | 6:40 | 7.1 | 11.7 | 6.95 | <0.05 | 28.7 | 59 | 25.6 | 10 | 106 | 70 | 36 | 0 |  | 210
| 2021-06-19 | (土) | 雨 | 南東 | 1 | 13.5 | 20 | 23 | 6:40 | 6.3 | 12.8 | 7.06 | 0.05 | 29.5 | 62 | 27 | 10 | 108 | 70 | 38 | 0 |  | 210
| 2021-06-20 | (日) | 雨一時晴 | 北 | 3 | 19.5 | 20 | 22.5 | 6:50 | 6.5 | 11.2 | 7.08 | <0.05 | 32.9 | 64 | 28.4 | 10 | 110 | 68 | 42 | 0 |  | 220
| 2021-06-21 | (月) | 雨後晴 | 東 | 2 | 0.1 | 20 | 22.5 | 7:00 | 4.3 | 8.5 | 6.92 | 0.1 | 34 | 64 | 31.2 | 10 | 110 | 70 | 40 | 0 | <0.4 | 240 | 228.6 | 7.4 | 1.72 | -1.28 | 6
| 2021-06-22 | (火) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 22 | 23 | 7:00 | 6.2 | 10.7 | 6.99 | 0.1 | 33.1 | 68 | 32.3 | 10 | 112 | 74 | 38 | 0 |  | 220
| 2021-06-23 | (水) | 曇時々雨 | 東北東 | 2 | 1.4 | 22 | 22 | 7:10 | 7.5 | 10.6 | 7.1 | 0.05 | 31.4 | 64 | 28.4 | 10 | 115 | 73 | 42 | 0 |  | 200
| 2021-06-24 | (木) | 曇後晴 | 北 | 2 | 0 | 23 | 23 | 7:00 | 3.9 | 8.5 | 6.86 | 0.1 | 31.3 | 59 | 27.7 | 10 | 105 | 70 | 35 | 0 |  | 210
| 2021-06-25 | (金) | 曇 | 南東 | 1 | 0 | 23 | 23 | 6:50 | 4.9 | 12.1 | 7.02 | 0.05 | 29.4 | 55 | 28 | 10 | 107 | 69 | 38 | 0 |  | 210
| 2021-06-26 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 24 | 24 | 6:50 | 5.9 | 11.3 | 7.06 | 0.05 | 31.6 | 66 | 28.4 | 10 | 106 | 70 | 36 | 0 |  | 200
| 2021-06-27 | (日) | 曇一時雨 | 東 | 1 | 0.1 | 24 | 24.5 | 6:50 | 6.2 | 10.1 | 7 | <0.05 | 30.2 | 52 | 27 | 10 | 94 | 58 | 36 | 0 |  | 220
| 2021-06-28 | (月) | 晴後雨 | 北北西 | 1 | 0.5 | 25 | 24 | 7:00 | 9 | 11.7 | 6.94 | 0.05 | 29.8 | 61 | 27 | 10 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 210
| 2021-06-29 | (火) | 雨 | 北 | 4 | 30.7 | 20 | 22.5 | 6:30 | 6.8 | 9.7 | 7.01 | 0.15 | 29.2 | 56 | 28.8 | 10 | 105 | 67 | 38 | 0 |  | 210
| 2021-06-30 | (水) | 曇一時雨 | 東北東 | 2 | 0.1 | 20 | 23 | 6:50 | 7 | 10 | 6.92 | <0.05 | 26.7 | 58 | 28 | 10 | 98 | 64 | 34 | 0 |  | 200
| 最高 |  |  |  | 5 | 30.7 | 25 | 25.5 |  | 11.8 | 15 | 7.11 | 0.15 | 34 | 71 | 32.7 | 10 | 115 | 74 | 47 | 0 | 0 | 240 | 228.6 | 7.4 | 1.72 | -1.28 | 6 | 0.25 | 54 | 11 | 5.5 | 1.7 | 8.5 | 0.75 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 20 | 22 |  | 3.9 | 8.5 | 6.86 | 0.05 | 26.7 | 52 | 21.3 | 10 | 94 | 58 | 27 | 0 | 0 | 190 | 228.6 | 7.4 | 1.72 | -1.28 | 6 | 0.25 | 54 | 11 | 5.5 | 1.7 | 8.5 | 0.75 | 0
| 平均 | [5 empty] | 22.0667 | 23.2833 |  | 7.26 | 11.21 | 7.0037 |  | 30.7467 | 61.4333 | 27.9567 | 10 | 106.4333 | 69.1333 | 37.3 |  |  | 214.3333 | 228.6 | 7.4 | 1.72 | -1.28 | 6 | 0.25 | 54 | 11 | 5.5 | 1.7 | 8.5 | 0.75
| 合計 |  |  |  |  | 90.8
7月 | 2021-07-01 | (木) | 雨 | 南西 | 0 | 7 | 20 | 22.5 | 7:00 | 4.9 | 7.6 | 6.96 | 0.05 | 27.4 | 49 | 24.5 | 10 | 93 | 60 | 33 | 0 |  | 200
| 2021-07-02 | (金) | 雨 | 東北東 | 2 | 145 | 21 | 22.5 | 6:50 | 5 | 8.3 | 6.86 | 0.05 | 26.6 | 56 | 22 | 10 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 200
| 2021-07-03 | (土) | 雨後曇 | 東北東 | 2 | 86.5 | 21 | 22 | 7:30 | 5.1 | 6.1 | 7.03 | 0.1 | 21.6 | 63 | 18.5 | 9.5 | 84 | 54 | 30 | 0 |  | 180
| 2021-07-04 | (日) | 雨 | 北東 | 1 | 19.4 | 19 | 21 | 7:30 | 2.5 | 4.9 | 6.85 | 0.05 | 18.1 | 45 | 17 | 7.9 | 68 | 46 | 22 | 0 |  | 170
| 2021-07-05 | (月) | 雨後曇 | 北東 | 2 | 2 | 20 | 21.5 | 7:10 | 2 | 4.2 | 6.71 | 0.05 | 15.8 | 37 | 13.4 | 6.3 | 70 | 40 | 30 | 0 |  | 150
| 2021-07-06 | (火) | 曇一時雨 | 北西 | 2 | 0.2 | 22 | 22.5 | 7:00 | 3.1 | 5.7 | 7.15 | <0.05 | 16.9 | 39 | 13.8 | 7.1 | 62 | 45 | 17 | 0 |  | 130
| 2021-07-07 | (水) | 雨後曇 | 北北西 | 1 | 0.1 | 24 | 22.5 | 6:50 | 5.4 | 8.4 | 7.24 | <0.05 | 19 | 55 | 16 | 8.7 | 73 | 50 | 23 | 0 |  | 130
| 2021-07-08 | (木) | 曇後雨 | 東 | 2 | 2.5 | 22 | 23 | 6:50 | 4.8 | 6.8 | 6.86 | <0.05 | 18.8 | 40 | 14.2 | 9.2 | 70 | 51 | 19 | 0 |  | 140 | [5 empty] | 0 | 35 | 11 | 3.5 | 1.6 | 8.5 | 1.1 | 0
| 2021-07-09 | (金) | 雨後曇 | 東 | 1 | 2.3 | 23 | 23 | 7:10 | 4.4 | 7.1 | 6.9 | <0.05 | 20.7 | 48 | 14.2 | 8.8 | 80 | 52 | 28 | 0 |  | 140
| 2021-07-10 | (土) | 晴一時雨 | 北西 | 1 | 0.6 | 25 | 23 | 7:00 | 5.3 | 8.4 | 6.92 | <0.05 | 20.1 | 50 | 15.6 | 8.8 | 90 | 60 | 30 | 0 |  | 150
| 2021-07-11 | (日) | 曇一時雨 | 北東 | 1 | 5.8 | 25 | 24.5 | 7:10 | 6.2 | 9.6 | 7.01 | <0.05 | 23.3 | 52 | 16.3 | 10 | 88 | 58 | 30 | 0 |  | 150
| 2021-07-12 | (月) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 27 | 25 | 6:50 | 6.2 | 10.5 | 7.07 | <0.05 | 25.3 | 58 | 20.6 | 10 | 93 | 65 | 28 | 0 |  | 170
| 2021-07-13 | (火) | 雨一時曇 | 東 | 1 | 0.1 | 25 | 25 | 7:00 | 7 | 10.9 | 7.08 | 0.05 | 26.3 | 59 | 18.8 | 10 | 98 | 67 | 31 | 0 |  | 180
| 2021-07-14 | (水) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 25 | 25 | 7:00 | 7.7 | 9.6 | 7.37 | 0.05 | 26.7 | 66 | 19.2 | 10 | 101 | 70 | 31 | 0 |  | 190
| 2021-07-15 | (木) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 24.5 | 25 | 25 | 6:50 | 9.8 | 12.8 | 7.1 | <0.05 | 27.4 | 64 | 22 | 10 | 107 | 74 | 33 | 0 |  | 200
| 2021-07-16 | (金) | 曇後晴 | 北東 | 0 | 0 | 27 | 26.5 | 6:50 | 9.5 | 11.4 | 7.08 | 0.1 | 23.8 | 56 | 20.2 | 10 | 90 | 60 | 30 | 0 |  | 200
| 2021-07-17 | (土) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 28 | 27 | 7:00 | 8.3 | 10.5 | 7.05 | 0.05 | 24 | 62 | 19.9 | 10 | 96 | 66 | 30 | 0 |  | 200
| 2021-07-18 | (日) | 晴 | 南西 | 4 | 0 | 28 | 26.5 | 6:50 | 9.5 | 12.4 | 7.13 | <0.05 | 28.4 | 66 | 21.3 | 10 | 100 | 66 | 34 | 0 |  | 190
| 2021-07-19 | (月) | 晴 | 南 | 0 | 0 | 27 | 27 | 6:50 | 11 | 13.5 | 7.24 | 0.1 | 27.4 | 65 | 20.9 | 10 | 99 | 67 | 32 | 0 |  | 190
| 2021-07-20 | (火) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 30 | 27.5 | 6:50 | 10.4 | 12.5 | 7.11 | 0.05 | 28.9 | 68 | 22 | 10 | 102 | 70 | 32 | 0 |  | 200
| 2021-07-21 | (水) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 29 | 28.5 | 6:50 | 8.5 | 11.2 | 7.27 | 0.05 | 27.9 | 64 | 24.1 | 10 | 110 | 75 | 35 | 0 |  | 200
| 2021-07-22 | (木) | 晴 | 西 | 0 | 0 | 29 | 28 | 6:40 | 9.7 | 11.9 | 7.19 | 0.05 | 29.8 | 67 | 24.5 | 10 | 107 | 73 | 34 | 0 |  | 200
| 2021-07-23 | (金) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 27 | 27.5 | 6:50 | 9.5 | 11.6 | 7.09 | 0.05 | 29.1 | 60 | 23.1 | 10 | 101 | 66 | 35 | 0 |  | 220
| 2021-07-24 | (土) | 晴 | 南東 | 2 | 0 | 27 | 28 | 6:50 | 9.3 | 12.7 | 7.02 | <0.05 | 28.8 | 57 | 27 | 10 | 103 | 65 | 38 | 0 |  | 220
| 2021-07-25 | (日) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 27 | 27.5 | 6:50 | 10.3 | 14.8 | 7.03 | <0.05 | 28.8 | 56 | 24.9 | 10 | 103 | 69 | 34 | 0 |  | 200
| 2021-07-26 | (月) | 晴後雨 | 北東 | 5 | 0.1 | 25 | 27 | 7:00 | 11 | 15 | 7.08 | <0.05 | 30.1 | 60 | 24.9 | 10 | 103 | 74 | 29 | 0 |  | 220
| 2021-07-27 | (火) | 雨後晴 | 北 | 5 | 15.7 | 23 | 25.5 | 7:00 | 9.3 | 12.5 | 6.93 | 0.1 | 28.1 | 57 | 27.7 | 10 | 104 | 70 | 34 | 0 | 0 | 230 | 214.6 | 13.4 | 1.44 | -1.25 | 5.2
| 2021-07-28 | (水) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 25 | 25 | 7:10 | 7.8 | 11.3 | 7.03 | <0.05 | 29.9 | 59 | 22.7 | 10 | 102 | 66 | 36 | 0 |  | 240
| 2021-07-29 | (木) | 曇時々晴 | 南西 | 2 | 0 | 29 | 26 | 7:10 | 9.6 | 12.8 | 7.06 | <0.05 | 30.6 | 62 | 28 | 10 | 105 | 69 | 36 | 0 |  | 240
| 2021-07-30 | (金) | 曇一時雨 | 南 | 1 | 0.1 | 29 | 27 | 7:00 | 10.2 | 13.1 | 7.1 | <0.05 | 29.2 | 54 | 24.1 | 10 | 100 | 66 | 34 | 0 |  | 210
| 2021-07-31 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 27 | 26.5 | 7:00 | 10.1 | 13.3 | 7.04 | <0.05 | 30.2 | 58 | 23.4 | 10 | 102 | 68 | 34 | 0 |  | 230
| 最高 |  |  |  | 5 | 145 | 30 | 28.5 |  | 11 | 15 | 7.37 | 0.1 | 30.6 | 68 | 28 | 10 | 110 | 75 | 38 | 0 | 0 | 240 | 214.6 | 13.4 | 1.44 | -1.25 | 5.2 | 0 | 35 | 11 | 3.5 | 1.6 | 8.5 | 1.1 | 0
| 最低 | [5 empty] | 19 | 21 |  | 2 | 4.2 | 6.71 | 0.05 | 15.8 | 37 | 13.4 | 6.3 | 62 | 40 | 17 | 0 | 0 | 130 | 214.6 | 13.4 | 1.44 | -1.25 | 5.2 | 0 | 35 | 11 | 3.5 | 1.6 | 8.5 | 1.1 | 0
| 平均 | [5 empty] | 25.1935 | 25.129 |  | 7.529 | 10.3677 | 7.0503 |  | 25.4516 | 56.5161 | 20.8 | 9.5581 | 93.6774 | 62.7742 | 30.9032 |  |  | 189.3548 | 214.6 | 13.4 | 1.44 | -1.25 | 5.2 | 0 | 35 | 11 | 3.5 | 1.6 | 8.5 | 1.1
| 合計 |  |  |  |  | 311.9
8月 | 2021-08-01 | (日) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 30 | 27 | 7:00 | 8.6 | 11.9 | 7.01 | 0 | 29.7 | 56 | 26.3 | 10 | 103 | 68 | 35 | 0 |  | 220
| 2021-08-02 | (月) | 晴一時雨 | 南 | 1 | 0.1 | 30 | 27.5 | 6:50 | 7.5 | 11.3 | 7.02 | 0.05 | 29.4 | 58 | 24.5 | 10 | 107 | 67 | 40 | 0 |  | 220
| 2021-08-03 | (火) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 31 | 27 | 7:00 | 8.5 | 12.6 | 6.92 | 0 | 29.6 | 56 | 26.6 | 10 | 102 | 70 | 32 | 0 |  | 220
| 2021-08-04 | (水) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 29 | 28 | 7:10 | 9.7 | 14.5 | 6.94 | 0 | 29.1 | 54 | 24.9 | 10 | 102 | 67 | 35 | 0 |  | 220
| 2021-08-05 | (木) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 30 | 28.5 | 7:00 | 9.2 | 12.6 | 6.92 | 0 | 29.7 | 57 | 26.2 | 10 | 105 | 70 | 35 | 0 |  | 240
| 2021-08-06 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 29 | 28.5 | 6:50 | 8 | 10.1 | 7.02 | 0.1 | 30.3 | 56 | 24.9 | 10 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 200
| 2021-08-07 | (土) | 晴後雨 | 北東 | 1 | 0.7 | 29 | 29 | 7:00 | 7.1 | 10.7 | 6.93 | 0 | 29.7 | 57 | 27 | 10 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 200
| 2021-08-08 | (日) | 雨後曇 | 北東 | 5 | 84.5 | 25 | 28 | 6:40 | 7.7 | 11.2 | 7 | 0.05 | 29 | 54 | 27.7 | 10 | 100 | 66 | 34 | 0 |  | 200
| 2021-08-09 | (月) | 晴一時雨 | 南西 | 1 | 0.7 | 31 | 26 | 6:50 | 5.4 | 8.6 | 6.89 | 0.05 | 23.1 | 42 | 21.3 | 8.8 | 76 | 46 | 30 | 0 |  | 180
| 2021-08-10 | (火) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 28 | 25 | 6:50 | 4 | 7.3 | 7.01 | 0.15 | 21.3 | 42 | 18.5 | 8.8 | 77 | 49 | 28 | 0 |  | 180
| 2021-08-11 | (水) | 晴後曇 | 北 | 1 | 0 | 30 | 26.5 | 6:50 | 4.6 | 8.2 | 6.9 | 0.1 | 21 | 46 | 18.8 | 9.2 | 76 | 51 | 25 | 0 |  | 160
| 2021-08-12 | (木) | 曇時々雨 | 東北東 | 3 | 0.6 | 24 | 25 | 6:30 | 8.2 | 11.4 | 6.99 | 0.1 | 21.3 | 47 | 12.1 | 10 | 77 | 51 | 26 | 0 |  | 160
| 2021-08-13 | (金) | 雨 | 北 | 2 | 17.7 | 22 | 26 | 6:50 | 5 | 9.2 | 6.81 | 0.1 | 21.1 | 45 | 17.8 | 9.8 | 86 | 54 | 32 | 0 |  | 160
| 2021-08-14 | (土) | 雨 | 北 | 0 | 74 | 23 | 24 | 6:50 | 5.2 | 9.3 | 7.01 | 0 | 21.5 | 45 | 16.7 | 9.5 | 79 | 53 | 26 | 0 |  | 160
| 2021-08-15 | (日) | 雨 | 北北東 | 2 | 101.7 | 20 | 23.5 | 6:50 | 4.6 | 7.2 | 7.06 | 0.05 | 20.4 | 48 | 14.9 | 9.2 | 72 | 48 | 24 | 0 |  | 150
| 2021-08-16 | (月) | 雨 | 北 | 2 | 0.3 | 20 | 22 | 6:50 | 3.1 | 5.6 | 6.99 | 0 | 16 | 36 | 11.4 | 6.3 | 70 | 44 | 26 | 0 |  | 140
| 2021-08-17 | (火) | 曇後雨 | 北東 | 1 | 0.1 | 22 | 22 | 7:00 | 3.9 | 5.8 | 6.86 | 0 | 16.4 | 34 | 14.2 | 5.7 | 67 | 42 | 25 | 0 |  | 150
| 2021-08-18 | (水) | 晴 | 南西 | 4 | 0 | 30 | 23 | 6:50 | 3.4 | 5.9 | 7.13 | 0.05 | 17.9 | 48 | 10.6 | 8.2 | 74 | 50 | 24 | 0 |  | 160 | [5 empty] | 0.26 | 28 | 13 | 2.8 | 1.1 | 7.8 | 1.4 | 0
| 2021-08-19 | (木) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 28 | 25 | 7:10 | 2.8 | 5.8 | 7.28 | 0 | 18.7 | 54 | 14.9 | 9.8 | 82 | 56 | 26 | 0 |  | 140
| 2021-08-20 | (金) | 晴 | 西 | 5 | 0 | 30 | 26 | 7:00 | 5.6 | 9.2 | 7.04 | 0 | 27.2 | 54 | 20.6 | 9.5 | 94 | 62 | 32 | 0 | 0 | 200 | 190.4 | 7.6 | 1.36 | -1.23 | 3.6
| 2021-08-21 | (土) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 28 | 26 | 6:50 | 7.5 | 10.4 | 7.11 | 0.05 | 25.9 | 56 | 22.7 | 10 | 92 | 63 | 29 | 0 |  | 200
| 2021-08-22 | (日) | 曇 | 南西 | 3 | 0 | 28 | 26.5 | 7:10 | 7.9 | 11.2 | 7.21 | 0.05 | 26.5 | 74 | 20.6 | 10 | 98 | 62 | 36 | 0 |  | 200
| 2021-08-23 | (月) | 曇一時雨 | 北東 | 3 | 39.5 | 26 | 26.5 | 6:50 | 7.8 | 13.3 | 7.17 | 0.1 | 25.6 | 63 | 19.9 | 10 | 96 | 65 | 31 | 0 |  | 200
| 2021-08-24 | (火) | 曇一時雨 | 南東 | 1 | 0.1 | 28 | 26 | 6:50 | 7.6 | 11.1 | 7.14 | 0.1 | 26.1 | 56 | 20.9 | 10 | 95 | 65 | 30 | 0 |  | 200
| 2021-08-25 | (水) | 曇 | 西 | 3 | 0 | 28 | 26 | 7:10 | 5.2 | 8.7 | 7.04 | 0.1 | 24 | 54 | 20.9 | 9.5 | 94 | 63 | 31 | 0 |  | 170
| 2021-08-26 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 29 | 26.5 | 7:00 | 6.4 | 8.7 | 7.07 | 0.05 | 25.2 | 62 | 19.9 | 10 | 98 | 64 | 34 | 0 |  | 210
| 2021-08-27 | (金) | 曇後晴 | 北東 | 2 | 0 | 28 | 27.5 | 6:50 | 7.7 | 10.3 | 7.25 | 0 | 26.7 | 55 | 20.2 | 10 | 98 | 66 | 32 | 0 |  | 190
| 2021-08-28 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 27 | 27.5 | 7:00 | 9.2 | 10.9 | 7.1 | 0.05 | 27.6 | 54 | 19.9 | 10 | 96 | 62 | 34 | 0 |  | 190
| 2021-08-29 | (日) | 晴 | 東北東 | 5 | 0 | 29 | 28 | 7:00 | 8.3 | 11.1 | 7 | 0.05 | 27.7 | 60 | 19.1 | 10 | 102 | 68 | 34 | 0 |  | 200
| 2021-08-30 | (月) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 29 | 28.5 | 6:40 | 9.4 | 13.3 | 7.1 | 0.1 | 26.3 | 62 | 21.3 | 10 | 102 | 68 | 34 | 0 |  | 210
| 2021-08-31 | (火) | 晴後雨 | 東北東 | 3 | 19.2 | 27 | 28 | 6:50 | 9.6 | 14.1 | 7.1 | 0.05 | 29 | 56 | 23.8 | 10 | 105 | 67 | 38 | 0 |  | 210
| 最高 |  |  |  | 5 | 101.7 | 31 | 29 |  | 9.7 | 14.5 | 7.28 | 0.15 | 30.3 | 74 | 27.7 | 10 | 107 | 70 | 40 | 0 | 0 | 240 | 190.4 | 7.6 | 1.36 | -1.23 | 3.6 | 0.26 | 28 | 13 | 2.8 | 1.1 | 7.8 | 1.4 | 0
| 最低 | [5 empty] | 20 | 22 |  | 2.8 | 5.6 | 6.81 | 0 | 16 | 34 | 10.6 | 5.7 | 67 | 42 | 24 | 0 | 0 | 140 | 190.4 | 7.6 | 1.36 | -1.23 | 3.6 | 0.26 | 28 | 13 | 2.8 | 1.1 | 7.8 | 1.4 | 0
| 平均 | [5 empty] | 27.3548 | 26.2742 |  | 6.7323 | 10.0484 | 7.0329 |  | 24.9355 | 52.9355 | 20.2935 | 9.4935 | 91.129 | 59.8387 | 31.2903 |  |  | 188.3871 | 190.4 | 7.6 | 1.36 | -1.23 | 3.6 | 0.26 | 28 | 13 | 2.8 | 1.1 | 7.8 | 1.4
| 合計 |  |  |  |  | 339.2
9月 | 2021-09-01 | (水) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 3.8 | 23 | 27 | 6:50 | 7.6 | 12.5 | 7.02 | 0.05 | 28.6 | 58 | 23.4 | 10 | 106 | 73 | 33 | 0 |  | 220
| 2021-09-02 | (木) | 雨 | 北 | 2 | 8.5 | 19 | 24 | 6:50 | 6.2 | 10.9 | 7.02 | 0.1 | 27.8 | 56 | 23.4 | 10 | 99 | 66 | 33 | 0 |  | 220
| 2021-09-03 | (金) | 雨 | 北 | 2 | 4.2 | 19 | 22 | 6:50 | 4.3 | 4.9 | 7 | 0.05 | 27.2 | 52 | 23.4 | 9 | 94 | 62 | 32 | 0 |  | 230
| 2021-09-04 | (土) | 雨 | 北 | 1 | 0.9 | 20 | 21.5 | 7:00 | 3.1 | 6.7 | 7.12 | 0.05 | 30.3 | 60 | 24.9 | 8.8 | 108 | 70 | 38 | 0 |  | 230
| 2021-09-05 | (日) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 4.6 | 19 | 21 | 6:50 | 4.7 | 7.8 | 7.14 | 0.05 | 30.7 | 58 | 24.1 | 8.2 | 104 | 70 | 34 | 0 |  | 230
| 2021-09-06 | (月) | 雨後晴 | 北東 | 5 | 3.4 | 21 | 21.5 | 7:10 | 5.3 | 8.9 | 7.21 | 0.05 | 31.3 | 65 | 28.4 | 9.5 | 110 | 72 | 38 | 0 |  | 240
| 2021-09-07 | (火) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 20 | 20.5 | 7:00 | 3.7 | 7.7 | 6.98 | 0.05 | 23.5 | 50 | 22.7 | 9.2 | 92 | 62 | 30 | 0 |  | 200
| 2021-09-08 | (水) | 晴一時雨 | 北西 | 1 | 0.3 | 21 | 21 | 6:50 | 5.1 | 8 | 7.03 | 0.05 | 27.3 | 54 | 22 | 8.5 | 98 | 62 | 36 | 0 |  | 190
| 2021-09-09 | (木) | 雨後曇 | 北西 | 1 | 8.5 | 20 | 21.5 | 7:00 | 6.3 | 8.9 | 7.05 | 0.05 | 28 | 54 | 22.7 | 9.5 | 94 | 62 | 32 | 0 |  | 200
| 2021-09-10 | (金) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 25 | 22 | 7:10 | 7.5 | 10.3 | 7.1 | 0 | 29.3 | 61 | 24.5 | 10 | 106 | 71 | 35 | 0 |  | 200
| 2021-09-11 | (土) | 晴後曇 | 東北東 | 1 | 0 | 26 | 23.5 | 7:20 | 6 | 7.7 | 7.21 | 0.2 | 31.5 | 68 | 27.7 | 8.5 | 111 | 73 | 38 | 0 |  | 210
| 2021-09-12 | (日) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 24 | 23.5 | 7:00 | 7.6 | 10.9 | 7.21 | 0 | 31.9 | 69 | 28.4 | 10 | 113 | 76 | 37 | 0 |  | 210
| 2021-09-13 | (月) | 曇 | 北西 | 4 | 0 | 25 | 23.5 | 7:00 | 6.4 | 9.9 | 7.25 | 0.1 | 31.3 | 65 | 26.3 | 10 | 114 | 76 | 38 | 0 |  | 230
| 2021-09-14 | (火) | 曇後雨 | 東北東 | 2 | 3.8 | 21 | 24 | 7:00 | 6.3 | 11.8 | 7.15 | 0.05 | 31.4 | 65 | 27.3 | 10 | 118 | 79 | 39 | 0 |  | 220
| 2021-09-15 | (水) | 晴一時雨 | 北 | 3 | 2 | 21 | 23 | 6:50 | 8.8 | 11 | 7.18 | 0.1 | 33.4 | 66 | 24.9 | 10 | 120 | 76 | 44 | 0 |  | 230 | [5 empty] | 0.22 | 52 | 19 | 5.3 | 0.71 | 8.4 | 2.3 | 0
| 2021-09-16 | (木) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 21 | 23.5 | 7:00 | 6.9 | 9.5 | 7.08 | 0.05 | 31.4 | 74 | 27 | 10 | 124 | 82 | 42 | 0 |  | 250
| 2021-09-17 | (金) | 晴後雨 | 北 | 1 | 0.4 | 19 | 23 | 6:50 | 9.9 | 12 | 7.14 | 0 | 38.2 | 66 | 27 | 10 | 118 | 80 | 38 | 0 |  | 250
| 2021-09-18 | (土) | 曇時々雨 | 南南西 | 2 | 28.2 | 23 | 23 | 6:50 | 9.8 | 13 | 7.28 | 0.1 | 30.6 | 74 | 25.6 | 10 | 122 | 80 | 42 | 0 |  | 240
| 2021-09-19 | (日) | 曇後晴 | 北東 | 6 | 0 | 22 | 23 | 6:40 | 9.2 | 10.6 | 7.26 | 0.1 | 33 | 69 | 28 | 10 | 120 | 78 | 42 | 0 |  | 230
| 2021-09-20 | (月) | 晴 | 北東北 | 2 | 0 | 22 | 23 | 6:40 | 9.1 | 12.4 | 7.11 | 0.05 | 29 | 65 | 25.2 | 10 | 115 | 76 | 39 | 0 |  | 230
| 2021-09-21 | (火) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 18 | 23 | 6:50 | 9 | 12.6 | 7.14 | 0.05 | 28.9 | 61 | 24.5 | 10 | 107 | 74 | 33 | 0 |  | 240
| 2021-09-22 | (水) | 曇一時雨 | 西北西 | 4 | 1.7 | 23 | 23.5 | 6:50 | 7.6 | 11.6 | 7.09 | 0.05 | 27.3 | 58 | 27 | 10 | 109 | 71 | 38 | 0 |  | 250
| 2021-09-23 | (木) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 28 | 24 | 7:10 | 7.3 | 12 | 7.11 | 0 | 29.7 | 58 | 24.9 | 10 | 105 | 69 | 36 | 0 |  | 250
| 2021-09-24 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 25 | 24.5 | 7:00 | 8.6 | 12.6 | 7.31 | 0.05 | 30.1 | 60 | 25.6 | 10 | 105 | 69 | 36 | 0 | 0 | 270 | 256 | 12 | 1.4 | -0.89 | 5
| 2021-09-25 | (土) | 曇 | 東北東 | 2 | 0 | 22 | 24.5 | 7:00 | 9.2 | 11.6 | 7.18 | 0.1 | 29 | 53 | 25.9 | 10 | 100 | 66 | 34 | 0 |  | 260
| 2021-09-26 | (日) | 曇後雨 | 東北東 | 3 | 0.4 | 21 | 23 | 7:00 | 9.5 | 12.4 | 7.12 | 0.1 | 26.7 | 56 | 24.9 | 10 | 104 | 67 | 37 | 0 |  | 240
| 2021-09-27 | (月) | 曇 | 北 | 4 | 0 | 20 | 21 | 7:00 | 9.8 | 13.1 | 7.09 | 0.05 | 28.1 | 54 | 25.6 | 10 | 102 | 66 | 36 | 0 |  | 220
| 2021-09-28 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 21 | 20.5 | 6:50 | 7.8 | 10.1 | 7.1 | 0.1 | 30.7 | 56 | 27.7 | 9.8 | 102 | 66 | 36 | 0 |  | 220
| 2021-09-29 | (水) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 21 | 21 | 7:00 | 9 | 12.1 | 7.18 | 0.05 | 28.8 | 66 | 29.8 | 10 | 110 | 72 | 38 | 0 |  | 220
| 2021-09-30 | (木) | 曇一時雨 | 北北西 | 0 | 2 | 20 | 21.5 | 7:10 | 11.6 | 15 | 7.17 | 0 | 30.5 | 58 | 31.2 | 10 | 111 | 70 | 41 | 0 |  | 240
| 最高 |  |  |  | 6 | 28.2 | 28 | 27 |  | 11.6 | 15 | 7.31 | 0.2 | 38.2 | 74 | 31.2 | 10 | 124 | 82 | 44 | 0 | 0 | 270 | 256 | 12 | 1.4 | -0.89 | 5 | 0.22 | 52 | 19 | 5.3 | 0.71 | 8.4 | 2.3 | 0
| 最低 | [5 empty] | 18 | 20.5 |  | 3.1 | 4.9 | 6.98 | 0 | 23.5 | 50 | 22 | 8.2 | 92 | 62 | 30 | 0 | 0 | 190 | 256 | 12 | 1.4 | -0.89 | 5 | 0.22 | 52 | 19 | 5.3 | 0.71 | 8.4 | 2.3 | 0
| 平均 | [5 empty] | 21.6667 | 22.7167 |  | 7.44 | 10.6167 | 7.1343 |  | 29.85 | 60.9667 | 25.8 | 9.7 | 108.0333 | 71.2 | 36.8333 |  |  | 229 | 256 | 12 | 1.4 | -0.89 | 5 | 0.22 | 52 | 19 | 5.3 | 0.71 | 8.4 | 2.3
| 合計 |  |  |  |  | 72.7
10月 | 2021-10-01 | (金) | 雨 | 北東 | 3 | 71.8 | 20 | 20 | 7:00 | 12.8 | 15 | 7.24 | 0.1 | 30 | 59 | 27.7 | 10 | 109 | 67 | 42 | 0 |  | 220
| 2021-10-02 | (土) | 晴後雨 | 西北西 | 1 | 5.4 | 24 | 20 | 7:10 | 3.3 | 8.5 | 7 | 0.05 | 20.6 | 38 | 20.2 | 7.1 | 74 | 46 | 28 | 0 |  | 200
| 2021-10-03 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 21 | 21 | 7:00 | 2.4 | 7.6 | 6.9 | 0.1 | 18 | 42 | 20.9 | 8.7 | 71 | 46 | 25 | 0 |  | 180
| 2021-10-04 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 20 | 22 | 6:50 | 6 | 10.8 | 7.12 | 0.05 | 18 | 42 | 19.5 | 10 | 68 | 45 | 23 | 0 |  | 150
| 2021-10-05 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 22 | 22 | 7:00 | 6.6 | 10.7 | 7.19 | 0.05 | 18.5 | 52 | 17.4 | 10 | 74 | 52 | 22 | 0 |  | 170
| 2021-10-06 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 22 | 22.5 | 6:50 | 8.1 | 11.2 | 7.22 | 0 | 21.8 | 46 | 17 | 10 | 80 | 50 | 30 | 0 |  | 170
| 2021-10-07 | (木) | 曇 | 北 | 3 | 0 | 19 | 22 | 7:00 | 4.3 | 7.4 | 6.89 | 0 | 20.9 | 52 | 18.5 | 9.5 | 86 | 60 | 26 | 0 |  | 180
| 2021-10-08 | (金) | 雨後晴 | 南 | 1 | 0.1 | 20 | 22 | 6:50 | 6.6 | 9.2 | 7.06 | 0 | 21.8 | 52 | 22 | 9.8 | 96 | 62 | 34 | 0 |  | 200
| 2021-10-09 | (土) | 曇一時晴 | 東北東 | 4 | 0 | 22 | 23 | 7:10 | 6.5 | 9.3 | 7.14 | 0.05 | 24.8 | 49 | 22.4 | 10 | 95 | 63 | 32 | 0 |  | 200
| 2021-10-10 | (日) | 晴一時雨 | 北 | 2 | 0.1 | 20 | 22.5 | 7:20 | 7.6 | 9.8 | 7.11 | 0.15 | 26.5 | 55 | 22.4 | 10 | 97 | 64 | 33 | 0 |  | 200
| 2021-10-11 | (月) | 晴 | 南南西 | 3 | 0 | 24 | 22.5 | 6:50 | 7.5 | 14 | 7.04 | 0.05 | 24.5 | 58 | 24.9 | 10 | 100 | 67 | 33 | 0 |  | 210
| 2021-10-12 | (火) | 曇 | 東北東 | 5 | 0 | 19 | 23 | 6:50 | 7.3 | 9.2 | 7.09 | 0.1 | 27.4 | 57 | 25.9 | 10 | 105 | 68 | 37 | 0 |  | 210
| 2021-10-13 | (水) | 雨 | 北東 | 3 | 9.4 | 17 | 21 | 7:10 | 7.3 | 10.3 | 7.02 | 0.05 | 30.4 | 59 | 29.8 | 10 | 106 | 70 | 36 | 0 |  | 220 | [5 empty] | 0.23 | 50 | 14 | 4.6 | 0 | 8.1 | 2.1 | 0
| 2021-10-14 | (木) | 雨後晴 | 北 | 1 | 0.8 | 17 | 20.5 | 7:00 | 5 | 7.1 | 7.12 | 0.05 | 33.6 | 63 | 32 | 9.5 | 113 | 76 | 37 | 0 |  | 220
| 2021-10-15 | (金) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 16 | 20.5 | 7:00 | 6.7 | 8.2 | 7.14 | 0.05 | 31.4 | 60 | 29.5 | 10 | 109 | 70 | 39 | 0 |  | 220
| 2021-10-16 | (土) | 曇時々雨 | 北東 | 1 | 0.3 | 19 | 21 | 7:10 | 8.1 | 9.4 | 7.28 | 0.1 | 25.2 | 60 | 25.6 | 10 | 105 | 64 | 41 | 0 |  | 210
| 2021-10-17 | (日) | 雨後曇 | 北西 | 3 | 23.1 | 17 | 21 | 7:00 | 6.3 | 8.3 | 7.17 | 0.05 | 30.6 | 58 | 26.3 | 9.2 | 114 | 74 | 40 | 0 |  | 210
| 2021-10-18 | (月) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 11 | 17.5 | 7:10 | 4.7 | 8 | 7.02 | 0.05 | 25.5 | 64 | 26.3 | 9.5 | 112 | 72 | 40 | 0 |  | 210
| 2021-10-19 | (火) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 1.2 | 12 | 17 | 7:00 | 6 | 7.8 | 6.99 | 0.05 | 28.1 | 63 | 27.3 | 8.5 | 109 | 67 | 42 | 0 |  | 230
| 2021-10-20 | (水) | 雨後晴 | 北西 | 5 | 4.5 | 15 | 17 | 7:00 | 5.1 | 7.5 | 6.98 | 0 | 29.2 | 57 | 27.7 | 7.7 | 112 | 68 | 44 | 0 |  | 200
| 2021-10-21 | (木) | 曇 | 東北東 | 2 | 0 | 15 | 16 | 7:00 | 6.9 | 7.2 | 7.02 | 0.05 | 30.6 | 67 | 27.3 | 9.5 | 119 | 75 | 44 | 0 |  | 220
| 2021-10-22 | (金) | 雨 | 北東 | 2 | 7.6 | 11 | 16 | 7:00 | 3.4 | 6 | 7.02 | 0.05 | 25.5 | 59 | 19.2 | 9.2 | 110 | 70 | 40 | 0 | 0 | 250 | 247 | 5 | 1.47 | -1.38 | 3.5
| 2021-10-23 | (土) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 13 | 15.5 | 6:50 | 4.6 | 7 | 7.1 | 0 | 30.7 | 62 | 28.8 | 8.2 | 116 | 74 | 42 | 0 |  | 220
| 2021-10-24 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 5 | 14.5 | 6:40 | 4.2 | 6 | 7.05 | 0.1 | 29.1 | 64 | 29.5 | 8.8 | 121 | 80 | 41 | 0 |  | 220
| 2021-10-25 | (月) | 晴後雨 | 北西 | 1 | 0.8 | 12 | 15.5 | 6:50 | 5.1 | 7 | 7.21 | 0.05 | 32.2 | 62 | 27.7 | 8.2 | 116 | 72 | 44 | 0 |  | 230
| 2021-10-26 | (火) | 晴一時雨 | 北 | 2 | 47.7 | 12 | 16 | 7:00 | 4 | 6.1 | 7.2 | 0.1 | 32.9 | 68 | 28.4 | 8.8 | 118 | 74 | 44 | 0 |  | 260
| 2021-10-27 | (水) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 3.5 | 11 | 15.5 | 6:50 | 4.1 | 5.4 | 6.99 | 0.05 | 28.2 | 54 | 23.4 | 7.3 | 104 | 64 | 40 | 0 |  | 250
| 2021-10-28 | (木) | 雨後晴 | 西 | 0 | 4.6 | 13 | 16 | 6:50 | 5 | 7 | 6.98 | 0 | 26.8 | 58 | 24.1 | 8.8 | 104 | 68 | 36 | 0 |  | 220
| 2021-10-29 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 10 | 16.5 | 6:40 | 3.9 | 6.1 | 6.93 | 0.1 | 25.5 | 50 | 23.8 | 7.9 | 96 | 63 | 33 | 0 |  | 200
| 2021-10-30 | (土) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 11 | 15.5 | 6:40 | 4.9 | 8.2 | 7.06 | 0.15 | 28.3 | 64 | 26.3 | 8.8 | 110 | 72 | 38 | 0 |  | 220
| 2021-10-31 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 1.1 | 11 | 17 | 6:40 | 5.8 | 7.3 | 7.27 | 0.3 | 25.9 | 57 | 23.8 | 9.3 | 100 | 68 | 32 | 0 |  | 210
| 最高 |  |  |  | 5 | 71.8 | 24 | 23 |  | 12.8 | 15 | 7.28 | 0.3 | 33.6 | 68 | 32 | 10 | 121 | 80 | 44 | 0 | 0 | 260 | 247 | 5 | 1.47 | -1.38 | 3.5 | 0.23 | 50 | 14 | 4.6 | 0 | 8.1 | 2.1 | 0
| 最低 | [5 empty] | 5 | 14.5 |  | 2.4 | 5.4 | 6.89 | 0 | 18 | 38 | 17 | 7.1 | 68 | 45 | 22 | 0 | 0 | 150 | 247 | 5 | 1.47 | -1.38 | 3.5 | 0.23 | 50 | 14 | 4.6 | 0 | 8.1 | 2.1 | 0
| 平均 | [5 empty] | 16.1613 | 19.0968 |  | 5.8097 | 8.471 | 7.0823 |  | 26.5323 | 56.4839 | 24.6968 | 9.171 | 101.5806 | 65.5161 | 36.0645 |  |  | 210 | 247 | 5 | 1.47 | -1.38 | 3.5 | 0.23 | 50 | 14 | 4.6 | 0 | 8.1 | 2.1
| 合計 |  |  |  |  | 182
11月 | 2021-11-01 | (月) | 曇時々雨 | 北 | 1 | 0.5 | 15 | 16 | 6:50 | 7.3 | 11.9 | 7.2 | 0.2 | 25.4 | 58 | 23.8 | 10 | 100 | 69 | 31 | 0 |  | 190
| 2021-11-02 | (火) | 曇後晴 | 北東北 | 1 | 0 | 15 | 18 | 6:40 | 6 | 9 | 7.29 | 0.15 | 27 | 61 | 23.4 | 10 | 103 | 65 | 38 | 0 |  | 200
| 2021-11-03 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 18 | 18 | 8:50 | 3.5 | 5.9 | 7.17 | 0.1 | 34.3 | 68 | 29.8 | 7 | 130 | 80 | 50 | 0 |  | 220
| 2021-11-04 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 12 | 18 | 6:50 | 4.3 | 6.5 | 7.23 | 0.05 | 31.7 | 57 | 24.1 | 9.8 | 102 | 69 | 33 | 0 |  | 220
| 2021-11-05 | (金) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 12 | 17 | 7:10 | 5.6 | 6.8 | 7.2 | 0.1 | 31.2 | 59 | 24.1 | 10 | 114 | 76 | 38 | 0 |  | 240
| 2021-11-06 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 9 | 17 | 6:50 | 3.8 | 7.2 | 7.34 | 0.15 | 32.8 | 58 | 25.6 | 10 | 114 | 74 | 40 | 0 |  | 230
| 2021-11-07 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 2.7 | 12 | 17 | 6:50 | 4.6 | 7.2 | 7.05 | 0.1 | 34.8 | 60 | 28.4 | 9.5 | 120 | 74 | 46 | 0 |  | 230
| 2021-11-08 | (月) | 晴後雨 | 北西 | 2 | 0.2 | 14 | 16.5 | 7:00 | 4.7 | 7.6 | 7.16 | 0.2 | 33.4 | 60 | 28.4 | 9.5 | 112 | 72 | 40 | 0 |  | 230
| 2021-11-09 | (火) | 雨 | 北 | 1 | 50.3 | 17 | 17.5 | 7:10 | 5.6 | 4.8 | 7.23 | 0.2 | 34.4 | 63 | 29.8 | 8.4 | 118 | 73 | 45 | 0 |  | 220
| 2021-11-10 | (水) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 17 | 17.5 | 7:00 | 4.4 | 6.8 | 7.13 | 0.1 | 31.4 | 60 | 29.5 | 8.7 | 108 | 68 | 40 | 0 |  | 190
| 2021-11-11 | (木) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 16 | 16 | 7:20 | 6.2 | 9.1 | 7.06 | 0.1 | 27.5 | 57 | 24.9 | 8.8 | 106 | 64 | 42 | 0 |  | 210 | [5 empty] | 0 | 48 | 15 | 4.4 | 0.72 | 9.7 | 2.2 | 0
| 2021-11-12 | (金) | 晴 | 北西北 | 1 | 0 | 11 | 15.5 | 7:10 | 5.8 | 9.8 | 7.04 | 0.05 | 25.7 | 53 | 24.9 | 9 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 210
| 2021-11-13 | (土) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 9 | 14.5 | 6:50 | 6.8 | 11.8 | 7.13 | 0 | 28.4 | 66 | 27.3 | 10 | 115 | 75 | 40 | 0 |  | 200
| 2021-11-14 | (日) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7:00 | 6.8 | 14.8 | 7.16 | 0.2 | 27.5 | 53 | 25.2 | 10 | 103 | 67 | 36 | 0 |  | 210
| 2021-11-15 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 8 | 14 | 6:50 | 5.2 | 9.5 | 7.19 | 0 | 27 | 50 | 22.7 | 10 | 100 | 62 | 38 | 0 |  | 200
| 2021-11-16 | (火) | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.1 | 10 | 15.5 | 7:00 | 5 | 9.3 | 7.16 | 0 | 25.3 | 57 | 22.7 | 10 | 98 | 66 | 32 | 0 |  | 200
| 2021-11-17 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 8 | 15 | 6:50 | 7.1 | 11.3 | 7.21 | 0.05 | 27.5 | 56 | 22 | 10 | 102 | 64 | 38 | 0 |  | 200
| 2021-11-18 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 8 | 14 | 7:00 | 6.1 | 10.1 | 7.03 | 0.1 | 27.7 | 52 | 22.7 | 10 | 100 | 70 | 30 | 0 |  | 200
| 2021-11-19 | (金) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 6 | 14.5 | 7:00 | 6.4 | 10 | 7.29 | 0.1 | 27 | 55 | 25.9 | 10 | 106 | 69 | 37 | 0 |  | 200
| 2021-11-20 | (土) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7:10 | 6 | 10.2 | 7.41 | 0.05 | 27.8 | 63 | 23.4 | 10 | 111 | 72 | 39 | 0 |  | 200
| 2021-11-21 | (日) | 曇後雨 | 北西北 | 1 | 5.5 | 7 | 14 | 7:10 | 6.6 | 10.4 | 7.26 | 0.1 | 28.4 | 62 | 25.2 | 10 | 114 | 73 | 41 | 0 |  | 200
| 2021-11-22 | (月) | 雨 | 西北西 | 1 | 28.5 | 12 | 15.5 | 7:00 | 6.3 | 8.5 | 7.28 | 0 | 29.1 | 60 | 28.8 | 10 | 111 | 71 | 40 | 0 |  | 240
| 2021-11-23 | (火) | 雨後晴 | 北西 | 1 | 0.1 | 11 | 14.5 | 7:00 | 5 | 8.5 | 7.12 | 0 | 25.9 | 52 | 23.4 | 9.2 | 105 | 64 | 41 | 0 |  | 240
| 2021-11-24 | (水) | 晴 | 西 | 4 | 0 | 11 | 14 | 6:50 | 5 | 9.6 | 7.06 | 0.05 | 26.8 | 50 | 24.1 | 10 | 98 | 66 | 32 | 0 |  | 210
| 2021-11-25 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6:50 | 5.3 | 9.4 | 7.24 | 0.05 | 27.4 | 59 | 23.4 | 10 | 108 | 72 | 36 | 0 | 0 | 230 | 223.8 | 8.2 | 1.55 | -1.22 | 4.8
| 2021-11-26 | (金) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 4 | 13.5 | 7:00 | 4.4 | 7.7 | 7.15 | 0.05 | 30.4 | 56 | 22.7 | 9.5 | 106 | 72 | 34 | 0 |  | 200
| 2021-11-27 | (土) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 6 | 12.5 | 6:50 | 5.1 | 9.4 | 7.15 | 0 | 30.2 | 56 | 26.3 | 9.8 | 112 | 72 | 40 | 0 |  | 200
| 2021-11-28 | (日) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 6 | 10.5 | 7:10 | 3.6 | 8.3 | 7.17 | 0 | 29.5 | 68 | 27.7 | 10 | 124 | 80 | 44 | 0 |  | 200
| 2021-11-29 | (月) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 10 | 11.5 | 7:10 | 4.8 | 8.1 | 7.06 | 0 | 32.5 | 66 | 29.5 | 9.5 | 123 | 80 | 43 | 0 |  | 230
| 2021-11-30 | (火) | 晴後雨 | 北北西 | 1 | 0.1 | 4 | 11 | 7:00 | 5.8 | 8.3 | 7.15 | 0 | 32.4 | 68 | 28.4 | 10 | 129 | 80 | 49 | 0 |  | 250
| 最高 |  |  |  | 4 | 50.3 | 18 | 18 |  | 7.3 | 14.8 | 7.41 | 0.2 | 34.8 | 68 | 29.8 | 10 | 130 | 80 | 50 | 0 | 0 | 250 | 223.8 | 8.2 | 1.55 | -1.22 | 4.8 | 0 | 48 | 15 | 4.4 | 0.72 | 9.7 | 2.2 | 0
| 最低 | [5 empty] | 2 | 10.5 |  | 3.5 | 4.8 | 7.03 | 0 | 25.3 | 50 | 22 | 7 | 98 | 62 | 30 | 0 | 0 | 190 | 223.8 | 8.2 | 1.55 | -1.22 | 4.8 | 0 | 48 | 15 | 4.4 | 0.72 | 9.7 | 2.2 | 0
| 平均 | [5 empty] | 10.1333 | 15.0167 |  | 5.4367 | 8.9267 | 7.1773 |  | 29.3467 | 58.7667 | 25.6033 | 9.6233 | 109.7333 | 70.7667 | 38.9667 |  |  | 213.3333 | 223.8 | 8.2 | 1.55 | -1.22 | 4.8 | 0 | 48 | 15 | 4.4 | 0.72 | 9.7 | 2.2
| 合計 |  |  |  |  | 88
12月 | 2021-12-01 | (水) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 58.1 | 17 | 14 | 7:10 | 8.4 | 5.3 | 7.15 | 0.25 | 35 | 67 | 31.2 | 9.8 | 121 | 81 | 40 | 0 |  | 230
| 2021-12-02 | (木) | 晴一時雨 | 北西 | 2 | 0.6 | 11 | 12 | 7:00 | 5.2 | 9.5 | 7.04 | 0 | 28.6 | 57 | 29.8 | 9.3 | 114 | 76 | 38 | 0 |  | 230
| 2021-12-03 | (金) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 4 | 12 | 6:50 | 5.2 | 10.2 | 6.94 | 0 | 26.2 | 56 | 25.6 | 10 | 112 | 72 | 40 | 0 |  | 210
| 2021-12-04 | (土) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 2 | 12.5 | 6:50 | 7.6 | 12 | 6.96 | 0.25 | 26.5 | 48 | 21.3 | 9.5 | 100 | 62 | 38 | 0 |  | 220
| 2021-12-05 | (日) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 7:00 | 4.4 | 9.1 | 7.04 | 0.15 | 23.9 | 48 | 22.7 | 10 | 98 | 62 | 36 | 0 |  | 210
| 2021-12-06 | (月) | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 6 | 12.5 | 6:50 | 5.5 | 10.5 | 7.06 | 0.1 | 27.5 | 52 | 23.4 | 9.8 | 102 | 66 | 36 | 0 |  | 200
| 2021-12-07 | (火) | 曇一時雨 | 北 | 4 | 32.1 | 9 | 11.5 | 6:50 | 5.2 | 10 | 6.95 | 0.05 | 26.5 | 43 | 22 | 10 | 97 | 63 | 34 | 0 |  | 230
| 2021-12-08 | (水) | 雨 | 北西北 | 7 | 58.5 | 11 | 11.5 | 6:50 | 5.3 | 8 | 6.95 | 0.15 | 27.8 | 52 | 26.3 | 8.2 | 106 | 66 | 40 | 0 |  | 230
| 2021-12-09 | (木) | 雨後晴 | 北 | 2 | 1 | 9 | 10.5 | 6:50 | 8.1 | 7.9 | 6.98 | 0.25 | 18.1 | 44 | 17 | 9.2 | 75 | 48 | 27 | 0 |  | 200 | [5 empty] | 0 | 31 | 13 | 3.1 | 0 | 11 | 1.3 | 0
| 2021-12-10 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 6 | 11.5 | 6:50 | 4.6 | 7.9 | 6.85 | 0.15 | 19.8 | 42 | 17.8 | 8.5 | 82 | 49 | 33 | 0 |  | 160
| 2021-12-11 | (土) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7:30 | 6.3 | 11.2 | 7.04 | 0.1 | 20.9 | 51 | 18.8 | 8.5 | 82 | 52 | 30 | 0 |  | 160
| 2021-12-12 | (日) | 晴 | 北西北 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6:50 | 5.2 | 8.8 | 7.12 | 0.2 | 21.3 | 47 | 21.3 | 8.4 | 81 | 54 | 27 | 0 |  | 180
| 2021-12-13 | (月) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 9 | 12 | 7:10 | 4.8 | 7.3 | 7.2 | 0.15 | 21.5 | 46 | 19.9 | 7.6 | 82 | 56 | 26 | 0 |  | 170
| 2021-12-14 | (火) | 曇後雨 | 北北西 | 0 | 4.2 | 8 | 11 | 7:00 | 4.8 | 7 | 7.26 | 0.2 | 24.7 | 56 | 23.4 | 7.3 | 96 | 65 | 31 | 0 |  | 150
| 2021-12-15 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6:50 | 3.8 | 4.3 | 7.26 | 0.2 | 24.7 | 62 | 22 | 8.2 | 106 | 70 | 36 | 0 |  | 170
| 2021-12-16 | (木) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7:10 | 5.2 | 6.6 | 7.41 | 0.2 | 24.1 | 60 | 21.3 | 8.8 | 99 | 72 | 27 | 0 |  | 180
| 2021-12-17 | (金) | 雨後曇 | 北西 | 4 | 18.1 | 7 | 12 | 7:00 | 3.6 | 5.8 | 7.32 | 0 | 26 | 60 | 21.3 | 7.9 | 106 | 70 | 36 | 0 |  | 220
| 2021-12-18 | (土) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 4 | 9.5 | 7:10 | 4.7 | 7.6 | 7.22 | 0.15 | 27.7 | 63 | 24.9 | 8.2 | 109 | 72 | 37 | 0 |  | 210
| 2021-12-19 | (日) | 晴 | 南南東 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7:10 | 8.8 | 7.2 | 7.27 | 0.2 | 28.6 | 66 | 21.7 | 8.8 | 114 | 74 | 40 | 0 |  | 210
| 2021-12-20 | (月) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7:00 | 8.1 | 11.3 | 7.19 | 0.25 | 25.5 | 64 | 20.9 | 8.5 | 112 | 72 | 40 | 0 |  | 190
| 2021-12-21 | (火) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 7:10 | 6.5 | 5.5 | 7.32 | 0.1 | 29 | 66 | 24.5 | 8.1 | 120 | 88 | 32 | 0 | 0 | 230 | 221.8 | 8.2 | 1.26 | -1.11 | 3.4
| 2021-12-22 | (水) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7:00 | 3.6 | 7.7 | 7.33 | 0.1 | 29.8 | 66 | 22.7 | 8.7 | 121 | 76 | 45 | 0 |  | 180
| 2021-12-23 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 3 | 8.5 | 6:55 | 6.9 | 9 | 7.31 | 0.1 | 30.9 | 66 | 28 | 9 | 125 | 83 | 42 | 0 |  | 210
| 2021-12-24 | (金) | 晴 | 南南西 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7:00 | 3.5 | 6.4 | 7.14 | 0 | 30.8 | 70 | 27.7 | 6.9 | 126 | 80 | 46 | 0 |  | 230
| 2021-12-25 | (土) | 雨後晴 | 南 | 1 | 5.5 | 6 | 10 | 6:50 | 4.2 | 6.4 | 7.26 | 0 | 31.3 | 62 | 26.3 | 7.3 | 120 | 72 | 48 | 0 |  | 220
| 2021-12-26 | (日) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 1 | 9.5 | 7:00 | 4.7 | 7.7 | 7.32 | 0 | 29.5 | 68 | 26.3 | 8.8 | 126 | 80 | 46 | 0 |  | 230
| 2021-12-27 | (月) | 晴 | 西 | 0 | 0 | -5 | 7.5 | 6:50 | 6.4 | 8.6 | 7.42 | 0.05 | 32.1 | 62 | 26.3 | 8.8 | 126 | 80 | 46 | 0 |  | 240
| 2021-12-28 | (火) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | -5 | 7 | 6:40 | 4.4 | 7.3 | 7.1 | 0.05 | 31 | 60 | 27.7 | 8.2 | 120 | 78 | 42 | 0 |  | 220
| 2021-12-29 | (水) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | -1 | 6.5 | 6:50 | 6 | 7.8 | 7.23 | 0.05 | 32.5 | 63 | 26.6 | 9 | 124 | 79 | 45 | 0 |  | 210
| 2021-12-30 | (木) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 7:10 | 6.3 | 10.1 | 7.34 | 0.05 | 29.5 | 64 | 28.8 | 9.2 | 126 | 82 | 44 | 0 |  | 230
| 2021-12-31 | (金) | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7:00 | 6.4 | 7.6 | 7.41 | 0.05 | 32.3 | 63 | 29.1 | 9.8 | 124 | 80 | 44 | 0 |  | 220
| 最高 |  |  |  | 7 | 58.5 | 17 | 14 |  | 8.8 | 12 | 7.42 | 0.25 | 35 | 70 | 31.2 | 10 | 126 | 88 | 48 | 0 | 0 | 240 | 221.8 | 8.2 | 1.26 | -1.11 | 3.4 | 0 | 31 | 13 | 3.1 | 0 | 11 | 1.3 | 0
| 最低 | [5 empty] | -5 | 6.5 |  | 3.5 | 4.3 | 6.85 | 0 | 18.1 | 42 | 17 | 6.9 | 75 | 48 | 26 | 0 | 0 | 150 | 221.8 | 8.2 | 1.26 | -1.11 | 3.4 | 0 | 31 | 13 | 3.1 | 0 | 11 | 1.3 | 0
| 平均 | [5 empty] | 3.7097 | 9.8871 |  | 5.6032 | 8.1161 | 7.1739 |  | 27.2129 | 57.871 | 24.0839 | 8.7194 | 108.129 | 70.3226 | 37.8065 |  |  | 205.8065 | 221.8 | 8.2 | 1.26 | -1.11 | 3.4 | 0 | 31 | 13 | 3.1 | 0 | 11 | 1.3
| 合計 |  |  |  |  | 178.1
1月 | 2022-01-01 | (土) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7:00 | 5.8 | 7.8 | 7.4 | 0.05 | 33.5 | 65 | 30 | 8.1 | 133 | 85 | 48 | 0 |  | 240
| 2022-01-02 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -5 | 5 | 6:50 | 5.8 | 5.2 | 7.33 | 0.25 | 31.8 | 60 | 28.4 | 6.6 | 124 | 80 | 44 | 0 |  | 260
| 2022-01-03 | (月) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | -3 | 6 | 6:50 | 5.6 | 7.1 | 7.21 | 0.2 | 33.2 | 60 | 29.1 | 7.3 | 124 | 78 | 46 | 0 |  | 260
| 2022-01-04 | (火) | 晴 | 東 | 1 | 0 | -2 | 6 | 7:00 | 6.4 | 7.4 | 7.22 | 0.1 | 30.3 | 60 | 26.3 | 9.8 | 128 | 83 | 45 | 0 |  | 260
| 2022-01-05 | (水) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 7:00 | 5.1 | 6.6 | 7.26 | 0.1 | 31 | 60 | 30.2 | 8.5 | 130 | 80 | 50 | 0 |  | 240
| 2022-01-06 | (木) | 曇後雪 | 北 | 0 | 2.1 | -1 | 5.5 | 6:50 | 8.8 | 9.2 | 7.17 | 0.25 | 35.5 | 64 | 31.2 | 10 | 132 | 82 | 50 | 0 |  | 230
| 2022-01-07 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -4 | 4 | 7:00 | 4.8 | 6.6 | 7.11 | 0.3 | 31.6 | 68 | 28.4 | 7.6 | 130 | 80 | 50 | 0 |  | 260
| 2022-01-08 | (土) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7:00 | 6.8 | 7.7 | 7.2 | 0.05 | 34.9 | 68 | 33.4 | 9.3 | 132 | 84 | 48 | 0 |  | 260
| 2022-01-09 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 7:10 | 5.6 | 4.6 | 7.22 | 0.05 | 34 | 65 | 30.5 | 8.1 | 134 | 83 | 51 | 0 |  | 240
| 2022-01-10 | (月) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 6 | 8 | 8:00 | 6.4 | 4.9 | 7.27 | 0.05 | 34.6 | 64 | 32.7 | 9 | 131 | 81 | 50 | 0 |  | 240
| 2022-01-11 | (火) | 雨 | 北西 | 2 | 9.6 | 4 | 7.5 | 7:00 | 3.1 | 5 | 7.13 | 0.05 | 33.3 | 64 | 33 | 7.4 | 136 | 83 | 53 | 0 |  | 240
| 2022-01-12 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 8.5 | 6:50 | 7.4 | 8.9 | 7.31 | 0.05 | 34 | 62 | 30.5 | 8.8 | 128 | 76 | 52 | 0 |  | 270
| 2022-01-13 | (木) | 曇 | 西南西 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7:00 | 5.3 | 7.2 | 7.09 | 0.05 | 31.7 | 68 | 29.8 | 7.6 | 128 | 76 | 52 | 0 |  | 250
| 2022-01-14 | (金) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 0 | 6.5 | 7:00 | 8.1 | 9.5 | 7.19 | 0.1 | 33.7 | 63 | 30.2 | 9.2 | 127 | 78 | 49 | 0 |  | 250
| 2022-01-15 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 3 | 6.5 | 7:00 | 4.2 | 6.1 | 7.14 | 0.1 | 30.7 | 64 | 29.8 | 7.9 | 128 | 78 | 50 | 0 |  | 250
| 2022-01-16 | (日) | 晴 | 南南東 | 1 | 0 | -4 | 5.5 | 6:50 | 5.9 | 7.8 | 7 | 0.05 | 34.5 | 60 | 29.1 | 9.8 | 119 | 80 | 39 | 0 |  | 260
| 2022-01-17 | (月) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | -1 | 5.5 | 7:00 | 5.9 | 7.9 | 7 | 0.1 | 34.3 | 60 | 28.4 | 7.9 | 128 | 81 | 47 | 0 |  | 240
| 2022-01-18 | (火) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 6:40 | 3.9 | 3.3 | 7.22 | 0.2 | 34.1 | 54 | 32 | 6.8 | 126 | 77 | 49 | 0 |  | 240
| 2022-01-19 | (水) | 晴後曇 | 北 | 1 | 0 | -1 | 4.5 | 6:50 | 4.1 | 6.5 | 7.21 | 0.15 | 34.5 | 64 | 32 | 7.9 | 134 | 85 | 49 | 0 |  | 240 | [5 empty] | 0 | 62 | 21 | 3.4 | 0.7 | 14 | 3.6 | 0
| 2022-01-20 | (木) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -6 | 7 | 6:40 | 6.1 | 7 | 7.23 | 0.1 | 35.1 | 63 | 33.7 | 8.8 | 129 | 78 | 51 | 0 |  | 250
| 2022-01-21 | (金) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 6:50 | 6.4 | 8 | 7.19 | 0.1 | 34.5 | 64 | 33.7 | 9.5 | 136 | 86 | 50 | 0 | 0 | 260 | 251.8 | 10.2 | 1.59 | -1.37 | 4.4
| 2022-01-22 | (土) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | -1 | 5 | 7:10 | 5.7 | 7 | 7.08 | 0.05 | 32.5 | 66 | 33.4 | 8.8 | 136 | 84 | 52 | 0 |  | 260
| 2022-01-23 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 0.9 | -1 | 6 | 7:10 | 4.5 | 6 | 7.15 | 0 | 33.4 | 62 | 33.4 | 8.2 | 132 | 78 | 54 | 0 |  | 260
| 2022-01-24 | (月) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 2 | 7.5 | 6:50 | 5.2 | 6.8 | 6.99 | 0.05 | 35.5 | 60 | 32 | 10 | 128 | 84 | 44 | 0 |  | 250
| 2022-01-25 | (火) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 0.5 | -4 | 7 | 6:50 | 4.7 | 5.5 | 7.03 | 0.1 | 33.2 | 58 | 33.4 | 7 | 130 | 78 | 52 | 0 |  | 250
| 2022-01-26 | (水) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 0.1 | 4 | 7.5 | 6:50 | 5 | 5.9 | 7.13 | 0.05 | 37.7 | 56 | 32.7 | 7.9 | 126 | 76 | 50 | 0 |  | 270
| 2022-01-27 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7:00 | 3.5 | 3.6 | 7 | 0.05 | 39.4 | 58 | 33.4 | 6.6 | 130 | 78 | 52 | 0 |  | 260
| 2022-01-28 | (金) | 曇時々晴 | 東 | 0 | 0 | 3 | 12.5 | 7:00 | 4.6 | 5.1 | 6.99 | 0.05 | 38.4 | 62 | 38 | 7 | 130 | 83 | 47 | 0 |  | 270
| 2022-01-29 | (土) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7:10 | 8.6 | 8.9 | 7.11 | 0.1 | 37.7 | 63 | 35.9 | 9.8 | 128 | 79 | 49 | 0 |  | 250
| 2022-01-30 | (日) | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6:50 | 6.5 | 6.9 | 7.02 | 0.35 | 36 | 60 | 38.3 | 9.8 | 130 | 79 | 51 | 0 |  | 250
| 2022-01-31 | (月) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 3 | 6.5 | 6:50 | 5.2 | 6.7 | 7.05 | 0.05 | 34.5 | 65 | 36.6 | 7.9 | 132 | 83 | 49 | 0 |  | 250
| 最高 |  |  |  | 5 | 9.6 | 6 | 12.5 |  | 8.8 | 9.5 | 7.4 | 0.35 | 39.4 | 68 | 38.3 | 10 | 136 | 86 | 54 | 0 | 0 | 270 | 251.8 | 10.2 | 1.59 | -1.37 | 4.4 | 0 | 62 | 21 | 3.4 | 0.7 | 14 | 3.6 | 0
| 最低 | [5 empty] | -6 | 4 |  | 3.1 | 3.3 | 6.99 | 0 | 30.3 | 54 | 26.3 | 6.6 | 119 | 76 | 39 | 0 | 0 | 230 | 251.8 | 10.2 | 1.59 | -1.37 | 4.4 | 0 | 62 | 21 | 3.4 | 0.7 | 14 | 3.6 | 0
| 平均 | [5 empty] | 0.22581 | 6.6452 |  | 5.6452 | 6.6677 | 7.15 |  | 34.1645 | 62.2581 | 31.9194 | 8.3516 | 129.6452 | 80.5161 | 49.129 |  |  | 251.9355 | 251.8 | 10.2 | 1.59 | -1.37 | 4.4 | 0 | 62 | 21 | 3.4 | 0.7 | 14 | 3.6
| 合計 |  |  |  |  | 13.2
2月 | 2022-02-01 | (火) | 晴 | 南東 | 1 |  | -5 | 8.5 | 6:50 | 4.7 | 5.9 | 7.11 | 0 | 31.6 | 59 | 34.1 | 8.5 | 127 | 76 | 51 | 0 |  | 250
| 2022-02-02 | (水) | 晴 | 西 | 2 |  | 2 | 7.5 | 6:50 | 6.4 | 7.6 | 7.16 | 0 | 34.5 | 52 | 34.1 | 8.5 | 120 | 70 | 50 | 0 |  | 270
| 2022-02-03 | (木) | 晴 | 北西 | 0 |  | -4 | 7.5 | 6:50 | 7.2 | 7.9 | 7.32 | 0 | 34.9 | 59 | 34.8 | 9.8 | 126 | 75 | 51 | 0 |  | 250
| 2022-02-04 | (金) | 曇 | 西 | 0 |  | 0 | 7.5 | 7:10 | 8.2 | 9.6 | 7.14 | 0 | 33 | 60 | 33.7 | 10 | 128 | 73 | 55 | 0 |  | 260
| 2022-02-05 | (土) | 晴 | 北北西 | 4 |  | 1 | 7 | 7:00 | 7.3 | 8.3 | 7.1 | 0 | 34.2 | 60 | 28.1 | 9.5 | 125 | 72 | 53 | 0 |  | 260
| 2022-02-06 | (日) | 晴 | 北北西 | 0 |  | -5 | 6.5 | 7:10 | 8.8 | 6.7 | 7.23 | 0 | 35.4 | 60 | 38 | 9.6 | 126 | 72 | 54 | 0 |  | 250
| 2022-02-07 | (月) | 晴 | 東北東 | 2 |  | -1 | 5.5 | 6:50 | 6.2 | 7.1 | 7.16 | 0.05 | 33.2 | 51 | 34.8 | 10 | 117 | 68 | 49 | 0 |  | 260
| 2022-02-08 | (火) | 曇後晴 | 北西 | 1 |  | 1 | 5.5 | 7:00 | 8.2 | 8.7 | 7.16 | 0 | 33.7 | 53 | 37.3 | 10 | 122 | 70 | 52 | 0 |  | 250
| 2022-02-09 | (水) | 晴 | 北北東 | 2 |  | -3 | 7 | 6:50 | 9.2 | 9.4 | 7.16 | 0.05 | 34.5 | 68 | 36.2 | 10 | 122 | 75 | 47 | 0 |  | 260
| 2022-02-10 | (木) | 雨後雪 | 北東 | 2 | 16.4 | 4 | 9 | 7:10 | 3.1 | 3.9 | 6.98 | 0.05 | 37.5 | 54 | 36.6 | 7.4 | 125 | 70 | 55 | 0 |  | 260
| 2022-02-11 | (金) | 雪後晴 | 北東 | 5 | 0.2 | 1 | 6 | 7:00 | 6.4 | 7.8 | 6.89 | 0.05 | 30.7 | 52 | 29.1 | 7 | 122 | 72 | 50 | 0 |  | 250
| 2022-02-12 | (土) | 晴 | 北西 | 1 |  | -2 | 7.5 | 7:10 | 4.8 | 7.1 | 6.82 | 0 | 29.6 | 40 | 29.8 | 7 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 200
| 2022-02-13 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 19.2 | -2 | 8 | 7:10 | 9.8 | 11.4 | 7.1 | 0 | 27 | 54 | 29.8 | 9.5 | 102 | 62 | 40 | 0 |  | 200
| 2022-02-14 | (月) | 雨後晴 | 北 | 5 | 8.2 | 2 | 8 | 6:50 | 3.1 | 3.9 | 6.84 | 0 | 26.9 | 40 | 29.5 | 7.5 | 97 | 60 | 37 | 0 |  | 200
| 2022-02-15 | (火) | 晴 | 東 | 1 |  | -1 | 6.5 | 6:50 | 8.1 | 11.7 | 6.91 | 0 | 24.4 | 44 | 22 | 9.5 | 92 | 56 | 36 | 0 |  | 210
| 2022-02-16 | (水) | 晴 | 西北西 | 2 |  | 3 | 8 | 7:00 | 6.9 | 8 | 7.04 | 0 | 26.8 | 50 | 27 | 9 | 99 | 61 | 38 | 0 |  | 200 | [5 empty] | 0 | 42 | 17 | 4.4 | 1.3 | 13 | 3 | 0
| 2022-02-17 | (木) | 晴 | 北西 | 5 |  | 4 | 7.5 | 6:50 | 6.8 | 9.9 | 7.11 | 0 | 30.5 | 56 | 26.3 | 9.8 | 110 | 70 | 40 | 0 |  | 210
| 2022-02-18 | (金) | 晴 | 北西 | 10 |  | 4 | 8.5 | 7:00 | 4.7 | 6.9 | 7.15 | 0 | 30 | 52 | 28.8 | 7.9 | 116 | 71 | 45 | 0 |  | 190
| 2022-02-19 | (土) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 6.1 | 1 | 9 | 7:10 | 6.2 | 7.5 | 7.04 | 0.05 | 29.8 | 47 | 30.9 | 9.2 | 107 | 67 | 40 | 0 |  | 200
| 2022-02-20 | (日) | 雨後曇 | 北東北 | 1 | 11.9 | 4 | 9 | 7:10 | 3.3 | 5.1 | 7.06 | 0.15 | 28.8 | 50 | 28.4 | 7 | 108 | 66 | 42 | 0 |  | 200
| 2022-02-21 | (月) | 晴 | 北西 | 2 |  | 1 | 7 | 6:50 | 2.9 | 4.1 | 6.86 | 0 | 28.7 | 42 | 24.1 | 7 | 106 | 62 | 44 | 0 |  | 210
| 2022-02-22 | (火) | 晴 | 西南西 | 0 |  | -1 | 6.5 | 7:00 | 5.3 | 6.5 | 7.08 | 0.05 | 27.7 | 54 | 26.3 | 8.3 | 108 | 68 | 40 | 0 | 0 | 200 | 216.6 | 9.4 | 1.77 | -1.62 | 3.4
| 2022-02-23 | (水) | 晴 | 北東 | 1 |  | 2 | 8.5 | 6:50 | 5.1 | 6.5 | 7.18 | 0.05 | 29.5 | 48 | 24.9 | 7.9 | 110 | 68 | 42 | 0 |  | 210
| 2022-02-24 | (木) | 晴 | 北東 | 2 |  | 0 | 6.5 | 6:40 | 6 | 8 | 7.24 | 0.05 | 29.4 | 58 | 23 | 9.2 | 114 | 74 | 40 | 0 |  | 200
| 2022-02-25 | (金) | 晴 | 西 | 1 |  | 3 | 7 | 6:50 | 4.6 | 5.6 | 7.12 | 0.05 | 28.5 | 46 | 24.9 | 7.6 | 115 | 76 | 39 | 0 |  | 210
| 2022-02-26 | (土) | 晴 | 東 | 0 |  | -2 | 11 | 6:50 | 6.1 | 6.6 | 7.12 | 0 | 30.3 | 50 | 29.1 | 9 | 116 | 72 | 44 | 0 |  | 210
| 2022-02-27 | (日) | 晴 | 西北西 | 2 |  | 7 | 8 | 7:00 | 3.7 | 5.2 | 7.04 | 0.1 | 28.6 | 50 | 29.1 | 8.2 | 111 | 71 | 40 | 0 |  | 200
| 2022-02-28 | (月) | 晴 | 南西 | 0 |  | -2 | 10 | 6:40 | 5 | 7.8 | 7.1 | 0 | 31.6 | 51 | 29.1 | 8.5 | 116 | 75 | 41 | 0 |  | 210
| 最高 |  |  |  | 10 | 19.2 | 7 | 11 |  | 9.8 | 11.7 | 7.32 | 0.15 | 37.5 | 68 | 38 | 10 | 128 | 76 | 55 | 0 | 0 | 270 | 216.6 | 9.4 | 1.77 | -1.62 | 3.4 | 0 | 42 | 17 | 4.4 | 1.3 | 13 | 3 | 0
| 最低 | [5 empty] | -5 | 5.5 |  | 2.9 | 3.9 | 6.82 | 0 | 24.4 | 40 | 22 | 7 | 92 | 56 | 36 | 0 | 0 | 190 | 216.6 | 9.4 | 1.77 | -1.62 | 3.4 | 0 | 42 | 17 | 4.4 | 1.3 | 13 | 3 | 0
| 平均 | [5 empty] | 0.42857 | 7.6429 |  | 6.0036 | 7.3107 | 7.0793 |  | 30.7607 | 52.1429 | 29.9929 | 8.6571 | 113.8214 | 69.1429 | 44.6786 |  |  | 224.2857 | 216.6 | 9.4 | 1.77 | -1.62 | 3.4 | 0 | 42 | 17 | 4.4 | 1.3 | 13 | 3
| 合計 |  |  |  |  | 62
3月 | 2022-03-01 | (火) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 6 | 9.5 | 7:00 | 3.7 | 5.2 | 6.95 | 0 | 28.8 | 46 | 28.8 | 8.2 | 111 | 69 | 42 | 0 |  | 220
| 2022-03-02 | (水) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 4 | 11.5 | 6:50 | 5.1 | 7.4 | 7 | 0 | 29.5 | 47 | 27.7 | 9.6 | 107 | 67 | 40 | 0 |  | 230
| 2022-03-03 | (木) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 3 | 11.5 | 6:50 | 4.6 | 5.8 | 7.01 | 0 | 29.7 | 49 | 28.4 | 8.5 | 120 | 65 | 55 | 0 |  | 220
| 2022-03-04 | (金) | 晴後雨 | 東 | 1 | 1.3 | 4 | 11 | 7:00 | 4.1 | 5.4 | 6.98 | 0.05 | 29.8 | 41 | 27.7 | 8.8 | 104 | 60 | 44 | 0 |  | 230
| 2022-03-05 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 6 | 13 | 7:00 | 3.7 | 5.1 | 6.99 | 0.1 | 28.3 | 48 | 27 | 8.8 | 110 | 68 | 42 | 0 |  | 230
| 2022-03-06 | (日) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 5 | 13 | 7:10 | 4.4 | 5.7 | 7.12 | 0 | 29.9 | 43 | 29.1 | 9.5 | 107 | 62 | 45 | 0 |  | 230
| 2022-03-07 | (月) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 6 | 10 | 6:50 | 3.8 | 7.9 | 6.96 | 0 | 31.9 | 46 | 29.8 | 8.5 | 116 | 68 | 48 | 0 |  | 230
| 2022-03-08 | (火) | 雨後曇 | 北北西 | 3 | 0.1 | 5 | 11 | 7:00 | 4.7 | 7.2 | 7.02 | 0.05 | 30.7 | 54 | 31.2 | 9.5 | 112 | 68 | 44 | 0 |  | 240
| 2022-03-09 | (水) | 晴 | 北北東 | 0 | 0 | 5 | 10.5 | 7:10 | 3.8 | 7.9 | 6.97 | 0 | 32.8 | 62 | 30.5 | 10 | 139 | 73 | 66 | 0 |  | 240
| 2022-03-10 | (木) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 7:00 | 4.2 | 6.4 | 6.93 | 0 | 32.4 | 56 | 31.6 | 9.8 | 116 | 72 | 44 | 0 |  | 240 | [5 empty] | 0 | 63 | 15 | 4.8 | 1.3 | 12 | 2.9 | 0
| 2022-03-11 | (金) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 8 | 11.5 | 7:10 | 4.5 | 10.5 | 6.98 | 0 | 31.2 | 54 | 29.8 | 9.5 | 118 | 72 | 46 | 0 |  | 230
| 2022-03-12 | (土) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 10 | 13 | 7:10 | 4.2 | 7.3 | 7.03 | 0.05 | 31 | 52 | 31.6 | 7.7 | 113 | 71 | 42 | 0 |  | 240
| 2022-03-13 | (日) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 9 | 14 | 7:00 | 4.1 | 8.3 | 7.03 | 0 | 34.5 | 56 | 33.4 | 10 | 118 | 72 | 46 | 0 |  | 240
| 2022-03-14 | (月) | 雨後晴 | 南西 | 2 | 1.4 | 15 | 14 | 6:40 | 3.7 | 7.6 | 7.02 | 0 | 34.1 | 62 | 33.7 | 9.8 | 120 | 74 | 46 | 0 |  | 260
| 2022-03-15 | (火) | 雨後晴 | 北東 | 1 | 0.1 | 7 | 14.5 | 6:50 | 5 | 9.5 | 7 | 0.05 | 33.7 | 61 | 35.9 | 10 | 119 | 73 | 46 | 0 |  | 240
| 2022-03-16 | (水) | 曇 | 北東 | 3 | 0 | 9 | 15 | 6:50 | 4.9 | 8.8 | 7.02 | 0.15 | 34.8 | 59 | 32.7 | 10 | 115 | 71 | 44 | 0 |  | 260
| 2022-03-17 | (木) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 7 | 14.5 | 7:00 | 5 | 9.9 | 7.09 | 0 | 33.6 | 62 | 34.1 | 10 | 119 | 72 | 47 | 0 |  | 260
| 2022-03-18 | (金) | 雨一時曇 | 北東 | 5 | 27.1 | 5 | 14.5 | 7:00 | 4.6 | 10.6 | 7.03 | 0 | 33.4 | 58 | 33.4 | 10 | 118 | 70 | 48 | 0 |  | 250
| 2022-03-19 | (土) | 雨後晴 | 南 | 0 | 25.5 | 7 | 11 | 6:50 | 3.6 | 7.5 | 6.89 | 0 | 30.5 | 50 | 29.5 | 8.2 | 108 | 67 | 41 | 0 |  | 250
| 2022-03-20 | (日) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 9 | 11.5 | 6:40 | 6 | 10.8 | 7.09 | 0.05 | 28.6 | 54 | 31.6 | 10 | 110 | 65 | 45 | 0 |  | 250
| 2022-03-21 | (月) | 雨後晴 | 東南東 | 3 | 11.4 | 5 | 12.5 | 7:00 | 6.3 | 8.1 | 6.96 | 0.05 | 27.6 | 41 | 29.1 | 9.5 | 98 | 59 | 39 | 0 |  | 250
| 2022-03-22 | (火) | 雨 | 東北東 | 6 | 20.6 | 5 | 12.5 | 7:10 | 4.1 | 7.6 | 7.01 | 0 | 28.3 | 45 | 28 | 9.3 | 105 | 64 | 41 | 0 |  | 180
| 2022-03-23 | (水) | 晴後雨 | 北 | 1 | 1.3 | 0 | 9 | 7:10 | 5 | 7.1 | 6.95 | 0.1 | 25.6 | 42 | 27 | 8.7 | 91 | 58 | 33 | 0 |  | 180
| 2022-03-24 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 4 | 10.5 | 7:00 | 4.6 | 7.5 | 6.97 | 0.05 | 26.8 | 47 | 22 | 8.5 | 98 | 62 | 36 | 0 |  | 190
| 2022-03-25 | (金) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 3 | 12 | 7:00 | 5.7 | 8.2 | 7.14 | 0 | 23.3 | 44 | 22 | 9.5 | 98 | 60 | 38 | 0 | 0 | 200 | 190 | 8 | 1.4 | -1.55 | 3.3
| 2022-03-26 | (土) | 雨一時曇 | 東 | 1 | 2.3 | 14 | 13 | 7:10 | 4.9 | 6.9 | 7.11 | 0.05 | 24.6 | 42 | 22 | 8.5 | 110 | 56 | 54 | 0 |  | 200
| 2022-03-27 | (日) | 曇一時雨 | 西北西 | 1 | 3 | 15 | 14.5 | 7:00 | 3.3 | 5 | 7.02 | 0.25 | 24.8 | 50 | 24.5 | 8.1 | 102 | 65 | 37 | 0 |  | 200
| 2022-03-28 | (月) | 曇一時晴 | 北東 | 1 | 0 | 13 | 14.5 | 6:50 | 7.6 | 9.6 | 7.21 | 0 | 27.1 | 52 | 23.4 | 10 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 190
| 2022-03-29 | (火) | 曇 | 北北東 | 2 | 0 | 9 | 15.5 | 7:00 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | 0.05 | 28.3 | 52 | 29.8 | 9.5 | 104 | 69 | 35 | 0 |  | 200
| 2022-03-30 | (水) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 9 | 14 | 7:10 | 4.5 | 4.7 | 6.94 | 0 | 29.7 | 58 | 28 | 7.4 | 115 | 69 | 46 | 0 |  | 200
| 2022-03-31 | (木) | 曇後雨 | 南 | 1 | 2.8 | 16 | 15.5 | 6:50 | 6.1 | 7.4 | 7.14 | 0.05 | 27.5 | 47 | 25.2 | 10 | 102 | 67 | 35 | 0 |  | 200
| 最高 |  |  |  | 6 | 27.1 | 16 | 15.5 |  | 7.6 | 10.8 | 7.21 | 0.25 | 34.8 | 62 | 35.9 | 10 | 139 | 74 | 66 | 0 | 0 | 260 | 190 | 8 | 1.4 | -1.55 | 3.3 | 0 | 63 | 15 | 4.8 | 1.3 | 12 | 2.9 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 0 | 9 |  | 3.3 | 4.7 | 6.89 | 0 | 23.3 | 41 | 22 | 7.4 | 91 | 56 | 33 | 0 | 0 | 180 | 190 | 8 | 1.4 | -1.55 | 3.3 | 0 | 63 | 15 | 4.8 | 1.3 | 12 | 2.9 | 0
| 平均 | [5 empty] | 7.3871 | 12.5323 |  | 4.6806 | 7.5484 | 7.0213 |  | 29.7677 | 50.9677 | 28.9839 | 9.2065 | 110.4194 | 66.8387 | 43.5806 |  |  | 225.1613 | 190 | 8 | 1.4 | -1.55 | 3.3 | 0 | 63 | 15 | 4.8 | 1.3 | 12 | 2.9
| 合計 |  |  |  |  | 96.9
年間 | 最高 |  |  |  | 10 | 145 | 31 | 29 |  | 12.8 | 15 | 7.42 | 0.35 | 39.4 | 74 | 38.3 | 10 | 139 | 88 | 66 | 0 | 0 | 280 | 274 | 13.4 | 1.77 | -0.89 | 6 | 0.35 | 63 | 21 | 6.7 | 1.9 | 14 | 3.6 | 0.061
| 最低 |  |  |  | 0 |  | -6 | 4 |  | 2 | 3.3 | 6.71 | 0 | 15.8 | 34 | 10.6 | 5.7 | 62 | 40 | 17 | 0 | 0 | 130 | 190 | 5 | 1.2 | -1.62 | 3.3 | 0 | 28 | 7.4 | 2.8 | 0 | 7.8 | 0.75 | 0
| 平均 | [5 empty] | 13.989 | 17.1904 |  | 6.2945 | 9.2844 | 7.0943 | 0.060299 | 28.7734 | 56.5397 | 26.0975 | 9.3742 | 106.0548 | 68.0274 | 38.0274 | 0 | 0 | 213.726 | 225.6667 | 8.5 | 1.4508 | -1.2708 | 4.3333 | 0.10917 | 47.5 | 13.95 | 4.5167 | 1.0525 | 9.975 | 1.945 | 0.0055455
合計
| 降雨日数 |  | 143

## 郡本
| 郡本浄水場 | [31 empty] | 水源
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | LAS
4月 | 2021-04-01 | (木) | 晴 | 0 | 17.6 | 13.9 | 14.2 | 4.7 | 4.6 | 8.3 | 8.24 | 29.1 | 29.2 |  | 104.3 |  | 105.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 221 |  | 0.13 | 100 | 2021-04-08 | 気温 | 14.5 | ℃
| 2021-04-02 | (金) | 晴 | 0 | 19.3 | 14 | 14.4 | 4.6 | 4.5 | 8.22 | 8.22 | 29 | 28.9 |  | 102.2 |  | 104.3 | [5 empty] | 12.1 |  | 245 |  | 0.13 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2021-04-03 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 19.5; 原水: 14.3; 配水: 14.2; 原水: 4.3; 配水: 4.1; 原水: 8.19; 配水: 8.17; 原水: 28.8; 配水: 28.8 | 水温 | ℃ | 14.9 | 15.1 | 16.9
| 2021-04-04 | (日) | 曇 | (mm): 22.5; (℃): 19.4; 原水: 14.5; 配水: 14.4; 原水: 4.2; 配水: 4; 原水: 8.11; 配水: 8.09; 原水: 28.7; 配水: 28.8 | 濁度 | 度 | 5 | 4.4 | 17.1
| 2021-04-05 | (月) | 雨 | 11.5 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 4.4 | 4.3 | 8.11 | 8.06 | 28.6 | 28.5 |  | 102 |  | 102.7 | [5 empty] | 12.1 |  | 212 |  | 0.1 |  | ｐH |  | 7.91 | 7.86 | 8.16
| 2021-04-06 | (火) | 晴 | 0 | 11.2 | 14.8 | 14.9 | 4.8 | 4.4 | 8.02 | 8 | 28.4 | 28.5 |  | 99.9 |  | 101.7 | [5 empty] | 12.3 |  | 192 |  | 0.17 |  | 電気伝導率 | mS/m | 27.5 | 28.3 | 22.1
| 2021-04-07 | (水) | 晴 | 0 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 4.9 | 4.5 | 7.98 | 7.94 | 28.3 | 28.5 |  | 100.4 |  | 101.7 | [5 empty] | 12 |  | 190 |  | 0.15 |  | 酸消費量 | mg/l | 98.9 | 99.7 | 74.1
| 2021-04-08 | (木) | 曇 | 6 | 14.5 | 14.9 | 15.1 | 5 | 4.4 | 7.91 | 7.86 | 27.5 | 28.3 | 98.9 | 99.7 | 100.7 | 101.5 | 69 | 69.2 | 31.7 | 32.3 | 11.9 | 11.8 | 195 | 193 | 0.13 | 0.17 |  | 全硬度 | mg/l | 100.7 | 101.5 | 86.8
| 2021-04-09 | (金) | 曇 | 2.5 | 13.9 | 14.9 | 15.1 | 5.7 | 5.1 | 7.83 | 7.79 | 27.1 | 27.2 |  | 98.5 |  | 102.1 | [5 empty] | 11.8 |  | 204 |  | 0.17 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 69 | 69.2 | 54
| 2021-04-10 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 8.9; 原水: 14.9; 配水: 15; 原水: 5.1; 配水: 4.9; 原水: 7.87; 配水: 7.8; 原水: 27; 配水: 27 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 31.7 | 32.3 | 32.8
| 2021-04-11 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.6; 原水: 14.9; 配水: 15.2; 原水: 5.1; 配水: 5; 原水: 7.86; 配水: 7.79; 原水: 27; 配水: 27 | 塩化物イオン | mg/l | 11.9 | 11.8 | 9.9
| 2021-04-12 | (月) | 晴 | 0 | 17.8 | 15.1 | 15.4 | 5.6 | 5.3 | 7.77 | 7.73 | 26.9 | 27 |  | 97.3 |  | 102.5 | [5 empty] | 11.6 |  | 204 |  | 0.23 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 195 | 193 | 173
| 2021-04-13 | (火) | 曇 | 1 | 16.3 | 15.2 | 15.3 | 5.3 | 5.3 | 7.77 | 7.71 | 26.9 | 27 |  | 95 |  | 103.7 | [5 empty] | 11.7 |  | 199 |  | 0.24 |  | 全鉄 | mg/l | 0.13 | 0.17 | 0.54
| 2021-04-14 | (水) | 曇 | 10 | 21.4 | 15.3 | 15.5 | 5.2 | 5 | 7.77 | 7.71 | 26.9 | 26.9 |  | 97.5 |  | 103.9 | [5 empty] | 11.6 |  | 189 |  | 0.21 |  | COD | mg/l | 4.1 | 4.1 | 5.5
| 2021-04-15 | (木) | 晴 | 0 | 12.2 | 15.3 | 15.4 | 5.6 | 5.3 | 7.75 | 7.73 | 27.1 | 27 |  | 97.3 |  | 102.3 | [5 empty] | 11.5 |  | 185 |  | 0.21 |  | BOD | mg/l | 1.4 | 1.4 | 2
| 2021-04-16 | (金) | 曇 | 0 | 17.1 | 15.4 | 15.5 | 4.9 | 4.7 | 7.79 | 7.74 | 27.4 | 27.1 |  | 98.5 |  | 103.1 | [5 empty] | 11.5 |  | 182 |  | 0.22 |  | 溶存酸素 | mg/l | 6.9 | 7.2 | 10.8
| 2021-04-17 | (土) | 曇 | (mm): 12; (℃): 17.1; 原水: 15.5; 配水: 15.6; 原水: 5.4; 配水: 5.1; 原水: 7.76; 配水: 7.71; 原水: 27.1; 配水: 27.2 | 全マンガン | mg/l | 0.042 | 0.041 | 0.063
| 2021-04-18 | (日) | 晴 | (mm): 2; (℃): 18.4; 原水: 15.7; 配水: 15.8; 原水: 4.7; 配水: 4.9; 原水: 7.85; 配水: 7.75; 原水: 27.1; 配水: 27.1 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.31 | 0.35 | 0.31
| 2021-04-19 | (月) | 晴 | 0 | 17.9 | 15.8 | 16 | 5.8 | 5.4 | 7.92 | 7.94 | 26.8 | 27 |  | 97.5 |  | 102.9 | [5 empty] | 11.5 |  | 200 |  | 0.23 |  | 全窒素 | mg/l | 0.81 | 0.72 | 1.04
| 2021-04-20 | (火) | 晴 | 0 | 20.9 | 15.8 | 16 | 5.7 | 5.6 | 7.9 | 7.87 | 26.1 | 26.1 |  | 97.1 |  | 101.9 | [5 empty] | 11.8 |  | 201 |  | 0.18 |  | 全リン | mg/l | 0.078 | 0.071 | 0.122
| 2021-04-21 | (水) | 晴 | 0 | 20.4 | 15.9 | 16.2 | 5 | 4.7 | 7.92 | 7.9 | 26.1 | 26.2 |  | 97.3 |  | 102.1 | [5 empty] | 11.4 |  | 181 |  | 0.16 |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2021-04-22 | (木) | 晴 | 0 | 21 | 16 | 16.2 | 4.8 | 4.6 | 7.91 | 7.89 | 26.2 | 26.2 |  | 97.8 |  | 102.3 | [5 empty] | 11.6 |  | 177 |  | 0.17 |  | 硫酸イオン | mg/l | 22.5 | 22.6 | 18.6
| 2021-04-23 | (金) | 晴 | 0 | 15.8 | 16.1 | 16.3 | 4.8 | 4.6 | 7.95 | 7.89 | 26 | 26.1 |  | 95.9 |  | 100.3 | [5 empty] | 11.5 |  | 189 |  | 0.15 |  | シリカ | mg/l | 23.6 | 23.6 | 27.4
| 2021-04-24 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.5; 原水: 16.2; 配水: 16.4; 原水: 4.5; 配水: 4.1; 原水: 7.85; 配水: 7.84; 原水: 26.1; 配水: 26 | 色度 | 度 | 6 | 6 | 13
| 2021-04-25 | (日) | 晴 | (mm): 4; (℃): 20; 原水: 16.3; 配水: 16.5; 原水: 4.3; 配水: 4; 原水: 7.84; 配水: 7.82; 原水: 26; 配水: 25.9 | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 4 | 16
| 2021-04-26 | (月) | 晴 | 0 | 12.7 | 16.5 | 16.6 | 4.9 | 4.6 | 7.88 | 7.87 | 26 | 25.9 |  | 93.8 |  | 100.1 | [5 empty] | 11.5 |  | 204 |  | 0.13
| 2021-04-27 | (火) | 晴 | 0 | 16 | 16.6 | 16.8 | 4.7 | 4.3 | 7.9 | 7.88 | 26 | 26 |  | 92.6 |  | 101.3 | [5 empty] | 11.9 |  | 197 |  | 0.11
| 2021-04-28 | (水) | 晴 | 0 | 21.4 | 16.7 | 17.2 | 5.2 | 4.3 | 7.91 | 7.91 | 26.1 | 26 |  | 92.8 |  | 99.8 | [5 empty] | 11.6 |  | 200 |  | 0.12
| 2021-04-29 | (木) | 雨 | (mm): 32.5; (℃): 17.4; 原水: 16.8; 配水: 17; 原水: 5.6; 配水: 4.9; 原水: 8.01; 配水: 7.98; 原水: 26.1; 配水: 26.2 | 備考
| 2021-04-30 | (金) | 晴 | 0 | 21.7 | 16.9 | 17.4 | 6.9 | 5.8 | 8 | 8.04 | 26.2 | 27.4 |  | 94 |  | 100.5 | [5 empty] | 12.1 |  | 189 |  | 0.12
| 最高 |  |  | 32.5 | 21.7 | 16.9 | 17.4 | 6.9 | 5.8 | 8.3 | 8.24 | 29.1 | 29.2 | 98.9 | 104.3 | 100.7 | 105.1 | 69 | 69.2 | 31.7 | 32.3 | 11.9 | 12.4 | 195 | 245 | 0.13 | 0.24 | 100
| 最低 |  |  |  | 8.9 | 13.9 | 14.2 | 4.2 | 4 | 7.75 | 7.71 | 26 | 25.9 | 98.9 | 92.6 | 100.7 | 99.8 | 69 | 69.2 | 31.7 | 32.3 | 11.9 | 11.4 | 195 | 177 | 0.13 | 0.1
| 平均 |  |  |  | 16.99 | 15.4533 | 15.65 | 5.0567 | 4.7433 | 7.9283 | 7.8957 | 27.0867 | 27.1667 | 98.9 | 97.6857 | 100.7 | 102.181 | 69 | 69.2 | 31.7 | 32.3 | 11.9 | 11.7762 | 195 | 197.8095 | 0.13 | 0.16667
| 合計 |  |  | (mm): 104; LAS: 100
5月 | 2021-05-01 | (土) | 晴 | (mm): 8; (℃): 22.9; 原水: 17.1; 配水: 17.4; 原水: 6.7; 配水: 6.3; 原水: 8.11; 配水: 8.08; 原水: 26; 配水: 26 | 2021-05-06 | 気温 | 15.9 | ℃
| 2021-05-02 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 19.9; 原水: 17.2; 配水: 17.5; 原水: 6.8; 配水: 5.8; 原水: 8.17; 配水: 8.14; 原水: 25.8; 配水: 25.8; LAS: 100 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2021-05-03 | (月) | 晴 | (℃): 18.8; 原水: 17.4; 配水: 17.6; 原水: 7.8; 配水: 7.1; 原水: 8.25; 配水: 8.24; 原水: 25.7; 配水: 25.8; LAS: 100 | 水温 | ℃ | 17.7 | 17.8 | 19.6
| 2021-05-04 | (火) | 晴 | (℃): 22.2; 原水: 17.4; 配水: 17.6; 原水: 6.9; 配水: 6.3; 原水: 8.34; 配水: 8.28; 原水: 25.7; 配水: 25.7; LAS: 200 | 濁度 | 度 | 8.2 | 7.1 | 13.2
| 2021-05-05 | (水) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 20.8; 原水: 17.5; 配水: 17.7; 原水: 6.5; 配水: 5.8; 原水: 8.36; 配水: 8.29; 原水: 25.6; 配水: 25.6; LAS: 300 | ｐH |  | 8.47 | 8.28 | 8.34
| 2021-05-06 | (木) | 曇 | 3.5 | 15.9 | 17.7 | 17.8 | 8.2 | 7.1 | 8.47 | 8.28 | 25.6 | 25.6 | 93.3 | 82.5 | 99 | 98.8 | 68.4 | 67.2 | 30.6 | 31.6 | 11.8 | 11.9 | 215 | 229 | 0.17 | 0.16 | 300 | 電気伝導率 | mS/m | 25.6 | 25.6 | 26.8
| 2021-05-07 | (金) | 曇 | 2 | 19.4 | 17.7 | 17.9 | 6.9 | 6.6 | 8.39 | 8.27 | 25.6 | 25.7 |  | 94.8 |  | 100.3 | [5 empty] | 12.6 |  | 188 |  | 0.15 | 200 | 酸消費量 | mg/l | 93.3 | 82.5 | 96.1
| 2021-05-08 | (土) | 晴 | (℃): 23.3; 原水: 17.9; 配水: 18.1; 原水: 6.2; 配水: 5.9; 原水: 8.33; 配水: 8.27; 原水: 25.6; 配水: 25.7; LAS: 100 | 全硬度 | mg/l | 99 | 98.8 | 98.8
| 2021-05-09 | (日) | 晴 | (℃): 24.6; 原水: 17.9; 配水: 18.2; 原水: 4.8; 配水: 4.6; 原水: 8.32; 配水: 8.23; 原水: 25.7; 配水: 25.7; LAS: 200 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68.4 | 67.2 | 68.6
| 2021-05-10 | (月) | 晴 |  | 22.4 | 18 | 18.3 | 4.7 | 4.4 | 8.33 | 8.24 | 25.7 | 27 |  | 95.5 |  | 98.6 | [5 empty] | 11.9 |  | 217 |  | 0.13 | 200 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30.6 | 31.6 | 30.2
| 2021-05-11 | (火) | 曇 | (℃): 18.5; 原水: 18.2; 配水: 18.3; 原水: 4.3; 配水: 4.1; 原水: 8.25; 配水: 8.2; 原水: 27; 配水: 27.1; 配水: 95.2; 配水: 100.5; 配水: 11.6; 配水: 179; 配水: 0.14 | 塩化物イオン | mg/l | 11.8 | 11.9 | 11.5
| 2021-05-12 | (水) | 晴 | (℃): 18.8; 原水: 18.3; 配水: 18.5; 原水: 4.9; 配水: 4.1; 原水: 8.1; 配水: 8.12; 原水: 27.2; 配水: 27.1; 配水: 94.3; 配水: 102.3; 配水: 11.9; 配水: 174; 配水: 0.15 | 全蒸発残留物 | mg/l | 215 | 229 | 225
| 2021-05-13 | (木) | 雨 | 3.5 | 16.8 | 18.5 | 18.6 | 4.3 | 3.9 | 8.06 | 8 | 27.2 | 27.2 |  | 94.8 |  | 99.8 | [5 empty] | 11.7 |  | 183 |  | 0.14 |  | 全鉄 | mg/l | 0.17 | 0.16 | 0.42
| 2021-05-14 | (金) | 晴 | (℃): 21.9; 原水: 18.6; 配水: 18.9; 原水: 4.3; 配水: 3.8; 原水: 7.98; 配水: 7.94; 原水: 27.4; 配水: 27.3; 配水: 94.1; 配水: 102.5; 配水: 12; 配水: 196; 配水: 0.12 | COD | mg/l | 4.8 | 4.4 | 5.5
| 2021-05-15 | (土) | 曇 | (℃): 23.6; 原水: 18.7; 配水: 18.9; 原水: 3.6; 配水: 3.4; 原水: 7.95; 配水: 7.89; 原水: 27.3; 配水: 27.3 | BOD | mg/l | 1.7 | 1.3 | 4.4
| 2021-05-16 | (日) | 晴 | (℃): 21.8; 原水: 18.7; 配水: 18.9; 原水: 3.3; 配水: 3.2; 原水: 7.89; 配水: 7.84; 原水: 27.4; 配水: 27.5 | 溶存酸素 | mg/l | 7.9 | 8.3 | 10.7
| 2021-05-17 | (月) | 曇 | (℃): 24.5; 原水: 18.9; 配水: 19.3; 原水: 3.4; 配水: 3.2; 原水: 7.89; 配水: 7.86; 原水: 27.4; 配水: 27.5; 配水: 96.9; 配水: 100.3; 配水: 12.1; 配水: 149; 配水: 0.12 | 全マンガン | mg/l | 0.065 | 0.054 | 0.142
| 2021-05-18 | (火) | 曇 | 0.5 | 22.3 | 19.3 | 19.5 | 4.2 | 3.4 | 7.88 | 7.87 | 27.7 | 27.6 |  | 96.6 |  | 100.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 187 |  | 0.16 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.15 | 0.15 | 0.14
| 2021-05-19 | (水) | 雨 | 20.5 | 17.7 | 19.5 | 19.5 | 3.9 | 3.4 | 7.84 | 7.8 | 27.7 | 27.7 |  | 97.3 |  | 101.5 | [5 empty] | 12.1 |  | 166 |  | 0.13 |  | 全窒素 | mg/l | 0.72 | 0.67 | 0.99
| 2021-05-20 | (木) | 曇 | 14.5 | 20.4 | 19.7 | 19.8 | 3.4 | 3.1 | 7.83 | 7.79 | 27.7 | 27.7 |  | 95.9 |  | 101.3 | [5 empty] | 12 |  | 157 |  | 0.11 |  | 全リン | mg/l | 0.061 | 0.054 | 0.137
| 2021-05-21 | (金) | 曇 | 4 | 24.8 | 19.7 | 20 | 3.4 | 3.1 | 7.75 | 7.72 | 27.7 | 27.7 |  | 96.9 |  | 101.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 185 |  | 0.14 |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2021-05-22 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 20.1; 原水: 19.9; 配水: 20; 原水: 3.3; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.63; 原水: 27.5; 配水: 27.6 | 硫酸イオン | mg/l | 20.9 | 22.1 | 20.1
| 2021-05-23 | (日) | 曇 | (mm): 3; (℃): 20.3; 原水: 20; 配水: 20.2; 原水: 3.8; 配水: 3.4; 原水: 7.68; 配水: 7.54; 原水: 27.5; 配水: 27.5 | シリカ | mg/l | 14.7 | 14 | 25.7
| 2021-05-24 | (月) | 曇 | (℃): 24.8; 原水: 20.1; 配水: 20.4; 原水: 3.9; 配水: 3.6; 原水: 7.71; 配水: 7.68; 原水: 27.4; 配水: 27.4; 配水: 96.6; 配水: 100.1; 配水: 12.5; 配水: 189; 配水: 0.15 | 色度 | 度 | 7 | 6 | 11
| 2021-05-25 | (火) | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 20.2; 配水: 20.4; 原水: 3.7; 配水: 3.8; 原水: 7.71; 配水: 7.7; 原水: 27.4; 配水: 27.4; 配水: 95.9; 配水: 99.4; 配水: 11.9; 配水: 185; 配水: 0.16 | 懸濁物質 | mg/l | 11 | 10 | 13
| 2021-05-26 | (水) | 曇 | (℃): 22.2; 原水: 20.3; 配水: 20.6; 原水: 3.8; 配水: 3.7; 原水: 7.75; 配水: 7.72; 原水: 27.4; 配水: 27.4; 配水: 96.2; 配水: 99.6; 配水: 12.3; 配水: 175; 配水: 0.14
| 2021-05-27 | (木) | 雨 | 37 | 16.7 | 20.4 | 20.5 | 4 | 3.7 | 7.8 | 7.76 | 27.4 | 27.3 |  | 95 |  | 99 | [5 empty] | 12.3 |  | 216 |  | 0.14
| 2021-05-28 | (金) | 晴 | (℃): 25.4; 原水: 20.5; 配水: 20.8; 原水: 4.2; 配水: 3.8; 原水: 7.77; 配水: 7.77; 原水: 27.5; 配水: 27.4; 配水: 97.6; 配水: 100.1; 配水: 11.8; 配水: 177; 配水: 0.15
| 2021-05-29 | (土) | 晴 | (℃): 26; 原水: 20.5; 配水: 20.7; 原水: 3.7; 配水: 3.9; 原水: 7.68; 配水: 7.67; 原水: 27.5; 配水: 27.5 | 備考
| 2021-05-30 | (日) | 晴 | (℃): 23.3; 原水: 20.5; 配水: 20.7; 原水: 4.1; 配水: 3.8; 原水: 7.63; 配水: 7.64; 原水: 27.4; 配水: 27.4
| 2021-05-31 | (月) | 晴 | 4 | 23.4 | 20.6 | 20.9 | 4.7 | 4.4 | 7.63 | 7.67 | 27.2 | 27.2 |  | 97.3 |  | 98.2 | [5 empty] | 11.6 |  | 173 |  | 0.17
| 最高 |  |  | 37 | 26 | 20.6 | 20.9 | 8.2 | 7.1 | 8.47 | 8.29 | 27.7 | 27.7 | 93.3 | 97.6 | 99 | 102.5 | 68.4 | 67.2 | 30.6 | 31.6 | 11.8 | 12.6 | 215 | 229 | 0.17 | 0.17 | 300
| 最低 |  |  |  | 15.9 | 17.1 | 17.4 | 3.3 | 2.8 | 7.63 | 7.54 | 25.6 | 25.6 | 93.3 | 82.5 | 99 | 98.2 | 68.4 | 67.2 | 30.6 | 31.6 | 11.8 | 11.6 | 215 | 149 | 0.17 | 0.11
| 平均 |  |  |  | 21.5613 | 18.9323 | 19.1452 | 4.7645 | 4.371 | 7.9855 | 7.9397 | 26.8677 | 26.9161 | 93.3 | 95.1889 | 99 | 100.2833 | 68.4 | 67.2 | 30.6 | 31.6 | 11.8 | 12.0556 | 215 | 184.7222 | 0.17 | 0.14222
| 合計 |  |  | (mm): 104; LAS: 1700
6月 | 2021-06-01 | (火) | 晴 | 13.5 | 21.7 | 20.8 | 21.1 | 4.3 | 4.1 | 7.64 | 7.62 | 27.1 | 27.1 |  | 95.5 |  | 99.6 | [5 empty] | 12 |  | 186 |  | 0.17 |  | 2021-06-10 | 気温 | 25.5 | ℃
| 2021-06-02 | (水) | 曇 | 0 | 24.2 | 20.9 | 21.2 | 4.6 | 3.9 | 7.62 | 7.63 | 27.1 | 27.1 |  | 96.2 |  | 97.2 | [5 empty] | 11.6 |  | 182 |  | 0.09 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2021-06-03 | (木) | 晴 | 0 | 24.3 | 21 | 21.3 | 4.3 | 4.2 | 7.61 | 7.62 | 27 | 27.1 |  | 95.9 |  | 98 | [5 empty] | 11.6 |  | 175 |  | 0.12 |  | 水温 | ℃ | 21.6 | 21.9 | 28.2
| 2021-06-04 | (金) | 曇 | 5.5 | 22.4 | 21.1 | 21.3 | 4.3 | 3.8 | 7.6 | 7.62 | 27.1 | 27.1 |  | 93.4 |  | 99.6 | [5 empty] | 11.6 |  | 190 |  | 0.12 |  | 濁度 | 度 | 4.1 | 3.6 | 9.9
| 2021-06-05 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 22.3; 原水: 21.1; 配水: 21.3; 原水: 4.3; 配水: 3.7; 原水: 7.57; 配水: 7.58; 原水: 27.2; 配水: 27.3 | ｐH |  | 7.55 | 7.55 | 9.51
| 2021-06-06 | (日) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 22.9; 原水: 21.3; 配水: 21.4; 原水: 4.4; 配水: 3.6; 原水: 7.66; 配水: 7.65; 原水: 27.1; 配水: 27.2 | 電気伝導率 | mS/m | 27.1 | 27.1 | 24.7
| 2021-06-07 | (月) | 曇 | 0 | 23.6 | 21.3 | 21.5 | 3.8 | 3.5 | 7.59 | 7.57 | 27.1 | 27.2 |  | 96.4 |  | 98 | [5 empty] | 11.3 |  | 158 |  | 0.13 |  | 酸消費量 | mg/l | 95 | 96.4 | 88.1
| 2021-06-08 | (火) | 晴 | 0 | 28.3 | 21.5 | 21.8 | 4 | 3.5 | 7.59 | 7.58 | 27.1 | 27.1 |  | 92.7 |  | 97.2 | [5 empty] | 11.7 |  | 192 |  | 0.13 |  | 全硬度 | mg/l | 99.2 | 98.2 | 87.8
| 2021-06-09 | (水) | 晴 | 0 | 26.8 | 21.5 | 21.9 | 3.7 | 3.3 | 7.54 | 7.54 | 27.1 | 27.1 |  | 96.6 |  | 98.2 | [5 empty] | 11.4 |  | 164 |  | 0.19 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 69.2 | 67.2 | 57.6
| 2021-06-10 | (木) | 晴 | 0 | 25.5 | 21.6 | 21.9 | 4.1 | 3.6 | 7.55 | 7.55 | 27.1 | 27.1 | 95 | 96.4 | 99.2 | 98.2 | 69.2 | 67.2 | 30 | 31 | 11.3 | 11.2 | 175 | 188 | 0.18 | 0.16 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30 | 31 | 30.2
| 2021-06-11 | (金) | 晴 | 0 | 26.5 | 21.8 | 22.2 | 4.4 | 3.9 | 7.6 | 7.61 | 27.1 | 27.1 |  | 98.3 |  | 99.8 | [5 empty] | 11.1 |  | 156 |  | 0.11 |  | 塩化物イオン | mg/l | 11.3 | 11.2 | 10.6
| 2021-06-12 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.1; 原水: 22; 配水: 22.2; 原水: 5; 配水: 4.5; 原水: 7.56; 配水: 7.58; 原水: 27.2; 配水: 27.1 | 全蒸発残留物 | mg/l | 175 | 188 | 168
| 2021-06-13 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 27.6; 原水: 22.2; 配水: 22.5; 原水: 5.3; 配水: 4.6; 原水: 7.65; 配水: 7.64; 原水: 27.1; 配水: 27.1 | 全鉄 | mg/l | 0.18 | 0.16 | 0.34
| 2021-06-14 | (月) | 雨 | 2.5 | 22 | 22.4 | 22.5 | 5.6 | 5.2 | 7.65 | 7.65 | 27.1 | 27.1 |  | 95.5 |  | 99.6 | [5 empty] | 11.2 |  | 191 |  | 0.1 |  | COD | mg/l | 4.4 | 4.3 | 7.1
| 2021-06-15 | (火) | 曇 | 0 | 25.1 | 22.5 | 22.8 | 5.3 | 5.2 | 7.64 | 7.66 | 27 | 27.1 |  | 95.5 |  | 99.8 | [5 empty] | 11.3 |  | 182 |  | 0.11 |  | BOD | mg/l | 1.6 | 1.6 | 4.8
| 2021-06-16 | (水) | 曇 | 0 | 25.6 | 22.6 | 22.9 | 5.8 | 5.2 | 7.6 | 7.62 | 27.2 | 27.2 |  | 97.6 |  | 99 | [5 empty] | 11.5 |  | 180 |  | 0.12 |  | 溶存酸素 | mg/l | 5.5 | 5 | 18.6
| 2021-06-17 | (木) | 曇 | 0 | 24.5 | 22.6 | 22.9 | 5.5 | 5.2 | 7.58 | 7.58 | 27.3 | 27.3 |  | 94.6 |  | 99 | [5 empty] | 11.3 |  | 187 |  | 0.11 |  | 全マンガン | mg/l | 0.065 | 0.055 | 0.043
| 2021-06-18 | (金) | 晴 | 0 | 24.7 | 22.7 | 23 | 4.5 | 4.2 | 7.56 | 7.56 | 27.3 | 27.4 |  | 99 |  | 99 | [5 empty] | 11.3 |  | 177 |  | 0.11 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.15 | 0.21 | 0.09
| 2021-06-19 | (土) | 雨 | (mm): 12.5; (℃): 20.4; 原水: 22.7; 配水: 22.8; 原水: 3.7; 配水: 3.4; 原水: 7.53; 配水: 7.5; 原水: 27.4; 配水: 27.4 | 全窒素 | mg/l | 0.51 | 0.57 | 0.9
| 2021-06-20 | (日) | 曇 | (mm): 15; (℃): 21.7; 原水: 22.8; 配水: 22.9; 原水: 3.9; 配水: 3.2; 原水: 7.52; 配水: 7.49; 原水: 27.5; 配水: 27.4 | 全リン | mg/l | 0.055 | 0.059 | 0.087
| 2021-06-21 | (月) | 曇 | 1 | 23.8 | 22.8 | 23 | 4 | 3.1 | 7.58 | 7.52 | 27.6 | 27.5 |  | 96.2 |  | 99.4 | [5 empty] | 11.5 |  | 179 |  | 0.09 |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2021-06-22 | (火) | 曇 | 0 | 24 | 22.8 | 23 | 3.9 | 3.3 | 7.55 | 7.47 | 27.7 | 27.7 |  | 98.5 |  | 100.3 | [5 empty] | 11.3 |  | 171 |  | 0.1 |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.7 | 18.7 | 17.9
| 2021-06-23 | (水) | 曇 | 0 | 23.6 | 22.8 | 23 | 3.6 | 2.6 | 7.54 | 7.45 | 27.7 | 27.7 |  | 95.9 |  | 100.1 | [5 empty] | 11.5 |  | 151 |  | 0.08 |  | シリカ | mg/l | 17.3 | 16.7 | 16.6
| 2021-06-24 | (木) | 曇 | 0 | 25 | 22.9 | 23.2 | 3.3 | 2.5 | 7.52 | 7.43 | 27.7 | 27.7 |  | 96.6 |  | 101.9 | [5 empty] | 11.3 |  | 198 |  | 0.08 |  | 色度 | 度 | 7 | 7 | 8
| 2021-06-25 | (金) | 曇 | 0 | 24.1 | 22.9 | 23.1 | 3.5 | 2.6 | 7.59 | 7.45 | 27.5 | 27.3 |  | 98.3 |  | 100.1 | [5 empty] | 11.4 |  | 176 |  | 0.07 |  | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 4 | 16
| 2021-06-26 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 26.5; 原水: 22.9; 配水: 23.3; 原水: 3.1; 配水: 2.1; 原水: 7.58; 配水: 7.52; 原水: 27.7; 配水: 27.5
| 2021-06-27 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 27.2; 原水: 23.1; 配水: 23.3; 原水: 2.8; 配水: 2.1; 原水: 7.58; 配水: 7.5; 原水: 27.7; 配水: 27.5
| 2021-06-28 | (月) | 晴 | 1.5 | 27.3 | 23.1 | 23.4 | 3 | 2.2 | 7.57 | 7.45 | 27.7 | 27.6 |  | 95 |  | 100.5 | [5 empty] | 11.2 |  | 188 |  | 0.07
| 2021-06-29 | (火) | 雨 | 28.5 | 21 | 23.1 | 23.2 | 3.2 | 2.1 | 7.58 | 7.43 | 27.8 | 27.6 |  | 98.7 |  | 99.4 | [5 empty] | 11.7 |  | 208 |  | 0.08 |  | 備考
| 2021-06-30 | (水) | 曇 | 3.5 | 21.9 | 23.2 | 23.4 | 3.1 | 2.1 | 7.56 | 7.47 | 27.9 | 27.7 |  | 98.3 |  | 101.1 | [5 empty] | 11.7 |  | 206 |  | 0.08
| 最高 |  |  | 28.5 | 28.3 | 23.2 | 23.4 | 5.8 | 5.2 | 7.66 | 7.66 | 27.9 | 27.7 | 95 | 99 | 99.2 | 101.9 | 69.2 | 67.2 | 30 | 31 | 11.3 | 12 | 175 | 208 | 0.18 | 0.19
| 最低 |  |  |  | 20.4 | 20.8 | 21.1 | 2.8 | 2.1 | 7.52 | 7.43 | 27 | 27.1 | 95 | 92.7 | 99.2 | 97.2 | 69.2 | 67.2 | 30 | 31 | 11.3 | 11.1 | 175 | 151 | 0.18 | 0.07
| 平均 |  |  |  | 24.32 | 22.2 | 22.4433 | 4.1433 | 3.55 | 7.5837 | 7.5513 | 27.34 | 27.3133 | 95 | 96.4136 | 99.2 | 99.3182 | 69.2 | 67.2 | 30 | 31 | 11.3 | 11.4409 | 175 | 181.1364 | 0.18 | 0.11
| 合計 |  |  | (mm): 85; LAS: 0
7月 | 2021-07-01 | (木) | 雨 | 68.5 | 20.3 | 23.2 | 23.2 | 3.3 | 2.2 | 7.52 | 7.44 | 27.8 | 27.6 |  | 99.2 |  | 100.3 | [5 empty] | 10.8 |  | 194 |  | 0.06 |  | 2021-07-08 | 気温 | 24.3 | ℃
| 2021-07-02 | (金) | 雨 | 98 | 21.9 | 23.2 | 23.2 | 2.6 | 1.9 | 7.51 | 7.41 | 27.9 | 27.6 |  | 75.3 |  | 100.1 | [5 empty] | 10.8 |  | 172 |  | 0.08 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2021-07-03 | (土) | 雨 | (mm): 121.5; (℃): 23.2; 原水: 23.2; 配水: 23.3; 原水: 2.1; 配水: 1.5; 原水: 7.5; 配水: 7.35; 原水: 27.9; 配水: 27.4 | 水温 | ℃ | 22.7 | 23 | 22.8
| 2021-07-04 | (日) | 雨 | (mm): 9; (℃): 19.6; 原水: 23.2; 配水: 23.3; 原水: 2; 配水: 1.6; 原水: 7.6; 配水: 7.38; 原水: 27.6; 配水: 27.4 | 濁度 | 度 | 5.6 | 3.7 | 15.1
| 2021-07-05 | (月) | 曇 | 1.5 | 21.1 | 23.3 | 23.4 | 3.2 | 1.9 | 7.62 | 7.47 | 26.5 | 26.7 |  | 91.8 |  | 95 | [5 empty] | 10.8 |  | 200 |  | 0.08 |  | ｐH |  | 7.41 | 7.31 | 7.61
| 2021-07-06 | (火) | 曇 | 0.5 | 26 | 23.1 | 23.3 | 5 | 2 | 7.5 | 7.42 | 26.2 | 26.8 |  | 95.9 |  | 96 | [5 empty] | 10.9 |  | 199 |  | 0.09 |  | 電気伝導率 | mS/m | 24.3 | 24.2 | 19.4
| 2021-07-07 | (水) | 曇 | 0.5 | 25.6 | 22.8 | 23.1 | 6.3 | 3.5 | 7.44 | 7.35 | 24.9 | 25.2 |  | 87.4 |  | 91.2 | [5 empty] | 10.1 |  | 130 |  | 0.17 |  | 酸消費量 | mg/l | 81.8 | 84.6 | 64.9
| 2021-07-08 | (木) | 曇 | 1 | 24.3 | 22.7 | 23 | 5.6 | 3.7 | 7.41 | 7.31 | 24.3 | 24.2 | 81.8 | 84.6 | 86.4 | 87 | 60 | 60.8 | 26.4 | 26.2 | 9.8 | 9.9 | 153 | 176 | 0.2 | 0.16 |  | 全硬度 | mg/l | 86.4 | 87 | 74
| 2021-07-09 | (金) | 曇 | 1 | 24.9 | 22.7 | 22.9 | 4.4 | 3.3 | 7.39 | 7.3 | 23 | 22.9 |  | 80.6 |  | 85.6 | [5 empty] | 10.5 |  | 181 |  | 0.17 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 60 | 60.8 | 52
| 2021-07-10 | (土) | 晴 | (℃): 30.2; 原水: 22.7; 配水: 23; 原水: 4.3; 配水: 3.2; 原水: 7.35; 配水: 7.29; 原水: 22.7; 配水: 22.7 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26.4 | 26.2 | 22
| 2021-07-11 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 29.1; 原水: 22.9; 配水: 23; 原水: 3.2; 配水: 2.3; 原水: 7.34; 配水: 7.3; 原水: 22.6; 配水: 22.8 | 塩化物イオン | mg/l | 9.8 | 9.9 | 7.7
| 2021-07-12 | (月) | 晴 | (℃): 30.1; 原水: 22.9; 配水: 23.4; 原水: 3.5; 配水: 2.6; 原水: 7.37; 配水: 7.3; 原水: 24.1; 配水: 24; 配水: 81.1; 配水: 86.8; 配水: 10.3; 配水: 145; 配水: 0.14 | 全蒸発残留物 | mg/l | 153 | 176 | 166
| 2021-07-13 | (火) | 曇 | 12.5 | 26.3 | 23.1 | 23.3 | 3.5 | 2.6 | 7.33 | 7.3 | 24 | 23.9 |  | 83.2 |  | 86.2 | [5 empty] | 10.4 |  | 146 |  | 0.16 |  | 全鉄 | mg/l | 0.2 | 0.16 | 0.71
| 2021-07-14 | (水) | 曇 | (℃): 26.6; 原水: 23.2; 配水: 23.5; 原水: 3.3; 配水: 2.4; 原水: 7.35; 配水: 7.32; 原水: 24.1; 配水: 24; 配水: 83.7; 配水: 85.8; 配水: 10; 配水: 170; 配水: 0.11 | COD | mg/l | 3.9 | 3.8 | 4.9
| 2021-07-15 | (木) | 晴 | 1 | 27.8 | 23.3 | 23.6 | 4.6 | 3.8 | 7.36 | 7.32 | 22.8 | 22.9 |  | 79.7 |  | 86 | [5 empty] | 9.6 |  | 202 |  | 0.18 |  | BOD | mg/l | 2 | 1.6 | 2
| 2021-07-16 | (金) | 晴 | (℃): 29.9; 原水: 23.3; 配水: 23.7; 原水: 4.3; 配水: 3.1; 原水: 7.33; 配水: 7.29; 原水: 22.8; 配水: 22.7; 配水: 80.4; 配水: 84.4; 配水: 9.7; 配水: 170; 配水: 0.14 | 溶存酸素 | mg/l | 1.9 | 2.2 | 7.9
| 2021-07-17 | (土) | 晴 | (℃): 29.6; 原水: 23.4; 配水: 23.8; 原水: 3.2; 配水: 2.6; 原水: 7.47; 配水: 7.41; 原水: 24; 配水: 23.8 | 全マンガン | mg/l | 0.04 | 0.026 | 0.034
| 2021-07-18 | (日) | 晴 | (℃): 31; 原水: 23.6; 配水: 24; 原水: 3.2; 配水: 2.4; 原水: 7.44; 配水: 7.46; 原水: 24; 配水: 24 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.21 | 0.47 | 0.5
| 2021-07-19 | (月) | 曇 | (℃): 30.5; 原水: 23.9; 配水: 24.3; 原水: 3.4; 配水: 2.5; 原水: 7.39; 配水: 7.36; 原水: 23.9; 配水: 23.9; 配水: 84.6; 配水: 86; 配水: 10.1; 配水: 157; 配水: 0.09 | 全窒素 | mg/l | 0.76 | 1.09 | 0.83
| 2021-07-20 | (火) | 晴 | (℃): 29.3; 原水: 24.2; 配水: 24.5; 原水: 3; 配水: 2.3; 原水: 7.38; 配水: 7.37; 原水: 24; 配水: 24; 配水: 84.4; 配水: 85.4; 配水: 10.3; 配水: 152; 配水: 0.06 | 全リン | mg/l | 0.07 | 0.071 | 0.114
| 2021-07-21 | (水) | 晴 | (℃): 31.9; 原水: 24.4; 配水: 24.8; 原水: 2.7; 配水: 2.1; 原水: 7.43; 配水: 7.38; 原水: 24.2; 配水: 24.2; 配水: 83.7; 配水: 86.8; 配水: 10.2; 配水: 158; 配水: 0.1 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2021-07-22 | (木) | 晴 | (℃): 30.4; 原水: 24.6; 配水: 25; 原水: 2.7; 配水: 2.1; 原水: 7.47; 配水: 7.45; 原水: 24.3; 配水: 24.2 | 硫酸イオン | mg/l | 16.7 | 16.5 | 15.7
| 2021-07-23 | (金) | 晴 | (℃): 29.9; 原水: 24.8; 配水: 25.2; 原水: 2.7; 配水: 2.1; 原水: 7.46; 配水: 7.45; 原水: 24.4; 配水: 24.3 | シリカ | mg/l | 20 | 19.7 | 29.7
| 2021-07-24 | (土) | 晴 | (℃): 30.6; 原水: 24.9; 配水: 25.3; 原水: 2.6; 配水: 2.1; 原水: 7.46; 配水: 7.44; 原水: 24.6; 配水: 24.5 | 色度 | 度 | 10 | 9 | 14
| 2021-07-25 | (日) | 晴 | (℃): 30.5; 原水: 25; 配水: 25.4; 原水: 2.5; 配水: 2.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 24.8; 配水: 24.7 | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 2 | 11
| 2021-07-26 | (月) | 晴 | 1 | 28.8 | 25.2 | 25.6 | 2.6 | 2.3 | 7.5 | 7.45 | 24.9 | 25 |  | 86.2 |  | 90 | [5 empty] | 9.8 |  | 174 |  | 0.08
| 2021-07-27 | (火) | 雨 | 48.5 | 22.9 | 25.3 | 25.4 | 2.5 | 2.2 | 7.48 | 7.46 | 25.2 | 25.1 |  | 88.3 |  | 90.8 | [5 empty] | 10.1 |  | 172 |  | 0.11
| 2021-07-28 | (水) | 晴 | 39 | 30.2 | 25.3 | 25.7 | 2.9 | 2.4 | 7.5 | 7.46 | 25.3 | 25.2 |  | 89.2 |  | 92 | [5 empty] | 10.2 |  | 169 |  | 0.1
| 2021-07-29 | (木) | 晴 | (℃): 30.3; 原水: 25.3; 配水: 25.6; 原水: 3.1; 配水: 2.4; 原水: 7.49; 配水: 7.44; 原水: 25.4; 配水: 25.4; 配水: 90.4; 配水: 92.2; 配水: 10.5; 配水: 174; 配水: 0.1 | 備考
| 2021-07-30 | (金) | 晴 | 25 | 30.2 | 25.4 | 25.7 | 2.7 | 2.2 | 7.47 | 7.43 | 25.5 | 25.4 |  | 88.3 |  | 93 | [5 empty] | 10.2 |  | 174 |  | 0.07
| 2021-07-31 | (土) | 晴 | (℃): 28.3; 原水: 25.5; 配水: 25.6; 原水: 2.6; 配水: 2.1; 原水: 7.47; 配水: 7.48; 原水: 25.5; 配水: 25.4
| 最高 |  |  | 121.5 | 31.9 | 25.5 | 25.7 | 6.3 | 3.8 | 7.62 | 7.5 | 27.9 | 27.6 | 81.8 | 99.2 | 86.4 | 100.3 | 60 | 60.8 | 26.4 | 26.2 | 9.8 | 10.9 | 153 | 202 | 0.2 | 0.18
| 最低 |  |  |  | 19.6 | 22.7 | 22.9 | 2 | 1.5 | 7.33 | 7.29 | 22.6 | 22.7 | 81.8 | 75.3 | 86.4 | 84.4 | 60 | 60.8 | 26.4 | 26.2 | 9.8 | 9.6 | 153 | 130 | 0.2 | 0.06
| 平均 |  |  |  | 27.4613 | 23.8581 | 24.1323 | 3.3419 | 2.4387 | 7.4461 | 7.39 | 24.8129 | 24.771 | 81.8 | 85.9 | 86.4 | 90.03 | 60 | 60.8 | 26.4 | 26.2 | 9.8 | 10.26 | 153 | 170.75 | 0.2 | 0.1125
| 合計 |  |  | (mm): 429; LAS: 0
8月 | 2021-08-01 | (日) | 晴 | (℃): 31.1; 原水: 25.5; 配水: 25.7; 原水: 3; 配水: 2.1; 原水: 7.45; 配水: 7.43; 原水: 25.2; 配水: 25.3 | 2021-08-05 | 気温 | 31 | ℃
| 2021-08-02 | (月) | 晴 | 2 | 31.1 | 25.6 | 25.9 | 2.6 | 1.9 | 7.52 | 7.42 | 25.3 | 25.3 |  | 87.6 |  | 92.2 | [5 empty] | 9.8 |  | 177 |  | 0.03 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2021-08-03 | (火) | 晴 | (℃): 30.8; 原水: 25.7; 配水: 26; 原水: 2.4; 配水: 1.5; 原水: 7.5; 配水: 7.45; 原水: 25.4; 配水: 25.4; 配水: 88.5; 配水: 93; 配水: 9.9; 配水: 189; 配水: 0.09 | 水温 | ℃ | 25.9 | 26.3 | 32
| 2021-08-04 | (水) | 晴 | (℃): 30.8; 原水: 25.8; 配水: 26.1; 原水: 2.5; 配水: 1.5; 原水: 7.53; 配水: 7.45; 原水: 25.4; 配水: 25.4; 配水: 89.5; 配水: 92.2; 配水: 9.9; 配水: 154; 配水: 0.07 | 濁度 | 度 | 2.5 | 1.6 | 9.7
| 2021-08-05 | (木) | 晴 |  | 31 | 25.9 | 26.3 | 2.5 | 1.6 | 7.53 | 7.47 | 25.5 | 25.5 | 90.1 | 90.4 | 93.2 | 92.2 | 64.2 | 64.4 | 29 | 27.8 | 9.9 | 10 | 173 | 180 | 0.11 | 0.08 |  | ｐH |  | 7.53 | 7.47 | 9.23
| 2021-08-06 | (金) | 晴 | (℃): 30.6; 原水: 26; 配水: 26.4; 原水: 2.4; 配水: 1.5; 原水: 7.54; 配水: 7.47; 原水: 25.7; 配水: 25.4; 配水: 91.5; 配水: 93.8; 配水: 10.5; 配水: 150; 配水: 0.02 | 電気伝導率 | mS/m | 25.5 | 25.5 | 28.4
| 2021-08-07 | (土) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 28.5; 原水: 26.2; 配水: 26.4; 原水: 2.3; 配水: 1.7; 原水: 7.63; 配水: 7.56; 原水: 25.8; 配水: 25.7 | 酸消費量 | mg/l | 90.1 | 90.4 | 106.8
| 2021-08-08 | (日) | 雨 | (mm): 133; (℃): 25.1; 原水: 26.2; 配水: 26.3; 原水: 2.1; 配水: 1.4; 原水: 7.63; 配水: 7.58; 原水: 25.8; 配水: 25.5 | 全硬度 | mg/l | 93.2 | 92.2 | 106.9
| 2021-08-09 | (月) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 29.8; 原水: 26.3; 配水: 26.6; 原水: 2; 配水: 1.4; 原水: 7.62; 配水: 7.57; 原水: 25.9; 配水: 25.8 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64.2 | 64.4 | 72.4
| 2021-08-10 | (火) | 晴 | (℃): 30.7; 原水: 26.4; 配水: 26.7; 原水: 2.8; 配水: 1.6; 原水: 7.59; 配水: 7.51; 原水: 25.6; 配水: 25.7; 配水: 91.8; 配水: 93.4; 配水: 10.8; 配水: 159; 配水: 0.04 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 29 | 27.8 | 34.5
| 2021-08-11 | (水) | 晴 | (℃): 31.1; 原水: 26.4; 配水: 26.8; 原水: 5.2; 配水: 2.5; 原水: 7.56; 配水: 7.46; 原水: 25.2; 配水: 25.4; 配水: 91.5; 配水: 92.4; 配水: 10.6; 配水: 158; 配水: 0.07 | 塩化物イオン | mg/l | 9.9 | 10 | 11.3
| 2021-08-12 | (木) | 曇 | (℃): 26.7; 原水: 26.4; 配水: 26.6; 原水: 5.3; 配水: 2.9; 原水: 7.53; 配水: 7.43; 原水: 24.6; 配水: 24.8; 配水: 88.3; 配水: 91.8; 配水: 10.1; 配水: 167; 配水: 0.05 | 全蒸発残留物 | mg/l | 173 | 180 | 218
| 2021-08-13 | (金) | 雨 | 6.5 | 22.9 | 26.3 | 26.4 | 5.4 | 3.3 | 7.46 | 7.36 | 23.9 | 24 |  | 81.6 |  | 87.2 | [5 empty] | 9.8 |  | 147 |  | 0.04 |  | 全鉄 | mg/l | 0.11 | 0.08 | 0.29
| 2021-08-14 | (土) | 雨 | (mm): 15.5; (℃): 27.1; 原水: 26.2; 配水: 26.4; 原水: 5.4; 配水: 2.6; 原水: 7.5; 配水: 7.44; 原水: 23.9; 配水: 23.6 | COD | mg/l | 3.7 | 3.9 | 5.5
| 2021-08-15 | (日) | 雨 | (mm): 69.5; (℃): 19.1; 原水: 25.9; 配水: 26; 原水: 4.9; 配水: 2.7; 原水: 7.41; 配水: 7.32; 原水: -; 配水: - | BOD | mg/l | 1.5 | 1.3 | 6.3
| 2021-08-16 | (月) | 曇 | 2.5 | 21.3 | 25.9 | 26 | 3.4 | 2.3 | 7.41 | 7.33 | 23.3 | 23.3 |  | 79.9 |  | 84.2 | [5 empty] | 9.3 |  | 165 |  | 0.05 |  | 溶存酸素 | mg/l | 1.2 | 2.3 | 18.5
| 2021-08-17 | (火) | 曇 | 1 | 24.8 | 25.8 | 26 | 3.4 | 2.5 | 7.42 | 7.4 | 21.8 | 21.7 |  | 78.8 |  | 83 | [5 empty] | 9.4 |  | 155 |  | 0.05 |  | 全マンガン | mg/l | 0.033 | 0.032 | 0.043
| 2021-08-18 | (水) | 晴 | (℃): 30.4; 原水: 25.5; 配水: 25.9; 原水: 3.5; 配水: 2.3; 原水: 7.37; 配水: 7.35; 原水: 21.3; 配水: 21.5; 配水: 77.2; 配水: 81.4; 配水: 9.5; 配水: 152; 配水: 0.04 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.19 | 0.29 | 0.09
| 2021-08-19 | (木) | 晴 | (℃): 32; 原水: 25.4; 配水: 25.8; 原水: 4.6; 配水: 2.9; 原水: 7.43; 配水: 7.37; 原水: 21.3; 配水: 21.3; 配水: 74.6; 配水: 82.2; 配水: 9.6; 配水: 146; 配水: 0.08 | 全窒素 | mg/l | 0.7 | 0.8 | 1.05
| 2021-08-20 | (金) | 晴 | (℃): 30.9; 原水: 25.5; 配水: 25.9; 原水: 3.5; 配水: 3.1; 原水: 7.41; 配水: 7.4; 原水: 21.4; 配水: 21.4; 配水: 77.2; 配水: 82; 配水: 8.9; 配水: 163; 配水: 0.17 | 全リン | mg/l | 0.067 | 0.064 | 0.099
| 2021-08-21 | (土) | 晴 | (℃): 29.5; 原水: 25.6; 配水: 25.8; 原水: 3.4; 配水: 2.4; 原水: 7.4; 配水: 7.38; 原水: 21.5; 配水: 21.4 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2021-08-22 | (日) | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 25.6; 配水: 25.9; 原水: 3.1; 配水: 2.6; 原水: 7.43; 配水: 7.44; 原水: 21.6; 配水: 21.5 | 硫酸イオン | mg/l | 17 | 17.2 | 21.8
| 2021-08-23 | (月) | 曇 | 2.5 | 26.1 | 25.8 | 26 | 3.2 | 3.1 | 7.44 | 7.42 | 21.6 | 21.6 |  | 76.5 |  | 81.4 | [5 empty] | 9 |  | 173 |  | 0.12 |  | シリカ | mg/l | 24.1 | 23.6 | 34.8
| 2021-08-24 | (火) | 曇 | (℃): 29.2; 原水: 25.9; 配水: 26.1; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.41; 配水: 7.42; 原水: 21.7; 配水: 21.7; 配水: 80.4; 配水: 83.2; 配水: 8.7; 配水: 175; 配水: 0.15 | 色度 | 度 | 6 | 5 | 9
| 2021-08-25 | (水) | 曇 | (℃): 30.7; 原水: 26; 配水: 26.2; 原水: 3.1; 配水: 2.9; 原水: 7.44; 配水: 7.44; 原水: 23.3; 配水: 23.3; 配水: 79.4; 配水: 83.2; 配水: 9.1; 配水: 177; 配水: 0.13 | 懸濁物質 | mg/l | 1 | 1 | 11
| 2021-08-26 | (木) | 晴 | (℃): 32; 原水: 26; 配水: 26.3; 原水: 2.4; 配水: 2.3; 原水: 7.43; 配水: 7.43; 原水: 23.3; 配水: 23.4; 配水: 76; 配水: 83.8; 配水: 9.4; 配水: 145; 配水: 0.12
| 2021-08-27 | (金) | 曇 | (℃): 30.3; 原水: 26.1; 配水: 26.3; 原水: 2.5; 配水: 2.3; 原水: 7.52; 配水: 7.52; 原水: 23.5; 配水: 23.5; 配水: 78.8; 配水: 84.4; 配水: 9.1; 配水: 151; 配水: 0.13
| 2021-08-28 | (土) | 曇 | (℃): 30.9; 原水: 26.2; 配水: 26.4; 原水: 2.3; 配水: 2; 原水: 7.45; 配水: 7.48; 原水: 23.7; 配水: 23.7
| 2021-08-29 | (日) | 曇 | (℃): 30.2; 原水: 26.3; 配水: 26.5; 原水: 2.1; 配水: 1.7; 原水: 7.44; 配水: 7.49; 原水: 23.8; 配水: 23.8 | 備考
| 2021-08-30 | (月) | 晴 | (℃): 31.2; 原水: 26.3; 配水: 26.6; 原水: 2; 配水: 1.6; 原水: 7.43; 配水: 7.43; 原水: 24; 配水: 24; 配水: 82; 配水: 86.8; 配水: 9.3; 配水: 149; 配水: 0.07
| 2021-08-31 | (火) | 曇 | 0.5 | 29.3 | 26.4 | 26.6 | 1.7 | 1.4 | 7.41 | 7.41 | 24.2 | 24.3 |  | 83 |  | 88 | [5 empty] | 9.2 |  | 168 |  | 0.08
| 最高 |  |  | 133 | 32 | 26.4 | 26.8 | 5.4 | 3.3 | 7.63 | 7.58 | 25.9 | 25.8 | 90.1 | 91.8 | 93.2 | 93.8 | 64.2 | 64.4 | 29 | 27.8 | 9.9 | 10.8 | 173 | 189 | 0.11 | 0.17
| 最低 |  |  |  | 19.1 | 25.4 | 25.7 | 1.7 | 1.4 | 7.37 | 7.32 | 21.3 | 21.3 | 90.1 | 74.6 | 93.2 | 81.4 | 64.2 | 64.4 | 29 | 27.8 | 9.9 | 8.7 | 173 | 145 | 0.11 | 0.02
| 平均 |  |  |  | 28.8677 | 25.971 | 26.2226 | 3.171 | 2.2097 | 7.4787 | 7.4397 | 23.8167 | 23.8067 | 90.1 | 83.0714 | 93.2 | 87.2286 | 64.2 | 64.4 | 29 | 27.8 | 9.9 | 9.6143 | 173 | 161.9048 | 0.11 | 0.08
| 合計 |  |  | (mm): 240; LAS: 0
9月 | 2021-09-01 | (水) | 曇 | 2.5 | 23.9 | 26.4 | 26.5 | 1.7 | 1.3 | 7.4 | 7.41 | 24.2 | 24.3 |  | 82.3 |  | 90 | [5 empty] | 9.6 |  | 169 |  | 0.05 |  | 2021-09-09 | 気温 | 22 | ℃
| 2021-09-02 | (木) | 雨 | 24 | 22.1 | 26.2 | 26.3 | 1.7 | 1.3 | 7.4 | 7.39 | 24.4 | 24.3 |  | 84.4 |  | 89.8 | [5 empty] | 9.7 |  | 169 |  | 0.05 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2021-09-03 | (金) | 雨 | 9 | 21.9 | 26.1 | 26.1 | 2.1 | 1.5 | 7.4 | 7.36 | 24.8 | 24.6 |  | 85.7 |  | 91 | [5 empty] | 9.7 |  | 169 |  | 0.06 |  | 水温 | ℃ | 24.3 | 24.5 | 21.2
| 2021-09-04 | (土) | 曇 | (mm): 11.5; (℃): 23.1; 原水: 25.8; 配水: 25.9; 原水: 2.4; 配水: 1.9; 原水: 7.4; 配水: 7.34; 原水: 25; 配水: 24.8 | 濁度 | 度 | 4.6 | 3.6 | 8.9
| 2021-09-05 | (日) | 雨 | (mm): 9.5; (℃): 22.1; 原水: 25.4; 配水: 25.5; 原水: 3.2; 配水: 2.4; 原水: 7.45; 配水: 7.42; 原水: 25; 配水: 24.9 | ｐH |  | 7.46 | 7.45 | 7.86
| 2021-09-06 | (月) | 曇 | 1.5 | 22.2 | 25 | 25.2 | 3.6 | 2.4 | 7.46 | 7.44 | 25.1 | 25 |  | 87.1 |  | 93 | [5 empty] | 9.8 |  | 125 |  | 0.09 |  | 電気伝導率 | mS/m | 24.9 | 24.7 | 27
| 2021-09-07 | (火) | 晴 | (℃): 24; 原水: 24.8; 配水: 25; 原水: 4.6; 配水: 3; 原水: 7.51; 配水: 7.55; 原水: 24.7; 配水: 24.7; 配水: 85.7; 配水: 91; 配水: 9.3; 配水: 181; 配水: 0.08 | 酸消費量 | mg/l | 86.4 | 86.2 | 93.4
| 2021-09-08 | (水) | 晴 | 1.5 | 24 | 24.7 | 24.9 | 4 | 3.8 | 7.74 | 7.78 | 24.1 | 24.1 |  | 86 |  | 89.2 | [5 empty] | 9.1 |  | 194 |  | 0.05 |  | 全硬度 | mg/l | 93 | 91.8 | 103.1
| 2021-09-09 | (木) | 雨 | 20.5 | 22 | 24.3 | 24.5 | 4.6 | 3.6 | 7.46 | 7.45 | 24.9 | 24.7 | 86.4 | 86.2 | 93 | 91.8 | 65 | 62 | 28 | 29.8 | 9 | 9 | 193 | 188 | 0.49 | 0.11 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 65 | 62 | 70
| 2021-09-10 | (金) | 曇 | (℃): 25.7; 原水: 24.2; 配水: 24.4; 原水: 4.1; 配水: 3.4; 原水: 7.46; 配水: 7.47; 原水: 25.1; 配水: 25.1; 配水: 80.2; 配水: 93.2; 配水: 10.2; 配水: 193; 配水: 0.07 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 28 | 29.8 | 33.1
| 2021-09-11 | (土) | 曇 | (℃): 26; 原水: 23.9; 配水: 24.1; 原水: 4.9; 配水: 3.6; 原水: 7.44; 配水: 7.46; 原水: 25; 配水: 25.1 | 塩化物イオン | mg/l | 9 | 9 | 10
| 2021-09-12 | (日) | 曇 | (℃): 29.2; 原水: 23.8; 配水: 24; 原水: 7.1; 配水: 4.2; 原水: 7.45; 配水: 7.45; 原水: 24.7; 配水: 24.9 | 全蒸発残留物 | mg/l | 193 | 188 | 219
| 2021-09-13 | (月) | 曇 | (℃): 26.5; 原水: 23.7; 配水: 24; 原水: 7.3; 配水: 5.7; 原水: 7.49; 配水: 7.46; 原水: 24.3; 配水: 24.5; 配水: 83.9; 配水: 89.2; 配水: 9.8; 配水: 194; 配水: 0.15 | 全鉄 | mg/l | 0.49 | 0.11 | 0.22
| 2021-09-14 | (火) | 曇 | 15 | 24.9 | 23.7 | 23.9 | 5.9 | 5 | 7.47 | 7.5 | 22.6 | 22.5 |  | 81.3 |  | 90 | [5 empty] | 9.6 |  | 197 |  | 0.18 |  | COD | mg/l | 3 | 3.2 | 3.3
| 2021-09-15 | (水) | 曇 | 4 | 23.8 | 23.6 | 23.9 | 5.4 | 4.5 | 7.38 | 7.39 | 22.4 | 22.5 |  | 80.6 |  | 89.8 | [5 empty] | 9.6 |  | 184 |  | 0.13 |  | BOD | mg/l | 1 | 0.9 | 1.3
| 2021-09-16 | (木) | 曇 | (℃): 24.6; 原水: 23.5; 配水: 23.7; 原水: 4.6; 配水: 3.8; 原水: 7.33; 配水: 7.37; 原水: 22.5; 配水: 22.5; 配水: 79.3; 配水: 89.6; 配水: 9.4; 配水: 182; 配水: 0.14 | 溶存酸素 | mg/l | 2.6 | 4.1 | 8.3
| 2021-09-17 | (金) | 曇 | (℃): 24.2; 原水: 23.4; 配水: 23.7; 原水: 4.7; 配水: 3.7; 原水: 7.34; 配水: 7.36; 原水: 22.1; 配水: 22.2; 配水: 81.1; 配水: 88.6; 配水: 9.6; 配水: 131; 配水: 0.15 | 全マンガン | mg/l | 0.073 | 0.051 | 0.072
| 2021-09-18 | (土) | 雨 | (mm): 17; (℃): 24.9; 原水: 23.4; 配水: 23.6; 原水: 4.1; 配水: 3.5; 原水: 7.38; 配水: 7.42; 原水: 22; 配水: 22 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.52 | 0.47 | 0.62
| 2021-09-19 | (日) | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 23.3; 配水: 23.6; 原水: 5.1; 配水: 3.9; 原水: 7.4; 配水: 7.38; 原水: 21.9; 配水: 21.9 | 全窒素 | mg/l | 0.91 | 0.9 | 1.01
| 2021-09-20 | (月) | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 23.4; 配水: 23.7; 原水: 3.7; 配水: 3.4; 原水: 7.39; 配水: 7.39; 原水: 21.9; 配水: 22 | 全リン | mg/l | 0.078 | 0.065 | 0.17
| 2021-09-21 | (火) | 晴 | (℃): 24.3; 原水: 23.4; 配水: 23.7; 原水: 4.6; 配水: 3.9; 原水: 7.46; 配水: 7.46; 原水: 21.9; 配水: 21.9; 配水: 81.1; 配水: 88.2; 配水: 9.2; 配水: 142; 配水: 0.12 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2021-09-22 | (水) | 晴 | (℃): 25.2; 原水: 23.4; 配水: 23.6; 原水: 4.6; 配水: 3.7; 原水: 7.44; 配水: 7.43; 原水: 22; 配水: 22; 配水: 79.3; 配水: 88.2; 配水: 9.2; 配水: 142; 配水: 0.15 | 硫酸イオン | mg/l | 17.6 | 17.3 | 22.4
| 2021-09-23 | (木) | 晴 | (℃): 27.9; 原水: 23.4; 配水: 23.8; 原水: 4.1; 配水: 3.4; 原水: 7.49; 配水: 7.48; 原水: 22.2; 配水: 22.1 | シリカ | mg/l | 26.6 | 26 | 33.9
| 2021-09-24 | (金) | 晴 | (℃): 26.7; 原水: 23.6; 配水: 23.8; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.44; 配水: 7.5; 原水: 22.5; 配水: 22.4; 配水: 79.9; 配水: 90.6; 配水: 9; 配水: 150; 配水: 0.1 | 色度 | 度 | 8 | 7 | 13
| 2021-09-25 | (土) | 曇 | (℃): 24.4; 原水: 23.6; 配水: 23.8; 原水: 3.9; 配水: 3.1; 原水: 7.42; 配水: 7.52; 原水: 22.7; 配水: 22.7 | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 2 | 9
| 2021-09-26 | (日) | 曇 | (℃): 22.9; 原水: 23.5; 配水: 23.7; 原水: 3.6; 配水: 3.1; 原水: 7.41; 配水: 7.5; 原水: 22.7; 配水: 24.8
| 2021-09-27 | (月) | 晴 | (℃): 24; 原水: 23.4; 配水: 23.6; 原水: 3.7; 配水: 3.3; 原水: 7.42; 配水: 7.48; 原水: 24.9; 配水: 24.9; 配水: 88.1; 配水: 94.2; 配水: 9.8; 配水: 172; 配水: 0.11
| 2021-09-28 | (火) | 晴 | (℃): 24; 原水: 23.2; 配水: 23.5; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.45; 配水: 7.48; 原水: 25.1; 配水: 25; 配水: 89; 配水: 95; 配水: 10.2; 配水: 170; 配水: 0.12
| 2021-09-29 | (水) | 晴 | (℃): 24.3; 原水: 23.1; 配水: 23.3; 原水: 3.5; 配水: 3; 原水: 7.48; 配水: 7.54; 原水: 25.3; 配水: 25.2; 配水: 88.3; 配水: 93.8; 配水: 10.2; 配水: 169; 配水: 0.12 | 備考
| 2021-09-30 | (木) | 曇 | 9.5 | 26.2 | 22.9 | 23.2 | 3.3 | 2.8 | 7.59 | 7.55 | 25.6 | 25.6 |  | 86.9 |  | 96.8 | [5 empty] | 10.6 |  | 183 |  | 0.13
| 最高 |  |  | 24 | 29.2 | 26.4 | 26.5 | 7.3 | 5.7 | 7.74 | 7.78 | 25.6 | 25.6 | 86.4 | 89 | 93 | 96.8 | 65 | 62 | 28 | 29.8 | 9 | 10.6 | 193 | 197 | 0.49 | 0.18
| 最低 |  |  |  | 21.9 | 22.9 | 23.2 | 1.7 | 1.3 | 7.33 | 7.34 | 21.9 | 21.9 | 86.4 | 79.3 | 93 | 88.2 | 65 | 62 | 28 | 29.8 | 9 | 9 | 193 | 125 | 0.49 | 0.05
| 平均 |  |  |  | 24.4933 | 24.07 | 24.2833 | 4.0967 | 3.28 | 7.445 | 7.4577 | 23.72 | 23.7733 | 86.4 | 83.82 | 93 | 91.15 | 65 | 62 | 28 | 29.8 | 9 | 9.63 | 193 | 170.2 | 0.49 | 0.108
| 合計 |  |  | (mm): 125.5; LAS: 0
10月 | 2021-10-01 | (金) | 雨 | 103.5 | 21.6 | 22.7 | 22.8 | 3.3 | 2.6 | 7.59 | 7.6 | 26 | 25.8 |  | 91.5 |  | 98 | [5 empty] | 10.7 |  | 157 |  | 0.1 |  | 2021-10-07 | 気温 | 23.2 | ℃
| 2021-10-02 | (土) | 晴 | (mm): 10.5; (℃): 25.5; 原水: 22.5; 配水: 22.7; 原水: 4.1; 配水: 3.7; 原水: 7.91; 配水: 7.89; 原水: 22.8; 配水: 22.8 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2021-10-03 | (日) | 晴 | (℃): 24.8; 原水: 22.7; 配水: 22.8; 原水: 4.1; 配水: 3.7; 原水: 7.78; 配水: 7.77; 原水: 22.7; 配水: 22.6 | 水温 | ℃ | 22.4 | 22.6
| 2021-10-04 | (月) | 曇 | (℃): 25.8; 原水: 22.7; 配水: 23; 原水: 3.9; 配水: 3.4; 原水: 7.71; 配水: 7.73; 原水: 22.8; 配水: 22.8; 配水: 88.3; 配水: 93; 配水: 10.4; 配水: 168; 配水: 0.07 | 濁度 | 度 | 5.9 | 4.9
| 2021-10-05 | (火) | 晴 | (℃): 25.9; 原水: 22.6; 配水: 22.9; 原水: 4.5; 配水: 3.8; 原水: 7.62; 配水: 7.63; 原水: 22.8; 配水: 22.8; 配水: 87.2; 配水: 92.4; 配水: 10.4; 配水: 184; 配水: 0.08 | ｐH |  | 7.54 | 7.53
| 2021-10-06 | (水) | 晴 | (℃): 25.5; 原水: 22.5; 配水: 22.8; 原水: 6.4; 配水: 4.7; 原水: 7.56; 配水: 7.59; 原水: 22.2; 配水: 22.3; 配水: 84.8; 配水: 89.4; 配水: 10.3; 配水: 161; 配水: 0.1 | 電気伝導率 | mS/m | 21.9 | 22
| 2021-10-07 | (木) | 曇 |  | 23.2 | 22.4 | 22.6 | 5.9 | 4.9 | 7.54 | 7.53 | 21.9 | 22 | 83.7 | 81.6 | 87 | 89.2 | 61 | 61.2 | 26 | 28 | 9.7 | 10 | 157 | 147 | 0.17 | 0.11 |  | 酸消費量 | mg/l | 83.7 | 81.6
| 2021-10-08 | (金) | 晴 | (℃): 25.7; 原水: 22.3; 配水: 22.6; 原水: 6.4; 配水: 5.4; 原水: 7.51; 配水: 7.49; 原水: 21.7; 配水: 21.6; 配水: 81; 配水: 89; 配水: 9.7; 配水: 172; 配水: 0.22 | 全硬度 | mg/l | 87 | 89.2
| 2021-10-09 | (土) | 晴 | (℃): 25.7; 原水: 22.3; 配水: 22.6; 原水: 4.7; 配水: 4; 原水: 7.54; 配水: 7.56; 原水: 21.8; 配水: 21.8 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 61 | 61.2
| 2021-10-10 | (日) | 曇 | (℃): 23.4; 原水: 22.3; 配水: 22.5; 原水: 4.7; 配水: 4.2; 原水: 7.54; 配水: 7.55; 原水: 21.8; 配水: 21.8 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26 | 28
| 2021-10-11 | (月) | 晴 | (℃): 25.4; 原水: 22.3; 配水: 22.6; 原水: 5.1; 配水: 4.2; 原水: 7.48; 配水: 7.49; 原水: 21.8; 配水: 21.8; 配水: 80.3; 配水: 90.2; 配水: 9.4; 配水: 173; 配水: 0.19 | 塩化物イオン | mg/l | 9.7 | 10
| 2021-10-12 | (火) | 曇 | (℃): 23; 原水: 22.3; 配水: 22.4; 原水: 4.1; 配水: 3.7; 原水: 7.58; 配水: 7.58; 原水: 22; 配水: 21.9; 配水: 80.1; 配水: 91.4; 配水: 9.6; 配水: 183; 配水: 0.16 | 全蒸発残留物 | mg/l | 157 | 147
| 2021-10-13 | (水) | 曇 | 2.5 | 20.9 | 22.3 | 22.4 | 4.1 | 3.7 | 7.43 | 7.48 | 22.1 | 22.1 |  | 80.3 |  | 92 | [5 empty] | 9.7 |  | 166 |  | 0.18 |  | 全鉄 | mg/l | 0.17 | 0.11
| 2021-10-14 | (木) | 曇 | 0.5 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 3.8 | 3.5 | 7.42 | 7.45 | 22.4 | 22.3 |  | 84.8 |  | 90.8 | [5 empty] | 9.6 |  | 160 |  | 0.15 |  | COD | mg/l | 3.3 | 3.2 | 3.9
| 2021-10-15 | (金) | 晴 | (℃): 23.2; 原水: 22; 配水: 22.2; 原水: 4.4; 配水: 3.8; 原水: 7.47; 配水: 7.49; 原水: 22.8; 配水: 22.8; 配水: 84.3; 配水: 94; 配水: 9.9; 配水: 181; 配水: 0.15 | BOD | mg/l | 1.1 | 1.1 | 1.2
| 2021-10-16 | (土) | 曇 | (℃): 24.5; 原水: 21.9; 配水: 22.1; 原水: 4.4; 配水: 3.7; 原水: 7.53; 配水: 7.54; 原水: 23; 配水: 23.1 | 溶存酸素 | mg/l | 4.2 | 5.4 | 9.2
| 2021-10-17 | (日) | 雨 | (mm): 28.5; (℃): 19.6; 原水: 21.6; 配水: 21.8; 原水: 4.9; 配水: 3.9; 原水: 7.48; 配水: 7.56; 原水: 26.5; 配水: 23.3 | 全マンガン | mg/l | 0.043 | 0.047 | 0.055
| 2021-10-18 | (月) | 晴 | (℃): 19.3; 原水: 21.6; 配水: 21.6; 原水: 4.4; 配水: 3.7; 原水: 7.69; 配水: 7.69; 原水: 23.3; 配水: 23.4; 配水: 85.9; 配水: 97.8; 配水: 10.1; 配水: 162; 配水: 0.15 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.62 | 0.4 | 0.61
| 2021-10-19 | (火) | 雨 | 3 | 17.7 | 21.2 | 21.2 | 4 | 3.7 | 7.78 | 7.83 | 22.7 | 22.8 |  | 88.1 |  | 93.6 | [5 empty] | 10.1 |  | 158 |  | 0.14 |  | 全窒素 | mg/l | 0.9 | 0.58 | 0.95
| 2021-10-20 | (水) | 晴 | 2 | 21.8 | 20.9 | 21.1 | 4.1 | 4 | 7.78 | 7.81 | 22.8 | 22.8 |  | 87.5 |  | 95.2 | [5 empty] | 9.8 |  | 167 |  | 0.13 |  | 全リン | mg/l | 0.056 | 0.053 | 0.127
| 2021-10-21 | (木) | 晴 | (℃): 19.8; 原水: 20.4; 配水: 20.5; 原水: 4.8; 配水: 4.2; 原水: 7.79; 配水: 7.83; 原水: 22.9; 配水: 22.8; 配水: 87.7; 配水: 96.2; 配水: 9.9; 配水: 173; 配水: 0.16 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2021-10-22 | (金) | 雨 | 10.5 | 16.9 | 20.1 | 20.1 | 4.4 | 4 | 7.79 | 7.82 | 22.9 | 22.9 |  | 85.9 |  | 94.2 | [5 empty] | 10.9 |  | 184 |  | 0.24 |  | 硫酸イオン | mg/l | 18 | 17.6 | 16.9
| 2021-10-23 | (土) | 晴 | (℃): 19.5; 原水: 19.5; 配水: 19.7; 原水: 5.9; 配水: 4.9; 原水: 7.77; 配水: 7.8; 原水: 23.2; 配水: 23.1 | シリカ | mg/l | 26.1 | 25.8 | 32.9
| 2021-10-24 | (日) | 晴 | (℃): 19.9; 原水: 19.1; 配水: 19.2; 原水: 5; 配水: 5; 原水: 7.87; 配水: 7.9; 原水: 23.1; 配水: 23.1 | 色度 | 度 | 9 | 9 | 17
| 2021-10-25 | (月) | 晴 | 16 | 20.8 | 18.8 | 19 | 5.8 | 6 | 7.84 | 7.84 | 23.1 | 23.1 |  | 85.4 |  | 96.8 | [5 empty] | 10.7 |  | 206 |  | 0.3 |  | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 3 | 12
| 2021-10-26 | (火) | 曇 | 42 | 19.7 | 18.5 | 18.6 | 6.4 | 6.5 | 7.76 | 7.75 | 23.2 | 23.2 |  | 86.1 |  | 97 | [5 empty] | 10.2 |  | 178 |  | 0.23
| 2021-10-27 | (水) | 曇 | 3.5 | 18.8 | 18.4 | 18.5 | 5 | 4.6 | 7.84 | 7.86 | 22.9 | 23 |  | 87.2 |  | 94 | [5 empty] | 9.9 |  | 193 |  | 0.16
| 2021-10-28 | (木) | 晴 | 4 | 20.8 | 18.1 | 18.5 | 6.1 | 5.4 | 7.69 | 7.75 | 23.3 | 23.2 |  | 87 |  | 94.8 | [5 empty] | 9.8 |  | 182 |  | 0.11
| 2021-10-29 | (金) | 晴 | (℃): 19.8; 原水: 17.9; 配水: 18.1; 原水: 7; 配水: 5.7; 原水: 7.7; 配水: 7.74; 原水: 23.1; 配水: 23.1; 配水: 85.9; 配水: 96; 配水: 9.8; 配水: 173; 配水: 0.14 | 備考
| 2021-10-30 | (土) | 晴 | (℃): 20; 原水: 17.9; 配水: 18; 原水: 4.5; 配水: 4.8; 原水: 7.94; 配水: 7.93; 原水: 23; 配水: 23
| 2021-10-31 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 19.2; 原水: 17.7; 配水: 17.9; 原水: 6.9; 配水: 5.6; 原水: 7.77; 配水: 7.75; 原水: 23.1; 配水: 23.1
| 最高 |  |  | 103.5 | 25.9 | 22.7 | 23 | 7 | 6.5 | 7.94 | 7.93 | 26.5 | 25.8 | 83.7 | 91.5 | 87 | 98 | 61 | 61.2 | 26 | 28 | 9.7 | 10.9 | 157 | 206 | 0.17 | 0.3
| 最低 |  |  |  | 16.9 | 17.7 | 17.9 | 3.3 | 2.6 | 7.42 | 7.45 | 21.7 | 21.6 | 83.7 | 80.1 | 87 | 89 | 61 | 61.2 | 26 | 28 | 9.7 | 9.4 | 157 | 147 | 0.17 | 0.07
| 平均 |  |  |  | 21.9323 | 20.9581 | 21.1323 | 4.9387 | 4.3548 | 7.6677 | 7.6848 | 22.8935 | 22.7806 | 83.7 | 85.281 | 87 | 93.5714 | 61 | 61.2 | 26 | 28 | 9.7 | 10.0429 | 157 | 172.7619 | 0.17 | 0.15571
| 合計 |  |  | (mm): 227; LAS: 0
11月 | 2021-11-01 | (月) | 晴 | 2.5 | 21.2 | 17.4 | 17.7 | 8.9 | 7.9 | 7.72 | 7.72 | 23.2 | 23.2 |  | 88.1 |  | 95.8 | [5 empty] | 9.6 |  | 162 |  | 0.25 |  | 2021-11-04 | 気温 | 20.2 | ℃
| 2021-11-02 | (火) | 曇 | (℃): 21.1; 原水: 17.3; 配水: 17.6; 原水: 8.2; 配水: 7.2; 原水: 7.67; 配水: 7.68; 原水: 23.2; 配水: 23.3; 配水: 87.5; 配水: 96.6; 配水: 9.9; 配水: 167; 配水: 0.25 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2021-11-03 | (水) | 晴 | (℃): 21.3; 原水: 17.5; 配水: 17.6; 原水: 6.9; 配水: 6.7; 原水: 7.6; 配水: 7.69; 原水: 28.8; 配水: 23.3 | 水温 | ℃ | 17.3 | 17.4 | 15.9
| 2021-11-04 | (木) | 晴 |  | 20.2 | 17.3 | 17.4 | 7 | 6.4 | 7.63 | 7.64 | 23.3 | 23.3 | 88.1 | 88.8 | 98.4 | 98.2 | 67 | 68 | 31.4 | 30.2 | 9.7 | 9.7 | 179 | 166 | 0.21 | 0.21 |  | 濁度 | 度 | 7 | 6.4 | 12.3
| 2021-11-05 | (金) | 晴 | (℃): 20.3; 原水: 17.3; 配水: 17.5; 原水: 7.4; 配水: 6.2; 原水: 7.66; 配水: 7.69; 原水: 23.4; 配水: 23.4; 配水: 88.3; 配水: 97.2; 配水: 10.1; 配水: 175; 配水: 0.21 | ｐH |  | 7.63 | 7.64 | 8
| 2021-11-06 | (土) | 晴 | (℃): 20; 原水: 17.3; 配水: 17.4; 原水: 5.8; 配水: 5.7; 原水: 7.68; 配水: 7.67; 原水: 23.4; 配水: 23.4 | 電気伝導率 | mS/m | 23.3 | 23.3 | 25.1
| 2021-11-07 | (日) | 曇 | (℃): 19.4; 原水: 17.1; 配水: 17.2; 原水: 5.9; 配水: 5.4; 原水: 7.52; 配水: 7.63; 原水: 22.3; 配水: 23.4 | 酸消費量 | mg/l | 88.1 | 88.8 | 95.5
| 2021-11-08 | (月) | 曇 | (℃): 20.6; 原水: 16.9; 配水: 17.2; 原水: 6.3; 配水: 5.6; 原水: 7.65; 配水: 7.67; 原水: 23.8; 配水: 23.8; 配水: 89.7; 配水: 98.8; 配水: 9.7; 配水: 182; 配水: 0.19 | 全硬度 | mg/l | 98.4 | 98.2 | 107.3
| 2021-11-09 | (火) | 雨 | 69.5 | 21.6 | 17 | 17.2 | 5.7 | 5 | 7.65 | 7.65 | 23.8 | 23.8 |  | 90.4 |  | 99.4 | [5 empty] | 9.9 |  | 168 |  | 0.17 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 67 | 68 | 73.2
| 2021-11-10 | (水) | 曇 | (℃): 20.9; 原水: 17; 配水: 17.1; 原水: 5.2; 配水: 4.9; 原水: 7.66; 配水: 7.67; 原水: 23.9; 配水: 24; 配水: 91.7; 配水: 99.2; 配水: 9.9; 配水: 198; 配水: 0.15 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 31.4 | 30.2 | 34.1
| 2021-11-11 | (木) | 晴 | (℃): 21.4; 原水: 16.9; 配水: 17.2; 原水: 6.4; 配水: 5.7; 原水: 7.9; 配水: 7.97; 原水: 23.4; 配水: 23.3; 配水: 88.3; 配水: 96.4; 配水: 10; 配水: 152; 配水: 0.18 | 塩化物イオン | mg/l | 9.7 | 9.7 | 10.2
| 2021-11-12 | (金) | 晴 | (℃): 21.5; 原水: 16.7; 配水: 16.9; 原水: 6.4; 配水: 6; 原水: 7.95; 配水: 7.99; 原水: 24.1; 配水: 24.2; 配水: 89.9; 配水: 96.2; 配水: 9.8; 配水: 148; 配水: 0.16 | 全蒸発残留物 | mg/l | 179 | 166 | 213
| 2021-11-13 | (土) | 晴 | (℃): 18.7; 原水: 16.4; 配水: 16.5; 原水: 5.6; 配水: 5.7; 原水: 7.95; 配水: 7.9; 原水: 24; 配水: 23.9 | 全鉄 | mg/l | 0.21 | 0.21 | 0.89
| 2021-11-14 | (日) | 晴 | (℃): 19.7; 原水: 16.4; 配水: 16.5; 原水: 5.1; 配水: 5.1; 原水: 7.98; 配水: 8; 原水: 23.9; 配水: 23.9 | COD | mg/l | 3.3 | 3.2 | 3.3
| 2021-11-15 | (月) | 晴 | (℃): 19.5; 原水: 16.1; 配水: 16.3; 原水: 5.7; 配水: 5.3; 原水: 8; 配水: 8.04; 原水: 24; 配水: 24; 配水: 90.6; 配水: 97.4; 配水: 9.9; 配水: 169; 配水: 0.14 | BOD | mg/l | 1.2 | 1.2 | 1.6
| 2021-11-16 | (火) | 曇 | 0.5 | 18.9 | 16 | 16.1 | 6.1 | 5.5 | 7.86 | 7.9 | 24.4 | 24.3 |  | 91.5 |  | 100.1 | [5 empty] | 9.9 |  | 150 |  | 0.12 |  | 溶存酸素 | mg/l | 6.6 | 7.6 | 10.2
| 2021-11-17 | (水) | 晴 | (℃): 18.8; 原水: 15.9; 配水: 16.1; 原水: 5.9; 配水: 5.3; 原水: 7.93; 配水: 7.95; 原水: 24.4; 配水: 24.3; 配水: 91.7; 配水: 99.4; 配水: 9.9; 配水: 160; 配水: 0.11 | 全マンガン | mg/l | 0.039 | 0.046 | 0.071
| 2021-11-18 | (木) | 晴 | (℃): 18.6; 原水: 15.8; 配水: 16; 原水: 4.8; 配水: 4.8; 原水: 7.98; 配水: 8; 原水: 24.1; 配水: 24.2; 配水: 90.4; 配水: 98.2; 配水: 10; 配水: 151; 配水: 0.12 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.66 | 0.5 | 0.62
| 2021-11-19 | (金) | 晴 | (℃): 17.8; 原水: 15.6; 配水: 15.8; 原水: 5.3; 配水: 5; 原水: 7.96; 配水: 7.9; 原水: 24.4; 配水: 24.5; 配水: 91.7; 配水: 101.3; 配水: 9.9; 配水: 167; 配水: 0.08 | 全窒素 | mg/l | 0.86 | 0.76 | 0.96
| 2021-11-20 | (土) | 晴 | (℃): 19.4; 原水: 15.5; 配水: 15.7; 原水: 4.8; 配水: 4.6; 原水: 8.04; 配水: 8.01; 原水: 24.3; 配水: 24.3 | 全リン | mg/l | 0.056 | 0.052 | 0.115
| 2021-11-21 | (日) | 曇 | (mm): 6.5; (℃): 18.1; 原水: 15.3; 配水: 15.4; 原水: 4.3; 配水: 4.3; 原水: 7.95; 配水: 7.92; 原水: 24.4; 配水: 24.5 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2021-11-22 | (月) | 曇 | 37 | 18.3 | 15.2 | 15.4 | 4.4 | 4.4 | 7.87 | 7.84 | 24.6 | 24.7 |  | 91.7 |  | 100.7 | [5 empty] | 10.1 |  | 175 |  | 0.12 |  | 硫酸イオン | mg/l | 20 | 19.6 | 21
| 2021-11-23 | (火) | 曇 | (℃): 19; 原水: 15.1; 配水: 15.3; 原水: 4.3; 配水: 4.1; 原水: 7.65; 配水: 7.75; 原水: 23.5; 配水: 24.9 | シリカ | mg/l | 29.3 | 28.8 | 35.7
| 2021-11-24 | (水) | 晴 | (℃): 18.5; 原水: 15; 配水: 15.2; 原水: 5; 配水: 4.5; 原水: 7.88; 配水: 7.89; 原水: 24.5; 配水: 24.6; 配水: 91.5; 配水: 100.3; 配水: 9.8; 配水: 183; 配水: 0.13 | 色度 | 度 | 7 | 7 | 8
| 2021-11-25 | (木) | 晴 | (℃): 17.5; 原水: 14.8; 配水: 15; 原水: 4.9; 配水: 4.8; 原水: 7.98; 配水: 7.99; 原水: 24.3; 配水: 24.4; 配水: 92.6; 配水: 99.2; 配水: 9.5; 配水: 164; 配水: 0.11 | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 4 | 16
| 2021-11-26 | (金) | 晴 | (℃): 18.9; 原水: 14.6; 配水: 14.8; 原水: 5.2; 配水: 5.1; 原水: 7.94; 配水: 7.93; 原水: 24.2; 配水: 24.3; 配水: 91.2; 配水: 100.1; 配水: 9.8; 配水: 175; 配水: 0.15
| 2021-11-27 | (土) | 晴 | (℃): 17; 原水: 14.4; 配水: 14.6; 原水: 4.8; 配水: 5.2; 原水: 7.81; 配水: 7.87; 原水: 25.8; 配水: 23.1
| 2021-11-28 | (日) | 晴 | (℃): 16.3; 原水: 14; 配水: 14.2; 原水: 5.1; 配水: 4.7; 原水: 7.95; 配水: 7.96; 原水: 24; 配水: 24.2
| 2021-11-29 | (月) | 晴 | (℃): 15.8; 原水: 13.7; 配水: 13.8; 原水: 4.6; 配水: 4.7; 原水: 7.94; 配水: 7.93; 原水: 24.2; 配水: 24.2; 配水: 92.1; 配水: 99.2; 配水: 9.7; 配水: 184; 配水: 0.12 | 備考
| 2021-11-30 | (火) | 晴 | 0.5 | 16.1 | 13.5 | 13.7 | 4.7 | 4.8 | 7.95 | 7.95 | 24.3 | 24.3 |  | 90.6 |  | 100.1 | [5 empty] | 9.9 |  | 165 |  | 0.12
| 最高 |  |  | 69.5 | 21.6 | 17.5 | 17.7 | 8.9 | 7.9 | 8.04 | 8.04 | 28.8 | 24.9 | 88.1 | 92.6 | 98.4 | 101.3 | 67 | 68 | 31.4 | 30.2 | 9.7 | 10.1 | 179 | 198 | 0.21 | 0.25
| 最低 |  |  |  | 15.8 | 13.5 | 13.7 | 4.3 | 4.1 | 7.52 | 7.63 | 22.3 | 23.1 | 88.1 | 87.5 | 98.4 | 95.8 | 67 | 68 | 31.4 | 30.2 | 9.7 | 9.5 | 179 | 148 | 0.21 | 0.08
| 平均 |  |  |  | 19.2133 | 15.9667 | 16.1467 | 5.69 | 5.3533 | 7.8303 | 7.8467 | 24.13 | 23.9667 | 88.1 | 90.415 | 98.4 | 98.69 | 67 | 68 | 31.4 | 30.2 | 9.7 | 9.85 | 179 | 168.05 | 0.21 | 0.1545
| 合計 |  |  | (mm): 116.5; LAS: 0
12月 | 2021-12-01 | (水) | 曇 | 48 | 22 | 13.7 | 13.9 | 5 | 4.9 | 7.93 | 7.93 | 24.1 | 24.1 |  | 90.4 |  | 98.6 | [5 empty] | 9.8 |  | 184 |  | 0.11 |  | 2021-12-09 | 気温 | 16.8 | ℃
| 2021-12-02 | (木) | 晴 | (℃): 16.7; 原水: 13.6; 配水: 13.7; 原水: 5.4; 配水: 5.2; 原水: 7.93; 配水: 7.96; 原水: 24.1; 配水: 24.1; 配水: 91; 配水: 99.2; 配水: 9.5; 配水: 158; 配水: 0.1 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2021-12-03 | (金) | 晴 | (℃): 16.2; 原水: 13.4; 配水: 13.6; 原水: 5.4; 配水: 5.5; 原水: 8.02; 配水: 7.96; 原水: 24.1; 配水: 24.1; 配水: 90.6; 配水: 97.8; 配水: 9.8; 配水: 185; 配水: 0.15 | 水温 | ℃ | 12.3 | 12.5 | 11.5
| 2021-12-04 | (土) | 晴 | (℃): 18.5; 原水: 13.2; 配水: 13.4; 原水: 5.3; 配水: 5.6; 原水: 7.88; 配水: 7.9; 原水: 24; 配水: 24.1 | 濁度 | 度 | 5.9 | 6 | 19.8
| 2021-12-05 | (日) | 晴 | (℃): 15.2; 原水: 13.1; 配水: 13; 原水: 5.4; 配水: 5.3; 原水: 7.97; 配水: 7.97; 原水: 24; 配水: 24 | ｐH |  | 7.89 | 7.91 | 7.85
| 2021-12-06 | (月) | 曇 | (℃): 15.7; 原水: 12.8; 配水: 12.9; 原水: 6; 配水: 5.7; 原水: 7.91; 配水: 7.94; 原水: 24; 配水: 24; 配水: 90.1; 配水: 99.4; 配水: 9.8; 配水: 184; 配水: 0.17 | 電気伝導率 | mS/m | 23.9 | 23.9 | 19.1
| 2021-12-07 | (火) | 曇 | 32.5 | 17.9 | 12.7 | 12.9 | 5.9 | 5.6 | 7.85 | 7.9 | 23.9 | 24.1 |  | 91.5 |  | 97.6 | [5 empty] | 9.9 |  | 182 |  | 0.15 |  | 酸消費量 | mg/l | 87.7 | 90.4 | 67.8
| 2021-12-08 | (水) | 雨 | 43.5 | 15.7 | 12.6 | 12.6 | 5.5 | 5.5 | 7.88 | 7.88 | 24 | 24 |  | 89.7 |  | 100.1 | [5 empty] | 10.1 |  | 154 |  | 0.13 |  | 全硬度 | mg/l | 99.2 | 99.2 | 80.4
| 2021-12-09 | (木) | 晴 |  | 16.8 | 12.3 | 12.5 | 5.9 | 6 | 7.89 | 7.91 | 23.9 | 23.9 | 87.7 | 90.4 | 99.2 | 99.2 | 68 | 68.2 | 31.2 | 31 | 9.8 | 9.9 | 155 | 141 | 0.15 | 0.16 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68 | 68.2 | 53.2
| 2021-12-10 | (金) | 晴 | (℃): 15.7; 原水: 12.1; 配水: 12.3; 原水: 5.6; 配水: 5.7; 原水: 7.84; 配水: 7.89; 原水: 23.8; 配水: 23.8; 配水: 89.2; 配水: 97.6; 配水: 10; 配水: 155; 配水: 0.24 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 31.2 | 31 | 27.2
| 2021-12-11 | (土) | 晴 | (℃): 16.2; 原水: 11.9; 配水: 12.1; 原水: 5.2; 配水: 5.3; 原水: 7.93; 配水: 7.92; 原水: 23.7; 配水: 23.7 | 塩化物イオン | mg/l | 9.8 | 9.9 | 8.2
| 2021-12-12 | (日) | 晴 | (℃): 17.5; 原水: 11.9; 配水: 12.1; 原水: 5.3; 配水: 5.5; 原水: 7.93; 配水: 7.92; 原水: 23.7; 配水: 23.6 | 全蒸発残留物 | mg/l | 155 | 141 | 121
| 2021-12-13 | (月) | 晴 | (℃): 17.1; 原水: 11.8; 配水: 12; 原水: 6.2; 配水: 5.6; 原水: 7.83; 配水: 7.89; 原水: 23.7; 配水: 23.7; 配水: 88.8; 配水: 98.2; 配水: 10; 配水: 133; 配水: 0.16 | 全鉄 | mg/l | 0.15 | 0.16 | 0.87
| 2021-12-14 | (火) | 曇 | 3.5 | 13.3 | 11.6 | 11.7 | 5.7 | 5.6 | 7.82 | 7.88 | 23.7 | 23.6 |  | 89.9 |  | 97 | [5 empty] | 9.6 |  | 236 |  | 0.14 |  | COD | mg/l | 3.7 | 3.6 | 5.1
| 2021-12-15 | (水) | 晴 | (℃): 14.2; 原水: 11.3; 配水: 11.5; 原水: 5.4; 配水: 5.5; 原水: 7.82; 配水: 7.87; 原水: 23.7; 配水: 23.7; 配水: 88.6; 配水: 99; 配水: 9.3; 配水: 221; 配水: 0.21 | BOD | mg/l | 1.4 | 1.3 | 2.1
| 2021-12-16 | (木) | 晴 | (℃): 15.7; 原水: 11.1; 配水: 11.3; 原水: 5.3; 配水: 5.3; 原水: 7.9; 配水: 7.93; 原水: 23.7; 配水: 23.8; 配水: 87.5; 配水: 98.2; 配水: 9.3; 配水: 179; 配水: 0.17 | 溶存酸素 | mg/l | 9.4 | 9.9 | 10.8
| 2021-12-17 | (金) | 雨 | 28 | 14.4 | 11.1 | 11.2 | 5.9 | 5.5 | 7.73 | 7.81 | 23.9 | 23.6 |  | 88.1 |  | 98 | [5 empty] | 9.7 |  | 200 |  | 0.29 |  | 全マンガン | mg/l | 0.024 | 0.036 | 0.058
| 2021-12-18 | (土) | 晴 | (℃): 13.5; 原水: 10.6; 配水: 10.8; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.84; 配水: 7.91; 原水: 22.5; 配水: 22.4 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.41 | 0.42 | 0.55
| 2021-12-19 | (日) | 晴 | (℃): 12.7; 原水: 10.5; 配水: 10.6; 原水: 5.8; 配水: 5.9; 原水: 7.86; 配水: 7.95; 原水: 21.9; 配水: 22.2 | 全窒素 | mg/l | 0.85 | 0.82 | 0.94
| 2021-12-20 | (月) | 晴 | (℃): 14.7; 原水: 10.2; 配水: 10.4; 原水: 5.6; 配水: 5.6; 原水: 7.88; 配水: 7.89; 原水: 23.6; 配水: 23.6; 配水: 88.6; 配水: 100.3; 配水: 9.6; 配水: 233; 配水: 0.29 | 全リン | mg/l | 0.068 | 0.058 | 0.151
| 2021-12-21 | (火) | 晴 | (℃): 16; 原水: 10.1; 配水: 10.3; 原水: 5.4; 配水: 5.6; 原水: 7.9; 配水: 7.92; 原水: 23.6; 配水: 23.6; 配水: 88.8; 配水: 99.8; 配水: 9.3; 配水: 185; 配水: 0.28 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2021-12-22 | (水) | 晴 | (℃): 16.8; 原水: 10; 配水: 10.2; 原水: 5.1; 配水: 5.4; 原水: 7.89; 配水: 7.91; 原水: 23.5; 配水: 23.7; 配水: 89; 配水: 99; 配水: 9.5; 配水: 210; 配水: 0.18 | 硫酸イオン | mg/l | 20.1 | 20.3 | 16.1
| 2021-12-23 | (木) | 晴 | (℃): 14.6; 原水: 9.8; 配水: 10; 原水: 5.4; 配水: 5.5; 原水: 7.85; 配水: 7.9; 原水: 23.8; 配水: 23.7; 配水: 89.2; 配水: 100.5; 配水: 9.3; 配水: 210; 配水: 0.23 | シリカ | mg/l | 27.2 | 27.5 | 26.7
| 2021-12-24 | (金) | 晴 | (℃): 14.9; 原水: 9.7; 配水: 9.9; 原水: 5.3; 配水: 5.5; 原水: 7.88; 配水: 7.92; 原水: 23.8; 配水: 23.8; 配水: 88.3; 配水: 101.3; 配水: 9.5; 配水: 191; 配水: 0.18 | 色度 | 度 | 4 | 4 | 15
| 2021-12-25 | (土) | 雨 | (mm): 12.5; (℃): 15.3; 原水: 9.7; 配水: 9.8; 原水: 5.5; 配水: 5.5; 原水: 7.9; 配水: 7.89; 原水: 23.9; 配水: 23.9 | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 4 | 19
| 2021-12-26 | (日) | 晴 | (℃): 12.9; 原水: 9.6; 配水: 9.7; 原水: 5.3; 配水: 5.3; 原水: 7.93; 配水: 7.92; 原水: 23.5; 配水: 23.8
| 2021-12-27 | (月) | 晴 | (℃): 13.3; 原水: 9.2; 配水: 9.4; 原水: 5.8; 配水: 5.8; 原水: 7.91; 配水: 7.9; 原水: 24; 配水: 24; 配水: 89.5; 配水: 101.3; 配水: 9.5; 配水: 209; 配水: 0.24
| 2021-12-28 | (火) | 晴 | (℃): 13; 原水: 8.9; 配水: 9.1; 原水: 5.4; 配水: 5.4; 原水: 7.89; 配水: 7.9; 原水: 24; 配水: 24; 配水: 89.9; 配水: 102.1; 配水: 9.2; 配水: 195; 配水: 0.18
| 2021-12-29 | (水) | 晴 | (℃): 13.3; 原水: 8.7; 配水: 8.7; 原水: 5.4; 配水: 5.3; 原水: 7.94; 配水: 7.95; 原水: 24; 配水: 23.9 | 備考
| 2021-12-30 | (木) | 晴 | (℃): 15.5; 原水: 8.8; 配水: 8.9; 原水: 5.9; 配水: 5.3; 原水: 7.89; 配水: 7.93; 原水: 23.6; 配水: 23.9
| 2021-12-31 | (金) | 晴 | (℃): 12.7; 原水: 8.6; 配水: 8.7; 原水: 5.3; 配水: 5.4; 原水: 7.91; 配水: 7.92; 原水: 24.1; 配水: 24.1
| 最高 |  |  | 48 | 22 | 13.7 | 13.9 | 6.2 | 6 | 8.02 | 7.97 | 24.1 | 24.1 | 87.7 | 91.5 | 99.2 | 102.1 | 68 | 68.2 | 31.2 | 31 | 9.8 | 10.1 | 155 | 236 | 0.15 | 0.29
| 最低 |  |  |  | 12.7 | 8.6 | 8.7 | 3.3 | 2.9 | 7.73 | 7.81 | 21.9 | 22.2 | 87.7 | 87.5 | 99.2 | 97 | 68 | 68.2 | 31.2 | 31 | 9.8 | 9.2 | 155 | 133 | 0.15 | 0.1
| 平均 |  |  |  | 15.4194 | 11.1161 | 11.2645 | 5.4484 | 5.4097 | 7.8881 | 7.9119 | 23.7355 | 23.7581 | 87.7 | 89.455 | 99.2 | 99.21 | 68 | 68.2 | 31.2 | 31 | 9.8 | 9.63 | 155 | 187.25 | 0.15 | 0.188
| 合計 |  |  | (mm): 168; LAS: 0
1月 | 2022-01-01 | (土) | 晴 | (℃): 4.4; 原水: 8.3; 配水: 8.3; 原水: 5.5; 配水: 5.3; 原水: 7.96; 配水: 7.93; 原水: 24.3; 配水: 24.3 | 2022-01-06 | 気温 | 2.6 | ℃
| 2022-01-02 | (日) | 曇 | (℃): 2.2; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 原水: 5.6; 配水: 5.6; 原水: 7.95; 配水: 7.97; 原水: 23; 配水: 22.8 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2022-01-03 | (月) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 7.6; 配水: 8; 原水: 5.1; 配水: 5.2; 原水: 8; 配水: 8.02; 原水: 22.3; 配水: 23.5 | 水温 | ℃ | 7.2 | 7.4 | 5.8
| 2022-01-04 | (火) | 晴 | (℃): 8.9; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 原水: 5.6; 配水: 5.6; 原水: 7.98; 配水: 7.95; 原水: 24.4; 配水: 24.6; 配水: 90.4; 配水: 101.5; 配水: 9.5; 配水: 175; 配水: 0.11 | 濁度 | 度 | 6.1 | 5.8 | 4
| 2022-01-05 | (水) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 原水: 5.8; 配水: 5.5; 原水: 8; 配水: 8; 原水: 24.7; 配水: 24.6; 配水: 93.5; 配水: 99; 配水: 9.4; 配水: 210; 配水: 0.15 | ｐH |  | 8 | 8.01 | 7.98
| 2022-01-06 | (木) | 曇 | 6.5 | 2.6 | 7.2 | 7.4 | 6.1 | 5.8 | 8 | 8.01 | 24.6 | 24.6 | 95 | 92.6 | 101.5 | 99.4 | 69 | 68.2 | 32.5 | 31.2 | 9.1 | 9.3 | 228 | 222 | 0.17 | 0.13 |  | 電気伝導率 | mS/m | 24.6 | 24.6 | 28.3
| 2022-01-07 | (金) | 晴 | (℃): 3.7; 原水: 6.9; 配水: 7.1; 原水: 6.4; 配水: 5.7; 原水: 8.01; 配水: 8.05; 原水: 24.6; 配水: 24.6; 配水: 93.7; 配水: 96.4; 配水: 9.6; 配水: 243; 配水: 0.05 | 酸消費量 | mg/l | 95 | 92.6 | 112.7
| 2022-01-08 | (土) | 晴 | (℃): 5.2; 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 5.5; 配水: 5.5; 原水: 8.05; 配水: 8.08; 原水: 24.7; 配水: 24.7 | 全硬度 | mg/l | 101.5 | 99.4 | 112.1
| 2022-01-09 | (日) | 晴 | (℃): 6.7; 原水: 6.8; 配水: 6.9; 原水: 5.5; 配水: 5.6; 原水: 8.07; 配水: 8.09; 原水: 23.4; 配水: 23.3 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 69 | 68.2 | 77.6
| 2022-01-10 | (月) | 曇 | (℃): 7.4; 原水: 6.7; 配水: 6.8; 原水: 5.7; 配水: 5.8; 原水: 8.01; 配水: 8.03; 原水: 23.9; 配水: 23.8 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32.5 | 31.2 | 34.5
| 2022-01-11 | (火) | 雨 | 11.5 | 5.2 | 6.7 | 6.8 | 5.6 | 5.5 | 8.03 | 8.04 | 24.5 | 24.9 |  | 96.4 |  | 99.2 | [5 empty] | 10 |  | 195 |  | 0.07 |  | 塩化物イオン | mg/l | 9.1 | 9.3 | 10.7
| 2022-01-12 | (水) | 晴 | (℃): 5.9; 原水: 6.6; 配水: 6.9; 原水: 5.8; 配水: 5.7; 原水: 7.99; 配水: 8.02; 原水: 25; 配水: 25; 配水: 97.1; 配水: 100.1; 配水: 9.9; 配水: 201; 配水: 0.07 | 全蒸発残留物 | mg/l | 228 | 222 | 237
| 2022-01-13 | (木) | 曇 | (℃): 6.6; 原水: 6.6; 配水: 6.8; 原水: 5.8; 配水: 5.8; 原水: 8.06; 配水: 8.07; 原水: 25; 配水: 25; 配水: 95; 配水: 100.7; 配水: 9.8; 配水: 184; 配水: 0.07 | 全鉄 | mg/l | 0.17 | 0.13 | 0.56
| 2022-01-14 | (金) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 6.5; 配水: 6.7; 原水: 6.4; 配水: 6.3; 原水: 8.1; 配水: 8.14; 原水: 25; 配水: 25; 配水: 96.2; 配水: 100.9; 配水: 10.7; 配水: 191; 配水: 0.1 | COD | mg/l | 3.6 | 3.6 | 2.9
| 2022-01-15 | (土) | 晴 | (℃): 7.6; 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 6.2; 配水: 6.1; 原水: 8.06; 配水: 8.12; 原水: 25.2; 配水: 25.2 | BOD | mg/l | 2.5 | 1.4 | 2.3
| 2022-01-16 | (日) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 6.2; 配水: 6.4; 原水: 6.3; 配水: 5.9; 原水: 8.07; 配水: 8.15; 原水: 25.1; 配水: 25.2 | 溶存酸素 | mg/l | 11.6 | 12.1 | 12.2
| 2022-01-17 | (月) | 晴 |  | 8.1 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 8.18 | 8.27 | 25.2 | 25.1 |  | 97.1 |  | 101.9 | [5 empty] | 9.8 |  | 196 |  | 0.11 | 500 | 全マンガン | mg/l | 0.034 | 0.031 | 0.07
| 2022-01-18 | (火) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 6.3; 配水: 6.4; 原水: 6.6; 配水: 6.4; 原水: 8.04; 配水: 8.15; 原水: 25.4; 配水: 25.4; 配水: 97.7; 配水: 102.3; 配水: 10.2; 配水: 169; 配水: 0.11 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.45 | 0.45 | 0.65
| 2022-01-19 | (水) | 晴 |  | 4.5 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 8.14 | 8.1 | 25.3 | 25.4 |  | 95.9 |  | 100.7 | [5 empty] | 10 |  | 186 |  | 0.07 | 100 | 全窒素 | mg/l | 0.84 | 0.84 | 1.3
| 2022-01-20 | (木) | 晴 |  | 5 | 6 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 8.15 | 8.14 | 25.2 | 25.4 |  | 99.3 |  | 102.3 | [5 empty] | 10.1 |  | 179 |  | 0.1 | 200 | 全リン | mg/l | 0.056 | 0.063 | 0.105
| 2022-01-21 | (金) | 晴 | (℃): 4.9; 原水: 6; 配水: 6.2; 原水: 6.4; 配水: 6.5; 原水: 8.18; 配水: 8.25; 原水: 25.8; 配水: 25.5; 配水: 97.1; 配水: 102.1; 配水: 10; 配水: 176; 配水: 0.17 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2022-01-22 | (土) | 晴 | (℃): 4.6; 原水: 5.8; 配水: 6; 原水: 6.4; 配水: 6.5; 原水: 8.24; 配水: 8.21; 原水: 24.1; 配水: 24.1; LAS: 100 | 硫酸イオン | mg/l | 21.5 | 21.5 | 21.9
| 2022-01-23 | (日) | 曇 | (℃): 5.1; 原水: 5.7; 配水: 5.9; 原水: 6; 配水: 6.1; 原水: 8.27; 配水: 8.16; 原水: 23.7; 配水: 24.1; LAS: 300 | シリカ | mg/l | 28.6 | 28.4 | 37.5
| 2022-01-24 | (月) | 曇 |  | 6.8 | 5.8 | 6 | 5.7 | 5.8 | 8.18 | 8.27 | 25.6 | 25.6 |  | 99.1 |  | 103.3 | [5 empty] | 9.9 |  | 218 |  | 0.16 | 200 | 色度 | 度 | 4 | 4 | 7
| 2022-01-25 | (火) | 晴 | 0.5 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 8.31 | 8.17 | 26 | 26 |  | 100 |  | 105.1 | [5 empty] | 9.8 |  | 210 |  | 0.19 | 500 | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 4 | 3
| 2022-01-26 | (水) | 曇 | 1 | 4.5 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 8.24 | 8.03 | 25.8 | 26 |  | 98.6 |  | 106.1 | [5 empty] | 9.8 |  | 197 |  | 0.16 | 400
| 2022-01-27 | (木) | 晴 |  | 7.6 | 5.8 | 6 | 5.1 | 5.1 | 8.22 | 8.16 | 25.8 | 26.1 |  | 100.4 |  | 105.1 | [5 empty] | 9.9 |  | 184 |  | 0.17 | 300
| 2022-01-28 | (金) | 曇 |  | 6.4 | 5.8 | 6 | 5 | 5.2 | 8.22 | 8.05 | 26 | 26.1 |  | 98.2 |  | 106.1 | [5 empty] | 9.7 |  | 193 |  | 0.17 | 400
| 2022-01-29 | (土) | 曇 | (℃): 5.5; 原水: 6; 配水: 6.1; 原水: 4.6; 配水: 4.9; 原水: 8.27; 配水: 8.14; 原水: 24.7; 配水: 24.5; LAS: 300 | 備考
| 2022-01-30 | (日) | 晴 | (℃): 6.1; 原水: 6; 配水: 6.1; 原水: 4.8; 配水: 4.9; 原水: 8.33; 配水: 8.21; 原水: 26.2; 配水: 26.2; LAS: 300
| 2022-01-31 | (月) | 晴 |  | 5.9 | 5.9 | 6 | 4.9 | 4.9 | 8.24 | 8.14 | 26.1 | 26.2 |  | 101.5 |  | 106.1 | [5 empty] | 9.6 |  | 185 |  | 0.16 | 400
| 最高 |  |  | 11.5 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 6.6 | 6.5 | 8.33 | 8.27 | 26.2 | 26.2 | 95 | 101.5 | 101.5 | 106.1 | 69 | 68.2 | 32.5 | 31.2 | 9.1 | 10.7 | 228 | 243 | 0.17 | 0.19 | 500
| 最低 |  |  |  | 2.2 | 5.7 | 5.9 | 4.6 | 4.9 | 7.95 | 7.93 | 22.3 | 22.8 | 95 | 90.4 | 101.5 | 96.4 | 69 | 68.2 | 32.5 | 31.2 | 9.1 | 9.3 | 228 | 169 | 0.17 | 0.05
| 平均 |  |  |  | 5.6323 | 6.4871 | 6.6613 | 5.7419 | 5.7258 | 8.1145 | 8.1006 | 24.8581 | 24.929 | 95 | 96.8316 | 101.5 | 102.0158 | 69 | 68.2 | 32.5 | 31.2 | 9.1 | 9.8421 | 228 | 195.4737 | 0.17 | 0.12211
| 合計 |  |  | (mm): 19.5; LAS: 4000
2月 | 2022-02-01 | (火) | 晴 |  | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 5 | 5 | 8.32 | 8.13 | 26.2 | 26.4 |  | 101.4 |  | 107.9 | [5 empty] | 10.3 |  | 214 |  | 0.12 | 500 | 2022-02-10 | 気温 | 3.7 | ℃
| 2022-02-02 | (水) | 晴 |  | 7.3 | 5.9 | 6.1 | 4.7 | 4.9 | 8.31 | 8.12 | 26.4 | 26.5 |  | 99.8 |  | 108.3 | [5 empty] | 10.1 |  | 202 |  | 0.1 | 500 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2022-02-03 | (木) | 晴 |  | 5.7 | 5.8 | 6 | 4.9 | 4.9 | 8.35 | 8.14 | 26.3 | 26.3 |  | 102.9 |  | 107.3 | [5 empty] | 10 |  | 206 |  | 0.11 | 500 | 水温 | ℃ | 6 | 6.2 | 6.6
| 2022-02-04 | (金) | 曇 |  | 4.6 | 6 | 6.2 | 4.9 | 5.1 | 8.36 | 8.12 | 26.6 | 26.5 |  | 102.3 |  | 109.9 | [5 empty] | 10 |  | 218 |  | 0.11 | 500 | 濁度 | 度 | 5.6 | 5.7 | 8.8
| 2022-02-05 | (土) | 晴 | (℃): 5.9; 原水: 6; 配水: 6.2; 原水: 4.9; 配水: 5; 原水: 8.33; 配水: 8.18; 原水: 26.2; 配水: 26.8; LAS: 500 | ｐH |  | 8.45 | 8.13 | 8.58
| 2022-02-06 | (日) | 晴 | (℃): 4; 原水: 5.9; 配水: 6.1; 原水: 5.2; 配水: 5.2; 原水: 8.45; 配水: 8.2; 原水: 26.9; 配水: 26.8; LAS: 600 | 電気伝導率 | mS/m | 27.1 | 27.3 | 30
| 2022-02-07 | (月) | 晴 |  | 5.7 | 5.9 | 6 | 5.3 | 5.7 | 8.48 | 8.23 | 26.5 | 26.9 |  | 103.2 |  | 109.3 | [5 empty] | 10.3 |  | 200 |  | 0.14 | 800 | 酸消費量 | mg/l | 108.7 | 103.2 | 125.1
| 2022-02-08 | (火) | 曇 |  | 4.2 | 5.9 | 6.1 | 5.3 | 5.5 | 8.52 | 8.16 | 27 | 27 |  | 103.6 |  | 110.9 | [5 empty] | 10.1 |  | 235 |  | 0.14 | 1000 | 全硬度 | mg/l | 110.9 | 110.1 | 125.9
| 2022-02-09 | (水) | 晴 |  | 5.6 | 6 | 6.2 | 5.3 | 5.6 | 8.55 | 8.18 | 26.9 | 27.1 |  | 103.2 |  | 109.3 | [5 empty] | 10 |  | 211 |  | 0.16 | 1100 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 75.2 | 74.2 | 84.2
| 2022-02-10 | (木) | 曇 | 20.5 | 3.7 | 6 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 8.45 | 8.13 | 27.1 | 27.3 | 108.7 | 103.2 | 110.9 | 110.1 | 75.2 | 74.2 | 35.7 | 35.9 | 10 | 10.3 | 213 | 225 | 0.25 | 0.14 | 1100 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 35.7 | 35.9 | 41.7
| 2022-02-11 | (金) | 晴 | (mm): 9.5; (℃): 3.5; 原水: 6; 配水: 6.2; 原水: 5.3; 配水: 5.8; 原水: 8.58; 配水: 8.25; 原水: 25.9; 配水: 25.6; LAS: 1100 | 塩化物イオン | mg/l | 10 | 10.3 | 11.1
| 2022-02-12 | (土) | 晴 | (℃): 5.8; 原水: 5.8; 配水: 6; 原水: 5.9; 配水: 6.1; 原水: 8.62; 配水: 8.23; 原水: 25.6; 配水: 25.4; LAS: 1200 | 全蒸発残留物 | mg/l | 213 | 225 | 246
| 2022-02-13 | (日) | 曇 | (mm): 23; (℃): 4.6; 原水: 5.9; 配水: 6; 原水: 5.8; 配水: 6; 原水: 8.56; 配水: 8.17; 原水: 25.4; 配水: 25.4; LAS: 1100 | 全鉄 | mg/l | 0.25 | 0.14 | 0.52
| 2022-02-14 | (月) | 曇 | 6.5 | 4.6 | 6 | 6 | 5.7 | 5.8 | 8.54 | 8.17 | 27 | 27.2 |  | 105.2 |  | 110.1 | [5 empty] | 11.8 |  | 187 |  | 0.12 | 1200 | COD | mg/l | 3.8 | 3.6 | 8.5
| 2022-02-15 | (火) | 晴 |  | 4.9 | 5.8 | 6 | 5.7 | 6.2 | 8.55 | 8.12 | 26.7 | 27 |  | 103.2 |  | 108.1 | [5 empty] | 11.8 |  | 171 |  | 0.15 | 1300 | BOD | mg/l | 2 | 2 | 4.7
| 2022-02-16 | (水) | 晴 |  | 9 | 6 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 8.55 | 8.12 | 26.8 | 26.9 |  | 103.2 |  | 108.9 | [5 empty] | 11.6 |  | 187 |  | 0.15 | 1300 | 溶存酸素 | mg/l | 12.9 | 13.6 | 14
| 2022-02-17 | (木) | 晴 |  | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 8.51 | 8.14 | 26.9 | 27.1 |  | 103.6 |  | 110.5 | [5 empty] | 11.5 |  | 170 |  | 0.14 | 1200 | 全マンガン | mg/l | 0.031 | 0.02 | 0.064
| 2022-02-18 | (金) | 晴 |  | 7.5 | 6 | 6.1 | 5.2 | 5.4 | 8.6 | 8.11 | 26.7 | 26.8 |  | 102.9 |  | 108.3 | [5 empty] | 11.5 |  | 226 |  | 0.13 | 1300 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.36 | 0.33 | 0.32
| 2022-02-19 | (土) | 曇 | (mm): 11; (℃): 5.1; 原水: 6; 配水: 6.2; 原水: 4.8; 配水: 5.1; 原水: 8.61; 配水: 8.18; 原水: 26.8; 配水: 26.9; LAS: 1400 | 全窒素 | mg/l | 0.86 | 0.81 | 1.36
| 2022-02-20 | (日) | 雨 | (mm): 14.5; (℃): 5.8; 原水: 6.2; 配水: 6.3; 原水: 4.9; 配水: 5.1; 原水: 8.6; 配水: 8.14; 原水: 25.1; 配水: 25.7; LAS: 1100 | 全リン | mg/l | 0.063 | 0.067 | 0.139
| 2022-02-21 | (月) | 晴 |  | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | 8.56 | 8.13 | 26.6 | 26.8 |  | 103.2 |  | 109.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 236 |  | 0.16 | 1300 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2022-02-22 | (火) | 晴 |  | 6.2 | 6 | 6.3 | 5 | 5.3 | 8.56 | 8.11 | 26.5 | 26.7 |  | 103.8 |  | 108.9 | [5 empty] | 11.5 |  | 221 |  | 0.15 | 1200 | 硫酸イオン | mg/l | 24.2 | 26.9 | 25.2
| 2022-02-23 | (水) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 6.1; 配水: 6.3; 原水: 5.3; 配水: 5.5; 原水: 8.53; 配水: 8.1; 原水: 26.6; 配水: 26.9; LAS: 1300 | シリカ | mg/l | 28.8 | 27.8 | 33.6
| 2022-02-24 | (木) | 晴 |  | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 5.2 | 5.5 | 8.56 | 8.12 | 26.2 | 26.6 |  | 103.6 |  | 108.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 204 |  | 0.19 | 1200 | 色度 | 度 | 4 | 4 | 8
| 2022-02-25 | (金) | 晴 |  | 9 | 6.1 | 6.4 | 5.4 | 5.3 | 8.59 | 8.21 | 26.3 | 26.7 |  | 101.2 |  | 106.3 | [5 empty] | 11.4 |  | 226 |  | 0.16 | 1300 | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 6 | 12
| 2022-02-26 | (土) | 晴 | (℃): 9.4; 原水: 6.3; 配水: 6.6; 原水: 5.4; 配水: 5.8; 原水: 8.63; 配水: 8.17; 原水: 26.4; 配水: 26.9; LAS: 1200
| 2022-02-27 | (日) | 晴 | (℃): 13.3; 原水: 6.5; 配水: 6.8; 原水: 5.2; 配水: 5.5; 原水: 8.63; 配水: 8.16; 原水: 26.5; 配水: 26.6; LAS: 1300
| 2022-02-28 | (月) | 晴 |  | 10.9 | 6.8 | 7 | 5.3 | 5.8 | 8.64 | 8.18 | 26.1 | 26.4 |  | 101.6 |  | 108.1 | [5 empty] | 11.5 |  | 233 |  | 0.2 | 1200
| 最高 |  |  | 23 | 13.3 | 6.8 | 7 | 5.9 | 6.2 | 8.64 | 8.25 | 27.1 | 27.3 | 108.7 | 105.2 | 110.9 | 110.9 | 75.2 | 74.2 | 35.7 | 35.9 | 10 | 11.8 | 213 | 236 | 0.25 | 0.2 | 1400 | 備考
| 最低 |  |  |  | 3.5 | 5.8 | 6 | 4.7 | 4.9 | 8.31 | 8.1 | 25.1 | 25.4 | 108.7 | 99.8 | 110.9 | 106.3 | 75.2 | 74.2 | 35.7 | 35.9 | 10 | 10 | 213 | 170 | 0.25 | 0.1
| 平均 |  |  |  | 6.2821 | 6.0321 | 6.2214 | 5.2714 | 5.4893 | 8.5193 | 8.1571 | 26.4357 | 26.6143 | 108.7 | 102.8389 | 110.9 | 108.8556 | 75.2 | 74.2 | 35.7 | 35.9 | 10 | 10.9389 | 213 | 209.5556 | 0.25 | 0.14278
| 合計 |  |  | (mm): 85; LAS: 29300
3月 | 2022-03-01 | (火) | 晴 | 1 | 10 | 6.9 | 7.2 | 5.5 | 6 | 8.57 | 8.18 | 26.1 | 26.4 |  | 99.8 |  | 104.3 | [5 empty] | 11.8 |  | 187 |  | 0.19 | 800 | 2022-03-03 | 気温 | 12.4 | ℃
| 2022-03-02 | (水) | 晴 | 0.5 | 12.2 | 7.3 | 7.5 | 5.4 | 5.7 | 8.56 | 8.18 | 26 | 26.3 |  | 98.7 |  | 104.3 | [5 empty] | 11.6 |  | 190 |  | 0.21 | 800 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2022-03-03 | (木) | 晴 | 0 | 12.4 | 7.4 | 7.6 | 5 | 5.2 | 8.56 | 8.18 | 26.3 | 26.4 | 101.4 | 98.5 | 103.9 | 106.5 | 71.8 | 74.8 | 32.1 | 31.7 | 11.8 | 11.6 | 186 | 203 | 0.19 | 0.21 | 700 | 水温 | ℃ | 7.4 | 7.6 | 10.4
| 2022-03-04 | (金) | 曇 | 0.5 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 4.6 | 4.8 | 8.52 | 8.1 | 26.2 | 26.5 |  | 97.6 |  | 103.3 | [5 empty] | 11.5 |  | 177 |  | 0.19 | 700 | 濁度 | 度 | 5 | 5.2 | 5.9
| 2022-03-05 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 8.9; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 原水: 4.5; 配水: 4.7; 原水: 8.48; 配水: 8.08; 原水: 24.7; 配水: 24.9; LAS: 600 | ｐH |  | 8.56 | 8.18 | 8.3
| 2022-03-06 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.1; 原水: 8.2; 配水: 8.4; 原水: 4.8; 配水: 4.6; 原水: 8.42; 配水: 8.04; 原水: 24.5; 配水: 24.7; LAS: 500 | 電気伝導率 | mS/m | 26.3 | 26.4 | 26.1
| 2022-03-07 | (月) | 晴 | 0 | 9 | 8.2 | 8.4 | 4.2 | 4.7 | 8.39 | 8 | 26.1 | 26.3 |  | 101 |  | 104.5 | [5 empty] | 11.4 |  | 168 |  | 0.25 | 600 | 酸消費量 | mg/l | 101.4 | 98.5 | 102.1
| 2022-03-08 | (火) | 雨 | 2.5 | 6.8 | 8.3 | 8.5 | 4.1 | 4.3 | 8.34 | 7.95 | 26.2 | 26.3 |  | 102.1 |  | 104.7 | [5 empty] | 11.5 |  | 167 |  | 0.23 | 400 | 全硬度 | mg/l | 103.9 | 106.5 | 106.3
| 2022-03-09 | (水) | 晴 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 3.7 | 4.1 | 8.33 | 8 | 26.2 | 26.4 |  | 100.1 |  | 104.7 | [5 empty] | 11.3 |  | 161 |  | 0.2 | 500 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 71.8 | 74.8 | 72.2
| 2022-03-10 | (木) | 晴 | 0 | 11.6 | 8.4 | 8.6 | 3.6 | 3.8 | 8.29 | 8.09 | 26.3 | 26.3 |  | 101 |  | 105.5 | [5 empty] | 11.4 |  | 158 |  | 0.18 | 300 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32.1 | 31.7 | 34.1
| 2022-03-11 | (金) | 晴 | 0 | 12.5 | 8.5 | 8.8 | 3.5 | 3.6 | 8.23 | 8.2 | 26 | 26 |  | 100.7 |  | 105.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 158 |  | 0.2 | 100 | 塩化物イオン | mg/l | 11.8 | 11.6 | 12.2
| 2022-03-12 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 16.6; 原水: 9; 配水: 9.3; 原水: 3.2; 配水: 3.7; 原水: 8.22; 配水: 8.21; 原水: 25; 配水: 24.4 | 全蒸発残留物 | mg/l | 186 | 203 | 195
| 2022-03-13 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 13; 原水: 9.1; 配水: 9.4; 原水: 3.4; 配水: 3.4; 原水: 8.18; 配水: 8.15; 原水: 26; 配水: 26.3 | 全鉄 | mg/l | 0.19 | 0.21 | 0.61
| 2022-03-14 | (月) | 雨 | 1 | 20.3 | 9.8 | 10 | 3.4 | 3.3 | 8.24 | 8.21 | 25.9 | 25.7 |  | 105.6 |  | 107.3 | [5 empty] | 11.9 |  | 188 |  | 0.09 |  | COD | mg/l | 3.7 | 3.6 | 4
| 2022-03-15 | (火) | 曇 | 0 | 8.7 | 9.8 | 9.9 | 3.4 | 3.4 | 8.15 | 8.13 | 26 | 26.2 |  | 104.3 |  | 107.9 | [5 empty] | 11.9 |  | 218 |  | 0.11 |  | BOD | mg/l | 1.7 | 1.7 | 2.5
| 2022-03-16 | (水) | 晴 | 0 | 15.3 | 10.1 | 10.4 | 3.4 | 3.3 | 8.15 | 8.14 | 26.2 | 26.2 |  | 104.7 |  | 106.3 | [5 empty] | 11.9 |  | 189 |  | 0.12 |  | 溶存酸素 | mg/l | 12.7 | 13 | 12.4
| 2022-03-17 | (木) | 晴 | 0 | 16.5 | 10.3 | 10.5 | 3.2 | 3.2 | 8.11 | 8.11 | 26.2 | 26.2 |  | 105.4 |  | 107.7 | [5 empty] | 11.6 |  | 168 |  | 0.12 |  | 全マンガン | mg/l | 0.034 | 0.033 | 0.068
| 2022-03-18 | (金) | 曇 | 45 | 6.5 | 10.6 | 10.6 | 3.2 | 3.1 | 8.08 | 8.08 | 26.4 | 26.4 |  | 105.4 |  | 107.9 | [5 empty] | 11.9 |  | 209 |  | 0.11 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.32 | 0.26 | 0.45
| 2022-03-19 | (土) | 晴 | (mm): 22.5; (℃): 12.5; 原水: 10.9; 配水: 11; 原水: 2.8; 配水: 2.9; 原水: 8.09; 配水: 8.07; 原水: 26.5; 配水: 26.4 | 全窒素 | mg/l | 0.74 | 0.71 | 0.93
| 2022-03-20 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.9; 原水: 11; 配水: 11.1; 原水: 2.9; 配水: 2.7; 原水: 8.1; 配水: 8.09; 原水: 26.6; 配水: 26.4 | 全リン | mg/l | 0.067 | 0.081 | 0.116
| 2022-03-21 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 8.1; 原水: 11; 配水: 11.1; 原水: 3.4; 配水: 3.4; 原水: 8.03; 配水: 8; 原水: 26.2; 配水: 26.1 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2022-03-22 | (火) | 雨 | 25.5 | 3.8 | 11.1 | 11.1 | 3.9 | 3.6 | 8.07 | 8.07 | 26.1 | 26 |  | 104.3 |  | 106.3 | [5 empty] | 11.9 |  | 179 |  | 0.14 |  | 硫酸イオン | mg/l | 25 | 27.6 | 21.2
| 2022-03-23 | (水) | 晴 | 1.5 | 6.2 | 11 | 11.2 | 4.7 | 4.6 | 8.19 | 8.23 | 25.9 | 25.9 |  | 103.8 |  | 107.1 | [5 empty] | 11.5 |  | 170 |  | 0.16 |  | シリカ | mg/l | 26.6 | 25.2 | 31.7
| 2022-03-24 | (木) | 晴 | 2 | 6.2 | 10.8 | 11 | 4.9 | 5 | 8.14 | 8.13 | 25.8 | 25.6 |  | 98.7 |  | 103.3 | [5 empty] | 11.6 |  | 188 |  | 0.19 |  | 色度 | 度 | 5 | 4 | 9
| 2022-03-25 | (金) | 晴 | 0 | 12.8 | 10.8 | 11 | 4.6 | 4.7 | 8.1 | 8.09 | 25.6 | 25.6 |  | 101 |  | 103.3 | [5 empty] | 11.4 |  | 221 |  | 0.16 |  | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 2 | 6
| 2022-03-26 | (土) | 曇 | (mm): 6; (℃): 16.2; 原水: 10.9; 配水: 11.1; 原水: 3.2; 配水: 3.3; 原水: 8.14; 配水: 8.11; 原水: 24.2; 配水: 24.7
| 2022-03-27 | (日) | 曇 | (mm): 2; (℃): 17.7; 原水: 11.1; 配水: 11.3; 原水: 3.4; 配水: 3.3; 原水: 8.14; 配水: 8.1; 原水: 24.3; 配水: 23.9
| 2022-03-28 | (月) | 晴 | 0 | 16.1 | 11.3 | 11.5 | 4.6 | 4.6 | 8.05 | 8.05 | 25.5 | 25.5 |  | 102.3 |  | 103.5 | [5 empty] | 11.3 |  | 230 |  | 0.17
| 2022-03-29 | (火) | 曇 | 1.5 | 10.7 | 11.4 | 11.5 | 5.3 | 4.9 | 8.02 | 8.02 | 25.6 | 25.7 |  | 101 |  | 105.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 241 |  | 0.12
| 2022-03-30 | (水) | 曇 | 0.5 | 19.5 | 11.6 | 11.8 | 5.2 | 5 | 7.99 | 7.99 | 25.6 | 25.7 |  | 100.7 |  | 103.1 | [5 empty] | 11.5 |  | 214 |  | 0.14
| 2022-03-31 | (木) | 晴 | 2 | 19.9 | 11.8 | 12.14 | 4.6 | 4.4 | 8.03 | 8.02 | 24.5 | 23.8 |  | 102.1 |  | 102.7 | [5 empty] | 11.6 |  | 249 |  | 0.17
| 最高 |  |  | 45 | 20.3 | 11.8 | 12.14 | 5.5 | 6 | 8.57 | 8.23 | 26.6 | 26.5 | 101.4 | 105.6 | 103.9 | 107.9 | 71.8 | 74.8 | 32.1 | 31.7 | 11.8 | 11.9 | 186 | 249 | 0.19 | 0.25 | 800
| 最低 |  |  |  | 3.8 | 6.9 | 7.2 | 2.8 | 2.7 | 7.99 | 7.95 | 24.2 | 23.8 | 101.4 | 97.6 | 103.9 | 102.7 | 71.8 | 74.8 | 32.1 | 31.7 | 11.8 | 11.3 | 186 | 158 | 0.19 | 0.09
| 平均 |  |  |  | 11.8871 | 9.6839 | 9.8755 | 4.0516 | 4.1065 | 8.2229 | 8.0968 | 25.7645 | 25.7806 | 101.4 | 101.7636 | 103.9 | 105.2 | 71.8 | 74.8 | 32.1 | 31.7 | 11.8 | 11.6045 | 186 | 192.4091 | 0.19 | 0.16636
| 合計 |  |  | (mm): 114.5; LAS: 6000
年間 | 最高 |  |  | 133 | 32 | 26.4 | 26.8 | 8.9 | 7.9 | 8.64 | 8.29 | 29.1 | 29.2 | 108.7 | 105.6 | 110.9 | 110.9 | 75.2 | 74.8 | 35.7 | 35.9 | 11.9 | 12.6 | 228 | 249 | 0.49 | 0.3 | 1400
| 最低 |  |  | 0 | 2.2 | 5.7 | 5.9 | 1.7 | 1.3 | 7.33 | 7.29 | 21.3 | 21.3 | 81.8 | 74.6 | 86.4 | 81.4 | 60 | 60.8 | 26 | 26.2 | 9 | 8.7 | 153 | 125 | 0.11 | 0.02
| 平均 |  |  |  | 18.7452 | 16.7858 | 16.99 | 4.6367 | 4.2427 | 7.8385 | 7.7874 | 25.1096 | 25.1181 | 92.5083 | 92.3256 | 97.7 | 98.043 | 67.3167 | 67.1167 | 30.3833 | 30.5583 | 10.3167 | 10.5595 | 185.1667 | 182.3802 | 0.20167 | 0.13736
| 合計 |  |  | (mm): 1818; LAS: 41100
| 降雨日数 |  | 124
Note on AH1: 西広取水場 養老川を水源とし,ポンプにより山倉ダムに揚水

## 佐倉
佐倉浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 全窒素 | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | LAC | 入庫量 | 配水
4月 | 2021-04-01 | (木) | 曇 | (℃): 16.7; 原水: 17.3; 配水: 17.3; 原水: 7.41; 配水: 3.32; 原水: 7.72; 配水: 7.59; 原水: 35.7; 配水: 35.1; 配水: 89.1; 配水: 118.1; 配水: 34.1; 配水: 261; 配水: 0.29; LAC: 2808; 配水: 4.5 | 2021-04-08 | 気温 | 14.2 | ℃
| 2021-04-02 | (金) | 晴 | (℃): 17.5; 原水: 16.4; 配水: 16.5; 原水: 7.39; 配水: 2.66; 原水: 7.68; 配水: 7.56; 原水: 36.1; 配水: 35.3; 配水: 89.1; 配水: 118.7; 配水: 34; 配水: 258; 配水: 0.23; LAC: 2578 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-04-03 | (土) | 晴 | (℃): 18; LAC: 2026 | 水温 | ℃ | 15.2 | 15.4
| 2021-04-04 | (日) | 曇 | (mm): 34.5; (℃): 21; LAC: 2348 | 濁度 | 度 | 4.7 | 4.4
| 2021-04-05 | (月) | 雨 | (mm): 12.5; (℃): 13.5; 原水: 16.8; 配水: 16.9; 原水: 34.68; 配水: 4.52; 原水: 7.29; 配水: 7.16; 原水: 17.4; 配水: 19.5; 配水: 44; 配水: 68.6; 配水: 23.6; 配水: 156; 配水: 0.2; LAC: 4974 | ｐH |  | 7.6 | 7.5
| 2021-04-06 | (火) | 曇 | (℃): 10.7; 原水: 12.6; 配水: 12.8; 原水: 9.77; 配水: 2.24; 原水: 7.44; 配水: 7.14; 原水: 26.2; 配水: 25; 配水: 57.1; 配水: 85; 配水: 26.7; 配水: 189; 配水: 0.17; LAC: 3370 | 電気伝導率 | mS/m | 35.2 | 35.1
| 2021-04-07 | (水) | 晴 | (℃): 13.2; 原水: 13.5; 配水: 13.5; 原水: 4.84; 配水: 4.06; 原水: 7.58; 配水: 7.47; 原水: 32.8; 配水: 30.6; 配水: 79; 配水: 107.3; 配水: 31.2; 配水: 245; 配水: 0.34; LAC: 1914 | 酸消費量 | mg/l | 92.1 | 86.5
| 2021-04-08 | (木) | 晴 |  | 14.2 | 15.2 | 15.4 | 4.7 | 4.4 | 7.6 | 7.5 | 35.2 | 35.1 | 92.1 | 86.5 | 118.9 | 115.3 | 77.2 | 77.2 | 41.7 | 38.1 | 34.4 | 33.9 | 238 | 278 | 0.44 | 0.35 | 2083 |  | 4.2 | 全硬度 | mg/l | 118.9 | 115.3
| 2021-04-09 | (金) | 晴 | (℃): 12.8; 原水: 14.9; 配水: 15.1; 原水: 7.18; 配水: 3.11; 原水: 7.59; 配水: 7.39; 原水: 32.4; 配水: 30.7; 配水: 86.1; 配水: 105.1; 配水: 29.7; 配水: 249; 配水: 0.23; LAC: 3073 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 77.2 | 77.2
| 2021-04-10 | (土) | 曇 | (℃): 9.5; LAC: 2509 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 41.7 | 38.1
| 2021-04-11 | (日) | 晴 | (℃): 13.9; LAC: 2144 | 塩化物イオン | mg/l | 34.4 | 33.9
| 2021-04-12 | (月) | 晴 | (℃): 17.2; 原水: 14.2; 配水: 14.1; 原水: 5.07; 配水: 3.92; 原水: 7.72; 配水: 7.53; 原水: 35.3; 配水: 35.9; 配水: 83.1; 配水: 119.9; 配水: 32.4; 配水: 269; 配水: 0.32; LAC: 2189 | 全蒸発残留物 | mg/l | 238 | 278
| 2021-04-13 | (火) | 曇 | (mm): 1; (℃): 16.9; 原水: 15.1; 配水: 15.3; 原水: 6.52; 配水: 2.85; 原水: 7.62; 配水: 7.42; 原水: 35.1; 配水: 35.8; 配水: 84.1; 配水: 121.7; 配水: 38.8; 配水: 230; 配水: 0.25; LAC: 2678 | 全鉄 | mg/l | 0.44 | 0.35
| 2021-04-14 | (水) | 曇 | (mm): 12; (℃): 20.6; 原水: 16.2; 配水: 16; 原水: 6.01; 配水: 3.89; 原水: 7.69; 配水: 7.49; 原水: 35.1; 配水: 35.7; 配水: 86.1; 配水: 121.7; 配水: 36; 配水: 214; 配水: 0.28; LAC: 2792 | COD | mg/l | 3.7 | 2.7
| 2021-04-15 | (木) | 晴 | 1 | 11.2 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 4.27 | 7.56 | 7.42 | 26.1 | 28.2 |  | 66 |  | 97.2 | [5 empty] | 25.1 |  | 220 |  | 0.24 | 3474 |  | 2.57 | BOD | mg/l | 1.2 | 0.6
| 2021-04-16 | (金) | 曇 | (℃): 16.9; 原水: 14.7; 配水: 15; 原水: 9.58; 配水: 2.79; 原水: 7.54; 配水: 7.3; 原水: 30.2; 配水: 29.5; 配水: 73.6; 配水: 102.3; 配水: 26.2; 配水: 229; 配水: 0.22; LAC: 3423 | 溶存酸素 | mg/l | 9.7 | 9.8
| 2021-04-17 | (土) | 曇 | (mm): 13.5; (℃): 17; LAC: 3388 | 全マンガン | mg/l | 0.157 | 0.128
| 2021-04-18 | (日) | 晴 | (mm): 3; (℃): 18.4; LAC: 3767 | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.03 | 3.92
| 2021-04-19 | (月) | 晴 | (℃): 17.4; 原水: 14.7; 配水: 15.1; 原水: 16.92; 配水: 3.57; 原水: 7.48; 配水: 7.22; 原水: 28.2; 配水: 26.3; 配水: 61.6; 配水: 92.2; 配水: 26.6; 配水: 203; 配水: 0.22; LAC: 4187; 入庫量: 9990 | 全窒素 | mg/l | 4.4 | 4.2
| 2021-04-20 | (火) | 晴 | (℃): 20; 原水: 16.2; 配水: 16.2; 原水: 13.97; 配水: 3.19; 原水: 7.45; 配水: 7.26; 原水: 31; 配水: 31.4; 配水: 72.1; 配水: 106.3; 配水: 33; 配水: 238; 配水: 0.19; LAC: 4396 | 全リン | mg/l | 0.106 | 0.09
| 2021-04-21 | (水) | 晴 | (℃): 19.1; 原水: 17.6; 配水: 17.5; 原水: 16.81; 配水: 3.6; 原水: 7.45; 配水: 7.28; 原水: 32; 配水: 32.5; 配水: 71.1; 配水: 107.3; 配水: 34; 配水: 234; 配水: 0.22; LAC: 4554 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-04-22 | (木) | 晴 |  | 20.5 | 17.9 | 17.6 | 18.6 | 3.77 | 7.46 | 7.28 | 32.3 | 31.4 |  | 70.7 |  | 105.7 | [5 empty] | 39 |  | 203 |  | 0.25 | 4512 | 9970 | 2.17 | 硫酸イオン | mg/l | 27 | 25.8
| 2021-04-23 | (金) | 晴 | (℃): 13.9; 原水: 15.7; 配水: 15.6; 原水: 15.89; 配水: 3.82; 原水: 7.6; 配水: 7.33; 原水: 33; 配水: 33; 配水: 67; 配水: 105.3; 配水: 41.3; 配水: 219; 配水: 0.17; LAC: 4483; 入庫量: 9940 | シリカ | mg/l | 30.9 | 29.3
| 2021-04-24 | (土) | 晴 | (℃): 15.6; LAC: 4369 | 色度 | 度 | 9 | 6
| 2021-04-25 | (日) | 曇 | (℃): 19.4; LAC: 4851 | 懸濁物質 | mg/l | 12 | 6
| 2021-04-26 | (月) | 晴 | (℃): 12.6; 原水: 16; 配水: 16.1; 原水: 17.91; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.22; 原水: 30.8; 配水: 30.4; 配水: 63.1; 配水: 100.5; 配水: 46.6; 配水: 222; 配水: 0.16; LAC: 5362; 入庫量: 9990
| 2021-04-27 | (火) | 晴 | (℃): 15.3; 原水: 15.5; 配水: 15.6; 原水: 16.42; 配水: 3.66; 原水: 7.49; 配水: 7.21; 原水: 31.7; 配水: 31.6; 配水: 65.1; 配水: 103.3; 配水: 42.8; 配水: 222; 配水: 0.2; LAC: 5399
| 2021-04-28 | (水) | 晴 |  | 21 | 16.4 | 16.4 | 15.38 | 4.05 | 7.41 | 7.2 | 30.9 | 30 |  | 64.6 |  | 102.1 | [5 empty] | 34.9 |  | 227 |  | 0.24 | 5325 | 9950 | 2.61
| 2021-04-29 | (木) | 雨 | (mm): 37; (℃): 18.3; LAC: 5834 | 備考
| 2021-04-30 | (金) | 晴 | (℃): 21; 原水: 17.4; 配水: 17.1; 原水: 21.9; 配水: 4.1; 原水: 7.19; 配水: 6.86; 原水: 18.8; 配水: 18.1; 配水: 35.5; 配水: 61; 配水: 21.7; 配水: 144; 配水: 0.18; LAC: 5828; 入庫量: 9960
| 最高 |  |  | 37 | 21 | 17.9 | 17.6 | 34.68 | 4.52 | 7.72 | 7.59 | 36.1 | 35.9 | 92.1 | 89.1 | 118.9 | 121.7 | 77.2 | 77.2 | 41.7 | 38.1 | 34.4 | 46.6 | 238 | 278 | 0.44 | 0.35 | 5834 | 9990 | 4.5
| 最低 |  |  |  | 9.5 | 12.6 | 12.8 | 4.7 | 2.24 | 7.19 | 6.86 | 17.4 | 18.1 | 92.1 | 35.5 | 118.9 | 61 | 77.2 | 77.2 | 41.7 | 38.1 | 34.4 | 21.7 | 238 | 144 | 0.44 | 0.16 |  |  | 2.17
| 平均 |  |  |  | 16.4433 | 15.6286 | 15.6571 | 12.8833 | 3.5805 | 7.5267 | 7.3252 | 30.7762 | 30.5286 | 92.1 | 71.1714 | 118.9 | 103.0762 | 77.2 | 77.2 | 41.7 | 38.1 | 34.4 | 32.9333 | 238 | 224.2857 | 0.44 | 0.23571 |  |  | 3.21
| 合計 |  |  | (mm): 114.5; LAC: 110638; 入庫量: 59800
5月 | 2021-05-01 | (土) | 晴 | (mm): 7.5; (℃): 19.8; LAC: 5467 | 2021-05-06 | 気温 | 16.5 | ℃
| 2021-05-02 | (日) | 晴 | (℃): 19.3; LAC: 5569 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-05-03 | (月) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 18.6; LAC: 5648 | 水温 | ℃ | 17.3 | 17.3
| 2021-05-04 | (火) | 晴 | (℃): 21.2; LAC: 5300 | 濁度 | 度 | 12.2 | 4.4
| 2021-05-05 | (水) | 晴 | (mm): 4.5; (℃): 20.7; LAC: 5263 | ｐH |  | 7.4 | 7.2
| 2021-05-06 | (木) | 曇 | 6 | 16.5 | 17.3 | 17.3 | 12.2 | 4.4 | 7.4 | 7.2 | 27.8 | 28.2 | 71 | 66 | 93 | 97 | 63 | 66 | 30 | 31 | 21.7 | 29.8 | 226 | 250 | 0.71 | 0.29 | 5276 | 10020 | 2.36 | 電気伝導率 | mS/m | 27.8 | 28.2
| 2021-05-07 | (金) | 曇 | 2 | 19.5 | 19.2 | 19.3 | 12.6 | 4.1 | 7.3 | 7.1 | 27 | 26.5 |  | 61 |  | 89 | [5 empty] | 27 |  | 207 |  | 0.25 | 5283 | 10130 |  | 酸消費量 | mg/l | 71 | 66
| 2021-05-08 | (土) | 晴 | (℃): 22.8; LAC: 5155 | 全硬度 | mg/l | 93 | 97
| 2021-05-09 | (日) | 曇 | (℃): 23.5; LAC: 4666 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 63 | 66
| 2021-05-10 | (月) | 晴 | (℃): 21.8; 原水: 20.9; 配水: 20.8; 原水: 10.5; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.2; 原水: 30.8; 配水: 30.6; 配水: 73; 配水: 104; 配水: 30.1; 配水: 219; 配水: 0.24; LAC: 4881; 入庫量: 20100 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30 | 31
| 2021-05-11 | (火) | 曇 | (℃): 17.1; 原水: 20.3; 配水: 20.3; 原水: 9.7; 配水: 3.9; 原水: 7.5; 配水: 7.3; 原水: 32.4; 配水: 31.6; 配水: 76; 配水: 107; 配水: 33.4; 配水: 252; 配水: 0.27; LAC: 4811; 入庫量: 20050 | 塩化物イオン | mg/l | 21.7 | 29.8
| 2021-05-12 | (水) | 曇 | (℃): 18.6; 原水: 17.8; 配水: 17.8; 原水: 10.7; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.3; 原水: 33; 配水: 32.6; 配水: 76; 配水: 108; 配水: 36.7; 配水: 235; 配水: 0.28; LAC: 4628; 入庫量: 10080 | 全蒸発残留物 | mg/l | 226 | 250
| 2021-05-13 | (木) | 曇 | 3 | 16.9 | 18.4 | 18.4 | 8.9 | 4.2 | 7.5 | 7.3 | 31.3 | 33 |  | 78 |  | 109 | [5 empty] | 39.9 |  | 240 |  | 0.35 | 3949 | 19930 | 3 | 全鉄 | mg/l | 0.71 | 0.29
| 2021-05-14 | (金) | 晴 | (℃): 21.3; 原水: 18.9; 配水: 18.7; 原水: 8.5; 配水: 3.9; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 原水: 31.2; 配水: 30.3; 配水: 76; 配水: 106; 配水: 36; 配水: 250; 配水: 0.36; LAC: 3802; 入庫量: 9990 | COD | mg/l | 5.1 | 3.3
| 2021-05-15 | (土) | 曇 | (℃): 24.1; LAC: 3670 | BOD | mg/l | 2.1 | 0.8
| 2021-05-16 | (日) | 晴 | (℃): 22.5; LAC: 3634 | 溶存酸素 | mg/l | 8.1 | 9.2
| 2021-05-17 | (月) | 雨 | (mm): 0.5; (℃): 25.1; 原水: 21.1; 配水: 21; 原水: 12.3; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.3; 原水: 32.1; 配水: 31.8; 配水: 81; 配水: 108; 配水: 34; 配水: 203; 配水: 0.42; LAC: 3668 | 全マンガン | mg/l | 0.11 | 0
| 2021-05-18 | (火) | 雨 | 2 | 20.9 | 21.9 | 22 | 9.2 | 3.8 | 7.4 | 7.3 | 33 | 32.3 |  | 82 |  | 108 | [5 empty] | 33.1 |  | 254 |  | 0.41 | 3648 | 9980 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.83 | 2.08
| 2021-05-19 | (水) | 曇 | 11 | 17 | 19.9 | 20.3 | 8.6 | 3.3 | 7.4 | 7.4 | 32.7 | 32.7 |  | 83 |  | 111 | [5 empty] | 35 |  | 237 |  | 0.37 | 3609 | 9900 |  | 全窒素 | mg/l | 2.31 | 2.36
| 2021-05-20 | (木) | 曇 | 8.5 | 19.5 | 19.1 | 19.1 | 14.2 | 4.1 | 7.2 | 7.1 | 22.4 | 21.6 |  | 55 |  | 77 | [5 empty] | 25.1 |  | 169 |  | 0.31 | 4244 |  | 1.99 | 全リン | mg/l | 0.118 | 0.041
| 2021-05-21 | (金) | 曇 | 4 | 24.6 | 20.2 | 20.2 | 14.2 | 2.8 | 7.3 | 7.1 | 24 | 23.8 |  | 58 |  | 81 | [5 empty] | 27 |  | 161 |  | 0.24 | 3675 | 10020 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-05-22 | (土) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 20.3; LAC: 2467 | 硫酸イオン | mg/l | 19.4 | 19.9
| 2021-05-23 | (日) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 20.3; LAC: 2236 | シリカ | mg/l | 24.6 | 23.5
| 2021-05-24 | (月) | 晴 | (℃): 24.5; 原水: 21.4; 配水: 21.5; 原水: 10.8; 配水: 5.6; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 原水: 27.2; 配水: 26.6; 配水: 75; 配水: 95; 配水: 22.6; 配水: 210; 配水: 0.46; LAC: 2460 | 色度 | 度 | 10 | 5
| 2021-05-25 | (火) | 晴 | (℃): 23.3; 原水: 22.1; 配水: 22.1; 原水: 9.4; 配水: 3.7; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 原水: 28.8; 配水: 29.7; 配水: 81; 配水: 104; 配水: 29.7; 配水: 210; 配水: 0.39; LAC: 3037 | 懸濁物質 | mg/l | 15 | 6
| 2021-05-26 | (水) | 晴 | (℃): 22.2; 原水: 23.1; 配水: 23; 原水: 8.6; 配水: 4.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 原水: 31.9; 配水: 31.2; 配水: 85; 配水: 109; 配水: 28.1; 配水: 232; 配水: 0.39; LAC: 2908
| 2021-05-27 | (木) | 雨 | 30.5 | 17.3 | 21.7 | 21.7 | 10.5 | 3.9 | 7.4 | 7.3 | 31.6 | 32.6 |  | 89 |  | 111 | [5 empty] | 36.8 |  | 216 |  | 0.43 | 3318 |  | 2.11
| 2021-05-28 | (金) | 曇 | (℃): 24.6; 原水: 18.7; 配水: 18.5; 原水: 17.1; 配水: 3.3; 原水: 7.2; 配水: 7; 原水: 19; 配水: 18; 配水: 44; 配水: 68; 配水: 18.2; 配水: 132; 配水: 0.24; LAC: 4200
| 2021-05-29 | (土) | 曇 | (℃): 24.3; LAC: 2830 | 備考
| 2021-05-30 | (日) | 晴 | (℃): 21.6; LAC: 2567
| 2021-05-31 | (月) | 曇 | 12 | 21.8 | 22.1 | 22 | 7.7 | 4.1 | 7.4 | 7.3 | 29.9 | 29.9 |  | 86 |  | 107 | [5 empty] | 25.3 |  | 203 |  | 0.46 | 3012 | 10100
| 最高 |  |  | 30.5 | 25.1 | 23.1 | 23 | 17.1 | 5.6 | 7.6 | 7.4 | 33 | 33 | 71 | 89 | 93 | 111 | 63 | 66 | 30 | 31 | 21.7 | 39.9 | 226 | 254 | 0.71 | 0.46 | 5648 | 20100 | 3
| 最低 |  |  |  | 16.5 | 17.3 | 17.3 | 7.7 | 2.8 | 7.2 | 7 | 19 | 18 | 71 | 44 | 93 | 68 | 63 | 66 | 30 | 31 | 21.7 | 18.2 | 226 | 132 | 0.71 | 0.24 |  |  | 1.99
| 平均 |  |  |  | 21.0161 | 20.2278 | 20.2222 | 10.8722 | 3.8833 | 7.3944 | 7.25 | 29.2278 | 29.0556 | 71 | 73.6111 | 93 | 99.9444 | 63 | 66 | 30 | 31 | 21.7 | 30.4333 | 226 | 215.5556 | 0.71 | 0.34222 |  |  | 2.365
| 合計 |  |  | (mm): 95; LAC: 124881; 入庫量: 140300
6月 | 2021-06-01 | (火) | 晴 | 8.5 | 21.4 | 20.1 | 20 | 20.4 | 2.5 | 7.3 | 7.1 | 20.4 | 20.8 |  | 52 |  | 70.6 | [5 empty] | 19.9 |  | 162 |  | 0.15 | 4935 | 10030 |  | 2021-06-10 | 気温 | 24.8 | ℃
| 2021-06-02 | (水) | 曇 | (mm): 0; (℃): 24.4; 原水: 21.9; 配水: 22; 原水: 9.1; 配水: 3.2; 原水: 7.3; 配水: 7.2; 原水: 26.7; 配水: 25.2; 配水: 72; 配水: 88.6; 配水: 22.6; 配水: 182; 配水: 0.3; LAC: 3955 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-06-03 | (木) | 晴 | 0 | 24.4 | 22.4 | 22.2 | 8.2 | 3.4 | 7.4 | 7.3 | 30.7 | 29.5 |  | 84 |  | 104.5 | [5 empty] | 29.5 |  | 220 |  | 0.34 | 3615 |  | 2.01 | 水温 | ℃ | 24.3 | 24.3
| 2021-06-04 | (金) | 雨 | (mm): 7.5; (℃): 22.2; 原水: 22.4; 配水: 22.5; 原水: 9.2; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 原水: 32.7; 配水: 31.7; 配水: 88; 配水: 109.3; 配水: 34.1; 配水: 234; 配水: 0.33; LAC: 3681 | 濁度 | 度 | 10.7 | 3.7
| 2021-06-05 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 21.3; 原水: .; LAC: 3755 | ｐH |  | 7.6 | 7.4
| 2021-06-06 | (日) | 雨 | (mm): 2; (℃): 22.4; LAC: 3425 | 電気伝導率 | mS/m | 33.7 | 32.6
| 2021-06-07 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 23.4; 原水: 21.5; 配水: 21.5; 原水: 10.1; 配水: 2.9; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 原水: 30.8; 配水: 31; 配水: 86; 配水: 107.3; 配水: 29.7; 配水: 223; 配水: 0.29; LAC: 3388 | 酸消費量 | mg/l | 98 | 92
| 2021-06-08 | (火) | 晴 | 0 | 28.2 | 22.5 | 22.5 | 9.7 | 3.8 | 7.4 | 7.3 | 32.4 | 32.3 |  | 89 |  | 111.1 | [5 empty] | 31.8 |  | 218 |  | 0.37 | 3342 | 9950 |  | 全硬度 | mg/l | 115.3 | 113.3
| 2021-06-09 | (水) | 晴 | 0 | 26.2 | 24 | 23.8 | 9.8 | 4 | 7.5 | 7.3 | 33 | 32.9 |  | 91 |  | 111.7 | [5 empty] | 31 |  | 234 |  | 0.32 | 3699 | 10020 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76.8 | 75.6
| 2021-06-10 | (木) | 曇 | 0 | 24.8 | 24.3 | 24.3 | 10.7 | 3.7 | 7.6 | 7.4 | 33.7 | 32.6 | 98 | 92 | 115.3 | 113.3 | 76.8 | 75.6 | 38.5 | 37.7 | 30.5 | 35.5 | 225 | 200 | 0.62 | 0.23 | 4224 |  | 2.19 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 38.5 | 37.7
| 2021-06-11 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 25.8; 原水: 24.5; 配水: 24.4; 原水: 12; 配水: 4.5; 原水: 7.6; 配水: 7.4; 原水: 34.2; 配水: 33.6; 配水: 93; 配水: 115.1; 配水: 35.4; 配水: 246; 配水: 0.33; LAC: 4648 | 塩化物イオン | mg/l | 30.5 | 35.5
| 2021-06-12 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 24.6; LAC: 5152 | 全蒸発残留物 | mg/l | 225 | 200
| 2021-06-13 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 26.8; LAC: 4081 | 全鉄 | mg/l | 0.62 | 0.23
| 2021-06-14 | (月) | 雨 | (mm): 2.5; (℃): 22.1; 原水: 23.6; 配水: 23.6; 原水: 8.8; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 原水: 34.5; 配水: 33.5; 配水: 95; 配水: 117.9; 配水: 35.9; 配水: 239; 配水: 0.28; LAC: 3828 | COD | mg/l | 5.6 | 4.5
| 2021-06-15 | (火) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 24.3; 原水: 22.8; 配水: 22.7; 原水: 9.3; 配水: 2.8; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 原水: 35; 配水: 34.8; 配水: 97; 配水: 116.5; 配水: 33.4; 配水: 203; 配水: 0.38; LAC: 2619 | BOD | mg/l | 1.9 | 1.8
| 2021-06-16 | (水) | 曇 | 0 | 25.6 | 24.3 | 24.2 | 8.7 | 5.3 | 7.5 | 7.4 | 34.7 | 33 |  | 96 |  | 116.3 | [5 empty] | 31.9 |  | 218 |  | 0.5 | 2413 | 9980 |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.7 | 8.7
| 2021-06-17 | (木) | 曇 | 0 | 24 | 23.7 | 23.6 | 8.9 | 3.7 | 7.6 | 7.5 | 35.9 | 34.2 |  | 97 |  | 119.1 | [5 empty] | 37 |  | 258 |  | 0.41 | 2540 | 10020 | 2.26 | 全マンガン | mg/l | 0.17 | 0.13
| 2021-06-18 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.2; 原水: 23.8; 配水: 23.5; 原水: 9.2; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 原水: 35.3; 配水: 35; 配水: 95; 配水: 121.1; 配水: 37.8; 配水: 220; 配水: 0.36; LAC: 2451 | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.51 | 1.68
| 2021-06-19 | (土) | 雨 | (mm): 14.5; (℃): 19.9; LAC: 2351 | 全窒素 | mg/l | 2.11 | 2.19
| 2021-06-20 | (日) | 雨 | (mm): 24.5; (℃): 21.3; LAC: 3035 | 全リン | mg/l | 0.106 | 0.085
| 2021-06-21 | (月) | 曇 | 0 | 22.6 | 20.9 | 21.1 | 39.4 | 3.1 | 7.2 | 7.1 | 17.8 | 17.4 |  | 44 |  | 63.8 | [5 empty] | 18.1 |  | 90 |  | 0.22 | 5062 | 10030 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-06-22 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 23.6; 原水: 23.3; 配水: 23.3; 原水: 11.9; 配水: 2.8; 原水: 7.4; 配水: 7.2; 原水: 30.2; 配水: 28.1; 配水: 75; 配水: 100.1; 配水: 27.5; 配水: 166; 配水: 0.28; LAC: 4588 | 硫酸イオン | mg/l | 18.9 | 19.2
| 2021-06-23 | (水) | 曇 | (mm): 1; (℃): 24.2; 原水: 23; 配水: 23; 原水: 11.2; 配水: 2; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 原水: 31.1; 配水: 30; 配水: 86; 配水: 112.3; 配水: 28.6; 配水: 236; 配水: 0.41; LAC: 3646 | シリカ | mg/l | 25.1 | 23.7
| 2021-06-24 | (木) | 曇 | 1 | 23.1 | 21.9 | 22 | 8.6 | 4 | 7.5 | 7.5 | 32.6 | 31.7 |  | 91 |  | 117.1 | [5 empty] | 33.6 |  | 219 |  | 0.4 | 2878 |  | 3.03 | 色度 | 度 | 14 | 9
| 2021-06-25 | (金) | 曇 | 0 | 24 | 23.2 | 22.6 | 11.2 | 3.5 | 7.5 | 7.3 | 30.1 | 27.7 |  | 72 |  | 97 | [5 empty] | 26 |  | 222 |  | 0.26 | 5124 | 19960 |  | 懸濁物質 | mg/l | 12 | 7
| 2021-06-26 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 26.3; LAC: 2364
| 2021-06-27 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 26.7; LAC: 2455
| 2021-06-28 | (月) | 晴 | (mm): 2; (℃): 25.5; 原水: 22.9; 配水: 22.5; 原水: 6.5; 配水: 2.1; 原水: 7.7; 配水: 7.5; 原水: 38.6; 配水: 35.7; 配水: 93; 配水: 123.1; 配水: 35; 配水: 270; 配水: 0.18; LAC: 2501
| 2021-06-29 | (火) | 雨 | 41.5 | 20.9 | 21.3 | 21.9 | 33.7 | 2 | 7.4 | 7.3 | 18.9 | 24.3 |  | 64 |  | 89.2 | [5 empty] | 22.8 |  | 185 |  | 0.11 | 4549 | 10040 |  | 備考
| 2021-06-30 | (水) | 曇 | 3.5 | 21.6 | 20.9 | 21.1 | 27.9 | 3.2 | 7.3 | 7.1 | 17.5 | 16.1 |  | 40 |  | 58 | [5 empty] | 14.4 |  | 126 |  | 0.23 | 5074 | 10040
| 最高 |  |  | 41.5 | 28.2 | 24.5 | 24.4 | 39.4 | 5.3 | 7.7 | 7.5 | 38.6 | 35.7 | 98 | 97 | 115.3 | 123.1 | 76.8 | 75.6 | 38.5 | 37.7 | 30.5 | 37.8 | 225 | 270 | 0.62 | 0.5 | 5152 | 19960 | 3.03
| 最低 |  |  | 0 | 19.9 | 20.1 | 20 | 6.5 | 2 | 7.2 | 7.1 | 17.5 | 16.1 | 98 | 40 | 115.3 | 58 | 76.8 | 75.6 | 38.5 | 37.7 | 30.5 | 14.4 | 225 | 90 | 0.62 | 0.11 |  |  | 2.01
| 平均 |  |  |  | 23.86 | 22.6909 | 22.65 | 13.3864 | 3.2227 | 7.4591 | 7.3318 | 30.3091 | 29.5955 | 98 | 81.4545 | 115.3 | 103.7727 | 76.8 | 75.6 | 38.5 | 37.7 | 30.5 | 29.6136 | 225 | 207.7727 | 0.62 | 0.30364 |  |  | 2.3725
| 合計 |  |  | (mm): 110; LAC: 109378; 入庫量: 100070
7月 | 2021-07-01 | (木) | 雨 | 41.5 | 20.2 | 20.9 | 21.1 | 58.3 | 2 | 7.3 | 7.2 | 17.7 | 25.1 |  | 68 |  | 88.4 | [5 empty] | 22.5 |  | 215 |  | 0.15 | 5441 |  | 2.21 | 2021-07-08 | 気温 | 23.3 | ℃
| 2021-07-02 | (金) | 雨 | (mm): 87.5; (℃): 21.1; 原水: 21; 配水: 21.1; 原水: 40.8; 配水: 2.2; 原水: 7.3; 配水: 7; 原水: 15.4; 配水: 17.4; 配水: 45; 配水: 65; 配水: 17; 配水: 135; 配水: 0.16; LAC: 5631 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-07-03 | (土) | 雨 | (mm): 53.5; (℃): 21.1; LAC: 5172 | 水温 | ℃ | 21.7 | 22.2
| 2021-07-04 | (日) | 雨 | (mm): 20; (℃): 19.7; LAC: 3441 | 濁度 | 度 | 6.3 | 2.4
| 2021-07-05 | (月) | 雨 | (mm): 1; (℃): 21; 原水: 20.4; 配水: 20.5; 原水: 9.9; 配水: 3.6; 原水: 7.2; 配水: 7.1; 原水: 22.3; 配水: 20.5; 配水: 53; 配水: 76; 配水: 14.7; 配水: 186; 配水: 0.23; LAC: 2952 | ｐH |  | 7.5 | 7.4
| 2021-07-06 | (火) | 曇 | 1 | 25 | 20.9 | 20.9 | 7.7 | 4 | 7.4 | 7.2 | 29.2 | 27.2 |  | 70 |  | 100.3 | [5 empty] | 21.6 |  | 235 |  | 0.31 | 2627 | 10050 |  | 電気伝導率 | mS/m | 32.1 | 31.8
| 2021-07-07 | (水) | 雨 | 0.5 | 23.9 | 21.4 | 21.4 | 7.3 | 2.3 | 7.4 | 7.3 | 31.4 | 30.1 |  | 73 |  | 108.1 | [5 empty] | 28.8 |  | 229 |  | 0.21 | 3481 | 10000 |  | 酸消費量 | mg/l | 82 | 77
| 2021-07-08 | (木) | 曇 | 5.5 | 23.3 | 21.7 | 22.2 | 6.3 | 2.4 | 7.5 | 7.4 | 32.1 | 31.8 | 82 | 77 | 112.3 | 112.1 | 74.2 | 74.2 | 38.1 | 37.9 | 32.3 | 32.8 | 222 | 258 | 0.57 | 0.23 | 2656 |  | 3.66 | 全硬度 | mg/l | 112.3 | 112.1
| 2021-07-09 | (金) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 24; 原水: 21.5; 配水: 21.3; 原水: 7.3; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 原水: 29.8; 配水: 30.6; 配水: 75; 配水: 105.5; 配水: 31.6; 配水: 202; 配水: 0.22; LAC: 2540 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 74.2 | 74.2
| 2021-07-10 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 29; LAC: 2028 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 38.1 | 37.9
| 2021-07-11 | (日) | 曇 | (mm): 4; (℃): 27.3; LAC: 2447 | 塩化物イオン | mg/l | 32.3 | 32.8
| 2021-07-12 | (月) | 晴 | (℃): 29.4; 原水: 22.8; 配水: 22.9; 原水: 17.4; 配水: 4.5; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 原水: 26; 配水: 25.8; 配水: 64; 配水: 89; 配水: 22.7; 配水: 171; 配水: 0.22; LAC: 3445 | 全蒸発残留物 | mg/l | 222 | 258
| 2021-07-13 | (火) | 曇 | 25.5 | 25.5 | 23.1 | 23.9 | 35.6 | 4.2 | 7.5 | 7.4 | 25.7 | 29.5 |  | 70 |  | 97.8 | [5 empty] | 27.8 |  | 203 |  | 0.24 | 5408 | 20050 |  | 全鉄 | mg/l | 0.57 | 0.23
| 2021-07-14 | (水) | 曇 | (℃): 25.8; 原水: 23.3; 配水: 23.2; 原水: 58.9; 配水: 2.3; 原水: 7.3; 配水: 7; 原水: 22.1; 配水: 20.1; 配水: 46; 配水: 70.8; 配水: 16; 配水: 135; 配水: 0.07; LAC: 5449 | COD | mg/l | 3.3 | 2
| 2021-07-15 | (木) | 曇 | 30.5 | 26.9 | 23.1 | 23.5 | 12.4 | 2.9 | 7.5 | 7.3 | 28.5 | 29.2 |  | 72 |  | 99.2 | [5 empty] | 26.2 |  | 144 |  | 0.16 | 4209 |  | 2.7 | BOD | mg/l | 1.5 | 0.6
| 2021-07-16 | (金) | 晴 | (℃): 30.1; 原水: 23.8; 配水: 23.8; 原水: 9.1; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.3; 原水: 28.8; 配水: 27; 配水: 67; 配水: 95.2; 配水: 24.2; 配水: 165; 配水: 0.15; LAC: 4092 | 溶存酸素 | mg/l | 7.6 | 8.2
| 2021-07-17 | (土) | 晴 | (℃): 29.3; LAC: 2754 | 全マンガン | mg/l | 0.12 | 0
| 2021-07-18 | (日) | 晴 | (℃): 30.1; LAC: 2499 | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.15 | 3.25
| 2021-07-19 | (月) | 晴 | (℃): 29.3; 原水: 26.1; 配水: 26.3; 原水: 7.8; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 原水: 32.5; 配水: 32.3; 配水: 82; 配水: 113.9; 配水: 30.1; 配水: 216; 配水: 0.22; LAC: 2500; 入庫量: 10000 | 全窒素 | mg/l | 3.72 | 3.66
| 2021-07-20 | (火) | 晴 | (℃): 30.9; 原水: 26.1; 配水: 26.3; 原水: 6.3; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 原水: 32.8; 配水: 33; 配水: 83; 配水: 112.1; 配水: 28.5; 配水: 242; 配水: 0.25; LAC: 2612; 入庫量: 9980 | 全リン | mg/l | 0.093 | 0.05
| 2021-07-21 | (水) | 晴 |  | 30 | 26 | 26.3 | 6.1 | 3.8 | 7.7 | 7.6 | 33 | 33.2 |  | 85 |  | 114.9 | [5 empty] | 29 |  | 230 |  | 0.3 | 2740 | 10020 | 2.98 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-07-22 | (木) | 晴 | (℃): 30.9; LAC: 2544 | 硫酸イオン | mg/l | 25 | 24.9
| 2021-07-23 | (金) | 晴 | (℃): 29.7; LAC: 2429 | シリカ | mg/l | 29.2 | 27.4
| 2021-07-24 | (土) | 晴 | (mm): 1; (℃): 28.8; LAC: 2856 | 色度 | 度 | 12 | 8
| 2021-07-25 | (日) | 晴 | (℃): 28.6; LAC: 2717 | 懸濁物質 | mg/l | 11 | 4
| 2021-07-26 | (月) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 27.4; 原水: 25.2; 配水: 25.5; 原水: 6.3; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 原水: 33.5; 配水: 33.3; 配水: 84; 配水: 112.9; 配水: 33.9; 配水: 252; 配水: 0.3; LAC: 3420
| 2021-07-27 | (火) | 雨 | 27.5 | 23.2 | 22.7 | 23.4 | 18.2 | 3.1 | 7.5 | 7.4 | 25.6 | 28.4 |  | 73 |  | 99.6 | [5 empty] | 28.2 |  | 203 |  | 0.21 | 4780 | 30180
| 2021-07-28 | (水) | 晴 | (℃): 28.8; 原水: 23.4; 配水: 24.1; 原水: 8.2; 配水: 2.6; 原水: 7.5; 配水: 7.3; 原水: 26.4; 配水: 24.4; 配水: 65.1; 配水: 87; 配水: 24.3; 配水: 183; 配水: 0.21; LAC: 4398; 入庫量: 10000
| 2021-07-29 | (木) | 曇 | (℃): 28.2; 原水: 24.9; 配水: 25.1; 原水: 8.7; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 原水: 30.2; 配水: 28.6; 配水: 71; 配水: 95.2; 配水: 26.9; 配水: 211; 配水: 0.2; LAC: 3721; 配水: 2.28 | 備考
| 2021-07-30 | (金) | 晴 | (℃): 30.6; 原水: 25.5; 配水: 25.5; 原水: 6.3; 配水: 2.2; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 原水: 32.2; 配水: 31.4; 配水: 85; 配水: 111.1; 配水: 31; 配水: 201; 配水: 0.17; LAC: 2533
| 2021-07-31 | (土) | 曇 | (℃): 28.1; LAC: 2290
| 最高 |  |  | 87.5 | 30.9 | 26.1 | 26.3 | 58.9 | 4.5 | 7.7 | 7.6 | 33.5 | 33.3 | 82 | 85 | 112.3 | 114.9 | 74.2 | 74.2 | 38.1 | 37.9 | 32.3 | 33.9 | 222 | 258 | 0.57 | 0.31 | 5631 | 30180 | 3.66
| 最低 |  |  | 0.5 | 19.7 | 20.4 | 20.5 | 6.1 | 2 | 7.2 | 7 | 15.4 | 17.4 | 82 | 45 | 112.3 | 65 | 74.2 | 74.2 | 38.1 | 37.9 | 32.3 | 14.7 | 222 | 135 | 0.57 | 0.07 |  |  | 2.21
| 平均 |  |  |  | 26.6839 | 23.19 | 23.415 | 16.945 | 3.07 | 7.47 | 7.33 | 27.76 | 27.945 | 82 | 70.405 | 112.3 | 97.705 | 74.2 | 74.2 | 38.1 | 37.9 | 32.3 | 25.89 | 222 | 200.8 | 0.57 | 0.2105 |  |  | 2.766
| 合計 |  |  | (mm): 303.5; LAC: 105812; 入庫量: 110280
8月 | 2021-08-01 | (日) | 晴 | (℃): 31.4; LAC: 2261 | 2021-08-05 | 気温 | 30.9 | ℃
| 2021-08-02 | (月) | 晴 | (℃): 30.9; 原水: 26.9; 配水: 27.2; 原水: 10; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 原水: 33.8; 配水: 33.7; 配水: 88; 配水: 114.5; 配水: 33; 配水: 237; 配水: 0.17; LAC: 2344; 入庫量: 9980 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-08-03 | (火) | 晴 | (℃): 31.9; 原水: 26.2; 配水: 26.5; 原水: 6.6; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 原水: 33.3; 配水: 34.3; 配水: 89; 配水: 113.5; 配水: 33.9; 配水: 231; 配水: 0.18; LAC: 2302 | 水温 | ℃ | 27.2 | 27.3
| 2021-08-04 | (水) | 晴 | (℃): 30.9; 原水: 26.9; 配水: 27.1; 原水: 5.7; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 原水: 34.6; 配水: 35.3; 配水: 90; 配水: 116.5; 配水: 37.2; 配水: 251; 配水: 0.21; LAC: 2314; 入庫量: 10030 | 濁度 | 度 | 5.8 | 3.1
| 2021-08-05 | (木) | 晴 |  | 30.9 | 27.2 | 27.3 | 5.8 | 3.1 | 7.7 | 7.6 | 34.8 | 35.3 | 94 | 90 | 115.3 | 117.5 | 76.2 | 75.2 | 39.1 | 42.3 | 34.3 | 37.7 | 228 | 209 | 0.66 | 0.14 | 2372 |  | 2.74 | ｐH |  | 7.7 | 7.6
| 2021-08-06 | (金) | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 27.2; 配水: 27.3; 原水: 5.6; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 原水: 35; 配水: 34.7; 配水: 92; 配水: 118.1; 配水: 38.2; 配水: 250; 配水: 0.49; LAC: 2319 | 電気伝導率 | mS/m | 34.8 | 35.3
| 2021-08-07 | (土) | 曇 | (mm): 7; (℃): 30.2; LAC: 3394 | 酸消費量 | mg/l | 94 | 90
| 2021-08-08 | (日) | 雨 | (mm): 97; (℃): 26; LAC: 6930 | 全硬度 | mg/l | 115.3 | 117.5
| 2021-08-09 | (月) | 晴 | (mm): 4; (℃): 29.1; LAC: 6570 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76.2 | 75.2
| 2021-08-10 | (火) | 晴 | (℃): 30.2; 原水: 25; 配水: 25; 原水: 11.6; 配水: 1.7; 原水: 7.6; 配水: 7.3; 原水: 26.2; 配水: 24.8; 配水: 55.1; 配水: 83.8; 配水: 21.8; 配水: 174; 配水: 0.06; LAC: 3959 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 39.1 | 42.3
| 2021-08-11 | (水) | 晴 | (℃): 30.5; 原水: 25.5; 配水: 26.1; 原水: 6.6; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.5; 原水: 30.4; 配水: 29.7; 配水: 74; 配水: 103.7; 配水: 23.3; 配水: 219; 配水: 0.16; LAC: 2294 | 塩化物イオン | mg/l | 34.3 | 37.7
| 2021-08-12 | (木) | 曇 | 0.5 | 25.7 | 24.8 | 25.5 | 5.5 | 2.9 | 7.7 | 7.6 | 32.6 | 32.5 |  | 82 |  | 111.7 | [5 empty] | 26.7 |  | 202 |  | 0.16 | 2125 | 10070 | 3.73 | 全蒸発残留物 | mg/l | 228 | 209
| 2021-08-13 | (金) | 雨 | (mm): 19; (℃): 22.5; 原水: 23.5; 配水: 23.6; 原水: 9.8; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.4; 原水: 27.4; 配水: 29.3; 配水: 69; 配水: 99; 配水: 25.8; 配水: 167; 配水: 0.15; LAC: 3188 | 全鉄 | mg/l | 0.66 | 0.14
| 2021-08-14 | (土) | 雨 | (mm): 68; (℃): 26.5; LAC: 4528 | COD | mg/l | 3.3 | 2.9
| 2021-08-15 | (日) | 雨 | (mm): 88.5; (℃): 19.3; LAC: 4745 | BOD | mg/l | 1.8 | 1.3
| 2021-08-16 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 22.1; 原水: 21.4; 配水: 21.5; 原水: 12.5; 配水: 2.7; 原水: 7.4; 配水: 7.1; 原水: 18.6; 配水: 17.1; 配水: 43; 配水: 62.2; 配水: 14.6; 配水: 105; 配水: 0.13; LAC: 3709 | 溶存酸素 | mg/l | 7.9 | 7.8
| 2021-08-17 | (火) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 24.4; 原水: 21.3; 配水: 21.5; 原水: 6.4; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 原水: 28; 配水: 26.4; 配水: 67; 配水: 94.4; 配水: 21.3; 配水: 192; 配水: 0.15; LAC: 1925 | 全マンガン | mg/l | 0.14 | 0.13
| 2021-08-18 | (水) | 晴 | (℃): 28.8; 原水: 22.5; 配水: 22.5; 原水: 6.4; 配水: 4.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 原水: 31.4; 配水: 30.7; 配水: 76; 配水: 109.9; 配水: 26.1; 配水: 167; LAC: 1569 | 硝酸性窒素 | mg/l | 2.27 | 2.34
| 2021-08-19 | (木) | 晴 |  | 31.1 | 23.7 | 23.7 | 5.4 | 2 | 7.6 | 7.6 | 32.6 | 30.8 |  | 78 |  | 111.3 | [5 empty] | 29.5 |  | 196 |  | 0.12 | 1831 | 10020 | 3.6 | 全窒素 | mg/l | 2.65 | 2.74
| 2021-08-20 | (金) | 晴 | (℃): 31.1; 原水: 24.3; 配水: 25; 原水: 5.2; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 33.7; 配水: 32.5; 配水: 82; 配水: 114.5; 配水: 27.6; 配水: 240; LAC: 1064 | 全リン | mg/l | 0.103 | 0.08
| 2021-08-21 | (土) | 曇 | (℃): 29.9; LAC: 1051 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-08-22 | (日) | 曇 | (℃): 28.5; LAC: 1056 | 硫酸イオン | mg/l | 21.9 | 21.8
| 2021-08-23 | (月) | 曇 | 37 | 21.9 | 23.9 | 24.1 | 4.2 | 3.4 | 7.8 | 7.7 | 34.7 | 34.4 |  | 82 |  | 118.3 | [5 empty] | 33.8 |  | 258 |  | 0.23 | 4340 | 10020 |  | シリカ | mg/l | 29 | 28.1
| 2021-08-24 | (火) | 晴 | (℃): 29.6; 原水: 23.3; 配水: 23.3; 原水: 15.2; 配水: 2.3; 原水: 7.4; 配水: 7.1; 原水: 23.7; 配水: 20.8; 配水: 51; 配水: 74; 配水: 16.9; 配水: 171; 配水: 0.14; LAC: 3799; 入庫量: 19610 | 色度 | 度 | 10 | 7
| 2021-08-25 | (水) | 曇 | (℃): 29.7; 原水: 23.8; 配水: 23.8; 原水: 8.1; 配水: 3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 原水: 32.5; 配水: 31.1; 配水: 77; 配水: 111.3; 配水: 28.5; 配水: 234; 配水: 0.22; LAC: 2303; 入庫量: 19920 | 懸濁物質 | mg/l | 8 | 4
| 2021-08-26 | (木) | 晴 | (℃): 31; 原水: 24.4; 配水: 24.5; 原水: 6.1; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 原水: 33.5; 配水: 32.7; 配水: 84; 配水: 117.3; 配水: 33.6; 配水: 260; 配水: 0.19; LAC: 2257; 配水: 3.87
| 2021-08-27 | (金) | 晴 | (℃): 30.7; 原水: 25; 配水: 25.3; 原水: 5.6; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 原水: 34.2; 配水: 34.6; 配水: 84; 配水: 120.1; 配水: 32.2; 配水: 288; 配水: 0.2; LAC: 2290
| 2021-08-28 | (土) | 晴 | (℃): 31.6; LAC: 1531
| 2021-08-29 | (日) | 晴 | (℃): 30; LAC: 1038 | 備考
| 2021-08-30 | (月) | 晴 | (℃): 31.8; 原水: 24.7; 配水: 24.8; 原水: 5.1; 配水: 4.3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 34.1; 配水: 35.4; 配水: 85; 配水: 120.1; 配水: 33.2; 配水: 243; 配水: 0.28; LAC: 1051
| 2021-08-31 | (火) | 晴 | (mm): 33; (℃): 28.6; 原水: 25.4; 配水: 25.4; 原水: 4.3; 配水: 4.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 35.6; 配水: 34.1; 配水: 84; 配水: 121.5; 配水: 34.4; 配水: 291; 配水: 0.24; LAC: 1106
| 最高 |  |  | 97 | 31.9 | 27.2 | 27.3 | 15.2 | 4.3 | 7.8 | 7.8 | 35.6 | 35.4 | 94 | 92 | 115.3 | 121.5 | 76.2 | 75.2 | 39.1 | 42.3 | 34.3 | 38.2 | 228 | 291 | 0.66 | 0.49 | 6930 | 19920 | 3.87
| 最低 |  |  | 0.5 | 19.3 | 21.3 | 21.5 | 4.2 | 1.7 | 7.4 | 7.1 | 18.6 | 17.1 | 94 | 43 | 115.3 | 62.2 | 76.2 | 75.2 | 39.1 | 42.3 | 34.3 | 14.6 | 228 | 105 | 0.66 | 0.06 |  |  | 2.74
| 平均 |  |  |  | 28.5968 | 24.6143 | 24.8095 | 7.2238 | 3.1 | 7.6381 | 7.5238 | 31.4619 | 30.9619 | 94 | 77.2429 | 115.3 | 107.2952 | 76.2 | 75.2 | 39.1 | 42.3 | 34.3 | 29.0143 | 228 | 218.3333 | 0.66 | 0.19053 |  |  | 3.485
| 合計 |  |  | (mm): 355; LAC: 83565; 入庫量: 89650
9月 | 2021-09-01 | (水) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 21.5; 原水: 22.9; 配水: 23; 原水: 13.1; 配水: 4.7; 原水: 7.4; 配水: 7.2; 原水: 24; 配水: 20.3; 配水: 43; 配水: 69; 配水: 19.9; 配水: 150; 配水: 0.15; LAC: 4476 | 2021-09-09 | 気温 | 19.4 | ℃
| 2021-09-02 | (木) | 雨 | 13 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 6.2 | 2.1 | 7.6 | 7.4 | 34.5 | 32.3 |  | 77 |  | 113.1 | [5 empty] | 35 |  | 259 |  | 0.1 | 2501 |  | 3.87 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-09-03 | (金) | 雨 | (mm): 6.5; (℃): 19.6; 原水: 20.4; 配水: 20.4; 原水: 6.2; 配水: 5.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 30.8; 配水: 30; 配水: 76; 配水: 106.9; 配水: 35.7; 配水: 217; 配水: 0.3; LAC: 2607 | 水温 | ℃ | 20.1 | 20.1
| 2021-09-04 | (土) | 曇 | (mm): 5; (℃): 21.9; LAC: 3497 | 濁度 | 度 | 4.7 | 3.9
| 2021-09-05 | (日) | 雨 | (mm): 8; (℃): 20; LAC: 5156 | ｐH |  | 7.7 | 7.6
| 2021-09-06 | (月) | 曇 | 3 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 5.9 | 3.9 | 7.5 | 7.4 | 28.5 | 26.4 |  | 68 |  | 95.2 | [5 empty] | 24.9 |  | 183 |  | 0.28 | 1991 | 9990 |  | 電気伝導率 | mS/m | 35 | 34.5
| 2021-09-07 | (火) | 晴 | (℃): 21.5; 原水: 19.1; 配水: 19.3; 原水: 5.3; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 原水: 29.6; 配水: 27.3; 配水: 72; 配水: 101.3; 配水: 22.6; 配水: 198; 配水: 0.22; LAC: 1870 | 酸消費量 | mg/l | 88 | 85
| 2021-09-08 | (水) | 晴 | (mm): 2; (℃): 23.3; 原水: 19.6; 配水: 19.9; 原水: 4.3; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 原水: 34.9; 配水: 33.1; 配水: 85; 配水: 120.7; 配水: 30.6; 配水: 241; 配水: 0.29; LAC: 1051 | 全硬度 | mg/l | 124.1 | 125.1
| 2021-09-09 | (木) | 雨 | 1.5 | 19.4 | 20.1 | 20.1 | 4.7 | 3.9 | 7.7 | 7.6 | 35 | 34.5 | 88 | 85 | 124.1 | 125.1 | 78 | 80.4 | 46.1 | 44.7 | 34.9 | 35.6 | 275 | 248 | 0.78 | 0.28 | 1575 | 9990 | 4.16 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 78 | 80.4
| 2021-09-10 | (金) | 晴 | (℃): 25.8; 原水: 20.9; 配水: 20.9; 原水: 6; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 原水: 28.4; 配水: 28; 配水: 72; 配水: 101.3; 配水: 28.2; 配水: 217; 配水: 0.23; LAC: 1917 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 46.1 | 44.7
| 2021-09-11 | (土) | 曇 | (℃): 26.3; LAC: 1038 | 塩化物イオン | mg/l | 34.9 | 35.6
| 2021-09-12 | (日) | 曇 | (℃): 23.9; LAC: 1035 | 全蒸発残留物 | mg/l | 275 | 248
| 2021-09-13 | (月) | 晴 | (℃): 26.4; 原水: 20.9; 配水: 21; 原水: 4; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 36.4; 配水: 34.1; 配水: 88; 配水: 127.1; 配水: 33.2; 配水: 250; 配水: 0.23; LAC: 1057; 入庫量: 9980 | 全鉄 | mg/l | 0.78 | 0.28
| 2021-09-14 | (火) | 曇 | 7 | 25 | 20.8 | 20.8 | 4.2 | 3.3 | 7.7 | 7.7 | 35.5 | 35.5 |  | 87 |  | 126.9 | [5 empty] | 30.4 |  | 229 |  | 0.23 | 1047 | 10020 |  | COD | mg/l | 2.5 | 1.6
| 2021-09-15 | (水) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 24; 原水: 20.7; 配水: 20.4; 原水: 12.4; 配水: 6.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 25.9; 配水: 28.8; 配水: 69; 配水: 100.5; 配水: 30.2; 配水: 234; 配水: 0.27; LAC: 2995 | BOD | mg/l | 1.3 | 0.6
| 2021-09-16 | (木) | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 20.8; 配水: 21.1; 原水: 4.4; 配水: 3.3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 原水: 33.7; 配水: 29.6; 配水: 81; 配水: 114.3; 配水: 29.8; 配水: 245; 配水: 0.18; LAC: 1814; 配水: 3.07 | 溶存酸素 | mg/l | 8.1 | 8.8
| 2021-09-17 | (金) | 曇 | (℃): 21.3; 原水: 20.2; 配水: 20.3; 原水: 4.2; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 原水: 36.3; 配水: 33.5; 配水: 87; 配水: 125.1; 配水: 35.4; 配水: 259; 配水: 0.19; LAC: 1041 | 全マンガン | mg/l | 0.15 | 0.11
| 2021-09-18 | (土) | 雨 | (mm): 22.5; (℃): 24.5; LAC: 3276 | 硝酸性窒素 | mg/l | 2.87 | 2.2
| 2021-09-19 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 24.4; LAC: 4095 | 全窒素 | mg/l | 3.77 | 4.16
| 2021-09-20 | (月) | 晴 | (℃): 23.9; LAC: 1641 | 全リン | mg/l | 0.116 | 0.086
| 2021-09-21 | (火) | 晴 | (℃): 23.8; 原水: 20.3; 配水: 20.4; 原水: 4; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 35.4; 配水: 33.7; 配水: 87; 配水: 124.3; 配水: 33.4; 配水: 288; 配水: 0.29; LAC: 1028 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-09-22 | (水) | 曇 | (℃): 25.3; 原水: 20.5; 配水: 20.9; 原水: 3.9; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 35.6; 配水: 35.1; 配水: 89; 配水: 126.3; 配水: 33.7; 配水: 284; 配水: 0.23; LAC: 1012; 配水: 3.99 | 硫酸イオン | mg/l | 20 | 21.3
| 2021-09-23 | (木) | 晴 | (℃): 29.2; LAC: 1043 | シリカ | mg/l | 28.2 | 28.9
| 2021-09-24 | (金) | 晴 | (℃): 26.2; 原水: 22.1; 配水: 22.3; 原水: 4.2; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 36.2; 配水: 34.6; 配水: 89; 配水: 127.3; 配水: 34.4; 配水: 248; 配水: 0.23; LAC: 1038 | 色度 | 度 | 11 | 8
| 2021-09-25 | (土) | 曇 | (℃): 22.6; LAC: 999 | 懸濁物質 | mg/l | 9 | 4
| 2021-09-26 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 20.9; LAC: 989
| 2021-09-27 | (月) | 晴 | (℃): 22.4; 原水: 18.7; 配水: 18.6; 原水: 4; 配水: 3.4; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 原水: 37.1; 配水: 36.2; 配水: 87; 配水: 128.1; 配水: 33.4; 配水: 270; 配水: 0.28; LAC: 1007
| 2021-09-28 | (火) | 晴 | (℃): 23.6; 原水: 19; 配水: 19.1; 原水: 3.8; 配水: 3.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 36.4; 配水: 34.8; 配水: 87; 配水: 128.3; 配水: 34.8; 配水: 265; 配水: 0.23; LAC: 1016; 入庫量: 10000
| 2021-09-29 | (水) | 晴 | (℃): 23.7; 原水: 19.2; 配水: 19.2; 原水: 3.7; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 36.9; 配水: 35.2; 配水: 88; 配水: 128.1; 配水: 35.4; 配水: 263; 配水: 0.24; LAC: 1038 | 備考
| 2021-09-30 | (木) | 曇 | 6 | 26.2 | 19.5 | 19.5 | 3.4 | 3.2 | 7.8 | 7.7 | 36.4 | 35.3 |  | 89 |  | 127.3 | [5 empty] | 35.8 |  | 253 |  | 0.24 | 1036 |  | 4.75
| 最高 |  |  | 22.5 | 29.2 | 22.9 | 23 | 13.1 | 6.3 | 7.9 | 7.8 | 37.1 | 36.2 | 88 | 89 | 124.1 | 128.3 | 78 | 80.4 | 46.1 | 44.7 | 34.9 | 35.8 | 275 | 288 | 0.78 | 0.3 | 5156 | 89650 | 4.75
| 最低 |  |  | 0.5 | 19.4 | 18.7 | 18.6 | 3.4 | 2.1 | 7.4 | 7.2 | 24 | 20.3 | 88 | 43 | 124.1 | 69 | 78 | 80.4 | 46.1 | 44.7 | 34.9 | 19.9 | 275 | 150 | 0.78 | 0.1 |  |  | 3.07
| 平均 |  |  |  | 23.4167 | 20.335 | 20.425 | 5.395 | 3.635 | 7.655 | 7.59 | 33.375 | 31.915 | 88 | 80.3 | 124.1 | 115.81 | 78 | 80.4 | 46.1 | 44.7 | 34.9 | 31.62 | 275 | 240.05 | 0.78 | 0.2345 |  |  | 3.968
| 合計 |  |  | (mm): 81; LAC: 55886; 入庫量: 49980
10月 | 2021-10-01 | (金) | 雨 | (mm): 74.5; (℃): 19.6; 原水: 20; 配水: 19.9; 原水: 10.4; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 原水: 27.6; 配水: 32.3; 配水: 78; 配水: 114.1; 配水: 37.8; 配水: 240; 配水: 0.23; LAC: 4417 | 2021-10-07 | 気温 | 21 | ℃
| 2021-10-02 | (土) | 晴 | (mm): 4.5; (℃): 25.8; LAC: 6333 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-10-03 | (日) | 晴 | (℃): 24; LAC: 3325 | 水温 | ℃ | 19.8 | 20.3
| 2021-10-04 | (月) | 晴 | (℃): 25.6; 原水: 19.9; 配水: 20; 原水: 4.2; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 原水: 31.9; 配水: 31; 配水: 75; 配水: 111.1; 配水: 28.4; 配水: 262; 配水: 0.24; LAC: 1665 | 濁度 | 度 | 3.6 | 3.2
| 2021-10-05 | (火) | 晴 | (℃): 26.2; 原水: 20.1; 配水: 20.2; 原水: 3.6; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 原水: 33.4; 配水: 31.6; 配水: 85; 配水: 121.1; 配水: 26; 配水: 199; 配水: 0.26; LAC: 1039 | ｐH |  | 7.7 | 7.7
| 2021-10-06 | (水) | 晴 | (℃): 25.2; 原水: 20.2; 配水: 20.3; 原水: 3.1; 配水: 2.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 34.8; 配水: 33.3; 配水: 85; 配水: 124.1; 配水: 36.4; 配水: 243; 配水: 0.23; LAC: 1057; 入庫量: 9660 | 電気伝導率 | mS/m | 36.1 | 34.5
| 2021-10-07 | (木) | 曇 |  | 21 | 19.8 | 20.3 | 3.6 | 3.2 | 7.7 | 7.7 | 36.1 | 34.5 | 88 | 85 | 127.1 | 125.3 | 81.2 | 81 | 45.9 | 44.3 | 41.3 | 41.3 | 218 | 230 | 0.4 | 0.23 | 1052 |  | 4.32 | 酸消費量 | mg/l | 88 | 85
| 2021-10-08 | (金) | 晴 | (℃): 25.5; 原水: 19.9; 配水: 20; 原水: 3; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 35.6; 配水: 35.1; 配水: 85; 配水: 125.5; 配水: 40.1; 配水: 239; 配水: 0.23; LAC: 1049 | 全硬度 | mg/l | 127.1 | 125.3
| 2021-10-09 | (土) | 曇 | (℃): 25; LAC: 1045 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 81.2 | 81
| 2021-10-10 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 20.5; LAC: 1040 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.9 | 44.3
| 2021-10-11 | (月) | 晴 | (℃): 25.7; 原水: 19.8; 配水: 19.9; 原水: 3.1; 配水: 2.5; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 35.2; 配水: 35; 配水: 85; 配水: 125.3; 配水: 32; 配水: 222; 配水: 0.21; LAC: 1048; 入庫量: 10020 | 塩化物イオン | mg/l | 41.3 | 41.3
| 2021-10-12 | (火) | 曇 | (℃): 21.7; 原水: 20.1; 配水: 20.5; 原水: 2.9; 配水: 2.6; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 33.4; 配水: 35.8; 配水: 86; 配水: 127.9; 配水: 35.3; 配水: 170; 配水: 0.23; LAC: 1047 | 全蒸発残留物 | mg/l | 218 | 230
| 2021-10-13 | (水) | 雨 | (mm): 12.5; (℃): 17.2; 原水: 18.8; 配水: 18.9; 原水: 2.6; 配水: 2.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 36; 配水: 34.5; 配水: 87; 配水: 128.1; 配水: 35.4; 配水: 221; 配水: 0.24; LAC: 1039 | 全鉄 | mg/l | 0.4 | 0.23
| 2021-10-14 | (木) | 曇 |  | 19.3 | 18.3 | 18.2 | 4.8 | 3.8 | 7.7 | 7.7 | 32.1 | 32.3 |  | 80 |  | 117.1 | [5 empty] | 31.7 |  | 177 |  | 0.24 | 961 | 10100 | 4.09 | COD | mg/l | 2.1 | 1.4
| 2021-10-15 | (金) | 晴 | (℃): 21; 原水: 18.2; 配水: 18.5; 原水: 2.8; 配水: 2.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 34.9; 配水: 33.5; 配水: 84; 配水: 123.1; 配水: 33.4; 配水: 202; 配水: 0.3; LAC: 890 | BOD | mg/l | 1 | 0.5
| 2021-10-16 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 20.6; LAC: 879 | 溶存酸素 | mg/l | 9.1 | 8.9
| 2021-10-17 | (日) | 雨 | (mm): 23; (℃): 15.5; LAC: 1985 | 全マンガン | mg/l | <0.10 | <0.10
| 2021-10-18 | (月) | 晴 | (℃): 15.3; 原水: 15.9; 配水: 15.9; 原水: 7.5; 配水: 2.6; 原水: 7.5; 配水: 7.3; 原水: 24.8; 配水: 23.1; 配水: 58; 配水: 88.2; 配水: 23.2; 配水: 168; 配水: 0.26; LAC: 3138 | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.91 | 4
| 2021-10-19 | (火) | 曇 | (mm): 4; (℃): 13; 原水: 15.3; 配水: 15.5; 原水: 3.3; 配水: 2.6; 原水: 7.7; 配水: 7.5; 原水: 32.4; 配水: 31.7; 配水: 82; 配水: 121.1; 配水: 34.4; 配水: 235; 配水: 0.33; LAC: 1315 | 全窒素 | mg/l | 4.16 | 4.32
| 2021-10-20 | (水) | 晴 | (mm): 2.5; (℃): 18.5; 原水: 16.2; 配水: 16.1; 原水: 3.4; 配水: 2.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 32.9; 配水: 32.3; 配水: 85; 配水: 121.5; 配水: 32; 配水: 209; 配水: 0.3; LAC: 870 | 全リン | mg/l | 0.088 | 0.078
| 2021-10-21 | (木) | 晴 | (℃): 15.1; 原水: 14.9; 配水: 15.1; 原水: 4.3; 配水: 2.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 34.2; 配水: 32.4; 配水: 86; 配水: 121.9; 配水: 31.2; 配水: 217; 配水: 0.33; LAC: 940; 配水: 4.04 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-10-22 | (金) | 雨 | (mm): 8.5; (℃): 10.8; 原水: 15.2; 配水: 15.3; 原水: 2.8; 配水: 2.6; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 36.2; 配水: 35.4; 配水: 89; 配水: 128.9; 配水: 35.9; 配水: 289; 配水: 0.32; LAC: 962 | 硫酸イオン | mg/l | 24.6 | 24.5
| 2021-10-23 | (土) | 晴 | (℃): 15.1; LAC: 1468 | シリカ | mg/l | 32.5 | 31.7
| 2021-10-24 | (日) | 晴 | (℃): 15.4; LAC: 858 | 色度 | 度 | 10 | 8
| 2021-10-25 | (月) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 16.6; 原水: 14.2; 配水: 14.3; 原水: 2.6; 配水: 2.5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 36.5; 配水: 35.1; 配水: 88; 配水: 131.3; 配水: 34.6; 配水: 305; 配水: 0.33; LAC: 857 | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 4
| 2021-10-26 | (火) | 雨 | (mm): 36.5; (℃): 15; 原水: 14.8; 配水: 14.9; 原水: 63.6; 配水: 2.4; 原水: 7.3; 配水: 7.2; 原水: 10.8; 配水: 14.9; 配水: 36; 配水: 58; 配水: 13.2; 配水: 188; 配水: 0.16; LAC: 4550
| 2021-10-27 | (水) | 曇 | 4 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 8.5 | 2.8 | 7.4 | 7.2 | 24 | 22.1 |  | 55 |  | 80.4 | [5 empty] | 22 |  | 183 |  | 0.25 | 2809 | 10010
| 2021-10-28 | (木) | 晴 | 4.5 | 16.2 | 16.1 | 16 | 5.6 | 3.5 | 7.4 | 7.4 | 29.1 | 27.4 |  | 74 |  | 104.3 | [5 empty] | 28.5 |  | 234 |  | 0.33 | 2269 |  | 3.91
| 2021-10-29 | (金) | 晴 | (℃): 15.8; 原水: 15.2; 配水: 15.6; 原水: 3; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 原水: 31.9; 配水: 30.2; 配水: 81; 配水: 114.3; 配水: 30.5; 配水: 216; 配水: 0.33; LAC: 1390 | 備考
| 2021-10-30 | (土) | 晴 | (℃): 15.2; LAC: 836
| 2021-10-31 | (日) | 曇 | (mm): 2; (℃): 14.7; LAC: 834
| 最高 |  |  | 74.5 | 26.2 | 20.2 | 20.5 | 63.6 | 3.8 | 7.8 | 7.8 | 36.5 | 35.8 | 88 | 89 | 127.1 | 131.3 | 81.2 | 81 | 45.9 | 44.3 | 41.3 | 41.3 | 218 | 305 | 0.4 | 0.33 | 6333 | 10100 | 4.32
| 最低 |  |  | 0.5 | 10.8 | 14.2 | 14.3 | 2.6 | 2.4 | 7.3 | 7.2 | 10.8 | 14.9 | 88 | 36 | 127.1 | 58 | 81.2 | 81 | 45.9 | 44.3 | 41.3 | 13.2 | 218 | 168 | 0.4 | 0.16 |  |  | 3.91
| 平均 |  |  |  | 19.0387 | 17.5143 | 17.6333 | 7.081 | 2.781 | 7.6476 | 7.5952 | 31.6095 | 31.119 | 88 | 78.5238 | 127.1 | 114.8857 | 81.2 | 81 | 45.9 | 44.3 | 41.3 | 31.5857 | 218 | 221.381 | 0.4 | 0.26571 |  |  | 4.09
| 合計 |  |  | (mm): 179; LAC: 52967; 入庫量: 39790
11月 | 2021-11-01 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 17.1; 原水: 15.4; 配水: 15.3; 原水: 3; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 35; 配水: 34.2; 配水: 84; 配水: 125.3; 配水: 35.7; 配水: 231; 配水: 0.35; LAC: 748 | 2021-11-04 | 気温 | 15.9 | ℃
| 2021-11-02 | (火) | 曇 | (℃): 18.8; 原水: 16.7; 配水: 16.8; 原水: 3.4; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 原水: 33.4; 配水: 32.8; 配水: 85; 配水: 125.1; 配水: 35.1; 配水: 233; 配水: 0.37; LAC: 682 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-11-03 | (水) | 晴 | (℃): 17; LAC: 681 | 水温 | ℃ | 15.6 | 15.5
| 2021-11-04 | (木) | 晴 |  | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 2.3 | 2.3 | 7.7 | 7.7 | 35.4 | 35.1 | 88 | 87 | 129.3 | 127.3 | 81.6 | 81.4 | 47.7 | 45.9 | 36.1 | 36.7 | 256 | 228 | 0.47 | 0.34 | 690 | 20190 | 4.46 | 濁度 | 度 | 2.3 | 2.3
| 2021-11-05 | (金) | 晴 | (℃): 15.8; 原水: 14.5; 配水: 14.7; 原水: 2.2; 配水: 2.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 34.8; 配水: 33.5; 配水: 86; 配水: 127.1; 配水: 35.8; 配水: 239; 配水: 0.34; LAC: 681 | ｐH |  | 7.7 | 7.7
| 2021-11-06 | (土) | 晴 | (℃): 16.2; LAC: 667 | 電気伝導率 | mS/m | 35.4 | 35.1
| 2021-11-07 | (日) | 晴 | (mm): 3; (℃): 14.7; LAC: 656 | 酸消費量 | mg/l | 88 | 87
| 2021-11-08 | (月) | 曇 | 1 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 2.5 | 2.7 | 7.8 | 7.8 | 35.4 | 35.8 |  | 87 |  | 128.1 | [5 empty] | 34 |  | 254 |  | 0.24 | 652 | 10080 |  | 全硬度 | mg/l | 129.3 | 127.3
| 2021-11-09 | (火) | 雨 | (mm): 57; (℃): 19.8; 原水: 16; 配水: 16.1; 原水: 7; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 原水: 28.5; 配水: 29.8; 配水: 78; 配水: 115.1; 配水: 30; 配水: 214; 配水: 0.25; LAC: 2883 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 81.6 | 81.4
| 2021-11-10 | (水) | 晴 | (℃): 18.2; 原水: 16.7; 配水: 16.8; 原水: 20.4; 配水: 3.2; 原水: 7.2; 配水: 7; 原水: 16.4; 配水: 14.9; 配水: 36; 配水: 54.8; 配水: 14.9; 配水: 104; 配水: 0.2; LAC: 5246 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 47.7 | 45.9
| 2021-11-11 | (木) | 晴 | (℃): 18.3; 原水: 14.3; 配水: 14.4; 原水: 7.2; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 原水: 27.6; 配水: 25; 配水: 65; 配水: 94; 配水: 23.6; 配水: 170; 配水: 0.31; LAC: 2945; 配水: 2.66 | 塩化物イオン | mg/l | 36.1 | 36.7
| 2021-11-12 | (金) | 晴 | (℃): 17.9; 原水: 14.2; 配水: 14.2; 原水: 4.3; 配水: 4.5; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 原水: 31.8; 配水: 30.4; 配水: 81; 配水: 115.1; 配水: 31.2; 配水: 209; 配水: 0.37; LAC: 916 | 全蒸発残留物 | mg/l | 256 | 228
| 2021-11-13 | (土) | 晴 | (℃): 13.8; LAC: 672 | 全鉄 | mg/l | 0.47 | 0.34
| 2021-11-14 | (日) | 晴 | (℃): 12.6; LAC: 678 | COD | mg/l | 2 | 1.5
| 2021-11-15 | (月) | 晴 | (℃): 15.7; 原水: 13.4; 配水: 13.5; 原水: 2.6; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 34.4; 配水: 34.1; 配水: 85; 配水: 126.9; 配水: 38.2; 配水: 219; 配水: 0.3; LAC: 694 | BOD | mg/l | 0.7 | 0.7
| 2021-11-16 | (火) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 13.7; 原水: 13.8; 配水: 14; 原水: 2.6; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 34.3; 配水: 33.9; 配水: 84; 配水: 127.1; 配水: 37.4; 配水: 209; 配水: 0.31; LAC: 694 | 溶存酸素 | mg/l | 10.7 | 10
| 2021-11-17 | (水) | 晴 | (℃): 14.4; 原水: 14; 配水: 14; 原水: 2.7; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 原水: 34.9; 配水: 34.3; 配水: 85; 配水: 127.1; 配水: 36.1; 配水: 227; 配水: 0.31; LAC: 705; 入庫量: 10000 | 全マンガン | mg/l | 0.13 | 0.11
| 2021-11-18 | (木) | 晴 | (℃): 13.8; 原水: 13.3; 配水: 13.4; 原水: 2.5; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 34.3; 配水: 34.5; 配水: 85; 配水: 128.1; 配水: 36.6; 配水: 232; 配水: 0.29; LAC: 705; 配水: 4.66 | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.98 | 3.98
| 2021-11-19 | (金) | 晴 | (℃): 12; 原水: 13.1; 配水: 13.2; 原水: 2.3; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 35.6; 配水: 33.9; 配水: 85; 配水: 126.7; 配水: 33.7; 配水: 228; 配水: 0.26; LAC: 701 | 全窒素 | mg/l | 4.46 | 4.46
| 2021-11-20 | (土) | 晴 | (℃): 14.7; LAC: 795 | 全リン | mg/l | 0.145 | 0.072
| 2021-11-21 | (日) | 曇 | (mm): 7; (℃): 11.9; LAC: 685 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-11-22 | (月) | 曇 | (mm): 25.5; (℃): 13.4; 原水: 14.3; 配水: 14.2; 原水: 10.1; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 原水: 25.8; 配水: 28; 配水: 69; 配水: 102.9; 配水: 28.8; 配水: 180; 配水: 0.31; LAC: 3300 | 硫酸イオン | mg/l | 24.6 | 23.8
| 2021-11-23 | (火) | 曇 | (℃): 14.4; LAC: 4444 | シリカ | mg/l | 32.6 | 31.6
| 2021-11-24 | (水) | 晴 | (℃): -; 原水: 12.6; 配水: 13.2; 原水: 3.7; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 原水: 31.2; 配水: 28.7; 配水: 76; 配水: 109.7; 配水: 28.1; 配水: 186; 配水: 0.35; LAC: 1414; 入庫量: 9980 | 色度 | 度 | 7 | 6
| 2021-11-25 | (木) | 晴 | (℃): -; 原水: 11.6; 配水: 11.7; 原水: 2.5; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 33; 配水: 31.7; 配水: 86; 配水: 121.1; 配水: 33.1; 配水: 185; 配水: 0.38; LAC: 689; 配水: 3.87 | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 3
| 2021-11-26 | (金) | 晴 | (℃): 11.9; 原水: 11.8; 配水: 12; 原水: 2.8; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 34.9; 配水: 34.5; 配水: 85; 配水: 127.1; 配水: 31.6; 配水: 223; 配水: 0.34; LAC: 715
| 2021-11-27 | (土) | 晴 | (℃): 10.7; LAC: 698
| 2021-11-28 | (日) | 晴 | (℃): 9.4; LAC: 682
| 2021-11-29 | (月) | 晴 | (℃): 7.6; 原水: 10.2; 配水: 10.2; 原水: 2.8; 配水: 2.6; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 原水: 35.3; 配水: 35.5; 配水: 87; 配水: 128.1; 配水: 32.6; 配水: 252; 配水: 0.29; LAC: 694 | 備考
| 2021-11-30 | (火) | 晴 | 0.5 | 8.3 | 10.5 | 10.5 | 2.2 | 2.9 | 7.9 | 7.8 | 35.8 | 34.6 |  | 88 |  | 130.9 | [5 empty] | 35.9 |  | 233 |  | 0.31 | 696 | 10010
| 最高 |  |  | 57 | 19.8 | 16.7 | 16.8 | 20.4 | 4.5 | 7.9 | 7.8 | 35.8 | 35.8 | 88 | 88 | 129.3 | 130.9 | 81.6 | 81.4 | 47.7 | 45.9 | 36.1 | 38.2 | 256 | 254 | 0.47 | 0.38 | 5246 | 39790 | 4.66
| 最低 |  |  | 0.5 | 7.6 | 10.2 | 10.2 | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 7 | 16.4 | 14.9 | 88 | 36 | 129.3 | 54.8 | 81.6 | 81.4 | 47.7 | 45.9 | 36.1 | 14.9 | 256 | 104 | 0.47 | 0.2 |  |  | 2.66
| 平均 |  |  |  | 14.4179 | 13.87 | 13.95 | 4.455 | 3.11 | 7.68 | 7.645 | 32.39 | 31.76 | 88 | 80.2 | 129.3 | 118.38 | 81.6 | 81.4 | 47.7 | 45.9 | 36.1 | 32.455 | 256 | 212.8 | 0.47 | 0.311 |  |  | 3.9125
| 合計 |  |  | (mm): 95; LAC: 37108; 入庫量: 60260
12月 | 2021-12-01 | (水) | 曇 | (mm): 53.5; (℃): 14.7; 原水: 14.8; 配水: 14; 原水: 73.4; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 14; 配水: 25.9; 配水: 58; 配水: 91.2; 配水: 27.5; 配水: 187; 配水: 0.24; LAC: 5811 | 2021-12-09 | 気温 | 11.2 | ℃
| 2021-12-02 | (木) | 晴 | 0.5 | 10.4 | 11.8 | 12 | 12 | 2.9 | 7.4 | 7.1 | 22.7 | 21.2 |  | 49 |  | 77.4 | [5 empty] | 19.7 |  | 155 |  | 0.25 | 4583 |  | 1.58 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-12-03 | (金) | 晴 | (℃): 9.4; 原水: 11.8; 配水: 11.8; 原水: 4.3; 配水: 4.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 30.5; 配水: 29.4; 配水: 77; 配水: 110.3; 配水: 31.8; 配水: 210; 配水: 0.41; LAC: 2566 | 水温 | ℃ | 10.7 | 10.6
| 2021-12-04 | (土) | 晴 | (℃): 9.8; LAC: 1346 | 濁度 | 度 | 10.5 | 3.4
| 2021-12-05 | (日) | 晴 | (℃): 7.9; LAC: 689 | ｐH |  | 7.4 | 7.3
| 2021-12-06 | (月) | 曇 | (℃): 8.5; 原水: 11.1; 配水: 11.1; 原水: 2.9; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 34.5; 配水: 33.9; 配水: 86; 配水: 126.3; 配水: 35.3; 配水: 296; 配水: 0.34; LAC: 601 | 電気伝導率 | mS/m | 20.6 | 18.4
| 2021-12-07 | (火) | 曇 | (mm): 20; (℃): 13; 原水: 11.9; 配水: 11.9; 原水: 3.4; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 33; 配水: 32.6; 配水: 86; 配水: 105.5; 配水: 36; 配水: 242; 配水: 0.4; LAC: 1172 | 酸消費量 | mg/l | 58 | 49
| 2021-12-08 | (水) | 雨 | (mm): 46.5; (℃): 9.2; 原水: 11.5; 配水: 11.5; 原水: 30; 配水: 2.8; 原水: 7.4; 配水: 7.2; 原水: 14.9; 配水: 18.1; 配水: 44; 配水: 67; 配水: 19.7; 配水: 139; 配水: 0.19; LAC: 5390 | 全硬度 | mg/l | 94.4 | 71.6
| 2021-12-09 | (木) | 曇 | 0.5 | 11.2 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 3.4 | 7.4 | 7.3 | 20.6 | 18.4 | 58 | 49 | 94.4 | 71.6 | 62.8 | 51.2 | 31.6 | 20.4 | 16.4 | 18.9 | 169 | 183 | 0.66 | 0.28 | 3557 |  | 2.09 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 62.8 | 51.2
| 2021-12-10 | (金) | 曇 | (℃): 8.2; 原水: 11; 配水: 11; 原水: 4.1; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 原水: 29.6; 配水: 28.4; 配水: 76; 配水: 109.7; 配水: 26.3; 配水: 184; 配水: 0.43; LAC: 1267 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 31.6 | 20.4
| 2021-12-11 | (土) | 晴 | (℃): 8; LAC: 668 | 塩化物イオン | mg/l | 16.4 | 18.9
| 2021-12-12 | (日) | 晴 | (℃): 11.7; LAC: 667 | 全蒸発残留物 | mg/l | 169 | 183
| 2021-12-13 | (月) | 晴 | (℃): 11.1; 原水: 11.6; 配水: 11.7; 原水: 3.1; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 33.4; 配水: 33.1; 配水: 88; 配水: 125.1; 配水: 32.4; 配水: 182; 配水: 0.44; LAC: 676; 入庫量: 20020 | 全鉄 | mg/l | 0.66 | 0.28
| 2021-12-14 | (火) | 曇 | (mm): 4; (℃): 4.2; 原水: 9.4; 配水: 9.4; 原水: 2.5; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 33.2; 配水: 31.9; 配水: 86; 配水: 124.1; 配水: 32.4; 配水: 183; 配水: 0.41; LAC: 684 | COD | mg/l | 4 | 2.5
| 2021-12-15 | (水) | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 9.4; 配水: 9.4; 原水: 3.6; 配水: 4.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 32.8; 配水: 31.7; 配水: 82; 配水: 121.5; 配水: 32.8; 配水: 173; 配水: 0.44; LAC: 945 | BOD | mg/l | 1.8 | 1.2
| 2021-12-16 | (木) | 晴 | (℃): 8; 原水: 9.4; 配水: 9.6; 原水: 2.1; 配水: 2.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 32.3; 配水: 31.6; 配水: 86; 配水: 122.3; 配水: 29; 配水: 189; 配水: 0.37; LAC: 824; 配水: 4.15 | 溶存酸素 | mg/l | 10.4 | 10.9
| 2021-12-17 | (金) | 雨 | (mm): 20; (℃): 6.9; 原水: 10.8; 配水: 11; 原水: 7.4; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 31; 配水: 33.3; 配水: 83; 配水: 126.3; 配水: 29.3; 配水: 210; 配水: 0.36; LAC: 3196 | 全マンガン | mg/l | 0.15 | 0.13
| 2021-12-18 | (土) | 晴 | (℃): 5.1; LAC: 3041 | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.96 | 1.8
| 2021-12-19 | (日) | 晴 | (℃): 3.8; LAC: 834 | 全窒素 | mg/l | 1.89 | 2.09
| 2021-12-20 | (月) | 晴 | (℃): 5.4; 原水: 8.2; 配水: 8.3; 原水: 3; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 33.3; 配水: 30.9; 配水: 83; 配水: 123.1; 配水: 27.8; 配水: 202; 配水: 0.47; LAC: 681 | 全リン | mg/l | 0.102 | 0.067
| 2021-12-21 | (火) | 晴 | (℃): 8.1; 原水: 9; 配水: 9.1; 原水: 2.9; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 32.5; 配水: 32.6; 配水: 85; 配水: 124.9; 配水: 26.5; 配水: 206; 配水: 0.45; LAC: 684 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-12-22 | (水) | 晴 | (℃): 10; 原水: 9.4; 配水: 9.5; 原水: 2.8; 配水: 3.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 34.1; 配水: 33.8; 配水: 86; 配水: 125.1; 配水: 30.3; 配水: 184; 配水: 0.4; LAC: 682; 入庫量: 10040 | 硫酸イオン | mg/l | 17.3 | 16.4
| 2021-12-23 | (木) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 8.8; 配水: 9; 原水: 2.8; 配水: 3.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 34; 配水: 33.5; 配水: 85; 配水: 126.1; 配水: 27.9; 配水: 168; 配水: 0.4; LAC: 787; 配水: 4.46 | シリカ | mg/l | 23.4 | 20.6
| 2021-12-24 | (金) | 晴 | (℃): 6.9; 原水: 8.8; 配水: 8.9; 原水: 2.3; 配水: 2.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 34.4; 配水: 33.4; 配水: 84; 配水: 128.3; 配水: 28.9; 配水: 281; 配水: 0.27; LAC: 847 | 色度 | 度 | 7 | 5
| 2021-12-25 | (土) | 雨 | (mm): 6.5; (℃): 9.2; LAC: 853 | 懸濁物質 | mg/l | 11 | 4
| 2021-12-26 | (日) | 晴 | (℃): 4.3; LAC: 853
| 2021-12-27 | (月) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 7.1; 配水: 7.2; 原水: 2; 配水: 2.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 34.7; 配水: 34; 配水: 83; 配水: 127.1; 配水: 32; 配水: 268; 配水: 0.36; LAC: 750; 入庫量: 10020
| 2021-12-28 | (火) | 晴 | (℃): 4.4; 原水: 7; 配水: 7; 原水: 1.7; 配水: 2.3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 33.5; 配水: 33.4; 配水: 85; 配水: 127.3; 配水: 30.3; 配水: 259; 配水: 0.33; LAC: 659
| 2021-12-29 | (水) | 晴 | (℃): 3.9; LAC: 655 | 備考
| 2021-12-30 | (木) | 晴 | (℃): 6.5; LAC: 657
| 2021-12-31 | (金) | 晴 | (℃): 3.9; LAC: 651
| 最高 |  |  | 53.5 | 14.7 | 14.8 | 14 | 73.4 | 4.5 | 7.8 | 7.8 | 34.7 | 34 | 58 | 88 | 94.4 | 128.3 | 62.8 | 51.2 | 31.6 | 20.4 | 16.4 | 36 | 169 | 296 | 0.66 | 0.47 | 5811 | 20020 | 4.46
| 最低 |  |  | 0.5 | 3.8 | 7 | 7 | 1.7 | 2.3 | 7.4 | 7.1 | 14 | 18.1 | 58 | 44 | 94.4 | 67 | 62.8 | 51.2 | 31.6 | 20.4 | 16.4 | 18.9 | 169 | 139 | 0.66 | 0.19 |  |  | 1.58
| 平均 |  |  |  | 7.7935 | 10.175 | 10.2 | 8.84 | 3.19 | 7.65 | 7.605 | 29.95 | 30.055 | 58 | 77.05 | 94.4 | 113.01 | 62.8 | 51.2 | 31.6 | 20.4 | 16.4 | 28.74 | 169 | 205.05 | 0.66 | 0.362 |  |  | 3.07
| 合計 |  |  | (mm): 151.5; LAC: 47276; 入庫量: 40080
1月 | 2022-01-01 | (土) | 晴 | (℃): 4.8; LAC: 644 | 2022-01-06 | 気温 | 1.3 | ℃
| 2022-01-02 | (日) | 晴 | (℃): 1.1; LAC: 649 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2022-01-03 | (月) | 晴 | (℃): 5.7; LAC: 647 | 水温 | ℃ | 6.8 | 6.8
| 2022-01-04 | (火) | 晴 | (℃): 9.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 原水: 1.8; 配水: 3; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 原水: 32.3; 配水: 31.6; 配水: 83; 配水: 130.1; 配水: 25.4; 配水: 233; 配水: 0.3; LAC: 756; 入庫量: 10000 | 濁度 | 度 | 2 | 2.7
| 2022-01-05 | (水) | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 2.1; 配水: 3; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 原水: 34.7; 配水: 33; 配水: 84; 配水: 126.1; 配水: 32.9; 配水: 238; 配水: 0.26; LAC: 834 | ｐH |  | 7.9 | 7.9
| 2022-01-06 | (木) | 曇 | 7 | 1.3 | 6.8 | 6.8 | 2 | 2.7 | 7.9 | 7.9 | 35.4 | 34.5 | 86 | 84 | 119.3 | 125.1 | 78.2 | 78 | 41.1 | 47.1 | 28.9 | 30.4 | 224 | 278 | 0.32 | 0.26 | 932 |  | 4.74 | 電気伝導率 | mS/m | 35.4 | 34.5
| 2022-01-07 | (金) | 晴 | (℃): 2.3; 原水: 5.9; 配水: 6; 原水: 2.3; 配水: 2.4; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 原水: 36.8; 配水: 35.2; 配水: 81; 配水: 118.3; 配水: 38.7; 配水: 265; 配水: 0.24; LAC: 843 | 酸消費量 | mg/l | 86 | 84
| 2022-01-08 | (土) | 晴 | (℃): 4.2; LAC: 841 | 全硬度 | mg/l | 119.3 | 125.1
| 2022-01-09 | (日) | 晴 | (℃): 4.8; LAC: 840 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 78.2 | 78
| 2022-01-10 | (月) | 曇 | (℃): 6.7; LAC: 842 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 41.1 | 47.1
| 2022-01-11 | (火) | 雨 | 10.5 | 4.8 | 9.4 | 9.3 | 2.3 | 2.4 | 7.7 | 7.7 | 32.4 | 30.4 |  | 76 |  | 119.9 | [5 empty] | 26 |  | 271 |  | 0.29 | 1122 | 10070 |  | 塩化物イオン | mg/l | 28.9 | 30.4
| 2022-01-12 | (水) | 晴 | (℃): 5.9; 原水: 8.4; 配水: 8.5; 原水: 9.3; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 原水: 30.2; 配水: 28.4; 配水: 69; 配水: 103.3; 配水: 34.2; 配水: 225; 配水: 0.19; LAC: 3292 | 全蒸発残留物 | mg/l | 224 | 278
| 2022-01-13 | (木) | 曇 | (℃): 6.4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 原水: 2.9; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 原水: 33.2; 配水: 31.1; 配水: 82; 配水: 115.5; 配水: 30.6; 配水: 241; 配水: 0.34; LAC: 1031; 配水: 4.57 | 全鉄 | mg/l | 0.32 | 0.26
| 2022-01-14 | (金) | 晴 | (℃): 5.6; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 原水: 2.3; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 33.9; 配水: 33.4; 配水: 84; 配水: 119.3; 配水: 31.8; 配水: 268; 配水: 0.36; LAC: 843 | COD | mg/l | 1.5 | 1.2
| 2022-01-15 | (土) | 晴 | (℃): 6.6; LAC: 836 | BOD | mg/l | 1.3 | 0.8
| 2022-01-16 | (日) | 晴 | (℃): 4.6; LAC: 836 | 溶存酸素 | mg/l | 12.8 | 12.4
| 2022-01-17 | (月) | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 原水: 2.8; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 35.9; 配水: 34.2; 配水: 82; 配水: 121.3; 配水: 37.8; 配水: 263; 配水: 0.31; LAC: 841 | 全マンガン | mg/l | 0.15 | 0.13
| 2022-01-18 | (火) | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 8; 配水: 8.1; 原水: 3.1; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 36.2; 配水: 34.2; 配水: 86; 配水: 121.9; 配水: 37.8; 配水: 288; 配水: 0.32; LAC: 841 | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.98 | 4.24
| 2022-01-19 | (水) | 晴 | (℃): 3.9; 原水: 6.5; 配水: 6.8; 原水: 2.7; 配水: 3.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 37.3; 配水: 35.3; 配水: 86; 配水: 122.1; 配水: 39.9; 配水: 281; 配水: 0.35; LAC: 838 | 全窒素 | mg/l | 4.96 | 4.74
| 2022-01-20 | (木) | 晴 | (℃): 3.4; 原水: 6.9; 配水: 7; 原水: 2.6; 配水: 2.7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 36.7; 配水: 35.7; 配水: 84; 配水: 122.3; 配水: 38.1; 配水: 278; 配水: 0.24; LAC: 847; 配水: 4.86 | 全リン | mg/l | 0.107 | 0.087
| 2022-01-21 | (金) | 晴 | (℃): 4.5; 原水: 6.9; 配水: 7; 原水: 2.4; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 37.2; 配水: 35.6; 配水: 85; 配水: 123.9; 配水: 38.6; 配水: 257; 配水: 0.28; LAC: 842 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2022-01-22 | (土) | 晴 | (℃): 4.1; LAC: 845 | 硫酸イオン | mg/l | 23.7 | 23.9
| 2022-01-23 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 3.6; LAC: 822 | シリカ | mg/l | 32.5 | 31.9
| 2022-01-24 | (月) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 7.5; 原水: 8.6; 配水: 8.6; 原水: 3.5; 配水: 2.8; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 原水: 36.5; 配水: 34.8; 配水: 82; 配水: 121.9; 配水: 36.9; 配水: 249; 配水: 0.27; LAC: 828 | 色度 | 度 | 6 | 5
| 2022-01-25 | (火) | 晴 | 0.5 | 4.8 | 7.8 | 7.9 | 3.6 | 3 | 7.8 | 7.8 | 36.6 | 34.6 |  | 84 |  | 120.3 | [5 empty] | 35.2 |  | 224 |  | 0.28 | 729 | 10090 |  | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 3
| 2022-01-26 | (水) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 4; 原水: 8.9; 配水: 8.8; 原水: 3.3; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 36.8; 配水: 35.7; 配水: 86; 配水: 122.3; 配水: 40; 配水: 261; 配水: 0.33; LAC: 661
| 2022-01-27 | (木) | 晴 | (℃): 8.3; 原水: 8.2; 配水: 8.5; 原水: 3.3; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 36.4; 配水: 36; 配水: 85; 配水: 121.1; 配水: 35.8; 配水: 221; 配水: 0.37; LAC: 659; 配水: 5
| 2022-01-28 | (金) | 晴 | (℃): 6.7; 原水: 9; 配水: 9.2; 原水: 3.2; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 37.1; 配水: 35.4; 配水: 85; 配水: 122.5; 配水: 38.6; 配水: 249; 配水: 0.3; LAC: 660
| 2022-01-29 | (土) | 晴 | (℃): 5.5; LAC: 644 | 備考
| 2022-01-30 | (日) | 晴 | (℃): 5.3; LAC: 631
| 2022-01-31 | (月) | 晴 | (℃): 5.2; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 原水: 2.8; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 34.1; 配水: 32.2; 配水: 87; 配水: 122.1; 配水: 29.5; 配水: 233; 配水: 0.35; LAC: 644
| 最高 |  |  | 10.5 | 9.1 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 3.5 | 7.9 | 7.9 | 37.3 | 36 | 86 | 87 | 119.3 | 130.1 | 78.2 | 78 | 41.1 | 47.1 | 28.9 | 40 | 224 | 288 | 0.32 | 0.37 | 3292 | 10090 | 5
| 最低 |  |  | 0.5 | 1.1 | 5.9 | 6 | 1.8 | 2.4 | 7.6 | 7.5 | 30.2 | 28.4 | 86 | 69 | 119.3 | 103.3 | 78.2 | 78 | 41.1 | 47.1 | 28.9 | 25.4 | 224 | 221 | 0.32 | 0.19 |  |  | 4.57
| 平均 |  |  |  | 5.0323 | 7.6842 | 7.8 | 3.0684 | 2.9737 | 7.8053 | 7.7684 | 35.2474 | 33.7526 | 86 | 82.8947 | 119.3 | 121.0158 | 78.2 | 78 | 41.1 | 47.1 | 28.9 | 34.6421 | 224 | 253.8421 | 0.32 | 0.29684 |  |  | 4.7925
| 合計 |  |  | (mm): 19.5; LAC: 27120; 入庫量: 30160
2月 | 2022-02-01 | (火) | 晴 | (℃): 6; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 原水: 3.2; 配水: 3; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 原水: 34.1; 配水: 32.6; 配水: 87; 配水: 119.5; 配水: 31.4; 配水: 235; 配水: 0.27; LAC: 636 | 2022-02-10 | 気温 | 3.7 | ℃
| 2022-02-02 | (水) | 晴 | (℃): 8; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 原水: 3; 配水: 2.9; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 原水: 37.5; 配水: 36.5; 配水: 86; 配水: 123.3; 配水: 38.3; 配水: 294; 配水: 0.31; LAC: 639 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2022-02-03 | (木) | 曇 | (℃): 3.2; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 原水: 3.4; 配水: 3; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 原水: 37.4; 配水: 36.1; 配水: 85; 配水: 123.1; 配水: 41.4; 配水: 266; 配水: 0.32; LAC: 1064; 配水: 5.47 | 水温 | ℃ | 8.7 | 8.8
| 2022-02-04 | (金) | 晴 | (℃): 4.5; 原水: 8.2; 配水: 8.2; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 原水: 37.2; 配水: 35.7; 配水: 85; 配水: 125.1; 配水: 34.6; 配水: 253; 配水: 0.3; LAC: 1511 | 濁度 | 度 | 4.3 | 3.9
| 2022-02-05 | (土) | 晴 | (℃): 5.6; LAC: 2272 | ｐH |  | 8 | 7.8
| 2022-02-06 | (日) | 晴 | (℃): 3.7; LAC: 673 | 電気伝導率 | mS/m | 33.9 | 33.7
| 2022-02-07 | (月) | 晴 | (℃): 5; 原水: 6.5; 配水: 6.7; 原水: 2.8; 配水: 3; 原水: 8; 配水: 7.9; 原水: 33.9; 配水: 31.9; 配水: 82; 配水: 121.1; 配水: 27.8; 配水: 253; 配水: 0.3; LAC: 1152 | 酸消費量 | mg/l | 86 | 84
| 2022-02-08 | (火) | 曇 | (℃): 3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 原水: 3.2; 配水: 3.3; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 原水: 33.9; 配水: 33; 配水: 85; 配水: 120.9; 配水: 29.9; 配水: 258; 配水: 0.31; LAC: 1729 | 全硬度 | mg/l | 122.9 | 119.5
| 2022-02-09 | (水) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 8; 配水: 8.1; 原水: 3.4; 配水: 2.8; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 原水: 34.1; 配水: 33.2; 配水: 83; 配水: 121.1; 配水: 30.1; 配水: 243; 配水: 0.29; LAC: 2050 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76 | 77.2
| 2022-02-10 | (木) | 雨 | 25 | 3.7 | 8.7 | 8.8 | 4.3 | 3.9 | 8 | 7.8 | 33.9 | 33.7 | 86 | 84 | 122.9 | 119.5 | 76 | 77.2 | 46.9 | 42.3 | 30 | 29.4 | 220 | 256 | 0.41 | 0.37 | 1713 |  | 5.03 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 46.9 | 42.3
| 2022-02-11 | (金) | 晴 | (mm): 8.5; (℃): 2.6; LAC: 3670 | 塩化物イオン | mg/l | 30 | 29.4
| 2022-02-12 | (土) | 晴 | (℃): 5.5; LAC: 3454 | 全蒸発残留物 | mg/l | 220 | 256
| 2022-02-13 | (日) | 晴 | (mm): 23.5; (℃): 3.2; LAC: 2356 | 全鉄 | mg/l | 0.41 | 0.37
| 2022-02-14 | (月) | 曇 | (mm): 4.5; (℃): 4.7; 原水: 6.1; 配水: 6.1; 原水: 21.1; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.3; 原水: 18.9; 配水: 20.8; 配水: 43; 配水: 73; 配水: 18.9; 配水: 106; 配水: 0.26; LAC: 3408 | COD | mg/l | 2.3 | 2
| 2022-02-15 | (火) | 晴 | (℃): 5.6; 原水: 6.7; 配水: 6.7; 原水: 5.8; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 原水: 28.2; 配水: 25.6; 配水: 62; 配水: 92.6; 配水: 27.1; 配水: 151; 配水: 0.28; LAC: 2430; 入庫量: 9990 | BOD | mg/l | 1.3 | 1
| 2022-02-16 | (水) | 晴 | (℃): 8.1; 原水: 8.3; 配水: 8.4; 原水: 4.7; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 原水: 30.8; 配水: 28.2; 配水: 78; 配水: 110.1; 配水: 26.3; 配水: 215; 配水: 0.36; LAC: 2299 | 溶存酸素 | mg/l | 11.6 | 11.7
| 2022-02-17 | (木) | 晴 | (℃): 6; 原水: 8.8; 配水: 9.2; 原水: 4; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 原水: 32.7; 配水: 31.2; 配水: 82; 配水: 114.3; 配水: 29; 配水: 181; 配水: 0.39; LAC: 2385; 配水: 4.25 | 全マンガン | mg/l | <0.10 | <0.10
| 2022-02-18 | (金) | 晴 | (℃): 7.1; 原水: 7.8; 配水: 8; 原水: 3.4; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 原水: 34; 配水: 32.9; 配水: 85; 配水: 117.1; 配水: 31.4; 配水: 201; 配水: 0.41; LAC: 2486; 入庫量: 10000 | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.33 | 4.47
| 2022-02-19 | (土) | 曇 | (mm): 9; (℃): 4.4; LAC: 2328 | 全窒素 | mg/l | 5.74 | 5.03
| 2022-02-20 | (日) | 曇 | (mm): 9; (℃): 6.4; LAC: 2756 | 全リン | mg/l | 0.118 | 0.132
| 2022-02-21 | (月) | 晴 | (℃): 5.2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 原水: 6; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 原水: 27.9; 配水: 25.5; 配水: 65; 配水: 92; 配水: 20.4; 配水: 162; 配水: 0.21; LAC: 2987 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2022-02-22 | (火) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 8.2; 配水: 7.5; 原水: 3.4; 配水: 2.6; 原水: 7.7; 配水: 7.5; 原水: 32.6; 配水: 31.5; 配水: 79; 配水: 113.3; 配水: 21.4; 配水: 186; 配水: 0.33; LAC: 2376 | 硫酸イオン | mg/l | 25.9 | 25.4
| 2022-02-23 | (水) | 晴 | (℃): 4.8; LAC: 2540 | シリカ | mg/l | 33.4 | 32.3
| 2022-02-24 | (木) | 曇 | (℃): 5.4; 原水: 8.8; 配水: 9; 原水: 4.5; 配水: 3.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 33.8; 配水: 33; 配水: 81; 配水: 117.1; 配水: 27; 配水: 186; 配水: 0.37; LAC: 2974; 配水: 4.71 | 色度 | 度 | 6 | 6
| 2022-02-25 | (金) | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 8; 配水: 8.1; 原水: 4.2; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 33.1; 配水: 31.5; 配水: 86; 配水: 115.3; 配水: 34.2; 配水: 200; 配水: 0.37; LAC: 2532 | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 6
| 2022-02-26 | (土) | 晴 | (℃): 9.1; LAC: 2251 | 備考
| 2022-02-27 | (日) | 晴 | (℃): 12.3; LAC: 1791
| 2022-02-28 | (月) | 晴 | (℃): 10.6; 原水: 9.9; 配水: 9.9; 原水: 4.7; 配水: 3.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 32.9; 配水: 32; 配水: 86; 配水: 118.1; 配水: 27.9; 配水: 223; 配水: 0.34; LAC: 2288; 入庫量: 20060
| 最高 |  |  | 25 | 12.3 | 9.9 | 9.9 | 21.1 | 4.2 | 8 | 7.9 | 37.5 | 36.5 | 86 | 87 | 122.9 | 125.1 | 76 | 77.2 | 46.9 | 42.3 | 30 | 41.4 | 220 | 294 | 0.41 | 0.41 | 3670 | 20060 | 5.47
| 最低 |  |  | 4.5 | 2.6 | 6.1 | 6.1 | 2.8 | 2.6 | 7.5 | 7.3 | 18.9 | 20.8 | 86 | 43 | 122.9 | 73 | 76 | 77.2 | 46.9 | 42.3 | 30 | 18.9 | 220 | 106 | 0.41 | 0.21 |  |  | 4.25
| 平均 |  |  |  | 5.8821 | 7.8667 | 7.9333 | 4.9222 | 3.2333 | 7.7889 | 7.6889 | 32.6056 | 31.3833 | 86 | 79.1111 | 122.9 | 113.1389 | 76 | 77.2 | 46.9 | 42.3 | 30 | 29.25 | 220 | 214.9444 | 0.41 | 0.32167 |  |  | 4.865
| 合計 |  |  | (mm): 79.5; LAC: 60750; 入庫量: 40050
3月 | 2022-03-01 | (火) | 晴 | (℃): 10.5; 原水: 10.5; 配水: 10.6; 原水: 4.4; 配水: 2.6; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 原水: 34; 配水: 32.8; 配水: 86; 配水: 114.5; 配水: 29; 配水: 204; 配水: 0.26; LAC: 2445 | 2022-03-03 | 気温 | 11.5 | ℃
| 2022-03-02 | (水) | 晴 | (℃): 13.2; 原水: 11.6; 配水: 11.6; 原水: 4; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 34; 配水: 32.5; 配水: 87; 配水: 119.7; 配水: 28.3; 配水: 217; 配水: 0.36; LAC: 1849; 入庫量: 9980 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2022-03-03 | (木) | 曇 |  | 11.5 | 11.3 | 11.4 | 4.4 | 3.9 | 7.8 | 7.7 | 33.2 | 33.9 | 88 | 85 | 117.5 | 117.1 | 76 | 74 | 41.5 | 43.1 | 25.8 | 30.5 | 205 | 220 | 0.49 | 0.36 | 1738 |  | 4.67 | 水温 | ℃ | 11.3 | 11.4
| 2022-03-04 | (金) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 8.2; 原水: 11.6; 配水: 11.7; 原水: 4.7; 配水: 4.4; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 原水: 33.4; 配水: 32.8; 配水: 81; 配水: 110.3; 配水: 29.4; 配水: 232; 配水: 0.31; LAC: 2656 | 濁度 | 度 | 4.4 | 3.9
| 2022-03-05 | (土) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 7.6; LAC: 2686 | ｐH |  | 7.8 | 7.7
| 2022-03-06 | (日) | 晴 | (℃): 9.3; LAC: 2664 | 電気伝導率 | mS/m | 33.2 | 33.9
| 2022-03-07 | (月) | 晴 | (℃): 8.6; 原水: 9.2; 配水: 9.3; 原水: 4.2; 配水: 3.4; 原水: 7.9; 配水: 7.7; 原水: 34; 配水: 33.8; 配水: 83; 配水: 115.3; 配水: 31.9; 配水: 260; 配水: 0.29; LAC: 2009 | 酸消費量 | mg/l | 88 | 85
| 2022-03-08 | (火) | 雨 | (mm): 0.5; (℃): 6.8; 原水: 10.5; 配水: 10.4; 原水: 3.9; 配水: 4.3; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 原水: 34.4; 配水: 33.5; 配水: 88; 配水: 117.1; 配水: 25.8; 配水: 253; 配水: 0.37; LAC: 758 | 全硬度 | mg/l | 117.5 | 117.1
| 2022-03-09 | (水) | 晴 | (℃): 8.8; 原水: 9.7; 配水: 9.7; 原水: 4.3; 配水: 4.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 37.1; 配水: 35.4; 配水: 87; 配水: 119.3; 配水: 38.9; 配水: 242; 配水: 0.35; LAC: 1658; 入庫量: 10000 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76 | 74
| 2022-03-10 | (木) | 晴 | (℃): 10.2; 原水: 10.9; 配水: 10.9; 原水: 4.6; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 37.2; 配水: 34.8; 配水: 85; 配水: 118.3; 配水: 40.5; 配水: 248; 配水: 0.25; LAC: 1625; 配水: 4.86 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 41.5 | 43.1
| 2022-03-11 | (金) | 晴 | (℃): 13.4; 原水: 11.3; 配水: 11.3; 原水: 4.5; 配水: 4.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 37.2; 配水: 36; 配水: 89; 配水: 119.1; 配水: 36.3; 配水: 245; 配水: 0.35; LAC: 921 | 塩化物イオン | mg/l | 25.8 | 30.5
| 2022-03-12 | (土) | 晴 | (℃): 16.4; LAC: 917 | 全蒸発残留物 | mg/l | 205 | 220
| 2022-03-13 | (日) | 晴 | (℃): 13.1; LAC: 916 | 全鉄 | mg/l | 0.49 | 0.36
| 2022-03-14 | (月) | 晴 | (mm): 2.5; (℃): 19.5; 原水: 14.4; 配水: 14.2; 原水: 5.8; 配水: 2.9; 原水: 7.9; 配水: 7.7; 原水: 37.2; 配水: 34.8; 配水: 85; 配水: 121.3; 配水: 37.4; 配水: 277; 配水: 0.2; LAC: 2347 | COD | mg/l | 3.2 | 2.1
| 2022-03-15 | (火) | 曇 | (℃): 8.7; 原水: 14.7; 配水: 15; 原水: 6.7; 配水: 6.1; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 原水: 36; 配水: 33.4; 配水: 83; 配水: 113.3; 配水: 36.8; 配水: 240; 配水: 0.31; LAC: 2651; 入庫量: 10040 | BOD | mg/l | 1.7 | 1.1
| 2022-03-16 | (水) | 曇 | (℃): 12.8; 原水: 13.7; 配水: 13.9; 原水: 5.4; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 原水: 37; 配水: 36.2; 配水: 87; 配水: 119.3; 配水: 38.9; 配水: 273; 配水: 0.21; LAC: 2797; 入庫量: 10090 | 溶存酸素 | mg/l | 9.7 | 10.5
| 2022-03-17 | (木) | 晴 | (℃): 17; 原水: 14.1; 配水: 14.2; 原水: 5.2; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 37; 配水: 36.5; 配水: 87; 配水: 120.3; 配水: 37.6; 配水: 289; 配水: 0.25; LAC: 1515; 配水: 4.85 | 全マンガン | mg/l | 0.15 | 0.14
| 2022-03-18 | (金) | 曇 | (mm): 36.5; (℃): 5.5; 原水: 13.3; 配水: 13.5; 原水: 5.8; 配水: 4.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 37.2; 配水: 35.6; 配水: 90; 配水: 120.9; 配水: 35.6; 配水: 230; 配水: 0.3; LAC: 1972 | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.32 | 4.32
| 2022-03-19 | (土) | 晴 | (mm): 17; (℃): 12; LAC: 5357 | 全窒素 | mg/l | 4.65 | 4.67
| 2022-03-20 | (日) | 晴 | (℃): 11.4; LAC: 4918 | 全リン | mg/l | 0.128 | 0.119
| 2022-03-21 | (月) | 曇 | (mm): 3; (℃): 8.3; LAC: 3332 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2022-03-22 | (火) | 雨 | 21.5 | 2.8 | 11.1 | 11.3 | 5.2 | 3.7 | 7.7 | 7.6 | 30.3 | 31 |  | 77 |  | 107.9 | [5 empty] | 29.8 |  | 210 |  | 0.33 | 2973 | 10010 |  | 硫酸イオン | mg/l | 26.4 | 25.8
| 2022-03-23 | (水) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 6; 原水: 8.3; 配水: 8.1; 原水: 7.4; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.3; 原水: 24.8; 配水: 21.7; 配水: 57; 配水: 80.6; 配水: 25.5; 配水: 185; 配水: 0.23; LAC: 3217 | シリカ | mg/l | 32.9 | 31.7
| 2022-03-24 | (木) | 曇 | 1.5 | 6.5 | 10.1 | 10 | 4.6 | 3.7 | 7.6 | 7.6 | 32 | 29.5 |  | 77 |  | 104.1 | [5 empty] | 30.8 |  | 185 |  | 0.37 | 1398 |  | 4.14 | 色度 | 度 | 8 | 6
| 2022-03-25 | (金) | 晴 | (℃): 12.4; 原水: 11.4; 配水: 11.6; 原水: 4.4; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 原水: 31.7; 配水: 31.3; 配水: 81; 配水: 109.1; 配水: 30.8; 配水: 204; 配水: 0.36; LAC: 1167 | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 6
| 2022-03-26 | (土) | 曇 | (mm): 5.5; (℃): 15.6; LAC: 1804
| 2022-03-27 | (日) | 曇 | (mm): 2; (℃): 18.3; LAC: 2625
| 2022-03-28 | (月) | 晴 | 0.5 | 16 | 14.2 | 14.3 | 5 | 3.8 | 7.6 | 7.6 | 31.7 | 30.1 |  | 79 |  | 106.9 | [5 empty] | 29 |  | 223 |  | 0.39 | 1509 | 9970
| 2022-03-29 | (火) | 曇 | (℃): 9.7; 原水: 14; 配水: 14.2; 原水: 4.3; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 34; 配水: 32.8; 配水: 87; 配水: 115.1; 配水: 31.5; 配水: 187; 配水: 0.38; LAC: 1134; 入庫量: 10060 | 備考
| 2022-03-30 | (水) | 晴 | (℃): 15.3; 原水: 13; 配水: 12.7; 原水: 4.2; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 35.3; 配水: 34.2; 配水: 89; 配水: 117.9; 配水: 33.2; 配水: 214; 配水: 0.33; LAC: 953; 入庫量: 10030
| 2022-03-31 | (木) | 晴 | 8 | 19.6 | 14.6 | 14.5 | 4.5 | 3.9 | 7.6 | 7.7 | 35.4 | 34.7 |  | 88 |  | 118.3 | [5 empty] | 32.8 |  | 274 |  | 0.44 | 944 |  | 4.5
| 最高 |  |  | 36.5 | 19.6 | 14.7 | 15 | 7.4 | 6.1 | 7.9 | 7.9 | 37.2 | 36.5 | 88 | 90 | 117.5 | 121.3 | 76 | 74 | 41.5 | 43.1 | 25.8 | 40.5 | 205 | 289 | 0.49 | 0.44 | 5357 | 10090 | 4.86
| 最低 |  |  | 0.5 | 2.8 | 8.3 | 8.1 | 3.9 | 2.6 | 7.5 | 7.3 | 24.8 | 21.7 | 88 | 57 | 117.5 | 80.6 | 76 | 74 | 41.5 | 43.1 | 25.8 | 25.5 | 205 | 185 | 0.49 | 0.2 |  |  | 4.14
| 平均 |  |  |  | 11.4516 | 11.9773 | 12.0182 | 4.8864 | 3.7636 | 7.7409 | 7.6682 | 34.2773 | 33.0591 | 88 | 83.5455 | 117.5 | 113.8955 | 76 | 74 | 41.5 | 43.1 | 25.8 | 32.7409 | 205 | 232.3636 | 0.49 | 0.31818 |  |  | 4.604
| 合計 |  |  | (mm): 102; LAC: 65455; 入庫量: 80180
年間 | 最高 |  |  | 97 | 31.9 | 27.2 | 27.3 | 73.4 | 6.3 | 8 | 7.9 | 38.6 | 36.5 | 98 | 97 | 129.3 | 131.3 | 81.6 | 81.4 | 47.7 | 47.1 | 41.3 | 46.6 | 275 | 305 | 0.78 | 0.5 | 6930 | 30180 | 5.47
| 最低 |  |  | 0 | 1.1 | 5.9 | 6 | 1.7 | 1.7 | 7.19 | 6.86 | 10.8 | 14.9 | 58 | 35.5 | 93 | 54.8 | 62.8 | 51.2 | 30 | 20.4 | 16.4 | 13.2 | 169 | 90 | 0.32 | 0.06 |  |  | 1.58
| 平均 |  |  |  | 17.0468 | 16.4409 | 16.519 | 8.3812 | 3.2938 | 7.6205 | 7.5257 | 31.5864 | 30.9335 | 84.925 | 78.0116 | 115.7833 | 110.1322 | 75.1 | 74.2833 | 40.6833 | 39.5667 | 30.55 | 30.7545 | 225.5 | 220.5496 | 0.54417 | 0.28242 |  |  | 3.626
| 合計 |  |  | (mm): 1685.5; LAC: 880836; 入庫量: 840600
| 降雨日数 |  | 132

## 袖ケ浦
袖ケ浦浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 硫酸
4月 | 2021-04-01 | (木) | 晴 | (℃): 17.4; 原水: 15.1; 配水: 14.7; 原水: 4.6; 配水: 4.5; 原水: 7.76; 配水: 7.73; 配水: 34.8; 配水: 74.6; 配水: 93.8; 配水: 35.7; 配水: 198; 配水: 0.23 | 2021-04-08 | 気温 | 16.9 | ℃
| 2021-04-02 | (金) | 曇 | (℃): 17.6; 原水: 15.3; 配水: 14.8; 原水: 4.6; 配水: 4.6; 原水: 7.79; 配水: 7.77; 配水: 34.5; 配水: 73.8; 配水: 93; 配水: 34.2; 配水: 215; 配水: 0.24 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-04-03 | (土) | 晴 | (℃): 17.9; 原水: 15.5; 配水: 14.9; 原水: 4.3; 配水: 4.9; 原水: 7.77; 配水: 7.71; 配水: 34.2 | 水温 | ℃ | 16.2 | 15.3
| 2021-04-04 | (日) | 晴 | (mm): 19; (℃): 19.2; 原水: 15.6; 配水: 15.1; 原水: 4.8; 配水: 4.6; 原水: 7.65; 配水: 7.7; 配水: 34 | 濁度 | 度 | 6.7 | 5.8
| 2021-04-05 | (月) | 雨 | (mm): 11; (℃): 15.2; 原水: 15.9; 配水: 15.4; 原水: 5.1; 配水: 5; 原水: 7.73; 配水: 7.71; 配水: 33.6; 配水: 71.6; 配水: 91; 配水: 33.1; 配水: 252; 配水: 0.14 | ｐH |  | 7.67 | 7.7
| 2021-04-06 | (火) | 晴 | (℃): 11.6; 原水: 16; 配水: 15.2; 原水: 5.4; 配水: 4.5; 原水: 7.72; 配水: 7.72; 配水: 33.3; 配水: 71.5; 配水: 89.4; 配水: 33.3; 配水: 197; 配水: 0.2 | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.5
| 2021-04-07 | (水) | 晴 | (℃): 14.2; 原水: 16.4; 配水: 15.4; 原水: 4.7; 配水: 4.9; 原水: 7.55; 配水: 7.6; 配水: 32.3; 配水: 69.3; 配水: 86.2; 配水: 35.1; 配水: 232; 配水: 0.18 | 酸消費量 | mg/l |  | 63.3
| 2021-04-08 | (木) | 晴 | 1 | 16.9 | 16.2 | 15.3 | 6.7 | 5.8 | 7.67 | 7.7 |  | 30.5 |  | 63.3 |  | 85 |  | 49 |  | 36 |  | 33.9 |  | 175 |  | 0.23 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 85
| 2021-04-09 | (金) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 11.7; 原水: 16.2; 配水: 15.1; 原水: 6.3; 配水: 5.6; 原水: 7.68; 配水: 7.67; 配水: 30.1; 配水: 62.7; 配水: 83; 配水: 31.2; 配水: 190; 配水: 0.21 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 49
| 2021-04-10 | (土) | 曇 | (℃): 8.1; 原水: 16.1; 配水: 14.9; 原水: 5.5; 配水: 5.3; 原水: 7.62; 配水: 7.64; 配水: 30.4 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 36
| 2021-04-11 | (日) | 晴 | (℃): 13.4; 原水: 16.5; 配水: 15; 原水: 4.5; 配水: 4.2; 原水: 7.62; 配水: 7.61; 配水: 31 | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.9
| 2021-04-12 | (月) | 晴 | (℃): 17; 原水: 16.6; 配水: 15.3; 原水: 6.2; 配水: 5.6; 原水: 7.78; 配水: 7.74; 配水: 31; 配水: 64.5; 配水: 84.6; 配水: 33.1; 配水: 185; 配水: 0.21 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 175
| 2021-04-13 | (火) | 曇 | (mm): 1; (℃): 15.5; 原水: 16.6; 配水: 15.4; 原水: 5.4; 配水: 5.1; 原水: 7.81; 配水: 7.82; 配水: 31; 配水: 62.8; 配水: 84.6; 配水: 32.3; 配水: 184; 配水: 0.22 | 全鉄 | mg/l |  | 0.23
| 2021-04-14 | (水) | 曇 | (mm): 9; (℃): 20; 原水: 16.9; 配水: 15.9; 原水: 5.5; 配水: 5.7; 原水: 7.67; 配水: 7.66; 配水: 31.1; 配水: 64.5; 配水: 84; 配水: 31.2; 配水: 187; 配水: 0.18 | COD | mg/l |  | 3.4
| 2021-04-15 | (木) | 晴 | (℃): 10.5; 原水: 16.7; 配水: 15.4; 原水: 5.9; 配水: 4.8; 原水: 7.86; 配水: 7.82; 配水: 31.6; 配水: 64.7; 配水: 86.4; 配水: 32.7; 配水: 203; 配水: 0.19 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2021-04-16 | (金) | 晴 | (℃): 16; 原水: 16.9; 配水: 15.6; 原水: 5.4; 配水: 4.7; 原水: 7.71; 配水: 7.64; 配水: 30.9; 配水: 62.1; 配水: 84.6; 配水: 32; 配水: 205; 配水: 0.2 | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.3
| 2021-04-17 | (土) | 曇 | (mm): 12.5; (℃): 16.4; 原水: 16.8; 配水: 15.7; 原水: 5; 配水: 4.4; 原水: 7.63; 配水: 7.65; 配水: 30.8 | 全マンガン | mg/l |  | 0.037
| 2021-04-18 | (日) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 18.3; 原水: 16.9; 配水: 15.8; 原水: 5.2; 配水: 4.5; 原水: 7.49; 配水: 7.41; 配水: 30.5 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.5
| 2021-04-19 | (月) | 晴 | (℃): 16; 原水: 16.8; 配水: 15.7; 原水: 5.8; 配水: 4.8; 原水: 7.65; 配水: 7.66; 配水: 30.9; 配水: 60.4; 配水: 81.4; 配水: 35.5; 配水: 187; 配水: 0.22; ＰＡＣ: 84; 硫酸: 52 | 全窒素 | mg/l |  | 2.94
| 2021-04-20 | (火) | 晴 | (℃): 19.8; 原水: 17; 配水: 15.9; 原水: 5.4; 配水: 4.3; 原水: 7.69; 配水: 7.68; 配水: 30.9; 配水: 59.8; 配水: 82.4; 配水: 35.4; 配水: 198; 配水: 0.18 | 全リン | mg/l |  | 0.141
| 2021-04-21 | (水) | 晴 | (℃): 20.5; 原水: 17.2; 配水: 16.1; 原水: 4.3; 配水: 3.9; 原水: 7.48; 配水: 7.48; 配水: 31.4; 配水: 59.9; 配水: 81.6; 配水: 36.5; 配水: 178; 配水: 0.2 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-04-22 | (木) | 晴 | (℃): 20; 原水: 17.1; 配水: 16.1; 原水: 5.1; 配水: 4.4; 原水: 7.57; 配水: 7.58; 配水: 31.4; 配水: 58.2; 配水: 82.2; 配水: 36.4; 配水: 178; 配水: 0.23 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.6
| 2021-04-23 | (金) | 晴 | (℃): 15.2; 原水: 17.4; 配水: 16; 原水: 4.6; 配水: 3.8; 原水: 7.66; 配水: 7.63; 配水: 31.5; 配水: 60.1; 配水: 82.8; 配水: 34.5; 配水: 193; 配水: 0.11 | シリカ | mg/l |  | 25.9
| 2021-04-24 | (土) | 晴 | (℃): 14.5; 原水: 17.5; 配水: 16; 原水: 5.4; 配水: 4.3; 原水: 7.58; 配水: 7.62; 配水: 30.8 | 色度 | 度 |  | 6
| 2021-04-25 | (日) | 晴 | (℃): 20.1; 原水: 17.7; 配水: 16.3; 原水: 5.6; 配水: 4.7; 原水: 7.55; 配水: 7.55; 配水: 29.6 | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2021-04-26 | (月) | 晴 | (℃): 12.5; 原水: 17.7; 配水: 16.2; 原水: 5.9; 配水: 4.9; 原水: 7.63; 配水: 7.61; 配水: 28.8; 配水: 53.8; 配水: 75.4; 配水: 32.3; 配水: 175; 配水: 0.17
| 2021-04-27 | (火) | 晴 | (℃): 16.4; 原水: 17.9; 配水: 16.3; 原水: 6; 配水: 5; 原水: 7.74; 配水: 7.72; 配水: 29.5; 配水: 57.4; 配水: 77.2; 配水: 32.3; 配水: 144; 配水: 0.17
| 2021-04-28 | (水) | 晴 | (℃): 21.3; 原水: 18; 配水: 16.7; 原水: 6.4; 配水: 5; 原水: 7.68; 配水: 7.65; 配水: 28.8; 配水: 53.7; 配水: 74.4; 配水: 31.6; 配水: 115; 配水: 0.18
| 2021-04-29 | (木) | 雨 | (mm): 42.5; (℃): 17.6; 原水: 17.8; 配水: 16.6; 原水: 6.4; 配水: 5; 原水: 7.52; 配水: 7.48; 配水: 28 | 備考
| 2021-04-30 | (金) | 晴 | (℃): 22; 原水: 18.2; 配水: 16.8; 原水: 5.1; 配水: 4.3; 原水: 7.64; 配水: 7.64; 配水: 28.7; 配水: 53.3; 配水: 74.8; 配水: 33.3; 配水: 170; 配水: 0.16
| 最高 |  |  | 42.5 | 22 | 18.2 | 16.8 | 6.7 | 5.8 | 7.86 | 7.82 |  | 34.8 |  | 74.6 |  | 93.8 |  | 49 |  | 36 |  | 36.5 |  | 252 |  | 0.24 | 84 | 52
| 最低 |  |  | (℃): 8.1; 原水: 15.1; 配水: 14.7; 原水: 4.3; 配水: 3.8; 原水: 7.48; 配水: 7.41; 配水: 28; 配水: 53.3; 配水: 74.4; 配水: 49; 配水: 36; 配水: 31.2; 配水: 115; 配水: 0.11
| 平均 |  |  | (℃): 16.4267; 原水: 16.75; 配水: 15.6533; 原水: 5.37; 配水: 4.77; 原水: 7.6633; 配水: 7.6533; 配水: 31.1967; 配水: 62.9524; 配水: 83.7048; 配水: 49; 配水: 36; 配水: 33.6; 配水: 188.619; 配水: 0.19286
| 合計 |  |  | (mm): 98; ＰＡＣ: 84; 硫酸: 52
5月 | 2021-05-01 | (土) | 晴 | (mm): 10.5; (℃): 22.6; 原水: 18.2; 配水: 17; 原水: 5.2; 配水: 4.1; 原水: 7.51; 配水: 7.36; 配水: 27.9 | 2021-05-06 | 気温 | 16.9 | ℃
| 2021-05-02 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 19.8; 原水: 18.2; 配水: 17; 原水: 5.3; 配水: 3.7; 原水: 7.49; 配水: 7.55; 配水: 28.2 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-05-03 | (月) | 晴 | (℃): 18.5; 原水: 18.3; 配水: 17; 原水: 4.9; 配水: 4.2; 原水: 7.65; 配水: 7.59; 配水: 28.6 | 水温 | ℃ | 18.7 | 17.6
| 2021-05-04 | (火) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 18.6; 配水: 17.1; 原水: 5.8; 配水: 4.9; 原水: 7.48; 配水: 7.39; 配水: 28.9 | 濁度 | 度 | 4.2 | 3.4
| 2021-05-05 | (水) | 晴後雨 | (mm): 2; (℃): 21.2; 原水: 18.6; 配水: 17.4; 原水: 5.7; 配水: 4.8; 原水: 7.54; 配水: 7.49; 配水: 29 | ｐH |  | 7.56 | 7.55
| 2021-05-06 | (木) | 小雨 | 5.5 | 16.9 | 18.7 | 17.6 | 4.2 | 3.4 | 7.56 | 7.55 |  | 29.6 |  | 52.3 |  | 72 |  | 45.6 |  | 26.4 |  | 34 |  | 225 |  | 0.18 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.6
| 2021-05-07 | (金) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 19.3; 原水: 19.5; 配水: 17.6; 原水: 4.4; 配水: 3.7; 原水: 7.66; 配水: 7.61; 配水: 29.5; 配水: 52.1; 配水: 74.8; 配水: 37.5; 配水: 192; 配水: 0.12 | 酸消費量 | mg/l |  | 52.3
| 2021-05-08 | (土) | 晴 | (℃): 23.5; 原水: 19.7; 配水: 17.8; 原水: 3.8; 配水: 3.2; 原水: 7.49; 配水: 7.51; 配水: 29.4 | 全硬度 | mg/l |  | 72
| 2021-05-09 | (日) | 曇 | (℃): 23.2; 原水: 19.9; 配水: 18; 原水: 3.2; 配水: 2.6; 原水: 7.42; 配水: 7.32; 配水: 29.7 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 45.6
| 2021-05-10 | (月) | 晴 | (℃): 21.3; 原水: 20.1; 配水: 18; 原水: 3.4; 配水: 2.7; 原水: 7.54; 配水: 7.5; 配水: 29.8; 配水: 51.5; 配水: 75; 配水: 38.4; 配水: 216; 配水: 0.09; ＰＡＣ: 152; 硫酸: 72 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 26.4
| 2021-05-11 | (火) | 曇 | (℃): 18.2; 原水: 20; 配水: 18.1; 原水: 3.7; 配水: 2.8; 原水: 7.62; 配水: 7.62; 配水: 29.8; 配水: 53; 配水: 75; 配水: 35.8; 配水: 211; 配水: 0.08 | 塩化物イオン | mg/l |  | 34
| 2021-05-12 | (水) | 晴 | (℃): 19.1; 原水: 20.1; 配水: 18.1; 原水: 3.6; 配水: 3.1; 原水: 7.47; 配水: 7.48; 配水: 29.6; 配水: 53.7; 配水: 75.2; 配水: 37.5; 配水: 191; 配水: 0.07 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 225
| 2021-05-13 | (木) | 雨 | (mm): 5; (℃): 16.6; 原水: 20.2; 配水: 18.2; 原水: 3.9; 配水: 2.9; 原水: 7.55; 配水: 7.51; 配水: 29.9; 配水: 51.8; 配水: 73; 配水: 37.9; 配水: 165; 配水: 0.1 | 全鉄 | mg/l |  | 0.18
| 2021-05-14 | (金) | 晴 | (℃): 20.7; 原水: 20.5; 配水: 18.4; 原水: 3.9; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29.7; 配水: 50.3; 配水: 72.2; 配水: 39.6; 配水: 184; 配水: 0.1 | COD | mg/l |  | 3
| 2021-05-15 | (土) | 曇 | (℃): 23.8; 原水: 20.5; 配水: 18.6; 原水: 4.4; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.37; 配水: 29.6 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2021-05-16 | (日) | 晴 | (℃): 22.1; 原水: 20.8; 配水: 18.7; 原水: 4; 配水: 2.7; 原水: 7.33; 配水: 7.28; 配水: 29.5 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.7
| 2021-05-17 | (月) | 曇 | 0.5 | 25 | 20.9 | 19.1 | 3.9 | 3.2 | 7.5 | 7.48 |  | 30.8 |  | 51.8 |  | 73.8 | [5 empty] | 39 |  | 165 |  | 0.08 | 68 | 52 | 全マンガン | mg/l |  | 0.022
| 2021-05-18 | (火) | 晴 | (℃): 27.2; 原水: 21.3; 配水: 19.4; 原水: 3.7; 配水: 3.5; 原水: 7.52; 配水: 7.5; 配水: 29.8; 配水: 51.5; 配水: 75; 配水: 37.5; 配水: 179; 配水: 0.06 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.66
| 2021-05-19 | (水) | 雨 | (mm): 24.5; (℃): 17; 原水: 21.2; 配水: 19.2; 原水: 3.8; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.48; 配水: 29.7; 配水: 53.9; 配水: 75.8; 配水: 36.8; 配水: 187; 配水: 0.07 | 全窒素 | mg/l |  | 2.62
| 2021-05-20 | (木) | 曇 | (mm): 16.5; (℃): 19.8; 原水: 21.5; 配水: 19.4; 原水: 4; 配水: 2.5; 原水: 7.57; 配水: 7.53; 配水: 30.1; 配水: 52.9; 配水: 74.8; 配水: 36; 配水: 183; 配水: 0.09 | 全リン | mg/l |  | 0.096
| 2021-05-21 | (金) | 曇 | (mm): 5.5; (℃): 23.8; 原水: 21.9; 配水: 20.8; 原水: 4.6; 配水: 2.8; 原水: 7.51; 配水: 7.5; 配水: 31; 配水: 53.6; 配水: 76.2; 配水: 36.2; 配水: 196; 配水: 0.1 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-05-22 | (土) | 雨 | (mm): 1.5; (℃): 18.4; 原水: 21.8; 配水: 19.7; 原水: 5.1; 配水: 3.3; 原水: 7.43; 配水: 7.45; 配水: 31 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.7
| 2021-05-23 | (日) | 晴 | (mm): 5.5; (℃): 19.7; 原水: 22; 配水: 19.7; 原水: 4.3; 配水: 2.2; 原水: 7.43; 配水: 7.46; 配水: 30.4 | シリカ | mg/l |  | 20
| 2021-05-24 | (月) | 晴 | (℃): 24.7; 原水: 22.1; 配水: 19.9; 原水: 4.6; 配水: 2.6; 原水: 7.37; 配水: 7.36; 配水: 30.7; 配水: 53.9; 配水: 75.2; 配水: 40; 配水: 173; 配水: 0.15 | 色度 | 度 |  | 5
| 2021-05-25 | (火) | 晴 | (℃): 23.8; 原水: 22.2; 配水: 20; 原水: 5.1; 配水: 2.9; 原水: 7.44; 配水: 7.38; 配水: 31.5; 配水: 55; 配水: 76.8; 配水: 39.1; 配水: 183; 配水: 0.2 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2021-05-26 | (水) | 晴 | (℃): 23; 原水: 22.2; 配水: 20; 原水: 4.5; 配水: 2.2; 原水: 7.33; 配水: 7.32; 配水: 30.9; 配水: 54.1; 配水: 76; 配水: 37.5; 配水: 184; 配水: 0.13
| 2021-05-27 | (木) | 雨 | (mm): 41; (℃): 16.2; 原水: 22; 配水: 19.9; 原水: 4.5; 配水: 2.6; 原水: 7.52; 配水: 7.48; 配水: 30.7; 配水: 53.3; 配水: 75; 配水: 37.8; 配水: 187; 配水: 0.12
| 2021-05-28 | (金) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 27; 原水: 22.6; 配水: 20.1; 原水: 5; 配水: 2.4; 原水: 7.44; 配水: 7.45; 配水: 30.8; 配水: 54.2; 配水: 76; 配水: 37.9; 配水: 155; 配水: 0.11
| 2021-05-29 | (土) | 曇 | (℃): 23.5; 原水: 22.4; 配水: 20.3; 原水: 4; 配水: 3.4; 原水: 7.47; 配水: 7.43; 配水: 30.2 | 備考
| 2021-05-30 | (日) | 曇 | (℃): 24.3; 原水: 22.4; 配水: 20.3; 原水: 3.9; 配水: 3.2; 原水: 7.3; 配水: 7.27; 配水: 29.5
| 2021-05-31 | (月) | 晴 | (℃): 24.2; 原水: 22.6; 配水: 20.4; 原水: 3.3; 配水: 3.3; 原水: 7.52; 配水: 7.51; 配水: 30.4; 配水: 55.3; 配水: 76.2; 配水: 35.7; 配水: 163; 配水: 0.19
| 最高 |  |  | 41 | 27.2 | 22.6 | 20.8 | 5.8 | 4.9 | 7.66 | 7.62 |  | 31.5 |  | 55.3 |  | 76.8 |  | 45.6 |  | 26.4 |  | 40 |  | 225 |  | 0.2 | 152 | 72
| 最低 |  |  | (℃): 16.2; 原水: 18.2; 配水: 17; 原水: 3.2; 配水: 2.2; 原水: 7.3; 配水: 7.27; 配水: 27.9; 配水: 50.3; 配水: 72; 配水: 45.6; 配水: 26.4; 配水: 34; 配水: 155; 配水: 0.06
| 平均 |  |  | (℃): 21.5065; 原水: 20.6774; 配水: 18.8; 原水: 4.3129; 配水: 3.1323; 原水: 7.4858; 配水: 7.459; 配水: 29.8774; 配水: 53.0111; 配水: 74.8889; 配水: 45.6; 配水: 26.4; 配水: 37.4556; 配水: 185.5; 配水: 0.11333
| 合計 |  |  | (mm): 122; ＰＡＣ: 220; 硫酸: 124
6月 | 2021-06-01 | (火) | 晴 | (mm): 18; (℃): 22.9; 原水: 22.7; 配水: 20.4; 原水: 2.9; 配水: 2.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30.5; 配水: 55; 配水: 76.2; 配水: 38.2; 配水: 211; 配水: 0.17 | 2021-06-10 | 気温 | 27.3 | ℃
| 2021-06-02 | (水) | 曇 | (℃): 24.4; 原水: 22.2; 配水: 20.6; 原水: 2.6; 配水: 2.7; 原水: 7.41; 配水: 7.4; 配水: 30.8; 配水: 56.2; 配水: 77; 配水: 38.1; 配水: 181; 配水: 0.22 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-06-03 | (木) | 晴 | (℃): 25.9; 原水: 22.3; 配水: 20.8; 原水: 3.1; 配水: 3.1; 原水: 7.53; 配水: 7.5; 配水: 30.8; 配水: 55.8; 配水: 75.8; 配水: 38.3; 配水: 167; 配水: 0.19 | 水温 | ℃ | 23.2 | 21.8
| 2021-06-04 | (金) | 雨 | (mm): 5; (℃): 21.8; 原水: 22.3; 配水: 20.9; 原水: 3.1; 配水: 3.2; 原水: 7.59; 配水: 7.58; 配水: 30.7; 配水: 56.2; 配水: 77.4; 配水: 36.9; 配水: 176; 配水: 0.21 | 濁度 | 度 | 2.7 | 2.9
| 2021-06-05 | (土) | 曇 | (℃): 22.6; 原水: 22.4; 配水: 21.2; 原水: 2.8; 配水: 2.8; 原水: 7.48; 配水: 7.51; 配水: 30.6 | ｐH |  | 7.54 | 7.51
| 2021-06-06 | (日) | 曇 | (mm): 2; (℃): 22.2; 原水: 22.6; 配水: 21.1; 原水: 2.7; 配水: 2.4; 原水: 7.45; 配水: 7.42; 配水: 30.7 | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.7
| 2021-06-07 | (月) | 曇 | (℃): 23.6; 原水: 22.7; 配水: 21.1; 原水: 3.1; 配水: 3; 原水: 7.55; 配水: 7.49; 配水: 31; 配水: 57.2; 配水: 76.8; 配水: 37.5; 配水: 187; 配水: 0.17 | 酸消費量 | mg/l |  | 55.6
| 2021-06-08 | (火) | 晴 | (℃): 26.4; 原水: 23; 配水: 21.3; 原水: 3.1; 配水: 3.1; 原水: 7.54; 配水: 7.53; 配水: 30.8; 配水: 56.4; 配水: 77.8; 配水: 36.2; 配水: 152; 配水: 0.16 | 全硬度 | mg/l |  | 78
| 2021-06-09 | (水) | 晴 | (℃): 25.7; 原水: 23.1; 配水: 21.6; 原水: 2.5; 配水: 2.7; 原水: 7.4; 配水: 7.41; 配水: 30.9; 配水: 56.3; 配水: 77.2; 配水: 40.2; 配水: 189; 配水: 0.2 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 48.4
| 2021-06-10 | (木) | 曇 | (℃): 27.3; 原水: 23.2; 配水: 21.8; 原水: 2.7; 配水: 2.9; 原水: 7.54; 配水: 7.51; 配水: 30.7; 配水: 55.6; 配水: 78; 配水: 48.4; 配水: 29.6; 配水: 38.2; 配水: 169; 配水: 0.18 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 29.6
| 2021-06-11 | (金) | 晴 | (℃): 28.7; 原水: 23.1; 配水: 21.7; 原水: 2.6; 配水: 2.8; 原水: 7.56; 配水: 7.51; 配水: 30.7; 配水: 56.4; 配水: 78.2; 配水: 34.9; 配水: 174; 配水: 0.14 | 塩化物イオン | mg/l |  | 38.2
| 2021-06-12 | (土) | 曇 | (℃): 24.5; 原水: 23; 配水: 21.7; 原水: 2.7; 配水: 2.9; 原水: 7.42; 配水: 7.39; 配水: 30.6 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 169
| 2021-06-13 | (日) | 曇 | (℃): 28.7; 原水: 23.3; 配水: 22; 原水: 2.3; 配水: 2.5; 原水: 7.47; 配水: 7.44; 配水: 30.7 | 全鉄 | mg/l |  | 0.18
| 2021-06-14 | (月) | 雨 | (mm): 6.5; (℃): 21.9; 原水: 23.5; 配水: 22; 原水: 1.8; 配水: 2; 原水: 7.41; 配水: 7.39; 配水: 30.7; 配水: 56.8; 配水: 78; 配水: 35.1; 配水: 177; 配水: 0.16 | COD | mg/l |  | 3.7
| 2021-06-15 | (火) | 曇 | (℃): 23.2; 原水: 23.8; 配水: 22.2; 原水: 2.6; 配水: 2.5; 原水: 7.51; 配水: 7.49; 配水: 30.5; 配水: 56.4; 配水: 77.6; 配水: 36; 配水: 160; 配水: 0.14 | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2021-06-16 | (水) | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 24.1; 配水: 22.4; 原水: 2.9; 配水: 2.6; 原水: 7.51; 配水: 7.48; 配水: 30.4; 配水: 56.5; 配水: 78; 配水: 37.1; 配水: 131; 配水: 0.14 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.3
| 2021-06-17 | (木) | 曇 | (mm): 2; (℃): 23.3; 原水: 24.1; 配水: 23.1; 原水: 3.4; 配水: 2.9; 原水: 7.55; 配水: 7.55; 配水: 30.1; 配水: 55.8; 配水: 76.4; 配水: 36.1; 配水: 208; 配水: 0.13 | 全マンガン | mg/l |  | 0.014
| 2021-06-18 | (金) | 晴 | (℃): 25.6; 原水: 24.3; 配水: 22.8; 原水: 2.1; 配水: 1.7; 原水: 7.42; 配水: 7.43; 配水: 30.3; 配水: 57; 配水: 77; 配水: 35.5; 配水: 216; 配水: 0.11 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.62
| 2021-06-19 | (土) | 雨 | (mm): 12; (℃): 20.1; 原水: 24.2; 配水: 22.9; 原水: 2.3; 配水: 1.9; 原水: 7.45; 配水: 7.47; 配水: 30.2 | 全窒素 | mg/l |  | 2.23
| 2021-06-20 | (日) | 雨 | (mm): 15.5; (℃): 20.5; 原水: 24.3; 配水: 23; 原水: 2.9; 配水: 2.6; 原水: 7.38; 配水: 7.28; 配水: 30.2 | 全リン | mg/l |  | 0.127
| 2021-06-21 | (月) | 曇 | (℃): 22.6; 原水: 24.4; 配水: 23.1; 原水: 2.6; 配水: 2; 原水: 7.43; 配水: 7.45; 配水: 32.3; 配水: 62.3; 配水: 82.2; 配水: 36.8; 配水: 205; 配水: 0.17 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-06-22 | (火) | 曇 | (℃): 23.4; 原水: 24.2; 配水: 23; 原水: 3.8; 配水: 3.1; 原水: 7.52; 配水: 7.52; 配水: 32; 配水: 64.3; 配水: 83.4; 配水: 35.8; 配水: 223; 配水: 0.21 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.4
| 2021-06-23 | (水) | 曇 | (℃): 22.6; 原水: 24.1; 配水: 22.9; 原水: 4.2; 配水: 3.5; 原水: 7.48; 配水: 7.51; 配水: 30.5; 配水: 62.3; 配水: 81; 配水: 33; 配水: 171; 配水: 0.25; ＰＡＣ: 23; 硫酸: 53 | シリカ | mg/l |  | 20.6
| 2021-06-24 | (木) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 24.4; 原水: 24.3; 配水: 23; 原水: 3.9; 配水: 3.2; 原水: 7.36; 配水: 7.4; 配水: 30.3; 配水: 62.2; 配水: 80.4; 配水: 31.7; 配水: 193; 配水: 0.21 | 色度 | 度 |  | 8
| 2021-06-25 | (金) | 曇 | (℃): 24.2; 原水: 24.3; 配水: 23.1; 原水: 4.2; 配水: 3.4; 原水: 7.55; 配水: 7.58; 配水: 31.6; 配水: 64.6; 配水: 83.2; 配水: 37.6; 配水: 222; 配水: 0.22 | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2021-06-26 | (土) | 晴 | (℃): 25.7; 原水: 24.4; 配水: 23.1; 原水: 2.9; 配水: 1.9; 原水: 7.42; 配水: 7.45; 配水: 31.7
| 2021-06-27 | (日) | 曇 | (℃): 26.5; 原水: 24.4; 配水: 23.1; 原水: 4.1; 配水: 2.9; 原水: 7.43; 配水: 7.35; 配水: 32
| 2021-06-28 | (月) | 晴 | (mm): 2; (℃): 26.9; 原水: 24.6; 配水: 23.3; 原水: 4.3; 配水: 3.4; 原水: 7.53; 配水: 7.53; 配水: 31.7; 配水: 66; 配水: 84.2; 配水: 37.9; 配水: 213; 配水: 0.21
| 2021-06-29 | (火) | 雨 | (mm): 29.5; (℃): 19.8; 原水: 24.5; 配水: 23.2; 原水: 3.9; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.59; 配水: 32; 配水: 65.5; 配水: 84.2; 配水: 36.5; 配水: 217; 配水: 0.17 | 備考
| 2021-06-30 | (水) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 20.9; 原水: 24.6; 配水: 23.3; 原水: 4; 配水: 3.1; 原水: 7.57; 配水: 7.56; 配水: 31.9; 配水: 66; 配水: 84.2; 配水: 35.8; 配水: 200; 配水: 0.15
| 最高 |  |  | 29.5 | 28.7 | 24.6 | 23.3 | 4.3 | 3.5 | 7.6 | 7.59 |  | 32.3 |  | 66 |  | 84.2 |  | 48.4 |  | 29.6 |  | 40.2 |  | 223 |  | 0.25 | 23 | 53
| 最低 |  |  | (℃): 19.8; 原水: 22.2; 配水: 20.4; 原水: 1.8; 配水: 1.7; 原水: 7.36; 配水: 7.28; 配水: 30.1; 配水: 55; 配水: 75.8; 配水: 48.4; 配水: 29.6; 配水: 31.7; 配水: 131; 配水: 0.11
| 平均 |  |  | (℃): 24.04; 原水: 23.6; 配水: 22.19; 原水: 3.07; 配水: 2.7567; 原水: 7.482; 配水: 7.4707; 配水: 30.93; 配水: 59.1273; 配水: 79.2818; 配水: 48.4; 配水: 29.6; 配水: 36.5182; 配水: 188.2727; 配水: 0.17773
| 合計 |  |  | (mm): 94.5; ＰＡＣ: 23; 硫酸: 53
7月 | 2021-07-01 | (木) | 雨 | (mm): 68.5; (℃): 19.7; 原水: 24.5; 配水: 23.2; 原水: 4.4; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.61; 配水: 31; 配水: 63.4; 配水: 82.8; 配水: 35.3; 配水: 225; 配水: 0.16 | 2021-07-08 | 気温 | 24 | ℃
| 2021-07-02 | (金) | 雨 | (mm): 97.5; (℃): 21.3; 原水: 24.9; 配水: 22.9; 原水: 4.3; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.53; 配水: 29.7; 配水: 61.4; 配水: 80; 配水: 34.9; 配水: 188; 配水: 0.15 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-07-03 | (土) | 雨 | (mm): 135.5; (℃): 23; 原水: 24.7; 配水: 22.8; 原水: 4.6; 配水: 3.1; 原水: 7.43; 配水: 7.42; 配水: 29.1 | 水温 | ℃ | 24.4 | 22.8
| 2021-07-04 | (日) | 雨 | (mm): 11.5; (℃): 19.7; 原水: 24.4; 配水: 22.6; 原水: 5.2; 配水: 3.4; 原水: 7.33; 配水: 7.41; 配水: 26.5 | 濁度 | 度 | 5.9 | 3.6
| 2021-07-05 | (月) | 雨 | (mm): 1.5; (℃): 20.9; 原水: 24.8; 配水: 22.8; 原水: 4.2; 配水: 2.6; 原水: 7.53; 配水: 7.51; 配水: 28.9; 配水: 57.9; 配水: 76.2; 配水: 31.9; 配水: 182; 配水: 0.13 | ｐH |  | 7.45 | 7.42
| 2021-07-06 | (火) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 25.4; 原水: 24.3; 配水: 22.8; 原水: 6; 配水: 3.9; 原水: 7.45; 配水: 7.42; 配水: 25.3; 配水: 52.8; 配水: 69.2; 配水: 29.3; 配水: 184; 配水: 0.25 | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.4
| 2021-07-07 | (水) | 曇 | (mm): 1; (℃): 24.3; 原水: 24.4; 配水: 22.8; 原水: 5.8; 配水: 3.6; 原水: 7.31; 配水: 7.34; 配水: 26.1; 配水: 55.6; 配水: 70; 配水: 28; 配水: 168; 配水: 0.24 | 酸消費量 | mg/l |  | 59
| 2021-07-08 | (木) | 曇 | 0.5 | 24 | 24.4 | 22.8 | 5.9 | 3.6 | 7.45 | 7.42 |  | 27.4 |  | 59 |  | 76 |  | 46.4 |  | 29.6 |  | 26.8 |  | 170 |  | 0.24 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 76
| 2021-07-09 | (金) | 雨 | (mm): 1.5; (℃): 24.3; 原水: 24.6; 配水: 23; 原水: 3.9; 配水: 2.6; 原水: 7.44; 配水: 7.45; 配水: 29.1; 配水: 61.2; 配水: 78; 配水: 32.9; 配水: 190; 配水: 0.15 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 46.4
| 2021-07-10 | (土) | 晴 | (℃): 32.1; 原水: 25; 配水: 23.3; 原水: 4.6; 配水: 2.9; 原水: 7.28; 配水: 7.21; 配水: 29.5 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 29.6
| 2021-07-11 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 30.6; 原水: 24.8; 配水: 23.3; 原水: 5.1; 配水: 3.1; 原水: 7.34; 配水: 7.35; 配水: 29.8 | 塩化物イオン | mg/l |  | 26.8
| 2021-07-12 | (月) | 晴 | (℃): 31.1; 原水: 25.1; 配水: 23.4; 原水: 4.9; 配水: 2.8; 原水: 7.44; 配水: 7.43; 配水: 29.7; 配水: 62.8; 配水: 81.2; 配水: 34.7; 配水: 191; 配水: 0.17 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 170
| 2021-07-13 | (火) | 曇 | (℃): 26.5; 原水: 25.1; 配水: 23.5; 原水: 3.8; 配水: 2.4; 原水: 7.48; 配水: 7.44; 配水: 29.3; 配水: 60.8; 配水: 79; 配水: 34.7; 配水: 193; 配水: 0.13 | 全鉄 | mg/l |  | 0.24
| 2021-07-14 | (水) | 曇 | (℃): 25.6; 原水: 25.1; 配水: 23.6; 原水: 3.5; 配水: 2.4; 原水: 7.48; 配水: 7.49; 配水: 29.3; 配水: 59.1; 配水: 76.8; 配水: 34.2; 配水: 201; 配水: 0.16; ＰＡＣ: 49; 硫酸: 45 | COD | mg/l |  | 3.5
| 2021-07-15 | (木) | 曇 | (mm): 1; (℃): 28; 原水: 25.3; 配水: 23.8; 原水: 3; 配水: 1.8; 原水: 7.35; 配水: 7.37; 配水: 29; 配水: 59.8; 配水: 77.8; 配水: 32.8; 配水: 198; 配水: 0.15 | BOD | mg/l |  | 0.5
| 2021-07-16 | (金) | 晴 | (℃): 30.3; 原水: 25.5; 配水: 24; 原水: 4.1; 配水: 2.9; 原水: 7.46; 配水: 7.47; 配水: 27.8; 配水: 59; 配水: 75.4; 配水: 32.5; 配水: 181; 配水: 0.19 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.3
| 2021-07-17 | (土) | 晴 | (℃): 30.1; 原水: 25.6; 配水: 24; 原水: 3.2; 配水: 2.3; 原水: 7.36; 配水: 7.26; 配水: 27.5 | 全マンガン | mg/l |  | 0.083
| 2021-07-18 | (日) | 晴 | (℃): 32.2; 原水: 26; 配水: 24.3; 原水: 3.1; 配水: 2.2; 原水: 7.29; 配水: 7.34; 配水: 28.1 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.65
| 2021-07-19 | (月) | 曇 | (℃): 29.8; 原水: 26.1; 配水: 24.5; 原水: 2.9; 配水: 2; 原水: 7.51; 配水: 7.49; 配水: 28.5; 配水: 59.7; 配水: 77; 配水: 31.7; 配水: 165; 配水: 0.14 | 全窒素 | mg/l |  | 2.08
| 2021-07-20 | (火) | 晴 | (℃): 30.9; 原水: 26.4; 配水: 24.7; 原水: 2.7; 配水: 1.9; 原水: 7.51; 配水: 7.51; 配水: 28.8; 配水: 59.5; 配水: 77.2; 配水: 29.3; 配水: 164; 配水: 0.13 | 全リン | mg/l |  | 0.116
| 2021-07-21 | (水) | 晴 | (℃): 31.5; 原水: 26.5; 配水: 24.8; 原水: 1.7; 配水: 1; 原水: 7.41; 配水: 7.41; 配水: 28.6; 配水: 59.5; 配水: 77.2; 配水: 30.9; 配水: 187; 配水: 0.13 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-07-22 | (木) | 晴 | (℃): 30.4; 原水: 26.7; 配水: 25; 原水: 2.1; 配水: 1.5; 原水: 7.36; 配水: 7.21; 配水: 28.3 | 硫酸イオン | mg/l |  | 17.5
| 2021-07-23 | (金) | 晴 | (℃): 31.9; 原水: 27; 配水: 25.2; 原水: 2.2; 配水: 1.7; 原水: 7.44; 配水: 7.43; 配水: 28.1 | シリカ | mg/l |  | 22.7
| 2021-07-24 | (土) | 晴 | (℃): 30.8; 原水: 27.2; 配水: 25.4; 原水: 1.6; 配水: 1; 原水: 7.42; 配水: 7.49; 配水: 28.5 | 色度 | 度 |  | 13
| 2021-07-25 | (日) | 晴 | (℃): 30.2; 原水: 27.4; 配水: 25.6; 原水: 1.5; 配水: 1; 原水: 7.56; 配水: 7.47; 配水: 28.3 | 懸濁物質 | mg/l |  | 8
| 2021-07-26 | (月) | 曇 | (mm): 2; (℃): 27.2; 原水: 27.6; 配水: 25.8; 原水: 2.2; 配水: 1.7; 原水: 7.72; 配水: 7.68; 配水: 28.6; 配水: 60.2; 配水: 77.8; 配水: 29.3; 配水: 196; 配水: 0.14
| 2021-07-27 | (火) | 雨 | (mm): 24; (℃): 22.5; 原水: 27.6; 配水: 25.8; 原水: 1.9; 配水: 1.7; 原水: 7.73; 配水: 7.73; 配水: 28.7; 配水: 61.9; 配水: 77.4; 配水: 31.7; 配水: 180; 配水: 0.1
| 2021-07-28 | (水) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 29.8; 原水: 28.2; 配水: 26.2; 原水: 1.6; 配水: 1.4; 原水: 7.52; 配水: 7.57; 配水: 28.4; 配水: 59.7; 配水: 76; 配水: 28.8; 配水: 152; 配水: 0.12
| 2021-07-29 | (木) | 曇 | (℃): 29.8; 原水: 28.1; 配水: 26.2; 原水: 2.2; 配水: 2; 原水: 7.64; 配水: 7.57; 配水: 28.2; 配水: 58.6; 配水: 75.8; 配水: 31.2; 配水: 187; 配水: 0.1 | 備考
| 2021-07-30 | (金) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 31.8; 原水: 28; 配水: 26.1; 原水: 2.7; 配水: 2.3; 原水: 7.51; 配水: 7.51; 配水: 27.5; 配水: 57.9; 配水: 75.4; 配水: 27.7; 配水: 127; 配水: 0.16
| 2021-07-31 | (土) | 晴 | (℃): 28.2; 原水: 28; 配水: 26.2; 原水: 2.6; 配水: 2.3; 原水: 7.32; 配水: 7.23; 配水: 27.4
| 最高 |  |  | 135.5 | 32.2 | 28.2 | 26.2 | 6 | 3.9 | 7.73 | 7.73 |  | 31 |  | 63.4 |  | 82.8 |  | 46.4 |  | 29.6 |  | 35.3 |  | 225 |  | 0.25 | 49 | 45
| 最低 |  |  | (℃): 19.7; 原水: 24.3; 配水: 22.6; 原水: 1.5; 配水: 1; 原水: 7.28; 配水: 7.21; 配水: 25.3; 配水: 52.8; 配水: 69.2; 配水: 46.4; 配水: 29.6; 配水: 26.8; 配水: 127; 配水: 0.1
| 平均 |  |  | (℃): 27.5452; 原水: 25.9129; 配水: 24.2065; 原水: 3.4677; 配水: 2.3645; 原水: 7.4571; 配水: 7.4442; 配水: 28.4194; 配水: 59.49; 配水: 76.81; 配水: 46.4; 配水: 29.6; 配水: 31.43; 配水: 181.45; 配水: 0.157
| 合計 |  |  | (mm): 348.5; ＰＡＣ: 49; 硫酸: 45
8月 | 2021-08-01 | (日) | 晴 | (℃): 31.9; 原水: 28.4; 配水: 26.4; 原水: 2.62; 配水: 2.6; 原水: 7.41; 配水: 7.39; 配水: 27.7 | 2021-08-05 | 気温 | 35.5 | ℃
| 2021-08-02 | (月) | 晴 | (℃): 31.8; 原水: 28.6; 配水: 26.6; 原水: 2.4; 配水: 2.6; 原水: 7.58; 配水: 7.51; 配水: 28.2; 配水: 59.7; 配水: 77; 配水: 29.4; 配水: 189; 配水: 0.07 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-08-03 | (火) | 雨 | (℃): 29.2; 原水: 28.1; 配水: 26.8; 原水: 1.8; 配水: 2.3; 原水: 7.63; 配水: 7.59; 配水: 28.5; 配水: 58.8; 配水: 77; 配水: 29.7; 配水: 179; 配水: 0.13 | 水温 | ℃ | 28.4 | 26.8
| 2021-08-04 | (水) | 晴 | (℃): 31.9; 原水: 28.3; 配水: 26.8; 原水: 2; 配水: 2.4; 原水: 7.42; 配水: 7.31; 配水: 28.1; 配水: 60.7; 配水: 77.4; 配水: 29.8; 配水: 194; 配水: 0.1 | 濁度 | 度 | 1.7 | 1.9
| 2021-08-05 | (木) | 晴 | (℃): 35.5; 原水: 28.4; 配水: 26.8; 原水: 1.7; 配水: 1.9; 原水: 7.47; 配水: 7.5; 配水: 28.4; 配水: 60; 配水: 77.2; 配水: 47.2; 配水: 30; 配水: 28.2; 配水: 198; 配水: 0.12 | ｐH |  | 7.47 | 7.5
| 2021-08-06 | (金) | 晴 | (℃): 28.9; 原水: 28.4; 配水: 27.1; 原水: 2.1; 配水: 2.1; 原水: 7.65; 配水: 7.7; 配水: 28.4; 配水: 60.4; 配水: 79; 配水: 28.9; 配水: 169; 配水: 0.03 | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.4
| 2021-08-07 | (土) | 雨 | (mm): 2; (℃): 28.6; 原水: 28.4; 配水: 27; 原水: 1.4; 配水: 0.7; 原水: 7.47; 配水: 7.54; 配水: 28.3 | 酸消費量 | mg/l |  | 60
| 2021-08-08 | (日) | 雨 | (mm): 124.5; (℃): 24.6; 原水: 28.3; 配水: 27; 原水: 2.1; 配水: 1.4; 原水: 7.55; 配水: 7.55; 配水: 28.1 | 全硬度 | mg/l |  | 77.2
| 2021-08-09 | (月) | 曇 | (mm): 2; (℃): 29.9; 原水: 28.8; 配水: 27.3; 原水: 1.8; 配水: 1.04; 原水: 7.54; 配水: 7.41; 配水: 27.7 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 47.2
| 2021-08-10 | (火) | 晴 | (℃): 30; 原水: 28.7; 配水: 27.2; 原水: 2.9; 配水: 1.9; 原水: 7.66; 配水: 7.64; 配水: 26.6; 配水: 56.2; 配水: 74; 配水: 26.1; 配水: 160; 配水: 0.04 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 30
| 2021-08-11 | (水) | 晴 | (℃): 30.9; 原水: 28.6; 配水: 27.3; 原水: 2.3; 配水: 1.9; 原水: 7.69; 配水: 7.62; 配水: 27; 配水: 57.5; 配水: 73.2; 配水: 28.2; 配水: 154; 配水: 0.02; ＰＡＣ: 62; 硫酸: 42 | 塩化物イオン | mg/l |  | 28.2
| 2021-08-12 | (木) | 曇 | (℃): 25.9; 原水: 28.2; 配水: 27; 原水: 3.2; 配水: 2.7; 原水: 7.57; 配水: 7.51; 配水: 24.3; 配水: 52.1; 配水: 68.2; 配水: 23.4; 配水: 163; 配水: 0.1 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 198
| 2021-08-13 | (金) | 雨 | (mm): 12; (℃): 23; 原水: 28.1; 配水: 26.9; 原水: 3.3; 配水: 3; 原水: 7.54; 配水: 7.52; 配水: 25.7; 配水: 55.3; 配水: 72.2; 配水: 26; 配水: 155; 配水: 0.1 | 全鉄 | mg/l |  | 0.12
| 2021-08-14 | (土) | 雨 | (mm): 24; (℃): 26.5; 原水: 28.1; 配水: 27; 原水: 3.3; 配水: 3.1; 原水: 7.45; 配水: 7.43; 配水: 27.6 | COD | mg/l |  | 2.6
| 2021-08-15 | (日) | 雨 | (mm): 72.5; (℃): 19.2; 原水: 27.6; 配水: 26.6; 原水: 2.9; 配水: 2.7; 原水: 7.38; 配水: 7.51; 配水: 27.9 | BOD | mg/l |  | 0.5
| 2021-08-16 | (月) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 20.7; 原水: 27; 配水: 26.1; 原水: 3.9; 配水: 3.7; 原水: 7.55; 配水: 7.53; 配水: 26.7; 配水: 57.2; 配水: 74.2; 配水: 26; 配水: 183; 配水: 0.13 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.6
| 2021-08-17 | (火) | 曇 | 0.5 | 24.3 | 26.7 | 25.8 | 3.9 | 3.9 | 7.51 | 7.48 |  | 24.8 |  | 54.3 |  | 70.8 | [5 empty] | 25.2 |  | 201 |  | 0.09 | 8 | 23 | 全マンガン | mg/l |  | 0.031
| 2021-08-18 | (水) | 晴 | (℃): 30.2; 原水: 26.4; 配水: 25.6; 原水: 4.7; 配水: 4.4; 原水: 7.38; 配水: 7.41; 配水: 23.2; 配水: 51.5; 配水: 66.4; 配水: 21.7; 配水: 188; 配水: 0.17 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.58
| 2021-08-19 | (木) | 晴 | (mm): 1; (℃): 31.4; 原水: 26.6; 配水: 25.8; 原水: 4.7; 配水: 4.2; 原水: 7.53; 配水: 7.48; 配水: 25.6; 配水: 56.3; 配水: 75.4; 配水: 24.3; 配水: 196; 配水: 0.16 | 全窒素 | mg/l |  | 2.17
| 2021-08-20 | (金) | 晴 | (℃): 30.3; 原水: 26.7; 配水: 26; 原水: 4.7; 配水: 4; 原水: 7.55; 配水: 7.55; 配水: 26.6; 配水: 52; 配水: 76; 配水: 23.8; 配水: 178; 配水: 0.23 | 全リン | mg/l |  | 0.103
| 2021-08-21 | (土) | 晴 | (℃): 30; 原水: 27.1; 配水: 26.1; 原水: 3.3; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.42; 配水: 27 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-08-22 | (日) | 曇 | (℃): 29.7; 原水: 27.3; 配水: 26.2; 原水: 3.5; 配水: 3.1; 原水: 7.48; 配水: 7.51; 配水: 27.7 | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.7
| 2021-08-23 | (月) | 曇 | (℃): 26.6; 原水: 27.4; 配水: 26.4; 原水: 3.8; 配水: 3.2; 原水: 7.59; 配水: 7.54; 配水: 28.3; 配水: 60.5; 配水: 79.8; 配水: 25.7; 配水: 167; 配水: 0.15 | シリカ | mg/l |  | 23.8
| 2021-08-24 | (火) | 曇 | (℃): 29.3; 原水: 27.4; 配水: 26.2; 原水: 2.9; 配水: 2.3; 原水: 7.46; 配水: 7.46; 配水: 28.3; 配水: 60.2; 配水: 80.2; 配水: 25.3; 配水: 179; 配水: 0.13 | 色度 | 度 |  | 6
| 2021-08-25 | (水) | 晴 | (℃): 31; 原水: 27.5; 配水: 26.4; 原水: 3; 配水: 2.3; 原水: 7.49; 配水: 7.51; 配水: 28.1; 配水: 59.5; 配水: 79.4; 配水: 27.1; 配水: 161; 配水: 0.13 | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2021-08-26 | (木) | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 27.5; 配水: 26.4; 原水: 3.8; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.55; 配水: 28.2; 配水: 60.2; 配水: 79.8; 配水: 24.7; 配水: 160; 配水: 0.13
| 2021-08-27 | (金) | 晴 | (℃): 30.5; 原水: 27.6; 配水: 26.5; 原水: 3.2; 配水: 2.4; 原水: 7.65; 配水: 7.61; 配水: 28.5; 配水: 60.9; 配水: 80.2; 配水: 25.1; 配水: 180; 配水: 0.13
| 2021-08-28 | (土) | 曇 | (℃): 31.1; 原水: 27.7; 配水: 26.7; 原水: 3; 配水: 2; 原水: 7.57; 配水: 7.47; 配水: 28.2
| 2021-08-29 | (日) | 晴 | (℃): 29; 原水: 28.1; 配水: 26.9; 原水: 3.2; 配水: 2.2; 原水: 7.5; 配水: 7.48; 配水: 28.3 | 備考
| 2021-08-30 | (月) | 晴 | (℃): 30.6; 原水: 28.3; 配水: 27; 原水: 3.4; 配水: 2.2; 原水: 7.64; 配水: 7.61; 配水: 28.5; 配水: 60.2; 配水: 80.4; 配水: 26.3; 配水: 163; 配水: 0.13
| 2021-08-31 | (火) | 曇 | (mm): 3; (℃): 28.7; 原水: 28.2; 配水: 27.1; 原水: 3.2; 配水: 2.4; 原水: 7.65; 配水: 7.62; 配水: 28.9; 配水: 62.8; 配水: 81; 配水: 26; 配水: 163; 配水: 0.13
| 最高 |  |  | 124.5 | 35.5 | 28.8 | 27.3 | 4.7 | 4.4 | 7.69 | 7.7 |  | 28.9 |  | 62.8 |  | 81 |  | 47.2 |  | 30 |  | 29.8 |  | 201 |  | 0.23 | 62 | 42
| 最低 |  |  | (℃): 19.2; 原水: 26.4; 配水: 25.6; 原水: 1.4; 配水: 0.7; 原水: 7.38; 配水: 7.31; 配水: 23.2; 配水: 51.5; 配水: 66.4; 配水: 47.2; 配水: 30; 配水: 21.7; 配水: 154; 配水: 0.02
| 平均 |  |  | (℃): 28.7387; 原水: 27.8226; 配水: 26.6129; 原水: 3.0329; 配水: 2.5948; 原水: 7.5374; 配水: 7.5148; 配水: 27.4; 配水: 57.919; 配水: 76.1333; 配水: 47.2; 配水: 30; 配水: 26.2333; 配水: 175.2381; 配水: 0.11524
| 合計 |  |  | (mm): 244; ＰＡＣ: 70; 硫酸: 65
9月 | 2021-09-01 | (水) | 曇 | (mm): 5.5; (℃): 23.9; 原水: 28.2; 配水: 27.1; 原水: 2; 配水: 1.5; 原水: 7.57; 配水: 7.59; 配水: 28.5; 配水: 60.7; 配水: 82.8; 配水: 25.5; 配水: 195; 配水: 0.07 | 2021-09-09 | 気温 | 20.4 | ℃
| 2021-09-02 | (木) | 雨 | (mm): 18.5; (℃): 19.6; 原水: 28.1; 配水: 26.9; 原水: 1.8; 配水: 1.4; 原水: 7.59; 配水: 7.62; 配水: 28.3; 配水: 62; 配水: 81.4; 配水: 26.8; 配水: 201; 配水: 0.08 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-09-03 | (金) | 雨 | (mm): 14.5; (℃): 19.7; 原水: 28; 配水: 26.6; 原水: 2.7; 配水: 2.2; 原水: 7.69; 配水: 7.71; 配水: 28.2; 配水: 59.5; 配水: 81.4; 配水: 27.7; 配水: 196; 配水: 0.08 | 水温 | ℃ | 25.8 | 24.2
| 2021-09-04 | (土) | 曇 | (mm): 15; (℃): 21.3; 原水: 27.5; 配水: 26.1; 原水: 2.3; 配水: 1.8; 原水: 7.58; 配水: 7.55; 配水: 28.3 | 濁度 | 度 | 3.3 | 2.6
| 2021-09-05 | (日) | 雨 | (mm): 8.5; (℃): 19.4; 原水: 26.9; 配水: 25.6; 原水: 2.6; 配水: 2; 原水: 7.6; 配水: 7.62; 配水: 28.1 | ｐH |  | 7.67 | 7.67
| 2021-09-06 | (月) | 曇 | (mm): 6; (℃): 20.6; 原水: 26.5; 配水: 25.3; 原水: 3.1; 配水: 2.5; 原水: 7.67; 配水: 7.69; 配水: 28.5; 配水: 61.7; 配水: 83.2; 配水: 26.6; 配水: 189; 配水: 0.12 | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.7
| 2021-09-07 | (火) | 晴 | (℃): 21.2; 原水: 26.2; 配水: 24.9; 原水: 3.2; 配水: 2.6; 原水: 7.7; 配水: 7.68; 配水: 27.9; 配水: 60.8; 配水: 81.6; 配水: 24.7; 配水: 196; 配水: 0.15 | 酸消費量 | mg/l |  | 62.7
| 2021-09-08 | (水) | 晴後曇 | 2 | 22.1 | 26.1 | 24.6 | 2.7 | 2 | 7.5 | 7.52 |  | 28.1 |  | 60.5 |  | 81.6 | [5 empty] | 25.4 |  | 177 |  | 0.13 | 91 | 58 | 全硬度 | mg/l |  | 82.8
| 2021-09-09 | (木) | 雨 | 29 | 20.4 | 25.8 | 24.2 | 3.3 | 2.6 | 7.67 | 7.67 |  | 28.7 |  | 62.7 |  | 82.8 |  | 49.2 |  | 33.6 |  | 26.8 |  | 199 |  | 0.12 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 49.2
| 2021-09-10 | (金) | 曇 | (℃): 24.7; 原水: 25.7; 配水: 24.5; 原水: 3.2; 配水: 2.6; 原水: 7.62; 配水: 7.65; 配水: 29.5; 配水: 62.6; 配水: 85.8; 配水: 27.9; 配水: 147; 配水: 0.12 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 33.6
| 2021-09-11 | (土) | 曇 | (℃): 27; 原水: 25.6; 配水: 24.4; 原水: 3.5; 配水: 2.7; 原水: 7.57; 配水: 7.58; 配水: 29 | 塩化物イオン | mg/l |  | 26.8
| 2021-09-12 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 23.4; 原水: 25.8; 配水: 24.5; 原水: 3.4; 配水: 2.7; 原水: 7.52; 配水: 7.53; 配水: 29.1 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 199
| 2021-09-13 | (月) | 曇 | (℃): 25.1; 原水: 25.9; 配水: 24.5; 原水: 3.9; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.72; 配水: 29.8; 配水: 63.1; 配水: 86.4; 配水: 25.9; 配水: 190; 配水: 0.13 | 全鉄 | mg/l |  | 0.12
| 2021-09-14 | (火) | 曇 | (mm): 18; (℃): 23.3; 原水: 25.3; 配水: 24.3; 原水: 3.5; 配水: 2.6; 原水: 7.66; 配水: 7.67; 配水: 29.7; 配水: 63.5; 配水: 86.2; 配水: 25.8; 配水: 157; 配水: 0.12 | COD | mg/l |  | 2.1
| 2021-09-15 | (水) | 晴 | (mm): 5; (℃): 22.8; 原水: 25.4; 配水: 24.3; 原水: 2.6; 配水: 1.9; 原水: 7.55; 配水: 7.57; 配水: 29.3; 配水: 61.9; 配水: 85; 配水: 26.8; 配水: 180; 配水: 0.1 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2021-09-16 | (木) | 曇 | (℃): 24.1; 原水: 25.4; 配水: 24.3; 原水: 3.4; 配水: 2.8; 原水: 7.71; 配水: 7.72; 配水: 29.5; 配水: 64.3; 配水: 86; 配水: 26.7; 配水: 149; 配水: 0.12 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.1
| 2021-09-17 | (金) | 曇 | (℃): 22.5; 原水: 25.3; 配水: 24.2; 原水: 3.5; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.6; 配水: 64.5; 配水: 86.2; 配水: 29.5; 配水: 202; 配水: 0.11 | 全マンガン | mg/l |  | 0.02
| 2021-09-18 | (土) | 雨 | (mm): 16.5; (℃): 23.6; 原水: 25.3; 配水: 24.3; 原水: 2.9; 配水: 2.3; 原水: 7.79; 配水: 7.7; 配水: 29.4 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.06
| 2021-09-19 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 23.4; 原水: 25.2; 配水: 24.3; 原水: 2.8; 配水: 2.5; 原水: 7.6; 配水: 7.63; 配水: 29.8 | 全窒素 | mg/l |  | 3.14
| 2021-09-20 | (月) | 晴 | (℃): 23.1; 原水: 25.2; 配水: 24.1; 原水: 3.2; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.62; 配水: 29.5 | 全リン | mg/l |  | 0.13
| 2021-09-21 | (火) | 晴 | (℃): 22.8; 原水: 25.1; 配水: 24; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.69; 配水: 7.68; 配水: 29; 配水: 62.3; 配水: 85; 配水: 28.3; 配水: 195; 配水: 0.11 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-09-22 | (水) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 25.2; 原水: 25.2; 配水: 24.1; 原水: 3.2; 配水: 2.4; 原水: 7.73; 配水: 7.68; 配水: 29.4; 配水: 62; 配水: 87; 配水: 28.6; 配水: 188; 配水: 0.13 | 硫酸イオン | mg/l |  | 18.2
| 2021-09-23 | (木) | 晴 | (℃): 27.1; 原水: 25.3; 配水: 24.3; 原水: 2.7; 配水: 2; 原水: 7.66; 配水: 7.64; 配水: 29.5 | シリカ | mg/l |  | 26.1
| 2021-09-24 | (金) | 晴 | (℃): 26.1; 原水: 25.5; 配水: 24.3; 原水: 3; 配水: 2.5; 原水: 7.73; 配水: 7.71; 配水: 29.7; 配水: 63.5; 配水: 86.2; 配水: 28.4; 配水: 212; 配水: 0.12 | 色度 | 度 |  | 7
| 2021-09-25 | (土) | 曇 | (℃): 24.2; 原水: 25.5; 配水: 24.3; 原水: 2.8; 配水: 2.2; 原水: 7.67; 配水: 7.68; 配水: 29.6 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2021-09-26 | (日) | 曇 | (℃): 19.3; 原水: 25.6; 配水: 24.3; 原水: 2.4; 配水: 1.9; 原水: 7.67; 配水: 7.61; 配水: 29.1
| 2021-09-27 | (月) | 曇 | (℃): 21.3; 原水: 25.4; 配水: 24.1; 原水: 2.3; 配水: 1.8; 原水: 7.82; 配水: 7.83; 配水: 29.6; 配水: 64.5; 配水: 85.2; 配水: 27.9; 配水: 194; 配水: 0.11
| 2021-09-28 | (火) | 晴 | (℃): 22.2; 原水: 24.8; 配水: 23.7; 原水: 2.6; 配水: 1.9; 原水: 7.74; 配水: 7.73; 配水: 30; 配水: 64.9; 配水: 88.6; 配水: 28.7; 配水: 213; 配水: 0.12
| 2021-09-29 | (水) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 24.7; 配水: 23.6; 原水: 2.9; 配水: 2.1; 原水: 7.73; 配水: 7.74; 配水: 30; 配水: 65.1; 配水: 87; 配水: 29.2; 配水: 203; 配水: 0.11 | 備考
| 2021-09-30 | (木) | 曇 | (mm): 13; (℃): 23.3; 原水: 24.7; 配水: 24.2; 原水: 2.5; 配水: 1.7; 原水: 7.63; 配水: 7.7; 配水: 29.2; 配水: 63.7; 配水: 87.8; 配水: 28.7; 配水: 189; 配水: 0.12
| 最高 |  |  | 29 | 27.1 | 28.2 | 27.1 | 3.9 | 2.9 | 7.82 | 7.83 |  | 30 |  | 65.1 |  | 88.6 |  | 49.2 |  | 33.6 |  | 29.5 |  | 213 |  | 0.15 | 91 | 58
| 最低 |  |  | (℃): 19.3; 原水: 24.7; 配水: 23.6; 原水: 1.8; 配水: 1.4; 原水: 7.5; 配水: 7.52; 配水: 27.9; 配水: 59.5; 配水: 81.4; 配水: 49.2; 配水: 33.6; 配水: 24.7; 配水: 147; 配水: 0.07
| 平均 |  |  | (℃): 22.8333; 原水: 25.84; 配水: 24.6633; 原水: 2.91; 配水: 2.2867; 原水: 7.6553; 配水: 7.658; 配水: 29.13; 配水: 62.69; 配水: 84.86; 配水: 49.2; 配水: 33.6; 配水: 27.295; 配水: 188.6; 配水: 0.1135
| 合計 |  |  | (mm): 153.5; ＰＡＣ: 91; 硫酸: 58
10月 | 2021-10-01 | (金) | 雨 | (mm): 106.5; (℃): 19.6; 原水: 24.5; 配水: 24.1; 原水: 2.6; 配水: 1.6; 原水: 7.59; 配水: 7.59; 配水: 30.4; 配水: 68; 配水: 88.8; 配水: 28.1; 配水: 224; 配水: 0.08 | 2021-10-07 | 気温 | 23 | ℃
| 2021-10-02 | (土) | 晴 | (mm): 17; (℃): 24.2; 原水: 24.5; 配水: 23.9; 原水: 2.75; 配水: 2.114; 原水: 7.56; 配水: 7.56; 配水: 29.4 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-10-03 | (日) | 曇 | (℃): 21.5; 原水: 24.1; 配水: 23.7; 原水: 3.1; 配水: 2.2; 原水: 7.58; 配水: 7.55; 配水: 29 | 水温 | ℃ | 23.6 | 23.8
| 2021-10-04 | (月) | 晴 | (℃): 23.7; 原水: 24; 配水: 23.7; 原水: 3.4; 配水: 2.5; 原水: 7.57; 配水: 7.61; 配水: 26.5; 配水: 59.8; 配水: 80.8; 配水: 26; 配水: 177; 配水: 0.15 | 濁度 | 度 | 2.5 | 1.5
| 2021-10-05 | (火) | 晴 | (℃): 25.6; 原水: 23.7; 配水: 23.6; 原水: 3.3; 配水: 2.7; 原水: 7.65; 配水: 7.66; 配水: 27.6; 配水: 63; 配水: 81; 配水: 26.2; 配水: 170; 配水: 0.13 | ｐH |  | 7.59 | 7.57
| 2021-10-06 | (水) | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 23.7; 配水: 23.8; 原水: 2.1; 配水: 1.8; 原水: 7.55; 配水: 7.55; 配水: 28.7; 配水: 64.1; 配水: 84.2; 配水: 26.3; 配水: 189; 配水: 0.11 | 電気伝導率 | mS/m |  | 29
| 2021-10-07 | (木) | 曇 | (℃): 23; 原水: 23.6; 配水: 23.8; 原水: 2.5; 配水: 1.5; 原水: 7.59; 配水: 7.57; 配水: 29; 配水: 65.2; 配水: 84.8; 配水: 50.4; 配水: 34.4; 配水: 27.9; 配水: 150; 配水: 0.09 | 酸消費量 | mg/l |  | 65.2
| 2021-10-08 | (金) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 25.3; 原水: 24; 配水: 24; 原水: 2.3; 配水: 1.9; 原水: 7.73; 配水: 7.7; 配水: 28.8; 配水: 60.9; 配水: 85.8; 配水: 28; 配水: 188; 配水: 0.13 | 全硬度 | mg/l |  | 84.8
| 2021-10-09 | (土) | 曇 | (℃): 23; 原水: 23.9; 配水: 24.1; 原水: 1.8; 配水: 1.6; 原水: 7.63; 配水: 7.6; 配水: 28.6 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50.4
| 2021-10-10 | (日) | 曇 | (℃): 20.3; 原水: 23.9; 配水: 24; 原水: 1.5; 配水: 1.2; 原水: 7.64; 配水: 7.62; 配水: 28.6 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34.4
| 2021-10-11 | (月) | 晴 | (℃): 24.4; 原水: 24.1; 配水: 24.2; 原水: 1.4; 配水: 1.2; 原水: 7.58; 配水: 7.59; 配水: 28.9; 配水: 62.2; 配水: 85; 配水: 26.8; 配水: 161; 配水: 0.07; 硫酸: 20 | 塩化物イオン | mg/l |  | 27.9
| 2021-10-12 | (火) | 曇 | (℃): 20.6; 原水: 24; 配水: 24.1; 原水: 2; 配水: 1.8; 原水: 7.71; 配水: 7.7; 配水: 28.9; 配水: 61.8; 配水: 85; 配水: 27.4; 配水: 178; 配水: 0.08; ＰＡＣ: 163; 硫酸: 58 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 150
| 2021-10-13 | (水) | 雨 | (mm): 3; (℃): 17.1; 原水: 23.3; 配水: 23.4; 原水: 1.8; 配水: 1.6; 原水: 7.68; 配水: 7.65; 配水: 28.7; 配水: 62.3; 配水: 86.2; 配水: 27.6; 配水: 187; 配水: 0.07 | 全鉄 | mg/l |  | 0.09
| 2021-10-14 | (木) | 曇 | (℃): 19.7; 原水: 23.7; 配水: 23.7; 原水: 1.4; 配水: 1.1; 原水: 7.58; 配水: 7.55; 配水: 27.5; 配水: 62.3; 配水: 85.2; 配水: 28; 配水: 198; 配水: 0.1 | COD | mg/l |  | 1.8
| 2021-10-15 | (金) | 晴 | (℃): 21.3; 原水: 23.6; 配水: 23.6; 原水: 1.5; 配水: 1.3; 原水: 7.62; 配水: 7.56; 配水: 27.6; 配水: 62.5; 配水: 85.8; 配水: 27.8; 配水: 186; 配水: 0.08 | BOD | mg/l |  | 0.5
| 2021-10-16 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 21.4; 原水: 23.5; 配水: 23.6; 原水: 2.5; 配水: 1.9; 原水: 7.74; 配水: 7.65; 配水: 27.6 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.9
| 2021-10-17 | (日) | 雨 | (mm): 35; (℃): 15.8; 原水: 23.5; 配水: 23.6; 原水: 2.1; 配水: 1.8; 原水: 7.6; 配水: 7.57; 配水: 27.4 | 全マンガン | mg/l |  | 0.012
| 2021-10-18 | (月) | 晴 | (℃): 14.2; 原水: 22.9; 配水: 22.8; 原水: 1.9; 配水: 1.6; 原水: 7.61; 配水: 7.58; 配水: 27; 配水: 61.9; 配水: 86.4; 配水: 26.6; 配水: 197; 配水: 0.11 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.59
| 2021-10-19 | (火) | 雨 | (mm): 4; (℃): 12.7; 原水: 22.5; 配水: 22.5; 原水: 2; 配水: 1.6; 原水: 7.63; 配水: 7.6; 配水: 26.6; 配水: 62.9; 配水: 85; 配水: 27.7; 配水: 188; 配水: 0.1 | 全窒素 | mg/l |  | 2.98
| 2021-10-20 | (水) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 16.4; 原水: 22.2; 配水: 22.2; 原水: 2; 配水: 1.6; 原水: 7.55; 配水: 7.53; 配水: 26.7; 配水: 62.5; 配水: 86.6; 配水: 28; 配水: 178; 配水: 0.12 | 全リン | mg/l |  | 0.132
| 2021-10-21 | (木) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 14.9; 原水: 22; 配水: 22; 原水: 2.9; 配水: 2.4; 原水: 7.74; 配水: 7.75; 配水: 26.5; 配水: 63.1; 配水: 87.4; 配水: 27.5; 配水: 182; 配水: 0.12; ＰＡＣ: 108 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-10-22 | (金) | 雨 | (mm): 11.5; (℃): 11.8; 原水: 20.8; 配水: 21.1; 原水: 2.9; 配水: 2.1; 原水: 7.63; 配水: 7.6; 配水: 30.2; 配水: 66.4; 配水: 91.2; 配水: 29.1; 配水: 220; 配水: 0.13 | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.6
| 2021-10-23 | (土) | 晴 | (℃): 14.4; 原水: 20.2; 配水: 20.5; 原水: 2.3; 配水: 1.8; 原水: 7.64; 配水: 7.74; 配水: 30.5 | シリカ | mg/l |  | 26.9
| 2021-10-24 | (日) | 晴 | (℃): 14; 原水: 19.5; 配水: 19.8; 原水: 2.8; 配水: 2.1; 原水: 7.74; 配水: 7.77; 配水: 30.2 | 色度 | 度 |  | 7
| 2021-10-25 | (月) | 晴 | (mm): 13; (℃): 15.3; 原水: 19.3; 配水: 19.7; 原水: 3.5; 配水: 2.6; 原水: 7.56; 配水: 7.55; 配水: 29.9; 配水: 66.5; 配水: 91.2; 配水: 28.2; 配水: 207; 配水: 0.18 | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2021-10-26 | (火) | 雨 | (mm): 35.5; (℃): 13.3; 原水: 19; 配水: 19.5; 原水: 2.3; 配水: 1.7; 原水: 7.6; 配水: 7.67; 配水: 31; 配水: 66.9; 配水: 92.6; 配水: 30; 配水: 174; 配水: 0.18
| 2021-10-27 | (水) | 曇 | 6.5 | 13.3 | 18.8 | 19.3 | 2.4 | 1.5 | 7.66 | 7.61 |  | 31.1 |  | 67.8 |  | 91.4 | [5 empty] | 29.9 |  | 197 |  | 0.17 | 349 | 70
| 2021-10-28 | (木) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 16.1; 原水: 18.8; 配水: 19.4; 原水: 4.6; 配水: 3.2; 原水: 7.72; 配水: 7.69; 配水: 28.4; 配水: 63.3; 配水: 85.2; 配水: 26.5; 配水: 164; 配水: 0.22
| 2021-10-29 | (金) | 晴 | (℃): 13.5; 原水: 18.5; 配水: 19; 原水: 3.6; 配水: 2.7; 原水: 7.68; 配水: 7.65; 配水: 29.3; 配水: 63.7; 配水: 88; 配水: 27.1; 配水: 174; 配水: 0.27 | 備考
| 2021-10-30 | (土) | 晴 | (℃): 13; 原水: 18.6; 配水: 18.8; 原水: 2.3; 配水: 1.9; 原水: 7.72; 配水: 7.75; 配水: 29.6
| 2021-10-31 | (土) | 雨 | (mm): 2; (℃): 14.2; 原水: 18.2; 配水: 18.6; 原水: 3.2; 配水: 2.5; 原水: 7.65; 配水: 7.74; 配水: 30.1
| 最高 |  |  | 106.5 | 25.6 | 24.5 | 24.2 | 4.6 | 3.2 | 7.74 | 7.77 |  | 31.1 |  | 68 |  | 92.6 |  | 50.4 |  | 34.4 |  | 30 |  | 224 |  | 0.27 | 349 | 70
| 最低 |  |  | (℃): 11.8; 原水: 18.2; 配水: 18.6; 原水: 1.4; 配水: 1.1; 原水: 7.55; 配水: 7.53; 配水: 26.5; 配水: 59.8; 配水: 80.8; 配水: 50.4; 配水: 34.4; 配水: 26; 配水: 150; 配水: 0.07
| 平均 |  |  | (℃): 18.3387; 原水: 22.1581; 配水: 22.2613; 原水: 2.4758; 配水: 1.9069; 原水: 7.6365; 配水: 7.6294; 配水: 28.7194; 配水: 63.6714; 配水: 86.5524; 配水: 50.4; 配水: 34.4; 配水: 27.6524; 配水: 185.1905; 配水: 0.1281
| 合計 |  |  | (mm): 240.5; ＰＡＣ: 620; 硫酸: 148
11月 | 2021-11-01 | (月) | 曇 | (mm): 1; (℃): 16.4; 原水: 18.2; 配水: 18.6; 原水: 3; 配水: 2.5; 原水: 7.58; 配水: 7.64; 配水: 30.7; 配水: 68.6; 配水: 93.4; 配水: 27.6; 配水: 186; 配水: 0.22 | 2021-11-04 | 気温 | 18.9 | ℃
| 2021-11-02 | (火) | 曇 | (℃): 17; 原水: 18.5; 配水: 18.8; 原水: 2.7; 配水: 2; 原水: 7.74; 配水: 7.69; 配水: 31; 配水: 68.5; 配水: 93.8; 配水: 27.8; 配水: 190; 配水: 0.25; ＰＡＣ: 23 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-11-03 | (水) | 晴 | (℃): 15.2; 原水: 18.5; 配水: 18.8; 原水: 2.5; 配水: 2; 原水: 7.65; 配水: 7.68; 配水: 30.7 | 水温 | ℃ | 18.7 | 17.9
| 2021-11-04 | (木) | 晴 | (℃): 18.9; 原水: 18.7; 配水: 17.9; 原水: 2.5; 配水: 1.8; 原水: 7.78; 配水: 7.74; 配水: 30.7; 配水: 68.7; 配水: 96; 配水: 53.2; 配水: 42.8; 配水: 27.9; 配水: 180; 配水: 0.19 | 濁度 | 度 | 2.5 | 1.8
| 2021-11-05 | (金) | 晴 | (℃): 13.5; 原水: 18.6; 配水: 18.7; 原水: 2.1; 配水: 1.6; 原水: 7.77; 配水: 7.78; 配水: 31.2; 配水: 70.3; 配水: 94.4; 配水: 28.9; 配水: 178; 配水: 0.18 | ｐH |  | 7.78 | 7.74
| 2021-11-06 | (土) | 晴 | (℃): 13.2; 原水: 18.4; 配水: 18.5; 原水: 2.3; 配水: 1.6; 原水: 7.76; 配水: 7.7; 配水: 31.4 | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.7
| 2021-11-07 | (日) | 曇 | (℃): 14.1; 原水: 18.2; 配水: 18.5; 原水: 2.4; 配水: 1.7; 原水: 7.74; 配水: 7.77; 配水: 32.2 | 酸消費量 | mg/l |  | 68.7
| 2021-11-08 | (月) | 曇 | 0.5 | 14.3 | 18.2 | 18.5 | 2.5 | 1.7 | 7.82 | 7.8 |  | 32.7 |  | 70 |  | 96.2 | [5 empty] | 31.7 |  | 165 |  | 0.19 | 50 | 28 | 全硬度 | mg/l |  | 96
| 2021-11-09 | (火) | 雨 | (mm): 66; (℃): 18.5; 原水: 18.2; 配水: 18; 原水: 2.4; 配水: 2; 原水: 7.84; 配水: 7.83; 配水: 32.6; 配水: 70.6; 配水: 95.8; 配水: 31.1; 配水: 174; 配水: 0.12 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 53.2
| 2021-11-10 | (水) | 晴 | (℃): 17.5; 原水: 18.3; 配水: 18; 原水: 2; 配水: 2; 原水: 7.6; 配水: 7.68; 配水: 31.7; 配水: 69.1; 配水: 95.4; 配水: 31; 配水: 239; 配水: 0.14; ＰＡＣ: 82; 硫酸: 75 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 42.8
| 2021-11-11 | (木) | 晴 | (℃): 17.5; 原水: 18.2; 配水: 17.9; 原水: 2.1; 配水: 2; 原水: 7.84; 配水: 7.83; 配水: 31.7; 配水: 69.6; 配水: 93; 配水: 29.1; 配水: 245; 配水: 0.12 | 塩化物イオン | mg/l |  | 27.9
| 2021-11-12 | (金) | 晴 | (℃): 18.2; 原水: 18.1; 配水: 17.8; 原水: 2.4; 配水: 2.1; 原水: 7.81; 配水: 7.83; 配水: 31.3; 配水: 68.7; 配水: 91.6; 配水: 29.6; 配水: 232; 配水: 0.12 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 180
| 2021-11-13 | (土) | 晴 | (℃): 13.6; 原水: 17.6; 配水: 17.3; 原水: 1.9; 配水: 1.7; 原水: 7.73; 配水: 7.71; 配水: 30.8 | 全鉄 | mg/l |  | 0.19
| 2021-11-14 | (日) | 晴 | (℃): 13.9; 原水: 17.6; 配水: 17.3; 原水: 1.8; 配水: 1.6; 原水: 7.68; 配水: 7.68; 配水: 31 | COD | mg/l |  | 1.8
| 2021-11-15 | (月) | 晴 | (℃): 13.5; 原水: 17.4; 配水: 17.1; 原水: 2.5; 配水: 2.1; 原水: 7.76; 配水: 7.77; 配水: 31.2; 配水: 68.1; 配水: 93; 配水: 29.2; 配水: 229; 配水: 0.14 | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2021-11-16 | (火) | 晴 | (℃): 14.3; 原水: 17.2; 配水: 16.9; 原水: 2.2; 配水: 1.9; 原水: 7.77; 配水: 7.76; 配水: 31.3; 配水: 69.7; 配水: 93.8; 配水: 29.3; 配水: 221; 配水: 0.15 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.8
| 2021-11-17 | (水) | 晴 | (℃): 12.9; 原水: 17.1; 配水: 16.8; 原水: 2; 配水: 1.6; 原水: 7.63; 配水: 7.5; 配水: 31; 配水: 69.5; 配水: 92.8; 配水: 29.1; 配水: 221; 配水: 0.15 | 全マンガン | mg/l |  | 0
| 2021-11-18 | (木) | 晴 | (℃): 13.6; 原水: 17; 配水: 16.7; 原水: 2.4; 配水: 2.1; 原水: 7.79; 配水: 7.79; 配水: 31.5; 配水: 69; 配水: 93.2; 配水: 28.4; 配水: 218; 配水: 0.16 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.66
| 2021-11-19 | (金) | 晴 | (℃): 12.1; 原水: 16.8; 配水: 16.5; 原水: 2.4; 配水: 2.1; 原水: 7.77; 配水: 7.78; 配水: 31.5; 配水: 69.6; 配水: 96; 配水: 28.8; 配水: 195; 配水: 0.14 | 全窒素 | mg/l |  | 3.01
| 2021-11-20 | (土) | 晴 | (℃): 12.2; 原水: 16.4; 配水: 16.2; 原水: 2.4; 配水: 2.2; 原水: 7.59; 配水: 7.55; 配水: 31.6 | 全リン | mg/l |  | 0.11
| 2021-11-21 | (日) | 曇 | (mm): 6; (℃): 10.7; 原水: 16.2; 配水: 16; 原水: 2; 配水: 1.6; 原水: 7.67; 配水: 7.48; 配水: 32 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-11-22 | (月) | 雨 | (mm): 27.5; (℃): 13.1; 原水: 16.2; 配水: 16; 原水: 2; 配水: 1.7; 原水: 7.74; 配水: 7.74; 配水: 32.6; 配水: 70.7; 配水: 98; 配水: 30.6; 配水: 215; 配水: 0.12 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.3
| 2021-11-23 | (火) | 曇 | (℃): 14.4; 原水: 15.9; 配水: 15.8; 原水: 1.6; 配水: 1.7; 原水: 7.63; 配水: 7.69; 配水: 32.7 | シリカ | mg/l |  | 28.4
| 2021-11-24 | (水) | 晴 | (℃): 13.2; 原水: 16.1; 配水: 15.9; 原水: 2.4; 配水: 2; 原水: 7.83; 配水: 7.79; 配水: 32.3; 配水: 70; 配水: 96.8; 配水: 29.3; 配水: 197; 配水: 0.11 | 色度 | 度 |  | 4
| 2021-11-25 | (木) | 晴 | (℃): 12.1; 原水: 16.2; 配水: 16; 原水: 2.2; 配水: 1.8; 原水: 7.78; 配水: 7.84; 配水: 31.2; 配水: 69.4; 配水: 96; 配水: 28.2; 配水: 185; 配水: 0.13 | 懸濁物質 | mg/l |  | <1
| 2021-11-26 | (金) | 晴 | (℃): 12.8; 原水: 16; 配水: 15.8; 原水: 2.7; 配水: 2.1; 原水: 7.68; 配水: 7.79; 配水: 31.1; 配水: 68.8; 配水: 94.6; 配水: 29.2; 配水: 195; 配水: 0.16; ＰＡＣ: 226; 硫酸: 85
| 2021-11-27 | (土) | 晴 | (℃): 10.1; 原水: 15.4; 配水: 15.4; 原水: 2.2; 配水: 1.68; 原水: 7.68; 配水: 7.75; 配水: 32.3
| 2021-11-28 | (日) | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 15.3; 配水: 15.1; 原水: 2.4; 配水: 2; 原水: 7.66; 配水: 7.65; 配水: 32.9
| 2021-11-29 | (月) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 15.1; 配水: 14.8; 原水: 2.3; 配水: 1.9; 原水: 7.83; 配水: 7.83; 配水: 32.5; 配水: 71.9; 配水: 97.8; 配水: 30; 配水: 175; 配水: 0.15 | 備考
| 2021-11-30 | (火) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 7.9; 原水: 14.6; 配水: 14.4; 原水: 2; 配水: 1.7; 原水: 7.81; 配水: 7.81; 配水: 32.5; 配水: 71.4; 配水: 99.2; 配水: 29.3; 配水: 188; 配水: 0.16
| 最高 |  |  | 66 | 18.9 | 18.7 | 18.8 | 3 | 2.5 | 7.84 | 7.84 |  | 32.9 |  | 71.9 |  | 99.2 |  | 53.2 |  | 42.8 |  | 31.7 |  | 245 |  | 0.25 | 226 | 85
| 最低 |  |  | (℃): 7.5; 原水: 14.6; 配水: 14.4; 原水: 1.6; 配水: 1.6; 原水: 7.58; 配水: 7.48; 配水: 30.7; 配水: 68.1; 配水: 91.6; 配水: 53.2; 配水: 42.8; 配水: 27.6; 配水: 165; 配水: 0.11
| 平均 |  |  | (℃): 13.7133; 原水: 17.14; 配水: 17; 原水: 2.2767; 配水: 1.8827; 原水: 7.732; 配水: 7.7293; 配水: 31.6633; 配水: 69.61; 配水: 95.04; 配水: 53.2; 配水: 42.8; 配水: 29.305; 配水: 201.4; 配水: 0.155
| 合計 |  |  | (mm): 101.5; ＰＡＣ: 381; 硫酸: 188
12月 | 2021-12-01 | (水) | 雨 | (mm): 39; (℃): 18.2; 原水: 14.7; 配水: 14.6; 原水: 2.1; 配水: 1.8; 原水: 7.58; 配水: 7.56; 配水: 32.2; 配水: 73.1; 配水: 98.2; 配水: 28.9; 配水: 156; 配水: 0.2 | 2021-12-09 | 気温 | 12.6 | ℃
| 2021-12-02 | (木) | 晴 | (℃): 9.9; 原水: 14.1; 配水: 14.2; 原水: 2.1; 配水: 1.7; 原水: 7.61; 配水: 7.68; 配水: 32.4; 配水: 72.5; 配水: 98.6; 配水: 29.1; 配水: 207; 配水: 0.16 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-12-03 | (金) | 晴 | (℃): 9; 原水: 14.3; 配水: 14.3; 原水: 2; 配水: 1.8; 原水: 7.84; 配水: 7.84; 配水: 32.3; 配水: 72.1; 配水: 96; 配水: 30.3; 配水: 161; 配水: 0.09 | 水温 | ℃ | 13.7 | 13.9
| 2021-12-04 | (土) | 晴 | (℃): 10.9; 原水: 14.2; 配水: 14.3; 原水: 1.5; 配水: 1.6; 原水: 7.73; 配水: 7.73; 配水: 31 | 濁度 | 度 | 1.5 | 1.4
| 2021-12-05 | (日) | 晴 | (℃): 6.8; 原水: 14.1; 配水: 14.2; 原水: 2.1; 配水: 2.1; 原水: 7.65; 配水: 7.68; 配水: 31.8 | ｐH |  | 7.8 | 7.82
| 2021-12-06 | (月) | 晴 | (℃): 9.7; 原水: 14.1; 配水: 14.1; 原水: 2; 配水: 2; 原水: 7.76; 配水: 7.84; 配水: 32; 配水: 71.8; 配水: 97; 配水: 32.4; 配水: 189; 配水: 0.12 | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.5
| 2021-12-07 | (火) | 曇 | (mm): 29.5; (℃): 12.3; 原水: 13.8; 配水: 13.9; 原水: 2; 配水: 1.9; 原水: 7.72; 配水: 7.71; 配水: 32.5; 配水: 72.5; 配水: 97.8; 配水: 30.5; 配水: 174; 配水: 0.15 | 酸消費量 | mg/l |  | 70.4
| 2021-12-08 | (水) | 雨 | 48 | 9.3 | 13.5 | 13.7 | 2.1 | 2 | 7.6 | 7.75 |  | 32.2 |  | 72.1 |  | 96 | [5 empty] | 30.4 |  | 187 |  | 0.12 | 320 | 114 | 全硬度 | mg/l |  | 94.2
| 2021-12-09 | (木) | 曇 |  | 12.6 | 13.7 | 13.9 | 1.5 | 1.4 | 7.8 | 7.82 |  | 31.5 |  | 70.4 |  | 94.2 |  | 56.2 |  | 38 |  | 30.1 |  | 197 |  | 0.12 |  | 32 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 56.2
| 2021-12-10 | (金) | 晴 | (℃): 8.6; 原水: 13.5; 配水: 13.6; 原水: 1.6; 配水: 1.5; 原水: 7.84; 配水: 7.83; 配水: 31.2; 配水: 69.8; 配水: 93.2; 配水: 29.3; 配水: 230; 配水: 0.11 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 38
| 2021-12-11 | (土) | 晴 | (℃): 6.5; 原水: 13.1; 配水: 13.1; 原水: 2; 配水: 2.1; 原水: 7.67; 配水: 7.69; 配水: 29.8 | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.1
| 2021-12-12 | (日) | 晴 | (℃): 10.6; 原水: 13.1; 配水: 13.3; 原水: 1.7; 配水: 1.7; 原水: 7.64; 配水: 7.68; 配水: 30.5 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 197
| 2021-12-13 | (月) | 晴 | (℃): 10.8; 原水: 13.1; 配水: 13.2; 原水: 2; 配水: 2; 原水: 7.71; 配水: 7.7; 配水: 30.9; 配水: 69.7; 配水: 94; 配水: 27.2; 配水: 183; 配水: 0.19 | 全鉄 | mg/l |  | 0.12
| 2021-12-14 | (火) | 曇 | 3.5 | 5.1 | 13 | 13.1 | 1.5 | 1.4 | 7.8 | 7.79 |  | 31.1 |  | 70.3 |  | 95 | [5 empty] | 27.9 |  | 232 |  | 0.13 | 494 | 157 | COD | mg/l |  | 2.1
| 2021-12-15 | (水) | 晴 | (℃): 4.7; 原水: 12.8; 配水: 13.4; 原水: 1.4; 配水: 1.4; 原水: 7.78; 配水: 7.73; 配水: 30.7; 配水: 70; 配水: 96.2; 配水: 28; 配水: 176; 配水: 0.19 | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2021-12-16 | (木) | 晴 | (℃): 7.4; 原水: 12.4; 配水: 12.5; 原水: 1.7; 配水: 1.7; 原水: 7.72; 配水: 7.72; 配水: 32; 配水: 71.4; 配水: 97.8; 配水: 28.6; 配水: 224; 配水: 0.2 | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.3
| 2021-12-17 | (金) | 雨 | (mm): 31.5; (℃): 7; 原水: 12.3; 配水: 12.5; 原水: 2; 配水: 1.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 32.1; 配水: 70.9; 配水: 98; 配水: 29.8; 配水: 226; 配水: 0.23 | 全マンガン | mg/l |  | <0.01
| 2021-12-18 | (土) | 晴 | (℃): 4.6; 原水: 12.1; 配水: 12.2; 原水: 1.6; 配水: 1.6; 原水: 7.55; 配水: 7.47; 配水: 32 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.63
| 2021-12-19 | (日) | 晴 | (℃): 3.2; 原水: 12; 配水: 12.1; 原水: 1.2; 配水: 1.2; 原水: 7.64; 配水: 7.59; 配水: 31.3 | 全窒素 | mg/l |  | 3.33
| 2021-12-20 | (月) | 晴 | (℃): 4.2; 原水: 11.7; 配水: 11.8; 原水: 2.2; 配水: 2.2; 原水: 7.76; 配水: 7.76; 配水: 31.3; 配水: 69.8; 配水: 95; 配水: 30.6; 配水: 219; 配水: 0.24 | 全リン | mg/l |  | 0.19
| 2021-12-21 | (火) | 晴 | (℃): 6.4; 原水: 11.5; 配水: 11.5; 原水: 2.2; 配水: 2.2; 原水: 7.77; 配水: 7.77; 配水: 32; 配水: 70.9; 配水: 96.8; 配水: 29.4; 配水: 218; 配水: 0.26 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-12-22 | (水) | 晴 | (℃): 9.9; 原水: 11.4; 配水: 11.5; 原水: 2; 配水: 1.9; 原水: 7.69; 配水: 7.72; 配水: 32.5; 配水: 72.9; 配水: 99.2; 配水: 30.8; 配水: 224; 配水: 0.24 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.1
| 2021-12-23 | (木) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 11.3; 配水: 11.5; 原水: 1.8; 配水: 1.8; 原水: 7.73; 配水: 7.75; 配水: 33.8; 配水: 73.1; 配水: 101.5; 配水: 32.4; 配水: 224; 配水: 0.25 | シリカ | mg/l |  | 28.5
| 2021-12-24 | (金) | 晴 | (℃): 7.3; 原水: 11.3; 配水: 11.4; 原水: 1.7; 配水: 1.7; 原水: 7.77; 配水: 7.77; 配水: 32.6; 配水: 71.6; 配水: 100.3; 配水: 28.8; 配水: 216; 配水: 0.19 | 色度 | 度 |  | 4
| 2021-12-25 | (土) | 曇 | (mm): 12.5; (℃): 7.3; 原水: 11.2; 配水: 11.4; 原水: 1.4; 配水: 1.4; 原水: 7.64; 配水: 7.56; 配水: 32.2; ＰＡＣ: 668; 硫酸: 319 | 懸濁物質 | mg/l |  | <1
| 2021-12-26 | (日) | 晴 | (℃): 3; 原水: 11; 配水: 11.1; 原水: 1.6; 配水: 1.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 32.6; ＰＡＣ: 528; 硫酸: 245
| 2021-12-27 | (月) | 晴 | (℃): 4.4; 原水: 11; 配水: 11.1; 原水: 1.4; 配水: 1.3; 原水: 7.81; 配水: 7.82; 配水: 32.2; 配水: 71.9; 配水: 101.1; 配水: 28.8; 配水: 236; 配水: 0.15
| 2021-12-28 | (火) | 晴 | (℃): 3.3; 原水: 10.7; 配水: 10.8; 原水: 1.4; 配水: 1.4; 原水: 7.82; 配水: 7.81; 配水: 32.8; 配水: 72.5; 配水: 102.5; 配水: 29; 配水: 206; 配水: 0.2
| 2021-12-29 | (水) | 晴 | (℃): 3.3; 原水: 10.3; 配水: 10.4; 原水: 1.2; 配水: 1.2; 原水: 7.73; 配水: 7.7; 配水: 33.1 | 備考
| 2021-12-30 | (木) | 晴 | (℃): 11.9; 原水: 10.3; 配水: 10.5; 原水: 1.6; 配水: 1.6; 原水: 7.62; 配水: 7.56; 配水: 31.7
| 2021-12-31 | (金) | 晴 | (℃): 4.3; 原水: 10.4; 配水: 10.1; 原水: 1.5; 配水: 1.6; 原水: 7.63; 配水: 7.55; 配水: 33.1
| 最高 |  |  | 48 | 18.2 | 14.7 | 14.6 | 2.2 | 2.2 | 7.84 | 7.84 |  | 33.8 |  | 73.1 |  | 102.5 |  | 56.2 |  | 38 |  | 32.4 |  | 236 |  | 0.26 | 668 | 319
| 最低 |  |  | (℃): 3; 原水: 10.3; 配水: 10.1; 原水: 1.2; 配水: 1.2; 原水: 7.55; 配水: 7.47; 配水: 29.8; 配水: 69.7; 配水: 93.2; 配水: 56.2; 配水: 38; 配水: 27.2; 配水: 156; 配水: 0.09
| 平均 |  |  | (℃): 7.6774; 原水: 12.4516; 配水: 12.5581; 原水: 1.7452; 配水: 1.6903; 原水: 7.7068; 配水: 7.7026; 配水: 31.9161; 配水: 71.465; 配水: 97.42; 配水: 56.2; 配水: 38; 配水: 29.615; 配水: 204.25; 配水: 0.177
| 合計 |  |  | (mm): 164; ＰＡＣ: 2010; 硫酸: 867
1月 | 2022-01-01 | (土) | 晴 | (℃): 4; 原水: 10; 配水: 10.3; 原水: 1.1; 配水: 1.1; 原水: 7.85; 配水: 7.8; 配水: 32.8 | 2022-01-06 | 気温 | 3.9 | ℃
| 2022-01-02 | (日) | 曇 | (℃): 2; 原水: 9.8; 配水: 10.1; 原水: 0.7; 配水: 0.7; 原水: 7.72; 配水: 7.68; 配水: 32.1 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2022-01-03 | (月) | 晴 | (℃): 5.9; 原水: 9.4; 配水: 9.7; 原水: 1.3; 配水: 1.3; 原水: 7.66; 配水: 7.59; 配水: 33.5 | 水温 | ℃ | 9.2 | 9.9
| 2022-01-04 | (火) | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 9.3; 配水: 9.6; 原水: 1.7; 配水: 1.6; 原水: 7.83; 配水: 7.83; 配水: 33.6; 配水: 73.6; 配水: 101.3; 配水: 32.4; 配水: 254; 配水: 0.19 | 濁度 | 度 | 0.9 | 0.9
| 2022-01-05 | (水) | 晴 | (℃): 4.3; 原水: 9.3; 配水: 9.6; 原水: 1.3; 配水: 1.3; 原水: 7.83; 配水: 7.84; 配水: 33.4; 配水: 73.1; 配水: 97; 配水: 31.7; 配水: 242; 配水: 0.14 | ｐH |  | 7.88 | 7.89
| 2022-01-06 | (木) | 曇 | (℃): 3.9; 原水: 9.2; 配水: 9.9; 原水: 0.9; 配水: 0.9; 原水: 7.88; 配水: 7.89; 配水: 32.5; 配水: 73.4; 配水: 96.4; 配水: 56.8; 配水: 39.6; 配水: 30.6; 配水: 223; 配水: 0.17 | 電気伝導率 | mS/m |  | 32.5
| 2022-01-07 | (金) | 晴 | (mm): 7.5; (℃): 3.2; 原水: 9.1; 配水: 9; 原水: 1.2; 配水: 1.3; 原水: 7.85; 配水: 7.84; 配水: 33.4; 配水: 73.1; 配水: 96.2; 配水: 31.7; 配水: 195; 配水: 0.06 | 酸消費量 | mg/l |  | 73.4
| 2022-01-08 | (土) | 晴 | (℃): 4.1; 原水: 8.5; 配水: 8.8; 原水: 1.5; 配水: 1.3; 原水: 7.78; 配水: 7.82; 配水: 33.5 | 全硬度 | mg/l |  | 96.4
| 2022-01-09 | (日) | 晴 | (℃): 2.5; 原水: 8.4; 配水: 8.7; 原水: 2.2; 配水: 1.1; 原水: 7.86; 配水: 7.85; 配水: 33.4 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 56.8
| 2022-01-10 | (月) | 曇 | (℃): 7.2; 原水: 8.5; 配水: 8.9; 原水: 1.1; 配水: 1.1; 原水: 7.71; 配水: 7.7; 配水: 33.1 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 39.6
| 2022-01-11 | (火) | 雨 | (mm): 10; (℃): 4.7; 原水: 8.5; 配水: 8.9; 原水: 1.3; 配水: 1.3; 原水: 7.81; 配水: 7.82; 配水: 33.8; 配水: 73.1; 配水: 96.4; 配水: 31.6; 配水: 220; 配水: 0.11 | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.6
| 2022-01-12 | (水) | 晴 | (℃): 5.2; 原水: 8.6; 配水: 8.9; 原水: 1.1; 配水: 1.1; 原水: 7.68; 配水: 7.65; 配水: 32.7; 配水: 74.5; 配水: 97; 配水: 32.4; 配水: 212; 配水: 0.11 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 223
| 2022-01-13 | (木) | 曇 | (℃): 5.6; 原水: 8.5; 配水: 8.8; 原水: 1.1; 配水: 1.1; 原水: 7.71; 配水: 7.68; 配水: 33; 配水: 74.5; 配水: 93.6; 配水: 31.8; 配水: 221; 配水: 0.07 | 全鉄 | mg/l |  | 0.17
| 2022-01-14 | (金) | 晴 | (℃): 4.4; 原水: 8.4; 配水: 8.8; 原水: 0.9; 配水: 0.9; 原水: 7.71; 配水: 7.66; 配水: 33.1; 配水: 73.6; 配水: 97; 配水: 32.4; 配水: 222; 配水: 0.1 | COD | mg/l |  | 1.4
| 2022-01-15 | (土) | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 8.3; 配水: 8.6; 原水: 1.2; 配水: 1.1; 原水: 7.79; 配水: 7.8; 配水: 33.1 | BOD | mg/l |  | 0.5
| 2022-01-16 | (日) | 晴 | (℃): 3.2; 原水: 8.2; 配水: 8.4; 原水: 1.6; 配水: 1.5; 原水: 7.8; 配水: 7.82; 配水: 33.6 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.9
| 2022-01-17 | (月) | 晴 | (℃): 5.4; 原水: 8.2; 配水: 8.5; 原水: 1.6; 配水: 1.6; 原水: 7.72; 配水: 7.71; 配水: 33.8; 配水: 74.8; 配水: 96; 配水: 32.9; 配水: 230; 配水: 0.08 | 全マンガン | mg/l |  | 0.01
| 2022-01-18 | (火) | 晴 | (℃): 5; 原水: 8.1; 配水: 8.3; 原水: 0.9; 配水: 1; 原水: 7.73; 配水: 7.75; 配水: 33.5; 配水: 74.4; 配水: 96.8; 配水: 32.6; 配水: 238; 配水: 0.07 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.03
| 2022-01-19 | (水) | 晴 | (℃): 4.1; 原水: 8.1; 配水: 8.3; 原水: 1.2; 配水: 1.3; 原水: 7.72; 配水: 7.69; 配水: 33.6; 配水: 73.6; 配水: 98.2; 配水: 34; 配水: 240; 配水: 0.06 | 全窒素 | mg/l |  | 3.62
| 2022-01-20 | (木) | 晴 | (℃): 2; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 原水: 1.4; 配水: 1.4; 原水: 7.9; 配水: 7.89; 配水: 34; 配水: 73.6; 配水: 98.2; 配水: 33.9; 配水: 235; 配水: 0.06 | 全リン | mg/l |  | 0.131
| 2022-01-21 | (金) | 晴 | (℃): 4.2; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 原水: 1.3; 配水: 1.3; 原水: 7.77; 配水: 7.73; 配水: 33.8; 配水: 73.9; 配水: 96.2; 配水: 28.8; 配水: 229; 配水: 0.08 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2022-01-22 | (土) | 晴 | (℃): 3.8; 原水: 7.7; 配水: 8; 原水: 1.1; 配水: 1.1; 原水: 7.85; 配水: 7.76; 配水: 33.7 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.2
| 2022-01-23 | (日) | 晴 | (℃): 4.3; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 原水: 1.3; 配水: 1.4; 原水: 7.7; 配水: 7.63; 配水: 33.8 | シリカ | mg/l |  | 30.5
| 2022-01-24 | (月) | 曇 | (℃): 5.3; 原水: 7.7; 配水: 8; 原水: 1.5; 配水: 1.6; 原水: 7.81; 配水: 7.81; 配水: 33.8; 配水: 75.3; 配水: 96.6; 配水: 29.2; 配水: 219; 配水: 0.09 | 色度 | 度 |  | 3
| 2022-01-25 | (火) | 晴 | (mm): 1; (℃): 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 原水: 1.4; 配水: 1.5; 原水: 7.89; 配水: 7.9; 配水: 34; 配水: 74.5; 配水: 97; 配水: 29; 配水: 218; 配水: 0.1 | 懸濁物質 | mg/l |  | <1
| 2022-01-26 | (水) | 曇 | 1 | 3.9 | 7.6 | 7.9 | 1.4 | 1.5 | 7.88 | 7.89 |  | 33.6 |  | 75.3 |  | 96.2 | [5 empty] | 29.1 |  | 228 |  | 0.09 | 61 | 38
| 2022-01-27 | (木) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 7.6; 配水: 7.9; 原水: 1.5; 配水: 1.6; 原水: 7.81; 配水: 7.87; 配水: 34.1; 配水: 75.2; 配水: 98.8; 配水: 28.7; 配水: 216; 配水: 0.17
| 2022-01-28 | (金) | 曇 | (℃): 6; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 原水: 1.8; 配水: 1.8; 原水: 7.86; 配水: 7.88; 配水: 34.1; 配水: 75.3; 配水: 97.2; 配水: 28.5; 配水: 207; 配水: 0.16
| 2022-01-29 | (土) | 曇 | (℃): 4.7; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 原水: 1.6; 配水: 1.6; 原水: 7.84; 配水: 7.75; 配水: 33.2 | 備考
| 2022-01-30 | (日) | 晴 | (℃): 4; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 原水: 1.5; 配水: 1.7; 原水: 7.91; 配水: 7.87; 配水: 33.9
| 2022-01-31 | (月) | 晴 | (℃): 4.7; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 原水: 1.9; 配水: 2; 原水: 7.93; 配水: 7.92; 配水: 33.5; 配水: 75.3; 配水: 97.2; 配水: 28.3; 配水: 245; 配水: 0.2
| 最高 |  |  | 10 | 7.2 | 10 | 10.3 | 2.2 | 2 | 7.93 | 7.92 |  | 34.1 |  | 75.3 |  | 101.3 |  | 56.8 |  | 39.6 |  | 34 |  | 254 |  | 0.2 | 61 | 38
| 最低 |  |  | (℃): 2; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 原水: 0.7; 配水: 0.7; 原水: 7.66; 配水: 7.59; 配水: 32.1; 配水: 73.1; 配水: 93.6; 配水: 56.8; 配水: 39.6; 配水: 28.3; 配水: 195; 配水: 0.06
| 平均 |  |  | (℃): 4.4645; 原水: 8.3452; 配水: 8.6194; 原水: 1.3419; 配水: 1.3258; 原水: 7.7997; 配水: 7.7845; 配水: 33.4516; 配水: 74.2158; 配水: 97.0158; 配水: 56.8; 配水: 39.6; 配水: 31.0316; 配水: 226; 配水: 0.11105
| 合計 |  |  | (mm): 19.5; ＰＡＣ: 61; 硫酸: 38
2月 | 2022-02-01 | (火) | 曇 | (℃): 5.1; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 原水: 2; 配水: 2.1; 原水: 7.82; 配水: 7.81; 配水: 34.1; 配水: 74.3; 配水: 100.1; 配水: 26.9; 配水: 226; 配水: 0.13 | 2022-02-10 | 気温 | 5.3 | ℃
| 2022-02-02 | (水) | 晴 | (℃): 6.7; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 原水: 2.1; 配水: 2.1; 原水: 7.87; 配水: 7.85; 配水: 33.8; 配水: 74.9; 配水: 99.4; 配水: 27.9; 配水: 221; 配水: 0.12 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2022-02-03 | (木) | 晴 | (℃): 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 原水: 2.6; 配水: 2.6; 原水: 7.98; 配水: 7.99; 配水: 34; 配水: 75.3; 配水: 99; 配水: 28.3; 配水: 224; 配水: 0.13 | 水温 | ℃ | 7.7 | 8.2
| 2022-02-04 | (金) | 晴 | (℃): 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 原水: 2.5; 配水: 2.6; 原水: 7.91; 配水: 7.93; 配水: 34.7; 配水: 74.6; 配水: 98.6; 配水: 28.1; 配水: 209; 配水: 0.13 | 濁度 | 度 | 4 | 4
| 2022-02-05 | (土) | 晴 | (℃): 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 原水: 2.7; 配水: 2.7; 原水: 7.86; 配水: 7.88; 配水: 34.3 | ｐH |  | 7.97 | 7.99
| 2022-02-06 | (日) | 晴 | (℃): 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 原水: 3; 配水: 2.9; 原水: 7.96; 配水: 7.87; 配水: 34.2 | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.7
| 2022-02-07 | (月) | 晴 | (℃): 4.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 3.4; 配水: 3.5; 原水: 7.96; 配水: 7.91; 配水: 34.9; 配水: 74.8; 配水: 99; 配水: 27.7; 配水: 192; 配水: 0.17 | 酸消費量 | mg/l |  | 74.9
| 2022-02-08 | (火) | 曇 | (℃): 4.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 原水: 3.9; 配水: 3.8; 原水: 8.1; 配水: 8.14; 配水: 34.7; 配水: 75.4; 配水: 98.2; 配水: 30.4; 配水: 240; 配水: 0.15 | 全硬度 | mg/l |  | 98.8
| 2022-02-09 | (水) | 晴 | (℃): 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 4; 配水: 3.9; 原水: 7.95; 配水: 7.91; 配水: 34.7; 配水: 74.9; 配水: 99.4; 配水: 30.9; 配水: 232; 配水: 0.18 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 58
| 2022-02-10 | (木) | 雨 | 24 | 5.3 | 7.7 | 8.2 | 4 | 4 | 7.97 | 7.99 |  | 34.7 |  | 74.9 |  | 98.8 |  | 58 |  | 40.8 |  | 29.5 |  | 240 |  | 0.17 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 40.8
| 2022-02-11 | (金) | 曇 | (mm): 8; (℃): 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 原水: 4.1; 配水: 3.9; 原水: 8.09; 配水: 8.08; 配水: 34.8 | 塩化物イオン | mg/l |  | 29.5
| 2022-02-12 | (土) | 晴 | (℃): 4.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 原水: 3.9; 配水: 3.7; 原水: 7.87; 配水: 7.78; 配水: 34.6 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 240
| 2022-02-13 | (日) | 曇 | (mm): 19; (℃): 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 4.1; 配水: 3.9; 原水: 7.89; 配水: 7.89; 配水: 34.9 | 全鉄 | mg/l |  | 0.17
| 2022-02-14 | (月) | 曇 | (mm): 4; (℃): 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 原水: 3.9; 配水: 3.5; 原水: 7.99; 配水: 8.01; 配水: 34.1; 配水: 73.8; 配水: 98.2; 配水: 33.2; 配水: 244; 配水: 0.12 | COD | mg/l |  | 2.5
| 2022-02-15 | (火) | 曇 | (℃): 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 3.6; 配水: 3.5; 原水: 7.91; 配水: 7.86; 配水: 34.4; 配水: 74.1; 配水: 97.2; 配水: 33.2; 配水: 234; 配水: 0.15 | BOD | mg/l |  | 1.1
| 2022-02-16 | (水) | 晴 | (℃): 6.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 3.8; 配水: 3.7; 原水: 7.81; 配水: 7.8; 配水: 34.2; 配水: 73.2; 配水: 97.2; 配水: 34.3; 配水: 232; 配水: 0.15; ＰＡＣ: 118; 硫酸: 50 | 溶存酸素 | mg/l |  | 12.2
| 2022-02-17 | (木) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 3.3; 配水: 3.3; 原水: 7.79; 配水: 7.86; 配水: 34.5; 配水: 74.6; 配水: 96.2; 配水: 33.4; 配水: 222; 配水: 0.17 | 全マンガン | mg/l |  | 0.013
| 2022-02-18 | (金) | 晴 | (℃): 6.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 3.5; 配水: 3.5; 原水: 7.98; 配水: 7.99; 配水: 34.3; 配水: 74.3; 配水: 96.6; 配水: 33.6; 配水: 227; 配水: 0.17 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.28
| 2022-02-19 | (土) | 曇 | (mm): 10.5; (℃): 4.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 3.5; 配水: 3.2; 原水: 7.92; 配水: 7.9; 配水: 33.9 | 全窒素 | mg/l |  | 3.95
| 2022-02-20 | (日) | 雨 | (mm): 14; (℃): 6.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 原水: 3.5; 配水: 3.5; 原水: 7.75; 配水: 7.74; 配水: 33.8 | 全リン | mg/l |  | 0.151
| 2022-02-21 | (月) | 晴 | (℃): 4.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 原水: 3.2; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.81; 配水: 34; 配水: 73.9; 配水: 96.8; 配水: 33.8; 配水: 219; 配水: 0.19 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2022-02-22 | (火) | 晴 | (℃): 5.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 原水: 3.3; 配水: 3.4; 原水: 7.71; 配水: 7.92; 配水: 34; 配水: 73.1; 配水: 96.2; 配水: 33.7; 配水: 217; 配水: 0.2 | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.8
| 2022-02-23 | (水) | 晴 | (℃): 4.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 原水: 3.1; 配水: 3.6; 原水: 7.78; 配水: 7.66; 配水: 33.7 | シリカ | mg/l |  | 30.7
| 2022-02-24 | (木) | 曇 | (℃): 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 原水: 3.4; 配水: 4; 原水: 7.63; 配水: 7.69; 配水: 33.5; 配水: 73.5; 配水: 95.6; 配水: 35.6; 配水: 211; 配水: 0.28 | 色度 | 度 |  | 4
| 2022-02-25 | (金) | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 1.8; 配水: 2.2; 原水: 7.69; 配水: 7.71; 配水: 34.2; 配水: 73.2; 配水: 95.2; 配水: 32.7; 配水: 231; 配水: 0.19 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2022-02-26 | (土) | 晴 | (℃): 8.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 原水: 2.1; 配水: 2.4; 原水: 7.9; 配水: 7.87; 配水: 33.9
| 2022-02-27 | (日) | 晴 | (℃): 12.2; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 3.3; 配水: 3.7; 原水: 7.66; 配水: 7.59; 配水: 33.7
| 2022-02-28 | (月) | 晴 | (℃): 9.9; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 原水: 3.1; 配水: 3.5; 原水: 7.73; 配水: 7.72; 配水: 34; 配水: 73; 配水: 94; 配水: 34.2; 配水: 227; 配水: 0.21
| 最高 |  |  | 24 | 12.2 | 7.9 | 8.2 | 4.1 | 4 | 8.1 | 8.14 |  | 34.9 |  | 75.4 |  | 100.1 |  | 58 |  | 40.8 |  | 35.6 |  | 244 |  | 0.28 | 118 | 50 | 備考
| 最低 |  |  | (℃): 2.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 原水: 1.8; 配水: 2.1; 原水: 7.63; 配水: 7.59; 配水: 33.5; 配水: 73; 配水: 94; 配水: 58; 配水: 40.8; 配水: 26.9; 配水: 192; 配水: 0.12
| 平均 |  |  | (℃): 5.2321; 原水: 7.6179; 配水: 7.675; 原水: 3.2393; 配水: 3.2893; 原水: 7.8671; 配水: 7.8629; 配水: 34.2357; 配水: 74.2111; 配水: 97.5389; 配水: 58; 配水: 40.8; 配水: 31.5222; 配水: 224.8889; 配水: 0.16722
| 合計 |  |  | (mm): 79.5; ＰＡＣ: 118; 硫酸: 50
3月 | 2022-03-01 | (火) | 晴 | (℃): 8.6; 原水: 8; 配水: 7.9; 原水: 3.2; 配水: 2.5; 原水: 7.74; 配水: 7.74; 配水: 34; 配水: 72.6; 配水: 94.8; 配水: 34.7; 配水: 200; 配水: 0.22 | 2022-03-03 | 気温 | 10.8 | ℃
| 2022-03-02 | (水) | 晴 | (℃): 12.4; 原水: 8.4; 配水: 8.1; 原水: 2.3; 配水: 1.7; 原水: 7.61; 配水: 7.61; 配水: 34.2; 配水: 73.2; 配水: 94; 配水: 34.3; 配水: 237; 配水: 0.2 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2022-03-03 | (木) | 晴 | (℃): 10.8; 原水: 8.4; 配水: 8.9; 原水: 3; 配水: 2.3; 原水: 7.67; 配水: 7.64; 配水: 34.1; 配水: 73.5; 配水: 92.6; 配水: 55.2; 配水: 37.4; 配水: 34.1; 配水: 222; 配水: 0.2 | 水温 | ℃ | 8.4 | 8.9
| 2022-03-04 | (金) | 曇 | 0.5 | 6.9 | 8.3 | 8 | 2.8 | 2.2 | 7.71 | 7.72 |  | 34 |  | 72.9 |  | 93.2 | [5 empty] | 34.1 |  | 191 |  | 0.15 | 697 | 568 | 濁度 | 度 | 3 | 2.3
| 2022-03-05 | (土) | 曇 | (℃): 8.3; 原水: 8.4; 配水: 8.3; 原水: 2.8; 配水: 1.7; 原水: 7.58; 配水: 7.31; 配水: 33.2; ＰＡＣ: 1178; 硫酸: 964 | ｐH |  | 7.67 | 7.64
| 2022-03-06 | (日) | 晴 | (℃): 8.1; 原水: 8.6; 配水: 8.4; 原水: 2.4; 配水: 1.3; 原水: 7.5; 配水: 7.41; 配水: 33.3; ＰＡＣ: 497; 硫酸: 418 | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.1
| 2022-03-07 | (月) | 晴 | (℃): 8.6; 原水: 8.8; 配水: 8.4; 原水: 3; 配水: 2.3; 原水: 7.7; 配水: 7.71; 配水: 34.8; 配水: 73.2; 配水: 95; 配水: 34.3; 配水: 179; 配水: 0.15 | 酸消費量 | mg/l |  | 73.5
| 2022-03-08 | (火) | 雨 | (mm): 2; (℃): 5.2; 原水: 9; 配水: 8.5; 原水: 3.4; 配水: 2.6; 原水: 7.73; 配水: 7.7; 配水: 34.6; 配水: 73.3; 配水: 94.6; 配水: 34.9; 配水: 196; 配水: 0.23 | 全硬度 | mg/l |  | 92.6
| 2022-03-09 | (水) | 晴 | (℃): 7.6; 原水: 9.2; 配水: 8.6; 原水: 3.1; 配水: 2.5; 原水: 7.58; 配水: 7.62; 配水: 35.3; 配水: 73.6; 配水: 92.8; 配水: 34.8; 配水: 197; 配水: 0.2 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 55.2
| 2022-03-10 | (木) | 晴 | (℃): 8.9; 原水: 9.4; 配水: 8.7; 原水: 3.3; 配水: 2.7; 原水: 7.68; 配水: 7.69; 配水: 34.9; 配水: 74.3; 配水: 94; 配水: 34.7; 配水: 203; 配水: 0.22 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37.4
| 2022-03-11 | (金) | 晴 | (℃): 10.9; 原水: 9.6; 配水: 9; 原水: 3.2; 配水: 2.6; 原水: 7.69; 配水: 7.68; 配水: 34.8; 配水: 73.8; 配水: 95.2; 配水: 36.9; 配水: 203; 配水: 0.24 | 塩化物イオン | mg/l |  | 34.1
| 2022-03-12 | (土) | 晴 | (℃): 15.5; 原水: 9.8; 配水: 9.2; 原水: 3.2; 配水: 2.9; 原水: 7.63; 配水: 7.65; 配水: 34.8 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 222
| 2022-03-13 | (日) | 晴 | (℃): 11.3; 原水: 9.8; 配水: 9.3; 原水: 2.9; 配水: 2.4; 原水: 7.65; 配水: 7.65; 配水: 34.9 | 全鉄 | mg/l |  | 0.2
| 2022-03-14 | (月) | 晴 | (mm): 1; (℃): 17.9; 原水: 10.2; 配水: 9.9; 原水: 2.8; 配水: 2.3; 原水: 7.7; 配水: 7.71; 配水: 35.1; 配水: 74.1; 配水: 95.4; 配水: 35.7; 配水: 243; 配水: 0.15 | COD | mg/l |  | 3.1
| 2022-03-15 | (火) | 雨 | (℃): 8.6; 原水: 10; 配水: 9.7; 原水: 3; 配水: 2.3; 原水: 7.76; 配水: 7.74; 配水: 35; 配水: 75.5; 配水: 96; 配水: 36; 配水: 268; 配水: 0.15 | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2022-03-16 | (水) | 曇 | (℃): 12.1; 原水: 10.2; 配水: 9.9; 原水: 2.6; 配水: 1.8; 原水: 7.63; 配水: 7.61; 配水: 35.5; 配水: 74.8; 配水: 95.2; 配水: 35.5; 配水: 246; 配水: 0.12 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.3
| 2022-03-17 | (木) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 15.6; 原水: 10.3; 配水: 10; 原水: 2.8; 配水: 2.1; 原水: 7.71; 配水: 7.67; 配水: 35.6; 配水: 75.4; 配水: 95.8; 配水: 36.2; 配水: 251; 配水: 0.15 | 全マンガン | mg/l |  | 0.019
| 2022-03-18 | (金) | 雨 | (mm): 28; (℃): 6.4; 原水: 10.1; 配水: 9.9; 原水: 2.7; 配水: 2; 原水: 7.73; 配水: 7.72; 配水: 35.4; 配水: 75.6; 配水: 97; 配水: 36.2; 配水: 238; 配水: 0.14 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.32
| 2022-03-19 | (土) | 晴 | (mm): 6; (℃): 11; 原水: 10.3; 配水: 9.8; 原水: 2.3; 配水: 1.6; 原水: 7.74; 配水: 7.74; 配水: 35.3 | 全窒素 | mg/l |  | 3.58
| 2022-03-20 | (日) | 晴 | (℃): 10; 原水: 10.5; 配水: 9.9; 原水: 2.4; 配水: 1.8; 原水: 7.69; 配水: 7.7; 配水: 34.9 | 全リン | mg/l |  | 0.159
| 2022-03-21 | (月) | 曇 | (℃): 7.6; 原水: 10.5; 配水: 10; 原水: 2; 配水: 1.4; 原水: 7.74; 配水: 7.71; 配水: 35.3 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2022-03-22 | (火) | 雨 | (mm): 3; (℃): 4.6; 原水: 10.7; 配水: 10; 原水: 2.5; 配水: 1.7; 原水: 7.69; 配水: 7.71; 配水: 36.1; 配水: 74.1; 配水: 97.4; 配水: 36.4; 配水: 222; 配水: 0.11; 硫酸: 90 | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.2
| 2022-03-23 | (水) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 5.8; 原水: 10.8; 配水: 10; 原水: 2.3; 配水: 1.8; 原水: 7.72; 配水: 7.72; 配水: 36.1; 配水: 75.5; 配水: 97.6; 配水: 36.9; 配水: 249; 配水: 0.1 | シリカ | mg/l |  | 28.9
| 2022-03-24 | (木) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 7.3; 原水: 11.2; 配水: 10.2; 原水: 2.7; 配水: 2; 原水: 7.67; 配水: 7.68; 配水: 35.9; 配水: 75.6; 配水: 97; 配水: 36.1; 配水: 240; 配水: 0.11; ＰＡＣ: 2 | 色度 | 度 |  | 4
| 2022-03-25 | (金) | 晴 | (℃): 12.3; 原水: 11.4; 配水: 10.4; 原水: 3.6; 配水: 2.6; 原水: 7.68; 配水: 7.65; 配水: 35.1; 配水: 73.6; 配水: 95; 配水: 35.4; 配水: 228; 配水: 0.15 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2022-03-26 | (土) | 曇 | (mm): 5; (℃): 16.4; 原水: 11.5; 配水: 10.8; 原水: 3.2; 配水: 2.4; 原水: 7.51; 配水: 7.52; 配水: 34.6
| 2022-03-27 | (日) | 晴 | (℃): 17.5; 原水: 11.7; 配水: 11.1; 原水: 3; 配水: 2.1; 原水: 7.59; 配水: 7.59; 配水: 35.1
| 2022-03-28 | (月) | 晴 | (℃): 14.6; 原水: 11.7; 配水: 11; 原水: 2.9; 配水: 2; 原水: 7.61; 配水: 7.6; 配水: 35.3; 配水: 73.8; 配水: 95.2; 配水: 37; 配水: 217; 配水: 0.12; 硫酸: 40
| 2022-03-29 | (火) | 曇 | (mm): 2; (℃): 10.4; 原水: 11.6; 配水: 11; 原水: 2.7; 配水: 2; 原水: 7.65; 配水: 7.64; 配水: 35.3; 配水: 73.9; 配水: 94.2; 配水: 37.4; 配水: 226; 配水: 0.12 | 備考
| 2022-03-30 | (水) | 曇 | (℃): 13.7; 原水: 11.8; 配水: 11.1; 原水: 2.6; 配水: 1.8; 原水: 7.63; 配水: 7.6; 配水: 35.3; 配水: 74.3; 配水: 97; 配水: 38.3; 配水: 221; 配水: 0.12
| 2022-03-31 | (木) | 晴 | (mm): 2; (℃): 19.5; 原水: 11.9; 配水: 11.4; 原水: 2.6; 配水: 1.8; 原水: 7.59; 配水: 7.57; 配水: 35.4; 配水: 74.6; 配水: 96.2; 配水: 36.9; 配水: 216; 配水: 0.17
| 最高 |  |  | 28 | 19.5 | 11.9 | 11.4 | 3.6 | 2.9 | 7.76 | 7.74 |  | 36.1 |  | 75.6 |  | 97.6 |  | 55.2 |  | 37.4 |  | 38.3 |  | 268 |  | 0.24 | 1178 | 964
| 最低 |  |  | (℃): 4.6; 原水: 8; 配水: 7.9; 原水: 2; 配水: 1.3; 原水: 7.5; 配水: 7.31; 配水: 33.2; 配水: 72.6; 配水: 92.6; 配水: 55.2; 配水: 37.4; 配水: 34.1; 配水: 179; 配水: 0.1
| 平均 |  |  | (℃): 10.7871; 原水: 10.0677; 配水: 9.5935; 原水: 2.8161; 配水: 2.1032; 原水: 7.6616; 配水: 7.6455; 配水: 34.9419; 配水: 74.1455; 配水: 95.2364; 配水: 55.2; 配水: 37.4; 配水: 35.7636; 配水: 222.4091; 配水: 0.16
| 合計 |  |  | (mm): 51; ＰＡＣ: 2374; 硫酸: 2080
年間 | 最高 |  |  | 135.5 | 35.5 | 28.8 | 27.3 | 6.7 | 5.8 | 8.1 | 8.14 |  | 36.1 |  | 75.6 |  | 102.5 |  | 58 |  | 42.8 |  | 40.2 |  | 268 |  | 0.28 | 1178 | 964
| 最低 |  |  | (℃): 2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 原水: 0.7; 配水: 0.7; 原水: 7.28; 配水: 7.21; 配水: 23.2; 配水: 50.3; 配水: 66.4; 配水: 45.6; 配水: 26.4; 配水: 21.7; 配水: 115; 配水: 0.02
| 平均 |  |  | (℃): 16.843; 原水: 18.2567; 配水: 17.5405; 原水: 2.9985; 配水: 2.4976; 原水: 7.6386; 配水: 7.6276; 配水: 30.9663; 配水: 65.176; 配水: 86.9554; 配水: 51.3; 配水: 34.85; 配水: 31.4525; 配水: 197.3554; 配水: 0.14793
| 合計 |  |  | (mm): 1716.5; ＰＡＣ: 6101; 硫酸: 3768
| 降雨日数 |  | 123

## 皿木
皿木分場
| 日 | 曜日 | 天候 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 薬品使用量(kg) |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 硫酸
4月 | 2021-04-01 | (木) | 晴 | 原水: 14.6; 配水: 16.2; 原水: 4.2; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 31.3; 配水: 74.8; 配水: 92.8; 配水: 37.9; 配水: 233; 配水: 0.13 | 2021-04-08 | 気温 | 18.6 | ℃
| 2021-04-02 | (金) | 曇 | 原水: 14.8; 配水: 16.6; 原水: 4.4; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.1; 配水: 73.6; 配水: 92.8; 配水: 36.4; 配水: 236; 配水: 0.16 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-04-03 | (土) | 晴 | 原水: 14.9; 配水: 16.5; 原水: 3.7; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 32.2 | 水温 | ℃ | 15.6 | 16.9
| 2021-04-04 | (日) | 晴 | 原水: 15.1; 配水: 16.8; 原水: 4.3; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.8 | 濁度 | 度 | 7 | 5.4
| 2021-04-05 | (月) | 雨 | 原水: 15.3; 配水: 15.8; 原水: 3.7; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.9; 配水: 72.7; 配水: 90; 配水: 35.9; 配水: 241; 配水: 0.22 | ｐH |  | 7.4 | 7.4
| 2021-04-06 | (火) | 晴 | 原水: 15.6; 配水: 15; 原水: 3.8; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 30.4; 配水: 71.6; 配水: 87; 配水: 34.2; 配水: 221; 配水: 0.2 | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.7
| 2021-04-07 | (水) | 晴 | 原水: 15.9; 配水: 16.3; 原水: 5.8; 配水: 3.9; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 配水: 29.8; 配水: 68.6; 配水: 86.2; 配水: 33.9; 配水: 192; 配水: 0.26 | 酸消費量 | mg/l |  | 63.6
| 2021-04-08 | (木) | 晴 | 18.6 | 15.6 | 16.9 | 7 | 5.4 | 7.4 | 7.4 |  | 27.7 |  | 63.6 |  | 80 |  | 50.2 |  | 29.8 |  | 30 |  | 198 |  | 0.32 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 80
| 2021-04-09 | (金) | 晴 | 原水: 15.7; 配水: 15.9; 原水: 6.9; 配水: 4.9; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 27.5; 配水: 62.7; 配水: 83; 配水: 31.1; 配水: 190; 配水: 0.24 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50.2
| 2021-04-10 | (土) | 曇 | 原水: 15.7; 配水: 14.7; 原水: 4.5; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 28.8 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 29.8
| 2021-04-11 | (日) | 晴 | 原水: 15.9; 配水: 16.3; 原水: 5.6; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29.6 | 塩化物イオン | mg/l |  | 30
| 2021-04-12 | (月) | 晴 | 原水: 15.9; 配水: 16.9; 原水: 5.6; 配水: 4.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.3; 配水: 64.5; 配水: 84.8; 配水: 30.7; 配水: 202; 配水: 0.27 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 198
| 2021-04-13 | (火) | 曇 | 原水: 15.9; 配水: 16.3; 原水: 6.4; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 28.3; 配水: 62.8; 配水: 83.8; 配水: 35.6; 配水: 170; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 94 | 全鉄 | mg/l |  | 0.32
| 2021-04-14 | (水) | 曇 | 原水: 16.2; 配水: 17.4; 原水: 6.5; 配水: 4.6; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 28.4; 配水: 64.5; 配水: 83.8; 配水: 34.3; 配水: 201; 配水: 0.22 | COD | mg/l |  | 3.9
| 2021-04-15 | (木) | 晴 | 原水: 16.2; 配水: 15.8; 原水: 5.6; 配水: 4.9; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 28.8; 配水: 64.7; 配水: 84.8; 配水: 33.3; 配水: 153; 配水: 0.26 | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2021-04-16 | (金) | 晴 | 原水: 16.3; 配水: 17.3; 原水: 6.3; 配水: 5; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 28.5; 配水: 62.1; 配水: 83; 配水: 34; 配水: 182; 配水: 0.22 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.8
| 2021-04-17 | (土) | 曇 | 原水: 16.2; 配水: 16.8; 原水: 7.1; 配水: 5.2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 28.7 | 全マンガン | mg/l |  | 0.041
| 2021-04-18 | (日) | 晴 | 原水: 16.2; 配水: 17.4; 原水: 7.1; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 28.8 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.41
| 2021-04-19 | (月) | 晴 | 原水: 16.3; 配水: 17; 原水: 6; 配水: 4.7; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28.3; 配水: 60.4; 配水: 80.2; 配水: 34.4; 配水: 169; 配水: 0.23 | 全窒素 | mg/l |  | 2.81
| 2021-04-20 | (火) | 晴 | 原水: 16.4; 配水: 17.8; 原水: 7.2; 配水: 4.9; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28.4; 配水: 59.8; 配水: 81; 配水: 34.6; 配水: 184; 配水: 0.22 | 全リン | mg/l |  | 0.143
| 2021-04-21 | (水) | 晴 | 原水: 16.4; 配水: 17.8; 原水: 6.6; 配水: 4.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.8; 配水: 59.9; 配水: 80.2; 配水: 35.6; 配水: 197; 配水: 0.27 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-04-22 | (木) | 晴 | 原水: 16.5; 配水: 18.2; 原水: 6.5; 配水: 4.5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 28.8; 配水: 58.2; 配水: 81.2; 配水: 36.1; 配水: 202; 配水: 0.23 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.6
| 2021-04-23 | (金) | 晴 | 原水: 16.7; 配水: 16.9; 原水: 6; 配水: 4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28.8; 配水: 60.4; 配水: 82; 配水: 34.8; 配水: 169; 配水: 0.07 | シリカ | mg/l |  | 24.8
| 2021-04-24 | (土) | 晴 | 原水: 17; 配水: 17.7; 原水: 7.6; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 29 | 色度 | 度 |  | 7
| 2021-04-25 | (日) | 晴 | 原水: 17; 配水: 18.5; 原水: 7.1; 配水: 4.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.6 | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2021-04-26 | (月) | 晴 | 原水: 17.1; 配水: 16.7; 原水: 6; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 26.8; 配水: 55.1; 配水: 76; 配水: 32.7; 配水: 168; 配水: 0.12
| 2021-04-27 | (火) | 晴 | 原水: 17.1; 配水: 17.5; 原水: 7.3; 配水: 4.8; 原水: 7.9; 配水: 7.7; 配水: 26.8; 配水: 55.7; 配水: 76; 配水: 34.3; 配水: 139; 配水: 0.12; ＰＡＣ: 5; 硫酸: 3
| 2021-04-28 | (水) | 晴 | 原水: 17; 配水: 18.8; 原水: 8.6; 配水: 5.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 25.7; 配水: 51.6; 配水: 71.2; 配水: 31.9; 配水: 117; 配水: 0.17
| 2021-04-29 | (木) | 雨 | 原水: 17.1; 配水: 18; 原水: 7; 配水: 5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 25.9 | 備考
| 2021-04-30 | (金) | 晴 | 原水: 17.3; 配水: 19.3; 原水: 3.6; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 26; 配水: 52.1; 配水: 72.8; 配水: 34.4; 配水: 132; 配水: 0.09
| 最高 |  |  | 18.6 | 17.3 | 19.3 | 8.6 | 5.4 | 8 | 8 |  | 32.2 |  | 74.8 |  | 92.8 |  | 50.2 |  | 29.8 |  | 37.9 |  | 241 |  | 0.32 | 94 | 3
| 最低 |  |  | 18.6 | 14.6 | 14.7 | 3.6 | 2.9 | 7.4 | 7.4 |  | 25.7 |  | 51.6 |  | 71.2 |  | 50.2 |  | 29.8 |  | 30 |  | 117 |  | 0.07
| 平均 |  |  | 18.6 | 16.13 | 16.97 | 5.9333 | 4.3033 | 7.6733 | 7.6333 |  | 28.7267 |  | 62.8286 |  | 82.5048 |  | 50.2 |  | 29.8 |  | 34.1 |  | 185.5238 |  | 0.2
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 99; 硫酸: 3
5月 | 2021-05-01 | (土) | 晴 | 原水: 17.3; 配水: 19.4; 原水: 3.5; 配水: 2.8; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 26.1 | 2021-05-06 | 気温 | 23 | ℃
| 2021-05-02 | (日) | 晴 | 原水: 17.4; 配水: 18.5; 原水: 3.4; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 26.2 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-05-03 | (月) | 晴 | 原水: 17.7; 配水: 18.5; 原水: 3.7; 配水: 2.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 26.7 | 水温 | ℃ | 17.9 | 19.4
| 2021-05-04 | (火) | 晴 | 原水: 17.7; 配水: 19.5; 原水: 3.9; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 26.9 | 濁度 | 度 | 5.6 | 4.1
| 2021-05-05 | (水) | 晴後雨 | 原水: 17.8; 配水: 19.2; 原水: 7.5; 配水: 4.9; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 27.4 | ｐH |  | 7.7 | 7.6
| 2021-05-06 | (木) | 晴 | 23 | 17.9 | 19.4 | 5.6 | 4.1 | 7.7 | 7.6 |  | 27 |  | 50.9 |  | 71.6 |  | 45.2 |  | 26.4 |  | 34.8 |  | 223 |  | 0.24 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 27
| 2021-05-07 | (金) | 曇 | 原水: 18; 配水: 19; 原水: 5.7; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27; 配水: 52.1; 配水: 74; 配水: 34.6; 配水: 181; 配水: 0.12 | 酸消費量 | mg/l |  | 50.9
| 2021-05-08 | (土) | 晴 | 原水: 18.2; 配水: 20; 原水: 6.5; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.4 | 全硬度 | mg/l |  | 71.6
| 2021-05-09 | (日) | 曇 | 原水: 18.4; 配水: 20.1; 原水: 5.8; 配水: 3.8; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 27.6 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 45.2
| 2021-05-10 | (月) | 晴 | 原水: 18.5; 配水: 20.2; 原水: 5.6; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.3; 配水: 52.4; 配水: 73.6; 配水: 39.2; 配水: 169; 配水: 0.12 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 26.4
| 2021-05-11 | (火) | 曇 | 原水: 18.5; 配水: 19; 原水: 5; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.2; 配水: 53.3; 配水: 74.2; 配水: 39; 配水: 181; 配水: 0.1 | 塩化物イオン | mg/l |  | 34.8
| 2021-05-12 | (水) | 晴 | 原水: 18.8; 配水: 19.4; 原水: 5.3; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.2; 配水: 53.4; 配水: 73.4; 配水: 40.4; 配水: 180; 配水: 0.11 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 223
| 2021-05-13 | (木) | 雨 | 原水: 18.8; 配水: 18.9; 原水: 6.5; 配水: 4.2; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 27.3; 配水: 50; 配水: 73; 配水: 40.6; 配水: 186; 配水: 0.17 | 全鉄 | mg/l |  | 0.24
| 2021-05-14 | (金) | 晴 | 原水: 19; 配水: 20.5; 原水: 6.6; 配水: 3.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 27.3; 配水: 49.8; 配水: 70.8; 配水: 37.4; 配水: 171; 配水: 0.14 | COD | mg/l |  | 3.4
| 2021-05-15 | (土) | 曇 | 原水: 19.1; 配水: 20.9; 原水: 4.5; 配水: 3.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28 | BOD | mg/l |  | 1.1
| 2021-05-16 | (日) | 晴 | 原水: 19.1; 配水: 20.6; 原水: 3.8; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 27.9 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.4
| 2021-05-17 | (月) | 曇 | 原水: 19.3; 配水: 21.2; 原水: 5.6; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 27.3; 配水: 50; 配水: 73; 配水: 36; 配水: 163; 配水: 0.13; ＰＡＣ: 29 | 全マンガン | mg/l |  | 0.02
| 2021-05-18 | (火) | 晴 | 原水: 19.4; 配水: 20.9; 原水: 4.1; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 27.2; 配水: 50.2; 配水: 73.4; 配水: 37.7; 配水: 186; 配水: 0.11 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.56
| 2021-05-19 | (水) | 雨 | 原水: 19.5; 配水: 19.7; 原水: 3.7; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.3; 配水: 51; 配水: 75.4; 配水: 38.5; 配水: 172; 配水: 0.12 | 全窒素 | mg/l |  | 3.12
| 2021-05-20 | (木) | 曇 | 原水: 19.8; 配水: 20.5; 原水: 3.4; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 27.3; 配水: 51.7; 配水: 75.8; 配水: 38.2; 配水: 173; 配水: 0.12 | 全リン | mg/l |  | 0.089
| 2021-05-21 | (金) | 曇 | 原水: 20; 配水: 21.4; 原水: 5.9; 配水: 4.2; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 28.5; 配水: 53.3; 配水: 74.4; 配水: 39; 配水: 207; 配水: 0.21 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-05-22 | (土) | 雨 | 原水: 20.1; 配水: 20.3; 原水: 4.5; 配水: 4.4; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 29.1 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.9
| 2021-05-23 | (日) | 晴 | 原水: 20.3; 配水: 21.2; 原水: 4.2; 配水: 3.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 29 | シリカ | mg/l |  | 19
| 2021-05-24 | (月) | 晴 | 原水: 20.4; 配水: 22.2; 原水: 5.9; 配水: 4.5; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 29; 配水: 54.7; 配水: 76.8; 配水: 40.2; 配水: 195; 配水: 0.19 | 色度 | 度 |  | 5
| 2021-05-25 | (火) | 晴 | 原水: 20.4; 配水: 22.1; 原水: 4.8; 配水: 4.3; 原水: 7.3; 配水: 7.2; 配水: 28.6; 配水: 55.5; 配水: 76.8; 配水: 38.9; 配水: 176; 配水: 0.2 | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2021-05-26 | (水) | 晴 | 原水: 20.4; 配水: 21.8; 原水: 4.3; 配水: 3.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.6; 配水: 54.4; 配水: 75.2; 配水: 38.4; 配水: 204; 配水: 0.14
| 2021-05-27 | (木) | 雨 | 原水: 20.4; 配水: 20.3; 原水: 3.2; 配水: 3.6; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 28.5; 配水: 53.9; 配水: 76; 配水: 38.5; 配水: 189; 配水: 0.13; ＰＡＣ: 5; 硫酸: 2
| 2021-05-28 | (金) | 晴 | 原水: 20.8; 配水: 22.5; 原水: 4; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.7; 配水: 53.3; 配水: 75; 配水: 37.6; 配水: 186; 配水: 0.12
| 2021-05-29 | (土) | 曇 | 原水: 20.4; 配水: 22.1; 原水: 6.2; 配水: 5.2; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 28.2 | 備考
| 2021-05-30 | (日) | 曇 | 原水: 20.6; 配水: 21.8; 原水: 5; 配水: 5; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 27.9
| 2021-05-31 | (月) | 晴 | 原水: 20.9; 配水: 22.1; 原水: 3.8; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 28.5; 配水: 53.4; 配水: 76.2; 配水: 36.7; 配水: 194; 配水: 0.19
| 最高 |  |  | 23 | 20.9 | 22.5 | 7.5 | 5.2 | 7.7 | 7.8 |  | 29.1 |  | 55.5 |  | 76.8 |  | 45.2 |  | 26.4 |  | 40.6 |  | 223 |  | 0.24 | 29 | 2
| 最低 |  |  | 23 | 17.3 | 18.5 | 3.2 | 2.5 | 7.3 | 7.2 |  | 26.1 |  | 49.8 |  | 70.8 |  | 45.2 |  | 26.4 |  | 34.6 |  | 163 |  | 0.1
| 平均 |  |  | 23 | 19.1903 | 20.4258 | 4.8871 | 3.729 | 7.4613 | 7.4484 |  | 27.6839 |  | 52.4056 |  | 74.3667 |  | 45.2 |  | 26.4 |  | 38.0944 |  | 185.3333 |  | 0.14778
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 34; 硫酸: 2
6月 | 2021-06-01 | (火) | 晴 | 原水: 21; 配水: 22; 原水: 4; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 28.2; 配水: 55; 配水: 75.2; 配水: 40.1; 配水: 204; 配水: 0.3 | 2021-06-10 | 気温 | 30.5 | ℃
| 2021-06-02 | (水) | 曇 | 原水: 21.2; 配水: 22.5; 原水: 3.9; 配水: 3.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 28.4; 配水: 55.6; 配水: 76; 配水: 39; 配水: 211; 配水: 0.25 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-06-03 | (木) | 晴 | 原水: 21.3; 配水: 22.5; 原水: 3.6; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.4; 配水: 54.9; 配水: 75.4; 配水: 37.2; 配水: 183; 配水: 0.27 | 水温 | ℃ | 22 | 23.8
| 2021-06-04 | (金) | 雨 | 原水: 21.3; 配水: 21.7; 原水: 3.2; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.4; 配水: 54.7; 配水: 76; 配水: 38.4; 配水: 189; 配水: 0.21 | 濁度 | 度 | 4 | 2.8
| 2021-06-05 | (土) | 曇 | 原水: 21.6; 配水: 22.7; 原水: 3.7; 配水: 3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.9 | ｐH |  | 7.4 | 7.5
| 2021-06-06 | (日) | 曇 | 原水: 21.6; 配水: 22.4; 原水: 3.5; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.1 | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.5
| 2021-06-07 | (月) | 曇 | 原水: 21.7; 配水: 22.7; 原水: 3.2; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.3; 配水: 56.8; 配水: 77; 配水: 41.2; 配水: 223; 配水: 0.19 | 酸消費量 | mg/l |  | 57.7
| 2021-06-08 | (火) | 晴 | 原水: 21.9; 配水: 23.8; 原水: 4.5; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.5; 配水: 57; 配水: 76.4; 配水: 40.6; 配水: 171; 配水: 0.16 | 全硬度 | mg/l |  | 76
| 2021-06-09 | (水) | 晴 | 原水: 22; 配水: 23.7; 原水: 4.3; 配水: 2.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 28.6; 配水: 57.3; 配水: 77.2; 配水: 39.4; 配水: 182; 配水: 0.24 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 48.8
| 2021-06-10 | (木) | 晴 | 30.5 | 22 | 23.8 | 4 | 2.8 | 7.4 | 7.5 |  | 28.5 |  | 57.7 |  | 76 |  | 48.8 |  | 27.2 |  | 39.9 |  | 220 |  | 0.29 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 27.2
| 2021-06-11 | (金) | 晴 | 原水: 22.1; 配水: 23.5; 原水: 3.7; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.4; 配水: 56.5; 配水: 77.2; 配水: 37.5; 配水: 161; 配水: 0.16 | 塩化物イオン | mg/l |  | 39.9
| 2021-06-12 | (土) | 曇 | 原水: 22.2; 配水: 23.3; 原水: 3.4; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29.1 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 220
| 2021-06-13 | (日) | 晴 | 原水: 22.5; 配水: 23.9; 原水: 3.3; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29.1 | 全鉄 | mg/l |  | 0.29
| 2021-06-14 | (月) | 雨 | 原水: 22.6; 配水: 23.2; 原水: 2.8; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.4; 配水: 55.6; 配水: 77.8; 配水: 37.3; 配水: 171; 配水: 0.13 | COD | mg/l |  | 4.3
| 2021-06-15 | (火) | 曇 | 原水: 22.9; 配水: 23.6; 原水: 3.6; 配水: 2.8; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 28.3; 配水: 56.8; 配水: 76; 配水: 35; 配水: 195; 配水: 0.16 | BOD | mg/l |  | 1.2
| 2021-06-16 | (水) | 晴 | 原水: 23.2; 配水: 24; 原水: 3.6; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.4; 配水: 56.4; 配水: 77; 配水: 37.4; 配水: 142; 配水: 0.13; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7
| 2021-06-17 | (木) | 曇 | 原水: 23.2; 配水: 23.9; 原水: 3.2; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.4; 配水: 56.5; 配水: 76; 配水: 36.7; 配水: 183; 配水: 0.15 | 全マンガン | mg/l |  | 0.031
| 2021-06-18 | (金) | 晴 | 原水: 23.4; 配水: 24.4; 原水: 3.3; 配水: 2.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.3; 配水: 56.8; 配水: 77.2; 配水: 37; 配水: 184; 配水: 0.15 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.52
| 2021-06-19 | (土) | 雨 | 原水: 23.4; 配水: 23.5; 原水: 2.8; 配水: 2.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.7 | 全窒素 | mg/l |  | 2.01
| 2021-06-20 | (日) | 雨 | 原水: 23.5; 配水: 23.8; 原水: 2.9; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.3; 配水: 28.8 | 全リン | mg/l |  | 0.096
| 2021-06-21 | (月) | 曇 | 原水: 23.4; 配水: 24.1; 原水: 3.8; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 29.3; 配水: 61.5; 配水: 82.2; 配水: 36; 配水: 181; 配水: 0.22 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-06-22 | (火) | 曇 | 原水: 23.2; 配水: 23.9; 原水: 4.4; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 29; 配水: 63; 配水: 82.6; 配水: 37.5; 配水: 193; 配水: 0.26 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.4
| 2021-06-23 | (水) | 曇 | 原水: 23.1; 配水: 23.7; 原水: 5.4; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 28.8; 配水: 60.9; 配水: 79.6; 配水: 35.1; 配水: 202; 配水: 0.32 | シリカ | mg/l |  | 20
| 2021-06-24 | (木) | 曇 | 原水: 23.2; 配水: 24.3; 原水: 5.1; 配水: 3.3; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 28; 配水: 60.8; 配水: 81.2; 配水: 32.9; 配水: 215; 配水: 0.25 | 色度 | 度 |  | 8
| 2021-06-25 | (金) | 曇 | 原水: 23.2; 配水: 24; 原水: 4.6; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 29; 配水: 64.3; 配水: 82; 配水: 38.4; 配水: 214; 配水: 0.21 | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2021-06-26 | (土) | 晴 | 原水: 23.3; 配水: 24.5; 原水: 5.1; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30.2
| 2021-06-27 | (日) | 曇 | 原水: 23.3; 配水: 24.3; 原水: 4.5; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30.4
| 2021-06-28 | (月) | 晴 | 原水: 23.5; 配水: 24.4; 原水: 4.8; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 29; 配水: 64.4; 配水: 83; 配水: 38; 配水: 205; 配水: 0.19; ＰＡＣ: 47
| 2021-06-29 | (火) | 雨 | 原水: 23.5; 配水: 23.7; 原水: 3.8; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 29.2; 配水: 63.1; 配水: 84.2; 配水: 38.6; 配水: 191; 配水: 0.2 | 備考
| 2021-06-30 | (水) | 曇 | 原水: 23.6; 配水: 24; 原水: 3.4; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 29.2; 配水: 63.3; 配水: 83; 配水: 37.5; 配水: 198; 配水: 0.16
| 最高 |  |  | 30.5 | 23.6 | 24.5 | 5.4 | 3.6 | 7.6 | 7.6 |  | 30.4 |  | 64.4 |  | 84.2 |  | 48.8 |  | 27.2 |  | 41.2 |  | 223 |  | 0.32 | 47 | 2
| 最低 |  |  | 30.5 | 21 | 21.7 | 2.8 | 2.7 | 7.3 | 7.3 |  | 28 |  | 54.7 |  | 75.2 |  | 48.8 |  | 27.2 |  | 32.9 |  | 142 |  | 0.13
| 平均 |  |  | 30.5 | 22.5967 | 23.5267 | 3.8467 | 3.0967 | 7.4433 | 7.44 |  | 28.7767 |  | 58.5864 |  | 78.5545 |  | 48.8 |  | 27.2 |  | 37.7591 |  | 191.7273 |  | 0.20909
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 51; 硫酸: 2
7月 | 2021-07-01 | (木) | 雨 | 原水: 23.5; 配水: 23.6; 原水: 4.2; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.3; 配水: 62.7; 配水: 81.4; 配水: 35; 配水: 199; 配水: 0.42 | 2021-07-08 | 気温 | 23 | ℃
| 2021-07-02 | (金) | 雨 | 原水: 23.2; 配水: 23.6; 原水: 4.3; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28; 配水: 62; 配水: 80; 配水: 32.5; 配水: 174; 配水: 0.2 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-07-03 | (土) | 雨 | 原水: 22.9; 配水: 23.5; 原水: 4.8; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 27.1 | 水温 | ℃ | 22.7 | 23.5
| 2021-07-04 | (日) | 雨 | 原水: 22.9; 配水: 23; 原水: 5.3; 配水: 4; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 25.3 | 濁度 | 度 | 5 | 3.7
| 2021-07-05 | (月) | 雨 | 原水: 22.9; 配水: 23.4; 原水: 6.3; 配水: 3.3; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 27.5; 配水: 54.8; 配水: 75; 配水: 30.9; 配水: 179; 配水: 0.2 | ｐH |  | 7.3 | 7.3
| 2021-07-06 | (火) | 曇 | 原水: 22.7; 配水: 23.8; 原水: 6.7; 配水: 4.5; 原水: 7.3; 配水: 7.2; 配水: 26; 配水: 51.5; 配水: 66.8; 配水: 29.7; 配水: 177; 配水: 0.26 | 電気伝導率 | mS/m |  | 25.3
| 2021-07-07 | (水) | 曇 | 原水: 22.5; 配水: 23.6; 原水: 6.4; 配水: 4.3; 原水: 7.3; 配水: 7.2; 配水: 25.2; 配水: 54.7; 配水: 71; 配水: 28.3; 配水: 166; 配水: 0.24 | 酸消費量 | mg/l |  | 58.5
| 2021-07-08 | (木) | 曇 | 23 | 22.7 | 23.5 | 5 | 3.7 | 7.3 | 7.3 |  | 25.3 |  | 58.5 |  | 76 |  | 47.2 |  | 28.8 |  | 27.8 |  | 183 |  | 0.25 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 76
| 2021-07-09 | (金) | 雨 | 原水: 22.9; 配水: 23.8; 原水: 4.2; 配水: 3.1; 原水: 7.3; 配水: 7.2; 配水: 26.4; 配水: 59.1; 配水: 78.2; 配水: 29; 配水: 157; 配水: 0.19 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 47.2
| 2021-07-10 | (土) | 晴 | 原水: 23; 配水: 24.9; 原水: 5; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 28 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 28.8
| 2021-07-11 | (日) | 晴 | 原水: 23; 配水: 24.5; 原水: 4.6; 配水: 3.1; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 28.2 | 塩化物イオン | mg/l |  | 27.8
| 2021-07-12 | (月) | 晴 | 原水: 23.3; 配水: 24.8; 原水: 3.8; 配水: 2.7; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 26.9; 配水: 63.6; 配水: 81; 配水: 31.2; 配水: 170; 配水: 0.15 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 183
| 2021-07-13 | (火) | 曇 | 原水: 23.4; 配水: 24.3; 原水: 2.9; 配水: 2.6; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 26.8; 配水: 60.5; 配水: 77.6; 配水: 32.5; 配水: 170; 配水: 0.15 | 全鉄 | mg/l |  | 0.25
| 2021-07-14 | (水) | 曇 | 原水: 23.5; 配水: 24.2; 原水: 2.8; 配水: 2.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 26.8; 配水: 60.2; 配水: 77; 配水: 31.4; 配水: 141; 配水: 0.13 | COD | mg/l |  | 3.6
| 2021-07-15 | (木) | 曇 | 原水: 23.7; 配水: 24.9; 原水: 3.9; 配水: 2.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 26.7; 配水: 59.7; 配水: 76.4; 配水: 31.7; 配水: 162; 配水: 0.15 | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2021-07-16 | (金) | 晴 | 原水: 23.9; 配水: 25.1; 原水: 4; 配水: 3.3; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 25.9; 配水: 59.2; 配水: 74.6; 配水: 28.8; 配水: 163; 配水: 0.21 | 溶存酸素 | mg/l |  | 6.2
| 2021-07-17 | (土) | 晴 | 原水: 24.1; 配水: 25.2; 原水: 3.2; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 26.2 | 全マンガン | mg/l |  | 0.031
| 2021-07-18 | (日) | 晴 | 原水: 24.3; 配水: 25.4; 原水: 3.2; 配水: 2.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 26.7 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.6
| 2021-07-19 | (月) | 曇 | 原水: 24.5; 配水: 25.6; 原水: 2.8; 配水: 2.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 26.2; 配水: 60.6; 配水: 77.2; 配水: 29.1; 配水: 172; 配水: 0.13; ＰＡＣ: 6; 硫酸: 3 | 全窒素 | mg/l |  | 2.22
| 2021-07-20 | (火) | 晴 | 原水: 24.8; 配水: 26; 原水: 3; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 26.3; 配水: 60.8; 配水: 77; 配水: 31.7; 配水: 163; 配水: 0.14 | 全リン | mg/l |  | 0.107
| 2021-07-21 | (水) | 晴 | 原水: 25; 配水: 26.1; 原水: 2.8; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 26.3; 配水: 60.5; 配水: 77.2; 配水: 32.2; 配水: 151; 配水: 0.14 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-07-22 | (木) | 晴 | 原水: 25.3; 配水: 26.4; 原水: 2.5; 配水: 2.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 27 | 硫酸イオン | mg/l |  | 17.7
| 2021-07-23 | (金) | 晴 | 原水: 25.4; 配水: 26.5; 原水: 2.5; 配水: 2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 27 | シリカ | mg/l |  | 21.8
| 2021-07-24 | (土) | 晴 | 原水: 25.8; 配水: 26.8; 原水: 2.5; 配水: 2; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 配水: 26.9 | 色度 | 度 |  | 9
| 2021-07-25 | (日) | 晴 | 原水: 26.1; 配水: 27.1; 原水: 2.6; 配水: 2.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 27.1 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2021-07-26 | (月) | 曇 | 原水: 26.3; 配水: 27.1; 原水: 2.5; 配水: 2; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 26.3; 配水: 61.5; 配水: 77.2; 配水: 31.2; 配水: 163; 配水: 0.06
| 2021-07-27 | (火) | 雨 | 原水: 26.3; 配水: 26.5; 原水: 2; 配水: 2; 原水: 7.9; 配水: 7.7; 配水: 26.2; 配水: 60.7; 配水: 76; 配水: 29.6; 配水: 139; 配水: 0.06
| 2021-07-28 | (水) | 晴 | 原水: 26.8; 配水: 27.7; 原水: 2.4; 配水: 2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 26; 配水: 59.9; 配水: 76.8; 配水: 29.4; 配水: 149; 配水: 0.09
| 2021-07-29 | (木) | 曇 | 原水: 26.5; 配水: 27.7; 原水: 2.9; 配水: 2; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 25.8; 配水: 59.8; 配水: 75.2; 配水: 29.4; 配水: 155; 配水: 0.06 | 備考
| 2021-07-30 | (金) | 曇 | 原水: 26.5; 配水: 27.7; 原水: 2.9; 配水: 2.3; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 25.8; 配水: 59.9; 配水: 74.6; 配水: 27.8; 配水: 154; 配水: 0.12
| 2021-07-31 | (土) | 晴 | 原水: 26.6; 配水: 27.5; 原水: 2.6; 配水: 2.3; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 26.1
| 最高 |  |  | 23 | 26.8 | 27.7 | 6.7 | 4.5 | 7.9 | 7.8 |  | 28.3 |  | 63.6 |  | 81.4 |  | 47.2 |  | 28.8 |  | 35 |  | 199 |  | 0.42 | 6 | 3
| 最低 |  |  | 23 | 22.5 | 23 | 2 | 2 | 7.2 | 7.2 |  | 25.2 |  | 51.5 |  | 66.8 |  | 47.2 |  | 28.8 |  | 27.8 |  | 139 |  | 0.06
| 平均 |  |  | 23 | 24.3323 | 25.2839 | 3.6968 | 2.7742 | 7.4484 | 7.4097 |  | 26.5903 |  | 59.51 |  | 76.31 |  | 47.2 |  | 28.8 |  | 30.46 |  | 164.35 |  | 0.1675
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 6; 硫酸: 3
8月 | 2021-08-01 | (日) | 晴 | 原水: 26.9; 配水: 28.1; 原水: 2.4; 配水: 2.2; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 26.5 | 2021-08-05 | 気温 | 31.5 | ℃
| 2021-08-02 | (月) | 晴 | 原水: 26.9; 配水: 28.6; 原水: 2.2; 配水: 2.1; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 25.9; 配水: 60.2; 配水: 76.8; 配水: 30.3; 配水: 182; 配水: 0.05 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-08-03 | (火) | 雨 | 原水: 27.1; 配水: 28.7; 原水: 2.4; 配水: 1.7; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 26; 配水: 60.8; 配水: 76; 配水: 32.1; 配水: 180; 配水: 0.08 | 水温 | ℃ | 27.4 | 29
| 2021-08-04 | (水) | 晴 | 原水: 27.3; 配水: 28.7; 原水: 2.5; 配水: 1.8; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.1; 配水: 59.8; 配水: 75.4; 配水: 30.7; 配水: 178; 配水: 0.07 | 濁度 | 度 | 2 | 1.9
| 2021-08-05 | (木) | 晴 | 31.5 | 27.4 | 29 | 2 | 1.9 | 7.6 | 7.5 |  | 26 |  | 59.3 |  | 76.8 |  | 47.4 |  | 29.4 |  | 30.8 |  | 183 |  | 0.08 |  |  | ｐH |  | 7.6 | 7.5
| 2021-08-06 | (金) | 晴 | 原水: 27.4; 配水: 28.5; 原水: 2; 配水: 1.5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 25.9; 配水: 57.9; 配水: 76.6; 配水: 28.6; 配水: 222; 配水: 0.08 | 電気伝導率 | mS/m |  | 26
| 2021-08-07 | (土) | 雨 | 原水: 27.5; 配水: 28.3; 原水: 1.9; 配水: 1.7; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 28.2 | 酸消費量 | mg/l |  | 59.3
| 2021-08-08 | (日) | 雨 | 原水: 27.5; 配水: 27.8; 原水: 1.5; 配水: 1.7; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 28.1 | 全硬度 | mg/l |  | 76.8
| 2021-08-09 | (月) | 曇 | 原水: 27.8; 配水: 28.6; 原水: 2.3; 配水: 1.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 27.5 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 47.4
| 2021-08-10 | (火) | 晴 | 原水: 27.8; 配水: 29; 原水: 2.5; 配水: 2.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 24.7; 配水: 57.6; 配水: 73.4; 配水: 29.2; 配水: 203; 配水: 0.07 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 29.4
| 2021-08-11 | (水) | 晴 | 原水: 27.4; 配水: 29.2; 原水: 4.1; 配水: 2.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 24.4; 配水: 57.1; 配水: 71.8; 配水: 26.8; 配水: 207; 配水: 0.07 | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.8
| 2021-08-12 | (木) | 曇 | 原水: 27.2; 配水: 27.9; 原水: 4; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 24.2; 配水: 52.8; 配水: 68; 配水: 24; 配水: 191; 配水: 0.06 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 183
| 2021-08-13 | (金) | 雨 | 原水: 27.2; 配水: 27.3; 原水: 3.3; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 24; 配水: 55.7; 配水: 72; 配水: 24.4; 配水: 203; 配水: 0.09 | 全鉄 | mg/l |  | 0.08
| 2021-08-14 | (土) | 雨 | 原水: 27.3; 配水: 27.7; 原水: 2.6; 配水: 2.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 27.2 | COD | mg/l |  | 3.3
| 2021-08-15 | (日) | 雨 | 原水: 26.7; 配水: 26.2; 原水: 2.4; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.4; 配水: 27.4 | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2021-08-16 | (月) | 曇 | 原水: 26.2; 配水: 26; 原水: 3; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 24.4; 配水: 56.5; 配水: 72; 配水: 25; 配水: 219; 配水: 0.08 | 溶存酸素 | mg/l |  | 5.8
| 2021-08-17 | (火) | 曇 | 原水: 25.4; 配水: 26.3; 原水: 4.9; 配水: 4.2; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 22.6; 配水: 52.8; 配水: 68; 配水: 23.9; 配水: 197; 配水: 0.1 | 全マンガン | mg/l |  | 0.023
| 2021-08-18 | (水) | 晴 | 原水: 25.5; 配水: 27; 原水: 4.9; 配水: 4.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 22.4; 配水: 51.5; 配水: 67; 配水: 21.6; 配水: 197; 配水: 0.08 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.5
| 2021-08-19 | (木) | 晴 | 原水: 25.8; 配水: 27.4; 原水: 4; 配水: 3.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 23.6; 配水: 53.9; 配水: 71.2; 配水: 23.2; 配水: 200; 配水: 0.08 | 全窒素 | mg/l |  | 1.8
| 2021-08-20 | (金) | 晴 | 原水: 26; 配水: 27.4; 原水: 3.5; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 24.2; 配水: 58.5; 配水: 74; 配水: 27.2; 配水: 170; 配水: 0.18 | 全リン | mg/l |  | 0.096
| 2021-08-21 | (土) | 晴 | 原水: 26.2; 配水: 27.6; 原水: 3.5; 配水: 2.8; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.1 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-08-22 | (日) | 曇 | 原水: 26.5; 配水: 27.6; 原水: 2.8; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.4 | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.7
| 2021-08-23 | (月) | 曇 | 原水: 26.2; 配水: 26.9; 原水: 3; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 26; 配水: 60.6; 配水: 79; 配水: 24.7; 配水: 180; 配水: 0.13; ＰＡＣ: 31; 硫酸: 12 | シリカ | mg/l |  | 22.9
| 2021-08-24 | (火) | 曇 | 原水: 26.5; 配水: 27.8; 原水: 3; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 26; 配水: 60.2; 配水: 79.2; 配水: 25.5; 配水: 148; 配水: 0.14 | 色度 | 度 |  | 6
| 2021-08-25 | (水) | 晴 | 原水: 26.6; 配水: 27.7; 原水: 2.9; 配水: 2.5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 26; 配水: 59.3; 配水: 77.2; 配水: 26.9; 配水: 160; 配水: 0.09; ＰＡＣ: 5; 硫酸: 2 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2021-08-26 | (木) | 晴 | 原水: 26.6; 配水: 28.8; 原水: 3.4; 配水: 2.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 25.9; 配水: 60.5; 配水: 78; 配水: 24.2; 配水: 192; 配水: 0.11
| 2021-08-27 | (金) | 晴 | 原水: 26.7; 配水: 27.9; 原水: 2.2; 配水: 1.4; 原水: 7.6; 配水: 7.3; 配水: 25.8; 配水: 57.5; 配水: 78.4; 配水: 27; 配水: 186; 配水: 0.12; ＰＡＣ: 234
| 2021-08-28 | (土) | 曇 | 原水: 27; 配水: 28.6; 原水: 2.6; 配水: 2.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 28.2
| 2021-08-29 | (日) | 晴 | 原水: 27.2; 配水: 28.5; 原水: 2.6; 配水: 2.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.1 | 備考
| 2021-08-30 | (月) | 晴 | 原水: 27.3; 配水: 29.4; 原水: 3.1; 配水: 2.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 25.8; 配水: 60.6; 配水: 80; 配水: 27.5; 配水: 189; 配水: 0.11
| 2021-08-31 | (火) | 曇 | 原水: 27.4; 配水: 28.5; 原水: 2.9; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 26; 配水: 59.3; 配水: 80.8; 配水: 24.7; 配水: 185; 配水: 0.12
| 最高 |  |  | 31.5 | 27.8 | 29.4 | 4.9 | 4.5 | 7.6 | 7.6 |  | 28.2 |  | 60.8 |  | 80.8 |  | 47.4 |  | 29.4 |  | 32.1 |  | 222 |  | 0.18 | 234 | 12
| 最低 |  |  | 原水: 25.4; 配水: 26; 原水: 1.5; 配水: 1.4; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 22.4; 配水: 51.5; 配水: 67; 配水: 47.4; 配水: 29.4; 配水: 21.6; 配水: 148; 配水: 0.05
| 平均 |  |  | 原水: 26.8548; 配水: 27.9677; 原水: 2.9161; 配水: 2.4806; 原水: 7.5032; 配水: 7.4516; 配水: 25.8581; 配水: 57.7333; 配水: 74.8381; 配水: 47.4; 配水: 29.4; 配水: 26.5857; 配水: 189.1429; 配水: 0.094762
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 270; 硫酸: 14
9月 | 2021-09-01 | (水) | 曇 | 原水: 27.4; 配水: 27.5; 原水: 1.8; 配水: 2.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 26.1; 配水: 62.6; 配水: 82; 配水: 26.7; 配水: 169; 配水: 0.06 | 2021-09-09 | 気温 | 20.9 | ℃
| 2021-09-02 | (木) | 雨 | 原水: 27.1; 配水: 26.7; 原水: 2.2; 配水: 1.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 25.9; 配水: 61.2; 配水: 80.4; 配水: 27.2; 配水: 193; 配水: 0.05 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-09-03 | (金) | 雨 | 原水: 26.6; 配水: 26.4; 原水: 1.3; 配水: 1.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26; 配水: 60.2; 配水: 81; 配水: 27; 配水: 198; 配水: 0.08 | 水温 | ℃ | 24.3 | 24.6
| 2021-09-04 | (土) | 曇 | 原水: 26; 配水: 26.1; 原水: 3.3; 配水: 2.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.3 | 濁度 | 度 | 3.2 | 2.1
| 2021-09-05 | (日) | 雨 | 原水: 25.3; 配水: 25.5; 原水: 3; 配水: 2.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28 | ｐH |  | 7.5 | 7.4
| 2021-09-06 | (月) | 曇 | 原水: 24.6; 配水: 25; 原水: 3.8; 配水: 2.5; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 26.1; 配水: 61.6; 配水: 81.6; 配水: 26.8; 配水: 203; 配水: 0.14 | 電気伝導率 | mS/m |  | 26.2
| 2021-09-07 | (火) | 晴 | 原水: 24.8; 配水: 25; 原水: 3.7; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26; 配水: 62.6; 配水: 81.4; 配水: 25.5; 配水: 184; 配水: 0.13 | 酸消費量 | mg/l |  | 61
| 2021-09-08 | (水) | 晴後曇 | 原水: 24.5; 配水: 25.1; 原水: 3.6; 配水: 2.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.1; 配水: 62.1; 配水: 82; 配水: 25.8; 配水: 184; 配水: 0.11 | 全硬度 | mg/l |  | 82.8
| 2021-09-09 | (木) | 雨 | 20.9 | 24.3 | 24.6 | 3.2 | 2.1 | 7.5 | 7.4 |  | 26.2 |  | 61 |  | 82.8 |  | 49.4 |  | 33.4 |  | 25.6 |  | 181 |  | 0.13 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 49.4
| 2021-09-10 | (金) | 曇 | 原水: 24.1; 配水: 25; 原水: 3.4; 配水: 2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.4; 配水: 63.5; 配水: 84; 配水: 29.6; 配水: 193; 配水: 0.11 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 33.4
| 2021-09-11 | (土) | 曇 | 原水: 24; 配水: 25; 原水: 3.3; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.6 | 塩化物イオン | mg/l |  | 25.6
| 2021-09-12 | (日) | 曇 | 原水: 24.2; 配水: 24.8; 原水: 3.3; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.7 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 181
| 2021-09-13 | (月) | 曇 | 原水: 24.1; 配水: 25; 原水: 3.3; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.6; 配水: 63.8; 配水: 84.4; 配水: 29.2; 配水: 201; 配水: 0.13 | 全鉄 | mg/l |  | 0.13
| 2021-09-14 | (火) | 曇 | 原水: 24.1; 配水: 24.7; 原水: 3.3; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.9; 配水: 63.7; 配水: 85; 配水: 28.5; 配水: 195; 配水: 0.09 | COD | mg/l |  | 2.4
| 2021-09-15 | (水) | 晴 | 原水: 24.3; 配水: 24.7; 原水: 2.6; 配水: 2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.6; 配水: 63.7; 配水: 84; 配水: 29.3; 配水: 192; 配水: 0.07 | BOD | mg/l |  | 1
| 2021-09-16 | (木) | 曇 | 原水: 24.2; 配水: 24.6; 原水: 2.6; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.8; 配水: 63.9; 配水: 85.4; 配水: 28; 配水: 170; 配水: 0.1 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.2
| 2021-09-17 | (金) | 曇 | 原水: 25.7; 配水: 24.8; 原水: 3.1; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.8; 配水: 64.2; 配水: 84.4; 配水: 28.3; 配水: 195; 配水: 0.09 | 全マンガン | mg/l |  | 0.016
| 2021-09-18 | (土) | 雨 | 原水: 24.1; 配水: 24.5; 原水: 2.4; 配水: 2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 29.1 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.13
| 2021-09-19 | (日) | 曇 | 原水: 24; 配水: 24.6; 原水: 3.2; 配水: 2.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 29.3 | 全窒素 | mg/l |  | 2.71
| 2021-09-20 | (月) | 晴 | 原水: 23.8; 配水: 24.5; 原水: 3.7; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 29.1 | 全リン | mg/l |  | 0.125
| 2021-09-21 | (火) | 晴 | 原水: 23.9; 配水: 24.4; 原水: 4.6; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 26.6; 配水: 62.1; 配水: 84; 配水: 29.5; 配水: 208; 配水: 0.13 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-09-22 | (水) | 曇 | 原水: 24; 配水: 24.7; 原水: 2.3; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 26.7; 配水: 63.7; 配水: 84.8; 配水: 28.3; 配水: 173; 配水: 0.14 | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.2
| 2021-09-23 | (木) | 晴 | 原水: 24.2; 配水: 25; 原水: 3.3; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 29.1 | シリカ | mg/l |  | 25.3
| 2021-09-24 | (金) | 晴 | 原水: 24.1; 配水: 25.1; 原水: 3.8; 配水: 2.7; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 27.1; 配水: 65.5; 配水: 85.8; 配水: 27.8; 配水: 185; 配水: 0.12 | 色度 | 度 |  | 7
| 2021-09-25 | (土) | 曇 | 原水: 24.3; 配水: 24.8; 原水: 3.1; 配水: 2.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.2 | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2021-09-26 | (日) | 曇 | 原水: 24.2; 配水: 24.5; 原水: 2.6; 配水: 2.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28.9
| 2021-09-27 | (月) | 曇 | 原水: 23.9; 配水: 24.4; 原水: 2.7; 配水: 2.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 26.8; 配水: 62.3; 配水: 86; 配水: 27.8; 配水: 192; 配水: 0.12
| 2021-09-28 | (火) | 晴 | 原水: 23.6; 配水: 24.1; 原水: 3.5; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.3; 配水: 65.6; 配水: 86.2; 配水: 29.2; 配水: 188; 配水: 0.16
| 2021-09-29 | (水) | 晴 | 原水: 23.5; 配水: 24.1; 原水: 3.9; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.2; 配水: 62; 配水: 86.4; 配水: 29.6; 配水: 200; 配水: 0.14 | 備考
| 2021-09-30 | (木) | 曇 | 原水: 23.4; 配水: 24.7; 原水: 4; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27.4; 配水: 63.8; 配水: 88; 配水: 28.5; 配水: 180; 配水: 0.12
| 最高 |  |  | 20.9 | 27.4 | 27.5 | 4.6 | 3.2 | 7.7 | 7.7 |  | 29.3 |  | 65.6 |  | 88 |  | 49.4 |  | 33.4 |  | 29.6 |  | 208 |  | 0.16
| 最低 |  |  | 20.9 | 23.4 | 24.1 | 1.3 | 1.8 | 7.5 | 7.4 |  | 25.9 |  | 60.2 |  | 80.4 |  | 49.4 |  | 33.4 |  | 25.5 |  | 169 |  | 0.05
| 平均 |  |  | 20.9 | 24.5433 | 24.9967 | 3.13 | 2.3633 | 7.5633 | 7.5467 |  | 27.33 |  | 62.955 |  | 83.98 |  | 49.4 |  | 33.4 |  | 27.91 |  | 189.2 |  | 0.111
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0
10月 | 2021-10-01 | (金) | 雨 | 原水: 23.2; 配水: 22.7; 原水: 3; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.3; 配水: 66.4; 配水: 87.2; 配水: 28.9; 配水: 202; 配水: 0.08 | 2021-10-07 | 気温 | 26 | ℃
| 2021-10-02 | (土) | 晴 | 原水: 22.9; 配水: 24.3; 原水: 3.2; 配水: 2.5; 原水: 7.7; 配水: 7.5; 配水: 29.2 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-10-03 | (日) | 曇 | 原水: 22.7; 配水: 23.6; 原水: 4.1; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.8 | 水温 | ℃ | 22.9 | 23.9
| 2021-10-04 | (月) | 晴 | 原水: 22.7; 配水: 24.3; 原水: 5.2; 配水: 4.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 24.6; 配水: 59.1; 配水: 78.2; 配水: 26.6; 配水: 184; 配水: 0.12 | 濁度 | 度 | 3.5 | 2.7
| 2021-10-05 | (火) | 晴 | 原水: 22.8; 配水: 24.3; 原水: 4.3; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 25.4; 配水: 62.5; 配水: 81.4; 配水: 26.9; 配水: 180; 配水: 0.09 | ｐH |  | 7.6 | 7.6
| 2021-10-06 | (水) | 晴 | 原水: 22.8; 配水: 24.2; 原水: 4.3; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 26.2; 配水: 63.5; 配水: 83.8; 配水: 27.8; 配水: 181; 配水: 0.1 | 電気伝導率 | mS/m |  | 26.3
| 2021-10-07 | (木) | 曇 | 26 | 22.9 | 23.9 | 3.5 | 2.7 | 7.6 | 7.6 |  | 26.3 |  | 63.6 |  | 83.8 |  | 49 |  | 34.8 |  | 28.9 |  | 186 |  | 0.07 | 8 | 2 | 酸消費量 | mg/l |  | 63.6
| 2021-10-08 | (金) | 晴 | 原水: 23; 配水: 24.2; 原水: 3.2; 配水: 2.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 26; 配水: 62.5; 配水: 85; 配水: 28.3; 配水: 184; 配水: 0.09; ＰＡＣ: 8 | 全硬度 | mg/l |  | 83.8
| 2021-10-09 | (土) | 曇 | 原水: 23.1; 配水: 24; 原水: 3; 配水: 2.3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 28.5 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 49
| 2021-10-10 | (日) | 曇 | 原水: 23.1; 配水: 23.4; 原水: 2.8; 配水: 2.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28.4 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34.8
| 2021-10-11 | (月) | 晴 | 原水: 23.1; 配水: 24.4; 原水: 2.7; 配水: 2.1; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 26.1; 配水: 63; 配水: 84; 配水: 27.8; 配水: 193; 配水: 0.11 | 塩化物イオン | mg/l |  | 28.9
| 2021-10-12 | (火) | 曇 | 原水: 23.2; 配水: 23.5; 原水: 3.3; 配水: 2.4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 26.1; 配水: 62.9; 配水: 84.2; 配水: 27.5; 配水: 192; 配水: 0.15 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 186
| 2021-10-13 | (水) | 雨 | 原水: 22.9; 配水: 20.2; 原水: 2.5; 配水: 2.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 26.1; 配水: 62.5; 配水: 84.4; 配水: 28.4; 配水: 188; 配水: 0.16 | 全鉄 | mg/l |  | 0.07
| 2021-10-14 | (木) | 曇 | 原水: 22.7; 配水: 22.8; 原水: 2.5; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 26; 配水: 62.2; 配水: 84; 配水: 28.1; 配水: 189; 配水: 0.17 | COD | mg/l |  | 2.4
| 2021-10-15 | (金) | 晴 | 原水: 23; 配水: 23.6; 原水: 3.9; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 26.1; 配水: 62.7; 配水: 83; 配水: 28.2; 配水: 193; 配水: 0.15 | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2021-10-16 | (土) | 曇 | 原水: 23.1; 配水: 23.5; 原水: 2.8; 配水: 2.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 28.3 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.7
| 2021-10-17 | (日) | 雨 | 原水: 22.3; 配水: 22.1; 原水: 2.8; 配水: 2.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 28.2 | 全マンガン | mg/l |  | 0.014
| 2021-10-18 | (月) | 晴 | 原水: 22; 配水: 21.6; 原水: 2.7; 配水: 2.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 26; 配水: 61.9; 配水: 83.2; 配水: 28.1; 配水: 195; 配水: 0.21 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.51
| 2021-10-19 | (火) | 雨 | 原水: 21.5; 配水: 20.9; 原水: 3.4; 配水: 2.2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 26.1; 配水: 63; 配水: 83.4; 配水: 28.3; 配水: 195; 配水: 0.21 | 全窒素 | mg/l |  | 3.27
| 2021-10-20 | (水) | 晴 | 原水: 21.6; 配水: 21.4; 原水: 4.7; 配水: 2.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 26; 配水: 62.1; 配水: 82.8; 配水: 27.5; 配水: 193; 配水: 0.18 | 全リン | mg/l |  | 0.13
| 2021-10-21 | (木) | 曇 | 原水: 20.8; 配水: 21.4; 原水: 4.4; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 26; 配水: 63.2; 配水: 85.2; 配水: 28.1; 配水: 195; 配水: 0.2 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-10-22 | (金) | 雨 | 原水: 19.2; 配水: 19.1; 原水: 4.3; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.3; 配水: 64.2; 配水: 90; 配水: 27.5; 配水: 202; 配水: 0.15 | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.8
| 2021-10-23 | (土) | 晴 | 原水: 19.6; 配水: 19.8; 原水: 4.5; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 30.1 | シリカ | mg/l |  | 25.8
| 2021-10-24 | (日) | 晴 | 原水: 19.9; 配水: 19.5; 原水: 5.1; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29.6 | 色度 | 度 |  | 8
| 2021-10-25 | (月) | 晴 | 原水: 18.5; 配水: 19.5; 原水: 4.1; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.3; 配水: 64.9; 配水: 90.2; 配水: 28.1; 配水: 202; 配水: 0.25 | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2021-10-26 | (火) | 雨 | 原水: 18.1; 配水: 18.3; 原水: 3.5; 配水: 2.2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 27.7; 配水: 65.8; 配水: 90.6; 配水: 29.7; 配水: 189; 配水: 0.23
| 2021-10-27 | (水) | 曇 | 原水: 17.9; 配水: 18.5; 原水: 6.3; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27.3; 配水: 65.6; 配水: 90.2; 配水: 28.9; 配水: 176; 配水: 0.19
| 2021-10-28 | (木) | 曇 | 原水: 17.9; 配水: 19.2; 原水: 6.4; 配水: 3.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 25.9; 配水: 63.6; 配水: 86.2; 配水: 27.5; 配水: 183; 配水: 0.23
| 2021-10-29 | (金) | 晴 | 原水: 17.8; 配水: 17.8; 原水: 5; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 26.6; 配水: 65; 配水: 87; 配水: 27.8; 配水: 175; 配水: 0.19 | 備考
| 2021-10-30 | (土) | 晴 | 原水: 17.8; 配水: 18.7; 原水: 5.7; 配水: 2.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.2
| 2021-10-31 | (土) | 雨 | 原水: 17.3; 配水: 17.9; 原水: 4.8; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30
| 最高 |  |  | 26 | 23.2 | 24.4 | 6.4 | 4.5 | 7.7 | 7.8 |  | 30.1 |  | 66.4 |  | 90.6 |  | 49 |  | 34.8 |  | 29.7 |  | 202 |  | 0.25 | 8 | 2
| 最低 |  |  | 26 | 17.3 | 17.8 | 2.5 | 2.1 | 7.5 | 7.5 |  | 24.6 |  | 59.1 |  | 78.2 |  | 49 |  | 34.8 |  | 26.6 |  | 175 |  | 0.07
| 平均 |  |  | 26 | 21.271 | 21.6968 | 3.9355 | 2.7129 | 7.6323 | 7.6258 |  | 27.1839 |  | 63.3429 |  | 85.1333 |  | 49 |  | 34.8 |  | 28.0429 |  | 189.381 |  | 0.15857
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 16; 硫酸: 2
11月 | 2021-11-01 | (月) | 曇 | 原水: 17.3; 配水: 18.6; 原水: 4.5; 配水: 2.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27.5; 配水: 65.4; 配水: 90.2; 配水: 27.5; 配水: 235; 配水: 0.24 | 2021-11-04 | 気温 | 19.9 | ℃
| 2021-11-02 | (火) | 曇 | 原水: 17.2; 配水: 18.1; 原水: 4; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.7; 配水: 68; 配水: 93.8; 配水: 28.9; 配水: 203; 配水: 0.23 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-11-03 | (水) | 晴 | 原水: 17.5; 配水: 18.7; 原水: 4.3; 配水: 2.3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.3 | 水温 | ℃ | 17.4 | 18.3
| 2021-11-04 | (木) | 晴 | 19.9 | 17.4 | 18.3 | 3.7 | 2 | 7.7 | 7.7 |  | 27.7 |  | 67.5 |  | 92.2 |  | 53.8 |  | 38.4 |  | 28.9 |  | 186 |  | 0.23 |  |  | 濁度 | 度 | 3.7 | 2
| 2021-11-05 | (金) | 晴 | 原水: 17.3; 配水: 18.4; 原水: 3.5; 配水: 2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 28; 配水: 68; 配水: 92.2; 配水: 30; 配水: 233; 配水: 0.14 | ｐH |  | 7.7 | 7.7
| 2021-11-06 | (土) | 晴 | 原水: 17.1; 配水: 17.9; 原水: 3.2; 配水: 2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 31.3 | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.7
| 2021-11-07 | (日) | 曇 | 原水: 16.8; 配水: 17.4; 原水: 3.4; 配水: 1.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.9 | 酸消費量 | mg/l |  | 67.5
| 2021-11-08 | (月) | 曇 | 原水: 16.9; 配水: 17.7; 原水: 2.4; 配水: 2.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 29.3; 配水: 68.9; 配水: 96.2; 配水: 30.8; 配水: 197; 配水: 0.22 | 全硬度 | mg/l |  | 92.2
| 2021-11-09 | (火) | 雨 | 原水: 16.9; 配水: 18.2; 原水: 2.9; 配水: 2.3; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29.4; 配水: 69.7; 配水: 95.8; 配水: 31.1; 配水: 252; 配水: 0.26 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 53.8
| 2021-11-10 | (水) | 晴 | 原水: 16.9; 配水: 17.8; 原水: 3.1; 配水: 2.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 29; 配水: 69.1; 配水: 95.4; 配水: 30; 配水: 237; 配水: 0.23 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 38.4
| 2021-11-11 | (木) | 晴 | 原水: 16.9; 配水: 18.3; 原水: 2.9; 配水: 2; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 28.5; 配水: 68; 配水: 93; 配水: 30; 配水: 211; 配水: 0.17 | 塩化物イオン | mg/l |  | 28.9
| 2021-11-12 | (金) | 晴 | 原水: 16.7; 配水: 17.9; 原水: 3.6; 配水: 2.2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 27.9; 配水: 66.9; 配水: 91.6; 配水: 29.6; 配水: 206; 配水: 0.23 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 186
| 2021-11-13 | (土) | 晴 | 原水: 16.5; 配水: 17.2; 原水: 2.7; 配水: 2.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 30.3 | 全鉄 | mg/l |  | 0.23
| 2021-11-14 | (日) | 晴 | 原水: 16.3; 配水: 17.6; 原水: 2.7; 配水: 2.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.4 | COD | mg/l |  | 2
| 2021-11-15 | (月) | 晴 | 原水: 16.1; 配水: 16.9; 原水: 2.4; 配水: 2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 28.3; 配水: 67.3; 配水: 93; 配水: 29.1; 配水: 212; 配水: 0.16 | BOD | mg/l |  | 1.5
| 2021-11-16 | (火) | 晴 | 原水: 15.8; 配水: 16.7; 原水: 3; 配水: 2.1; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 28.4; 配水: 68.6; 配水: 93.8; 配水: 28.7; 配水: 191; 配水: 0.17; ＰＡＣ: 8 | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.1
| 2021-11-17 | (水) | 晴 | 原水: 15.8; 配水: 16.5; 原水: 3.5; 配水: 2.3; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 28.3; 配水: 67.7; 配水: 92.8; 配水: 29.7; 配水: 218; 配水: 0.2 | 全マンガン | mg/l |  | 0.01
| 2021-11-18 | (木) | 晴 | 原水: 15.7; 配水: 16.4; 原水: 3.1; 配水: 2.1; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 28.3; 配水: 68.7; 配水: 93.2; 配水: 28.7; 配水: 211; 配水: 0.16 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.69
| 2021-11-19 | (金) | 晴 | 原水: 15.5; 配水: 15.9; 原水: 2.7; 配水: 2.2; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 28.3; 配水: 66.9; 配水: 94.2; 配水: 28.8; 配水: 200; 配水: 0.18 | 全窒素 | mg/l |  | 2.98
| 2021-11-20 | (土) | 晴 | 原水: 15.3; 配水: 15.9; 原水: 3.5; 配水: 2.3; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.3 | 全リン | mg/l |  | 0.121
| 2021-11-21 | (日) | 曇 | 原水: 15; 配水: 15.5; 原水: 2.9; 配水: 2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.6 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-11-22 | (月) | 雨 | 原水: 14.8; 配水: 15.5; 原水: 2.5; 配水: 1.8; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 28.8; 配水: 69.1; 配水: 98; 配水: 30.1; 配水: 194; 配水: 0.13 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.6
| 2021-11-23 | (火) | 曇 | 原水: 14.8; 配水: 15.5; 原水: 3; 配水: 1.9; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 32.1 | シリカ | mg/l |  | 27.9
| 2021-11-24 | (水) | 晴 | 原水: 15; 配水: 15.3; 原水: 2.7; 配水: 1.9; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29; 配水: 69.9; 配水: 96.2; 配水: 29.4; 配水: 180; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 2; 硫酸: 3 | 色度 | 度 |  | 5
| 2021-11-25 | (木) | 晴 | 原水: 15.1; 配水: 15.6; 原水: 2.5; 配水: 1.9; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 28.3; 配水: 68.5; 配水: 93; 配水: 28.4; 配水: 187; 配水: 0.14 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2021-11-26 | (金) | 晴 | 原水: 14.8; 配水: 15.5; 原水: 3.2; 配水: 2.2; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 29.2; 配水: 68; 配水: 93; 配水: 28.1; 配水: 183; 配水: 0.16
| 2021-11-27 | (土) | 晴 | 原水: 14.2; 配水: 14.6; 原水: 3.5; 配水: 2.3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.4
| 2021-11-28 | (日) | 晴 | 原水: 14.2; 配水: 14.4; 原水: 2.7; 配水: 2.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.4
| 2021-11-29 | (月) | 晴 | 原水: 13.8; 配水: 14.1; 原水: 2.5; 配水: 1.9; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 29.2; 配水: 69.8; 配水: 95.6; 配水: 29.9; 配水: 182; 配水: 0.15 | 備考
| 2021-11-30 | (火) | 晴 | 原水: 13.2; 配水: 13.7; 原水: 2.8; 配水: 2; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 29.3; 配水: 71.2; 配水: 96; 配水: 29.5; 配水: 193; 配水: 0.16
| 最高 |  |  | 19.9 | 17.5 | 18.7 | 4.5 | 2.6 | 7.9 | 7.9 |  | 32.4 |  | 71.2 |  | 98 |  | 53.8 |  | 38.4 |  | 31.1 |  | 252 |  | 0.26 | 8 | 3
| 最低 |  |  | 19.9 | 13.2 | 13.7 | 2.4 | 1.8 | 7.5 | 7.7 |  | 27.5 |  | 65.4 |  | 90.2 |  | 53.8 |  | 38.4 |  | 27.5 |  | 180 |  | 0.13
| 平均 |  |  | 19.9 | 15.8933 | 16.67 | 3.1133 | 2.1167 | 7.7133 | 7.7633 |  | 29.48 |  | 68.36 |  | 93.96 |  | 53.8 |  | 38.4 |  | 29.36 |  | 205.55 |  | 0.187
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 10; 硫酸: 3
12月 | 2021-12-01 | (水) | 雨 | 原水: 13.3; 配水: 14.3; 原水: 2.8; 配水: 1.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 29.4; 配水: 72.5; 配水: 96; 配水: 31.6; 配水: 197; 配水: 0.1 | 2021-12-09 | 気温 | 13 | ℃
| 2021-12-02 | (木) | 晴 | 原水: 13.4; 配水: 13.6; 原水: 2.5; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 29.2; 配水: 70.4; 配水: 96.2; 配水: 31; 配水: 199; 配水: 0.1 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-12-03 | (金) | 晴 | 原水: 13.6; 配水: 14; 原水: 1.8; 配水: 1.5; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 29.1; 配水: 70.3; 配水: 96; 配水: 31.4; 配水: 197; 配水: 0.09 | 水温 | ℃ | 12.7 | 13.5
| 2021-12-04 | (土) | 晴 | 原水: 13.6; 配水: 14.2; 原水: 3; 配水: 2.3; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 30.7 | 濁度 | 度 | 1.8 | 1.4
| 2021-12-05 | (日) | 晴 | 原水: 13.3; 配水: 13.4; 原水: 2.7; 配水: 2.2; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 31.6 | ｐH |  | 7.8 | 7.9
| 2021-12-06 | (月) | 晴 | 原水: 13; 配水: 13.3; 原水: 2.5; 配水: 2.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 28.1; 配水: 67.8; 配水: 92.2; 配水: 32.7; 配水: 202; 配水: 0.15 | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.6
| 2021-12-07 | (火) | 曇 | 原水: 12.8; 配水: 13.3; 原水: 3; 配水: 2.1; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29.4; 配水: 70.3; 配水: 95.4; 配水: 31.5; 配水: 195; 配水: 0.12 | 酸消費量 | mg/l |  | 69.5
| 2021-12-08 | (水) | 雨 | 原水: 12.7; 配水: 12.8; 原水: 2.2; 配水: 2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 28.9; 配水: 70.2; 配水: 95; 配水: 32.7; 配水: 187; 配水: 0.13 | 全硬度 | mg/l |  | 92.2
| 2021-12-09 | (木) | 晴 | 13 | 12.7 | 13.5 | 1.8 | 1.4 | 7.8 | 7.9 |  | 28.6 |  | 69.5 |  | 92.2 |  | 56.2 |  | 36 |  | 31.4 |  | 191 |  | 0.09 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 56.2
| 2021-12-10 | (金) | 晴 | 原水: 12.6; 配水: 12.9; 原水: 1.9; 配水: 1.5; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 28.3; 配水: 67.4; 配水: 93.2; 配水: 29.7; 配水: 213; 配水: 0.16 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 36
| 2021-12-11 | (土) | 晴 | 原水: 12.5; 配水: 12.8; 原水: 2.7; 配水: 2.6; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 29.7 | 塩化物イオン | mg/l |  | 31.4
| 2021-12-12 | (日) | 晴 | 原水: 12.4; 配水: 12.9; 原水: 4; 配水: 2.3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 30.4 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 191
| 2021-12-13 | (月) | 晴 | 原水: 12.3; 配水: 12.7; 原水: 3.5; 配水: 2.1; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 28; 配水: 68.6; 配水: 92.2; 配水: 27.9; 配水: 205; 配水: 0.23 | 全鉄 | mg/l |  | 0.09
| 2021-12-14 | (火) | 曇 | 原水: 12; 配水: 12.3; 原水: 1.8; 配水: 1.5; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 27.9; 配水: 68.5; 配水: 94.2; 配水: 27.6; 配水: 198; 配水: 0.19; ＰＡＣ: 17 | COD | mg/l |  | 2.1
| 2021-12-15 | (水) | 晴 | 原水: 11.9; 配水: 12.2; 原水: 2.3; 配水: 1.6; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 28.6; 配水: 68.4; 配水: 94.8; 配水: 28.5; 配水: 202; 配水: 0.15 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2021-12-16 | (木) | 晴 | 原水: 11.6; 配水: 12; 原水: 3.2; 配水: 2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29; 配水: 69.8; 配水: 97.8; 配水: 29.8; 配水: 215; 配水: 0.22 | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.8
| 2021-12-17 | (金) | 雨 | 原水: 11.4; 配水: 11.7; 原水: 2.9; 配水: 1.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 28.5; 配水: 70.4; 配水: 96.2; 配水: 30.1; 配水: 204; 配水: 0.26; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2 | 全マンガン | mg/l |  | 0.01
| 2021-12-18 | (土) | 晴 | 原水: 11.3; 配水: 11.6; 原水: 2; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.6 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.81
| 2021-12-19 | (日) | 晴 | 原水: 11.2; 配水: 11.5; 原水: 2.2; 配水: 1.5; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 31.1 | 全窒素 | mg/l |  | 3.18
| 2021-12-20 | (月) | 晴 | 原水: 10.9; 配水: 11.2; 原水: 3.7; 配水: 2.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 29.1; 配水: 68.9; 配水: 93.4; 配水: 28.4; 配水: 189; 配水: 0.23 | 全リン | mg/l |  | 0.125
| 2021-12-21 | (火) | 晴 | 原水: 10.6; 配水: 11; 原水: 3.8; 配水: 2.5; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29.4; 配水: 70.3; 配水: 95.2; 配水: 30.5; 配水: 202; 配水: 0.25 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-12-22 | (水) | 晴 | 原水: 10.5; 配水: 10.8; 原水: 3.6; 配水: 2.2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29.5; 配水: 71.6; 配水: 98; 配水: 30.6; 配水: 196; 配水: 0.2 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.6
| 2021-12-23 | (木) | 晴 | 原水: 10.5; 配水: 10.7; 原水: 2.8; 配水: 2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29.3; 配水: 71.4; 配水: 98; 配水: 32; 配水: 190; 配水: 0.21 | シリカ | mg/l |  | 28
| 2021-12-24 | (金) | 晴 | 原水: 10.5; 配水: 10.8; 原水: 2.7; 配水: 1.8; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 29.3; 配水: 70.8; 配水: 99.8; 配水: 28.2; 配水: 202; 配水: 0.19 | 色度 | 度 |  | 4
| 2021-12-25 | (土) | 曇 | 原水: 10.4; 配水: 10.7; 原水: 2.6; 配水: 1.8; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 32.2 | 懸濁物質 | mg/l |  | <1
| 2021-12-26 | (日) | 晴 | 原水: 10.2; 配水: 10.4; 原水: 2.7; 配水: 2; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.5
| 2021-12-27 | (月) | 晴 | 原水: 10; 配水: 10.4; 原水: 1.6; 配水: 1.4; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 29; 配水: 70.6; 配水: 100.3; 配水: 28.1; 配水: 203; 配水: 0.12
| 2021-12-28 | (火) | 晴 | 原水: 9.8; 配水: 10; 原水: 2.3; 配水: 1.6; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 29.4; 配水: 70.5; 配水: 100.1; 配水: 28.9; 配水: 218; 配水: 0.12
| 2021-12-29 | (水) | 晴 | 原水: 9.5; 配水: 9.7; 原水: 2.4; 配水: 1.7; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 32.9 | 備考
| 2021-12-30 | (木) | 晴 | 原水: 9.4; 配水: 9.8; 原水: 2.8; 配水: 1.7; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 32.9
| 2021-12-31 | (金) | 晴 | 原水: 9.2; 配水: 9.4; 原水: 2.4; 配水: 1.6; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 32.8
| 最高 |  |  | 13 | 13.6 | 14.3 | 4 | 2.6 | 7.9 | 7.9 |  | 32.9 |  | 72.5 |  | 100.3 |  | 56.2 |  | 36 |  | 32.7 |  | 218 |  | 0.26 | 17 | 2
| 最低 |  |  | 13 | 9.2 | 9.4 | 1.6 | 1.4 | 7.6 | 7.7 |  | 27.9 |  | 67.4 |  | 92.2 |  | 56.2 |  | 36 |  | 27.6 |  | 187 |  | 0.09
| 平均 |  |  | 13 | 11.5839 | 11.9323 | 2.6516 | 1.8968 | 7.7581 | 7.829 |  | 29.8839 |  | 69.91 |  | 95.81 |  | 56.2 |  | 36 |  | 30.13 |  | 200.25 |  | 0.1655
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 21; 硫酸: 2
1月 | 2022-01-01 | (土) | 雨 | 原水: 9.1; 配水: 9.3; 原水: 1.7; 配水: 1.4; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 32.4 | 2022-01-06 | 気温 | 0 | ℃
| 2022-01-02 | (日) | 晴 | 原水: 8.8; 配水: 9; 原水: 1.6; 配水: 1.4; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 32.4 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2022-01-03 | (月) | 晴 | 原水: 8.5; 配水: 8.7; 原水: 2.7; 配水: 1.7; 原水: 7.8; 配水: 8; 配水: 33.2 | 水温 | ℃ | 8.1 | 7.8
| 2022-01-04 | (火) | 晴 | 原水: 8.5; 配水: 8.7; 原水: 2.7; 配水: 1.7; 原水: 7.8; 配水: 8; 配水: 30.5; 配水: 72.5; 配水: 95; 配水: 33; 配水: 234; 配水: 0.2 | 濁度 | 度 | 1.4 | 1.4
| 2022-01-05 | (水) | 晴 | 原水: 8.3; 配水: 8.5; 原水: 1.8; 配水: 1.5; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 30.4; 配水: 71.6; 配水: 97.6; 配水: 32.7; 配水: 206; 配水: 0.14 | ｐH |  | 7.9 | 8
| 2022-01-06 | (木) | 晴 | 0 | 8.1 | 7.8 | 1.4 | 1.4 | 7.9 | 8 |  | 30.1 |  | 71.4 |  | 96.4 |  | 53.8 |  | 42.6 |  | 32.6 |  | 217 |  | 0.12 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.1
| 2022-01-07 | (金) | 曇 | 原水: 7.8; 配水: 7.5; 原水: 1.7; 配水: 2.1; 原水: 7.8; 配水: 8; 配水: 30.4; 配水: 71.5; 配水: 93.2; 配水: 31.5; 配水: 217; 配水: 0.11 | 酸消費量 | mg/l |  | 71.4
| 2022-01-08 | (土) | 雨 | 原水: 7.6; 配水: 7.8; 原水: 2.1; 配水: 1.9; 原水: 7.8; 配水: 8; 配水: 32.9 | 全硬度 | mg/l |  | 96.4
| 2022-01-09 | (日) | 晴 | 原水: 7.6; 配水: 7.9; 原水: 2.2; 配水: 1.8; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 32.9 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 53.8
| 2022-01-10 | (月) | 晴 | 原水: 7.6; 配水: 7.9; 原水: 1.7; 配水: 1.8; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 32.9 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 42.6
| 2022-01-11 | (火) | 晴 | 原水: 7.5; 配水: 7.7; 原水: 1.6; 配水: 1.7; 原水: 7.8; 配水: 8; 配水: 30.6; 配水: 71.2; 配水: 94.2; 配水: 31.6; 配水: 212; 配水: 0.06 | 塩化物イオン | mg/l |  | 32.6
| 2022-01-12 | (水) | 晴 | 原水: 7.6; 配水: 7.8; 原水: 1.6; 配水: 1.4; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 30.4; 配水: 71.7; 配水: 94.2; 配水: 32.1; 配水: 223; 配水: 0.05 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 217
| 2022-01-13 | (木) | 晴 | 原水: 7.5; 配水: 7.8; 原水: 1.5; 配水: 1.4; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 30.4; 配水: 71.4; 配水: 94.2; 配水: 31.6; 配水: 239; 配水: 0.06; ＰＡＣ: 50 | 全鉄 | mg/l |  | 0.12
| 2022-01-14 | (金) | 曇 | 原水: 7.4; 配水: 7.6; 原水: 2.7; 配水: 2.1; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 30.5; 配水: 72.6; 配水: 95.4; 配水: 30.7; 配水: 201; 配水: 0.11 | COD | mg/l |  | 1.9
| 2022-01-15 | (土) | 晴 | 原水: 7.3; 配水: 7.6; 原水: 2.4; 配水: 1.9; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 配水: 32.8 | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2022-01-16 | (日) | 晴 | 原水: 7.2; 配水: 7.5; 原水: 3; 配水: 2.3; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 配水: 33.2 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11
| 2022-01-17 | (月) | 雨 | 原水: 7.2; 配水: 7.5; 原水: 3; 配水: 2.3; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 31.1; 配水: 72.1; 配水: 95.2; 配水: 33.3; 配水: 227; 配水: 0.13 | 全マンガン | mg/l |  | 0.01
| 2022-01-18 | (火) | 晴 | 原水: 7.2; 配水: 7.4; 原水: 2.3; 配水: 2; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 31; 配水: 72.9; 配水: 95.2; 配水: 32.5; 配水: 252; 配水: 0.12 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.07
| 2022-01-19 | (水) | 晴 | 原水: 7; 配水: 7.2; 原水: 2; 配水: 1.8; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 30.8; 配水: 72.2; 配水: 94.8; 配水: 31.9; 配水: 226; 配水: 0.04 | 全窒素 | mg/l |  | 3.42
| 2022-01-20 | (木) | 晴 | 原水: 6.9; 配水: 7.2; 原水: 2.1; 配水: 1.9; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 31.2; 配水: 73.1; 配水: 96.4; 配水: 33.4; 配水: 207; 配水: 0.08 | 全リン | mg/l |  | 0.133
| 2022-01-21 | (金) | 晴 | 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 2; 配水: 1.8; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 配水: 30.8; 配水: 72.8; 配水: 95; 配水: 30.4; 配水: 234; 配水: 0.08 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2022-01-22 | (土) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 2.1; 配水: 2; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 33.5 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.5
| 2022-01-23 | (日) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 2.4; 配水: 2; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 33.6 | シリカ | mg/l |  | 29.5
| 2022-01-24 | (月) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 2.1; 配水: 2; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 31; 配水: 73.4; 配水: 97.2; 配水: 29.9; 配水: 232; 配水: 0.14 | 色度 | 度 |  | 3
| 2022-01-25 | (火) | 曇 | 原水: 6.6; 配水: 6.8; 原水: 1.9; 配水: 1.9; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 31; 配水: 72.2; 配水: 96.6; 配水: 29.8; 配水: 249; 配水: 0.13; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2 | 懸濁物質 | mg/l |  | <1
| 2022-01-26 | (水) | 晴 | 原水: 6.6; 配水: 6.7; 原水: 1.8; 配水: 1.8; 原水: 8; 配水: 8.2; 配水: 31; 配水: 72.7; 配水: 95.8; 配水: 29.4; 配水: 238; 配水: 0.11
| 2022-01-27 | (木) | 晴 | 原水: 6.6; 配水: 6.9; 原水: 2.5; 配水: 1.8; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 31; 配水: 73.2; 配水: 95.2; 配水: 29.8; 配水: 255; 配水: 0.14
| 2022-01-28 | (金) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 1.9; 配水: 1.9; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 31.1; 配水: 73.6; 配水: 96.8; 配水: 31; 配水: 210; 配水: 0.13
| 2022-01-29 | (土) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 6.8; 原水: 1.9; 配水: 1.9; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 33.1 | 備考
| 2022-01-30 | (日) | 晴 | 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 2.2; 配水: 1.9; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 33.3
| 2022-01-31 | (月) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 2.4; 配水: 2; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 31.1; 配水: 74.7; 配水: 97; 配水: 29.5; 配水: 217; 配水: 0.13
| 最高 |  |  | 0 | 9.1 | 9.3 | 3 | 2.3 | 8.1 | 8.2 |  | 33.6 |  | 74.7 |  | 97.6 |  | 53.8 |  | 42.6 |  | 33.4 |  | 255 |  | 0.2 | 50 | 2
| 最低 |  |  | 0 | 6.6 | 6.7 | 1.4 | 1.4 | 7.8 | 7.9 |  | 30.1 |  | 71.2 |  | 93.2 |  | 53.8 |  | 42.6 |  | 29.4 |  | 201 |  | 0.04
| 平均 |  |  | 0 | 7.3645 | 7.5516 | 2.0968 | 1.8226 | 7.9387 | 8.0484 |  | 31.6323 |  | 72.4632 |  | 95.5474 |  | 53.8 |  | 42.6 |  | 31.4053 |  | 226.1053 |  | 0.10947
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 54; 硫酸: 2
2月 | 2022-02-01 | (火) | 曇 | 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 2.5; 配水: 2.2; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 31; 配水: 73.2; 配水: 97.2; 配水: 29; 配水: 239; 配水: 0.1 | 2022-02-10 | 気温 | 5.3 | ℃
| 2022-02-02 | (水) | 晴 | 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 2.7; 配水: 2.2; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 31.3; 配水: 73.6; 配水: 95.2; 配水: 27.5; 配水: 227; 配水: 0.11 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2022-02-03 | (木) | 晴 | 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 2.7; 配水: 2.4; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 31.2; 配水: 73.5; 配水: 95.2; 配水: 28.3; 配水: 256; 配水: 0.14 | 水温 | ℃ | 6.6 | 7.2
| 2022-02-04 | (金) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 6.7; 原水: 2.6; 配水: 2.4; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 31.2; 配水: 73.2; 配水: 96; 配水: 28.7; 配水: 231; 配水: 0.14; ＰＡＣ: 5; 硫酸: 2 | 濁度 | 度 | 3.2 | 2.1
| 2022-02-05 | (土) | 晴 | 原水: 6.8; 配水: 8; 原水: 3.2; 配水: 2; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 34.4; 硫酸: 2 | ｐH |  | 8.1 | 8.1
| 2022-02-06 | (日) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 7.1; 原水: 2.7; 配水: 1.9; 原水: 8.1; 配水: 7.6; 配水: 34.3; 硫酸: 17 | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.9
| 2022-02-07 | (月) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 7.2; 原水: 3.1; 配水: 2.1; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 31.8; 配水: 72.6; 配水: 97; 配水: 30.7; 配水: 244; 配水: 0.14 | 酸消費量 | mg/l |  | 73.6
| 2022-02-08 | (火) | 曇 | 原水: 6.6; 配水: 6.8; 原水: 3.5; 配水: 2.2; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 31.7; 配水: 73.2; 配水: 95.2; 配水: 30.4; 配水: 229; 配水: 0.17 | 全硬度 | mg/l |  | 98.8
| 2022-02-09 | (水) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 7; 原水: 3.4; 配水: 2.1; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 31.7; 配水: 72.3; 配水: 97; 配水: 29.3; 配水: 225; 配水: 0.16 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 56
| 2022-02-10 | (木) | 雨 | 5.3 | 6.6 | 7.2 | 3.2 | 2.1 | 8.1 | 8.1 |  | 31.9 |  | 73.6 |  | 98.8 |  | 56 |  | 42.8 |  | 31.2 |  | 229 |  | 0.15 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 42.8
| 2022-02-11 | (金) | 曇 | 原水: 6.4; 配水: 6.7; 原水: 3.5; 配水: 2.1; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 33.4; ＰＡＣ: 30 | 塩化物イオン | mg/l |  | 31.2
| 2022-02-12 | (土) | 晴 | 原水: 6.6; 配水: 6.9; 原水: 3.9; 配水: 2.3; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 31.9 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 229
| 2022-02-13 | (日) | 曇 | 原水: 6.5; 配水: 6.8; 原水: 3.8; 配水: 2.4; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 34 | 全鉄 | mg/l |  | 0.15
| 2022-02-14 | (月) | 曇 | 原水: 6.5; 配水: 6.5; 原水: 4; 配水: 2.4; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 31.3; 配水: 72.1; 配水: 96; 配水: 35.1; 配水: 205; 配水: 0.18 | COD | mg/l |  | 2.6
| 2022-02-15 | (火) | 曇 | 原水: 6.5; 配水: 7; 原水: 4.3; 配水: 2.5; 原水: 7.8; 配水: 8; 配水: 31.4; 配水: 72.6; 配水: 94; 配水: 34.8; 配水: 201; 配水: 0.17 | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2022-02-16 | (水) | 晴 | 原水: 6.5; 配水: 7.2; 原水: 4.5; 配水: 2.7; 原水: 7.8; 配水: 8; 配水: 31.6; 配水: 72.1; 配水: 96; 配水: 34.5; 配水: 203; 配水: 0.27 | 溶存酸素 | mg/l |  | 12.5
| 2022-02-17 | (木) | 晴 | 原水: 6.5; 配水: 6.9; 原水: 4.2; 配水: 2.3; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 配水: 31.4; 配水: 72.9; 配水: 96; 配水: 34.1; 配水: 222; 配水: 0.18 | 全マンガン | mg/l |  | 0.016
| 2022-02-18 | (金) | 晴 | 原水: 6.5; 配水: 6.8; 原水: 4.8; 配水: 2.5; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 31.3; 配水: 72.5; 配水: 95.2; 配水: 34.2; 配水: 194; 配水: 0.2 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.28
| 2022-02-19 | (土) | 曇 | 原水: 6.6; 配水: 6.9; 原水: 4.4; 配水: 3.7; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 33.2 | 全窒素 | mg/l |  | 4.18
| 2022-02-20 | (日) | 雨 | 原水: 6.6; 配水: 7; 原水: 4.1; 配水: 3.6; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 33.1 | 全リン | mg/l |  | 0.155
| 2022-02-21 | (月) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 7; 原水: 3.9; 配水: 3.5; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 31.3; 配水: 72.4; 配水: 95; 配水: 35.1; 配水: 192; 配水: 0.25 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2022-02-22 | (火) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 7.3; 原水: 4.9; 配水: 3.6; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 31.4; 配水: 72.4; 配水: 94; 配水: 34.9; 配水: 223; 配水: 0.27 | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.8
| 2022-02-23 | (水) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 7.1; 原水: 4; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33.2 | シリカ | mg/l |  | 29.7
| 2022-02-24 | (木) | 曇 | 原水: 6.6; 配水: 6.9; 原水: 4.6; 配水: 3.8; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 31.2; 配水: 71.8; 配水: 94.2; 配水: 34; 配水: 197; 配水: 0.25 | 色度 | 度 |  | 4
| 2022-02-25 | (金) | 晴 | 原水: 6.7; 配水: 7.5; 原水: 4.5; 配水: 3.7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 31; 配水: 71.7; 配水: 95; 配水: 36.1; 配水: 210; 配水: 0.26 | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2022-02-26 | (土) | 晴 | 原水: 6.8; 配水: 7.7; 原水: 5; 配水: 3.8; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 配水: 33.4
| 2022-02-27 | (日) | 晴 | 原水: 6.9; 配水: 8.1; 原水: 4.9; 配水: 3.7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.4
| 2022-02-28 | (月) | 晴 | 原水: 7; 配水: 8; 原水: 4.3; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 31.3; 配水: 71.4; 配水: 94; 配水: 35.9; 配水: 216; 配水: 0.2
| 最高 |  |  | 5.3 | 7 | 8.1 | 5 | 3.8 | 8.1 | 8.1 |  | 34.4 |  | 73.6 |  | 98.8 |  | 56 |  | 42.8 |  | 36.1 |  | 256 |  | 0.27 | 30 | 17 | 備考
| 最低 |  |  | 5.3 | 6.4 | 6.5 | 2.5 | 1.9 | 7.7 | 7.6 |  | 31 |  | 71.4 |  | 94 |  | 56 |  | 42.8 |  | 27.5 |  | 192 |  | 0.1
| 平均 |  |  | 5.3 | 6.6607 | 7.1179 | 3.8286 | 2.7429 | 7.9429 | 7.9179 |  | 32.1179 |  | 72.6167 |  | 95.6111 |  | 56 |  | 42.8 |  | 32.4333 |  | 219.0556 |  | 0.18556
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 35; 硫酸: 21 |  | 気温
3月 | 2022-03-01 | (火) | 晴 | 原水: 7; 配水: 8.6; 原水: 4.4; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 31.1; 配水: 70.4; 配水: 92.2; 配水: 34.8; 配水: 208; 配水: 0.18 | 2022-03-03 | 気温 | 16 | ℃
| 2022-03-02 | (水) | 晴 | 原水: 7.1; 配水: 9.2; 原水: 3.7; 配水: 3.1; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 配水: 31.2; 配水: 71.2; 配水: 94; 配水: 35.3; 配水: 211; 配水: 0.19 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2022-03-03 | (木) | 晴 | 16 | 7.1 | 8.8 | 3.7 | 2.9 | 7.7 | 7.7 |  | 31.2 |  | 71 |  | 90.8 |  | 53.2 |  | 37.6 |  | 35.8 |  | 210 |  | 0.19 |  |  | 水温 | ℃ | 7.1 | 8.8
| 2022-03-04 | (金) | 曇 | 原水: 7.1; 配水: 8.2; 原水: 3.4; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 30.6; 配水: 70.5; 配水: 91.2; 配水: 34.1; 配水: 176; 配水: 0.06 | 濁度 | 度 | 3.7 | 2.9
| 2022-03-05 | (土) | 曇 | 原水: 7.3; 配水: 9.1; 原水: 3.4; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 33.6 | ｐH |  | 7.7 | 7.7
| 2022-03-06 | (日) | 晴 | 原水: 7.4; 配水: 9.2; 原水: 3.4; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 33.1 | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.2
| 2022-03-07 | (月) | 晴 | 原水: 7.7; 配水: 8; 原水: 3.4; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 31.5; 配水: 72.1; 配水: 92.2; 配水: 34.8; 配水: 192; 配水: 0.09 | 酸消費量 | mg/l |  | 71
| 2022-03-08 | (火) | 雨 | 原水: 7.9; 配水: 8.1; 原水: 3.5; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 31.1; 配水: 72.2; 配水: 92.2; 配水: 36.1; 配水: 206; 配水: 0.09 | 全硬度 | mg/l |  | 90.8
| 2022-03-09 | (水) | 晴 | 原水: 8.1; 配水: 9.3; 原水: 3.5; 配水: 2.7; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 31.9; 配水: 73.4; 配水: 94; 配水: 36.6; 配水: 189; 配水: 0.09 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 53.2
| 2022-03-10 | (木) | 晴 | 原水: 8.3; 配水: 9.9; 原水: 3.8; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 32.2; 配水: 73.2; 配水: 94.4; 配水: 37.1; 配水: 195; 配水: 0.1 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37.6
| 2022-03-11 | (金) | 晴 | 原水: 8.5; 配水: 10.8; 原水: 3.7; 配水: 2.7; 原水: 7.7; 配水: 7.5; 配水: 32.3; 配水: 73.4; 配水: 94.2; 配水: 35.3; 配水: 191; 配水: 0.08 | 塩化物イオン | mg/l |  | 35.8
| 2022-03-12 | (土) | 晴 | 原水: 8.5; 配水: 11.9; 原水: 3.8; 配水: 2.6; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 35 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 210
| 2022-03-13 | (日) | 晴 | 原水: 8.7; 配水: 10.8; 原水: 3.3; 配水: 2.5; 原水: 7.8; 配水: 7.5; 配水: 35 | 全鉄 | mg/l |  | 0.19
| 2022-03-14 | (月) | 晴 | 原水: 8.9; 配水: 12.2; 原水: 3.3; 配水: 2.4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 35.2; 配水: 71; 配水: 92; 配水: 35.3; 配水: 203; 配水: 0.09 | COD | mg/l |  | 3
| 2022-03-15 | (火) | 雨 | 原水: 8.8; 配水: 10.1; 原水: 2.9; 配水: 2.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 35.1; 配水: 74.3; 配水: 95; 配水: 38.4; 配水: 209; 配水: 0.07 | BOD | mg/l |  | 1.2
| 2022-03-16 | (水) | 曇 | 原水: 8.9; 配水: 11.1; 原水: 3.1; 配水: 2.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 35.1; 配水: 74.8; 配水: 95.6; 配水: 37.3; 配水: 216; 配水: 0.09 | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.7
| 2022-03-17 | (木) | 晴 | 原水: 9; 配水: 11.9; 原水: 3.1; 配水: 2.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 35.1; 配水: 74.4; 配水: 96.4; 配水: 38.7; 配水: 200; 配水: 0.09 | 全マンガン | mg/l |  | 0.016
| 2022-03-18 | (金) | 雨 | 原水: 8.9; 配水: 9.2; 原水: 2.3; 配水: 2.2; 原水: 7.9; 配水: 7.7; 配水: 35.2; 配水: 74.6; 配水: 96.8; 配水: 38.8; 配水: 231; 配水: 0.11 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.19
| 2022-03-19 | (土) | 晴 | 原水: 9.3; 配水: 11.5; 原水: 2.7; 配水: 2; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 35.2 | 全窒素 | mg/l |  | 3.56
| 2022-03-20 | (日) | 晴 | 原水: 9.4; 配水: 11.2; 原水: 2.7; 配水: 2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 34.9 | 全リン | mg/l |  | 0.163
| 2022-03-21 | (月) | 曇 | 原水: 9.6; 配水: 10.2; 原水: 2.4; 配水: 2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 35.4 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2022-03-22 | (火) | 雨 | 原水: 9.6; 配水: 9.2; 原水: 2.2; 配水: 2.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 35.6; 配水: 74.4; 配水: 94.2; 配水: 38; 配水: 220; 配水: 0.06 | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.3
| 2022-03-23 | (水) | 晴 | 原水: 10.1; 配水: 10.3; 原水: 2.8; 配水: 2.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 35.8; 配水: 74.1; 配水: 95; 配水: 39.3; 配水: 237; 配水: 0.1 | シリカ | mg/l |  | 27.8
| 2022-03-24 | (木) | 晴 | 原水: 10.2; 配水: 10.4; 原水: 2.8; 配水: 2.4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 35.8; 配水: 74.3; 配水: 94.8; 配水: 38.6; 配水: 219; 配水: 0.09 | 色度 | 度 |  | 4
| 2022-03-25 | (金) | 晴 | 原水: 10.4; 配水: 12.2; 原水: 4.7; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 34.7; 配水: 72.6; 配水: 93.2; 配水: 37.1; 配水: 218; 配水: 0.15; ＰＡＣ: 5; 硫酸: 2 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2022-03-26 | (土) | 曇 | 原水: 10.5; 配水: 12.6; 原水: 3.7; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 34.8
| 2022-03-27 | (日) | 晴 | 原水: 10.6; 配水: 13.5; 原水: 3.6; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 34.8
| 2022-03-28 | (月) | 晴 | 原水: 10.7; 配水: 13.4; 原水: 3.5; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 35.1; 配水: 73.5; 配水: 93.2; 配水: 38.4; 配水: 209; 配水: 0.13
| 2022-03-29 | (火) | 曇 | 原水: 10.6; 配水: 11.9; 原水: 3.3; 配水: 2.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 35.3; 配水: 72.6; 配水: 94; 配水: 37.1; 配水: 203; 配水: 0.09 | 備考
| 2022-03-30 | (水) | 曇 | 原水: 10.8; 配水: 13.1; 原水: 3.2; 配水: 2.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 35.4; 配水: 72.4; 配水: 95; 配水: 38; 配水: 193; 配水: 0.11
| 2022-03-31 | (木) | 晴 | 原水: 10.9; 配水: 14.1; 原水: 3.5; 配水: 2.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 35.2; 配水: 73.8; 配水: 94; 配水: 37.4; 配水: 186; 配水: 0.08
| 最高 |  |  | 16 | 10.9 | 14.1 | 4.7 | 3.4 | 7.9 | 7.8 |  | 35.8 |  | 74.8 |  | 96.8 |  | 53.2 |  | 37.6 |  | 39.3 |  | 237 |  | 0.19 | 5 | 2
| 最低 |  |  | 16 | 7 | 8 | 2.2 | 2 | 7.5 | 7.5 |  | 30.6 |  | 70.4 |  | 90.8 |  | 53.2 |  | 37.6 |  | 34.1 |  | 176 |  | 0.06
| 平均 |  |  | 16 | 8.9645 | 10.6452 | 3.3161 | 2.5548 | 7.6968 | 7.6097 |  | 33.9839 |  | 72.9182 |  | 93.8364 |  | 53.2 |  | 37.6 |  | 36.9227 |  | 205.5455 |  | 0.10591
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 5; 硫酸: 2
年間 | 最高 |  |  | 31.5 | 27.8 | 29.4 | 8.6 | 5.4 | 8.1 | 8.2 |  | 35.8 |  | 74.8 |  | 100.3 |  | 56.2 |  | 42.8 |  | 41.2 |  | 256 |  | 0.42 | 234 | 17
| 最低 |  |  | 0 | 6.4 | 6.5 | 1.3 | 1.4 | 7.2 | 7.2 |  | 22.4 |  | 49.8 |  | 66.8 |  | 45.2 |  | 26.4 |  | 21.6 |  | 117 |  | 0.04
| 平均 |  |  | 18.975 | 17.1721 | 17.9584 | 3.6066 | 2.7132 | 7.646 | 7.6419 |  | 29.0849 |  | 64.4504 |  | 85.7884 |  | 50.85 |  | 33.9333 |  | 31.9409 |  | 195.6488 |  | 0.15351
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 605; 硫酸: 58

## 人見
人見浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ
4月 | 2021-04-01 | (木) | 晴 | 0 | 18.4 | 17.2 | 18.1 | 7.3 | 7.8 | 7.74 | 7.79 | 27.9 | 30.1 |  | 110 |  | 82 | [5 empty] | 14 |  | 208 |  | 0.44 | 0 | 2021-04-14 | 気温 | 20 | ℃
| 2021-04-02 | (金) | 曇 | 0 | 17.2 | 16.4 | 17.5 | 9.1 | 9.8 | 7.82 | 7.9 | 29 | 31.9 |  | 120 |  | 88 | [5 empty] | 13 |  | 222 |  | 0.53 | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-04-03 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.3; 原水: 16.1; 配水: 17.2; 原水: 18.8; 配水: 9.5; 原水: 7.65; 配水: 7.63; ＰＡＣ: 5018 | 水温 | ℃ | 16.8 | 17.2
| 2021-04-04 | (日) | 曇 | (mm): 22; (℃): 18.6; 原水: 16; 配水: 17.1; 原水: 19.1; 配水: 5.1; 原水: 7.65; 配水: 7.51; ＰＡＣ: 5362 | 濁度 | 度 | 24.8 | 3.2
| 2021-04-05 | (月) | 曇 | 14 | 15 | 18 | 18.8 | 56.8 | 4 | 7.54 | 7.39 | 16.8 | 22.7 |  | 73 |  | 64 | [5 empty] | 12 |  | 154 |  | 0.14 | 13110 | ｐH |  | 7.72 | 7.4
| 2021-04-06 | (火) | 晴 |  | 11.2 | 14.5 | 15.4 | 37.2 | 4.2 | 7.65 | 7.19 | 18.5 | 18.6 |  | 52 |  | 58 | [5 empty] | 18 |  | 144 |  | 0.17 | 8776 | 電気伝導率 | mS/m | 30.6 | 30.9
| 2021-04-07 | (水) | 晴 |  | 13.2 | 14.1 | 15 | 35 | 5.7 | 7.66 | 7.35 | 23.9 | 22.8 |  | 80 |  | 74 | [5 empty] | 18 |  | 178 |  | 0.18 | 7555 | 酸消費量 | mg/l | 110 | 110
| 2021-04-08 | (木) | 曇 |  | 13.1 | 15 | 16.2 | 32.3 | 5.2 | 7.72 | 7.51 | 27.2 | 28.6 |  | 100 |  | 84 | [5 empty] | 18 |  | 204 |  | 0.19 | 6999 | 全硬度 | mg/l | 86 | 86
| 2021-04-09 | (金) | 晴 | 2 | 13.1 | 15 | 16 | 33.8 | 4.6 | 7.81 | 7.58 | 28.8 | 31 |  | 110 |  | 92 | [5 empty] | 17 |  | 212 |  | 0.23 | 5580 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 62 | 68
| 2021-04-10 | (土) | 曇 | (℃): 8.8; 原水: 13.8; 配水: 15.5; 原水: 32.5; 配水: 5.3; 原水: 7.59; 配水: 7.45; ＰＡＣ: 6676 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24 | 18
| 2021-04-11 | (日) | 晴 | (℃): 12.1; 原水: 13.1; 配水: 14.4; 原水: 36.1; 配水: 5.2; 原水: 7.65; 配水: 7.45; ＰＡＣ: 7693 | 塩化物イオン | mg/l | 14 | 20
| 2021-04-12 | (月) | 晴 |  | 16.3 | 14.9 | 15.8 | 34 | 3 | 7.76 | 7.54 | 31.2 | 32.8 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 20 |  | 224 |  | 0.12 | 8983 | 全蒸発残留物 | mg/l | 252 | 226
| 2021-04-13 | (火) | 曇 | 1 | 16 | 14.7 | 15.5 | 27.5 | 3.6 | 7.74 | 7.4 | 30.4 | 31.5 |  | 110 |  | 92 | [5 empty] | 20 |  | 226 |  | 0.14 | 12232 | 全鉄 | mg/l | 0.82 | 0.16
| 2021-04-14 | (水) | 雨 | 6 | 20 | 16.8 | 17.2 | 24.8 | 3.2 | 7.72 | 7.4 | 30.6 | 30.9 | 110 | 110 | 86 | 86 | 62 | 68 | 24 | 18 | 14 | 20 | 252 | 226 | 0.82 | 0.16 | 10118 | COD | mg/l | 4.9 | 3
| 2021-04-15 | (木) | 曇 | 1 | 11.3 | 15.4 | 16.9 | 25.8 | 3.6 | 7.68 | 7.38 | 25.8 | 24.4 |  | 93 |  | 78 | [5 empty] | 17 |  | 184 |  | 0.14 | 10414 | BOD | mg/l | 2.2 | 1.7
| 2021-04-16 | (金) | 晴 |  | 15.3 | 14.9 | 16.1 | 25.8 | 3.6 | 7.8 | 7.41 | 26.5 | 30.1 |  | 110 |  | 88 | [5 empty] | 20 |  | 208 |  | 0.15 | 13283 | 溶存酸素 | mg/l | 7.3 | 7.6
| 2021-04-17 | (土) | 曇 | (mm): 11; (℃): 17.5; 原水: 15.1; 配水: 15.8; 原水: 24.5; 配水: 3.3; 原水: 7.63; 配水: 7.28; ＰＡＣ: 12220 | 全マンガン | mg/l | 0.051 | 0.04
| 2021-04-18 | (日) | 晴 | (mm): 2; (℃): 17.8; 原水: 15.9; 配水: 16.4; 原水: 37.5; 配水: 3.3; 原水: 7.57; 配水: 7.16; ＰＡＣ: 13129 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.87 | 0.99
| 2021-04-19 | (月) | 晴 |  | 15.7 | 15.2 | 16.4 | 34.1 | 4.4 | 7.71 | 7.25 | 25.5 | 25.1 |  | 80 |  | 76 | [5 empty] | 22 |  | 184 |  | 0.15 | 16104 | 全窒素 | mg/l | 1.06 | 0.84
| 2021-04-20 | (火) | 晴 |  | 19.7 | 16.3 | 17.2 | 28.9 | 2.8 | 7.75 | 7.25 | 29.1 | 30.6 |  | 100 |  | 86 | [5 empty] | 21 |  | 218 |  | 0.11 | 13917 | 全リン | mg/l | 0.211 | 0.039
| 2021-04-21 | (水) | 晴 |  | 21.1 | 16.9 | 18.3 | 22.5 | 2.9 | 7.7 | 7.34 | 26.1 | 31.5 |  | 110 |  | 94 | [5 empty] | 20 |  | 228 |  | 0.13 | 11942 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-04-22 | (木) | 晴 |  | 20.1 | 17 | 18.8 | 19.8 | 3.7 | 7.74 | 7.51 | 29.7 | 32.4 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 19 |  | 222 |  | 0.16 | 8666 | 硫酸イオン | mg/l | 18 | 19.1
| 2021-04-23 | (金) | 晴 |  | 13.5 | 16.2 | 17.7 | 16.1 | 4.1 | 7.71 | 7.47 | 33.4 | 33.5 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 20 |  | 236 |  | 0.19 | 8789 | シリカ | mg/l | 32 | 29.8
| 2021-04-24 | (土) | 晴 | (℃): 16.1; 原水: 15.2; 配水: 16.7; 原水: 15.8; 配水: 4.3; 原水: 7.67; 配水: 7.42; ＰＡＣ: 9368 | 色度 | 度 | 24 | 5
| 2021-04-25 | (日) | 晴 | (℃): 19.4; 原水: 16.1; 配水: 16.9; 原水: 19.1; 配水: 4.5; 原水: 7.64; 配水: 7.43; ＰＡＣ: 9536 | 懸濁物質 | mg/l | 21 | 6
| 2021-04-26 | (月) | 晴 |  | 11.9 | 15.9 | 17.3 | 18.2 | 4.1 | 7.85 | 7.53 | 31.8 | 32.9 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 21 |  | 216 |  | 0.17 | 7443
| 2021-04-27 | (火) | 晴 |  | 18.3 | 15.3 | 17.4 | 16 | 6.8 | 7.78 | 7.69 | 27.4 | 31.8 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 18 |  | 224 |  | 0.32 | 3890
| 2021-04-28 | (水) | 晴 |  | 20.4 | 16.6 | 17.9 | 17.8 | 6.8 | 7.81 | 7.69 | 31.2 | 33.1 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 18 |  | 240 |  | 0.36 | 1890
| 2021-04-29 | (木) | 雨 | (mm): 65; (℃): 17.4; 原水: 17.1; 配水: 18.1; 原水: 14.4; 配水: 8.1; 原水: 7.65; 配水: 7.61; ＰＡＣ: 4444 | 備考
| 2021-04-30 | (金) | 晴 |  | 22.2 | 17.6 | 18.5 | 57.5 | 7.8 | 7.51 | 7.13 | 18.4 | 12.7 |  | 52 |  | 54 | [5 empty] | 16 |  | 154 |  | 0.29 | 10555
| 最高 |  |  | 65 | 22.2 | 18 | 18.8 | 57.5 | 9.8 | 7.85 | 7.9 | 33.4 | 33.5 | 110 | 130 | 86 | 94 | 62 | 68 | 24 | 18 | 14 | 22 | 252 | 240 | 0.82 | 0.53 | 16104
| 最低 |  |  |  | 8.8 | 13.1 | 14.4 | 7.3 | 2.8 | 7.51 | 7.13 | 16.8 | 12.7 | 110 | 52 | 86 | 54 | 62 | 68 | 24 | 18 | 14 | 12 | 252 | 144 | 0.82 | 0.11
| 平均 |  |  |  | 16.2667 | 15.7433 | 16.87 | 26.6033 | 5.01 | 7.6967 | 7.4547 | 27.1048 | 28.5238 | 110 | 102.381 | 86 | 83.2381 | 62 | 68 | 24 | 18 | 14 | 18.1905 | 252 | 205.3333 | 0.82 | 0.21286
| 合計 |  |  | (mm): 124; ＰＡＣ: 253692
5月 | 2021-05-01 | (土) | 晴 | (mm): 8; (℃): 22.4; 原水: 17; 配水: 17.9; 原水: 30.6; 配水: 8.1; 原水: 7.5; 配水: 7.18; ＰＡＣ: 7554 | 2021-05-12 | 気温 | 19.1 | ℃
| 2021-05-02 | (日) | 晴 | (mm): 4; (℃): 18.8; 原水: 16.9; 配水: 17.8; 原水: 28.6; 配水: 6.5; 原水: 7.52; 配水: 7.27; ＰＡＣ: 6443 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-05-03 | (月) | 晴 | (℃): 18.9; 原水: 15.4; 配水: 16.4; 原水: 18.4; 配水: 9.6; 原水: 7.5; 配水: 7.4; ＰＡＣ: 4222 | 水温 | ℃ | 17.6 | 18.9
| 2021-05-04 | (火) | 晴 | (℃): 24.2; 原水: 16.5; 配水: 17.4; 原水: 15.6; 配水: 7.4; 原水: 7.51; 配水: 7.43; ＰＡＣ: 3555 | 濁度 | 度 | 12.1 | 5.4
| 2021-05-05 | (水) | 曇 | (mm): 1; (℃): 20.7; 原水: 17.9; 配水: 18.4; 原水: 19.4; 配水: 7.2; 原水: 7.59; 配水: 7.49; ＰＡＣ: 3214 | ｐH |  | 7.8 | 7.64
| 2021-05-06 | (木) | 雨 | 8 | 17.4 | 18.3 | 19.4 | 13.1 | 8.2 | 7.67 | 7.71 | 26.3 | 29 |  | 120 |  | 88 | [5 empty] | 17 |  | 232 |  | 0.51 | 1846 | 電気伝導率 | mS/m | 28.4 | 29.4
| 2021-05-07 | (金) | 曇 | 2 | 21.3 | 18.3 | 19.7 | 16.4 | 5.8 | 7.74 | 7.56 | 28.7 | 26.9 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 17 |  | 218 |  | 0.37 | 2838 | 酸消費量 | mg/l | 130 | 120
| 2021-05-08 | (土) | 晴 | (℃): 20.9; 原水: 17.2; 配水: 17.8; 原水: 12.2; 配水: 7.4; 原水: 7.55; 配水: 7.51; ＰＡＣ: 1787 | 全硬度 | mg/l | 96 | 98
| 2021-05-09 | (日) | 晴 | (℃): 21.6; 原水: 18.8; 配水: 19.4; 原水: 18.8; 配水: 7.9; 原水: 7.65; 配水: 7.48; ＰＡＣ: 2923 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 66 | 72
| 2021-05-10 | (月) | 晴 | (℃): 21; 原水: 21.3; 配水: 19.9; 原水: 10.5; 配水: 10.4; 原水: 7.74; 配水: 7.74; 原水: 29.8; 配水: 28.7; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 15; 配水: 230; 配水: 0.71 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30 | 26
| 2021-05-11 | (火) | 曇 |  | 20.1 | 19.5 | 21.7 | 21.5 | 9.6 | 7.81 | 7.72 | 32.2 | 31.2 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 244 |  | 0.62 | 1608 | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 18
| 2021-05-12 | (水) | 曇 |  | 19.1 | 17.6 | 18.9 | 12.1 | 5.4 | 7.8 | 7.64 | 28.4 | 29.4 | 130 | 120 | 96 | 98 | 66 | 72 | 30 | 26 | 16 | 18 | 248 | 242 | 0.8 | 0.42 | 1417 | 全蒸発残留物 | mg/l | 248 | 242
| 2021-05-13 | (木) | 雨 | 4 | 16.8 | 17.9 | 19.3 | 9.8 | 10.1 | 7.8 | 7.84 | 31 | 32.7 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 244 |  | 0.74 |  | 全鉄 | mg/l | 0.8 | 0.42
| 2021-05-14 | (金) | 晴 | (℃): 20.2; 原水: 18.5; 配水: 19.4; 原水: 11.4; 配水: 10.7; 原水: 7.67; 配水: 7.73; 原水: 30.2; 配水: 31.4; 配水: 120; 配水: 88; 配水: 15; 配水: 236; 配水: 0.74 | COD | mg/l | 5.7 | 4.7
| 2021-05-15 | (土) | 晴 | (℃): 23.9; 原水: 19.2; 配水: 20.3; 原水: 8.9; 配水: 11; 原水: 7.54; 配水: 7.63 | BOD | mg/l | 2.4 | 2.1
| 2021-05-16 | (日) | 曇 | (℃): 22.2; 原水: 19.5; 配水: 20.9; 原水: 10.9; 配水: 12; 原水: 7.59; 配水: 7.65 | 溶存酸素 | mg/l | 8.2 | 8.1
| 2021-05-17 | (月) | 曇 |  | 23 | 20.6 | 20.9 | 12.1 | 11.7 | 7.78 | 7.83 | 31.1 | 31 |  | 130 |  | 90 | [5 empty] | 16 |  | 264 |  | 0.77 | 348 | 全マンガン | mg/l | 0.056 | 0.06
| 2021-05-18 | (火) | 晴 | 1 | 24.4 | 21.7 | 22.9 | 12.8 | 12.6 | 7.78 | 7.83 | 30.6 | 31.2 |  | 130 |  | 90 | [5 empty] | 16 |  | 264 |  | 0.78 | 534 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.85 | 0.91
| 2021-05-19 | (水) | 雨 | 23 | 18.3 | 21.1 | 23.3 | 13.6 | 6.1 | 7.78 | 7.62 | 31.2 | 28.2 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 17 |  | 264 |  | 0.42 | 2481 | 全窒素 | mg/l | 1.24 | 1.36
| 2021-05-20 | (木) | 曇 | 16 | 21.6 | 20.1 | 21.2 | 21.7 | 8.1 | 7.68 | 7.39 | 25.7 | 24.4 |  | 93 |  | 76 | [5 empty] | 18 |  | 206 |  | 0.38 | 6444 | 全リン | mg/l | 0.224 | 0.147
| 2021-05-21 | (金) | 曇 | 5 | 22.5 | 20.9 | 22 | 21.5 | 7.1 | 7.67 | 7.36 | 22.1 | 22.6 |  | 80 |  | 72 | [5 empty] | 14 |  | 170 |  | 0.4 | 3667 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-05-22 | (土) | 雨 | (mm): 2; (℃): 18.6; 原水: 19.6; 配水: 20.5; 原水: 13.1; 配水: 7.4; 原水: 7.54; 配水: 7.39; ＰＡＣ: 2999 | 硫酸イオン | mg/l | 18 | 18.2
| 2021-05-23 | (日) | 晴 | (mm): 2; (℃): 22.3; 原水: 18.6; 配水: 19.1; 原水: 12.8; 配水: 7.5; 原水: 7.59; 配水: 7.5; ＰＡＣ: 879 | シリカ | mg/l | 34.2 | 34
| 2021-05-24 | (月) | 晴 | (℃): 24.4; 原水: 20.8; 配水: 22.3; 原水: 11.7; 配水: 9.5; 原水: 7.76; 配水: 7.71; 原水: 29.5; 配水: 30.3; 配水: 120; 配水: 92; 配水: 14; 配水: 244; 配水: 0.81 | 色度 | 度 | 19 | 10
| 2021-05-25 | (火) | 晴 |  | 23 | 21.2 | 22.5 | 12.7 | 9.8 | 7.79 | 7.76 | 31.3 | 31.1 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 15 |  | 248 |  | 0.73 | 659 | 懸濁物質 | mg/l | 18 | 10
| 2021-05-26 | (水) | 晴 | (℃): 23.3; 原水: 21; 配水: 23; 原水: 9.7; 配水: 9.6; 原水: 7.81; 配水: 7.8; 原水: 32.8; 配水: 30.9; 配水: 140; 配水: 96; 配水: 15; 配水: 258; 配水: 0.65
| 2021-05-27 | (木) | 雨 | 43 | 17 | 20.1 | 22.2 | 5.7 | 8 | 7.85 | 7.89 | 32.9 | 24.4 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 15 |  | 262 |  | 0.67 | 2300
| 2021-05-28 | (金) | 晴 |  | 24.8 | 18.9 | 19.9 | 35.5 | 7.8 | 7.63 | 7.18 | 21.4 | 22 |  | 70 |  | 64 | [5 empty] | 18 |  | 168 |  | 0.31 | 10777
| 2021-05-29 | (土) | 曇 | (℃): 21.9; 原水: 19; 配水: 19.6; 原水: 15; 配水: 7.8; 原水: 7.62; 配水: 7.41; ＰＡＣ: 2889 | 備考
| 2021-05-30 | (日) | 曇 | (℃): 22.3; 原水: 20.2; 配水: 20.8; 原水: 12.8; 配水: 11.7; 原水: 7.65; 配水: 7.68
| 2021-05-31 | (月) | 晴 | (℃): 25; 原水: 20.7; 配水: 22.6; 原水: 11.5; 配水: 11.2; 原水: 7.84; 配水: 7.8; 原水: 33.1; 配水: 28.8; 配水: 130; 配水: 98; 配水: 14; 配水: 246; 配水: 0.86
| 最高 |  |  | 43 | 25 | 21.7 | 23.3 | 35.5 | 12.6 | 7.85 | 7.89 | 33.1 | 32.7 | 130 | 140 | 96 | 98 | 66 | 72 | 30 | 26 | 16 | 18 | 248 | 264 | 0.8 | 0.86 | 10777
| 最低 |  |  | 1 | 16.8 | 15.4 | 16.4 | 5.7 | 5.4 | 7.5 | 7.18 | 21.4 | 22 | 130 | 70 | 96 | 64 | 66 | 72 | 30 | 26 | 16 | 14 | 248 | 168 | 0.8 | 0.31
| 平均 |  |  |  | 21.3516 | 19.171 | 20.2387 | 15.4968 | 8.8129 | 7.6758 | 7.5848 | 29.35 | 28.5667 | 130 | 119.6111 | 96 | 89.4444 | 66 | 72 | 30 | 26 | 16 | 15.8889 | 248 | 235.5556 | 0.8 | 0.605
| 合計 |  |  | (mm): 119; ＰＡＣ: 71384
6月 | 2021-06-01 | (火) | 晴 | 12 | 21.3 | 20.1 | 21.7 | 8.2 | 10 | 7.76 | 7.81 | 23.7 | 33.2 |  | 120 |  | 88 | [5 empty] | 14 |  | 226 |  | 0.61 |  | 2021-06-09 | 気温 | 26.9 | ℃
| 2021-06-02 | (水) | 曇 | (℃): 25.7; 原水: 20.9; 配水: 22.4; 原水: 10.1; 配水: 12.8; 原水: 7.76; 配水: 7.77; 原水: 28.7; 配水: 28.5; 配水: 110; 配水: 86; 配水: 14; 配水: 228; 配水: 0.89 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-06-03 | (木) | 晴 | (℃): 26.2; 原水: 21.1; 配水: 22.7; 原水: 5.5; 配水: 9.3; 原水: 7.78; 配水: 7.85; 原水: 30.8; 配水: 29.3; 配水: 130; 配水: 98; 配水: 14; 配水: 248; 配水: 0.67 | 水温 | ℃ | 22.7 | 24.7
| 2021-06-04 | (金) | 雨 | 4 | 21.9 | 21.4 | 23.2 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.74 | 31.9 | 27.4 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 15 |  | 264 |  | 0.64 |  | 濁度 | 度 | 8.4 | 9.5
| 2021-06-05 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 24.5; 原水: 20.6; 配水: 21.1; 原水: 10; 配水: 9.1; 原水: 7.66; 配水: 7.65 | ｐH |  | 7.79 | 7.78
| 2021-06-06 | (日) | 雨 | (mm): 2; (℃): 22; 原水: 20.9; 配水: 21.4; 原水: 9.5; 配水: 8.9; 原水: 7.53; 配水: 7.53; ＰＡＣ: 684 | 電気伝導率 | mS/m | 30.6 | 32.8
| 2021-06-07 | (月) | 曇 |  | 24.6 | 20.7 | 22.3 | 8.8 | 9.5 | 7.73 | 7.69 | 30.7 | 26.9 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 13 |  | 242 |  | 0.74 | 154 | 酸消費量 | mg/l | 140 | 130
| 2021-06-08 | (火) | 晴 | (℃): 28.3; 原水: 21.5; 配水: 22.8; 原水: 9.5; 配水: 11.4; 原水: 7.62; 配水: 7.63; 原水: 31.5; 配水: 29; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 14; 配水: 252; 配水: 0.77 | 全硬度 | mg/l | 98 | 98
| 2021-06-09 | (水) | 晴 |  | 26.9 | 22.7 | 24.7 | 8.4 | 9.5 | 7.79 | 7.78 | 30.6 | 32.8 | 140 | 130 | 98 | 98 | 76 | 74 | 22 | 24 | 14 | 14 | 252 | 254 | 0.66 | 0.67 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76 | 74
| 2021-06-10 | (木) | 晴 | (℃): 28; 原水: 22.5; 配水: 24.8; 原水: 6.5; 配水: 8.2; 原水: 7.78; 配水: 7.83; 原水: 33.1; 配水: 30.5; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 15; 配水: 246; 配水: 0.61 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 22 | 24
| 2021-06-11 | (金) | 晴 | (℃): 30.1; 原水: 22.9; 配水: 25.1; 原水: 4.3; 配水: 6.3; 原水: 7.84; 配水: 7.89; 原水: 33.7; 配水: 31.1; 配水: 130; 配水: 102; 配水: 16; 配水: 250; 配水: 0.52 | 塩化物イオン | mg/l | 14 | 14
| 2021-06-12 | (土) | 曇 | (℃): 25.4; 原水: 21.3; 配水: 22.7; 原水: 7; 配水: 6.7; 原水: 7.66; 配水: 7.78 | 全蒸発残留物 | mg/l | 252 | 254
| 2021-06-13 | (日) | 晴 | (℃): 26.9; 原水: 22; 配水: 23; 原水: 8.8; 配水: 9.6; 原水: 7.68; 配水: 7.76 | 全鉄 | mg/l | 0.66 | 0.67
| 2021-06-14 | (月) | 雨 | 5 | 23 | 21.8 | 24.1 | 9.1 | 9.6 | 7.72 | 7.77 | 30.2 | 30.4 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 15 |  | 252 |  | 0.68 |  | COD | mg/l | 5.6 | 5
| 2021-06-15 | (火) | 曇 | (℃): 27.3; 原水: 21.1; 配水: 22.8; 原水: 9.8; 配水: 12.6; 原水: 7.76; 配水: 7.78; 原水: 29.7; 配水: 26.2; 配水: 120; 配水: 86; 配水: 13; 配水: 220; 配水: 0.8 | BOD | mg/l | 1.8 | 1.9
| 2021-06-16 | (水) | 曇 | 11 | 27 | 22.1 | 24.1 | 9.8 | 8.3 | 7.74 | 7.8 | 30.2 | 29 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 15 |  | 240 |  | 0.66 |  | 溶存酸素 | mg/l | 8 | 7.8
| 2021-06-17 | (木) | 曇 | 3 | 22.5 | 21.3 | 23.2 | 6.1 | 8 | 7.8 | 7.81 | 31.6 | 28.7 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 14 |  | 242 |  | 0.6 |  | 全マンガン | mg/l | 0.045 | 0.049
| 2021-06-18 | (金) | 晴 | (℃): 25.9; 原水: 21.6; 配水: 23.8; 原水: 6.1; 配水: 6.5; 原水: 7.81; 配水: 7.91; 原水: 31.2; 配水: 31.4; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 14; 配水: 246; 配水: 0.6 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.37 | 0.4
| 2021-06-19 | (土) | 雨 | (mm): 6; (℃): 21.2; 原水: 21.7; 配水: 22.8; 原水: 6.6; 配水: 6.3; 原水: 7.73; 配水: 7.71 | 全窒素 | mg/l | 0.92 | 0.89
| 2021-06-20 | (日) | 雨 | (mm): 15; (℃): 20.9; 原水: 20.6; 配水: 20.8; 原水: 8.4; 配水: 10.3; 原水: 7.54; 配水: 7.62 | 全リン | mg/l | 0.194 | 0.185
| 2021-06-21 | (月) | 曇 | (℃): 25; 原水: 21.5; 配水: 23.4; 原水: 8.8; 配水: 9.7; 原水: 7.78; 配水: 7.76; 原水: 29.2; 配水: 25.8; 配水: 120; 配水: 84; 配水: 13; 配水: 224; 配水: 0.7 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-06-22 | (火) | 曇 | (℃): 25.5; 原水: 21.3; 配水: 23.2; 原水: 9.4; 配水: 9.2; 原水: 7.73; 配水: 7.8; 原水: 30.2; 配水: 29.6; 配水: 120; 配水: 88; 配水: 14; 配水: 244; 配水: 0.68 | 硫酸イオン | mg/l | 17.7 | 18.4
| 2021-06-23 | (水) | 曇 | (℃): 23.7; 原水: 21.5; 配水: 23.5; 原水: 8; 配水: 7.6; 原水: 7.76; 配水: 7.83; 原水: 32.4; 配水: 28.9; 配水: 140; 配水: 94; 配水: 14; 配水: 242; 配水: 0.58 | シリカ | mg/l | 41.1 | 40.5
| 2021-06-24 | (木) | 晴 | (℃): 26.3; 原水: 21.5; 配水: 21.7; 原水: 7.2; 配水: 6.9; 原水: 7.86; 配水: 7.83; 原水: 29.6; 配水: 32; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 15; 配水: 232; 配水: 0.56 | 色度 | 度 | 17 | 15
| 2021-06-25 | (金) | 曇 | (℃): 27.3; 原水: 22; 配水: 24.2; 原水: 9; 配水: 9.6; 原水: 7.84; 配水: 7.76; 原水: 28.9; 配水: 30.1; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 14; 配水: 260; 配水: 0.59 | 懸濁物質 | mg/l | 12 | 9
| 2021-06-26 | (土) | 晴 | (℃): 27.5; 原水: 21.6; 配水: 21.9; 原水: 4.4; 配水: 5.3; 原水: 7.63; 配水: 7.76
| 2021-06-27 | (日) | 晴 | (℃): 28.1; 原水: 21.8; 配水: 22.5; 原水: 6.1; 配水: 6.8; 原水: 7.65; 配水: 7.7
| 2021-06-28 | (月) | 晴 | 2 | 25.4 | 21.4 | 21.6 | 7.3 | 7.1 | 7.77 | 7.84 | 32.8 | 30.9 |  | 140 |  | 94 | [5 empty] | 15 |  | 236 |  | 0.58
| 2021-06-29 | (火) | 雨 | 22 | 20.4 | 22 | 24.3 | 7 | 6.7 | 7.69 | 7.81 | 22 | 29.6 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 15 |  | 254 |  | 0.48 | 1210 | 備考
| 2021-06-30 | (水) | 曇 | 1 | 21.9 | 21.8 | 23.8 | 11.8 | 9.2 | 7.78 | 7.61 | 29.2 | 25.8 |  | 110 |  | 84 | [5 empty] | 14 |  | 216 |  | 0.49 | 1335
| 最高 |  |  | 22 | 30.1 | 22.9 | 25.1 | 11.8 | 12.8 | 7.86 | 7.91 | 33.7 | 33.2 | 140 | 140 | 98 | 102 | 76 | 74 | 22 | 24 | 14 | 16 | 252 | 264 | 0.66 | 0.89 | 1335
| 最低 |  |  |  | 20.4 | 20.1 | 20.8 | 4.3 | 5.3 | 7.53 | 7.53 | 22 | 25.8 | 140 | 110 | 98 | 84 | 76 | 74 | 22 | 24 | 14 | 13 | 252 | 216 | 0.66 | 0.48
| 平均 |  |  |  | 25.0233 | 21.5067 | 22.9867 | 7.9767 | 8.6167 | 7.7327 | 7.7603 | 30.0864 | 29.4136 | 140 | 126.8182 | 98 | 92.3636 | 76 | 74 | 22 | 24 | 14 | 14.2727 | 252 | 241.7273 | 0.66 | 0.64182
| 合計 |  |  | (mm): 84; ＰＡＣ: 3383
7月 | 2021-07-01 | (木) | 雨 | 89 | 20.4 | 21.5 | 23.2 | 32.1 | 6.1 | 7.64 | 7.81 | 14.3 | 29.7 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 13 |  | 256 |  | 0.53 | 10120 | 2021-07-14 | 気温 | 27.1 | ℃
| 2021-07-02 | (金) | 雨 | 101 | 21.7 | 21.8 | 23.4 | 37.4 | 5.1 | 7.5 | 7.03 | 14.5 | 15.4 |  | 42 |  | 52 | [5 empty] | 15 |  | 164 |  | 0.22 | 13641 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-07-03 | (土) | 雨 | (mm): 158; (℃): 22.9; 原水: 22.5; 配水: 22.7; 原水: 100.9; 配水: 3.3; 原水: 7.1; 配水: 6.78; ＰＡＣ: 14776 | 水温 | ℃ | 23.8 | 25.3
| 2021-07-04 | (日) | 雨 | (mm): 7; (℃): 20.6; 原水: 20.9; 配水: 21.5; 原水: 63.6; 配水: 4; 原水: 7.08; 配水: 6.65; ＰＡＣ: 12920 | 濁度 | 度 | 37.1 | 6.1
| 2021-07-05 | (月) | 雨 | 1 | 21.8 | 21.1 | 22.8 | 23.6 | 9.4 | 7.56 | 7.26 | 20.1 | 15.4 |  | 67 |  | 66 | [5 empty] | 14 |  | 174 |  | 0.47 | 7648 | ｐH |  | 7.72 | 7.23
| 2021-07-06 | (火) | 曇 | 1 | 27.3 | 21.4 | 23.1 | 17.8 | 7.1 | 7.57 | 7.31 | 23.1 | 13.2 |  | 83 |  | 78 | [5 empty] | 14 |  | 182 |  | 0.4 | 3301 | 電気伝導率 | mS/m | 20.4 | 21.2
| 2021-07-07 | (水) | 雨 |  | 26.8 | 21.8 | 23.5 | 12.5 | 10.6 | 7.68 | 7.63 | 26.3 | 22.2 |  | 100 |  | 82 | [5 empty] | 11 |  | 218 |  | 0.62 | 398 | 酸消費量 | mg/l | 90 | 73
| 2021-07-08 | (木) | 雨 | 3 | 25.1 | 22.8 | 24.9 | 9.7 | 10.4 | 7.86 | 7.78 | 27.1 | 22.9 |  | 97 |  | 86 | [5 empty] | 12 |  | 224 |  | 0.64 |  | 全硬度 | mg/l | 72 | 68
| 2021-07-09 | (金) | 曇 | 3 | 25.6 | 22.2 | 23.9 | 4.7 | 7.1 | 7.78 | 7.74 | 29.5 | 31.2 |  | 120 |  | 98 | [5 empty] | 12 |  | 236 |  | 0.45 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 52 | 54
| 2021-07-10 | (土) | 晴 | (℃): 30.5; 原水: 22.5; 配水: 22.7; 原水: 5.8; 配水: 8.2; 原水: 7.61; 配水: 7.65 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20 | 14
| 2021-07-11 | (日) | 晴 | (℃): 30.8; 原水: 24.1; 配水: 25.2; 原水: 7.5; 配水: 7.8; 原水: 7.67; 配水: 7.68 | 塩化物イオン | mg/l | 10 | 15
| 2021-07-12 | (月) | 晴 | (℃): 29.2; 原水: 24.3; 配水: 27; 原水: 8.7; 配水: 7.5; 原水: 7.79; 配水: 7.75; 原水: 31.3; 配水: 27.9; 配水: 130; 配水: 104; 配水: 13; 配水: 254; 配水: 0.54 | 全蒸発残留物 | mg/l | 222 | 170
| 2021-07-13 | (火) | 曇 |  | 25.4 | 24.5 | 26.6 | 6.2 | 6.1 | 7.94 | 7.96 | 31.8 | 30.6 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 13 |  | 238 |  | 0.45 | 4307 | 全鉄 | mg/l | 1.4 | 0.25
| 2021-07-14 | (水) | 曇 |  | 27.1 | 23.8 | 25.3 | 37.1 | 6.1 | 7.72 | 7.23 | 20.4 | 21.2 | 90 | 73 | 72 | 68 | 52 | 54 | 20 | 14 | 10 | 15 | 222 | 170 | 1.4 | 0.25 | 10172 | COD | mg/l | 7.7 | 4.3
| 2021-07-15 | (木) | 曇 |  | 28.1 | 23.5 | 25.1 | 10.1 | 6.4 | 7.84 | 7.58 | 26.3 | 26 |  | 100 |  | 84 | [5 empty] | 13 |  | 198 |  | 0.36 | 1778 | BOD | mg/l | 2.4 | 2
| 2021-07-16 | (金) | 曇 | (℃): 31.7; 原水: 24.2; 配水: 26.1; 原水: 8; 配水: 9.4; 原水: 7.81; 配水: 7.79; 原水: 28; 配水: 31.9; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 12; 配水: 246; 配水: 0.53 | 溶存酸素 | mg/l | 7.9 | 7.6
| 2021-07-17 | (土) | 晴 | (℃): 32.4; 原水: 23.6; 配水: 24.2; 原水: 5.9; 配水: 8.5; 原水: 7.68; 配水: 7.64 | 全マンガン | mg/l | 0.073 | 0.03
| 2021-07-18 | (日) | 晴 | (℃): 29.2; 原水: 24.4; 配水: 25.2; 原水: 8.4; 配水: 6.9; 原水: 7.69; 配水: 7.73 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 1.07 | 0.87
| 2021-07-19 | (月) | 晴 | (℃): 30.1; 原水: 25.9; 配水: 27.5; 原水: 7.8; 配水: 7.1; 原水: 7.87; 配水: 7.92; 原水: 32.3; 配水: 28.8; 配水: 130; 配水: 98; 配水: 14; 配水: 250; 配水: 0.52 | 全窒素 | mg/l | 1.08 | 0.78
| 2021-07-20 | (火) | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 26; 配水: 28.8; 原水: 9.4; 配水: 7.9; 原水: 7.85; 配水: 7.93; 原水: 32.6; 配水: 34.5; 配水: 130; 配水: 100; 配水: 13; 配水: 252; 配水: 0.56 | 全リン | mg/l | 0.181 | 0.043
| 2021-07-21 | (水) | 晴 | (℃): 28.2; 原水: 25.9; 配水: 28; 原水: 7.4; 配水: 6.7; 原水: 7.87; 配水: 8.01; 原水: 32.1; 配水: 30.4; 配水: 130; 配水: 100; 配水: 14; 配水: 240; 配水: 0.42 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-07-22 | (木) | 晴 | (℃): 32.9; 原水: 24.8; 配水: 25.5; 原水: 7.3; 配水: 7.1; 原水: 7.7; 配水: 7.8 | 硫酸イオン | mg/l | 14.1 | 16.2
| 2021-07-23 | (金) | 晴 | (℃): 31; 原水: 24.4; 配水: 25.2; 原水: 10; 配水: 9.2; 原水: 7.68; 配水: 7.77 | シリカ | mg/l | 29.1 | 24.1
| 2021-07-24 | (土) | 晴 | (mm): 2; (℃): 33.8; 原水: 24.8; 配水: 25.5; 原水: 9.2; 配水: 9.4; 原水: 7.64; 配水: 7.74 | 色度 | 度 | 33 | 10
| 2021-07-25 | (日) | 晴 | (℃): 31.3; 原水: 24.2; 配水: 24.7; 原水: 8.9; 配水: 8.5; 原水: 7.55; 配水: 7.61 | 懸濁物質 | mg/l | 31 | 9
| 2021-07-26 | (月) | 晴 | 1 | 27.6 | 26.1 | 27.4 | 7.5 | 7.7 | 7.84 | 7.89 | 30.4 | 30.7 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 13 |  | 228 |  | 0.53
| 2021-07-27 | (火) | 雨 | 43 | 24.5 | 24.2 | 25.9 | 16.2 | 9.4 | 7.61 | 7.75 | 16 | 20.8 |  | 87 |  | 66 | [5 empty] | 10 |  | 166 |  | 0.53 | 5669
| 2021-07-28 | (水) | 晴 |  | 28.6 | 24.5 | 25.9 | 10.4 | 8.6 | 7.63 | 7.49 | 24.6 | 22.1 |  | 87 |  | 76 | [5 empty] | 14 |  | 194 |  | 0.47 | 1589
| 2021-07-29 | (木) | 曇 | (℃): 29.1; 原水: 25.7; 配水: 27.5; 原水: 7.9; 配水: 7.4; 原水: 7.73; 配水: 7.72; 原水: 27.8; 配水: 25.6; 配水: 110; 配水: 86; 配水: 12; 配水: 210; 配水: 0.52 | 備考
| 2021-07-30 | (金) | 晴 |  | 31.8 | 25.5 | 27.7 | 8.5 | 7.4 | 7.75 | 7.85 | 30.7 | 30.1 |  | 130 |  | 90 | [5 empty] | 13 |  | 220 |  | 0.49 | 1522
| 2021-07-31 | (土) | 晴 | (℃): 29.2; 原水: 24.4; 配水: 24.9; 原水: 13.1; 配水: 6.2; 原水: 7.45; 配水: 7.22; ＰＡＣ: 3599
| 最高 |  |  | 158 | 33.8 | 26.1 | 28.8 | 100.9 | 10.6 | 7.94 | 8.01 | 32.6 | 34.5 | 90 | 130 | 72 | 104 | 52 | 54 | 20 | 14 | 10 | 15 | 222 | 256 | 1.4 | 0.64 | 14776
| 最低 |  |  |  | 20.4 | 20.9 | 21.5 | 4.7 | 3.3 | 7.08 | 6.65 | 14.3 | 13.2 | 90 | 42 | 72 | 52 | 52 | 54 | 20 | 14 | 10 | 10 | 222 | 164 | 1.4 | 0.22
| 平均 |  |  |  | 27.8839 | 23.7839 | 25.1903 | 16.8903 | 7.5032 | 7.6674 | 7.6032 | 25.96 | 25.53 | 90 | 105.3 | 72 | 85.2 | 52 | 54 | 20 | 14 | 10 | 13 | 222 | 216 | 1.4 | 0.475
| 合計 |  |  | (mm): 409; ＰＡＣ: 91440
8月 | 2021-08-01 | (日) | 晴 | (℃): 30.4; 原水: 24.6; 配水: 25.1; 原水: 9.8; 配水: 9.2; 原水: 7.53; 配水: 7.64 | 2021-08-11 | 気温 | 31.6 | ℃
| 2021-08-02 | (月) | 晴 | (℃): 35.2; 原水: 25.9; 配水: 28; 原水: 8.2; 配水: 9.4; 原水: 7.66; 配水: 7.65; 原水: 28.9; 配水: 28.2; 配水: 130; 配水: 88; 配水: 14; 配水: 246; 配水: 0.59 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-08-03 | (火) | 曇 | (℃): 30.7; 原水: 25.2; 配水: 27.1; 原水: 8; 配水: 8.5; 原水: 7.68; 配水: 7.76; 原水: 29.9; 配水: 30; 配水: 130; 配水: 90; 配水: 14; 配水: 254; 配水: 0.64 | 水温 | ℃ | 25.5 | 27.9
| 2021-08-04 | (水) | 晴 | (℃): 31; 原水: 26.2; 配水: 28.2; 原水: 6.4; 配水: 7.3; 原水: 7.81; 配水: 7.89; 原水: 31; 配水: 22.1; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 15; 配水: 262; 配水: 0.52 | 濁度 | 度 | 7.8 | 9
| 2021-08-05 | (木) | 晴 | (℃): 32.6; 原水: 26.2; 配水: 28.3; 原水: 5.5; 配水: 5.9; 原水: 7.87; 配水: 7.86; 原水: 31.7; 配水: 29.2; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 14; 配水: 244; 配水: 0.48 | ｐH |  | 7.76 | 7.78
| 2021-08-06 | (金) | 晴 | 1 | 32.3 | 26.3 | 28.2 | 4 | 5.4 | 7.77 | 7.88 | 31 | 30.2 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 15 |  | 260 |  | 0.44 |  | 電気伝導率 | mS/m | 30.6 | 25.2
| 2021-08-07 | (土) | 晴 | (mm): 10; (℃): 31.2; 原水: 24.8; 配水: 25.3; 原水: 4.8; 配水: 6.1; 原水: 7.59; 配水: 7.69 | 酸消費量 | mg/l | 110 | 110
| 2021-08-08 | (日) | 雨 | (mm): 117; (℃): 25.1; 原水: 25.4; 配水: 25.2; 原水: 16.1; 配水: 7.8; 原水: 7.36; 配水: 7.56; ＰＡＣ: 10319 | 全硬度 | mg/l | 88 | 88
| 2021-08-09 | (月) | 晴 | (mm): 3; (℃): 29.7; 原水: 24.5; 配水: 24.6; 原水: 29.1; 配水: 8.9; 原水: 7.21; 配水: 6.8; ＰＡＣ: 11705 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64 | 62
| 2021-08-10 | (火) | 晴 |  | 29.6 | 25.8 | 27.3 | 13.3 | 5.5 | 7.73 | 7.56 | 25 | 23.5 |  | 90 |  | 76 | [5 empty] | 14 |  | 198 |  | 0.44 | 2301 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24 | 26
| 2021-08-11 | (水) | 曇 |  | 31.6 | 25.5 | 27.9 | 7.8 | 9 | 7.76 | 7.78 | 30.6 | 25.2 | 110 | 110 | 88 | 88 | 64 | 62 | 24 | 26 | 13 | 13 | 222 | 218 | 0.78 | 0.63 |  | 塩化物イオン | mg/l | 13 | 13
| 2021-08-12 | (木) | 曇 | 9 | 28.1 | 25.3 | 27 | 6.2 | 5.7 | 7.75 | 7.76 | 30.3 | 29.2 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 13 |  | 230 |  | 0.5 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 222 | 218
| 2021-08-13 | (金) | 雨 | 6 | 23.1 | 24.4 | 26.4 | 3.3 | 8.4 | 7.7 | 7.67 | 28.1 | 18.9 |  | 83 |  | 66 | [5 empty] | 12 |  | 180 |  | 0.46 |  | 全鉄 | mg/l | 0.78 | 0.63
| 2021-08-14 | (土) | 雨 | (mm): 12; (℃): 26.5; 原水: 23.5; 配水: 23.4; 原水: 7.7; 配水: 6.3; 原水: 7.63; 配水: 7.68 | COD | mg/l | 5.5 | 5.2
| 2021-08-15 | (日) | 雨 | (mm): 57; (℃): 20; 原水: 23; 配水: 23.7; 原水: 9.8; 配水: 7.3; 原水: 7.53; 配水: 7.64; ＰＡＣ: 6797 | BOD | mg/l | 1.9 | 1.8
| 2021-08-16 | (月) | 雨 | 8 | 20.8 | 22.4 | 23.9 | 20.4 | 7.3 | 7.59 | 7.04 | 18.3 | 16.6 |  | 52 |  | 56 | [5 empty] | 15 |  | 168 |  | 0.38 | 10344 | 溶存酸素 | mg/l | 8 | 7.9
| 2021-08-17 | (火) | 曇 |  | 24.9 | 22.6 | 23.8 | 13.8 | 5.5 | 7.76 | 7.43 | 22.8 | 23.5 |  | 87 |  | 78 | [5 empty] | 15 |  | 95 |  | 0.35 | 2708 | 全マンガン | mg/l | 0.07 | 0.065
| 2021-08-18 | (水) | 晴 | (℃): 29.1; 原水: 24.1; 配水: 25.3; 原水: 8.4; 配水: 9.7; 原水: 7.74; 配水: 7.72; 原水: 25; 配水: 22.9; 配水: 97; 配水: 78; 配水: 12; 配水: 200; 配水: 0.7 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.46 | 0.42
| 2021-08-19 | (木) | 晴 | 2 | 29.9 | 25.2 | 26.8 | 7.4 | 8.8 | 7.82 | 7.77 | 27.6 | 24.6 |  | 100 |  | 86 | [5 empty] | 9 |  | 224 |  | 0.63 |  | 全窒素 | mg/l | 0.86 | 0.87
| 2021-08-20 | (金) | 晴 | (℃): 30.2; 原水: 25.8; 配水: 27.6; 原水: 6.5; 配水: 6.8; 原水: 7.86; 配水: 7.78; 原水: 28.9; 配水: 27.1; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 13; 配水: 232; 配水: 0.6 | 全リン | mg/l | 0.175 | 0.169
| 2021-08-21 | (土) | 曇 | (℃): 28.6; 原水: 24.8; 配水: 25.5; 原水: 5.2; 配水: 5.3; 原水: 7.65; 配水: 7.72 | リン酸イオン | mg/l
| 2021-08-22 | (日) | 曇 | (℃): 28.1; 原水: 24.2; 配水: 24.8; 原水: 6.3; 配水: 7; 原水: 7.7; 配水: 7.74 | 硫酸イオン | mg/l | 17 | 17
| 2021-08-23 | (月) | 曇 | (℃): 29.3; 原水: 25.5; 配水: 27.1; 原水: 4.3; 配水: 6.2; 原水: 7.8; 配水: 7.79; 原水: 29.4; 配水: 31; 配水: 130; 配水: 100; 配水: 13; 配水: 256; 配水: 0.49 | シリカ | mg/l | 37.1 | 36.7
| 2021-08-24 | (火) | 晴 | (℃): 32.3; 原水: 24.5; 配水: 26.3; 原水: 6.1; 配水: 6.5; 原水: 7.84; 配水: 7.93; 原水: 32.3; 配水: 30.3; 配水: 140; 配水: 100; 配水: 13; 配水: 260; 配水: 0.54 | 色度 | 度 | 17 | 16
| 2021-08-25 | (水) | 曇 | (℃): 28.4; 原水: 24.8; 配水: 26.4; 原水: 4.2; 配水: 3.9; 原水: 7.93; 配水: 7.95; 原水: 32.6; 配水: 32.5; 配水: 140; 配水: 100; 配水: 13; 配水: 280; 配水: 0.38 | 懸濁物質 | mg/l | 17 | 13
| 2021-08-26 | (木) | 晴 | (℃): 32.1; 原水: 26.1; 配水: 28.1; 原水: 5.7; 配水: 5.1; 原水: 7.92; 配水: 7.96; 原水: 33; 配水: 32.4; 配水: 140; 配水: 100; 配水: 9; 配水: 264; 配水: 0.41
| 2021-08-27 | (金) | 晴 | (℃): 30.5; 原水: 26.4; 配水: 28.2; 原水: 5; 配水: 4.9; 原水: 7.82; 配水: 7.91; 原水: 33.9; 配水: 13.9; 配水: 140; 配水: 100; 配水: 13; 配水: 274; 配水: 0.41
| 2021-08-28 | (土) | 晴 | (℃): 33.3; 原水: 25.2; 配水: 26; 原水: 4.2; 配水: 4.4; 原水: 7.71; 配水: 7.89
| 2021-08-29 | (日) | 晴 | (℃): 30.6; 原水: 25.1; 配水: 25.9; 原水: 4.8; 配水: 4.7; 原水: 7.67; 配水: 7.9 | 備考
| 2021-08-30 | (月) | 晴 | (℃): 30.5; 原水: 26.2; 配水: 27.7; 原水: 3.4; 配水: 5; 原水: 7.77; 配水: 7.8; 原水: 33.1; 配水: 29.6; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 13; 配水: 258; 配水: 0.38
| 2021-08-31 | (火) | 晴 | (℃): 30.3; 原水: 26.4; 配水: 28.3; 原水: 4.1; 配水: 4.7; 原水: 7.94; 配水: 8.01; 原水: 34; 配水: 31.7; 配水: 150; 配水: 100; 配水: 13; 配水: 246; 配水: 0.38
| 最高 |  |  | 117 | 35.2 | 26.4 | 28.3 | 29.1 | 9.7 | 7.94 | 8.01 | 34 | 32.5 | 110 | 150 | 88 | 100 | 64 | 62 | 24 | 26 | 13 | 15 | 222 | 280 | 0.78 | 0.7 | 11705
| 最低 |  |  |  | 20 | 22.4 | 23.4 | 3.3 | 3.9 | 7.21 | 6.8 | 18.3 | 13.9 | 110 | 52 | 88 | 56 | 64 | 62 | 24 | 26 | 13 | 9 | 222 | 95 | 0.78 | 0.35 | 2301
| 平均 |  |  |  | 29.2258 | 25.029 | 26.3677 | 8.0581 | 6.6613 | 7.7129 | 7.7148 | 29.4 | 26.3143 | 110 | 118.5238 | 88 | 88.7619 | 64 | 62 | 24 | 26 | 13 | 13.0952 | 222 | 230.9048 | 0.78 | 0.49286 | 7362.3333
| 合計 |  |  | (mm): 225; ＰＡＣ: 44174
9月 | 2021-09-01 | (水) | 曇 | 4 | 25.8 | 24.9 | 26.5 | 2.6 | 3.6 | 7.92 | 7.94 | 33.9 | 30.3 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 262 |  | 0.32 |  | 2021-09-08 | 気温 | 22.6 | ℃
| 2021-09-02 | (木) | 雨 | 14 | 20.3 | 22.4 | 24 | 2.8 | 3.1 | 7.98 | 7.95 | 33.6 | 30.9 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 14 |  | 288 |  | 0.48 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-09-03 | (金) | 雨 | 10 | 20.2 | 21.9 | 23.3 | 4.6 | 5.7 | 7.82 | 7.85 | 29.6 | 29.2 |  | 150 |  | 86 | [5 empty] | 12 |  | 254 |  | 0.9 |  | 水温 | ℃ | 21.3 | 23
| 2021-09-04 | (土) | 曇 | (mm): 13; (℃): 22.6; 原水: 20.4; 配水: 21.1; 原水: 5.3; 配水: 5.7; 原水: 7.67; 配水: 7.7 | 濁度 | 度 | 7.5 | 7.2
| 2021-09-05 | (日) | 曇 | (mm): 16; (℃): 20.1; 原水: 20.8; 配水: 21.5; 原水: 9.7; 配水: 8.9; 原水: 7.61; 配水: 7.64; ＰＡＣ: 2055 | ｐH |  | 7.83 | 7.8
| 2021-09-06 | (月) | 曇 | 1 | 21 | 22.7 | 23.3 | 16.5 | 7.9 | 7.43 | 7.36 | 23.7 | 23.1 |  | 83 |  | 72 | [5 empty] | 17 |  | 200 |  | 0.58 | 4278 | 電気伝導率 | mS/m | 28.1 | 27.4
| 2021-09-07 | (火) | 晴 | (℃): 21.5; 原水: 21.7; 配水: 23.2; 原水: 8.1; 配水: 9; 原水: 7.78; 配水: 7.72; 原水: 25.2; 配水: 23.2; 配水: 100; 配水: 78; 配水: 13; 配水: 206; 配水: 0.7 | 酸消費量 | mg/l | 120 | 120
| 2021-09-08 | (水) | 曇 | 2 | 22.6 | 21.3 | 23 | 7.5 | 7.2 | 7.83 | 7.8 | 28.1 | 27.4 | 120 | 120 | 88 | 86 | 64 | 64 | 24 | 22 | 13 | 13 | 232 | 222 | 0.54 | 0.51 |  | 全硬度 | mg/l | 88 | 86
| 2021-09-09 | (木) | 雨 | 58 | 20.3 | 21.8 | 23.3 | 5.5 | 5.2 | 7.93 | 7.96 | 31.3 | 32.8 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 14 |  | 236 |  | 0.45 | 6667 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64 | 64
| 2021-09-10 | (金) | 曇 |  | 27.6 | 22.5 | 22.3 | 52.3 | 4 | 7.52 | 6.98 | 17.1 | 15.6 |  | 37 |  | 54 | [5 empty] | 18 |  | 142 |  | 0.21 | 13553 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24 | 22
| 2021-09-11 | (土) | 曇 | (℃): 30.7; 原水: 22.3; 配水: 22.7; 原水: 20; 配水: 6; 原水: 7.41; 配水: 7.11; ＰＡＣ: 7111 | 塩化物イオン | mg/l | 13 | 13
| 2021-09-12 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 26; 原水: 22; 配水: 22.6; 原水: 11.7; 配水: 10.4; 原水: 7.51; 配水: 7.47; ＰＡＣ: 888 | 全蒸発残留物 | mg/l | 232 | 222
| 2021-09-13 | (月) | 曇 | (℃): 27.5; 原水: 23.2; 配水: 24.3; 原水: 7.2; 配水: 8.5; 原水: 7.77; 配水: 7.79; 原水: 29.4; 配水: 26; 配水: 110; 配水: 80; 配水: 13; 配水: 224; 配水: 0.54 | 全鉄 | mg/l | 0.54 | 0.51
| 2021-09-14 | (火) | 曇 | 22 | 25.3 | 22.8 | 24.4 | 9.2 | 8.6 | 7.87 | 7.86 | 30.5 | 28.2 |  | 120 |  | 96 | [5 empty] | 13 |  | 226 |  | 0.52 |  | COD | mg/l | 5.1 | 5.1
| 2021-09-15 | (水) | 曇 | 5 | 21.4 | 22.7 | 23.9 | 31.6 | 8.9 | 7.59 | 7.36 | 18.6 | 17.7 |  | 63 |  | 60 | [5 empty] | 12 |  | 150 |  | 0.37 | 8402 | BOD | mg/l | 2.2 | 1.7
| 2021-09-16 | (木) | 曇 |  | 23.2 | 22.3 | 23.6 | 11.5 | 5.2 | 7.68 | 7.29 | 22.1 | 22.7 |  | 63 |  | 72 | [5 empty] | 16 |  | 186 |  | 0.29 | 5163 | 溶存酸素 | mg/l | 8.4 | 8.3
| 2021-09-17 | (金) | 曇 | (℃): 23.7; 原水: 22.7; 配水: 23.8; 原水: 10.9; 配水: 10.8; 原水: 7.84; 配水: 7.76; 原水: 23.1; 配水: 22.3; 配水: 87; 配水: 72; 配水: 12; 配水: 194; 配水: 0.67 | 全マンガン | mg/l | 0.058 | 0.061
| 2021-09-18 | (土) | 雨 | (mm): 24; (℃): 24.7; 原水: 21.6; 配水: 21.9; 原水: 9.4; 配水: 9.6; 原水: 7.55; 配水: 7.63; ＰＡＣ: 221 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.78 | 1.53
| 2021-09-19 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 24.7; 原水: 22.4; 配水: 23; 原水: 24.7; 配水: 8.5; 原水: 7.5; 配水: 7.31; ＰＡＣ: 7498 | 全窒素 | mg/l | 1.02 | 0.96
| 2021-09-20 | (月) | 晴 | (℃): 23; 原水: 21; 配水: 21.8; 原水: 11.7; 配水: 6.3; 原水: 7.56; 配水: 7.31; ＰＡＣ: 2043 | 全リン | mg/l | 0.171 | 0.169
| 2021-09-21 | (火) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 22.3; 配水: 24.1; 原水: 7.6; 配水: 8.8; 原水: 7.83; 配水: 7.8; 原水: 27.3; 配水: 22.3; 配水: 100; 配水: 82; 配水: 13; 配水: 200; 配水: 0.53 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-09-22 | (水) | 晴 | 4 | 26.7 | 22.5 | 24.2 | 7.3 | 7.5 | 7.82 | 7.84 | 29.1 | 33.2 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 13 |  | 238 |  | 0.53 |  | 硫酸イオン | mg/l | 17.3 | 17.3
| 2021-09-23 | (木) | 晴 | (℃): 28.1; 原水: 22.4; 配水: 23; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 原水: 7.66; 配水: 7.69 | シリカ | mg/l | 38.4 | 37.4
| 2021-09-24 | (金) | 晴 | (℃): 27.4; 原水: 23.8; 配水: 25.6; 原水: 7.31; 配水: 7.43; 原水: 7.74; 配水: 7.73; 原水: 25.9; 配水: 25.6; 配水: 100; 配水: 80; 配水: 12; 配水: 212; 配水: 0.49 | 色度 | 度 | 15 | 15
| 2021-09-25 | (土) | 曇 | (℃): 24; 原水: 21.5; 配水: 21.9; 原水: 6.7; 配水: 7.3; 原水: 7.7; 配水: 7.73 | 懸濁物質 | mg/l | 10 | 8
| 2021-09-26 | (日) | 曇 | (℃): 21.7; 原水: 20.4; 配水: 21.1; 原水: 8.4; 配水: 8.4; 原水: 7.72; 配水: 7.73
| 2021-09-27 | (月) | 晴 | (℃): 21.5; 原水: 21.1; 配水: 22.5; 原水: 5.8; 配水: 6.5; 原水: 7.92; 配水: 7.91; 原水: 27.6; 配水: 23.1; 配水: 110; 配水: 80; 配水: 12; 配水: 214; 配水: 0.51
| 2021-09-28 | (火) | 曇 | (℃): 21; 原水: 21.4; 配水: 22.7; 原水: 7.7; 配水: 7.4; 原水: 7.8; 配水: 7.86; 原水: 23.7; 配水: 22.6; 配水: 100; 配水: 78; 配水: 13; 配水: 210; 配水: 0.49
| 2021-09-29 | (水) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 22.1; 配水: 23.4; 原水: 7.1; 配水: 7.8; 原水: 7.8; 配水: 7.79; 原水: 23.2; 配水: 21.9; 配水: 90; 配水: 70; 配水: 13; 配水: 198; 配水: 0.54 | 備考
| 2021-09-30 | (木) | 曇 | 14 | 25.7 | 22.8 | 24.2 | 7.3 | 6.9 | 7.92 | 7.93 | 23.7 | 21.6 |  | 87 |  | 70 | [5 empty] | 13 |  | 194 |  | 0.52
| 最高 |  |  | 58 | 30.7 | 24.9 | 26.5 | 52.3 | 10.8 | 7.98 | 7.96 | 33.9 | 33.2 | 120 | 150 | 88 | 102 | 64 | 64 | 24 | 22 | 13 | 18 | 232 | 288 | 0.54 | 0.9 | 13553
| 最低 |  |  |  | 20.1 | 20.4 | 21.1 | 2.6 | 3.1 | 7.41 | 6.98 | 17.1 | 15.6 | 120 | 37 | 88 | 54 | 64 | 64 | 24 | 22 | 13 | 12 | 232 | 142 | 0.54 | 0.21
| 平均 |  |  |  | 23.7633 | 22.1233 | 23.2067 | 11.1837 | 7.291 | 7.7227 | 7.66 | 26.335 | 24.985 | 120 | 102 | 88 | 80 | 64 | 64 | 24 | 22 | 13 | 13.5 | 232 | 212.8 | 0.54 | 0.5075
| 合計 |  |  | (mm): 189; ＰＡＣ: 57879
10月 | 2021-10-01 | (金) | 雨 | 126 | 20.6 | 23.1 | 24.8 | 5.2 | 6.3 | 7.76 | 7.79 | 18.6 | 22.8 |  | 80 |  | 84 | [5 empty] | 9 |  | 180 |  | 0.38 | 8305 | 2021-10-13 | 気温 | 18.3 | ℃
| 2021-10-02 | (土) | 晴 | (mm): 42; (℃): 25.8; 原水: 20.2; 配水: 20.1; 原水: 40.9; 配水: 5.4; 原水: 7.29; 配水: 6.72; ＰＡＣ: 13220 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-10-03 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 21.8; 原水: 20.2; 配水: 20.8; 原水: 173.1; 配水: 4.1; 原水: 7.11; 配水: 6.54; ＰＡＣ: 15999 | 水温 | ℃ | 22.4 | 24.1
| 2021-10-04 | (月) | 晴 |  | 26.3 | 22.9 | 24 | 21.4 | 5.9 | 7.42 | 7.14 | 20.2 | 18 |  | 67 |  | 62 | [5 empty] | 16 |  | 158 |  | 0.31 | 7177 | 濁度 | 度 | 6.4 | 6.7
| 2021-10-05 | (火) | 晴 |  | 26.3 | 23.1 | 24.3 | 13.9 | 5.3 | 7.65 | 7.4 | 23.2 | 19.2 |  | 83 |  | 76 | [5 empty] | 16 |  | 190 |  | 0.29 | 4595 | ｐH |  | 7.94 | 7.93
| 2021-10-06 | (水) | 晴 |  | 26.4 | 22.8 | 24.3 | 13.6 | 4.7 | 7.68 | 7.42 | 24.2 | 23.3 |  | 97 |  | 80 | [5 empty] | 15 |  | 206 |  | 0.26 | 2718 | 電気伝導率 | mS/m | 24 | 24
| 2021-10-07 | (木) | 曇 |  | 21.4 | 22.7 | 23.9 | 13.4 | 8.3 | 7.67 | 7.42 | 22.2 | 22.1 |  | 83 |  | 76 | [5 empty] | 13 |  | 208 |  | 0.5 | 2892 | 酸消費量 | mg/l | 100 | 110
| 2021-10-08 | (金) | 曇 | 3 | 25.3 | 22.9 | 24.2 | 12.7 | 8.4 | 7.61 | 7.48 | 20.3 | 22.6 |  | 87 |  | 72 | [5 empty] | 12 |  | 206 |  | 0.54 | 1504 | 全硬度 | mg/l | 82 | 82
| 2021-10-09 | (土) | 晴 | (℃): 27.6; 原水: 20.5; 配水: 20.9; 原水: 10; 配水: 11.9; 原水: 7.58; 配水: 7.63 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 58 | 60
| 2021-10-10 | (日) | 曇 | (℃): 20; 原水: 20.9; 配水: 21.3; 原水: 10; 配水: 11.2; 原水: 7.57; 配水: 7.63 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24 | 22
| 2021-10-11 | (月) | 晴 | (℃): 26.1; 原水: 22.9; 配水: 24.2; 原水: 9.1; 配水: 9.4; 原水: 7.83; 配水: 7.79; 原水: 23.1; 配水: 12.8; 配水: 93; 配水: 74; 配水: 12; 配水: 194; 配水: 0.63 | 塩化物イオン | mg/l | 13 | 13
| 2021-10-12 | (火) | 曇 | (℃): 24.6; 原水: 23.6; 配水: 25; 原水: 8.9; 配水: 9.4; 原水: 7.83; 配水: 7.8; 原水: 24.2; 配水: 22.2; 配水: 93; 配水: 74; 配水: 12; 配水: 198; 配水: 0.55 | 全蒸発残留物 | mg/l | 212 | 210
| 2021-10-13 | (水) | 曇 | 7 | 18.3 | 22.4 | 24.1 | 6.4 | 6.7 | 7.94 | 7.93 | 24 | 24 | 100 | 110 | 82 | 82 | 58 | 60 | 24 | 22 | 13 | 13 | 212 | 210 | 0.38 | 0.44 |  | 全鉄 | mg/l | 0.38 | 0.44
| 2021-10-14 | (木) | 曇 | (℃): 19.9; 原水: 21.7; 配水: 23.2; 原水: 6.9; 配水: 7.4; 原水: 7.85; 配水: 7.82; 原水: 23.5; 配水: 24.1; 配水: 97; 配水: 82; 配水: 12; 配水: 196; 配水: 0.44 | COD | mg/l | 5.3 | 5
| 2021-10-15 | (金) | 晴 | (℃): 28.1; 原水: 21.4; 配水: 23.1; 原水: 3.8; 配水: 5.3; 原水: 7.84; 配水: 7.8; 原水: 29.3; 配水: 31.4; 配水: 120; 配水: 100; 配水: 13; 配水: 244; 配水: 0.43 | BOD | mg/l | 1.9 | 2
| 2021-10-16 | (土) | 曇 | (mm): 2; (℃): 25.9; 原水: 18.9; 配水: 19.9; 原水: 4.4; 配水: 4.6; 原水: 7.72; 配水: 7.78 | 溶存酸素 | mg/l | 8.4 | 8.2
| 2021-10-17 | (日) | 雨 | (mm): 22; (℃): 16.9; 原水: 19.6; 配水: 20.2; 原水: 5.3; 配水: 5.5; 原水: 7.73; 配水: 7.75; ＰＡＣ: 1562 | 全マンガン | mg/l | 0.078 | 0.07
| 2021-10-18 | (月) | 晴 |  | 14.7 | 19 | 21 | 16.6 | 6.2 | 7.89 | 7.58 | 26.1 | 12.8 |  | 100 |  | 80 | [5 empty] | 16 |  | 196 |  | 0.32 | 5051 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 1.42 | 0.74
| 2021-10-19 | (火) | 雨 | 5 | 13.9 | 18.5 | 20.3 | 6.7 | 7 | 7.97 | 7.91 | 28.1 | 25.4 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 14 |  | 220 |  | 0.6 |  | 全窒素 | mg/l | 1.07 | 0.94
| 2021-10-20 | (水) | 晴 | 1 | 18.9 | 19.1 | 20.8 | 5.9 | 5.3 | 7.98 | 7.93 | 26.8 | 29 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 14 |  | 226 |  | 0.53 |  | 全リン | mg/l | 0.165 | 0.153
| 2021-10-21 | (木) | 晴 | (℃): 15.6; 原水: 18.1; 配水: 20.5; 原水: 6; 配水: 6.1; 原水: 8.01; 配水: 7.99; 原水: 31.6; 配水: 28.1; 配水: 120; 配水: 96; 配水: 15; 配水: 224; 配水: 0.49 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-10-22 | (金) | 雨 | 13 | 12.6 | 18.4 | 20.5 | 5.5 | 5.3 | 8.02 | 7.95 | 31.6 | 31.4 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 246 |  | 0.49 | 692 | 硫酸イオン | mg/l | 19.2 | 20.5
| 2021-10-23 | (土) | 晴 | (℃): 16.6; 原水: 14.8; 配水: 15.4; 原水: 18.1; 配水: 5.6; 原水: 7.7; 配水: 7.37; ＰＡＣ: 7410 | シリカ | mg/l | 35.4 | 33.7
| 2021-10-24 | (日) | 晴 | (℃): 16.8; 原水: 14.2; 配水: 14.8; 原水: 8.6; 配水: 8.3; 原水: 7.73; 配水: 7.79 | 色度 | 度 | 17 | 17
| 2021-10-25 | (月) | 晴 | 15 | 15.7 | 17.2 | 19.3 | 6.4 | 6.8 | 7.85 | 7.96 | 26.7 | 27.1 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 15 |  | 224 |  | 0.66 |  | 懸濁物質 | mg/l | 26 | 14
| 2021-10-26 | (火) | 曇 | 36 | 14.8 | 18.5 | 20.2 | 127.9 | 2.1 | 7.65 | 7.11 | 13 | 14.1 |  | 48 |  | 48 | [5 empty] | 15 |  | 110 |  | 0.13 | 12999
| 2021-10-27 | (水) | 曇 | 3 | 15.8 | 18.5 | 20.3 | 19.3 | 4.6 | 7.78 | 7.29 | 22.6 | 20 |  | 72 |  | 70 | [5 empty] | 15 |  | 172 |  | 0.32 | 7738
| 2021-10-28 | (木) | 晴 | 2 | 17 | 19.4 | 21.1 | 14.1 | 4.9 | 7.6 | 7.23 | 22.3 | 21.2 |  | 80 |  | 72 | [5 empty] | 17 |  | 184 |  | 0.41 | 4650
| 2021-10-29 | (金) | 晴 |  | 15.3 | 18.5 | 20.4 | 10.8 | 5.5 | 7.83 | 7.59 | 23.9 | 23 |  | 87 |  | 76 | [5 empty] | 17 |  | 196 |  | 0.43 | 3402 | 備考
| 2021-10-30 | (土) | 晴 | (℃): 15.9; 原水: 14.2; 配水: 15.2; 原水: 96.6; 配水: 8.3; 原水: 7.51; 配水: 7.08; ＰＡＣ: 13506
| 2021-10-31 | (土) | 曇 | (mm): 4; (℃): 15.8; 原水: 14.9; 配水: 15.7; 原水: 10.8; 配水: 7.2; 原水: 7.6; 配水: 7.58; ＰＡＣ: 2129
| 最高 |  |  | 126 | 28.1 | 23.6 | 25 | 173.1 | 11.9 | 8.02 | 7.99 | 31.6 | 31.4 | 100 | 130 | 82 | 100 | 58 | 60 | 24 | 22 | 13 | 17 | 212 | 246 | 0.38 | 0.66 | 15999
| 最低 |  |  |  | 12.6 | 14.2 | 14.8 | 3.8 | 2.1 | 7.11 | 6.54 | 13 | 12.8 | 100 | 48 | 82 | 48 | 58 | 60 | 24 | 22 | 13 | 9 | 212 | 110 | 0.38 | 0.13
| 平均 |  |  |  | 20.0226 | 19.7774 | 21.0903 | 22.9774 | 6.5484 | 7.7161 | 7.5548 | 24.0714 | 22.6 | 100 | 94.619 | 82 | 79.619 | 58 | 60 | 24 | 22 | 13 | 14.0476 | 212 | 199.4286 | 0.38 | 0.43571
| 合計 |  |  | (mm): 282; ＰＡＣ: 115549
11月 | 2021-11-01 | (月) | 曇 |  | 17.3 | 18.6 | 20.2 | 9.8 | 9 | 7.9 | 7.88 | 31 | 24.2 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 14 |  | 234 |  | 0.64 | 1658 | 2021-11-10 | 気温 | 18.3 | ℃
| 2021-11-02 | (火) | 曇 |  | 17.8 | 20 | 21.5 | 7.2 | 7.2 | 7.92 | 7.89 | 32 | 26.9 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 121 |  | 0.6 | 666 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-11-03 | (水) | 晴 | (℃): 18.4; 原水: 15.9; 配水: 17.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 7.69; 配水: 7.77 | 水温 | ℃ | 19.5 | 21.3
| 2021-11-04 | (木) | 晴 | (℃): 16.4; 原水: 18.2; 配水: 20.3; 原水: 10; 配水: 6.2; 原水: 7.98; 配水: 7.95; 原水: 32.9; 配水: 31.8; 配水: 130; 配水: 102; 配水: 10; 配水: 244; 配水: 0.55 | 濁度 | 度 | 38.8 | 6.5
| 2021-11-05 | (金) | 晴 | (℃): 16.6; 原水: 17.8; 配水: 19.9; 原水: 7.9; 配水: 10.1; 原水: 8.05; 配水: 8.03; 原水: 33; 配水: 30.7; 配水: 130; 配水: 98; 配水: 14; 配水: 248; 配水: 0.6 | ｐH |  | 7.49 | 6.98
| 2021-11-06 | (土) | 晴 | (℃): 15.3; 原水: 14.1; 配水: 15.1; 原水: 4.1; 配水: 5.8; 原水: 7.71; 配水: 7.82 | 電気伝導率 | mS/m | 17.5 | 18
| 2021-11-07 | (日) | 曇 | (℃): 15.6; 原水: 14.8; 配水: 15.5; 原水: 5.6; 配水: 7.1; 原水: 7.72; 配水: 7.85 | 酸消費量 | mg/l | 70 | 53
| 2021-11-08 | (月) | 曇 | (℃): 15; 原水: 18.9; 配水: 20.6; 原水: 8; 配水: 5.6; 原水: 8.04; 配水: 8.03; 原水: 33.5; 配水: 30.6; 配水: 140; 配水: 102; 配水: 14; 配水: 256; 配水: 0.5 | 全硬度 | mg/l | 60 | 58
| 2021-11-09 | (火) | 雨 | 56 | 18.3 | 19.3 | 21.1 | 4.2 | 4.9 | 8.01 | 8.02 | 33.2 | 28.5 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 14 |  | 274 |  | 0.44 | 7404 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 46 | 42
| 2021-11-10 | (水) | 晴 |  | 18.3 | 19.5 | 21.3 | 38.8 | 6.5 | 7.49 | 6.98 | 17.5 | 18 | 70 | 53 | 60 | 58 | 46 | 42 | 14 | 16 | 11 | 18 | 200 | 158 | 1.7 | 0.37 | 11443 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 14 | 16
| 2021-11-11 | (木) | 晴 |  | 18.1 | 17.5 | 19.3 | 15.7 | 3.7 | 7.58 | 7.24 | 24.9 | 24.6 |  | 87 |  | 78 | [5 empty] | 20 |  | 202 |  | 0.31 | 5111 | 塩化物イオン | mg/l | 11 | 18
| 2021-11-12 | (金) | 晴 |  | 18.4 | 17.6 | 19.3 | 9.8 | 11.3 | 7.51 | 7.48 | 23.6 | 23.5 |  | 93 |  | 74 | [5 empty] | 15 |  | 206 |  | 0.79 | 1586 | 全蒸発残留物 | mg/l | 200 | 158
| 2021-11-13 | (土) | 晴 | (℃): 15.3; 原水: 13.9; 配水: 14.9; 原水: 11.6; 配水: 11.8; 原水: 7.6; 配水: 7.69 | 全鉄 | mg/l | 1.7 | 0.37
| 2021-11-14 | (日) | 晴 | (℃): 18.4; 原水: 13.2; 配水: 14; 原水: 10.8; 配水: 10.1; 原水: 7.6; 配水: 7.71 | COD | mg/l | 9.9 | 5.1
| 2021-11-15 | (月) | 晴 | (℃): 16.2; 原水: 16.7; 配水: 18.9; 原水: 6.6; 配水: 8.2; 原水: 7.9; 配水: 7.88; 原水: 30.6; 配水: 30.1; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 14; 配水: 232; 配水: 0.63 | BOD | mg/l | 2.5 | 2
| 2021-11-16 | (火) | 晴 | (℃): 15.6; 原水: 17.1; 配水: 19; 原水: 5.4; 配水: 6.3; 原水: 8.02; 配水: 7.96; 原水: 32.5; 配水: 29.9; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 14; 配水: 244; 配水: 0.51 | 溶存酸素 | mg/l | 8.5 | 8.5
| 2021-11-17 | (水) | 晴 | (℃): 14.1; 原水: 17.3; 配水: 19.3; 原水: 3.4; 配水: 4.6; 原水: 7.91; 配水: 7.94; 原水: 32.3; 配水: 30.3; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 13; 配水: 238; 配水: 0.47 | 全マンガン | mg/l | 0.087 | 0.024
| 2021-11-18 | (木) | 晴 | (℃): 16; 原水: 16.6; 配水: 18.8; 原水: 3.3; 配水: 4.8; 原水: 7.94; 配水: 7.99; 原水: 33; 配水: 30.5; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 13; 配水: 244; 配水: 0.47 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.59 | 0.74
| 2021-11-19 | (金) | 晴 | (℃): 13.5; 原水: 16.8; 配水: 18.8; 原水: 4.9; 配水: 5.5; 原水: 8.01; 配水: 8.05; 原水: 34.3; 配水: 31.1; 配水: 150; 配水: 102; 配水: 13; 配水: 254; 配水: 0.47 | 全窒素 | mg/l | 1.25 | 0.9
| 2021-11-20 | (土) | 晴 | (℃): 14.9; 原水: 13.1; 配水: 14.2; 原水: 5.5; 配水: 5.8; 原水: 7.66; 配水: 7.84 | 全リン | mg/l | 0.168 | 0.043
| 2021-11-21 | (日) | 曇 | (mm): 15; (℃): 13.7; 原水: 13.1; 配水: 14; 原水: 5.2; 配水: 5.5; 原水: 7.67; 配水: 7.85 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-11-22 | (月) | 曇 | 35 | 15.2 | 17.5 | 19.2 | 29.4 | 6.6 | 7.79 | 7.67 | 17.8 | 17 |  | 83 |  | 64 | [5 empty] | 11 |  | 166 |  | 0.46 | 7698 | 硫酸イオン | mg/l | 12.6 | 13.2
| 2021-11-23 | (火) | 晴 | (℃): 15; 原水: 14.8; 配水: 15.7; 原水: 48.8; 配水: 9.4; 原水: 7.4; 配水: 7.03; ＰＡＣ: 10777 | シリカ | mg/l | 29.6 | 24
| 2021-11-24 | (水) | 晴 |  | 13.5 | 15.9 | 18.1 | 13.5 | 4.4 | 7.72 | 7.47 | 23.6 | 21.5 |  | 83 |  | 72 | [5 empty] | 18 |  | 178 |  | 0.39 | 5110 | 色度 | 度 | 48 | 10
| 2021-11-25 | (木) | 晴 | (℃): 15.3; 原水: 15.3; 配水: 17.3; 原水: 10.4; 配水: 11.6; 原水: 7.76; 配水: 7.71; 原水: 24; 配水: 22; 配水: 84; 配水: 72; 配水: 15; 配水: 200; 配水: 0.81 | 懸濁物質 | mg/l | 40 | 9
| 2021-11-26 | (金) | 晴 | (℃): 15.7; 原水: 16.1; 配水: 17.7; 原水: 9.6; 配水: 11.9; 原水: 7.81; 配水: 7.83; 原水: 23.9; 配水: 24.5; 配水: 87; 配水: 70; 配水: 14; 配水: 204; 配水: 0.7
| 2021-11-27 | (土) | 晴 | (℃): 11.8; 原水: 12.2; 配水: 13.3; 原水: 10.6; 配水: 11.1; 原水: 7.47; 配水: 7.66
| 2021-11-28 | (日) | 晴 | (℃): 11.5; 原水: 10.3; 配水: 11.2; 原水: 6.1; 配水: 6.8; 原水: 7.59; 配水: 7.8
| 2021-11-29 | (月) | 晴 | (℃): 10.6; 原水: 10.8; 配水: 10.9; 原水: 4.1; 配水: 5.1; 原水: 7.93; 配水: 7.98; 原水: 30.4; 配水: 30; 配水: 120; 配水: 90; 配水: 14; 配水: 232; 配水: 0.49 | 備考
| 2021-11-30 | (火) | 晴 | 1 | 11.1 | 14 | 16.2 | 5.1 | 5.1 | 7.95 | 7.91 | 30.6 | 29.9 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 14 |  | 228 |  | 0.5
| 最高 |  |  | 56 | 18.4 | 20 | 21.5 | 48.8 | 11.9 | 8.05 | 8.05 | 34.3 | 31.8 | 70 | 150 | 60 | 102 | 46 | 42 | 14 | 16 | 11 | 20 | 200 | 274 | 1.7 | 0.81 | 11443
| 最低 |  |  |  | 10.6 | 10.3 | 10.9 | 3.3 | 3.7 | 7.4 | 6.98 | 17.5 | 17 | 70 | 53 | 60 | 58 | 46 | 42 | 14 | 16 | 11 | 10 | 200 | 121 | 1.7 | 0.31
| 平均 |  |  |  | 15.43 | 15.8967 | 17.4233 | 10.7733 | 7.3267 | 7.7777 | 7.7637 | 28.73 | 26.78 | 70 | 113.5 | 60 | 87.3 | 46 | 42 | 14 | 16 | 11 | 14.3 | 200 | 218.15 | 1.7 | 0.535
| 合計 |  |  | (mm): 107; ＰＡＣ: 51453
12月 | 2021-12-01 | (水) | 曇 | 43 | 18.6 | 18.9 | 19 | 28.8 | 5.4 | 7.81 | 7.91 | 15.9 | 22.2 |  | 93 |  | 72 | [5 empty] | 13 |  | 180 |  | 0.42 | 11050 | 2021-12-08 | 気温 | 10.3 | ℃
| 2021-12-02 | (木) | 晴 |  | 12.5 | 15.8 | 18.3 | 26.3 | 4.5 | 7.78 | 7.15 | 21.3 | 18.6 |  | 65 |  | 54 | [5 empty] | 19 |  | 152 |  | 0.26 | 9444 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-12-03 | (金) | 晴 |  | 12.5 | 15.1 | 17 | 14.2 | 4.9 | 7.83 | 7.58 | 23.9 | 22.5 |  | 87 |  | 66 | [5 empty] | 19 |  | 188 |  | 0.4 | 3404 | 水温 | ℃ | 15.2 | 17.7
| 2021-12-04 | (土) | 晴 | (℃): 14; 原水: 11.4; 配水: 12.5; 原水: 13.1; 配水: 11.1; 原水: 7.58; 配水: 7.65 | 濁度 | 度 | 51 | 4.4
| 2021-12-05 | (日) | 晴 | (℃): 9.5; 原水: 10.2; 配水: 11.4; 原水: 9.8; 配水: 10.1; 原水: 7.6; 配水: 7.69; ＰＡＣ: 253 | ｐH |  | 7.78 | 7.67
| 2021-12-06 | (月) | 曇 | (℃): 10.4; 原水: 14.7; 配水: 16.5; 原水: 6.6; 配水: 8.9; 原水: 8.02; 配水: 7.96; 原水: 28.9; 配水: 28.3; 配水: 120; 配水: 76; 配水: 14; 配水: 234; 配水: 0.7 | 電気伝導率 | mS/m | 14.3 | 20.6
| 2021-12-07 | (火) | 曇 | 10 | 12.8 | 15.5 | 17.3 | 7.9 | 8.8 | 7.98 | 7.95 | 29.2 | 27.6 |  | 120 |  | 84 | [5 empty] | 14 |  | 234 |  | 0.65 |  | 酸消費量 | mg/l | 53 | 80
| 2021-12-08 | (水) | 雨 | 34 | 10.3 | 15.2 | 17.7 | 51 | 4.4 | 7.78 | 7.67 | 14.3 | 20.6 | 53 | 80 | 44 | 60 | 26.7 | 46 | 17.3 | 14 | 8 | 13 | 184 | 174 | 2.3 | 0.33 | 10324 | 全硬度 | mg/l | 44 | 60
| 2021-12-09 | (木) | 晴 |  | 11.8 | 14.8 | 16.5 | 18.5 | 4.2 | 7.78 | 7.37 | 21.2 | 18.5 |  | 63 |  | 56 | [5 empty] | 17 |  | 156 |  | 0.26 | 8554 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26.7 | 46
| 2021-12-10 | (金) | 晴 |  | 10.3 | 14.5 | 16.3 | 43.1 | 7.2 | 7.76 | 7.31 | 25.7 | 25.2 |  | 140 |  | 74 | [5 empty] | 22 |  | 210 |  | 0.57 | 10323 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 17.3 | 14
| 2021-12-11 | (土) | 晴 | (℃): 10; 原水: 10; 配水: 11.4; 原水: 64.5; 配水: 6.4; 原水: 7.67; 配水: 7.34; ＰＡＣ: 8888 | 塩化物イオン | mg/l | 8 | 13
| 2021-12-12 | (日) | 晴 | (℃): 14.3; 原水: 11.1; 配水: 11.9; 原水: 9.5; 配水: 6.5; 原水: 7.8; 配水: 7.51; ＰＡＣ: 4336 | 全蒸発残留物 | mg/l | 184 | 174
| 2021-12-13 | (月) | 晴 |  | 12.7 | 15.3 | 17.2 | 8.6 | 6.9 | 7.74 | 7.67 | 29.2 | 28.2 |  | 110 |  | 82 | [5 empty] | 15 |  | 228 |  | 0.54 | 1394 | 全鉄 | mg/l | 2.3 | 0.33
| 2021-12-14 | (火) | 曇 | 4 | 5.5 | 13.3 | 15.5 | 5.8 | 7.2 | 7.87 | 7.89 | 28.8 | 28.5 |  | 120 |  | 80 | [5 empty] | 15 |  | 220 |  | 0.52 | 548 | COD | mg/l | 8.1 | 3.2
| 2021-12-15 | (水) | 晴 |  | 6.6 | 10 | 10.3 | 86.9 | 13 | 7.7 | 7.37 | 28.5 | 25.4 |  | 100 |  | 80 | [5 empty] | 22 |  | 216 |  | 0.51 | 11179 | BOD | mg/l | 3.7 | 2.5
| 2021-12-16 | (木) | 晴 |  | 8.8 | 13.3 | 15.4 | 5.2 | 5.9 | 7.96 | 7.78 | 30.5 | 27.4 |  | 110 |  | 88 | [5 empty] | 17 |  | 222 |  | 0.41 | 2470 | 溶存酸素 | mg/l | 8.7 | 8.7
| 2021-12-17 | (金) | 雨 | 62 | 8.7 | 15.3 | 16.8 | 53.8 | 4.7 | 7.85 | 7.68 | 23 | 28.4 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 18 |  | 236 |  | 0.24 | 10292 | 全マンガン | mg/l | 0.099 | 0.028
| 2021-12-18 | (土) | 晴 | (℃): 6.2; 原水: 9.6; 配水: 10.8; 原水: 40.9; 配水: 7.8; 原水: 7.6; 配水: 7.1; ＰＡＣ: 7957 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.58 | 0.55
| 2021-12-19 | (日) | 晴 | (℃): 5.7; 原水: 8; 配水: 9.3; 原水: 14.2; 配水: 7.4; 原水: 7.64; 配水: 7.41; ＰＡＣ: 2753 | 全窒素 | mg/l | 1.04 | 0.78
| 2021-12-20 | (月) | 晴 | (℃): 8; 原水: 11.8; 配水: 13.7; 原水: 10.9; 配水: 11.2; 原水: 7.81; 配水: 7.82; 原水: 25; 配水: 24.7; 配水: 100; 配水: 78; 配水: 15; 配水: 202; 配水: 0.74 | 全リン | mg/l | 0.238 | 0.089
| 2021-12-21 | (火) | 晴 | (℃): 8.6; 原水: 12.5; 配水: 14.5; 原水: 8.8; 配水: 10.5; 原水: 7.85; 配水: 7.83; 原水: 26.2; 配水: 22.6; 配水: 100; 配水: 76; 配水: 16; 配水: 200; 配水: 0.71 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-12-22 | (水) | 晴 | (℃): 12.1; 原水: 12.6; 配水: 14.5; 原水: 8.9; 配水: 9.2; 原水: 7.92; 配水: 7.88; 原水: 26.4; 配水: 24.7; 配水: 97; 配水: 74; 配水: 16; 配水: 204; 配水: 0.65 | 硫酸イオン | mg/l | 8.4 | 13.4
| 2021-12-23 | (木) | 晴 | (℃): 9.3; 原水: 12.6; 配水: 14.4; 原水: 4.8; 配水: 6.2; 原水: 8.01; 配水: 7.95; 原水: 30.4; 配水: 27.9; 配水: 120; 配水: 86; 配水: 14; 配水: 224; 配水: 0.54 | シリカ | mg/l | 18.5 | 25
| 2021-12-24 | (金) | 晴 | 1 | 10.8 | 10.2 | 10.3 | 3.1 | 4.5 | 7.9 | 8 | 32.2 | 30.4 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 14 |  | 240 |  | 0.44 |  | 色度 | 度 | 35 | 9
| 2021-12-25 | (土) | 曇 | (mm): 8; (℃): 8.7; 原水: 11.1; 配水: 12; 原水: 5.8; 配水: 5; 原水: 7.79; 配水: 7.74 | 懸濁物質 | mg/l | 75 | 7
| 2021-12-26 | (日) | 晴 | (℃): 5; 原水: 10; 配水: 11.6; 原水: 6.9; 配水: 8.4; 原水: 7.84; 配水: 7.74
| 2021-12-27 | (月) | 晴 | (℃): 5.8; 原水: 9.6; 配水: 11.2; 原水: 2.8; 配水: 4.1; 原水: 8.06; 配水: 7.97; 原水: 32.4; 配水: 29.9; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 14; 配水: 240; 配水: 0.48
| 2021-12-28 | (火) | 晴 | (℃): 5.7; 原水: 11.2; 配水: 13.3; 原水: 3; 配水: 3.8; 原水: 7.9; 配水: 7.88; 原水: 33; 配水: 30.2; 配水: 140; 配水: 92; 配水: 14; 配水: 242; 配水: 0.43
| 2021-12-29 | (水) | 晴 | (℃): 3.8; 原水: 7.6; 配水: 8.9; 原水: 3.9; 配水: 4.2; 原水: 7.81; 配水: 7.8 | 備考
| 2021-12-30 | (木) | 晴 | (℃): 13.1; 原水: 9.6; 配水: 10.1; 原水: 4.5; 配水: 4.9; 原水: 7.79; 配水: 7.74
| 2021-12-31 | (金) | 曇 | (℃): 4.7; 原水: 9.3; 配水: 10.9; 原水: 4.4; 配水: 5.4; 原水: 7.86; 配水: 7.78
| 最高 |  |  | 62 | 18.6 | 18.9 | 19 | 86.9 | 13 | 8.06 | 8 | 33 | 30.4 | 53 | 140 | 44 | 92 | 26.7 | 46 | 17.3 | 14 | 8 | 22 | 184 | 242 | 2.3 | 0.74 | 11179
| 最低 |  |  |  | 3.8 | 7.6 | 8.9 | 2.8 | 3.8 | 7.58 | 7.1 | 14.3 | 18.5 | 53 | 63 | 44 | 54 | 26.7 | 46 | 17.3 | 14 | 8 | 13 | 184 | 152 | 2.3 | 0.24
| 平均 |  |  |  | 9.5742 | 12.2613 | 13.7581 | 18.5968 | 6.8613 | 7.8158 | 7.6813 | 26.3 | 25.59 | 53 | 107.25 | 44 | 77.6 | 26.7 | 46 | 17.3 | 14 | 8 | 16.05 | 184 | 210.1 | 2.3 | 0.49
| 合計 |  |  | (mm): 162; ＰＡＣ: 103169
1月 | 2022-01-01 | (土) | 晴 | (℃): 4.4; 原水: 7; 配水: 8.5; 原水: 4.2; 配水: 4.3; 原水: 7.85; 配水: 7.84 | 2022-01-12 | 気温 | 7.2 | ℃
| 2022-01-02 | (日) | 曇 | (℃): 3.2; 原水: 7; 配水: 8.3; 原水: 3.4; 配水: 4; 原水: 7.78; 配水: 7.83 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2022-01-03 | (月) | 晴 | (℃): 7.7; 原水: 7.6; 配水: 9.1; 原水: 3.9; 配水: 4.1; 原水: 7.81; 配水: 7.84 | 水温 | ℃ | 12.6 | 14.4
| 2022-01-04 | (火) | 晴 |  | 10.3 | 11.5 | 13.3 | 3.1 | 3.8 | 8.05 | 8.02 | 33.4 | 31.4 |  | 140 |  | 92 | [5 empty] | 15 |  | 260 |  | 0.44 | 773 | 濁度 | 度 | 16.4 | 5.5
| 2022-01-05 | (水) | 晴 |  | 5.8 | 10.8 | 12.9 | 4.1 | 3.8 | 7.97 | 8.09 | 33.6 | 32 |  | 140 |  | 94 | [5 empty] | 14 |  | 256 |  | 0.43 | 792 | ｐH |  | 7.98 | 7.68
| 2022-01-06 | (木) | 曇 | 7 | 3.9 | 10.8 | 12.4 | 2.6 | 3 | 7.95 | 7.96 | 32.1 | 31.5 |  | 140 |  | 94 | [5 empty] | 14 |  | 250 |  | 0.35 |  | 電気伝導率 | mS/m | 30.8 | 29.2
| 2022-01-07 | (金) | 晴 | 4 | 5.9 | 10.5 | 11.9 | 2.9 | 3.4 | 7.97 | 7.96 | 31.1 | 31 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 14 |  | 248 |  | 0.38 |  | 酸消費量 | mg/l | 130 | 110
| 2022-01-08 | (土) | 晴 | (℃): 4.8; 原水: 6.9; 配水: 8.2; 原水: 3.4; 配水: 3.8; 原水: 7.86; 配水: 7.86 | 全硬度 | mg/l | 88 | 78
| 2022-01-09 | (日) | 晴 | (℃): 12.5; 原水: 8.2; 配水: 9.3; 原水: 3.6; 配水: 3.8; 原水: 7.82; 配水: 7.81 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 60 | 58
| 2022-01-10 | (月) | 曇 | (℃): 8.5; 原水: 9.2; 配水: 10; 原水: 3.6; 配水: 3.8; 原水: 7.82; 配水: 7.82 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 28 | 20
| 2022-01-11 | (火) | 雨 | 7 | 6.3 | 13.3 | 14.9 | 3.3 | 4.1 | 8.04 | 8.1 | 34.5 | 32.2 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 14 |  | 270 |  | 0.41 |  | 塩化物イオン | mg/l | 20 | 23
| 2022-01-12 | (水) | 晴 | 1 | 7.2 | 12.6 | 14.4 | 16.4 | 5.5 | 7.98 | 7.68 | 30.8 | 29.2 | 130 | 110 | 88 | 78 | 60 | 58 | 28 | 20 | 20 | 23 | 252 | 224 | 0.85 | 0.33 | 2146 | 全蒸発残留物 | mg/l | 252 | 224
| 2022-01-13 | (木) | 曇 | (℃): 6.2; 原水: 10.9; 配水: 12.8; 原水: 7; 配水: 6.8; 原水: 8.04; 配水: 8.01; 原水: 30.6; 配水: 30.8; 配水: 120; 配水: 82; 配水: 17; 配水: 236; 配水: 0.53 | 全鉄 | mg/l | 0.85 | 0.33
| 2022-01-14 | (金) | 晴 | (℃): 6; 原水: 10.3; 配水: 12.1; 原水: 3.7; 配水: 4.9; 原水: 8.06; 配水: 8.05; 原水: 30.5; 配水: 29.6; 配水: 120; 配水: 86; 配水: 17; 配水: 252; 配水: 0.59 | COD | mg/l | 5.3 | 3.8
| 2022-01-15 | (土) | 晴 | (℃): 4.1; 原水: 6.9; 配水: 8; 原水: 3.6; 配水: 4; 原水: 7.78; 配水: 7.81 | BOD | mg/l | 2.7 | 2
| 2022-01-16 | (日) | 晴 | (℃): 4.9; 原水: 7.2; 配水: 8.5; 原水: 3.4; 配水: 3.7; 原水: 7.78; 配水: 7.8 | 溶存酸素 | mg/l | 8.5 | 8.7
| 2022-01-17 | (月) | 晴 | (℃): 7.4; 原水: 11.5; 配水: 13.3; 原水: 2.9; 配水: 3.2; 原水: 7.97; 配水: 7.97; 原水: 28.1; 配水: 30.4; 配水: 140; 配水: 94; 配水: 15; 配水: 262; 配水: 0.46 | 全マンガン | mg/l | 0.042 | 0.03
| 2022-01-18 | (火) | 晴 |  | 6.6 | 12.1 | 14.1 | 3.7 | 4.4 | 8.37 | 8.3 | 31.2 | 29.4 |  | 140 |  | 94 | [5 empty] | 15 |  | 260 |  | 0.45 | 85 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.85 | 0.8
| 2022-01-19 | (水) | 晴 |  | 5.8 | 10.1 | 11.9 | 16.7 | 5 | 8.08 | 8.1 | 33.2 | 34.7 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 15 |  | 252 |  | 0.42 | 1103 | 全窒素 | mg/l | 1.26 | 1.1
| 2022-01-20 | (木) | 晴 |  | 4.9 | 10.7 | 12.6 | 42 | 6.1 | 8.01 | 7.98 | 32.5 | 32.9 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 15 |  | 240 |  | 0.5 | 1128 | 全リン | mg/l | 0.218 | 0.094
| 2022-01-21 | (金) | 晴 |  | 4.8 | 9.6 | 11.5 | 5.9 | 3.4 | 8.1 | 7.75 | 32.9 | 32.2 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 18 |  | 246 |  | 0.24 | 3702 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2022-01-22 | (土) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 6.2; 配水: 7.5; 原水: 2.7; 配水: 3.2; 原水: 7.95; 配水: 7.9; ＰＡＣ: 5991 | 硫酸イオン | mg/l | 18 | 17.3
| 2022-01-23 | (日) | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 7.8; 配水: 9.1; 原水: 9.1; 配水: 4.7; 原水: 7.86; 配水: 7.75; ＰＡＣ: 906 | シリカ | mg/l | 36.4 | 32.6
| 2022-01-24 | (月) | 曇 |  | 7.7 | 12.5 | 13.9 | 5.9 | 5.6 | 7.98 | 8.05 | 35.7 | 34 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 15 |  | 276 |  | 0.76 | 171 | 色度 | 度 | 24 | 8
| 2022-01-25 | (火) | 曇 |  | 5.6 | 11.5 | 13.3 | 4.7 | 5.7 | 8.01 | 8.07 | 35.4 | 32.2 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 272 |  | 0.5 | 85 | 懸濁物質 | mg/l | 16 | 9
| 2022-01-26 | (水) | 曇 | 1 | 5.5 | 12.5 | 13.8 | 3 | 2.9 | 8.01 | 8.04 | 32.7 | 32.8 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 15 |  | 256 |  | 0.36
| 2022-01-27 | (木) | 晴 | (℃): 4.7; 原水: 12; 配水: 13.8; 原水: 2.7; 配水: 3; 原水: 8.05; 配水: 8.1; 原水: 33; 配水: 33.2; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 15; 配水: 258; 配水: 0.34
| 2022-01-28 | (金) | 曇 | (℃): 6.1; 原水: 12.1; 配水: 13.8; 原水: 2.2; 配水: 2.7; 原水: 8.08; 配水: 8.13; 原水: 33.8; 配水: 33; 配水: 140; 配水: 94; 配水: 15; 配水: 262; 配水: 0.35
| 2022-01-29 | (土) | 曇 | (℃): 5.5; 原水: 8.5; 配水: 10.1; 原水: 3.4; 配水: 3.5; 原水: 7.91; 配水: 7.93; ＰＡＣ: 22 | 備考
| 2022-01-30 | (日) | 晴 | (℃): 5.9; 原水: 8.3; 配水: 9.9; 原水: 3.8; 配水: 4; 原水: 7.92; 配水: 7.92; ＰＡＣ: 132
| 2022-01-31 | (月) | 晴 |  | 5.7 | 11.1 | 12.9 | 2.7 | 3.1 | 8.1 | 8.14 | 33.4 | 33.2 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 15 |  | 254 |  | 0.36 | 88
| 最高 |  |  | 7 | 12.5 | 13.3 | 14.9 | 42 | 6.8 | 8.37 | 8.3 | 35.7 | 34.7 | 130 | 150 | 88 | 102 | 60 | 58 | 28 | 20 | 20 | 23 | 252 | 276 | 0.85 | 0.76 | 5991
| 最低 |  |  |  | 3.2 | 6.2 | 7.5 | 2.2 | 2.7 | 7.78 | 7.68 | 28.1 | 29.2 | 130 | 110 | 88 | 78 | 60 | 58 | 28 | 20 | 20 | 14 | 252 | 224 | 0.85 | 0.24
| 平均 |  |  |  | 6.1452 | 9.9097 | 11.4871 | 5.9226 | 4.1065 | 7.9665 | 7.9552 | 32.5526 | 31.8789 | 130 | 135.7895 | 88 | 93.6842 | 60 | 58 | 28 | 20 | 20 | 15.6316 | 252 | 254.4211 | 0.85 | 0.43158
| 合計 |  |  | (mm): 20; ＰＡＣ: 17124
2月 | 2022-02-01 | (火) | 晴 |  | 5.8 | 13.1 | 11 | 3 | 3.6 | 7.95 | 8.05 | 34.2 | 34.2 |  | 140 |  | 94 | [5 empty] | 15 |  | 256 |  | 0.39 | 44 | 2022-02-09 | 気温 | 5.3 | ℃
| 2022-02-02 | (水) | 晴 |  | 8.2 | 11.1 | 13.2 | 3.6 | 3.1 | 7.9 | 8.01 | 33.8 | 32.9 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 15 |  | 242 |  | 0.39 | 22 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2022-02-03 | (木) | 曇 |  | 8.9 | 11.3 | 12.9 | 3.1 | 3.4 | 7.89 | 7.96 | 33.9 | 32.9 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 15 |  | 250 |  | 0.37 | 803 | 水温 | ℃ | 12.2 | 13.7
| 2022-02-04 | (金) | 曇 |  | 5 | 11.4 | 13.2 | 7.6 | 3.2 | 8.06 | 7.8 | 34.1 | 32.5 |  | 140 |  | 94 | [5 empty] | 19 |  | 258 |  | 0.22 | 2613 | 濁度 | 度 | 3 | 3.3
| 2022-02-05 | (土) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 8.1; 配水: 9.6; 原水: 4.2; 配水: 3.9; 原水: 7.82; 配水: 7.91; ＰＡＣ: 4445 | ｐH |  | 8.1 | 8.2
| 2022-02-06 | (日) | 晴 | (℃): 4.8; 原水: 7; 配水: 8.5; 原水: 3.9; 配水: 4.7; 原水: 7.85; 配水: 7.77; ＰＡＣ: 650 | 電気伝導率 | mS/m | 34.7 | 35.7
| 2022-02-07 | (月) | 晴 | (℃): 6; 原水: 10.3; 配水: 12.1; 原水: 2.8; 配水: 5.1; 原水: 8.12; 配水: 8.25; 原水: 33.8; 配水: 32; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 14; 配水: 268; 配水: 0.41 | 酸消費量 | mg/l | 150 | 140
| 2022-02-08 | (火) | 曇 |  | 4.8 | 11.2 | 12.8 | 3 | 4.6 | 8.26 | 8.22 | 31.6 | 31.7 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 266 |  | 0.39 | 381 | 全硬度 | mg/l | 96 | 96
| 2022-02-09 | (水) | 晴 |  | 5.3 | 12.2 | 13.7 | 3 | 3.3 | 8.1 | 8.2 | 34.7 | 35.7 | 150 | 140 | 96 | 96 | 68 | 70 | 28 | 26 | 14 | 14 | 264 | 266 | 0.36 | 0.39 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68 | 70
| 2022-02-10 | (木) | 雨 | 26 | 5.1 | 12.5 | 14 | 2.7 | 3.6 | 8.11 | 8.18 | 36.8 | 34 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 25 |  | 268 |  | 0.05 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 28 | 26
| 2022-02-11 | (金) | 晴 | (mm): 4; (℃): 3.7; 原水: 6.2; 配水: 7.6; 原水: 12.5; 配水: 11.4; 原水: 7.74; 配水: 7.68 | 塩化物イオン | mg/l | 14 | 14
| 2022-02-12 | (土) | 晴 | (℃): 6.5; 原水: 7.5; 配水: 8.9; 原水: 7.5; 配水: 8.7; 原水: 7.75; 配水: 7.72 | 全蒸発残留物 | mg/l | 264 | 266
| 2022-02-13 | (日) | 曇 | (mm): 29; (℃): 4.5; 原水: 8.1; 配水: 9.7; 原水: 5; 配水: 5.3; 原水: 7.8; 配水: 7.78 | 全鉄 | mg/l | 0.36 | 0.39
| 2022-02-14 | (月) | 雨 | 9 | 4 | 9.3 | 10.8 | 68.8 | 1.9 | 7.74 | 7.18 | 18.3 | 17.8 |  | 87 |  | 50 | [5 empty] | 16 |  | 140 |  | 0.09 | 11790 | COD | mg/l | 3.8 | 3.8
| 2022-02-15 | (火) | 晴 |  | 5.4 | 9.7 | 10.9 | 11.2 | 3.8 | 7.82 | 7.45 | 23.8 | 22.2 |  | 74 |  | 64 | [5 empty] | 16 |  | 192 |  | 0.24 | 2881 | BOD | mg/l | 2.8 | 3.3
| 2022-02-16 | (水) | 晴 | (℃): 8.3; 原水: 11.2; 配水: 12.3; 原水: 6.4; 配水: 7.6; 原水: 7.85; 配水: 7.8; 原水: 25.7; 配水: 26; 配水: 100; 配水: 80; 配水: 19; 配水: 222; 配水: 0.65 | 溶存酸素 | mg/l | 8.5 | 8.5
| 2022-02-17 | (木) | 晴 | (℃): 5.6; 原水: 7.6; 配水: 8.1; 原水: 6.2; 配水: 9.1; 原水: 7.86; 配水: 7.92; 原水: 29.7; 配水: 28.7; 配水: 100; 配水: 82; 配水: 19; 配水: 246; 配水: 0.63 | 全マンガン | mg/l | 0.042 | 0.043
| 2022-02-18 | (金) | 晴 | (℃): 7.3; 原水: 10.1; 配水: 11.4; 原水: 4.5; 配水: 5.5; 原水: 7.95; 配水: 7.96; 原水: 29.6; 配水: 25.8; 配水: 100; 配水: 84; 配水: 20; 配水: 214; 配水: 0.52 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.38 | 0.38
| 2022-02-19 | (土) | 曇 | (mm): 13; (℃): 5.8; 原水: 7.5; 配水: 9; 原水: 5.8; 配水: 4.8; 原水: 7.77; 配水: 7.74 | 全窒素 | mg/l | 1.22 | 1.17
| 2022-02-20 | (日) | 雨 | (mm): 19; (℃): 6.9; 原水: 8.1; 配水: 9.8; 原水: 86.4; 配水: 4; 原水: 7.56; 配水: 7.38; ＰＡＣ: 8933 | 全リン | mg/l | 0.219 | 0.224
| 2022-02-21 | (月) | 晴 |  | 5.3 | 10.2 | 11.3 | 18.4 | 5.1 | 7.96 | 7.45 | 21.7 | 12.3 |  | 64 |  | 60 | [5 empty] | 16 |  | 164 |  | 0.3 | 6632 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2022-02-22 | (火) | 晴 |  | 7.9 | 10.5 | 11.8 | 7 | 5.2 | 8.17 | 7.87 | 28 | 28.1 |  | 97 |  | 80 | [5 empty] | 17 |  | 208 |  | 0.34 | 1546 | 硫酸イオン | mg/l | 18.4 | 18.3
| 2022-02-23 | (水) | 晴 | (℃): 4.3; 原水: 7.5; 配水: 8.8; 原水: 7; 配水: 7.1; 原水: 7.16; 配水: 7.68 | シリカ | mg/l | 40.6 | 40.6
| 2022-02-24 | (木) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 11.2; 配水: 12.1; 原水: 5; 配水: 6.1; 原水: 8.04; 配水: 8.08; 原水: 31.2; 配水: 29.4; 配水: 110; 配水: 88; 配水: 16; 配水: 240; 配水: 0.57 | 色度 | 度 | 13 | 13
| 2022-02-25 | (金) | 晴 | (℃): 7.4; 原水: 10.8; 配水: 12.1; 原水: 4.9; 配水: 6.3; 原水: 8.01; 配水: 7.99; 原水: 30.4; 配水: 29.5; 配水: 120; 配水: 86; 配水: 16; 配水: 236; 配水: 0.57 | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 7
| 2022-02-26 | (土) | 晴 | (℃): 9.8; 原水: 8.2; 配水: 9.8; 原水: 5; 配水: 4.1; 原水: 7.73; 配水: 7.69
| 2022-02-27 | (日) | 晴 | (℃): 12.8; 原水: 9.7; 配水: 10.8; 原水: 5.8; 配水: 4.9; 原水: 7.8; 配水: 7.72
| 2022-02-28 | (月) | 晴 | (℃): 10.7; 原水: 13.2; 配水: 14.7; 原水: 4.6; 配水: 6; 原水: 7.95; 配水: 7.88; 原水: 31.9; 配水: 32.1; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 14; 配水: 244; 配水: 0.5
| 最高 |  |  | 29 | 12.8 | 13.2 | 14.7 | 86.4 | 11.4 | 8.26 | 8.25 | 36.8 | 35.7 | 150 | 140 | 96 | 100 | 68 | 70 | 28 | 26 | 20 | 25 | 264 | 268 | 0.85 | 0.65 | 17124 | 備考
| 最低 |  |  |  | 3.7 | 6.2 | 7.6 | 2.7 | 1.9 | 7.16 | 7.18 | 18.3 | 12.3 | 150 | 64 | 96 | 50 | 68 | 70 | 28 | 26 | 14 | 14 | 264 | 140 | 0.36 | 0.05
| 平均 |  |  |  | 6.4893 | 9.8143 | 11.1036 | 11.0321 | 5.1929 | 7.8829 | 7.8329 | 30.1778 | 28.7667 | 150 | 116.2222 | 96 | 85.6667 | 68 | 70 | 28 | 26 | 14 | 16.6667 | 264 | 232.2222 | 0.36 | 0.39
| 合計 |  |  | (mm): 100; ＰＡＣ: 40740
3月 | 2022-03-01 | (火) | 晴 | 0 | 12 | 13.5 | 14.9 | 4.5 | 5.4 | 7.92 | 8.04 | 34.6 | 29.8 |  | 140 |  | 92 | [5 empty] | 15 |  | 254 |  | 0.47 |  | 2022-03-09 | 気温 | 5.3 | ℃
| 2022-03-02 | (水) | 晴 | 0 | 13.2 | 15.2 | 16.1 | 4.4 | 4.8 | 7.91 | 7.94 | 33.2 | 31.7 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 14 |  | 248 |  | 0.47 |  |  |  | 原水 | 配水
| 2022-03-03 | (木) | 晴 | 0 | 12.2 | 15.8 | 16.3 | 11.3 | 7.7 | 7.79 | 7.98 | 33.9 | 30.7 |  | 140 |  | 94 | [5 empty] | 13 |  | 258 |  | 0.59 |  | 水温 | ℃ | 13.7 | 14.6
| 2022-03-04 | (金) | 晴 | 0 | 8.8 | 14.4 | 16.3 | 6.5 | 8.5 | 8.06 | 8.01 | 33.6 | 31.3 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 13 |  | 256 |  | 0.63 |  | 濁度 | 度 | 5.8 | 5.3
| 2022-03-05 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.7; 原水: 11.5; 配水: 13; 原水: 6; 配水: 5.1; 原水: 7.81; 配水: 7.81 | ｐH |  | 8.01 | 8.02
| 2022-03-06 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9.7; 原水: 11.2; 配水: 13; 原水: 6.9; 配水: 5.9; 原水: 7.83; 配水: 7.86 | 電気伝導率 | mS/m | 31 | 31.2
| 2022-03-07 | (月) | 晴 | 0 | 9.3 | 13.2 | 14.8 | 5.9 | 7.2 | 8.09 | 8.14 | 35.7 | 31.9 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 13 |  | 266 |  | 0.51 |  | 酸消費量 | mg/l | 150 | 140
| 2022-03-08 | (火) | 雨 | 1 | 5.9 | 14 | 5.5 | 5.1 | 6.1 | 8.07 | 8.18 | 35.4 | 32.6 |  | 150 |  | 98 | [5 empty] | 13 |  | 262 |  | 0.46 |  | 全硬度 | mg/l | 100 | 96
| 2022-03-09 | (水) | 晴 | 0 | 7.8 | 13.7 | 14.6 | 5.8 | 5.3 | 8.01 | 8.02 | 31 | 31.2 | 150 | 140 | 100 | 96 | 64 | 68 | 36 | 28 | 13 | 13 | 252 | 248 | 0.57 | 0.47 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64 | 68
| 2022-03-10 | (木) | 晴 | 0 | 9.8 | 15.8 | 14.4 | 3.8 | 4.5 | 8.07 | 8.15 | 33.2 | 30.7 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 14 |  | 256 |  | 0.44 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 36 | 28
| 2022-03-11 | (金) | 晴 | 0 | 12.3 | 14.7 | 16.2 | 5.4 | 5.9 | 8.06 | 8.14 | 34.5 | 34 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 14 |  | 276 |  | 0.49 |  | 塩化物イオン | mg/l | 13 | 13
| 2022-03-12 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.2; 原水: 12.4; 配水: 13.8; 原水: 7.7; 配水: 6.8; 原水: 7.86; 配水: 7.9 | 全蒸発残留物 | mg/l | 252 | 248
| 2022-03-13 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.6; 原水: 13.3; 配水: 15.1; 原水: 8.9; 配水: 9.2; 原水: 7.79; 配水: 7.87 | 全鉄 | mg/l | 0.57 | 0.47
| 2022-03-14 | (月) | 晴 | 1 | 17.6 | 18.8 | 18.1 | 6.6 | 7.9 | 8.11 | 8.01 | 36.5 | 35.4 |  | 150 |  | 96 | [5 empty] | 14 |  | 278 |  | 0.52 |  | COD | mg/l | 4.6 | 4.4
| 2022-03-15 | (火) | 曇 | 0 | 8.8 | 18.4 | 20.3 | 5.5 | 5.3 | 7.96 | 8.03 | 35.5 | 33.5 |  | 150 |  | 94 | [5 empty] | 14 |  | 272 |  | 0.43 |  | BOD | mg/l | 2 | 2.9
| 2022-03-16 | (水) | 曇 | 0 | 13.1 | 18.1 | 19.5 | 4.7 | 5.2 | 7.99 | 8.08 | 36.2 | 33.1 |  | 150 |  | 96 | [5 empty] | 14 |  | 260 |  | 0.47 |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.3 | 8.4
| 2022-03-17 | (木) | 晴 | 0 | 17.3 | 18.4 | 19.4 | 2.7 | 3.7 | 7.9 | 8.02 | 36.1 | 35.6 |  | 160 |  | 100 | [5 empty] | 15 |  | 292 |  | 0.37 |  | 全マンガン | mg/l | 0.063 | 0.064
| 2022-03-18 | (金) | 雨 | 43 | 6.9 | 17.6 | 19.3 | 6 | 6.6 | 8.01 | 8.03 | 33.4 | 31.3 |  | 130 |  | 90 | [5 empty] | 15 |  | 246 |  | 0.46 | 295 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.51 | 0.34
| 2022-03-19 | (土) | 晴 | (mm): 4; (℃): 13.4; 原水: 9.6; 配水: 9.9; 原水: 143; 配水: 3.2; 原水: 7.68; 配水: 7.25; ＰＡＣ: 10675 | 全窒素 | mg/l | 1.08 | 1.06
| 2022-03-20 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.8; 原水: 11.4; 配水: 12.4; 原水: 25.7; 配水: 8.8; 原水: 7.58; 配水: 7.37; ＰＡＣ: 8555 | 全リン | mg/l | 0.2 | 0.209
| 2022-03-21 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 8; 原水: 12.2; 配水: 13.5; 原水: 12.9; 配水: 8.5; 原水: 7.66; 配水: 7.59; ＰＡＣ: 2110 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2022-03-22 | (火) | 雨 | 23 | 5.6 | 15.6 | 17.1 | 7.3 | 9 | 7.96 | 7.99 | 25.2 | 28.4 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 12 |  | 242 |  | 0.58 | 2889 | 硫酸イオン | mg/l | 19.2 | 19.4
| 2022-03-23 | (水) | 晴 | 1 | 6.1 | 12.3 | 13 | 24.2 | 4.9 | 7.94 | 7.52 | 26.6 | 21.8 |  | 90 |  | 70 | [5 empty] | 16 |  | 176 |  | 0.31 | 7704 | シリカ | mg/l | 37.1 | 36.1
| 2022-03-24 | (木) | 晴 | 2 | 7.3 | 14 | 14.7 | 10.2 | 4.1 | 7.89 | 7.66 | 28.2 | 27.3 |  | 110 |  | 84 | [5 empty] | 16 |  | 214 |  | 0.34 | 3411 | 色度 | 度 | 15 | 15
| 2022-03-25 | (金) | 晴 | 0 | 13.8 | 15.3 | 16.5 | 9.3 | 10.4 | 7.82 | 7.93 | 30.2 | 29.3 |  | 120 |  | 88 | [5 empty] | 14 |  | 230 |  | 0.65 |  | 懸濁物質 | mg/l | 14 | 13
| 2022-03-26 | (土) | 曇 | (mm): 15; (℃): 17.3; 原水: 13.7; 配水: 14.7; 原水: 9.6; 配水: 7.7; 原水: 7.71; 配水: 7.85
| 2022-03-27 | (日) | 曇 | (mm): 9; (℃): 19.1; 原水: 15.8; 配水: 16.4; 原水: 14.2; 配水: 8.4; 原水: 7.62; 配水: 7.77; ＰＡＣ: 5821
| 2022-03-28 | (月) | 曇 | 0 | 15 | 17.2 | 17.7 | 15.3 | 4.2 | 7.84 | 7.57 | 23.2 | 18.8 |  | 67 |  | 60 | [5 empty] | 19 |  | 166 |  | 0.27 | 5548
| 2022-03-29 | (火) | 曇 | 3 | 10.7 | 16.9 | 18 | 8.6 | 9.1 | 7.79 | 7.82 | 26.5 | 28.4 |  | 94 |  | 74 | [5 empty] | 16 |  | 196 |  | 0.52 | 372
| 2022-03-30 | (水) | 曇 | 0 | 14.2 | 16.5 | 17.2 | 7.4 | 8.3 | 7.87 | 7.9 | 25.9 | 25.3 |  | 110 |  | 82 | [5 empty] | 14 |  | 216 |  | 0.51
| 2022-03-31 | (木) | 晴 | 5 | 18.4 | 18.2 | 19.1 | 8.2 | 8.4 | 8.02 | 7.94 | 31.2 | 28.4 |  | 120 |  | 86 | [5 empty] | 14 |  | 226 |  | 0.13
| 最高 |  |  | 43 | 19.1 | 18.8 | 20.3 | 143 | 10.4 | 8.11 | 8.18 | 36.5 | 35.6 | 150 | 160 | 100 | 100 | 64 | 68 | 36 | 28 | 13 | 19 | 252 | 292 | 0.57 | 0.65 | 10675
| 最低 |  |  |  | 5.6 | 9.6 | 5.5 | 2.7 | 3.2 | 7.58 | 7.25 | 23.2 | 18.8 | 150 | 67 | 100 | 60 | 64 | 68 | 36 | 28 | 13 | 12 | 252 | 166 | 0.57 | 0.13
| 平均 |  |  |  | 11.771 | 14.7968 | 15.5097 | 13.0194 | 6.6484 | 7.891 | 7.8829 | 31.8091 | 30.0227 | 150 | 130.0455 | 100 | 89.9091 | 64 | 68 | 36 | 28 | 13 | 14.3182 | 252 | 242.6364 | 0.57 | 0.45864
| 合計 |  |  | (mm): 107; ＰＡＣ: 47380
年間 | 最高 |  |  | 158 | 35.2 | 26.4 | 28.8 | 173.1 | 13 | 8.37 | 8.3 | 36.8 | 35.7 | 150 | 160 | 100 | 104 | 76 | 74 | 36 | 28 | 20 | 25 | 264 | 292 | 2.3 | 0.9 | 16104
| 最低 |  |  | 0 | 3.2 | 6.2 | 5.5 | 2.2 | 1.9 | 7.08 | 6.54 | 13 | 12.3 | 53 | 37 | 44 | 48 | 26.7 | 42 | 14 | 14 | 8 | 9 | 184 | 95 | 0.36 | 0.05
| 平均 |  |  |  | 17.8121 | 17.5329 | 18.8175 | 14.068 | 6.7236 | 7.771 | 7.7035 | 28.4723 | 27.3934 | 112.75 | 114.3983 | 83.1667 | 86.0661 | 58.8917 | 61.5 | 24.275 | 21.3333 | 13.25 | 14.8802 | 232.6667 | 224.7934 | 0.93 | 0.47289
| 合計 |  |  | (mm): 1928; ＰＡＣ: 897367
| 降雨日数 |  | 118

## 空港南部・横芝給水場
| 令和 | 3 | 年度
| 空港南部給水場 |  |  | 横芝給水場
項目 | 水温 | 濁度 | pＨ | 水温 | 濁度 | pＨ
| ℃ | （度） |  | ℃ | （度）
2021-04-01 | 17.3 | 0.1 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2021-04-02 | 17.4 | 0.1 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2021-04-03 | 17.5 | 0.1 | 8.3 | 15.9 | 0.5 | 7.5
2021-04-04 | 17.8 | 0.1 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.5
2021-04-05 | 18.2 | 0.1 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.5
2021-04-06 | 17.1 | 0.1 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.5
2021-04-07 | 16.6 | 0.1 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2021-04-08 | 16.8 | 0.1 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2021-04-09 | 17.2 | 0.1 | 8.2 | 15.6 | 0.4 | 7.5
2021-04-10 | 17.1 | 0.1 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.4
2021-04-11 | 17.1 | 0.1 | 8.3 | 15.6 | 0.4 | 7.4
2021-04-12 | 17.1 | 0.1 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2021-04-13 | 17.4 | 0.1 | 8.2 | 15.7 | 0.4 | 7.6
2021-04-14 | 17.7 | 0.1 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2021-04-15 | 17.1 | 0.1 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.4
2021-04-16 | 17.2 | 0.1 | 8.2 | 15.6 | 0.4 | 7.5
2021-04-17 | 17.6 | 0.1 | 8.3 | 15.6 | 0.4 | 7.5
2021-04-18 | 17.7 | 0.1 | 8.2 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2021-04-19 | 17.9 | 0.1 | 8.2 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2021-04-20 | 18.4 | 0.1 | 8.2 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2021-04-21 | 19 | 0.1 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2021-04-22 | 19.2 | 0.1 | 8.3 | 16 | 0.5 | 7.5
2021-04-23 | 18.7 | 0.1 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.6
2021-04-24 | 18.8 | 0.1 | 8.3 | 15.9 | 0.5 | 7.6
2021-04-25 | 18.8 | 0.1 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.6
2021-04-26 | 18.8 | 0.1 | 8.4 | 16.1 | 0.4 | 7.6
2021-04-27 | 18.7 | 0.1 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2021-04-28 | 19.1 | 0.1 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.6
2021-04-29 | 19.4 | 0.1 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2021-04-30 | 19 | 0.1 | 8.3 | 16 | 0.5 | 7.6
4月最高 | 19.4 | 0.1 | 8.4 | 16.1 | 0.5 | 7.6
4月最低 | 16.6 | 0.1 | 8.2 | 15.6 | 0.4 | 7.4
4月平均 | 17.9 | 0.1 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.5
2021-05-01 | 19.5 | 0.1 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.6
2021-05-02 | 19.7 | 0.1 | 8.3 | 16.1 | 0.4 | 7.6
2021-05-03 | 19.3 | 0.1 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2021-05-04 | 19.7 | 0.1 | 8.3 | 16.5 | 0.5 | 7.6
2021-05-05 | 20.3 | 0.1 | 8.3 | 16.1 | 0.5 | 7.6
2021-05-06 | 17.5 | 0.3 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2021-05-07 | 17.6 | 0.1 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2021-05-08 | 17.3 | 0.1 | 8.4 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2021-05-09 | 17.6 | 0.1 | 8.4 | 16.1 | 0.4 | 7.6
2021-05-10 | 17.9 | 0.1 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2021-05-11 | 17.6 | 0.1 | 8.4 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2021-05-12 | 17.5 | 0.1 | 8.3 | 16.1 | 0.4 | 7.6
2021-05-13 | 17.8 | 0.1 | 8.3 | 16.4 | 0.3 | 7.6
2021-05-14 | 18 | 0.1 | 8.4 | 16 | 0.5 | 7.5
2021-05-15 | 17.8 | 0.1 | 8.4 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2021-05-16 | 18.1 | 0.1 | 8.4 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2021-05-17 | 18.5 | 0.1 | 8.4 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-05-18 | 17.8 | 0.1 | 8.4 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-05-19 | 17.9 | 0.1 | 8.4 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2021-05-20 | 18.1 | 0.1 | 8.4 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2021-05-21 | 18.3 | 0.1 | 8.4 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2021-05-22 | 18.4 | 0.1 | 8.4 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2021-05-23 | 18.4 | 0.1 | 8.4 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2021-05-24 | 17.6 | 0.1 | 8.5 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-05-25 | 18.1 | 0.1 | 8.4 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2021-05-26 | 18.5 | 0.1 | 8.4 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2021-05-27 | 18.7 | 0.1 | 8.4 | 17 | 0.4 | 7.5
2021-05-28 | 18.6 | 0.1 | 8.4 | 16.2 | 0.5 | 7.5
2021-05-29 | 19.1 | 0.1 | 8.4 | 16.5 | 0.3 | 7.6
2021-05-30 | 18.4 | 0.1 | 8.4 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2021-05-31 | 18.7 | 0.1 | 8.4 | 16.8 | 0.4 | 7.6
5月最高 | 20.3 | 0.3 | 8.5 | 17 | 0.5 | 7.6
5月最低 | 17.3 | 0.1 | 8.3 | 16 | 0.3 | 7.5
5月平均 | 18.3 | 0.1 | 8.4 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2021-06-01 | 19.1 | 0.1 | 8.4 | 17.4 | 0.4 | 7.6
2021-06-02 | 19.2 | 0.1 | 8.5 | 16.2 | 0.3 | 7.5
2021-06-03 | 19.4 | 0.1 | 8.4 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2021-06-04 | 19.8 | 0.1 | 8.3 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2021-06-05 | 19.4 | 0.1 | 8.3 | 16.8 | 0.5 | 7.5
2021-06-06 | 19.5 | 0.1 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2021-06-07 | 19.6 | 0.1 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-06-08 | 18.9 | 0.1 | 8.2 | 16.6 | 0.3 | 7.6
2021-06-09 | 19.7 | 0.1 | 8.2 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2021-06-10 | 19.7 | 0.1 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.5
2021-06-11 | 20.2 | 0.1 | 8.2 | 17.1 | 0.4 | 7.6
2021-06-12 | 19.9 | 0.1 | 8.1 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2021-06-13 | 20.4 | 0.1 | 8.1 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2021-06-14 | 19.5 | 0.1 | 8.1 | 16.7 | 0.3 | 7.5
2021-06-15 | 19.7 | 0.1 | 8.1 | 16.5 | 0.5 | 7.5
2021-06-16 | 20.2 | 0.1 | 8.1 | 16.4 | 0.3 | 7.5
2021-06-17 | 20.6 | 0.1 | 8.1 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2021-06-18 | 19.7 | 0.1 | 8.1 | 17 | 0.4 | 7.8
2021-06-19 | 20.5 | 0.1 | 8.1 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-06-20 | 20.3 | 0.1 | 8.1 | 16.5 | 0.3 | 7.6
2021-06-21 | 20.5 | 0.1 | 8.1 | 16.5 | 0.3 | 7.7
2021-06-22 | 19.8 | 0.1 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2021-06-23 | 20.2 | 0.1 | 8.1 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2021-06-24 | 20.4 | 0.1 | 8.1 | 16.2 | 0.3 | 7.6
2021-06-25 | 20.6 | 0.1 | 8.1 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2021-06-26 | 19.9 | 0.1 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2021-06-27 | 20.6 | 0.1 | 8.1 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2021-06-28 | 20.7 | 0.1 | 8.1 | 17.7 | 0.4 | 7.6
2021-06-29 | 21 | 0.1 | 8.1 | 16.6 | 0.3 | 7.6
2021-06-30 | 20.2 | 0.1 | 8.1 | 16.9 | 0.4 | 7.6
6月最高 | 21 | 0.1 | 8.5 | 17.7 | 0.5 | 7.8
6月最低 | 18.9 | 0.1 | 8.1 | 16.2 | 0.3 | 7.5
6月平均 | 20 | 0.1 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2021-07-01 | 20.6 | 0.1 | 8 | 16.6 | 0.5 | 7.5
2021-07-02 | 20.7 | 0.1 | 8.1 | 16.8 | 0.5 | 7.6
2021-07-03 | 21.1 | 0.1 | 8 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2021-07-04 | 20 | 0.1 | 8 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2021-07-05 | 20.3 | 0.1 | 8 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-07-06 | 20.8 | 0.1 | 7.9 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-07-07 | 21.4 | 0.1 | 7.7 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-07-08 | 20.7 | 0.1 | 7.6 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-07-09 | 21.1 | 0.1 | 7.5 | 16.5 | 0.5 | 7.6
2021-07-10 | 21.4 | 0.1 | 7.3 | 16.5 | 0.5 | 7.6
2021-07-11 | 22.1 | 0.1 | - | 16.7 | 0.4 | 7.6 |  | ※pH:11,12日は計器故障のため欠測
2021-07-12 | 21.4 | 0.1 | - | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-07-13 | 22.4 | 0.1 | 8.1 | 16.9 | 0.5 | 7.6
2021-07-14 | 22.5 | 0.1 | 8.1 | 17.2 | 0.4 | 7.6
2021-07-15 | 22.2 | 0.1 | 7.8 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2021-07-16 | 22.9 | 0.1 | 7.6 | 16.6 | 0.3 | 7.6
2021-07-17 | 23.4 | 0.1 | 7.7 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-07-18 | 23.5 | 0.1 | 7.5 | 16.9 | 0.4 | 7.6
2021-07-19 | 24.3 | 0.1 | 7.6 | 17 | 0.4 | 7.6
2021-07-20 | 24.9 | 0.1 | 7.9 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2021-07-21 | 24.7 | 0.1 | 7.6 | 17.3 | 0.4 | 7.6
2021-07-22 | 25.3 | 0.1 | 7.6 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-07-23 | 26 | 0.1 | 7.1 | 17 | 0.4 | 7.6
2021-07-24 | 26.2 | 0.1 | 7 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2021-07-25 | 26.5 | 0.1 | 7.3 | 18.1 | 0.4 | 7.6
2021-07-26 | 27 | 0.1 | 8 | 18.3 | 0.4 | 7.6
2021-07-27 | 25.6 | 0.1 | 8.1 | 16.6 | 0.3 | 7.6
2021-07-28 | 25.8 | 0.1 | 8 | 17.6 | 0.5 | 7.6
2021-07-29 | 26.3 | 0.1 | 8 | 16.5 | 0.5 | 7.5
2021-07-30 | 26.7 | 0.1 | 8 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2021-07-31 | 26.5 | 0.1 | 8 | 17.3 | 0.4 | 7.6
7月最高 | 27 | 0.1 | 8.1 | 18.3 | 0.5 | 7.6
7月最低 | 20 | 0.1 | 7 | 16.5 | 0.3 | 7.5
7月平均 | 23.4 | 0.1 | 7.8 | 16.9 | 0.4 | 7.6
2021-08-01 | 27.3 | 0.1 | 8 | 17.4 | 0.4 | 7.6
2021-08-02 | 28.1 | 0.1 | 8 | 18.1 | 0.4 | 7.6
2021-08-03 | 28 | 0.1 | 8 | 18.1 | 0.5 | 7.6
2021-08-04 | 30.3 | 0.1 | 8 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2021-08-05 | 23.2 | 0.4 | 8.1 | 16.7 | 0.3 | 7.6
2021-08-06 | 22.1 | 0.1 | 8.3 | 16.9 | 0.4 | 7.6
2021-08-07 | 23 | 0.1 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.6
2021-08-08 | 20.8 | 0.1 | 8.3 | 17.1 | 0.4 | 7.5
2021-08-09 | 21.7 | 0.1 | 8.2 | 17 | 0.5 | 7.5
2021-08-10 | 21.9 | 0.1 | 8.3 | 17.2 | 0.4 | 7.5
2021-08-11 | 22.7 | 0.1 | 8.2 | 17.6 | 0.4 | 7.6
2021-08-12 | 20.6 | 0.1 | 8.2 | 17.2 | 0.4 | 7.5
2021-08-13 | 21.2 | 0.1 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.5
2021-08-14 | 21.6 | 0.1 | 8.2 | 17.6 | 0.4 | 7.6
2021-08-15 | 21.8 | 0.1 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.6
2021-08-16 | 20 | 0.1 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.6
2021-08-17 | 20.6 | 0.1 | 8.2 | 17.5 | 0.4 | 7.6
2021-08-18 | 21.2 | 0.1 | 8.2 | 16.3 | 0.3 | 7.5
2021-08-19 | 21.7 | 0.1 | 8.2 | 17.3 | 0.5 | 7.5
2021-08-20 | 21.5 | 0.1 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.5
2021-08-21 | 22.1 | 0.1 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2021-08-22 | 20.3 | 0.1 | 8.2 | 17.1 | 0.4 | 7.5
2021-08-23 | 21.6 | 0.1 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.5
2021-08-24 | 21.4 | 0.1 | 8.2 | 17.2 | 0.3 | 7.6
2021-08-25 | 22 | 0.1 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2021-08-26 | 20.3 | 0.1 | 8.2 | 16.7 | 0.5 | 7.5
2021-08-27 | 21.1 | 0.1 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2021-08-28 | 21.8 | 0.1 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.5
2021-08-29 | 22.3 | 0.1 | 8.2 | 17.1 | 0.5 | 7.5
2021-08-30 | 20.6 | 0.1 | 8.2 | 19.1 | 0.4 | 7.5
2021-08-31 | 21.6 | 0.1 | 8.2 | 18.7 | 0.4 | 7.6
8月最高 | 30.3 | 0.4 | 8.3 | 19.1 | 0.5 | 7.6
8月最低 | 20 | 0.1 | 8 | 16.3 | 0.3 | 7.5
8月平均 | 22.4 | 0.1 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.5
2021-09-01 | 22 | 0.1 | 8.2 | 16.9 | 0.5 | 7.5
2021-09-02 | 22.2 | 0.1 | 8.2 | 16.7 | 0.6 | 7.4
2021-09-03 | 22.6 | 0.1 | 8.2 | 16.9 | 0.5 | 7.5
2021-09-04 | 20 | 0.1 | 8.2 | 16.9 | 0.5 | 7.5
2021-09-05 | 20.8 | 0.1 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2021-09-06 | 20.6 | 0.1 | 8.2 | 17.2 | 0.4 | 7.6
2021-09-07 | 20.8 | 0.1 | 8.3 | 16.9 | 0.4 | 7.6
2021-09-08 | 20.4 | 0.1 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2021-09-09 | 20.8 | 0.1 | 8.2 | 16.9 | 0.3 | 7.7
2021-09-10 | 21.1 | 0.1 | 8.2 | 17.6 | 0.4 | 7.6
2021-09-11 | 19.5 | 0.1 | 8.3 | 17 | 0.4 | 7.6
2021-09-12 | 20.3 | 0.1 | 8.3 | 17 | 0.4 | 7.6
2021-09-13 | 20.5 | 0.1 | 8.3 | 17.6 | 0.4 | 7.6
2021-09-14 | 20.8 | 0.1 | 8.3 | 17.8 | 0.4 | 7.6
2021-09-15 | 21 | 0.1 | 8.2 | 17.4 | 0.4 | 7.6
2021-09-16 | 20.6 | 0.1 | 8.3 | 16.9 | 0.4 | 7.6
2021-09-17 | 20.9 | 0.1 | 8.3 | 16.9 | 0.4 | 7.6
2021-09-18 | 19.6 | 0.1 | 8.3 | 16.8 | 0.3 | 7.6
2021-09-19 | 20.2 | 0.1 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2021-09-20 | 20.6 | 0.1 | 8.3 | 17.3 | 0.3 | 7.7
2021-09-21 | 20.8 | 0.1 | 8.3 | 17.4 | 0.4 | 7.6
2021-09-22 | 22.5 | 0.1 | 6.8 | 17.2 | 0.4 | 7.6
2021-09-23 | 21 | 0.1 | 8.3 | 17.3 | 0.5 | 7.6
2021-09-24 | 21.1 | 0.1 | 8.3 | 17.2 | 0.2 | 7.7
2021-09-25 | 19.8 | 0.1 | 8.3 | 17.5 | 0.4 | 7.6
2021-09-26 | 20.4 | 0.1 | 8.3 | 17.1 | 0.4 | 7.6
2021-09-27 | 20.7 | 0.1 | 8.3 | 17.6 | 0.4 | 7.6
2021-09-28 | 20.8 | 0.1 | 8.3 | 17.2 | 0.5 | 7.6
2021-09-29 | 21.1 | 0.1 | 8.3 | 17 | 0.5 | 7.6
2021-09-30 | 19.4 | 0.1 | 8.3 | 17.2 | 0.4 | 7.6
9月最高 | 22.6 | 0.1 | 8.3 | 17.8 | 0.6 | 7.7
9月最低 | 19.4 | 0.1 | 6.8 | 16.7 | 0.2 | 7.4
9月平均 | 20.8 | 0.1 | 8.2 | 17.1 | 0.4 | 7.6
2021-10-01 | 19.6 | 0.1 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.5 | ※19～26日はサンプリングポンプ故障、
2021-10-02 | 20.4 | 0.1 | 8.3 | 16.9 | 0.5 | 7.6 | 27～31日は北総設備更新工事のため
2021-10-03 | 20.1 | 0.1 | 8.3 | 17.1 | 0.5 | 7.5 | 欠測。
2021-10-04 | 20.5 | 0.1 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2021-10-05 | 20.9 | 0.1 | 8.3 | 16.9 | 0.5 | 7.6
2021-10-06 | 20.3 | 0.1 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-10-07 | 20.7 | 0.1 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2021-10-08 | 20.7 | 0.1 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-10-09 | 19.2 | 0.1 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2021-10-10 | 20.4 | 0.1 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2021-10-11 | 20.2 | 0.1 | 8.3 | 17.2 | 0.4 | 7.6
2021-10-12 | 20.3 | 0.1 | 8.3 | 17.3 | 0.4 | 7.6
2021-10-13 | 20.6 | 0.1 | 8.3 | 17 | 0.5 | 7.5
2021-10-14 | 20 | 0.1 | 8.3 | 16.9 | 0.5 | 7.6
2021-10-15 | 20 | 0.1 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2021-10-16 | 18.5 | 0.1 | 8.3 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2021-10-17 | 19.2 | 0.1 | 8.3 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2021-10-18 | 18.9 | 0.1 | 8.3 | 17 | 0.4 | 7.7
2021-10-19 | - | - | - | 16.7 | 0.4 | 7.6
2021-10-20 | - | - | - | 16.3 | 0.4 | 7.6
2021-10-21 | - | - | - | 16.3 | 0.5 | 7.6
2021-10-22 | - | - | - | 16.1 | 0.5 | 7.6
2021-10-23 | - | - | - | 16 | 0.5 | 7.6
2021-10-24 | - | - | - | 16.2 | 0.5 | 7.6
2021-10-25 | - | - | - | 16 | 0.5 | 7.6
2021-10-26 | - | - | - | 15.9 | 0.5 | 7.6
2021-10-27 | - | - | - | 15.9 | 0.4 | 7.6
2021-10-28 | - | - | - | 15.8 | 0.4 | 7.6
2021-10-29 | - | - | - | 15.8 | 0.4 | 7.6
2021-10-30 | - | - | - | 15.9 | 0.4 | 7.7
2021-10-31 | - | - | - | 15.8 | 0.4 | 7.6
10月最高 | 20.9 | 0.1 | 8.3 | 17.3 | 0.5 | 7.7
10月最低 | 18.5 | 0.1 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.5
10月平均 | 20 | 0.1 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2021-11-01 | 17.8 | 0.3 | 8.43 | 15.9 | 0.4 | 7.7
2021-11-02 | 18 | 0 | 8.43 | 15.9 | 0.5 | 7.6
2021-11-03 | 18 | 0.2 | 8.42 | 15.8 | 0.5 | 7.5
2021-11-04 | 18 | 0.2 | 8.39 | 15.8 | 0.5 | 7.6
2021-11-05 | 18.1 | 0.2 | 8.41 | 15.8 | 0.5 | 7.6
2021-11-06 | 18.1 | 0.3 | 8.4 | 15.8 | 0.5 | 7.6
2021-11-07 | 18.1 | 0.3 | 8.39 | 15.8 | 0.4 | 7.6
2021-11-08 | 18.2 | 0.2 | 8.39 | 15.9 | 0.5 | 7.6
2021-11-09 | 17.6 | 0.2 | 8.42 | 15.8 | 0.5 | 7.5
2021-11-10 | 17 | 0.2 | 8.46 | 15.9 | 0.5 | 7.6
2021-11-11 | 17.3 | 0.2 | 8.45 | 15.8 | 0.5 | 7.6
2021-11-12 | 17.4 | 0.2 | 8.42 | 15.8 | 0.5 | 7.5
2021-11-13 | 17.5 | 0.2 | 8.39 | 15.8 | 0.5 | 7.6
2021-11-14 | 17.5 | 0.2 | 8.37 | 15.8 | 0.5 | 7.6
2021-11-15 | 16.9 | 0.2 | 8.43 | 15.7 | 0.4 | 7.6
2021-11-16 | 17 | 0.2 | 8.39 | 15.6 | 0.5 | 7.6
2021-11-17 | 17 | 0.2 | 8.39 | 15.5 | 0.4 | 7.5
2021-11-18 | 16.9 | 0.2 | 8.39 | 15.5 | 0.4 | 7.5
2021-11-19 | 17 | 0.2 | 8.38 | 15.4 | 0.4 | 7.6
2021-11-20 | 16.9 | 0.3 | 8.37 | 15.3 | 0.4 | 7.6
2021-11-21 | 16.7 | 0.2 | 8.39 | 15.3 | 0.4 | 7.6
2021-11-22 | 16.7 | 0.2 | 8.37 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2021-11-23 | 16.7 | 0.2 | 8.38 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2021-11-24 | 16.3 | 0.2 | 8.38 | 15.3 | 0.5 | 7.5
2021-11-25 | 16.1 | 0.3 | 8.38 | 15.2 | 0.5 | 7.5
2021-11-26 | 16.1 | 0.3 | 8.37 | 15.1 | 0.5 | 7.5
2021-11-27 | 15.9 | 0.3 | 8.37 | 15 | 0.5 | 7.5
2021-11-28 | 15.8 | 0.3 | 8.36 | 14.8 | 0.5 | 7.5
2021-11-29 | 15.5 | 0.3 | 8.39 | 14.6 | 0.5 | 7.6
2021-12-03 | 15.4 | 0.3 | 8.39 | 14.6 | 0.4 | 7.6
11月最高 | 18.2 | 0.3 | 8.46 | 15.9 | 0.5 | 7.7
11月最低 | 15.4 | 0 | 8.36 | 14.6 | 0.4 | 7.5
11月平均 | 17.1 | 0.2 | 8.4 | 15.5 | 0.5 | 7.6
2021-12-01 | 15.6 | 0.3 | 8.4 | 14.7 | 0.5 | 7.6 | ※空欄は計器の不調による欠測。
2021-12-02 | 15.4 | 0.2 | 8.38 | 14.9 | 0.5 | 7.6
2021-12-03 |  |  |  | 14.9 | 0.5 | 7.5
2021-12-04 |  |  |  | 14.9 | 0.5 | 7.5
2021-12-05 |  |  |  | 14.8 | 0.5 | 7.5
2021-12-06 | 15.1 | 0.3 | 8.3 | 14.6 | 0.5 | 7.5
2021-12-07 | 14.6 | 0.2 | 8.3 | 14.6 | 0.4 | 7.5
2021-12-08 |  |  |  | 14.7 | 0.4 | 7.6
2021-12-09 |  |  |  | 14.6 | 0.4 | 7.6
2021-12-10 |  |  |  | 14.3 | 0.4 | 7.6
2021-12-11 |  |  |  | 14.3 | 0.4 | 7.6
2021-12-12 |  |  |  | 14.3 | 0.4 | 7.6
2021-12-13 | 14.1 | 0.3 | 8.4 | 14.2 | 0.4 | 7.7
2021-12-14 |  |  |  | 14.3 | 0.4 | 7.6
2021-12-15 |  |  |  | 14.1 | 0.4 | 7.7
2021-12-16 |  |  |  | 14.3 | 0.5 | 7.6
2021-12-17 |  |  |  | 14.4 | 0.4 | 7.5
2021-12-18 |  |  |  | 14.3 | 0.4 | 7.6
2021-12-19 |  |  |  | 14.1 | 0.4 | 7.6
2021-12-20 | 12.1 | 0.3 | 8.3 | 13.7 | 0.3 | 7.7
2021-12-21 |  |  |  | 13.8 | 0.4 | 7.6
2021-12-22 |  |  |  | 13.9 | 0.3 | 7.6
2021-12-23 |  |  |  | 14 | 0.4 | 7.6
2021-12-24 | 13.2 | 0.3 | 8.32 | 14 | 0.3 | 7.6
2021-12-25 |  |  |  | 14.1 | 0.4 | 7.6
2021-12-26 |  |  |  | 14.3 | 0.4 | 7.6
2021-12-27 |  |  |  | 13.8 | 0.3 | 7.7
2021-12-28 |  |  |  | 13.6 | 0.3 | 7.7
2021-12-29 |  |  |  | 13.6 | 0.3 | 7.7
2021-12-30 |  |  |  | 13.4 | 0.3 | 7.7
2021-12-31 |  |  |  | 13.2 | 0.3 | 7.7
12月最高 | 15.6 | 0.3 | 8.4 | 14.9 | 0.5 | 7.7
12月最低 | 12.1 | 0.2 | 8.3 | 13.2 | 0.3 | 7.5
12月平均 | 14.3 | 0.3 | 8.3 | 14.2 | 0.4 | 7.6
2022-01-01 | 12.1 | 0.3 | 8.29 | 13.3 | 0.3 | 7.6 |  | 多 項 目 試 験 結 果
2022-01-02 | 12 | 0.4 | 8.29 | 12.8 | 0.3 | 7.7
2022-01-03 | 11.5 | 0.3 | 8.28 | 12.7 | 0.3 | 7.7 |  |  |  | 空港南部給水場 | 横芝給水場
2022-01-04 | 11.6 | 0.3 | 8.32 | 12.5 | 0.3 | 7.7 |  | 実施日時 |  | 2022-01-06 | 2022-01-06
2022-01-05 | 11.4 | 0.3 | 8.26 | 12.9 | 0.3 | 7.7 |  | 水温 | （℃） | 11.2 | 13.3
2022-01-06 | 10.9 | 0.3 | 8.29 | 12.9 | 0.3 | 7.7 |  | 濁度 | （度） | <0.1 | 0.14
2022-01-07 | 11.4 | 0.3 | 8.28 | 12.8 | 0.3 | 7.7 |  | ｐH |  | 8.34 | 7.81
2022-01-08 | 11.1 | 0.3 | 8.3 | 12.9 | 0.4 | 7.6 |  | 電気伝導率 | (ms/m) | 15.69 | 21.4
2022-01-09 | 11.1 | 0.3 | 8.28 | 12.4 | 0.4 | 7.7 |  | 酸消費量 | (mg/ℓ) | 56.4 | 39.9
2022-01-10 | 11.1 | 0.3 | 8.3 | 12.8 | 0.3 | 7.7 |  | 全硬度 | (mg/ℓ) | 58.8 | 74
2022-01-11 | 11.4 | 0.3 | 8.34 | 13.2 | 0.4 | 7.6 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 43 | 43.2
2022-01-12 | 11.5 | 0.3 | 8.36 | 13.3 | 0.3 | 7.7 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 15.8 | 30.8
2022-01-13 | 11.5 | 0.3 | 8.37 | 13.3 | 0.4 | 7.6 |  | 塩化物ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 5.3 | 13.9
2022-01-14 | 11.5 | 0.3 | 8.34 | 13.5 | 0.3 | 7.7 |  | 全蒸発残留物 | (mg/ℓ) | 139 | 207
2022-01-15 | 11.6 | 0.3 | 8.29 | 13.5 | 0.3 | 7.7 |  | 全鉄 | (mg/ℓ) | <0.03 | 0.2
2022-01-16 | 11.5 | 0.3 | 8.28 | 13.1 | 0.4 | 7.7 |  | ＣＯＤ | (mg/ℓ) | 0 | 0
2022-01-17 | 11.3 | 0.3 | 8.31 | 12.9 | 0.4 | 7.7 |  | ＢＯＤ | (mg/ℓ) | - | -
2022-01-18 | 11.8 | 0.3 | 8.31 | 13.1 | 0.3 | 7.7 |  | 溶存酸素 | (mg/ℓ) | 8.6 | 9.6
2022-01-19 | 11.6 | 0.3 | 8.24 | 13.4 | 0.4 | 7.6 |  | マンガン | (mg/ℓ) | 0.01 | 0.01
2022-01-20 | 11.4 | 0.3 | 8.26 | 13.5 | 0.3 | 7.7 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | (mg/ℓ) | - | -
2022-01-21 | 11.4 | 0.3 | 8.2 | 13.6 | 0.4 | 7.6 |  | 亜硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | <0.05 | <0.05
2022-01-22 | 11.6 | 0.3 | 8.26 | 13.7 | 0.3 | 7.6 |  | 硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 0.4 | 20.5
2022-01-23 | 11.7 | 0.3 | 8.24 | 13.6 | 0.3 | 7.6 |  | 全窒素 | (mg/ℓ) | 0 | 4.8
2022-01-24 | 11.4 | 0.5 | 8.28 | 13.3 | 0.3 | 7.7 |  | 全リン | (mg/ℓ) | 0.13 | 0.1
2022-01-25 | 11.5 | 0.5 | 8.24 | 13.4 | 0.4 | 7.6 |  | リン酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | - | -
2022-01-26 | 11.4 | 0.3 | 8.27 | 13.5 | 0.3 | 7.6 |  | 硫酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 8.8 | 17
2022-01-27 | 11.6 | 0.3 | 8.28 | 13.6 | 0.4 | 7.6 |  | シリカ | (mg/ℓ) | 42.7 | 51.7
2022-01-28 | 11.7 | 0.3 | 8.28 | 13.7 | 0.3 | 7.6 |  | 色度 | （度） | 0 | 2
2022-01-29 | 11.7 | 0.3 | 8.29 | 13.7 | 0.3 | 7.6 |  | 懸濁物質 | (mg/ℓ) | - | -
2022-01-30 | 11.7 | 0.3 | 8.29 | 13.7 | 0.3 | 7.6
2022-01-31 | 11.7 | 0.3 | 8.3 | 13.7 | 0.3 | 7.7
1月最高 | 12 | 0.5 | 8.37 | 13.7 | 0.4 | 7.7
1月最低 | 10.9 | 0.3 | 8.2 | 12.4 | 0.3 | 7.6
1月平均 | 11.5 | 0.3 | 8.3 | 13.2 | 0.3 | 7.7
2022-02-01 | 11.8 | 0.3 | 8.25 | 13.4 | 0.3 | 7.6
2022-02-02 | 11.8 | 0.3 | 8.29 | 13.5 | 0.3 | 7.7
2022-02-03 | 11.6 | 0.3 | 8.3 | 13.9 | 0.3 | 7.5
2022-02-04 | 12.1 | 0.3 | 8.28 | 13.9 | 0.3 | 7.5
2022-02-05 | 12 | 0.3 | 8.26 | 13.8 | 0.3 | 7.5
2022-02-06 | 11.9 | 0.3 | 8.28 | 13.4 | 0.3 | 7.5
2022-02-07 | 11.8 | 0.3 | 8.3 | 13.3 | 0.3 | 7.6
2022-02-08 | 12.1 | 0.3 | 8.29 | 13.5 | 0.3 | 7.6
2022-02-09 | 11.9 | 0.5 | 8.28 | 13.5 | 0.3 | 7.6
2022-02-10 | 11.8 | 0.3 | 8.22 | 13.6 | 0.3 | 7.7
2022-02-11 | 11.4 | 0.3 | 8.21 | 13.7 | 0.4 | 7.6
2022-02-12 | 11.4 | 0.3 | 8.17 | 13.6 | 0.3 | 7.6
2022-02-13 | 11.5 | 0.3 | 8.21 | 13.5 | 0.4 | 7.6
2022-02-14 | 11.1 | 0.3 | 8.25 | 13.5 | 0.3 | 7.6
2022-02-15 | 10.9 | 0.3 | 8.22 | 13.5 | 0.3 | 7.6
2022-02-16 | 10.9 | 0.2 | 8.15 | 13.6 | 0.4 | 7.6
2022-02-17 | 11.1 | 0.2 | 7.69 | 13.8 | 0.5 | 7.6
2022-02-18 | 11.4 | 0.2 | 7.4 | 13.9 | 0.4 | 7.6
2022-02-19 | 11.5 | 0.2 | 7.32 | 13.9 | 0.5 | 7.6
2022-02-20 | 11.3 | 0.3 | 7.06 | 13.9 | 0.4 | 7.6
2022-02-21 | 11.6 | 0.3 | 6.94 | 13.7 | 0.4 | 7.6
2022-02-22 | 11.7 | 0.3 | 6.88 | 13.7 | 0.4 | 7.5
2022-02-23 | 11.7 | 0.3 | 6.84 | 13.7 | 0.4 | 7.6
2022-02-24 | 11.4 | 0.3 | 6.73 | 13.8 | 0.4 | 7.6
2022-02-25 | 11.6 | 0.3 | 6.68 | 13.8 | 0.4 | 7.6
2022-02-26 | 12 | 0.3 | 6.55 | 13.9 | 0.4 | 7.6
2022-02-27 | 12.5 | 0.2 | 6.36 | 14.1 | 0.5 | 7.6
2022-02-28 | 12.3 | 0.2 | 6.35 | 14.3 | 0.4 | 7.6
2月最高 | 12.5 | 0.5 | 8.3 | 14.3 | 0.5 | 7.7
2月最低 | 10.9 | 0.2 | 6.35 | 13.3 | 0.3 | 7.5
2月平均 | 11.6 | 0.3 | 7.7 | 13.7 | 0.4 | 7.6
2022-03-01 | 12.6 | 0.2 | 6.22 | 14.6 | 0.5 | 7.5
2022-03-02 | 12.9 | 0.2 | 6.17 | 14.7 | 0.5 | 7.5
2022-03-03 | 13 | 0.2 | 6.08 | 14.8 | 0.5 | 7.6
2022-03-04 | 13.2 | 0.2 | 8.41 | 14.8 | 0.5 | 7.6
2022-03-05 | 13.2 | 0.2 | 8.51 | 14.7 | 0.5 | 7.6
2022-03-06 | 13.4 | 0.2 | 8.47 | 14.7 | 0.5 | 7.6
2022-03-07 | 13.4 | 0.2 | 8.6 | 14.5 | 0.5 | 7.6
2022-03-08 | 13.6 | 0.2 | 8.49 | 14.6 | 0.5 | 7.6
2022-03-09 | 13.4 | 0.2 | 8.54 | 14.7 | 0.4 | 7.5
2022-03-10 | 13.2 | 0.2 | 8.58 | 14.6 | 0.5 | 7.6
2022-03-11 | 13.3 | 0.2 | 8.49 | 14.6 | 0.5 | 7.6
2022-03-12 | 13.6 | 0.2 | 8.46 | 14.7 | 0.5 | 7.6
2022-03-13 | 13.9 | 0.2 | 8.46 | 14.9 | 0.5 | 7.6
2022-03-14 | 14 | 0.2 | 8.55 | 14.9 | 0.6 | 7.6
2022-03-15 | 14.1 | 0.2 | 8.49 | 15.5 | 0.5 | 7.6
2022-03-16 | 14.2 | 0.2 | 8.36 | 15.5 | 0.4 | 7.4
2022-03-17 | 14.8 | 0.3 | 8.37 | 15.5 | 0.7 | 7.6
2022-03-18 | 14.7 | 0.3 | 8.35 | 15.5 | 0.8 | 7.5
2022-03-19 | 14.6 | 0.3 | 8.25 | 15 | 0.6 | 7.5
2022-03-20 | 14.5 | 0.3 | 8.28 | 14.8 | 0.6 | 7.6
2022-03-21 | 14.1 | 0.2 | 8.35 | 14.7 | 0.6 | 7.6
2022-03-22 | 14.1 | 0.2 | 8.25 | 14.7 | 0.5 | 7.6
2022-03-23 | 13.7 | 0.3 | 8.28 | 14.4 | 0.5 | 7.6
2022-03-24 | 13.5 | 0.3 | 8.24 | 14.3 | 0.5 | 7.6
2022-03-25 | 13.6 | 0.3 | 8.23 | 14.3 | 0.5 | 7.6
2022-03-26 | 13.8 | 0.2 | 8.27 | 14.6 | 0.6 | 7.6
2022-03-27 | 14 | 0.2 | 8.25 | 14.8 | 0.6 | 7.6
2022-03-28 | 13.9 | 0.2 | 8.23 | 14.8 | 0.6 | 7.6
2022-03-29 | 14.1 | 0.2 | 8.25 | 15.1 | 0.5 | 7.6
2022-03-30 | 14.3 | 0.2 | 8.23 | 15.1 | 0.5 | 7.6
2022-03-31 | 14.5 | 0.2 | 8.22 | 15.2 | 0.5 | 7.6
3月最高 | 14.8 | 0.3 | 8.6 | 15.5 | 0.8 | 7.6
3月最低 | 12.6 | 0.2 | 6.08 | 14.3 | 0.4 | 7.4
3月平均 | 13.8 | 0.2 | 8.2 | 14.8 | 0.5 | 7.6
年間最高 | 30.3 | 0.5 | 8.6 | 19.1 | 0.8 | 7.8
年間最低 | 10.9 | 0 | 6.08 | 12.4 | 0.2 | 7.4
年間平均 | 17.7909 | 0.16405 | 8.1681 | 15.6943 | 0.41332 | 7.581

## 排水・汚泥処理
排水処理（汚泥処理）設備
浄水施設の薬品沈殿池から出る汚泥を処理する排水処理設備は、濃縮・脱水・乾燥の工程があります。
各浄水場の排水処理設備の概要は次のとおりです。
浄水場名 | 南八幡 | 印旛沼 |  |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見
取水源 | 江戸川 | 印旛沼 |  |  | 印旛沼 | 長柄ダム | 小糸川 | 浄水場の位置情報 （JPG：498KB）
[5 empty] | 鹿島川 |  | 湊川
水処理薬品 （凝集剤） | ポリ塩化 アルミニウム | 液体硫酸アルミニウム |  |  | 塩化アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム
汚泥処理施設 | 昭和５１年３月 | 平成２２年６月 | 平成２２年３月 | 昭和５２年３月 | 昭和５２年３月 | 平成２年２月 | 昭和５０年３月
|  | １号 | ２号 | ３号
汚泥処理 | 圧搾機構付 | 圧搾機構付 |  | 圧搾機構付 | 圧搾機構付 | 天日乾燥床 | 湿式造粒
方式 | 加圧脱水 | 加圧脱水 |  | 加圧脱水 | 加圧脱水 |  | 脱水・熱風乾燥
規 模 | 91㎡ | 2３３㎡ |  | 280㎡ | 133㎡ | 215㎡ | φ2.41m
| ×４台 | ×２台 |  | ×１台 | ×４台 | ×７床 | ×４台
φ1.545m
×４台
処理能力 | 5.14/日 | 7.4/日 |  | 3.3/日 | 16.9/日 | 5.98/回 | 16.54/日
(t-Ds/日)
設計汚泥 | 50%以下 | 60%以下 |  | 60%以下 | 60%以下 | 75%以下 | 35%以下
含水率
汚泥処理 | 消石灰 | 消石灰 |  |  | 消石灰 | なし | ポリマー
薬品 | [6 empty] | 水ガラス
備考
１. 袖ケ浦浄水場の天日乾燥施設は、近年使用を休止していたが、H27に再開している。
年間発生土量（脱水汚泥・乾燥汚泥量）の推移 | [6 empty] | （単位：ｔ）
年度 | 南八幡 | ※印旛沼（千葉地区） |  |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見 （脱水乾燥汚泥）
H29 | 888 | 3900 |  |  | 3080 | ※※137 | 1968
H30 | 705 | 4900 |  |  | 2514 | 0 | 1772
R1 | 1329 | 6600 |  |  | 2070 | 0 | 2345
R2 | 1027 | 3700 |  |  | 2340 | 0 | 2318
R3 | 647 | 4200 |  |  | 2448 | 0 | 2101
※ | 印旛沼浄水場では、脱水処理の工程で石灰を混ぜている。
印旛沼浄水場(千葉地区)の汚泥発生量は、年間送水量比率で算出している。
※※ | H29における袖ケ浦浄水場の発生土は、郡本浄水場の濃縮汚泥が難濃縮となったため、袖ケ浦浄水場へ運搬後天日乾燥処理を実施したもの
濃縮汚泥の発生量等については、環境生活部資源循環推進課が公表している「産業廃棄物多量排出事業者処理計画等の公表」を参照してください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/haishutsu/juuran.html

## 汚泥分析結果
発生土（脱水汚泥・乾燥汚泥）の溶出分析結果
単位： mg/L （水素イオン濃度、含水率以外）
Nｏ |  |  | 南八幡浄水場 |  | 佐倉浄水場 |  | 人見浄水場 |  | 袖ケ浦浄水場 | 印旛沼浄水場(1,2系) | 印旛沼浄水場(3系) | 分析方法等 (印旛沼浄水場以外）
|  | 分析項目 採取日 | 2021-07-01 | 2022-01-06 | 2021-07-01 | 2022-01-06 | 2021-07-01 | 2022-01-06 | 2021-01-04 | 2021-06-07 | 2021-06-07
溶出試験 (mg/L) | 1 | アルキル水銀 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 （環境庁告示第13号 ・昭和48年2月17日）
| 2 | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 3 | カドミウム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 4 | 鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.005 | <0.005
| 5 | 有機燐 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.10 | <0.10
| 6 | 六価クロム | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.020 | <0.020
| 7 | 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005
| 8 | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.10 | <0.10
| 9 | PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 10 | トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 11 | テトラクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 12 | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 13 | 四塩化炭素 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0002 | <0.0002
| 14 | 1,2－ジクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0004 | <0.0004
| 15 | 1,1－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.004 | <0.004
| 17 | 1,1,1－トリクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0005 | <0.0005
| 18 | 1,1,2－トリクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0006 | <0.0006
| 19 | 1,3－ジクロロプロペン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0002 | <0.0002
| 20 | チウラム | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0006 | <0.0006
| 21 | シマジン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.0003 | <0.0003
| 22 | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 23 | ベンゼン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | <0.001
| 24 | セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002
| 25 | 1,4-ジオキサン | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.005 | <0.005
| 26 | フッ素 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.2 | <0.1 | - | -
| 27 | ホウ素 | - | 0.02 | - | <0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | -
| 28 | クロロエチレン | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | <0.0002 | - | -
含有試験 | 29 | 水素イオン濃度 （ｐH） | 7.9 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 11.5 | 12.4
| 30 | 強熱減量 | 15.2 | 13.3 | 23 | 22.6 | 17.1 | 16.5 | 26.1 | 27 | 25
| 31 | カドミウム | - | <1 | - | <1 | - | <1 | <1 | <0.5 | <0.5 | 単位： mg/kg （水素イオン濃度、強熱減量を除く）
| 32 | 銅 | - | 6 | - | 2 | - | <1 | <1 | - | -
| 33 | 砒素 | - | 4.3 | - | 1.1 | - | 1.3 | 2.6 | 9.8 | 4.9
| 34 | 全水銀 | - | 0.12 | - | 0.1 | - | 0.08 | <0.005 | <0.5 | <0.5
汚泥の放射性物質 の測定結果 は下記URL参照
http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/kyshisetsu/press/2011/odei.html

## 浄水薬品
浄水薬品
浄水薬品については、浄水場毎に原水水質や処理方式により適合したものを選定して使用している。
（１）浄水場で使用している凝集剤の規格は次のとおりである。 |  |  |  |  | 薬品の使用量 | [11 empty] | トン/年
項目 | 液体硫酸アルミニウム | ポリ塩化アルミニウム | 液体塩化アルミニウム |  |  | 南八幡 | 印旛沼※１ |  |  | 郡本 |  | 佐倉 | 袖ケ浦 |  |  |  | 人見
| (LAS) | (PAC) | (LAC) | [9 empty] | 袖ケ浦 |  | 皿木
規格 | JIS K 1450-1996 に準拠した独自規格 | JIS K 1475-1996 | 独自規格 |  | 年度 | PAC | NaClO | 硫酸 | LAS | LAS | PAC | LAC | 硫酸※2 | PAC | MICS/ 硫酸※３ | PAC | PAC
外観 | 無色～黄味がかった 薄い褐色の透明液体 | 無色～淡黄褐色の液体 | 黄色透明液体 |  | H16 | 168.6 | 607 | 973.5 | 3502 | 225 | 22.3 | 1117.4 | 26.3 | 21.7 | 10.88 | 3.24 | 500.9
酸化アルミニウム | 7.0～8.2% | 10.0～11.0% | 11.0～12.0% |  | H17 | 155.4 | 355.3 | 1243.2 | 2792.8 | 345.8 |  | 1064.4 | 56.03 | 2.05 | 34.17 | 6.06 | 689.7
pH値 | 3.0以上 | 3.5～5 | ― |  | H18 | 170.5 | 388 | 1048.6 | 3325.9 | 402.4 |  | 1250.4 | 16.43 | 0.99 | 4.06 | 0.41 | 781.1
アンモニア性窒素 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H19 | 274.27 | 348.86 | 903 | 3672.827 | 158.07 |  | 1255.123 | 27.17 | 14.247 | 8.655 | 0.196 | 584.915
ヒ素 | 0.02%以下 | 5mg/l以下 | 5mg/l以下 |  | H20 | 191 | 366 | 862.8 | 2671.8 | 138.5 |  | 1515.8 | 72.74 | 60.25 | 12.11 | 4.35 | 877.8
鉄 | 0.02%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H21 | 180.76 | 405.418 | 991.945 | 2263.747 | 387.28 |  | 1147.522 | 7.286 | 4.161 | 3.105 | 0.559 | 638.772
マンガン | 25mg/l以下 | 25mg/l以下 | 25mg/l以下 |  | H22 | 149.03 | 273.4 | 743 | 3390.605 | 330.95 |  | 1383.7 | 40.527 | 13.498 | 7.834 | 2.045 | 602.6
カドミウム | 2mg/l以下 | 2mg/l以下 | 2mg/l以下 |  | H23 | 199 | 207 | 692 | 3789 | 176 |  | 1516 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 493
鉛 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |  | H24 | 264 | 238 | 719 | 4313 | 248 |  | 1320 | 26 | 6 | 6 | 0.1 | 485
水銀 | 0.2mg/l以下 | 0.2mg/l以下 | 0.2mg/l以下 |  | H25 | 226 | 338 | 635 | 4523 | 256 |  | 1302 | 32 | 8 | 12 | 0 | 991
クロム | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |  | H26 | 236 | 354 | 710 | 3509 | 448 |  | 1067 | 47 | 16 | 8.4 | 0.3 | 684
比重 | 7% 1.28 | 1.19以上 | 1.25以上 |  | H27 | 228.963 | 366 | 633 | 3434 | 187.28 |  | 1329.769 | 22.513 | 5.807 | 7.935 | 1.611 | 937.138
| 8% 1.32 |  |  |  | H28 | 337.1 | 495.7 | 630.862 | 4077.012 | 66.39 |  | 1130.4 | 10.3 | 8.4 | 1.5 | 0.9 | 828.6
硫酸イオン | ― | 3.5%以下 | 3.5%以下 |  | H29 | 248.437 | 435.35 | 769.888 | 3418.876 | 6.59 |  | 1375 | 14 | 6.3 | 2.9 | 0.6 | 783.8
※塩基度 | ― | 45～65% | ― |  | H30 | 252.122 | 544.402 | 874.701 | 4020.535 | 58.58 |  | 956.908 | 49.158 | 9.883 | 11.733 | 6.338 | 654.515
特記事項 | 硫酸アルミニウム8%濃度のものは、冬の時期に結晶が析出することがあるので、保温するか、7%のものを使用する。 | ※[Al2(OH)nCl6-n]mにおいて塩基度=n/6×100(%) | リサイクル製品 強腐食性 |  | R1 | 343.64 | 697.066 | 799.09 | 3403.615 | 111.4 |  | 900.647 | 19.641 | 11.369 | 2.954 | 2.235 | 951
[5 empty] | R2 | 231.5329 | 577.962 | 1047.528 | 1732.02 | 108.6 |  | 896.901 | 6.088 | 11.725 | 1.241 | 1.694 | 698.774
[5 empty] | R3 | 245.597 | 524.04 | 931.134 | 2452.573 | 41.1 |  | 880.836 | 3.768 | 6.101 | 0.058 | 0.605 | 897.367
| 『取り扱い上の注意』 ①次亜塩素酸ソーダと混合すると有毒な塩素ガスを発生する。 ②取扱いは、保護具（保護メガネ、耐酸性手袋等）の着用。 ③他の薬品と混合すると沈殿が生じる場合がある。 |  |  | （注）
[5 empty] | LAS | ：液体硫酸アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | 硫酸 | ：ｐH調整用
[5 empty] | PAC | ：ポリ塩化アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | MICS | ：含鉄液体硫酸アルミニウム（凝集剤、皿木分場ではｐH調整に使用）
| 『応急処置』 ①目に入った場合は、直ちに多量の水で15分以上洗眼し、眼科医の診断を受ける。 ②皮膚に付着した場合は、十分に水洗いする。 |  |  | ※1 ※2 ※3 | NaClO | ：次亜塩素酸ナトリウム（殺藻剤） |  |  |  |  | LAC | ：塩化アルミニウム（凝集剤）
印旛沼浄水場の浄水薬品使用量は単独分を含む全使用量。 袖ケ浦浄水場の硫酸は平成20年度まで98%濃硫酸、21年度以降は75%硫酸を使用。 皿木分場のｐＨ処理剤は平成17年度までＭＩＣＳ、平成18年度以降は75%硫酸を使用。
使用浄水場 | 印旛沼浄水場 | 南八幡浄水場 | 佐倉浄水場
| 郡本浄水場 | 袖ケ浦浄水場
袖ケ浦浄水場皿木分場
人見浄水場
（２）浄水場で使用しているpH調整剤の規格は次のとおりである。
項目 | 硫酸 (H2SO4)
規格 | JWWA K134-2003に準拠した独自規格
濃度 | 75% | 75%
使用浄水場 | 袖ケ浦浄水場 | 袖ケ浦浄水場皿木分場
※袖ケ浦浄水場は平成21年度より75％硫酸を使用している。