## 南八幡
南八幡浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量 | 江戸川流量 | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ(Kg) | (m3/秒）
4月 | 2020-04-01 | (水) | 雨 | 27 | 11.7 | 10.6 | 10.6 | 9 | 2.7 | 7.31 | 7.27 | 16 | 16.3 |  | 29.4 |  | 56.1 | [5 empty] | 13.7 |  | 122 |  | 0.09 | 717 | 83 | 2020-04-09 | 気温 | 16.4 | ℃
| 2020-04-02 | (木) | 晴 | 0 | 14.8 | 11.4 | 11.1 | 5.2 | 2.9 | 7.38 | 7.31 | 17.9 | 16.8 |  | 29.4 |  | 57.3 | [5 empty] | 13.4 |  | 128 |  | 0.12 | 363 | 119 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-04-03 | (金) | 晴 | 2.5 | 12.6 | 11.4 | 11.7 | 7.7 | 3.5 | 7.33 | 7.34 | 18.8 | 18.3 |  | 28.7 |  | 64.1 | [5 empty] | 14.3 |  | 142 |  | 0.12 | 496 | 199 | 水温 | ℃ | 14.2 | 14.1
| 2020-04-04 | (土) | 晴 | 0 | 14.7 | 12.3 | 12.3 | 8.4 | 3.1 | 7.25 | 7.27 | 14.7 | 16.4 | [14 empty] | 786 | 145 | 濁度 | 度 | 3.8 | 2
| 2020-04-05 | (日) | 曇 | 0 | 12.2 | 12.9 | 13 | 11.3 | 2.3 | 7.3 | 7.23 | 14.8 | 14.6 | [14 empty] | 716 | 122 | ｐH |  | 7.36 | 7.3
| 2020-04-06 | (月) | 晴 | 0 | 12.6 | 12.4 | 12.5 | 9.3 | 1.8 | 7.23 | 7.19 | 17.4 | 15.6 |  | 28.9 |  | 51.9 | [5 empty] | 11.6 |  | 119 |  | 0.06 | 726 | 95 | 電気伝導率 | mS/m | 17 | 18
| 2020-04-07 | (火) | 晴 | 0 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 5.4 | 2.2 | 7.27 | 7.25 | 18.6 | 17.5 |  | 31.3 |  | 59.5 | [5 empty] | 14.1 |  | 133 |  | 0.09 | 513 | 89 | 酸消費量 | mg/l | 32.8 | 31.1
| 2020-04-08 | (水) | 晴 | 0 | 14.6 | 12.7 | 12.7 | 5.4 | 2.2 | 7.27 | 7.25 | 18.6 | 17.5 |  | 30.7 |  | 62.7 | [5 empty] | 16.2 |  | 136 |  | 0.09 | 331 | 65 | 全硬度 | mg/l | 61.1 | 61.9
| 2020-04-09 | (木) | 晴 | 0.5 | 16.4 | 14.2 | 14.1 | 3.8 | 2 | 7.36 | 7.3 | 17 | 18 | 32.8 | 31.1 | 61.1 | 61.9 | 40.4 | 41 | 20.7 | 20.9 | 12.2 | 14.6 | 128 | 134 | 0.15 | 0.08 | 171 | 51 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 40.4 | 41
| 2020-04-10 | (金) | 晴 | 0 | 11.5 | 13.8 | 14.2 | 4.5 | 2.9 | 7.38 | 7.45 | 17.1 | 17.2 |  | 30.8 |  | 57.9 | [5 empty] | 13 |  | 116 |  | 0.13 | 0 | 56 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20.7 | 20.9
| 2020-04-11 | (土) | 晴 | 0.5 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 4.3 | 2.2 | 7.55 | 7.54 | 17.8 | 17.5 | [14 empty] | 26 | 50 | 塩化物イオン | mg/l | 12.2 | 14.6
| 2020-04-12 | (日) | 曇 | 8 | 10.4 | 14.5 | 14.7 | 5.4 | 3.2 | 7.65 | 7.71 | 18.7 | 19 | [14 empty] | 205 | 47 | 全蒸発残留物 | mg/l | 128 | 134
| 2020-04-13 | (月) | 雨 | 57 | 10.4 | 14.2 | 14.4 | 5.7 | 3 | 7.74 | 7.61 | 20.2 | 20.1 |  | 35.6 |  | 66.5 | [5 empty] | 17.7 |  | 138 |  | 0.12 | 471 | 50 | 全鉄 | mg/l | 0.15 | 0.08
| 2020-04-14 | (火) | 晴 | 1 | 11.6 | 12.5 | 13.3 | 6.3 | 3.2 | 7.5 | 7.49 | 18.6 | 19.8 |  | 35.7 |  | 65.9 | [5 empty] | 16.9 |  | 137 |  | 0.13 | 522 | 138 | COD | mg/l | 2.3 | 3.2
| 2020-04-15 | (水) | 晴 | 0 | 13.7 | 12.2 | 12.3 | 7.5 | 3 | 7.32 | 7.35 | 19 | 19.2 |  | 34.8 |  | 65.1 | [5 empty] | 16 |  | 132 |  | 0.13 | 692 | 126 | BOD | mg/l | 0.3 | 0.1
| 2020-04-16 | (木) | 晴 | 0 | 12.8 | 13 | 13.1 | 12.03 | 3.19 | 7.37 | 7.26 | 16.9 | 16.6 |  | 31.2 |  | 57.9 | [5 empty] | 12.6 |  | 114 |  | 0.11 | 915 | 81 | 溶存酸素 | mg/l | 9.6 | 9.8
| 2020-04-17 | (金) | 晴 | 0 | 12.3 | 12.9 | 12.9 | 13.8 | 3.2 | 7.39 | 7.27 | 17.7 | 17.5 |  | 32.4 |  | 64.3 | [5 empty] | 12.7 |  | 122 |  | 0.17 | 890 | 63 | 全マンガン | mg/l | 0.031 | 0.026
| 2020-04-18 | (土) | 雨 | 68 | 14 | 14.1 | 14 | 8 | 2.6 | 7.59 | 7.27 | 20.3 | 18.1 | [14 empty] | 521 | 60 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.05 | 0.04
| 2020-04-19 | (日) | 晴 | 0 | 17.7 | 14.4 | 14.6 | 16.8 | 2.9 | 7.3 | 7.35 | 18.5 | 18 | [14 empty] | 342 | 488 | 全窒素 | mg/l | 1.62 | 1.64
| 2020-04-20 | (月) | 雨 | 10.5 | 9.5 | 12.3 | 13.8 | 59.1 | 3.5 | 7.21 | 7.18 | 11.2 | 15.4 |  | 26.8 |  | 56.1 | [5 empty] | 11.8 |  | 107 |  | 0.17 | 1215 | 377 | 全リン | mg/l | 0.059 | 0.041
| 2020-04-21 | (火) | 曇 | 0 | 14.4 | 12.9 | 12.9 | 24.3 | 2.5 | 7.2 | 7.05 | 12.53 | 12.9 |  | 25.7 |  | 47.4 | [5 empty] | 8.7 |  | 94 |  | 0.12 | 873 | 250 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2020-04-22 | (水) | 晴 | 0 | 15.2 | 12.8 | 13.1 | 11.4 | 2.9 | 7.25 | 7.15 | 14 | 13 |  | 26.8 |  | 51.7 | [5 empty] | 8.4 |  | 101 |  | 0.12 | 531 | 186 | 硫酸イオン | mg/l | 23.8 | 24.7
| 2020-04-23 | (木) | 晴 | 0 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 10.5 | 2.8 | 7.21 | 7.19 | 16 | 14.6 |  | 27.5 |  | 53.9 | [5 empty] | 9.3 |  | 109 |  | 0.13 | 333 | 162 | シリカ | mg/l | 18.8 | 18.9
| 2020-04-24 | (金) | 晴 | 0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 9.5 | 2.8 | 7.29 | 7.25 | 15.9 | 15.6 |  | 28.6 |  | 54.9 | [5 empty] | 10.3 |  | 104 |  | 0.13 | 530 | 131 | 色度 | 度 | 3.6 | 3.1
| 2020-04-25 | (土) | 晴 | 0 | 13.5 | 14 | 14.6 | 9.9 | 2.67 | 7.33 | 7.27 | 16.3 | 16.1 | [14 empty] | 505 | 108 | 懸濁物質 | mg/l | 4.7 | 3.1
| 2020-04-26 | (日) | 晴 | 0 | 19 | 14.6 | 14.6 | 2.7 | 2.2 | 7.39 | 7.34 | 18.1 | 17.3 | [14 empty] | 350 | 95
| 2020-04-27 | (月) | 曇 | 12 | 14.7 | 14.9 | 15 | 9.7 | 2.1 | 7.44 | 7.36 | 19 | 19.2 |  | 31 |  | 62.5 | [5 empty] | 18 |  | 128 |  | 0.1 | 322 | 71
| 2020-04-28 | (火) | 晴 | 0 | 14.4 | 15.7 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 7.37 | 7.32 | 17.1 | 18 |  | 30.9 |  | 57.9 | [5 empty] | 14.2 |  | 120 |  | 0.1 | 540 | 67
| 2020-04-29 | (水) | 晴 | 0 | 15.8 | 16.4 | 16.3 | 1.9 | 2 | 7.39 | 7.37 | 17.9 | 17.8 | [14 empty] | 177 | 63 | 備考
| 2020-04-30 | (木) | 晴 | 0 | 19.2 | 16.7 | 16.8 | 6.3 | 2.3 | 7.43 | 7.41 | 19.3 | 18.7 |  | 33.2 |  | 60.3 | [5 empty] | 14.6 |  | 119 |  | 0.13 | 327 | 62
| 最高 |  |  | 68 | 19.2 | 16.7 | 16.8 | 59.1 | 3.5 | 7.74 | 7.71 | 20.3 | 20.1 | 32.8 | 35.7 | 61.1 | 66.5 | 40.4 | 41 | 20.7 | 20.9 | 12.2 | 18 | 128 | 142 | 0.15 | 0.17 | 1215 | 488
| 最低 |  |  | 0 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | 1.9 | 1.8 | 7.2 | 7.05 | 11.2 | 12.9 | 32.8 | 25.7 | 61.1 | 47.4 | 40.4 | 41 | 20.7 | 20.9 | 12.2 | 8.4 | 128 | 94 | 0.15 | 0.06 | 0 | 47
| 平均 |  |  |  | 13.7467 | 13.4933 | 13.6433 | 10.0677 | 2.6587 | 7.3667 | 7.32 | 17.1977 | 17.0867 | 32.8 | 30.5 | 61.1 | 58.8476 | 40.4 | 41 | 20.7 | 20.9 | 12.2 | 13.4333 | 128 | 121.6667 | 0.15 | 0.11619 | 503.5333 | 123.3
| 合計 |  |  | 187 | [23 empty] | 15106
5月 | 2020-05-01 | (金) | 曇 | 0 | 22.5 | 17.8 | 17.7 | 7 | 2.5 | 7.62 | 7.54 | 19 | 19.8 |  | 35 |  | 63.1 | [5 empty] | 17.7 |  | 137 |  | 0.12 | 416 | 53 | 2020-05-14 | 気温 | 23.1 | ℃
| 2020-05-02 | (土) | 晴 | 0 | 22.1 | 18.9 | 18.8 | 2.6 | 2.1 | 7.66 | 7.63 | 18.5 | 18.6 | [14 empty] | 539 | 48 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-05-03 | (日) | 晴 | 0 | 22.8 | 20.2 | 20 | 8.9 | 1.8 | 8.04 | 7.87 | 18.7 | 18.9 | [14 empty] | 734 | 68 | 水温 | ℃ | 22 | 22
| 2020-05-04 | (月) | 雨 | 0.5 | 18.6 | 20.3 | 20.2 | 1.5 | 2.1 | 7.51 | 7.59 | 19.8 | 19.3 | [14 empty] | 195 | 78 | 濁度 | 度 | 4.2 | 2.9
| 2020-05-05 | (火) | 晴 | 0 | 22.6 | 20.2 | 20.6 | 7.6 | 2.6 | 7.44 | 7.61 | 16.1 | 18.5 | [14 empty] | 389 | 82 | ｐH |  | 7.38 | 7.45
| 2020-05-06 | (水) | 曇 | 12 | 16.6 | 19.2 | 20 | 12.2 | 2.4 | 7.24 | 7.4 | 14.4 | 15.6 | [14 empty] | 363 | 89 | 電気伝導率 | mS/m | 16.8 | 17.1
| 2020-05-07 | (木) | 晴 | 0 | 17.1 | 17.8 | 18.7 | 11.4 | 2.4 | 7.23 | 7.27 | 13.8 | 15.4 |  | 32.7 |  | 49.2 | [5 empty] | 11.8 |  | 105 |  | 0.1 | 433 | 148 | 酸消費量 | mg/l | 30.7 | 31.6
| 2020-05-08 | (金) | 晴 | 0 | 16.6 | 16.8 | 17.8 | 10.4 | 2.7 | 7.18 | 7.21 | 11.4 | 13.2 |  | 23.6 |  | 44.4 | [5 empty] | 10.2 |  | 86 |  | 0.13 | 513 | 85 | 全硬度 | mg/l | 53.7 | 54.3
| 2020-05-09 | (土) | 曇 | 0.5 | 19.3 | 17.1 | 17.8 | 2 | 1.9 | 7.2 | 7.25 | 13.7 | 14 | [14 empty] | 97 | 63 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 39.2 | 40.4
| 2020-05-10 | (日) | 曇 | 0 | 19.9 | 17.8 | 17.8 | 1.2 | 2.2 | 7.23 | 7.3 | 12.7 | 13 | [14 empty] | 53 | 54 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 14.5 | 13.9
| 2020-05-11 | (月) | 曇 | 1 | 21.9 | 18.8 | 18.7 | 4.1 | 1.9 | 7.36 | 7.36 | 14.1 | 13.7 |  | 26.5 |  | 45.6 | [5 empty] | 10.7 |  | 88 |  | 0.11 | 115 | 56 | 塩化物イオン | mg/l | 13.7 | 13.7
| 2020-05-12 | (火) | 曇 | 0 | 21.1 | 20.1 | 19.9 | 4.8 | 2.4 | 7.44 | 7.4 | 16.1 | 15.5 |  | 27.4 |  | 49.2 | [5 empty] | 12.7 |  | 104 |  | 0.12 | 0 | 67 | 全蒸発残留物 | mg/l | 114 | 112
| 2020-05-13 | (水) | 晴 | 0 | 23.4 | 22.1 | 21.2 | 4.2 | 2.3 | 7.31 | 7.47 | 18.1 | 17.2 |  | 31.7 |  | 55.7 | [5 empty] | 13.8 |  | 114 |  | 0.11 | 177 | 65 | 全鉄 | mg/l | 0.19 | 0.11
| 2020-05-14 | (木) | 晴 | 0 | 23.1 | 22 | 22 | 4.2 | 2.9 | 7.38 | 7.45 | 16.8 | 17.1 | 30.7 | 31.6 | 53.7 | 54.3 | 39.2 | 40.4 | 14.5 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 114 | 112 | 0.19 | 0.11 | 211 | 63 | COD | mg/l | 2.6 | 2.3
| 2020-05-15 | (金) | 晴 | 0 | 23.9 | 21.7 | 21.7 | 4.5 | 3 | 7.6 | 7.67 | 16.1 | 16.9 |  | 30.8 |  | 54.5 | [5 empty] | 14.5 |  | 118 |  | 0.1 | 354 | 55 | BOD | mg/l | 0.7 | 0.6
| 2020-05-16 | (土) | 曇 | 22 | 21.6 | 21.2 | 21.6 | 5.5 | 2.8 | 7.46 | 7.47 | 16.3 | 16.8 | [14 empty] | 213 | 47 | 溶存酸素 | mg/l | 8 | 8.6
| 2020-05-17 | (日) | 晴 | 0.5 | 22 | 20.7 | 21 | 4.9 | 2.5 | 7.36 | 7.38 | 16.9 | 16.9 | [14 empty] | 327 | 51 | 全マンガン | mg/l | 0.026 | 0.019
| 2020-05-18 | (月) | 曇 | 1 | 19.5 | 20.9 | 21.3 | 4.3 | 2.3 | 7.38 | 7.37 | 18.6 | 18.2 |  | 32.3 |  | 58.7 | [5 empty] | 16.5 |  | 120 |  | 0.09 | 131 | 56 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.03 | 0.04
| 2020-05-19 | (火) | 雨 | 41 | 19.9 | 21.1 | 21 | 4.4 | 2.3 | 7.2 | 7.3 | 17.9 | 18.4 |  | 33 |  | 60.1 | [5 empty] | 16.8 |  | 125 |  | 0.09 | 132 | 63 | 全窒素 | mg/l | 1.54 | 1.61
| 2020-05-20 | (水) | 曇 | 3 | 12.2 | 18.5 | 19.5 | 9.7 | 2.4 | 7.21 | 7.2 | 16.4 | 17.4 |  | 32.9 |  | 55.7 | [5 empty] | 15.7 |  | 122 |  | 0.11 | 743 | 199 | 全リン | mg/l | 0.063 | 0.061
| 2020-05-21 | (木) | 曇 | 0 | 12.8 | 16.6 | 17.3 | 9.7 | 2.5 | 7.14 | 7.16 | 15.1 | 15.9 |  | 26.8 |  | 52.9 | [5 empty] | 13.7 |  | 113 |  | 0.1 | 540 | 202 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2020-05-22 | (金) | 曇 | 4.5 | 16.2 | 15.2 | 16.2 | 9.8 | 3.5 | 7.19 | 7.15 | 13.7 | 14.8 |  | 26.3 |  | 49.6 | [5 empty] | 11.1 |  | 102 |  | 0.13 | 540 | 138 | 硫酸イオン | mg/l | 21.7 | 21.8
| 2020-05-23 | (土) | 曇 | 0 | 17.2 | 15.9 | 15.9 | 9.4 | 2.6 | 7.17 | 7.13 | 16.1 | 15 | [14 empty] | 601 | 99 | シリカ | mg/l | 16.6 | 16.1
| 2020-05-24 | (日) | 晴 | 0 | 22 | 17.5 | 17.2 | 2.7 | 2 | 7.17 | 7.15 | 17.6 | 16.7 | [14 empty] | 310 | 89 | 色度 | 度 | 2.5 | 2.7
| 2020-05-25 | (月) | 曇 | 0 | 23.6 | 19.8 | 19.3 | 5.6 | 2 | 7.16 | 7.14 | 19 | 17.9 |  | 30.2 |  | 60.3 | [5 empty] | 14.4 |  | 119 |  | 0.1 | 615 | 82 | 懸濁物質 | mg/l | 5.8 | 3.5
| 2020-05-26 | (火) | 曇 | 0.5 | 22.4 | 20.6 | 20.6 | 4.1 | 2 | 7.21 | 7.17 | 17.3 | 18 |  | 29.4 |  | 56.5 | [5 empty] | 13.1 |  | 120 |  | 0.11 | 127 | 79
| 2020-05-27 | (水) | 曇 | 0 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 3.8 | 2.1 | 7.21 | 7.18 | 18 | 17.8 |  | 29.1 |  | 59.5 | [5 empty] | 13.4 |  | 124 |  | 0.12 | 196 | 81
| 2020-05-28 | (木) | 曇 | 1.5 | 21.1 | 21.6 | 21.3 | 4 | 2.1 | 7.18 | 7.17 | 18.2 | 18.8 |  | 30.4 |  | 61.1 | [5 empty] | 15.1 |  | 121 |  | 0.11 | 522 | 108
| 2020-05-29 | (金) | 晴 | 0 | 21.9 | 21.6 | 21.5 | 4.8 | 2.1 | 7.18 | 7.19 | 18.4 | 19 |  | 28.8 |  | 61.3 | [5 empty] | 16.1 |  | 124 |  | 0.12 | 350 | 86 | 備考
| 2020-05-30 | (土) | 晴 | 0 | 23.9 | 22.9 | 22.2 | 4.9 | 2 | 7.13 | 7.2 | 18.3 | 18.9 | [14 empty] | 522 | 60
| 2020-05-31 | (日) | 曇 | 0 | 22.7 | 22.6 | 23 | 4.5 | 1.5 | 7.2 | 7.13 | 18.7 | 18.6 | [14 empty] | 342 | 79
| 最高 |  |  | 41 | 23.9 | 22.9 | 23 | 12.2 | 3.5 | 8.04 | 7.87 | 19.8 | 19.8 | 30.7 | 35 | 53.7 | 63.1 | 39.2 | 40.4 | 14.5 | 13.9 | 13.7 | 17.7 | 114 | 137 | 0.19 | 0.13 | 743 | 202
| 最低 |  |  | 0 | 12.2 | 15.2 | 15.9 | 1.2 | 1.5 | 7.13 | 7.13 | 11.4 | 13 | 30.7 | 23.6 | 53.7 | 44.4 | 39.2 | 40.4 | 14.5 | 13.9 | 13.7 | 10.2 | 114 | 86 | 0.19 | 0.09 | 0 | 47
| 平均 |  |  |  | 20.3613 | 19.6258 | 19.771 | 5.7645 | 2.3194 | 7.3223 | 7.339 | 16.6387 | 16.9613 | 30.7 | 29.9167 | 53.7 | 55.0944 | 39.2 | 40.4 | 14.5 | 13.9 | 13.7 | 13.9444 | 114 | 114.1111 | 0.19 | 0.11 | 348.3871 | 83.6452
| 合計 |  |  | 88 | [23 empty] | 10800
6月 | 2020-06-01 | (月) | 雨 | 0 | 19.8 | 22.3 | 22.4 | 4.2 | 1.8 | 7.27 | 7.21 | 18.2 | 18.3 |  | 28 |  | 58.4 | [5 empty] | 15 |  | 132 |  | 0.08 | 522 | 55 | 2020-06-11 | 気温 | 27.3 | ℃
| 2020-06-02 | (火) | 曇 | 0.5 | 23.3 | 22.2 | 22.4 | 3.7 | 1.8 | 7.23 | 7.22 | 19.1 | 18.9 |  | 32.1 |  | 58.3 | [5 empty] | 15.2 |  | 134 |  | 0.09 | 377 | 51 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-06-03 | (水) | 曇 | 0 | 23.1 | 22.4 | 22.9 | 4.5 | 1.8 | 7.3 | 7.3 | 19.9 | 19.8 |  | 30 |  | 62.7 | [5 empty] | 16 |  | 138 |  | 0.08 | 522 | 48 | 水温 | ℃ | 25.4 | 25.6
| 2020-06-04 | (木) | 曇 | 0 | 23 | 22.8 | 23.1 | 4.8 | 1.8 | 7.35 | 7.36 | 20.4 | 20.4 |  | 31.4 |  | 63.3 | [5 empty] | 17 |  | 140 |  | 0.08 | 342 | 51 | 濁度 | 度 | 11.2 | 2.3
| 2020-06-05 | (金) | 曇 | 0 | 25.9 | 23.5 | 23.5 | 4.3 | 2.6 | 7.43 | 7.48 | 21.6 | 20.9 |  | 36 |  | 64.3 | [5 empty] | 17.2 |  | 140 |  | 0.08 | 1061 | 43 | ｐH |  | 7.37 | 7.5
| 2020-06-06 | (土) | 晴 | 4 | 26 | 24.7 | 24.4 | 3.7 | 2 | 7.39 | 7.5 | 21.5 | 21.2 | [14 empty] | 248 | 40 | 電気伝導率 | mS/m | 21.1 | 21.9
| 2020-06-07 | (日) | 曇 | 0 | 21.4 | 24.6 | 24.7 | 5 | 2.2 | 7.51 | 7.52 | 22 | 22.2 | [14 empty] | 342 | 63 | 酸消費量 | mg/l | 35.1 | 35.2
| 2020-06-08 | (月) | 曇 | 0 | 21.7 | 24.8 | 25 | 8.7 | 2.3 | 7.22 | 7.35 | 26.2 | 23.6 |  | 40.7 |  | 73.1 | [5 empty] | 20.7 |  | 162 |  | 0.06 | 693 | 61 | 全硬度 | mg/l | 65.3 | 67.3
| 2020-06-09 | (火) | 曇 | 0 | 26.9 | 25.3 | 25.5 | 6.8 | 2.2 | 7.27 | 7.39 | 21.9 | 23.2 |  | 39.1 |  | 70.7 | [5 empty] | 20.9 |  | 158 |  | 0.05 | 522 | 43 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 43.6 | 47.6
| 2020-06-10 | (水) | 晴 | 0 | 28.3 | 25.3 | 25.5 | 5.2 | 2.3 | 7.54 | 7.46 | 21.4 | 22.4 |  | 35.8 |  | 68.5 | [5 empty] | 20.3 |  | 152 |  | 0.05 | 1053 | 38 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 21.7 | 19.7
| 2020-06-11 | (木) | 晴 | 8.5 | 27.3 | 25.4 | 25.6 | 11.2 | 2.3 | 7.37 | 7.5 | 21.1 | 21.9 | 35.1 | 35.2 | 65.3 | 67.3 | 43.6 | 47.6 | 21.7 | 19.7 | 17.2 | 19.1 | 148 | 146 | 0.16 | 0.04 | 693 | 43 | 塩化物イオン | mg/l | 17.2 | 19.1
| 2020-06-12 | (金) | 晴 | 6 | 27.6 | 25.7 | 25.7 | 4.8 | 2.2 | 7.28 | 7.31 | 20.4 | 21.2 |  | 34.9 |  | 69.3 | [5 empty] | 17.7 |  | 142 |  | 0.06 | 351 | 134 | 全蒸発残留物 | mg/l | 148 | 146
| 2020-06-13 | (土) | 雨 | 37 | 22.9 | 24.5 | 25.7 | 6 | 2.5 | 7 | 7.15 | 17.1 | 20.3 | [14 empty] | 522 | 146 | 全鉄 | mg/l | 0.16 | 0.04
| 2020-06-14 | (日) | 曇 | 4.5 | 21.6 | 23.1 | 24.3 | 12.5 | 2.5 | 7.05 | 7 | 16 | 16.7 | [14 empty] | 729 | 386 | COD | mg/l | 3.5 | 2.9
| 2020-06-15 | (月) | 晴 | 0 | 26.7 | 22.1 | 22.9 | 31.6 | 2 | 7.01 | 6.98 | 15.3 | 16.1 |  | 28 |  | 54.9 | [5 empty] | 11.8 |  | 112 |  | 0.08 | 1080 | 213 | BOD | mg/l | 0.9 | 0.9
| 2020-06-16 | (火) | 曇 | 0 | 26.6 | 22.8 | 23 | 14.8 | 1.8 | 6.89 | 7 | 18.3 | 16.8 |  | 32.3 |  | 58.3 | [5 empty] | 10.7 |  | 118 |  | 0.07 | 1876 | 146 | 溶存酸素 | mg/l | 6.7 | 8.2
| 2020-06-17 | (水) | 晴 | 0 | 25.8 | 23.4 | 23.8 | 9.7 | 2.2 | 6.96 | 6.88 | 19.4 | 18.8 |  | 33.2 |  | 63.3 | [5 empty] | 12.9 |  | 132 |  | 0 | 1380 | 130 | 全マンガン | mg/l | 0.021 | 0.015
| 2020-06-18 | (木) | 曇 | 1.5 | 23.6 | 24.9 | 24.9 | 9 | 1.1 | 7.07 | 7 | 19.4 | 19.5 |  | 35.1 |  | 64.7 | [5 empty] | 13.4 |  | 136 |  | 0 | 1257 | 108 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.07 | 0.05
| 2020-06-19 | (金) | 雨 | 37.5 | 19.1 | 24.2 | 24.2 | 6.3 | 1.8 | 7.1 | 7.08 | 21 | 20.6 |  | 36.2 |  | 71.7 | [5 empty] | 15.3 |  | 153 |  | 0.06 | 540 | 101 | 全窒素 | mg/l | 1.42 | 1.33
| 2020-06-20 | (土) | 晴 | 0 | 23.9 | 22.6 | 23.2 | 11.5 | 2.1 | 7.15 | 7.11 | 20.7 | 20.9 | [14 empty] | 655 | 191 | 全リン | mg/l | 0.059 | 0.035
| 2020-06-21 | (日) | 曇 | 6.5 | 21.2 | 21.9 | 22.6 | 10.8 | 2.1 | 7.16 | 7.15 | 18.3 | 20.2 | [14 empty] | 425 | 157 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2020-06-22 | (月) | 雨 | 26.5 | 19.9 | 22.3 | 22.4 | 13.1 | 1.5 | 7.11 | 7.1 | 18.4 | 18.8 |  | 34.7 |  | 64.1 | [5 empty] | 13.2 |  | 134 |  | 0.06 | 725 | 124 | 硫酸イオン | mg/l | 32.7 | 33.9
| 2020-06-23 | (火) | 曇 | 2 | 21 | 21.8 | 21.9 | 9.5 | 1.8 | 7.19 | 7.23 | 19.4 | 19.2 |  | 36.8 |  | 65.9 | [5 empty] | 13.5 |  | 138 |  | 0.07 | 796 | 137 | シリカ | mg/l | 18.8 | 18.3
| 2020-06-24 | (水) | 曇 | 0 | 21.9 | 21.7 | 22 | 19.4 | 2.1 | 7.21 | 7.28 | 19.1 | 19.9 |  | 37.1 |  | 68.9 | [5 empty] | 14.6 |  | 144 |  | 0.08 | 673 | 142 | 色度 | 度 | 5 | 1.5
| 2020-06-25 | (木) | 雨 | 17 | 19.1 | 22 | 21.9 | 13.3 | 2.1 | 7.21 | 7.31 | 20.1 | 19.8 |  | 36.1 |  | 69.5 | [5 empty] | 14 |  | 146 |  | 0.08 | 654 | 125 | 懸濁物質 | mg/l | 9.5 | 3.7
| 2020-06-26 | (金) | 曇 | 0 | 20.9 | 21.9 | 21.2 | 10.6 | 2.8 | 7.24 | 7.29 | 20.3 | 20.7 |  | 37.2 |  | 70.3 | [5 empty] | 15 |  | 144 |  | 0.12 | 351 | 134
| 2020-06-27 | (土) | 曇 | 0 | 23.8 | 23.6 | 23.1 | 10.3 | 2 | 7.15 | 7.31 | 20.1 | 20.9 | [14 empty] | 239 | 115
| 2020-06-28 | (日) | 雨 | 30 | 23.1 | 24.3 | 24 | 13.2 | 1.5 | 7.17 | 7.32 | 20.6 | 21.3 | [14 empty] | 522 | 120
| 2020-06-29 | (月) | 曇 | 0 | 25 | 23.5 | 24 | 15.3 | 1.9 | 7.16 | 7.3 | 19.7 | 20.9 |  | 39.1 |  | 71.7 | [5 empty] | 15.1 |  | 144 |  | 0.09 | 522 | 395 | 備考
| 2020-06-30 | (火) | 曇 | 8 | 26.1 | 23.8 | 24 | 17.9 | 2.1 | 7.06 | 7.19 | 16.7 | 16.9 |  | 32.3 |  | 56.5 | [5 empty] | 11.3 |  | 118 |  | 0.11 | 1061 | 220
| 最高 |  |  | 37.5 | 28.3 | 25.7 | 25.7 | 31.6 | 2.8 | 7.54 | 7.52 | 26.2 | 23.6 | 35.1 | 40.7 | 65.3 | 73.1 | 43.6 | 47.6 | 21.7 | 19.7 | 17.2 | 20.9 | 148 | 162 | 0.16 | 0.12 | 1876 | 395
| 最低 |  |  | 0 | 19.1 | 21.7 | 21.2 | 3.7 | 1.1 | 6.89 | 6.88 | 15.3 | 16.1 | 35.1 | 28 | 65.3 | 54.9 | 43.6 | 47.6 | 21.7 | 19.7 | 17.2 | 10.7 | 148 | 112 | 0.16 | 0 | 239 | 38
| 平均 |  |  |  | 23.55 | 23.4467 | 23.66 | 10.0567 | 2.04 | 7.2017 | 7.2427 | 19.7867 | 20.0767 | 35.1 | 34.6045 | 65.3 | 65.2591 | 43.6 | 47.6 | 21.7 | 19.7 | 17.2 | 15.45 | 148 | 139.2273 | 0.16 | 0.067727 | 691.1 | 125.3333
| 合計 |  |  | 189.5 | [23 empty] | 20733
7月 | 2020-07-01 | (水) | 曇 | 25.5 | 25.4 | 23.8 | 23.9 | 6.4 | 1.8 | 7.22 | 7.23 | 18.5 | 17.7 |  | 35.6 |  | 64.3 | [5 empty] | 11.2 |  | 126 |  | 0.07 | 1189 | 182 | 2020-07-09 | 気温 | 24.4 | ℃
| 2020-07-02 | (木) | 晴 | 0.5 | 26.7 | 23.3 | 23.9 | 15.3 | 2.3 | 7.31 | 7.46 | 20.6 | 19 |  | 38.9 |  | 68.7 | [5 empty] | 12.7 |  | 134 |  | 0.11 | 351 | 237 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-07-03 | (金) | 曇 | 3.5 | 26.3 | 23.8 | 24.2 | 15.4 | 2.1 | 7.19 | 7.34 | 19.3 | 19.5 |  | 36.3 |  | 69.7 | [5 empty] | 13.3 |  | 138 |  | 0.11 | 522 | 173 | 水温 | ℃ | 22.4 | 22.8
| 2020-07-04 | (土) | 曇 | 25 | 23.3 | 23.9 | 24.2 | 12.3 | 2 | 7.18 | 7.29 | 19.2 | 19.5 | [14 empty] | 522 | 150 | 濁度 | 度 | 11.1 | 2.8
| 2020-07-05 | (日) | 曇 | 3 | 27.2 | 23.3 | 24 | 16 | 1.9 | 7.25 | 7.34 | 19.2 | 20.3 | [14 empty] | 521 | 376 | ｐH |  | 7.26 | 7.33
| 2020-07-06 | (月) | 雨 | 41 | 23.3 | 22.3 | 22.8 | 24.4 | 2.4 | 7.23 | 7.3 | 15.8 | 17.8 |  | 33.7 |  | 60.7 | [5 empty] | 11.3 |  | 130 |  | 0.15 | 863 | 282 | 電気伝導率 | mS/m | 17.1 | 17.2
| 2020-07-07 | (火) | 曇 | 0 | 27.3 | 22.7 | 22.7 | 12.5 | 2.4 | 7.27 | 7.31 | 17.4 | 16.8 |  | 32.1 |  | 58.3 | [5 empty] | 10.1 |  | 121 |  | 0.11 | 693 | 300 | 酸消費量 | mg/l | 33.9 | 33.8
| 2020-07-08 | (水) | 曇 | 0.5 | 28 | 22.8 | 23 | 12 | 1.8 | 7.29 | 7.35 | 16.7 | 16.8 |  | 33.8 |  | 58.3 | [5 empty] | 10.1 |  | 124 |  | 0.1 | 522 | 240 | 全硬度 | mg/l | 57.7 | 58.1
| 2020-07-09 | (木) | 曇 | 10 | 24.4 | 22.4 | 22.8 | 11.1 | 2.8 | 7.26 | 7.33 | 17.1 | 17.2 | 33.9 | 33.8 | 57.7 | 58.1 | 42 | 43 | 15.7 | 15.1 | 9.5 | 10.2 | 140 | 124 | 0.56 | 0.14 | 882 | 610 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 42 | 43
| 2020-07-10 | (金) | 曇 | 0 | 24.6 | 21.2 | 22.3 | 14.7 | 2.1 | 7.03 | 7.01 | 16.2 | 15.8 |  | 28.2 |  | 55.7 | [5 empty] | 11.4 |  | 120 |  | 0.1 | 2183 | 414 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 15.7 | 15.1
| 2020-07-11 | (土) | 曇 | 1.5 | 27.7 | 22.4 | 22.1 | 13.6 | 1.1 | 7.25 | 7.04 | 16.5 | 16.1 | [14 empty] | 1080 | 295 | 塩化物イオン | mg/l | 9.5 | 10.2
| 2020-07-12 | (日) | 曇 | 0.5 | 27.6 | 23 | 22.7 | 13.1 | 1.4 | 7.22 | 7.15 | 16.9 | 17 | [14 empty] | 690 | 248 | 全蒸発残留物 | mg/l | 140 | 124
| 2020-07-13 | (月) | 曇 | 5.5 | 20 | 22 | 22.5 | 21.2 | 1.8 | 7.22 | 7.19 | 17.7 | 17.3 |  | 36.1 |  | 59.9 | [5 empty] | 9.9 |  | 126 |  | 0.08 | 593 | 215 | 全鉄 | mg/l | 0.56 | 0.14
| 2020-07-14 | (火) | 雨 | 5 | 23.8 | 22.6 | 22.7 | 13 | 2.5 | 7.22 | 7.2 | 17.9 | 17.7 |  | 36.1 |  | 61.7 | [5 empty] | 9.8 |  | 130 |  | 0.12 | 363 | 189 | COD | mg/l | 3.2 | 2.7
| 2020-07-15 | (水) | 曇 | 4 | 21.1 | 21.6 | 22.2 | 19.1 | 2.8 | 7.27 | 7.23 | 17.6 | 17.8 |  | 36.1 |  | 62.1 | [5 empty] | 10.2 |  | 136 |  | 0.13 | 557 | 217 | BOD | mg/l | 0.6 | 0.5
| 2020-07-16 | (木) | 曇 | 0.5 | 19.7 | 20.7 | 21.4 | 19.5 | 2.5 | 7.27 | 7.26 | 18 | 17.8 |  | 34.3 |  | 62.1 | [5 empty] | 10.7 |  | 134 |  | 0.11 | 514 | 209 | 溶存酸素 | mg/l | 7.4 | 7.9
| 2020-07-17 | (金) | 雨 | 20 | 18.9 | 20.6 | 21 | 14 | 2.8 | 7.29 | 7.26 | 17.4 | 17.4 |  | 33.6 |  | 62.7 | [5 empty] | 10.5 |  | 130 |  | 0.13 | 380 | 259 | 全マンガン | mg/l | 0.036 | 0.026
| 2020-07-18 | (土) | 雨 | 24 | 19.9 | 20.5 | 20.6 | 17.8 | 2.2 | 7.27 | 7.23 | 16.4 | 16.3 | [14 empty] | 743 | 238 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.02 | 0.02
| 2020-07-19 | (日) | 曇 | 0 | 22.9 | 20.5 | 20.7 | 16.3 | 2.6 | 7.25 | 7.2 | 16.8 | 16.3 | [14 empty] | 487 | 203 | 全窒素 | mg/l | 1.64 | 1.58
| 2020-07-20 | (月) | 晴 | 2.5 | 28 | 22.2 | 22 | 13.8 | 1.8 | 7.27 | 7.22 | 17.6 | 17.1 |  | 35.1 |  | 63.1 | [5 empty] | 10.1 |  | 132 |  | 0.1 | 417 | 176 | 全リン | mg/l | 0.103 | 0.052
| 2020-07-21 | (火) | 曇 | 1.5 | 23.4 | 24.1 | 23.7 | 4.9 | 2.1 | 7.22 | 7.19 | 18.7 | 18.3 |  | 36.1 |  | 63.5 | [5 empty] | 10.7 |  | 139 |  | 0.08 | 717 | 169 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2020-07-22 | (水) | 雨 | 0.5 | 26.7 | 25 | 25.2 | 9.3 | 1.5 | 7.26 | 7.24 | 19.6 | 19.2 |  | 37.2 |  | 65.7 | [5 empty] | 11.4 |  | 141 |  | 0.07 | 443 | 161 | 硫酸イオン | mg/l | 27.5 | 26.7
| 2020-07-23 | (木) | 雨 | 22 | 24.5 | 24.8 | 25 | 8.7 | 1.5 | 7.24 | 7.24 | 20.4 | 19.7 | [14 empty] | 460 | 194 | シリカ | mg/l | 22.6 | 21.5
| 2020-07-24 | (金) | 曇 | 0 | 24.9 | 24.3 | 24.3 | 11.8 | 1.1 | 7.22 | 7.2 | 19.2 | 19.8 | [14 empty] | 442 | 222 | 色度 | 度 | 4.4 | 3.3
| 2020-07-25 | (土) | 曇 | 15.5 | 25.4 | 23.5 | 24 | 8.2 | 1.8 | 7.26 | 7.23 | 17.3 | 18.3 | [14 empty] | 637 | 170 | 懸濁物質 | mg/l | 16.5 | 4.1
| 2020-07-26 | (日) | 晴 | 23 | 26.2 | 23.4 | 23.7 | 14.5 | 1.7 | 7.27 | 7.27 | 18.3 | 18.8 | [14 empty] | 728 | 280
| 2020-07-27 | (月) | 曇 | 0.5 | 28.2 | 23 | 23.6 | 30.2 | 2 | 7.27 | 7.26 | 17.8 | 18.5 |  | 40 |  | 66.1 | [5 empty] | 9.7 |  | 126 |  | 0.1 | 873 | 280
| 2020-07-28 | (火) | 曇 | 0.5 | 28.7 | 23 | 23.2 | 19.8 | 2.6 | 7.29 | 7.26 | 18.1 | 18 |  | 42.9 |  | 65.9 | [5 empty] | 9.1 |  | 130 |  | 0.12 | 522 | 273
| 2020-07-29 | (水) | 曇 | 0.5 | 22.7 | 21.9 | 22.7 | 21.7 | 2.3 | 7.33 | 7.26 | 18.1 | 17.8 |  | 40.5 |  | 64.3 | [5 empty] | 8.8 |  | 124 |  | 0.11 | 693 | 250 | 備考
| 2020-07-30 | (木) | 曇 | 0 | 21.8 | 21.5 | 21.6 | 22.8 | 2.7 | 7.32 | 7.31 | 18 | 18 |  | 40.6 |  | 64.7 | [5 empty] | 9.3 |  | 133 |  | 0.12 | 694 | 243
| 2020-07-31 | (金) | 曇 | 0.5 | 24.1 | 21.6 | 22 | 17.1 | 2 | 7.33 | 7.31 | 16.6 | 17.8 |  | 39.4 |  | 63.7 | [5 empty] | 9.5 |  | 130 |  | 0.1 | 547 | 227
| 最高 |  |  | 41 | 28.7 | 25 | 25.2 | 30.2 | 2.8 | 7.33 | 7.46 | 20.6 | 20.3 | 33.9 | 42.9 | 57.7 | 69.7 | 42 | 43 | 15.7 | 15.1 | 9.5 | 13.3 | 140 | 141 | 0.56 | 0.15 | 2183 | 610
| 最低 |  |  | 0 | 18.9 | 20.5 | 20.6 | 4.9 | 1.1 | 7.03 | 7.01 | 15.8 | 15.8 | 33.9 | 28.2 | 57.7 | 55.7 | 42 | 43 | 15.7 | 15.1 | 9.5 | 8.8 | 140 | 120 | 0.56 | 0.07 | 351 | 150
| 平均 |  |  |  | 24.6032 | 22.6355 | 22.9258 | 15.1774 | 2.0774 | 7.2506 | 7.2487 | 17.9 | 17.9161 | 33.9 | 36.2095 | 57.7 | 62.8238 | 42 | 43 | 15.7 | 15.1 | 9.5 | 10.4762 | 140 | 129.9048 | 0.56 | 0.10762 | 671.871 | 247.8065
| 合計 |  |  | 237 | [23 empty] | 20828
8月 | 2020-08-01 | (土) | 晴 | 0 | 27.1 | 22.9 | 22.7 | 12.1 | 1.6 | 7.33 | 7.26 | 17.4 | 17.2 | [14 empty] | 693 | 230 | 2020-08-13 | 気温 | 32.7 | ℃
| 2020-08-02 | (日) | 晴 | 0 | 27 | 24.3 | 23.8 | 9.8 | 2.7 | 7.24 | 7.26 | 16.5 | 17.3 | [14 empty] | 368 | 200 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-08-03 | (月) | 晴 | 0 | 28 | 24.4 | 24.8 | 12.4 | 2.2 | 7.28 | 7.27 | 17 | 17.2 |  | 36.8 |  | 64.3 | [5 empty] | 9.6 |  | 124 |  | 0.07 | 522 | 176 | 水温 | ℃ | 30.1 | 30
| 2020-08-04 | (火) | 曇 | 0 | 28.4 | 25.7 | 25.6 | 7.5 | 1.8 | 7.3 | 7.31 | 18.5 | 18.4 |  | 40.3 |  | 65.5 | [5 empty] | 10.5 |  | 135 |  | 0.06 | 522 | 151 | 濁度 | 度 | 8.4 | 1.3
| 2020-08-05 | (水) | 晴 | 0 | 29.8 | 27 | 26.7 | 7.4 | 2 | 7.32 | 7.37 | 19.1 | 19.2 |  | 40.9 |  | 68.5 | [5 empty] | 11 |  | 136 |  | 0.06 | 342 | 125 | ｐH |  | 7.76 | 7.6
| 2020-08-06 | (木) | 晴 | 0 | 30.3 | 28.1 | 27.5 | 5.4 | 2.7 | 7.38 | 7.42 | 20.2 | 19.8 |  | 41.1 |  | 69.7 | [5 empty] | 11.9 |  | 143 |  | 0.07 | 350 | 110 | 電気伝導率 | mS/m | 23.5 | 23.3
| 2020-08-07 | (金) | 晴 | 0 | 31.3 | 28.3 | 28.2 | 6.4 | 2 | 7.45 | 7.45 | 22.4 | 21.4 |  | 43 |  | 74.1 | [5 empty] | 15.4 |  | 142 |  | 0.07 | 692 | 93 | 酸消費量 | mg/l | 48.2 | 47.5
| 2020-08-08 | (土) | 曇 | 0 | 27.8 | 28.3 | 28.5 | 7.7 | 2.1 | 7.45 | 7.54 | 23.6 | 22.9 | [14 empty] | 521 | 80 | 全硬度 | mg/l | 77.7 | 76.1
| 2020-08-09 | (日) | 晴 | 0 | 27.9 | 28.7 | 28.6 | 8.9 | 1.7 | 7.43 | 7.49 | 21.5 | 21.6 | [14 empty] | 471 | 72 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 57.7 | 56.7
| 2020-08-10 | (月) | 晴 | 0 | 30.4 | 28.9 | 28.8 | 8.2 | 1.5 | 7.74 | 7.6 | 21.7 | 23.3 | [14 empty] | 197 | 63 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20 | 19.4
| 2020-08-11 | (火) | 晴 | 0 | 33.1 | 29 | 28.9 | 3.6 | 1.7 | 7.89 | 7.78 | 23.2 | 23.2 |  | 43.5 |  | 76.3 | [5 empty] | 19.8 |  | 160 |  | 0.05 | 1369 | 54 | 塩化物イオン | mg/l | 17.1 | 19
| 2020-08-12 | (水) | 晴 | 0 | 32.8 | 29.7 | 29.4 | 8.5 | 1.7 | 7.74 | 7.65 | 23 | 23.2 |  | 45.3 |  | 76.3 | [5 empty] | 19.3 |  | 154 |  | 0.04 | 570 | 45 | 全蒸発残留物 | mg/l | 164 | 154
| 2020-08-13 | (木) | 晴 | 2 | 32.7 | 30.1 | 30 | 8.4 | 1.3 | 7.76 | 7.6 | 23.5 | 23.3 | 48.2 | 47.5 | 77.7 | 76.1 | 57.7 | 56.7 | 20 | 19.4 | 17.1 | 19 | 164 | 154 | 0.27 | 0 | 1071 | 69 | 全鉄 | mg/l | 0.27 | 0
| 2020-08-14 | (金) | 晴 | 0 | 30.8 | 29.7 | 30.4 | 11.5 | 2.5 | 7.26 | 7.55 | 22.3 | 23.7 |  | 49.2 |  | 80.3 | [5 empty] | 18.3 |  | 158 |  | 0.07 | 434 | 86 | COD | mg/l | 3.4 | 2.6
| 2020-08-15 | (土) | 晴 | 0 | 31.9 | 29.7 | 29.8 | 3.2 | 2.2 | 7.23 | 7.42 | 22.7 | 23 | [14 empty] | 80 | 55 | BOD | mg/l | 0.8 | 0.7
| 2020-08-16 | (日) | 晴 | 0 | 32.6 | 30.7 | 30.6 | 2.9 | 2.5 | 7.3 | 7.54 | 19.9 | 22 | [14 empty] | 115 | 49 | 溶存酸素 | mg/l | 6.9 | 8
| 2020-08-17 | (月) | 晴 | 0 | 32 | 30.9 | 30.8 | 10 | 2.5 | 7.45 | 7.46 | 18.6 | 19.4 |  | 39.8 |  | 67.1 | [5 empty] | 13.9 |  | 131 |  | 0.06 | 911 | 53 | 全マンガン | mg/l | 0.023 | 0.011
| 2020-08-18 | (火) | 曇 | 0 | 30.2 | 31.4 | 31.3 | 7.1 | 1.7 | 7.72 | 7.54 | 21.2 | 20 |  | 40.8 |  | 68.3 | [5 empty] | 15.9 |  | 141 |  | 0.03 | 1009 | 51 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.05 | 0.05
| 2020-08-19 | (水) | 晴 | 0 | 29.8 | 31.4 | 31.3 | 7.6 | 2.3 | 7.64 | 7.62 | 23 | 22.3 |  | 47.5 |  | 76.5 | [5 empty] | 17 |  | 143 |  | 0.04 | 963 | 51 | 全窒素 | mg/l | 1.7 | 1.59
| 2020-08-20 | (木) | 晴 | 0 | 31.2 | 31.2 | 31.1 | 7 | 1.8 | 7.59 | 7.52 | 23.7 | 23.4 |  | 49.6 |  | 79.1 | [5 empty] | 18.6 |  | 154 |  | 0.04 | 1079 | 44 | 全リン | mg/l | 0.077 | 0.029
| 2020-08-21 | (金) | 晴 | 0 | 31.9 | 31 | 30.8 | 5.8 | 2.1 | 7.56 | 7.54 | 23.9 | 23.9 |  | 51.1 |  | 76.7 | [5 empty] | 17.8 |  | 155 |  | 0.04 | 1257 | 42 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2020-08-22 | (土) | 晴 | 0 | 29.3 | 31 | 31.2 | 4.9 | 2 | 7.57 | 7.56 | 23.6 | 24.2 | [14 empty] | 566 | 45 | 硫酸イオン | mg/l | 35.7 | 35.8
| 2020-08-23 | (日) | 雨 | 33 | 26.4 | 30.1 | 30.7 | 5.3 | 2.5 | 7.44 | 7.54 | 24.1 | 23.9 | [14 empty] | 363 | 55 | シリカ | mg/l | 20.2 | 19.1
| 2020-08-24 | (月) | 晴 | 0 | 27.9 | 28.4 | 29.6 | 10.5 | 2.3 | 7.23 | 7.31 | 22.8 | 24.2 |  | 49.2 |  | 75.1 | [5 empty] | 19.2 |  | 158 |  | 0.07 | 664 | 108 | 色度 | 度 | 4.8 | 3.3
| 2020-08-25 | (火) | 曇 | 0 | 27.8 | 27.7 | 27.9 | 9.1 | 2.7 | 7.23 | 7.24 | 20.2 | 22.1 |  | 40.6 |  | 72.1 | [5 empty] | 17.5 |  | 150 |  | 0.08 | 593 | 69 | 懸濁物質 | mg/l | 11.6 | 1.8
| 2020-08-26 | (水) | 晴 | 0 | 29.1 | 28.4 | 28.2 | 8.5 | 2.8 | 7.14 | 7.18 | 17.8 | 18.9 |  | 37.3 |  | 60.3 | [5 empty] | 13.9 |  | 127 |  | 0.08 | 664 | 50
| 2020-08-27 | (木) | 晴 | 1.5 | 30.4 | 28.9 | 28.7 | 6.1 | 2.4 | 7.22 | 7.24 | 18.4 | 18.5 |  | 37.1 |  | 60.1 | [5 empty] | 13.2 |  | 122 |  | 0.05 | 529 | 44
| 2020-08-28 | (金) | 晴 | 1.5 | 31.4 | 29.3 | 29.3 | 5.9 | 2.7 | 7.31 | 7.33 | 19.6 | 19.6 |  | 37.6 |  | 62.1 | [5 empty] | 14.4 |  | 132 |  | 0.06 | 864 | 44
| 2020-08-29 | (土) | 晴 | 0 | 32 | 29.4 | 29.5 | 4.7 | 2.7 | 7.41 | 7.39 | 21.1 | 20.9 | [14 empty] | 599 | 44 | 備考
| 2020-08-30 | (日) | 晴 | 0 | 31.2 | 30.3 | 30.3 | 4.1 | 3 | 7.34 | 7.48 | 22.8 | 22.4 | [14 empty] | 26 | 39
| 2020-08-31 | (月) | 曇 | 0 | 27.9 | 30.3 | 30.3 | 5.7 | 3 | 7.27 | 7.42 | 24.5 | 23.6 |  | 51.2 |  | 76.1 | [5 empty] | 16.8 |  | 156 |  | 0.07 | 359 | 37
| 最高 |  |  | 33 | 33.1 | 31.4 | 31.3 | 12.4 | 3 | 7.89 | 7.78 | 24.5 | 24.2 | 48.2 | 51.2 | 77.7 | 80.3 | 57.7 | 56.7 | 20 | 19.4 | 17.1 | 19.8 | 164 | 160 | 0.27 | 0.08 | 1369 | 230
| 最低 |  |  | 0 | 26.4 | 22.9 | 22.7 | 2.9 | 1.3 | 7.14 | 7.18 | 16.5 | 17.2 | 48.2 | 36.8 | 77.7 | 60.1 | 57.7 | 56.7 | 20 | 19.4 | 17.1 | 9.6 | 164 | 122 | 0.27 | 0 | 26 | 37
| 平均 |  |  |  | 30.0129 | 28.8774 | 28.8806 | 7.2968 | 2.2161 | 7.4265 | 7.4477 | 21.2194 | 21.4194 | 48.2 | 43.47 | 77.7 | 71.23 | 57.7 | 56.7 | 20 | 19.4 | 17.1 | 15.65 | 164 | 143.75 | 0.27 | 0.0555 | 605.2581 | 78.5161
| 合計 |  |  | 38 | [23 empty] | 18763
9月 | 2020-09-01 | (火) | 曇 | 0 | 24.9 | 29.6 | 29.7 | 5.2 | 2.9 | 7.24 | 7.36 | 26.5 | 25.9 |  | 55.2 |  | 82.5 | [5 empty] | 18.2 |  | 176 |  | 0.04 | 231 | 66 | 2020-09-10 | 気温 | 30.9 | ℃
| 2020-09-02 | (水) | 曇 | 6 | 28.7 | 29.3 | 29.3 | 6.8 | 2.7 | 7.46 | 7.37 | 26.4 | 26.4 |  | 56.2 |  | 83.1 | [5 empty] | 20.1 |  | 178 |  | 0.05 | 573 | 81 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-09-03 | (木) | 曇 | 0 | 30.9 | 28.4 | 28.6 | 7.6 | 2.5 | 7.28 | 7.35 | 25.8 | 26.1 |  | 51.1 |  | 82.9 | [5 empty] | 20.5 |  | 182 |  | 0.05 | 693 | 71 | 水温 | ℃ | 28.5 | 28
| 2020-09-04 | (金) | 晴 | 2 | 32.4 | 28.7 | 28.6 | 6.7 | 2.4 | 7.26 | 7.31 | 25 | 25 |  | 47.2 |  | 79.1 | [5 empty] | 19.9 |  | 172 |  | 0.07 | 522 | 128 | 濁度 | 度 | 13.7 | 2
| 2020-09-05 | (土) | 晴 | 8 | 29.6 | 29.2 | 29.1 | 9.1 | 2.8 | 7.16 | 7.23 | 26 | 24.5 | [14 empty] | 522 | 102 | ｐH |  | 7.31 | 7.26
| 2020-09-06 | (日) | 曇 | 54 | 26.4 | 28.8 | 28.7 | 9.8 | 2.1 | 7.25 | 7.26 | 19.4 | 22.8 | [14 empty] | 522 | 121 | 電気伝導率 | mS/m | 22.4 | 20.7
| 2020-09-07 | (月) | 曇 | 9.5 | 27.3 | 27.6 | 28.3 | 13.3 | 2.6 | 7.21 | 7.24 | 23.9 | 21 |  | 41.8 |  | 68.1 | [5 empty] | 15.8 |  | 146 |  | 0.08 | 342 | 219 | 酸消費量 | mg/l | 50.3 | 45.2
| 2020-09-08 | (火) | 晴 | 0 | 31.3 | 26.9 | 27.3 | 53.5 | 2.6 | 7.27 | 7.21 | 23.7 | 19.7 |  | 39.7 |  | 64.9 | [5 empty] | 13.7 |  | 144 |  | 0.09 | 1566 | 149 | 全硬度 | mg/l | 75.7 | 70.7
| 2020-09-09 | (水) | 晴 | 0 | 31.3 | 27.2 | 27.2 | 26.6 | 2.1 | 7.3 | 7.21 | 19.3 | 19.7 |  | 40.3 |  | 65.7 | [5 empty] | 14.4 |  | 144 |  | 0.07 | 1224 | 106 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 56.3 | 50.7
| 2020-09-10 | (木) | 晴 | 0 | 30.9 | 28.5 | 28 | 13.7 | 2 | 7.31 | 7.26 | 22.4 | 20.7 | 50.3 | 45.2 | 75.7 | 70.7 | 56.3 | 50.7 | 19.4 | 20 | 14.1 | 14.4 | 170 | 152 | 0.41 | 0.06 | 873 | 80 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 19.4 | 20
| 2020-09-11 | (金) | 晴 | 3.5 | 30.2 | 27.5 | 28.2 | 14.7 | 1.7 | 7.29 | 7.33 | 24.1 | 22.9 |  | 48.2 |  | 76.3 | [5 empty] | 16 |  | 159 |  | 0.05 | 1557 | 178 | 塩化物イオン | mg/l | 14.1 | 14.4
| 2020-09-12 | (土) | 曇 | 5 | 24.6 | 25.8 | 26.5 | 220 | 2.7 | 7.05 | 6.82 | 13.9 | 15.8 | [14 empty] | 3491 | 127 | 全蒸発残留物 | mg/l | 170 | 152
| 2020-09-13 | (日) | 曇 | 0.5 | 24.2 | 25.3 | 25.7 | 63 | 1.7 | 7.15 | 6.79 | 17.6 | 17 | [14 empty] | 1917 | 170 | 全鉄 | mg/l | 0.41 | 0.06
| 2020-09-14 | (月) | 曇 | 0 | 22.3 | 24.7 | 25.3 | 44.6 | 1.7 | 7.24 | 6.99 | 18.2 | 18.5 |  | 31.6 |  | 58.3 | [5 empty] | 15.5 |  | 134 |  | 0.05 | 1557 | 133 | COD | mg/l | 4.1 | 2.8
| 2020-09-15 | (火) | 曇 | 0.5 | 23.4 | 24.5 | 24.9 | 36.1 | 1.9 | 7.24 | 7.2 | 19.1 | 18.4 |  | 32.5 |  | 59.7 | [5 empty] | 14.5 |  | 134 |  | 0.06 | 702 | 120 | BOD | mg/l | 1.8 | 0.5
| 2020-09-16 | (水) | 晴 | 0 | 23.7 | 24.8 | 24.7 | 27 | 2.1 | 7.26 | 7.3 | 20.4 | 20.4 |  | 35.5 |  | 67.7 | [5 empty] | 15.7 |  | 150 |  | 0.07 | 873 | 134 | 溶存酸素 | mg/l | 5.7 | 7.4
| 2020-09-17 | (木) | 曇 | 0 | 25.3 | 25.1 | 24.8 | 19.3 | 2.5 | 7.23 | 7.29 | 20.9 | 20.9 |  | 37.2 |  | 69.1 | [5 empty] | 16.1 |  | 158 |  | 0.08 | 864 | 115 | 全マンガン | mg/l | 0.036 | 0.026
| 2020-09-18 | (金) | 曇 | 0 | 29.3 | 25.8 | 25.4 | 12.4 | 1.9 | 7.28 | 7.34 | 22.4 | 20.7 |  | 38.3 |  | 70.1 | [5 empty] | 16.8 |  | 148 |  | 0.08 | 702 | 95 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.15 | 0.05
| 2020-09-19 | (土) | 曇 | 0 | 25.2 | 25.8 | 25.8 | 18.4 | 2.7 | 7.27 | 7.41 | 24.9 | 23.8 | [14 empty] | 342 | 93 | 全窒素 | mg/l | 2.26 | 1.91
| 2020-09-20 | (日) | 曇 | 2 | 22.2 | 25.1 | 25.2 | 17.9 | 3.1 | 7.3 | 7.4 | 26.3 | 24.5 | [14 empty] | 522 | 91 | 全リン | mg/l | 0.165 | 0.053
| 2020-09-21 | (月) | 曇 | 1 | 21 | 24.1 | 24.5 | 17.8 | 2.5 | 7.3 | 7.35 | 25.9 | 24.9 | [14 empty] | 693 | 84 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2020-09-22 | (火) | 晴 | 3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 14.9 | 2.3 | 7.37 | 7.43 | 22.2 | 25.2 | [14 empty] | 702 | 76 | 硫酸イオン | mg/l | 27.7 | 26.5
| 2020-09-23 | (水) | 曇 | 4.5 | 20.8 | 23.3 | 23.6 | 17 | 2.3 | 7.47 | 7.45 | 23.9 | 23.7 |  | 44.8 |  | 78.5 | [5 empty] | 19.2 |  | 172 |  | 0.09 | 1052 | 80 | シリカ | mg/l | 23.3 | 21.7
| 2020-09-24 | (木) | 雨 | 8.5 | 20.6 | 23 | 23 | 16 | 2.2 | 7.5 | 7.51 | 24.2 | 23.9 |  | 44.9 |  | 80.1 | [5 empty] | 19.2 |  | 175 |  | 0.08 | 522 | 95 | 色度 | 度 | 5.4 | 3.5
| 2020-09-25 | (金) | 雨 | 8 | 18.9 | 21.7 | 22.4 | 18.6 | 2.9 | 7.51 | 7.53 | 24.8 | 24.6 |  | 48.7 |  | 82.1 | [5 empty] | 19.3 |  | 180 |  | 0.11 | 682 | 84 | 懸濁物質 | mg/l | 16.9 | 3.3
| 2020-09-26 | (土) | 曇 | 2 | 19.1 | 21.5 | 21.8 | 13 | 1.9 | 7.43 | 7.5 | 25.8 | 26.3 | [14 empty] | 363 | 116
| 2020-09-27 | (日) | 曇 | 0 | 18.8 | 20.8 | 21.2 | 16.7 | 2.3 | 7.44 | 7.5 | 24.2 | 25.2 | [14 empty] | 540 | 155
| 2020-09-28 | (月) | 晴 | 0 | 22.3 | 21.1 | 21.3 | 24 | 2 | 7.41 | 7.44 | 20.3 | 23.6 |  | 41 |  | 76.1 | [5 empty] | 19.7 |  | 174 |  | 0.08 | 549 | 126
| 2020-09-29 | (火) | 曇 | 0 | 20.7 | 21.7 | 21.5 | 15.9 | 2 | 7.4 | 7.43 | 21.6 | 21.7 |  | 39.8 |  | 72.3 | [5 empty] | 16.9 |  | 153 |  | 0.1 | 575 | 102 | 備考
| 2020-09-30 | (水) | 晴 | 0 | 20.4 | 22.6 | 21.4 | 12.1 | 2.5 | 7.41 | 7.48 | 22.6 | 22.1 |  | 41.3 |  | 72.3 | [5 empty] | 16.4 |  | 154 |  | 0.1 | 611 | 86
| 最高 |  |  | 54 | 32.4 | 29.6 | 29.7 | 220 | 3.1 | 7.51 | 7.53 | 26.5 | 26.4 | 50.3 | 56.2 | 75.7 | 83.1 | 56.3 | 50.7 | 19.4 | 20 | 14.1 | 20.5 | 170 | 182 | 0.41 | 0.11 | 3491 | 219
| 最低 |  |  | 0 | 18.8 | 20.8 | 21.2 | 5.2 | 1.7 | 7.05 | 6.79 | 13.9 | 15.8 | 50.3 | 31.6 | 75.7 | 58.3 | 56.3 | 50.7 | 19.4 | 20 | 14.1 | 13.7 | 170 | 134 | 0.41 | 0.04 | 231 | 66
| 平均 |  |  |  | 25.01 | 25.4067 | 25.5367 | 26.39 | 2.32 | 7.3097 | 7.3097 | 22.7233 | 22.53 | 50.3 | 43.025 | 75.7 | 72.98 | 56.3 | 50.7 | 19.4 | 20 | 14.1 | 17.115 | 170 | 159.25 | 0.41 | 0.073 | 862.8 | 112.7667
| 合計 |  |  | 118 | [23 empty] | 25884
10月 | 2020-10-01 | (木) | 雨 | 1 | 18.8 | 21.5 | 21.7 | 9.1 | 2.7 | 7.36 | 7.47 | 26.7 | 23.1 |  | 43.4 |  | 78.1 | [5 empty] | 18.2 |  | 171 |  | 0.11 | 460 | 79 | 2020-10-08 | 気温 | 15.1 | ℃
| 2020-10-02 | (金) | 晴 | 0 | 21 | 21.7 | 21.8 | 7.7 | 2.1 | 7.47 | 7.48 | 23 | 23.1 |  | 44.2 |  | 78.5 | [5 empty] | 17.5 |  | 168 |  | 0.1 | 416 | 58 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-10-03 | (土) | 晴 | 0 | 22.1 | 21.9 | 22 | 4.2 | 2.4 | 7.51 | 7.58 | 22.9 | 23.1 | [14 empty] | 328 | 53 | 水温 | ℃ | 21.2 | 21.6
| 2020-10-04 | (日) | 雨 | 0 | 20.8 | 22.4 | 22.3 | 6.5 | 2.2 | 7.47 | 7.53 | 23.9 | 23.3 | [14 empty] | 239 | 53 | 濁度 | 度 | 5.9 | 2.5
| 2020-10-05 | (月) | 雨 | 0 | 21.3 | 22.5 | 22.4 | 7.8 | 2.5 | 7.47 | 7.49 | 24.5 | 24.2 |  | 48 |  | 80.9 | [5 empty] | 18.6 |  | 174 |  | 0.09 | 0 | 50 | ｐH |  | 7.47 | 7.59
| 2020-10-06 | (火) | 晴 | 0 | 21.2 | 22.3 | 22.4 | 9.4 | 2.7 | 7.53 | 7.56 | 25.6 | 25.6 |  | 49.1 |  | 84.3 | [5 empty] | 20.3 |  | 179 |  | 0.1 | 540 | 48 | 電気伝導率 | mS/m | 26.6 | 26.5
| 2020-10-07 | (水) | 晴 | 3 | 20.9 | 22.1 | 22.1 | 5.5 | 2.3 | 7.52 | 7.61 | 26.1 | 26.1 |  | 49.4 |  | 85.7 | [5 empty] | 20.8 |  | 186 |  | 0.08 | 150 | 44 | 酸消費量 | mg/l | 50 | 50.4
| 2020-10-08 | (木) | 雨 | 33 | 15.1 | 21.2 | 21.6 | 5.9 | 2.5 | 7.47 | 7.59 | 26.6 | 26.5 | 50 | 50.4 | 87.9 | 87.7 | 64.1 | 65.7 | 23.8 | 22 | 20.6 | 21 | 192 | 197 | 0.23 | 0.09 | 489 | 45 | 全硬度 | mg/l | 87.9 | 87.7
| 2020-10-09 | (金) | 雨 | 27.5 | 15.1 | 18.9 | 20.3 | 12.1 | 2.7 | 7.47 | 7.59 | 25.8 | 26.7 |  | 49.3 |  | 87.9 | [5 empty] | 21.1 |  | 189 |  | 0.11 | 351 | 166 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64.1 | 65.7
| 2020-10-10 | (土) | 雨 | 61 | 15.6 | 17.8 | 18.6 | 15.8 | 2.5 | 7.37 | 7.51 | 20.6 | 25.4 | [14 empty] | 521 | 267 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 23.8 | 22
| 2020-10-11 | (日) | 曇 | 0 | 19.2 | 17.7 | 18.1 | 12.7 | 2.2 | 7.25 | 7.38 | 17.4 | 20.3 | [14 empty] | 1044 | 544 | 塩化物イオン | mg/l | 20.6 | 21
| 2020-10-12 | (月) | 曇 | 0 | 21.4 | 18.2 | 18.4 | 68.4 | 2.8 | 7.29 | 7.27 | 16.9 | 16.5 |  | 35.6 |  | 58.1 | [5 empty] | 9.7 |  | 116 |  | 0.11 | 1215 | 327 | 全蒸発残留物 | mg/l | 192 | 197
| 2020-10-13 | (火) | 晴 | 0 | 23.3 | 20.4 | 19.5 | 30.8 | 3 | 7.3 | 7.27 | 18.2 | 17 |  | 38.8 |  | 62.1 | [5 empty] | 8.1 |  | 125 |  | 0.13 | 693 | 195 | 全鉄 | mg/l | 0.23 | 0.09
| 2020-10-14 | (水) | 曇 | 0 | 19.8 | 20.5 | 20.4 | 23.2 | 3.1 | 7.23 | 7.3 | 20 | 18.4 |  | 42.1 |  | 68.1 | [5 empty] | 8.6 |  | 136 |  | 0.13 | 530 | 151 | COD | mg/l | 2.4 | 2.2
| 2020-10-15 | (木) | 雨 | 2.5 | 18.4 | 20.2 | 20.4 | 17.2 | 2.8 | 7.37 | 7.44 | 20.8 | 20 |  | 45.1 |  | 72.3 | [5 empty] | 10.3 |  | 144 |  | 0.12 | 693 | 134 | BOD | mg/l | 0.8 | 0.8
| 2020-10-16 | (金) | 曇 | 0 | 14.6 | 19 | 19.4 | 14.9 | 2.2 | 7.47 | 7.51 | 22.3 | 21.3 |  | 47.7 |  | 76.1 | [5 empty] | 13.1 |  | 165 |  | 0.09 | 693 | 117 | 溶存酸素 | mg/l | 6.8 | 8.5
| 2020-10-17 | (土) | 雨 | 19.5 | 12.8 | 18.6 | 18.8 | 12.8 | 2.6 | 7.35 | 7.51 | 22.6 | 22.8 | [14 empty] | 522 | 105 | 全マンガン | mg/l | 0.026 | 0.027
| 2020-10-18 | (日) | 晴 | 0.5 | 14.1 | 17.7 | 17.9 | 5.5 | 2.1 | 7.38 | 7.5 | 36.6 | 23.9 | [14 empty] | 522 | 133 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.04 | 0.04
| 2020-10-19 | (月) | 曇 | 8 | 14 | 16.9 | 17.4 | 14.3 | 1.9 | 7.45 | 7.5 | 26 | 24.5 |  | 49 |  | 82.3 | [5 empty] | 20.2 |  | 184 |  | 0.09 | 523 | 122 | 全窒素 | mg/l | 2.11 | 2.07
| 2020-10-20 | (火) | 晴 | 0 | 15.1 | 16.4 | 16.6 | 6.2 | 2 | 7.43 | 7.46 | 26.4 | 23.2 |  | 47.6 |  | 80.3 | [5 empty] | 16.7 |  | 171 |  | 0.09 | 1044 | 99 | 全リン | mg/l | 0.08 | 0.066
| 2020-10-21 | (水) | 晴 | 0 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 11.7 | 1.9 | 7.48 | 7.42 | 23.6 | 22.5 |  | 46.1 |  | 76.7 | [5 empty] | 16.8 |  | 168 |  | 0.1 | 522 | 82 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2020-10-22 | (木) | 曇 | 0 | 16.8 | 16.6 | 16.8 | 9.5 | 2.5 | 7.53 | 7.48 | 22.4 | 22.4 |  | 47.4 |  | 78.5 | [5 empty] | 15.8 |  | 170 |  | 0.11 | 342 | 75 | 硫酸イオン | mg/l | 37.5 | 37.8
| 2020-10-23 | (金) | 曇 | 2.5 | 17.6 | 17 | 17.1 | 6.3 | 2.5 | 7.58 | 7.53 | 24.2 | 23 |  | 49.2 |  | 82.3 | [5 empty] | 15.7 |  | 169 |  | 0.1 | 188 | 71 | シリカ | mg/l | 23.9 | 23.4
| 2020-10-24 | (土) | 晴 | 0 | 18.4 | 17.7 | 17.5 | 9 | 2.5 | 7.46 | 7.52 | 25.3 | 23.7 | [14 empty] | 351 | 98 | 色度 | 度 | 3.3 | 3.2
| 2020-10-25 | (日) | 晴 | 0 | 14.8 | 17.2 | 17.2 | 7 | 2.1 | 7.39 | 7.54 | 25.4 | 25.7 | [14 empty] | 445 | 91 | 懸濁物質 | mg/l | 7.8 | 3.4
| 2020-10-26 | (月) | 晴 | 0 | 15.3 | 16.7 | 17 | 7.4 | 1.8 | 7.53 | 7.49 | 24.8 | 25.7 |  | 52.9 |  | 88.3 | [5 empty] | 18.8 |  | 188 |  | 0.07 | 797 | 71
| 2020-10-27 | (火) | 晴 | 0 | 17.4 | 16.5 | 16.8 | 7.5 | 3 | 7.6 | 7.53 | 22.7 | 23.7 |  | 46.7 |  | 81.1 | [5 empty] | 17.1 |  | 182 |  | 0.12 | 327 | 66
| 2020-10-28 | (水) | 曇 | 0 | 17.6 | 16.9 | 16.8 | 7.6 | 2.8 | 7.61 | 7.52 | 23.1 | 23.3 |  | 47.2 |  | 78.3 | [5 empty] | 16.5 |  | 174 |  | 0.11 | 309 | 63
| 2020-10-29 | (木) | 晴 | 0 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 5.2 | 2.5 | 7.59 | 7.53 | 23.8 | 23.2 |  | 48.6 |  | 80.1 | [5 empty] | 16.7 |  | 178 |  | 0.1 | 80 | 59 | 備考
| 2020-10-30 | (金) | 曇 | 0 | 15.4 | 16.6 | 16.9 | 5.7 | 2.7 | 7.65 | 7.59 | 24.1 | 24.1 |  | 49.2 |  | 82.3 | [5 empty] | 17.1 |  | 181 |  | 0.1 | 0 | 54
| 2020-10-31 | (土) | 晴 | 0 | 14.9 | 16.7 | 16.7 | 5 | 2.8 | 7.68 | 7.65 | 24.8 | 25 | [14 empty] | 0 | 52
| 最高 |  |  | 61 | 23.3 | 22.5 | 22.4 | 68.4 | 3.1 | 7.68 | 7.65 | 36.6 | 26.7 | 50 | 52.9 | 87.9 | 88.3 | 64.1 | 65.7 | 23.8 | 22 | 20.6 | 21.1 | 192 | 197 | 0.23 | 0.13 | 1215 | 544
| 最低 |  |  | 0 | 12.8 | 16.4 | 16.6 | 4.2 | 1.8 | 7.23 | 7.27 | 16.9 | 16.5 | 50 | 35.6 | 87.9 | 58.1 | 64.1 | 65.7 | 23.8 | 22 | 20.6 | 8.1 | 192 | 116 | 0.23 | 0.07 | 0 | 44
| 平均 |  |  |  | 17.6258 | 18.8097 | 18.9774 | 11.9968 | 2.4645 | 7.46 | 7.4952 | 23.7774 | 23.1387 | 50 | 46.6818 | 87.9 | 78.6364 | 64.1 | 65.7 | 23.8 | 22 | 20.6 | 16.3045 | 192 | 168.8636 | 0.23 | 0.10227 | 462.3871 | 115.2258
| 合計 |  |  | 158.5 | [23 empty] | 14334
11月 | 2020-11-01 | (日) | 曇 | 0 | 12 | 16.6 | 16.6 | 2.3 | 2.4 | 7.61 | 7.67 | 25.4 | 25.5 | [14 empty] | 0 | 52 | 2020-11-12 | 気温 | 7.6 | ℃
| 2020-11-02 | (月) | 晴 | 5.5 | 16.1 | 16.5 | 16.7 | 10 | 2.9 | 7.69 | 7.63 | 26.4 | 26.2 |  | 52.1 |  | 88.7 | [5 empty] | 20.2 |  | 189 |  | 0.12 | 203 | 51 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-11-03 | (火) | 曇 | 3.5 | 15.1 | 16.4 | 16.5 | 4 | 2.8 | 7.62 | 7.62 | 26.2 | 26.6 | [14 empty] | 133 | 53 | 水温 | ℃ | 13.7 | 14
| 2020-11-04 | (水) | 晴 | 0 | 13.8 | 15.4 | 15.8 | 6 | 2.8 | 7.66 | 7.61 | 26.8 | 27 |  | 53 |  | 92.1 | [5 empty] | 21.4 |  | 188 |  | 0.09 | 300 | 54 | 濁度 | 度 | 4.1 | 1.9
| 2020-11-05 | (木) | 晴 | 0 | 13.2 | 15.2 | 15.4 | 4.7 | 2.4 | 7.61 | 7.67 | 27.2 | 26.8 |  | 53.2 |  | 92.1 | [5 empty] | 21.5 |  | 190 |  | 0.09 | 97 | 50 | ｐH |  | 7.71 | 7.69
| 2020-11-06 | (金) | 曇 | 0 | 12.4 | 15.1 | 15.4 | 5.4 | 3 | 7.63 | 7.6 | 27.2 | 27.1 |  | 53.1 |  | 91.5 | [5 empty] | 22 |  | 183 |  | 0.1 | 455 | 51 | 電気伝導率 | mS/m | 28.3 | 28.3
| 2020-11-07 | (土) | 晴 | 0 | 13.3 | 15.2 | 15.3 | 5 | 2 | 7.65 | 7.54 | 26.5 | 27.2 | [14 empty] | 345 | 48 | 酸消費量 | mg/l | 54.9 | 54.9
| 2020-11-08 | (日) | 曇 | 0 | 16.6 | 15.4 | 15.5 | 4.2 | 1.7 | 7.63 | 7.52 | 26.9 | 27.3 | [14 empty] | 566 | 47 | 全硬度 | mg/l | 94.1 | 94.1
| 2020-11-09 | (月) | 晴 | 0 | 13.5 | 15.1 | 15.2 | 9.5 | 1.8 | 7.64 | 7.59 | 27.2 | 27.6 |  | 52.8 |  | 92.1 | [5 empty] | 22.5 |  | 185 |  | 0.08 | 248 | 45 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68.3 | 68.3
| 2020-11-10 | (火) | 晴 | 0 | 12.1 | 14.6 | 15 | 5.5 | 2.4 | 7.6 | 7.66 | 28.2 | 27.6 |  | 53.4 |  | 91.7 | [5 empty] | 22.2 |  | 190 |  | 0.09 | 0 | 44 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 25.8 | 25.8
| 2020-11-11 | (水) | 晴 | 0 | 13.2 | 14.2 | 14.6 | 5.4 | 2.2 | 7.66 | 7.57 | 27.9 | 28.2 |  | 53.6 |  | 93.5 | [5 empty] | 23.1 |  | 194 |  | 0.08 | 478 | 43 | 塩化物イオン | mg/l | 22.8 | 23.1
| 2020-11-12 | (木) | 曇 | 0 | 7.6 | 13.7 | 14 | 4.1 | 1.9 | 7.71 | 7.69 | 28.3 | 28.3 | 54.9 | 54.9 | 94.1 | 94.1 | 68.3 | 68.3 | 25.8 | 25.8 | 22.8 | 23.1 | 194 | 186 | 0.14 | 0.07 | 186 | 42 | 全蒸発残留物 | mg/l | 194 | 186
| 2020-11-13 | (金) | 晴 | 0 | 12.7 | 14 | 14 | 4.3 | 2 | 7.74 | 7.77 | 28.1 | 28.2 |  | 54 |  | 92.5 | [5 empty] | 23.4 |  | 191 |  | 0.07 | 0 | 42 | 全鉄 | mg/l | 0.14 | 0.07
| 2020-11-14 | (土) | 晴 | 0 | 15.4 | 14.1 | 14.1 | 3.2 | 2.2 | 7.76 | 7.79 | 27.4 | 28.1 | [14 empty] | 0 | 42 | COD | mg/l | 2.5 | 2.2
| 2020-11-15 | (日) | 晴 | 0 | 11.4 | 13.8 | 14 | 3.7 | 2.1 | 7.76 | 7.79 | 28.1 | 28.2 | [14 empty] | 0 | 42 | BOD | mg/l | 0.6 | 0.4
| 2020-11-16 | (月) | 晴 | 0 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 4.1 | 1.9 | 7.68 | 7.77 | 28.8 | 28.3 |  | 56 |  | 94.1 | [5 empty] | 23.6 |  | 194 |  | 0.07 | 0 | 41 | 溶存酸素 | mg/l | 10.1 | 10.3
| 2020-11-17 | (火) | 晴 | 0 | 15.9 | 14 | 14 | 2.8 | 2 | 7.63 | 7.68 | 29.1 | 28.9 |  | 55.4 |  | 94.5 | [5 empty] | 24 |  | 196 |  | 0.07 | 0 | 38 | 全マンガン | mg/l | 0.015 | 0.016
| 2020-11-18 | (水) | 晴 | 0 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 3.4 | 2.1 | 7.64 | 7.73 | 29.3 | 29.2 |  | 57.6 |  | 96.1 | [5 empty] | 25.1 |  | 197 |  | 0.06 | 0 | 42 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.02 | 0.01
| 2020-11-19 | (木) | 晴 | 0 | 16.2 | 14.8 | 14.7 | 3 | 2.5 | 7.69 | 7.66 | 29.1 | 29.2 |  | 56.3 |  | 94.7 | [5 empty] | 25.5 |  | 198 |  | 0.07 | 0 | 47 | 全窒素 | mg/l | 2.54 | 2.54
| 2020-11-20 | (金) | 曇 | 0 | 22.1 | 16 | 15.8 | 4 | 2.6 | 7.71 | 7.67 | 29.5 | 29.8 |  | 55.3 |  | 94.7 | [5 empty] | 26.1 |  | 200 |  | 0.1 | 159 | 42 | 全リン | mg/l | 0.078 | 0.059
| 2020-11-21 | (土) | 晴 | 0 | 18.5 | 16.4 | 16.3 | 3.5 | 1.5 | 7.64 | 7.65 | 29.3 | 29.2 | [14 empty] | 257 | 42 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2020-11-22 | (日) | 晴 | 0 | 11.9 | 15.4 | 15.7 | 3.9 | 2.3 | 7.69 | 7.69 | 28.1 | 28.3 | [14 empty] | 0 | 51 | 硫酸イオン | mg/l | 36.6 | 36.7
| 2020-11-23 | (月) | 晴 | 0 | 16.9 | 16.1 | 16.1 | 3.5 | 2.3 | 7.7 | 7.73 | 27.5 | 28 | [14 empty] | 0 | 57 | シリカ | mg/l | 22 | 21.9
| 2020-11-24 | (火) | 曇 | 0 | 11.3 | 14.9 | 15.4 | 7.2 | 2.4 | 7.68 | 7.68 | 27.8 | 27.9 |  | 50.2 |  | 88.3 | [5 empty] | 25.4 |  | 195 |  | 0.1 | 230 | 44 | 色度 | 度 | 2.5 | 2
| 2020-11-25 | (水) | 雨 | 2.5 | 10.3 | 14.2 | 14.6 | 5.7 | 2.1 | 7.6 | 7.64 | 28.3 | 28.2 |  | 51.3 |  | 90.1 | [5 empty] | 24.8 |  | 190 |  | 0.1 | 124 | 49 | 懸濁物質 | mg/l | 5.3 | 2.8
| 2020-11-26 | (木) | 晴 | 0 | 11.5 | 13.6 | 13.9 | 4 | 2.3 | 7.56 | 7.54 | 25.2 | 26.9 |  | 47.7 |  | 86.3 | [5 empty] | 23.7 |  | 187 |  | 0.11 | 416 | 44
| 2020-11-27 | (金) | 曇 | 0 | 12 | 13.7 | 13.8 | 4 | 2.2 | 7.41 | 7.47 | 24.7 | 24.8 |  | 43.4 |  | 78.1 | [5 empty] | 21.3 |  | 169 |  | 0.11 | 310 | 42
| 2020-11-28 | (土) | 晴 | 0 | 12.6 | 13.3 | 13.5 | 5 | 2.3 | 7.45 | 7.45 | 22.8 | 23.3 | [14 empty] | 168 | 40
| 2020-11-29 | (日) | 晴 | 0 | 8.8 | 13 | 12.9 | 1.5 | 2.3 | 7.46 | 7.47 | 23.4 | 23.2 | [14 empty] | 53 | 42 | 備考
| 2020-11-30 | (月) | 晴 | 0 | 6.3 | 12.1 | 12.4 | 5 | 2 | 7.51 | 7.47 | 24.1 | 24.1 |  | 43.2 |  | 76.5 | [5 empty] | 20.1 |  | 164 |  | 0.09 | 487 | 41
| 最高 |  |  | 5.5 | 22.1 | 16.6 | 16.7 | 10 | 3 | 7.76 | 7.79 | 29.5 | 29.8 | 54.9 | 57.6 | 94.1 | 96.1 | 68.3 | 68.3 | 25.8 | 25.8 | 22.8 | 26.1 | 194 | 200 | 0.14 | 0.12 | 566 | 57
| 最低 |  |  | 0 | 6.3 | 12.1 | 12.4 | 1.5 | 1.5 | 7.41 | 7.45 | 22.8 | 23.2 | 54.9 | 43.2 | 94.1 | 76.5 | 68.3 | 68.3 | 25.8 | 25.8 | 22.8 | 20.1 | 194 | 164 | 0.14 | 0.06 | 0 | 38
| 平均 |  |  |  | 13.38 | 14.7 | 14.85 | 4.5967 | 2.2467 | 7.634 | 7.634 | 27.16 | 27.3067 | 54.9 | 52.4474 | 94.1 | 90.6158 | 68.3 | 68.3 | 25.8 | 25.8 | 22.8 | 23.1053 | 194 | 188.7368 | 0.14 | 0.087895 | 173.8333 | 45.6
| 合計 |  |  | 11.5 | [23 empty] | 5215
12月 | 2020-12-01 | (火) | 晴 | 0 | 9.7 | 12.1 | 12.2 | 2.6 | 1.6 | 7.54 | 7.53 | 24 | 24.2 |  | 44.2 |  | 78.3 | [5 empty] | 20.3 |  | 170 |  | 0.07 | 0 | 43 | 2020-12-10 | 気温 | 7.4 | ℃
| 2020-12-02 | (水) | 雨 | 3.5 | 8.8 | 11.9 | 12 | 1.7 | 1.1 | 7.59 | 7.61 | 25.1 | 24.8 |  | 45.3 |  | 80.1 | [5 empty] | 21.3 |  | 170 |  | 0.05 | 0 | 44 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-12-03 | (木) | 雨 | 0 | 7.6 | 11.5 | 11.8 | 3.7 | 1.1 | 7.61 | 7.63 | 26.5 | 25.6 |  | 45.6 |  | 81.9 | [5 empty] | 22.7 |  | 180 |  | 0.05 | 12 | 42 | 水温 | ℃ | 10.3 | 10.4
| 2020-12-04 | (金) | 晴 | 0 | 7.7 | 11.2 | 11.3 | 2.6 | 1.2 | 7.59 | 7.63 | 27 | 26.8 |  | 46.3 |  | 86.3 | [5 empty] | 24.1 |  | 176 |  | 0.06 | 0 | 42 | 濁度 | 度 | 2.3 | 1.5
| 2020-12-05 | (土) | 雨 | 4.5 | 5.1 | 10.6 | 11 | 2 | 1.1 | 7.6 | 7.65 | 27 | 27.1 | [14 empty] | 0 | 43 | ｐH |  | 7.42 | 7.49
| 2020-12-06 | (日) | 晴 | 0 | 7.1 | 10.2 | 10.5 | 1.9 | 1.6 | 7.63 | 7.57 | 25.8 | 26 | [14 empty] | 0 | 47 | 電気伝導率 | mS/m | 26.6 | 26.1
| 2020-12-07 | (月) | 晴 | 0 | 7.8 | 10.1 | 10.3 | 2.1 | 1.4 | 7.56 | 7.61 | 25.5 | 25.7 |  | 44.3 |  | 81.9 | [5 empty] | 23 |  | 168 |  | 0.07 | 0 | 45 | 酸消費量 | mg/l | 43 | 43
| 2020-12-08 | (火) | 晴 | 0 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 1.7 | 1.2 | 7.58 | 7.64 | 25.9 | 25.8 |  | 45.3 |  | 82.1 | [5 empty] | 23.2 |  | 168 |  | 0.08 | 0 | 45 | 全硬度 | mg/l | 82.1 | 82.1
| 2020-12-09 | (水) | 曇 | 0 | 9.4 | 10.4 | 10.5 | 1.5 | 1.3 | 7.56 | 7.6 | 25.6 | 25.9 |  | 43 |  | 82.1 | [5 empty] | 23.4 |  | 170 |  | 0.08 | 257 | 44 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 62.1 | 62.1
| 2020-12-10 | (木) | 雨 | 0 | 7.4 | 10.3 | 10.4 | 2.3 | 1.5 | 7.42 | 7.49 | 26.6 | 26.1 | 43 | 43 | 82.1 | 82.1 | 62.1 | 62.1 | 20 | 20 | 23.5 | 23.6 | 174 | 169 | 0.11 | 0.08 | 0 | 43 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20 | 20
| 2020-12-11 | (金) | 晴 | 0 | 7.9 | 10.2 | 10.3 | 1.6 | 1.3 | 7.47 | 7.48 | 25.7 | 26 |  | 41.7 |  | 82.3 | [5 empty] | 23.7 |  | 178 |  | 0.09 | 51 | 42 | 塩化物イオン | mg/l | 23.5 | 23.6
| 2020-12-12 | (土) | 曇 | 0 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | 2.2 | 1.3 | 7.49 | 7.53 | 25.9 | 25.7 | [14 empty] | 0 | 42 | 全蒸発残留物 | mg/l | 174 | 169
| 2020-12-13 | (日) | 晴 | 0 | 9.2 | 10.8 | 10.6 | 1.5 | 1.1 | 7.47 | 7.5 | 26.4 | 27.1 | [14 empty] | 0 | 43 | 全鉄 | mg/l | 0.11 | 0.08
| 2020-12-14 | (月) | 晴 | 0 | 9.3 | 10.7 | 10.6 | 3.7 | 1 | 7.52 | 7.52 | 27 | 26.7 |  | 40.9 |  | 86.1 | [5 empty] | 24.6 |  | 180 |  | 0.07 | 0 | 43 | COD | mg/l | 2.4 | 2.1
| 2020-12-15 | (火) | 晴 | 0 | 5.2 | 10.3 | 10.4 | 2.3 | 1.3 | 7.55 | 7.53 | 27.7 | 27.2 |  | 41 |  | 86.9 | [5 empty] | 25.5 |  | 182 |  | 0.08 | 133 | 42 | BOD | mg/l | 0.5 | 0.3
| 2020-12-16 | (水) | 晴 | 0 | 4.8 | 9.9 | 9.9 | 15.6 | 1.4 | 7.38 | 7.45 | 30.3 | 28 |  | 41.8 |  | 86.7 | [5 empty] | 26.4 |  | 188 |  | 0.09 | 150 | 42 | 溶存酸素 | mg/l | 10.4 | 11
| 2020-12-17 | (木) | 晴 | 0 | 4.4 | 9.5 | 9.5 | 1.8 | 1.7 | 7.48 | 7.51 | 28.6 | 28.5 |  | 41.9 |  | 90.1 | [5 empty] | 26.9 |  | 190 |  | 0.11 | 159 | 39 | 全マンガン | mg/l | 0.016 | 0.013
| 2020-12-18 | (金) | 晴 | 0 | 4.8 | 8.8 | 9 | 3.8 | 1.2 | 7.52 | 7.55 | 27.4 | 27.4 |  | 40.8 |  | 84.7 | [5 empty] | 24.1 |  | 186 |  | 0.08 | 0 | 42 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.03 | 0.03
| 2020-12-19 | (土) | 晴 | 0 | 6.4 | 8.8 | 9.1 | 2.3 | 1.4 | 7.52 | 7.62 | 26.6 | 27.1 | [14 empty] | 0 | 43 | 全窒素 | mg/l | 2.19 | 2.23
| 2020-12-20 | (日) | 晴 | 0 | 4.8 | 7.8 | 8.2 | 1 | 1.4 | 7.57 | 7.57 | 25.5 | 26.8 | [14 empty] | 0 | 44 | 全リン | mg/l | 0.07 | 0.066
| 2020-12-21 | (月) | 晴 | 0 | 4.8 | 6.6 | 7.1 | 1.5 | 1.4 | 7.66 | 7.61 | 25.4 | 26.6 |  | 41.4 |  | 82.3 | [5 empty] | 21.9 |  | 174 |  | 0.08 | 141 | 44 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2020-12-22 | (火) | 晴 | 0 | 2.5 | 6.1 | 6.4 | 1.8 | 2.2 | 7.63 | 7.63 | 26.4 | 26.5 |  | 42.6 |  | 82.1 | [5 empty] | 22 |  | 175 |  | 0.12 | 0 | 44 | 硫酸イオン | mg/l | 38.1 | 36.6
| 2020-12-23 | (水) | 晴 | 0 | 5.4 | 6 | 6.1 | 2.5 | 2.4 | 7.62 | 7.48 | 26.7 | 27.1 |  | 42.8 |  | 82.9 | [5 empty] | 23.1 |  | 178 |  | 0.12 | 177 | 42 | シリカ | mg/l | 21 | 20.9
| 2020-12-24 | (木) | 晴 | 0 | 4.8 | 6.2 | 6.5 | 2.2 | 2.6 | 7.5 | 7.45 | 27 | 27.5 |  | 42.5 |  | 84.1 | [5 empty] | 22.7 |  | 179 |  | 0.12 | 0 | 42 | 色度 | 度 | 2.9 | 2.6
| 2020-12-25 | (金) | 晴 | 0 | 8.1 | 6.4 | 6.4 | 1.7 | 2.2 | 7.48 | 7.49 | 26.1 | 27.2 |  | 42.7 |  | 83.1 | [5 empty] | 22.1 |  | 176 |  | 0.11 | 0 | 41 | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 2.3
| 2020-12-26 | (土) | 晴 | 0 | 4.9 | 6.2 | 6.4 | 1.7 | 1.9 | 7.57 | 7.51 | 26 | 26.6 | [14 empty] | 0 | 40
| 2020-12-27 | (日) | 晴 | 0 | 5.6 | 6.8 | 6.7 | 1.8 | 1.7 | 7.47 | 7.59 | 25.4 | 25.9 | [14 empty] | 0 | 39
| 2020-12-28 | (月) | 雨 | 0 | 7.4 | 7 | 6.8 | 1.6 | 1.6 | 7.65 | 7.65 | 25.1 | 25.6 |  | 40 |  | 80.3 | [5 empty] | 20.7 |  | 167 |  | 0.09 | 0 | 39
| 2020-12-29 | (火) | 晴 | 0 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 1.5 | 7.63 | 7.68 | 26.5 | 25.6 | [14 empty] | 0 | 39 | 備考
| 2020-12-30 | (水) | 雨 | 3 | 6.1 | 7.7 | 7.3 | 1.3 | 1.7 | 7.7 | 7.78 | 26.1 | 26.7 | [14 empty] | 0 | 42
| 2020-12-31 | (木) | 晴 | 0 | 3.2 | 7 | 7 | 2.1 | 1.8 | 7.72 | 7.81 | 25.7 | 26.3 | [14 empty] | 27 | 46
| 最高 |  |  | 4.5 | 10.1 | 12.1 | 12.2 | 15.6 | 2.6 | 7.72 | 7.81 | 30.3 | 28.5 | 43 | 46.3 | 82.1 | 90.1 | 62.1 | 62.1 | 20 | 20 | 23.5 | 26.9 | 174 | 190 | 0.11 | 0.12 | 257 | 47
| 最低 |  |  | 0 | 2.5 | 6 | 6.1 | 1 | 1 | 7.38 | 7.45 | 24 | 24.2 | 43 | 40 | 82.1 | 78.3 | 62.1 | 62.1 | 20 | 20 | 23.5 | 20.3 | 174 | 167 | 0.11 | 0.05 | 0 | 39
| 平均 |  |  |  | 6.7032 | 9.0161 | 9.1226 | 2.4935 | 1.5226 | 7.5574 | 7.5774 | 26.3387 | 26.4548 | 43 | 42.855 | 82.1 | 83.32 | 62.1 | 62.1 | 20 | 20 | 23.5 | 23.265 | 174 | 176.2 | 0.11 | 0.085 | 35.7097 | 42.5161
| 合計 |  |  | 11 | [23 empty] | 1107
1月 | 2021-01-01 | (金) | 晴 | 0 | 2.7 | 6.6 | 6.7 | 1.7 | 1.9 | 7.77 | 7.84 | 25.9 | 26.4 | [14 empty] | 0 | 44 | 2021-01-14 | 気温 | 6.8 | ℃
| 2021-01-02 | (土) | 晴 | 0 | 3.2 | 6.6 | 6.7 | 1.5 | 1.8 | 7.75 | 7.81 | 25.5 | 26.1 | [14 empty] | 0 | 45 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-01-03 | (日) | 晴 | 0 | 2.6 | 6.5 | 6.7 | 1.6 | 1.8 | 7.75 | 7.72 | 24.7 | 25.1 | [14 empty] | 0 | 43 | 水温 | ℃ | 5.1 | 5.3
| 2021-01-04 | (月) | 晴 | 0 | 3.1 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 1.8 | 7.67 | 7.79 | 24.4 | 24.3 |  | 37.4 |  | 79.1 | [5 empty] | 21.1 |  | 170 |  | 0.09 | 0 | 43 | 濁度 | 度 | 2.6 | 2.5
| 2021-01-05 | (火) | 曇 | 0 | 3.6 | 6 | 6.3 | 1.7 | 1.9 | 7.68 | 7.75 | 23.5 | 23.7 |  | 37 |  | 76.1 | [5 empty] | 20.2 |  | 165 |  | 0.1 | 0 | 41 | ｐH |  | 7.77 | 7.85
| 2021-01-06 | (水) | 晴 | 0 | 5.9 | 6 | 6.1 | 1.8 | 1.9 | 7.67 | 7.76 | 23 | 23.1 |  | 36.5 |  | 73.9 | [5 empty] | 19.3 |  | 162 |  | 0.1 | 0 | 39 | 電気伝導率 | mS/m | 25.6 | 25.5
| 2021-01-07 | (木) | 晴 | 0 | 4.6 | 6.1 | 6 | 1.7 | 1.8 | 7.68 | 7.74 | 22.8 | 22.9 |  | 36 |  | 73.1 | [5 empty] | 19 |  | 159 |  | 0.09 | 0 | 38 | 酸消費量 | mg/l | 42 | 40.9
| 2021-01-08 | (金) | 晴 | 0 | 3.4 | 5.6 | 5.8 | 1.7 | 1.8 | 7.71 | 7.79 | 23.1 | 23 |  | 36 |  | 71.3 | [5 empty] | 18.8 |  | 158 |  | 0.11 | 0 | 40 | 全硬度 | mg/l | 78.7 | 78.3
| 2021-01-09 | (土) | 晴 | 0 | 2.6 | 5.5 | 5.6 | 1.5 | 1.8 | 7.56 | 7.74 | 21.4 | 22.8 | [14 empty] | 0 | 39 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 56.7 | 57.1
| 2021-01-10 | (日) | 晴 | 0 | 1.1 | 5.6 | 5.7 | 1.8 | 2.4 | 7.69 | 7.78 | 22.7 | 22.8 | [14 empty] | 0 | 39 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 22 | 21.2
| 2021-01-11 | (月) | 晴 | 0 | -0.5 | 5.4 | 5.6 | 1.8 | 2.4 | 7.77 | 7.87 | 22.9 | 23 | [14 empty] | 0 | 37 | 塩化物イオン | mg/l | 21.8 | 21.2
| 2021-01-12 | (火) | 曇 | 0.5 | 3.1 | 5.4 | 5.5 | 2.4 | 2.5 | 7.79 | 7.84 | 23.5 | 23.4 |  | 39.2 |  | 74.3 | [5 empty] | 18.7 |  | 159 |  | 0.11 | 133 | 39 | 全蒸発残留物 | mg/l | 174 | 172
| 2021-01-13 | (水) | 晴 | 0 | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 3.1 | 2.5 | 7.79 | 7.83 | 24.9 | 24.5 |  | 40.5 |  | 76.3 | [5 empty] | 19.8 |  | 166 |  | 0.12 | 0 | 40 | 全鉄 | mg/l | 0.14 | 0.12
| 2021-01-14 | (木) | 晴 | 0 | 6.8 | 5.1 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 7.77 | 7.85 | 25.6 | 25.5 | 42 | 40.9 | 78.7 | 78.3 | 56.7 | 57.1 | 22 | 21.2 | 21.8 | 21.2 | 174 | 172 | 0.14 | 0.12 | 0 | 42 | COD | mg/l | 3.1 | 3
| 2021-01-15 | (金) | 曇 | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 2.1 | 2.5 | 7.62 | 7.73 | 26.5 | 26 |  | 42.3 |  | 82.1 | [5 empty] | 20.9 |  | 185 |  | 0.1 | 0 | 37 | BOD | mg/l | 1.5 | 1.6
| 2021-01-16 | (土) | 晴 | 0 | 6.8 | 5.6 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 7.51 | 7.64 | 26.7 | 26.1 | [14 empty] | 0 | 36 | 溶存酸素 | mg/l | 12.5 | 12.9
| 2021-01-17 | (日) | 曇 | 0 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 2.2 | 2.6 | 7.5 | 7.62 | 26.6 | 26.5 | [14 empty] | 0 | 36 | 全マンガン | mg/l | 0.014 | 0.013
| 2021-01-18 | (月) | 曇 | 0 | 2.7 | 6.1 | 6.1 | 2.2 | 2.5 | 7.69 | 7.66 | 25.4 | 26.1 |  | 42 |  | 80.1 | [5 empty] | 21.8 |  | 184 |  | 0.09 | 0 | 35 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.06 | 0.04
| 2021-01-19 | (火) | 晴 | 0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 2.4 | 2.6 | 7.72 | 7.71 | 25.9 | 26.1 |  | 42.2 |  | 81.9 | [5 empty] | 21.8 |  | 184 |  | 0.08 | 0 | 35 | 全窒素 | mg/l | 2.38 | 2.38
| 2021-01-20 | (水) | 晴 | 0 | 3.1 | 5.7 | 5.9 | 2.9 | 3 | 7.67 | 7.59 | 27.5 | 26.7 |  | 42.8 |  | 83.9 | [5 empty] | 23.5 |  | 192 |  | 0.1 | 689 | 36 | 全リン | mg/l | 0.084 | 0.078
| 2021-01-21 | (木) | 晴 | 0 | 2.8 | 5.8 | 6 | 2.9 | 2.7 | 7.81 | 7.63 | 27.4 | 27.4 |  | 44.3 |  | 86.1 | [5 empty] | 23.9 |  | 191 |  | 0.1 | 97 | 35 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2021-01-22 | (金) | 晴 | 0 | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 3.4 | 3.3 | 7.86 | 7.7 | 27.2 | 28 |  | 45.8 |  | 86.1 | [5 empty] | 23.8 |  | 192 |  | 0.15 | 177 | 38 | 硫酸イオン | mg/l | 37.3 | 37.5
| 2021-01-23 | (土) | 雨 | 15.5 | 9.1 | 6.4 | 6.8 | 3.3 | 3.4 | 7.81 | 7.68 | 27.1 | 28 | [14 empty] | 0 | 39 | シリカ | mg/l | 21.7 | 21.3
| 2021-01-24 | (日) | 雨 | 10 | 2.7 | 5.7 | 6.2 | 3.2 | 3.3 | 7.69 | 7.67 | 27.5 | 27.6 | [14 empty] | 0 | 42 | 色度 | 度 | 3.4 | 3.1
| 2021-01-25 | (月) | 晴 | 0.5 | 7.4 | 6 | 6.1 | 3.2 | 3.4 | 7.73 | 7.71 | 26.9 | 27.4 |  | 45 |  | 84.9 | [5 empty] | 24.4 |  | 188 |  | 0.17 | 0 | 63 | 懸濁物質 | mg/l | 3.6 | 3.2
| 2021-01-26 | (火) | 晴 | 0 | 5.2 | 6.6 | 6.6 | 3.6 | 3.7 | 7.65 | 7.64 | 27.2 | 27.7 |  | 45.4 |  | 85.9 | [5 empty] | 25.2 |  | 191 |  | 0.17 | 0 | 53
| 2021-01-27 | (水) | 曇 | 0.5 | 8.8 | 7.1 | 7.1 | 3.4 | 3.6 | 7.55 | 7.63 | 26.6 | 27.2 |  | 42.2 |  | 83.1 | [5 empty] | 25.1 |  | 192 |  | 0.17 | 0 | 41
| 2021-01-28 | (木) | 曇 | 8 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 3.3 | 3.2 | 7.46 | 7.51 | 26.4 | 26.3 |  | 37.1 |  | 80.9 | [5 empty] | 23.7 |  | 190 |  | 0.16 | 0 | 38
| 2021-01-29 | (金) | 晴 | 0 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 3.2 | 3.3 | 7.53 | 7.55 | 26.3 | 26.2 |  | 35.8 |  | 80.5 | [5 empty] | 24.1 |  | 190 |  | 0.16 | 0 | 37 | 備考
| 2021-01-30 | (土) | 晴 | 0 | 4.2 | 7.2 | 7.5 | 3.3 | 3.1 | 7.46 | 7.54 | 26.3 | 26 | [14 empty] | 0 | 30
| 2021-01-31 | (日) | 晴 | 0 | 6.2 | 7 | 7.2 | 2.4 | 2.9 | 7.57 | 7.61 | 25.6 | 26 | [14 empty] | 0 | 26
| 最高 |  |  | 15.5 | 9.1 | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 3.7 | 7.86 | 7.87 | 27.5 | 28 | 42 | 45.8 | 78.7 | 86.1 | 56.7 | 57.1 | 22 | 21.2 | 21.8 | 25.2 | 174 | 192 | 0.14 | 0.17 | 689 | 63
| 最低 |  |  | 0 | -0.5 | 5.1 | 5.3 | 1.5 | 1.8 | 7.46 | 7.51 | 21.4 | 22.8 | 42 | 35.8 | 78.7 | 71.3 | 56.7 | 57.1 | 22 | 21.2 | 21.8 | 18.7 | 174 | 158 | 0.14 | 0.08 | 0 | 26
| 平均 |  |  |  | 4.5323 | 6.1323 | 6.2677 | 2.5806 | 2.5839 | 7.6735 | 7.7074 | 25.3871 | 25.5452 | 42 | 40.4421 | 78.7 | 79.8895 | 56.7 | 57.1 | 22 | 21.2 | 21.8 | 21.9105 | 174 | 178.4211 | 0.14 | 0.12053 | 35.3548 | 39.5484
| 合計 |  |  | 35 | [23 empty] | 1096
2月 | 2021-02-01 | (月) | 曇 | 0 | 2.7 | 7.2 | 7.1 | 3.1 | 2.9 | 7.56 | 7.67 | 25.8 | 25.8 |  | 36.8 |  | 80.5 | [5 empty] | 24.7 |  | 179 |  | 0.09 | 53 | 26 | 2021-02-12 | 気温 | 5.1 | ℃
| 2021-02-02 | (火) | 雨 | 11.5 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 4.1 | 3 | 7.64 | 7.62 | 26.4 | 26.4 |  | 37.8 |  | 82.1 | [5 empty] | 25 |  | 184 |  | 0.09 | 540 | 26 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-02-03 | (水) | 晴 | 0 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 5.7 | 3 | 7.71 | 7.5 | 27 | 27.1 |  | 39.6 |  | 83.7 | [5 empty] | 26.9 |  | 186 |  | 0.09 | 1282 | 25 | 水温 | ℃ | 7.9 | 7.8
| 2021-02-04 | (木) | 晴 | 0 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 4.7 | 3.1 | 8.17 | 7.6 | 27.6 | 28 |  | 42.9 |  | 86.1 | [5 empty] | 27.6 |  | 193 |  | 0.08 | 1443 | 26 | 濁度 | 度 | 7.2 | 1.8
| 2021-02-05 | (金) | 晴 | 0 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 5.7 | 2.8 | 8.32 | 7.65 | 28.1 | 29 |  | 45.8 |  | 90.1 | [5 empty] | 28.5 |  | 185 |  | 0.07 | 1637 | 28 | ｐH |  | 8.68 | 7.74
| 2021-02-06 | (土) | 晴 | 0 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 6.3 | 2.2 | 8.38 | 7.68 | 29 | 29.3 | [14 empty] | 1620 | 26 | 電気伝導率 | mS/m | 30.1 | 30.7
| 2021-02-07 | (日) | 晴 | 0 | 8.9 | 8 | 8.1 | 5.7 | 2 | 8.24 | 7.62 | 29.5 | 29.7 | [14 empty] | 1481 | 28 | 酸消費量 | mg/l | 53.7 | 49
| 2021-02-08 | (月) | 曇 | 0 | 5.8 | 8.3 | 8.2 | 4.4 | 1.8 | 8.19 | 7.62 | 29.6 | 30.1 |  | 48.5 |  | 92.3 | [5 empty] | 31.2 |  | 196 |  | 0.05 | 1933 | 28 | 全硬度 | mg/l | 91.7 | 92.5
| 2021-02-09 | (火) | 晴 | 0 | 4.6 | 7.3 | 7.8 | 6.1 | 1.8 | 8.17 | 7.61 | 30.5 | 30.7 |  | 48.2 |  | 93.7 | [5 empty] | 32 |  | 202 |  | 0.04 | 2079 | 28 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 67.7 | 70.1
| 2021-02-10 | (水) | 晴 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 14.1 | 1.9 | 8.13 | 7.67 | 30.8 | 30.9 |  | 50.7 |  | 93.9 | [5 empty] | 32.3 |  | 199 |  | 0.05 | 1917 | 30 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24 | 22.4
| 2021-02-11 | (木) | 晴 | 0 | 9.1 | 7.8 | 8 | 6.1 | 1.8 | 8.5 | 7.67 | 30.2 | 30.7 | [14 empty] | 2268 | 26 | 塩化物イオン | mg/l | 29.2 | 33.3
| 2021-02-12 | (金) | 曇 | 0 | 5.1 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 1.8 | 8.68 | 7.74 | 30.1 | 30.7 | 53.7 | 49 | 91.7 | 92.5 | 67.7 | 70.1 | 24 | 22.4 | 29.2 | 33.3 | 196 | 213 | 0.17 | 0.04 | 2301 | 26 | 全蒸発残留物 | mg/l | 196 | 213
| 2021-02-13 | (土) | 晴 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8 | 7.2 | 1.7 | 8.86 | 7.58 | 29.6 | 30 | [14 empty] | 2798 | 27 | 全鉄 | mg/l | 0.17 | 0.04
| 2021-02-14 | (日) | 晴 | 0 | 9.1 | 8.7 | 9.1 | 8.3 | 2.1 | 8.88 | 7.69 | 29.9 | 31.1 | [14 empty] | 2610 | 26 | COD | mg/l | 5.3 | 3.9
| 2021-02-15 | (月) | 雨 | 62 | 14.2 | 9.5 | 9.7 | 8.8 | 2.5 | 8.91 | 7.67 | 30 | 30.8 |  | 45.3 |  | 92.1 | [5 empty] | 34.3 |  | 210 |  | 0.03 | 2611 | 26 | BOD | mg/l | 2 | 1.4
| 2021-02-16 | (火) | 晴 | 0 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 13 | 2.2 | 7.61 | 7.48 | 25 | 27.7 |  | 45.1 |  | 84.1 | [5 empty] | 27.7 |  | 182 |  | 0.06 | 1215 | 103 | 溶存酸素 | mg/l | 14 | 13.8
| 2021-02-17 | (水) | 晴 | 0 | 11.1 | 10.4 | 10.3 | 11.4 | 1.8 | 7.44 | 7.32 | 32.9 | 27.5 |  | 40.8 |  | 80.1 | [5 empty] | 30.8 |  | 186 |  | 0.07 | 1410.86 | 66 | 全マンガン | mg/l | 0.022 | 0.015
| 2021-02-18 | (木) | 晴 | 0 | 5.9 | 8.8 | 9.5 | 6.7 | 1.9 | 7.49 | 7.33 | 26.1 | 27.9 |  | 36.4 |  | 82.1 | [5 empty] | 30.8 |  | 195 |  | 0.08 | 699 | 47 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.04 | 0.02
| 2021-02-19 | (金) | 晴 | 0 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 6.1 | 2.7 | 7.47 | 7.39 | 26.1 | 26.3 |  | 35.3 |  | 82.1 | [5 empty] | 26.3 |  | 184 |  | 0.13 | 928 | 35 | 全窒素 | mg/l | 2.91 | 2.67
| 2021-02-20 | (土) | 晴 | 0 | 7.3 | 8.5 | 8.8 | 5.5 | 2.4 | 7.45 | 7.32 | 25.7 | 26.3 | [14 empty] | 743 | 35 | 全リン | mg/l | 0.15 | 0.048
| 2021-02-21 | (日) | 晴 | 0 | 13.9 | 8.8 | 9.3 | 3.9 | 2.6 | 7.43 | 7.31 | 22.7 | 24.8 | [14 empty] | 575 | 34 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2021-02-22 | (月) | 晴 | 0 | 13.3 | 9.4 | 9.9 | 4.7 | 3.1 | 7.55 | 7.41 | 22 | 23.6 |  | 34.7 |  | 74.1 | [5 empty] | 22 |  | 168 |  | 0.14 | 874 | 30 | 硫酸イオン | mg/l | 39.2 | 40.6
| 2021-02-23 | (火) | 晴 | 0 | 13.7 | 10 | 10.5 | 5.6 | 3 | 7.65 | 7.52 | 23.4 | 23.3 | [14 empty] | 548 | 31 | シリカ | mg/l | 20.4 | 19
| 2021-02-24 | (水) | 晴 | 0 | 6.3 | 9.3 | 9.7 | 8.1 | 3.2 | 7.99 | 7.67 | 25.1 | 24.3 |  | 39.2 |  | 76.1 | [5 empty] | 23.5 |  | 176 |  | 0.1 | 1451 | 31 | 色度 | 度 | 5.5 | 2.4
| 2021-02-25 | (木) | 晴 | 0 | 5.7 | 8.8 | 9.3 | 11.4 | 2.2 | 8.39 | 7.63 | 25.4 | 25.7 |  | 40.8 |  | 79.1 | [5 empty] | 25.5 |  | 172 |  | 0.05 | 2346 | 29 | 懸濁物質 | mg/l | 7.6 | 4
| 2021-02-26 | (金) | 曇 | 0 | 8.4 | 9.4 | 9.6 | 10 | 2.2 | 8.83 | 7.66 | 26.2 | 26.3 |  | 41.4 |  | 81.1 | [5 empty] | 26.9 |  | 178 |  | 0.04 | 2498 | 29
| 2021-02-27 | (土) | 晴 | 0 | 5.1 | 9.3 | 9.4 | 10.6 | 2.4 | 8.77 | 7.69 | 27.6 | 27.6 | [14 empty] | 2250 | 28
| 2021-02-28 | (日) | 晴 | 0 | 5.1 | 9.2 | 9.3 | 10.8 | 2.5 | 8.96 | 7.83 | 27.2 | 27.9 | [14 empty] | 2439 | 26
| 最高 |  |  | 62 | 14.2 | 10.6 | 10.5 | 14.1 | 3.2 | 8.96 | 7.83 | 32.9 | 31.1 | 53.7 | 50.7 | 91.7 | 93.9 | 67.7 | 70.1 | 24 | 22.4 | 29.2 | 34.3 | 196 | 213 | 0.17 | 0.14 | 2798 | 103 | 備考
| 最低 |  |  | 0 | 2.7 | 7.1 | 7.1 | 3.1 | 1.7 | 7.43 | 7.31 | 22 | 23.3 | 53.7 | 34.7 | 91.7 | 74.1 | 67.7 | 70.1 | 24 | 22.4 | 29.2 | 22 | 196 | 168 | 0.17 | 0.03 | 53 | 25
| 平均 |  |  |  | 8.0536 | 8.5036 | 8.7179 | 7.3321 | 2.3786 | 8.1204 | 7.5768 | 27.4821 | 27.8393 | 53.7 | 42.1278 | 91.7 | 84.7667 | 67.7 | 70.1 | 24 | 22.4 | 29.2 | 28.2944 | 196 | 188.2222 | 0.17 | 0.072222 | 1591.0664 | 33.0714
| 合計 |  |  | 73.5 | [23 empty] | 44549.86 | 926
3月 | 2021-03-01 | (月) | 晴 | 0 | 7.3 | 9.6 | 9.8 | 10.5 | 2.5 | 8.9 | 7.81 | 27.3 | 28.2 |  | 43.1 |  | 86.5 | [5 empty] | 29.4 |  | 200 |  | 0.04 | 3354 | 25 | 2021-03-11 | 気温 | 9.1 | ℃
| 2021-03-02 | (火) | 雨 | 21 | 15.6 | 11.5 | 11.2 | 10.5 | 2.5 | 8.81 | 7.69 | 28.9 | 28.7 |  | 44 |  | 86.3 | [5 empty] | 29.5 |  | 198 |  | 0 | 2832 | 23 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-03-03 | (水) | 晴 | 0 | 7.5 | 10 | 10.8 | 11.4 | 2.4 | 8.43 | 7.57 | 27.5 | 28.5 |  | 45 |  | 87.1 | [5 empty] | 29 |  | 204 |  | 0.05 | 3491 | 29 | 水温 | ℃ | 11.9 | 12.1
| 2021-03-04 | (木) | 晴 | 0 | 7.9 | 10.3 | 10.5 | 11.7 | 2.7 | 8.71 | 7.82 | 27.6 | 28.1 |  | 47.2 |  | 86.5 | [5 empty] | 27.9 |  | 198 |  | 0.06 | 2079 | 37 | 濁度 | 度 | 9.9 | 2.2
| 2021-03-05 | (金) | 晴 | 1 | 12.6 | 11.1 | 11.2 | 9 | 2 | 8.51 | 7.54 | 28.2 | 28.8 |  | 46.3 |  | 89.3 | [5 empty] | 30.9 |  | 194 |  | 0.04 | 2620 | 25 | ｐH |  | 8.59 | 7.65
| 2021-03-06 | (土) | 曇 | 0.5 | 12.3 | 11.8 | 11.6 | 9.3 | 2.6 | 8.35 | 7.62 | 27.8 | 28.3 | [14 empty] | 2053 | 29 | 電気伝導率 | mS/m | 28.3 | 28.8
| 2021-03-07 | (日) | 曇 | 0 | 7.1 | 11.6 | 11.7 | 8.6 | 2 | 8.43 | 7.6 | 27.6 | 27.8 | [14 empty] | 2354 | 28 | 酸消費量 | mg/l | 51.8 | 45.2
| 2021-03-08 | (月) | 雨 | 4 | 6.2 | 11.4 | 11.7 | 9.9 | 2.2 | 8.77 | 7.71 | 28.1 | 28.5 |  | 44.7 |  | 88.3 | [5 empty] | 31.9 |  | 196 |  | 0.03 | 2523 | 30 | 全硬度 | mg/l | 88.1 | 88.1
| 2021-03-09 | (火) | 曇 | 0 | 7.8 | 11.1 | 11.5 | 8.9 | 1.8 | 8.55 | 7.56 | 28.2 | 29.1 |  | 44.4 |  | 89.9 | [5 empty] | 32.2 |  | 202 |  | 0.03 | 3054 | 29 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64.7 | 66.3
| 2021-03-10 | (水) | 晴 | 0 | 13.9 | 11.8 | 11.9 | 8.7 | 2 | 8.66 | 7.63 | 28.7 | 29.2 |  | 44.4 |  | 89.1 | [5 empty] | 32.5 |  | 201 |  | 0.04 | 2717 | 26 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 23.4 | 21.8
| 2021-03-11 | (木) | 晴 | 0 | 9.1 | 11.9 | 12.1 | 9.9 | 2.2 | 8.59 | 7.65 | 28.3 | 28.8 | 51.8 | 45.2 | 88.1 | 88.1 | 64.7 | 66.3 | 23.4 | 21.8 | 27.6 | 31.4 | 204 | 202 | 0.34 | 0.05 | 2735 | 27 | 塩化物イオン | mg/l | 27.6 | 31.4
| 2021-03-12 | (金) | 曇 | 0 | 11.7 | 12.3 | 12.6 | 11.5 | 1.9 | 8.63 | 7.65 | 28.4 | 28.9 |  | 43.8 |  | 86.3 | [5 empty] | 32.9 |  | 184 |  | 0.04 | 3370 | 25 | 全蒸発残留物 | mg/l | 204 | 202
| 2021-03-13 | (土) | 雨 | 149 | 12.6 | 12.9 | 12.8 | 10.3 | 2.1 | 8.73 | 7.7 | 27.2 | 28.4 | [14 empty] | 1711 | 26 | 全鉄 | mg/l | 0.34 | 0.05
| 2021-03-14 | (日) | 晴 | 0 | 13.9 | 12.4 | 12.5 | 43.1 | 2.5 | 7.23 | 7.38 | 18 | 20 | [14 empty] | 1968 | 125 | COD | mg/l | 5.7 | 4
| 2021-03-15 | (月) | 晴 | 0 | 13 | 11.5 | 11.8 | 16.5 | 1.2 | 7.34 | 7.19 | 27.9 | 21.9 |  | 32.9 |  | 64.9 | [5 empty] | 22.3 |  | 131 |  | 0.05 | 1753 | 74 | BOD | mg/l | 4.1 | 1.4
| 2021-03-16 | (火) | 曇 | 0 | 11 | 11.5 | 11.6 | 8.9 | 2 | 7.33 | 7.26 | 22.8 | 24.6 |  | 35.6 |  | 76.1 | [5 empty] | 25.9 |  | 156 |  | 0.1 | 864 | 50 | 溶存酸素 | mg/l | 12.5 | 12.4
| 2021-03-17 | (水) | 晴 | 0 | 14 | 12 | 12.2 | 8.6 | 2.2 | 7.36 | 7.36 | 19.5 | 21.7 |  | 33.9 |  | 66.1 | [5 empty] | 20.8 |  | 145 |  | 0.12 | 873 | 39 | 全マンガン | mg/l | 0.128 | 0.04
| 2021-03-18 | (木) | 晴 | 0 | 11.3 | 12.5 | 12.6 | 4.6 | 1.8 | 7.28 | 7.28 | 18.8 | 19.1 |  | 30.8 |  | 58.1 | [5 empty] | 16.8 |  | 122 |  | 0.09 | 873 | 39 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.1 | 0.03
| 2021-03-19 | (金) | 曇 | 0 | 12.3 | 12.9 | 13.2 | 3.9 | 2.3 | 7.37 | 7.33 | 19.5 | 19.6 |  | 32.1 |  | 61.1 | [5 empty] | 16.9 |  | 136 |  | 0.13 | 873 | 37 | 全窒素 | mg/l | 2.72 | 2.36
| 2021-03-20 | (土) | 曇 | 0 | 12.1 | 13.5 | 13.4 | 4.7 | 2.3 | 7.48 | 7.46 | 20.6 | 20.6 | [14 empty] | 513 | 35 | 全リン | mg/l | 0.13 | 0.04
| 2021-03-21 | (日) | 雨 | 15.5 | 16.4 | 14.5 | 14.1 | 4.9 | 2.9 | 7.6 | 7.56 | 21.6 | 21.5 | [14 empty] | 522 | 34 | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2021-03-22 | (月) | 曇 | 2 | 12.9 | 14.7 | 14.7 | 4.7 | 2.4 | 7.71 | 7.64 | 23.3 | 23.1 |  | 40.7 |  | 74.3 | [5 empty] | 20 |  | 164 |  | 0.09 | 873 | 47 | 硫酸イオン | mg/l | 36.4 | 37.6
| 2021-03-23 | (火) | 晴 | 0 | 10.6 | 14.5 | 14.6 | 6.9 | 1.6 | 7.41 | 7.58 | 24.2 | 25.5 |  | 44.5 |  | 83.7 | [5 empty] | 23.3 |  | 180 |  | 0.07 | 1215 | 131 | シリカ | mg/l | 19.4 | 17.8
| 2021-03-24 | (水) | 晴 | 0 | 13.1 | 12.1 | 13.1 | 11.3 | 1.4 | 7.22 | 7.19 | 19.2 | 23.2 |  | 35.2 |  | 73.7 | [5 empty] | 22.4 |  | 162 |  | 0.08 | 1232 | 72 | 色度 | 度 | 6.2 | 3.4
| 2021-03-25 | (木) | 晴 | 0.5 | 17.2 | 12.7 | 13.2 | 12.8 | 1.4 | 7.3 | 7.23 | 17.5 | 19.9 |  | 28.9 |  | 60.3 | [5 empty] | 19.7 |  | 140 |  | 0.07 | 1215 | 58 | 懸濁物質 | mg/l | 12.9 | 4.8
| 2021-03-26 | (金) | 晴 | 0 | 14.3 | 14 | 13.2 | 7.8 | 1.2 | 7.31 | 7.18 | 14.2 | 15.6 |  | 24.2 |  | 48 | [5 empty] | 13.9 |  | 108 |  | 0.06 | 1215 | 47
| 2021-03-27 | (土) | 晴 | 0 | 13 | 13.3 | 13.4 | 5.6 | 0.9 | 7.26 | 7.18 | 14.9 | 15.4 | [14 empty] | 873 | 49
| 2021-03-28 | (日) | 曇 | 6 | 17.5 | 14.6 | 14.1 | 3.3 | 0.8 | 7.34 | 7.24 | 17.3 | 16.8 | [14 empty] | 864 | 44
| 2021-03-29 | (月) | 晴 | 36.5 | 17.1 | 14.8 | 14.6 | 3.6 | 0.7 | 7.42 | 7.32 | 19.7 | 18.3 |  | 30 |  | 54.9 | [5 empty] | 16.6 |  | 127 |  | 0.04 | 1053 | 47 | 備考
| 2021-03-30 | (火) | 曇 | 0 | 16.6 | 16 | 15.9 | 4.9 | 0.9 | 7.28 | 7.33 | 25.2 | 20.1 |  | 33.7 |  | 62.1 | [5 empty] | 20.4 |  | 146 |  | 0.05 | 932 | 112
| 2021-03-31 | (水) | 晴 | 0 | 18.1 | 16.7 | 16.5 | 3.9 | 1.7 | 7.2 | 7.32 | 22.5 | 20.8 |  | 32.3 |  | 62.1 | [5 empty] | 21.1 |  | 149 |  | 0.11 | 513 | 105
| 最高 |  |  | 149 | 18.1 | 16.7 | 16.5 | 43.1 | 2.9 | 8.9 | 7.82 | 28.9 | 29.2 | 51.8 | 47.2 | 88.1 | 89.9 | 64.7 | 66.3 | 23.4 | 21.8 | 27.6 | 32.9 | 204 | 204 | 0.34 | 0.13 | 3491 | 131
| 最低 |  |  | 0 | 6.2 | 9.6 | 9.8 | 3.3 | 0.7 | 7.2 | 7.18 | 14.2 | 15.4 | 51.8 | 24.2 | 88.1 | 48 | 64.7 | 66.3 | 23.4 | 21.8 | 27.6 | 13.9 | 204 | 108 | 0.34 | 0 | 513 | 23
| 平均 |  |  |  | 12.4516 | 12.629 | 12.7129 | 9.3613 | 1.9065 | 7.8874 | 7.4703 | 23.5645 | 23.8387 | 51.8 | 38.387 | 88.1 | 74.9043 | 64.7 | 66.3 | 23.4 | 21.8 | 27.6 | 24.6826 | 204 | 167.1739 | 0.34 | 0.062609 | 1713.4516 | 48.5161
| 合計 |  |  | 236 | [23 empty] | 53117
年間 | 最高 |  |  | 149 | 33.1 | 31.4 | 31.3 | 220 | 3.7 | 8.96 | 7.87 | 36.6 | 31.1 | 54.9 | 57.6 | 94.1 | 96.1 | 68.3 | 70.1 | 25.8 | 25.8 | 29.2 | 34.3 | 204 | 213 | 0.56 | 0.17 | 3491 | 610
| 最低 |  |  |  | -0.5 | 5.1 | 5.3 | 1 | 0.7 | 6.89 | 6.79 | 11.2 | 12.9 | 30.7 | 23.6 | 53.7 | 44.4 | 39.2 | 40.4 | 14.5 | 13.9 | 9.5 | 8.1 | 114 | 86 | 0.11 | 0 | 0 | 23
| 平均 |  |  |  | 16.7153 | 16.9836 | 17.1321 | 9.4067 | 2.2256 | 7.5141 | 7.4471 | 22.3976 | 22.474 | 43.8667 | 40.0033 | 76.15 | 73.0506 | 55.2333 | 55.75 | 20.9167 | 20.1833 | 19.1083 | 18.5374 | 166.5 | 156 | 0.23917 | 0.088025 | 634.3366 | 91.6849
| 合計 |  |  | 1383 | [23 empty] | 231532.86
| 降雨日数 |  | 116

## 印旛沼-原水
| 43922 |  |  | 印旛沼浄水場 【 原水 】
[29 empty] | ｱﾝﾓ ﾆｳﾑ ｲｵﾝ | 硫酸 ｲｵﾝ | シリカ | 化学的 酸素 消費量 | 生物化学的酸素 消費量 | 溶存 酸素 | 全窒素 | 全りん
|  | 項目 | 天候 | 風向 | 風速 | 雨量 | 気温 | 水温 | 採水 | 濁度 | 色度 | ｐＨ | 残留 | 電気 | 酸 | 塩化物 | KMnO4 | 全硬度 | Cａ硬度 | Mｇ硬度 | 全鉄 | Mnｲｵﾝ | 全蒸発 | 溶解 | 懸濁 | SS比 | ﾗﾝｹﾞﾘﾔ | COD
[9 empty] | 時間 |  |  |  | 塩素 | 伝導率 | 消費量 | ｲｵﾝ | 消費量 | [5 empty] | 残留物 | 固形物 | 固形物
| 日 | 曜日 |  |  | m/s | mm | ℃ | ℃ |  |  |  |  | ppm | mS/m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
4月 | 2020-04-01 | (水) | 雨 | 北 | 2 | 27.2 | 10 | 13.5 | 7:30 | 20.3 | 29 | 7.98 |  | 25.8 | 65 | 24.9 | 15.8 | 93 | 60 | 33
| 2020-04-02 | (木) | 晴 | 北西 | 10 | 0 | 13 | 14.5 | 7:30 | 19.9 | 29.3 | 8.07 |  | 26.8 | 68 | 24.1 | 17.1 | 98 | 62 | 36
| 2020-04-03 | (金) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 10 | 12 | 7:30 | 25.3 | 30.6 | 8.41 |  | 22.9 | 60 | 22 | 15.8 | 98 | 58 | 40
| 2020-04-04 | (土) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 11 | 15 | 7:30 | 26.8 | 30.2 | 8.86 |  | 23.3 | 62 | 20.6 | 17.4 | 90 | 58 | 32
| 2020-04-05 | (日) | 曇一時雨 | 北東 | 8 | 0.7 | 12 | 15.5 | 7:20 | 30.7 | 36.9 | 9.04 |  | 25.4 | 64 | 20.6 | 19.9 | 96 | 62 | 34
| 2020-04-06 | (月) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 10 | 14 | 7:30 | 26.6 | 32.8 | 8.86 |  | 24.7 | 64 | 21.3 | 17.4 | 108 | 62 | 46
| 2020-04-07 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 7 | 15 | 7:20 | 25.9 | 32.4 | 9.17 |  | 26.1 | 68 | 22.7 | 20.5 | 108 | 75 | 33
| 2020-04-08 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 12 | 15 | 7:30 | 24.7 | 28.7 | 9.5 |  | 24.9 | 75 | 22 | 21.5 | 110 | 67 | 43
| 2020-04-09 | (木) | 晴後雨 | 北東 | 2 | 0.2 | 10 | 15 | 7:20 | 23.3 | 28 | 9.61 |  | 25.3 | 60 | 22.7 | 13 | 100 | 62 | 38 | [8 empty] | 0 | 24 | 7.5 | 10 | 8.9 | 15 | 2.6 | 0.12
| 2020-04-10 | (金) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 8 | 13.5 | 7:30 | 25.1 | 26 | 9.12 |  | 28.5 | 78 | 27 | 17.2 | 108 | 69 | 39
| 2020-04-11 | (土) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 9 | 16 | 7:30 | 28.1 | 28.2 | 9.34 |  | 27.5 | 70 | 25.6 | 22.1 | 102 | 64 | 38
| 2020-04-12 | (日) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 3.6 | 8 | 16 | 7:20 | 26.1 | 28.1 | 9.45 |  | 28.1 | 68 | 27.3 | 20.2 | 107 | 67 | 40
| 2020-04-13 | (月) | 雨 | 北東 | 7 | 65.8 | 10 | 13 | 7:03 | 58.9 | 70.7 | 9.08 |  | 25.2 | 78 | 25.6 | 33.2 | 106 | 70 | 36
| 2020-04-14 | (火) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 8 | 13 | 7:30 | 59.9 | 55.4 | 8.17 |  | 24.7 | 64 | 25.6 | 22.1 | 96 | 62 | 34
| 2020-04-15 | (水) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7:30 | 29.9 | 33.5 | 8.04 |  | 20 | 54 | 18.1 | 16.7 | 74 | 48 | 26
| 2020-04-16 | (木) | 曇 | 北北東 | 4 | 0 | 10 | 14 | 7:30 | 41.5 | 49 | 8.2 |  | 24.5 | 60 | 20.6 | 27.8 | 90 | 60 | 30
| 2020-04-17 | (金) | 晴 | 北島 | 3 | 0 | 14 | 14 | 7:30 | 30.2 | 35.6 | 8.13 |  | 21.3 | 56 | 20.6 | 18 | 90 | 52 | 38
| 2020-04-18 | (土) | 雨 | 南東 | 2 | 87.1 | 13 | 15 | 7:30 | 18.9 | 25.4 | 8.89 |  | 22.5 | 64 | 23.1 | 17.4 | 83 | 54 | 29
| 2020-04-19 | (日) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 16 | 17 | 7:20 | 22.9 | 29.7 | 8.09 |  | 17.9 | 50 | 19.2 | 14.9 | 68 | 44 | 24
| 2020-04-20 | (月) | 雨 | 北北東 | 3 | 10.1 | 8 | 14 | 7:30 | 31.1 | 36.7 | 7.82 |  | 17.8 | 45 | 20.2 | 16.4 | 66 | 44 | 22
| 2020-04-21 | (火) | 雨後曇 | 北 | 0 | 0.3 | 12 | 14.5 | 7:40 | 20 | 27.2 | 7.9 |  | 16.9 | 45 | 17 | 15 | 64 | 42 | 22
| 2020-04-22 | (水) | 晴 | 北島 | 3 | 0 | 11 | 14.5 | 7:20 | 17.3 | 26.7 | 7.75 |  | 17.4 | 48 | 15.6 | 15.2 | 70 | 46 | 24
| 2020-04-23 | (木) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 10 | 15 | 7:20 | 18.5 | 24.4 | 7.93 |  | 19.3 | 56 | 14.9 | 12 | 77 | 53 | 24
| 2020-04-24 | (金) | 曇一時雨 | 東南東 | 1 | 19.5 | 9 | 15.5 | 7:40 | 16.1 | 21.1 | 8.37 |  | 21.4 | 58 | 15.6 | 14.5 | 94 | 55 | 39
| 2020-04-25 | (土) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 10 | 14 | 7:20 | 26.1 | 35.6 | 7.82 |  | 26.8 | 70 | 24.1 | 12 | 100 | 62 | 38
| 2020-04-26 | (日) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 16 | 17.5 | 7:10 | 18 | 22 | 8.67 |  | 21.4 | 65 | 18.1 | 16.1 | 89 | 60 | 29
| 2020-04-27 | (月) | 曇後雨 | 東北東 | 1 | 6.9 | 12 | 15.5 | 7:20 | 21.9 | 26.4 | 8.48 |  | 23.6 | 64 | 19.9 | 17.1 | 90 | 58 | 32
| 2020-04-28 | (火) | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.9 | 13 | 15.5 | 7:30 | 18.7 | 27.1 | 8.48 |  | 23.5 | 68 | 18.8 | 15.6 | 90 | 60 | 30 | 1.03 | 0 | 220 | 197.2 | 24.8 | 1.33 | 0 | 6.7
| 2020-04-29 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 12 | 17.5 | 7:20 | 20.1 | 25.4 | 8.54 |  | 24.1 | 67 | 23.1 | 16.4 | 103 | 64 | 39
| 2020-04-30 | (木) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 18 | 18 | 7:20 | 19.2 | 24.8 | 8.95 |  | 25.3 | 69 | 22 | 16.9 | 98 | 62 | 36
| 最高 |  |  |  | 10 | 87.1 | 18 | 18 |  | 59.9 | 70.7 | 9.61 |  | 28.5 | 78 | 27.3 | 33.2 | 110 | 75 | 46 | 1.03 | 0 | 220 | 197.2 | 24.8 | 1.33 | 0 | 6.7 | 0 | 24 | 7.5 | 10 | 8.9 | 15 | 2.6 | 0.12
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 7 | 12 |  | 16.1 | 21.1 | 7.75 |  | 16.9 | 45 | 14.9 | 12 | 64 | 42 | 22 | 1.03 | 0 | 220 | 197.2 | 24.8 | 1.33 | 0 | 6.7 | 0 | 24 | 7.5 | 10 | 8.9 | 15 | 2.6 | 0.12
| 平均 | [5 empty] | 11.0667 | 14.85 |  | 26.4 | 31.8967 | 8.5573 |  | 23.43 | 62.7667 | 21.43 | 17.84 | 92.2 | 58.7333 | 33.4667 |  |  | 220 | 197.2 | 24.8 | 1.33 | 0 | 6.7 | 0 | 24 | 7.5 | 10 | 8.9 | 15 | 2.6
| 合計 |  |  |  |  | 222.3
5月 | 2020-05-01 | (金) | 晴 | 南西 | 4 | 0 | 20 | 20.5 | 7:30 | 21.2 | 27.5 | 9.07 |  | 23.2 | 73 | 24.1 | 18 | 112 | 69 | 43
| 2020-05-02 | (土) | 晴 | 西南西 | 2 | 0 | 18 | 21.5 | 7:30 | 21.1 | 24.8 | 9.21 |  | 25.2 | 82 | 23.1 | 19 | 104 | 68 | 36
| 2020-05-03 | (日) | 晴 | 西南西 | 3 | 0 | 21 | 22 | 7:03 | 18.4 | 20.2 | 9.37 |  | 25.6 | 72 | 27.7 | 18.6 | 100 | 68 | 32
| 2020-05-04 | (月) | 雨後曇 | 南西 | 2 | 1.2 | 18 | 20 | 7:30 | 19.6 | 22.8 | 9.37 |  | 25.2 | 80 | 28.4 | 23.7 | 114 | 76 | 38
| 2020-05-05 | (火) | 曇 | 北東 | 0 | 0 | 20 | 21.5 | 7:40 | 19.2 | 21.6 | 9.38 |  | 27.1 | 72 | 24.9 | 16.1 | 102 | 66 | 36
| 2020-05-06 | (水) | 雨 | 東北東 | 2 | 11.1 | 16 | 20 | 7:30 | 22 | 22.8 | 9.47 |  | 24.5 | 76 | 28.1 | 19 | 96 | 70 | 26
| 2020-05-07 | (木) | 雨後晴 | 東北東 | 3 | 0.9 | 15 | 19.5 | 7:30 | 19 | 25.1 | 8.79 |  | 28.4 | 76 | 30.2 | 18.5 | 103 | 66 | 37
| 2020-05-08 | (金) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 16 | 20 | 7:20 | 24 | 25.2 | 9.4 |  | 26.5 | 76 | 32.7 | 19.9 | 100 | 63 | 37
| 2020-05-09 | (土) | 曇一時雨 | 南 | 1 | 0.2 | 19 | 21 | 7:30 | 24.9 | 24 | 9.59 |  | 25.9 | 72 | 29.1 | 23.4 | 98 | 60 | 38
| 2020-05-10 | (日) | 雲一時雨 | 南西 | 2 | 0.1 | 19 | 20 | 7:20 | 23.1 | 25 | 9.52 |  | 25.4 | 72 | 30.5 | 22.8 | 97 | 60 | 37
| 2020-05-11 | (月) | 雨後晴 | 北北東 | 3 | 0.6 | 20 | 21 | 7:20 | 22.8 | 29.4 | 9.14 |  | 28.6 | 80 | 28.4 | 19.8 | 116 | 68 | 48
| 2020-05-12 | (火) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 20 | 22 | 7:20 | 22.4 | 28.2 | 9.08 |  | 28.6 | 76 | 26.3 | 19 | 110 | 68 | 42
| 2020-05-13 | (水) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 23 | 22.5 | 7:20 | 23.3 | 30.5 | 9.1 |  | 26.6 | 80 | 27 | 20.5 | 110 | 72 | 38
| 2020-05-14 | (木) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 19 | 23 | 7:20 | 26.7 | 29.6 | 9.3 |  | 25.2 | 82 | 29.1 | 23.7 | 108 | 70 | 38 | [8 empty] | 0 | 25 | 10 | 13 | 7.6 | 13 | 2.2 | 0.14
| 2020-05-15 | (金) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 22 | 22 | 7:20 | 32.7 | 38.8 | 9.37 |  | 23.8 | 72 | 28.4 | 25.3 | 104 | 64 | 40
| 2020-05-16 | (土) | 曇後雨 | 南西 | 4 | 22.1 | 21 | 22 | 6:40 | 33 | 40.9 | 9.22 |  | 27.9 | 76 | 29.1 | 27.2 | 102 | 64 | 38
| 2020-05-17 | (日) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 4.4 | 18 | 21 | 7:30 | 31.7 | 36.2 | 8.93 |  | 26.7 | 76 | 28.4 | 25.3 | 98 | 61 | 37
| 2020-05-18 | (月) | 曇一時雨 | 東 | 3 | 0.6 | 20 | 22 | 7:20 | 32.4 | 41.4 | 9.28 |  | 26.7 | 80 | 26.6 | 22.9 | 96 | 64 | 32
| 2020-05-19 | (火) | 雨後曇 | 東 | 0 | 37.9 | 20 | 21.5 | 7:20 | 27.6 | 38.5 | 8.87 |  | 25.3 | 73 | 25.6 | 21.8 | 107 | 60 | 47
| 2020-05-20 | (水) | 雨後曇 | 北 | 2 | 2.8 | 11 | 16 | 7:30 | 35.5 | 47.5 | 7.83 |  | 19.5 | 62 | 20.2 | 15.6 | 103 | 49 | 54
| 2020-05-21 | (木) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 12 | 16 | 7:30 | 32.1 | 40.9 | 7.94 |  | 20.9 | 70 | 19.9 | 18.6 | 91 | 58 | 33
| 2020-05-22 | (金) | 雨 | 北北東 | 5 | 12.1 | 14 | 16 | 7:40 | 25.7 | 33 | 7.91 |  | 21.6 | 72 | 18.5 | 16.1 | 88 | 58 | 30
| 2020-05-23 | (土) | 雨後晴 | 東 | 2 | 1 | 16 | 17 | 7:30 | 22 | 29 | 7.89 |  | 21.7 | 76 | 21.3 | 16.7 | 88 | 61 | 27
| 2020-05-24 | (日) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 21 | 21 | 7:40 | 19.9 | 25.7 | 8.24 |  | 24.4 | 79 | 20.9 | 18.6 | 94 | 62 | 32
| 2020-05-25 | (月) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 21 | 22 | 7:30 | 21.2 | 25.7 | 8.76 |  | 24.3 | 76 | 24.5 | 19.3 | 92 | 60 | 32
| 2020-05-26 | (火) | 曇後雨 | 東 | 2 | 1.8 | 20 | 22 | 7:30 | 21.6 | 26.8 | 8.23 |  | 22.5 | 78 | 23.4 | 17.7 | 98 | 60 | 38
| 2020-05-27 | (水) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 19 | 21 | 7:20 | 23.4 | 30.4 | 8.7 |  | 25.4 | 78 | 22.7 | 17.1 | 98 | 62 | 36
| 2020-05-28 | (木) | 曇一時雨 | 東南東 | 3 | 0.6 | 20 | 22 | 7:30 | 27.6 | 33.8 | 8.72 |  | 26.7 | 82 | 25.6 | 22.1 | 103 | 67 | 36 | 0.68 | 0 | 230 | 194.8 | 37.2 | 1.347 | 0.59 | 9
| 2020-05-29 | (金) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 20 | 21.5 | 7:20 | 28 | 34.2 | 8.73 |  | 25.8 | 84 | 25.2 | 21.8 | 102 | 70 | 32
| 2020-05-30 | (土) | 晴一時雨 | 北 | 2 | 13.4 | 24 | 24.5 | 7:20 | 25.4 | 31.8 | 8.76 |  | 26.6 | 87 | 26.6 | 19.9 | 103 | 69 | 34
| 2020-05-31 | (日) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 21 | 23 | 7:30 | 34.7 | 26.6 | 8.29 |  | 26.5 | 92 | 25.6 | 22.8 | 118 | 74 | 44
| 最高 |  |  |  | 5 | 37.9 | 24 | 24.5 |  | 35.5 | 47.5 | 9.59 |  | 28.6 | 92 | 32.7 | 27.2 | 118 | 76 | 54 | 0.68 | 0 | 230 | 194.8 | 37.2 | 1.347 | 0.59 | 9 | 0 | 25 | 10 | 13 | 7.6 | 13 | 2.2 | 0.14
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 11 | 16 |  | 18.4 | 20.2 | 7.83 |  | 19.5 | 62 | 18.5 | 15.6 | 88 | 49 | 26 | 0.68 | 0 | 230 | 194.8 | 37.2 | 1.347 | 0.59 | 9 | 0 | 25 | 10 | 13 | 7.6 | 13 | 2.2 | 0.14
| 平均 | [5 empty] | 18.8387 | 20.8065 |  | 25.2323 | 30.2548 | 8.8858 |  | 25.2355 | 76.8387 | 25.8742 | 20.3484 | 101.7742 | 64.7419 | 37.0323 |  |  | 230 | 194.8 | 37.2 | 1.347 | 0.59 | 9 | 0 | 25 | 10 | 13 | 7.6 | 13 | 2.2
| 合計 |  |  |  |  | 110.8
6月 | 2020-06-01 | (月) | 曇一時雨 | 南東 | 1 | 0.3 | 19 | 21.5 | 7:20 | 32.1 | 41.6 | 8.05 |  | 23.9 | 90 | 24.9 | 20.5 | 111 | 74 | 37
| 2020-06-02 | (火) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 22 | 22 | 7:20 | 30.2 | 36.3 | 8.28 |  | 26.8 | 88 | 24.9 | 22 | 104 | 74 | 30
| 2020-06-03 | (水) | 曇 | 北 | 4 | 0 | 21 | 22.5 | 7:20 | 34 | 39 | 8.28 |  | 25.4 | 92 | 24.1 | 22.4 | 109 | 73 | 36
| 2020-06-04 | (木) | 曇 | 北北東 | 2 | 0 | 22 | 23.5 | 7:20 | 30 | 33.4 | 8.77 |  | 28.8 | 88 | 24.9 | 22.8 | 110 | 74 | 36
| 2020-06-05 | (金) | 晴 | 東南東 | 1 | 0 | 23 | 24.5 | 7:20 | 30.4 | 38.7 | 8.79 |  | 29.1 | 92 | 26.3 | 24 | 108 | 70 | 38
| 2020-06-06 | (土) | 晴後雨 | 北 | 1 | 2.3 | 24 | 24.5 | 7:20 | 33.1 | 40 | 8.45 |  | 30.2 | 100 | 25.6 | 22.1 | 108 | 66 | 42
| 2020-06-07 | (日) | 雨後晴 | 北東 | 4 | 1.4 | 20 | 23 | 7:20 | 44.8 | 57 | 8.78 |  | 28.4 | 86 | 24.9 | 28.8 | 104 | 68 | 36
| 2020-06-08 | (月) | 曇一時雨 | 北東 | 1 | 0.1 | 20 | 22.5 | 7:20 | 36.6 | 54.4 | 8.68 |  | 28 | 90 | 26.6 | 28.1 | 113 | 68 | 45
| 2020-06-09 | (火) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 26 | 27 | 7:30 | 40.9 | 48.5 | 8.97 |  | 26.2 | 82 | 26.3 | 28.6 | 102 | 62 | 40
| 2020-06-10 | (水) | 晴一時雨 | 西 | 2 | 0.1 | 25 | 26.5 | 7:20 | 43.9 | 51.5 | 8.65 |  | 25.7 | 84 | 28.4 | 29.4 | 102 | 64 | 38
| 2020-06-11 | (木) | 晴後雨 | 南 | 2 | 8.4 | 27 | 25.5 | 7:30 | 44.8 | 54.1 | 8.57 |  | 24.2 | 90 | 29.1 | 29.4 | 106 | 66 | 40 | [8 empty] | 0 | 20 | 7 | 14 | 5.9 | 8.5 | 2.1 | 0.23
| 2020-06-12 | (金) | 晴時々雨 | 西 | 3 | 4.7 | 25 | 25 | 7:40 | 34.9 | 43.3 | 8.4 |  | 29.8 | 90 | 27 | 28.4 | 106 | 68 | 38
| 2020-06-13 | (土) | 曇時々雨 | 東 | 2 | 23.1 | 23 | 25 | 7:40 | 35.5 | 45.4 | 8.37 |  | 27.8 | 89 | 31.6 | 29.7 | 108 | 68 | 40
| 2020-06-14 | (日) | 雨一時曇 | 北東 | 1 | 4.1 | 21 | 21.5 | 7:50 | 33.9 | 45 | 7.83 |  | 29 | 92 | 29.1 | 28.8 | 104 | 68 | 36
| 2020-06-15 | (月) | 晴一時雨 | 西 | 2 | 0.4 | 25 | 24 | 7:00 | 35.4 | 43 | 7.89 |  | 28.2 | 88 | 25.6 | 24.6 | 104 | 66 | 38
| 2020-06-16 | (火) | 曇後晴 | 北西 | 3 | 0 | 23 | 23 | 7:20 | 32.1 | 40 | 8.73 |  | 29.2 | 90 | 27.7 | 25.3 | 106 | 72 | 34
| 2020-06-17 | (水) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 24 | 24.5 | 7:30 | 38.3 | 42.6 | 8.91 |  | 28.1 | 88 | 31.2 | 27.3 | 106 | 70 | 36
| 2020-06-18 | (木) | 曇後雨 | 東北東 | 2 | 16 | 23 | 25 | 7:20 | 44.2 | 53.5 | 9.06 |  | 27.1 | 90 | 28.4 | 29.7 | 98 | 64 | 34
| 2020-06-19 | (金) | 雨 | 東北東 | 2 | 38.5 | 18 | 22 | 7:30 | 39.5 | 50.6 | 8.89 |  | 27 | 89 | 30.5 | 27.1 | 104 | 66 | 38
| 2020-06-20 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 24 | 23 | 7:20 | 26.8 | 38 | 7.78 |  | 22.6 | 72 | 24.1 | 18.3 | 89 | 52 | 37
| 2020-06-21 | (日) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 22 | 22 | 7:10 | 21.7 | 33.6 | 8.11 |  | 24.3 | 72 | 20.6 | 19.9 | 90 | 60 | 30
| 2020-06-22 | (月) | 雨 | 北東 | 4 | 31.9 | 20 | 22 | 7:00 | 29.7 | 40.5 | 7.95 |  | 19.7 | 80 | 21.3 | 21.2 | 92 | 62 | 30
| 2020-06-23 | (火) | 雨後曇 | 西北西 | 2 | 7.3 | 17 | 21 | 7:00 | 35.2 | 43.6 | 7.98 |  | 20.6 | 82 | 21.3 | 22.1 | 100 | 66 | 34
| 2020-06-24 | (水) | 晴後雨 | 東 | 4 | 0.2 | 20 | 22.5 | 7:20 | 23.3 | 36 | 8.19 |  | 20.2 | 76 | 17.8 | 18.3 | 90 | 62 | 28
| 2020-06-25 | (木) | 雲一時雨 | 北東 | 4 | 17 | 22 | 21 | 7:30 | 31.7 | 46.4 | 7.89 |  | 20.8 | 80 | 19.9 | 19.9 | 96 | 62 | 34
| 2020-06-26 | (金) | 雨後晴 | 東 | 2 | 0.1 | 20 | 21 | 7:30 | 30.5 | 40.1 | 8.09 |  | 22.8 | 80 | 19.2 | 19 | 90 | 60 | 30
| 2020-06-27 | (土) | 曇 | 北北東 | 1 | 0 | 23 | 23 | 7:30 | 19.9 | 34.1 | 8.79 |  | 21.4 | 74 | 17.8 | 19 | 86 | 56 | 30
| 2020-06-28 | (日) | 雨後曇 | 南東 | 2 | 50.3 | 22 | 23.5 | 7:20 | 22.5 | 29.1 | 8.8 |  | 21.2 | 85 | 19.9 | 19.8 | 96 | 62 | 34
| 2020-06-29 | (月) | 晴 | 東 | 3 | 0 | 26 | 24.5 | 7:20 | 27 | 29.9 | 8.51 |  | 20.9 | 74 | 18.5 | 17.9 | 87 | 59 | 28
| 2020-06-30 | (火) | 雨 | 南南西 | 1 | 17.8 | 24 | 24.5 | 7:20 | 35.4 | 37.9 | 8.42 |  | 20.8 | 70 | 11.4 | 21.8 | 86 | 60 | 26 | 0.82 | 0 | 220 | 187.6 | 36.4 | 1.03 | 0.24 | 8.2
| 最高 |  |  |  | 4 | 50.3 | 27 | 27 |  | 44.8 | 57 | 9.06 |  | 30.2 | 100 | 31.6 | 29.7 | 113 | 74 | 45 | 0.82 | 0 | 220 | 187.6 | 36.4 | 1.03 | 0.24 | 8.2 | 0 | 20 | 7 | 14 | 5.9 | 8.5 | 2.1 | 0.23
| 最低 |  |  |  | 1 |  | 17 | 21 |  | 19.9 | 29.1 | 7.78 |  | 19.7 | 70 | 11.4 | 17.9 | 86 | 52 | 26 | 0.82 | 0 | 220 | 187.6 | 36.4 | 1.03 | 0.24 | 8.2 | 0 | 20 | 7 | 14 | 5.9 | 8.5 | 2.1 | 0.23
| 平均 | [5 empty] | 22.3667 | 23.3667 |  | 33.2767 | 42.2367 | 8.4287 |  | 25.2733 | 84.7667 | 24.2967 | 23.8733 | 100.5 | 65.4 | 35.1 |  |  | 220 | 187.6 | 36.4 | 1.03 | 0.24 | 8.2 | 0 | 20 | 7 | 14 | 5.9 | 8.5 | 2.1
| 合計 |  |  |  |  | 224
7月 | 2020-07-01 | (水) | 雨 | 南西 | 2 | 4.8 | 27 | 25 | 7:30 | 29.3 | 35 | 8.01 |  | 21.2 | 78 | 16.3 | 21.5 | 120 | 72 | 48
| 2020-07-02 | (木) | 雨後晴 | 南西 | 3 | 37.6 | 24 | 23 | 7:30 | 35.9 | 40.6 | 7.86 |  | 21.8 | 71 | 20.9 | 19.3 | 85 | 56 | 29
| 2020-07-03 | (金) | 曇後雨 | 北東 | 1 | 2.7 | 25 | 25 | 7:30 | 30.7 | 34 | 7.88 |  | 17.5 | 72 | 17 | 18 | 80 | 50 | 30
| 2020-07-04 | (土) | 雨後曇 | 南 | 1 | 41.6 | 24 | 23 | 7:30 | 27.3 | 33.9 | 7.96 |  | 21 | 64 | 16 | 19.3 | 82 | 55 | 27
| 2020-07-05 | (日) | 曇後雨 | 西 | 5 | 3.8 | 29 | 23.5 | 7:30 | 27.7 | 34.9 | 7.51 |  | 16.3 | 52 | 11.4 | 15.8 | 80 | 41 | 39
| 2020-07-06 | (月) | 雨一時曇 | 南西 | 4 | 34.5 | 25 | 23 | 7:00 | 24.5 | 31.8 | 7.72 |  | 18.5 | 60 | 19.2 | 17.1 | 73 | 52 | 21
| 2020-07-07 | (火) | 曇一時雨 | 西北西 | 2 | 0.3 | 27 | 25 | 7:30 | 29.7 | 38.8 | 7.54 |  | 17.9 | 56 | 18.5 | 15.2 | 70 | 46 | 24
| 2020-07-08 | (水) | 曇時々雨 | 南西 | 3 | 0.1 | 28 | 26 | 7:20 | 22.9 | 33.8 | 7.72 |  | 21.9 | 72 | 24.1 | 14.5 | 88 | 58 | 30
| 2020-07-09 | (木) | 雨 | 西 | 1 | 13.9 | 25 | 24 | 7:30 | 26.5 | 33.4 | 7.8 |  | 21.1 | 68 | 19.9 | 16.9 | 84 | 58 | 26 | [8 empty] | 0 | 18 | 14 | 6.2 | 2.8 | 7.6 | 1.7 | 0.11
| 2020-07-10 | (金) | 曇一時雨 | 南西 | 1 | 0.1 | 25 | 24 | 7:30 | 23.1 | 31.6 | 7.74 |  | 20.2 | 73 | 22.7 | 15.5 | 90 | 62 | 28
| 2020-07-11 | (土) | 曇一時雨 | 南西 | 5 | 1.1 | 28 | 25 | 7:30 | 24.6 | 32.8 | 7.83 |  | 24.6 | 78 | 22 | 15.2 | 94 | 66 | 28
| 2020-07-12 | (日) | 雨後晴 | 西 | 3 | 1.3 | 26 | 24.5 | 7:30 | 21 | 30.5 | 7.84 |  | 25.3 | 82 | 20.6 | 15.5 | 102 | 68 | 34
| 2020-07-13 | (月) | 雨 | 東 | 2 | 6.5 | 18 | 22.5 | 7:10 | 33.5 | 42.5 | 8.05 |  | 21.8 | 74 | 18.5 | 20.5 | 98 | 68 | 30
| 2020-07-14 | (火) | 曇時々雨 | 東南東 | 3 | 6.8 | 22 | 24 | 7:20 | 29.6 | 38.6 | 8.17 |  | 23.8 | 78 | 19.5 | 18.3 | 97 | 67 | 30
| 2020-07-15 | (水) | 曇一時雨 | 北東 | 2 | 3.3 | 20 | 22.5 | 7:00 | 28.7 | 40.9 | 8.06 |  | 22 | 84 | 22.7 | 19 | 102 | 71 | 31
| 2020-07-16 | (木) | 雨後曇 | 北 | 1 | 0.3 | 18 | 22 | 7:20 | 26.2 | 37.4 | 7.97 |  | 27.8 | 74 | 24.9 | 21.5 | 110 | 76 | 34
| 2020-07-17 | (金) | 雨 | 東 | 2 | 16.4 | 18 | 20.5 | 7:20 | 31.1 | 35.6 | 8.56 |  | 26.5 | 80 | 21.3 | 21 | 102 | 70 | 32
| 2020-07-18 | (土) | 雨 | 北東 | 2 | 43.2 | 19 | 21 | 7:20 | 38.2 | 40.3 | 8.09 |  | 25.4 | 80 | 22 | 20.9 | 102 | 70 | 32
| 2020-07-19 | (日) | 雨後晴 | 東北東 | 0 | 0.2 | 22 | 22 | 7:20 | 25.6 | 31.5 | 8.07 |  | 24.2 | 74 | 19.2 | 16.1 | 96 | 64 | 32
| 2020-07-20 | (月) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 26 | 24 | 7:30 | 21 | 26.1 | 8.45 |  | 23.8 | 78 | 19.9 | 15 | 100 | 68 | 32
| 2020-07-21 | (火) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 2.9 | 23 | 22 | 7:30 | 26.6 | 30.8 | 8.52 |  | 24.5 | 82 | 18.5 | 16.9 | 98 | 64 | 34
| 2020-07-22 | (水) | 曇後雨 | 南 | 1 | 28.2 | 25 | 25 | 7:20 | 28.5 | 32.8 | 8.55 |  | 24.1 | 80 | 19.9 | 21.5 | 100 | 61 | 39
| 2020-07-23 | (木) | 雨 | 東 | 1 | 21.1 | 24 | 24.5 | 7:40 | 24.8 | 30.5 | 8.52 |  | 26 | 82 | 19.5 | 18.6 | 102 | 67 | 35
| 2020-07-24 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 25 | 24 | 7:30 | 25.1 | 31.1 | 8.03 |  | 22.6 | 80 | 26.3 | 25.3 | 102 | 74 | 28
| 2020-07-25 | (土) | 雨一時曇 | 南 | 2 | 32 | 25 | 24 | 7:30 | 23.3 | 28.9 | 7.85 |  | 23.5 | 82 | 18.5 | 19.6 | 100 | 67 | 33
| 2020-07-26 | (日) | 雨一時晴 | 西 | 1 | 20.7 | 24 | 23.5 | 7:30 | 25.4 | 32.7 | 7.62 |  | 26.3 | 82 | 22 | 16.1 | 100 | 70 | 30
| 2020-07-27 | (月) | 晴一時雨 | 西 | 2 | 0.1 | 28 | 25.5 | 7:30 | 24 | 31 | 7.7 |  | 23.3 | 80 | 22 | 22 | 94 | 65 | 29
| 2020-07-28 | (火) | 曇一時雨 | 南西 | 2 | 0.4 | 28 | 26 | 7:20 | 25.8 | 32.5 | 7.76 |  | 23.3 | 76 | 19.2 | 17.1 | 95 | 64 | 31 | 0.98 | 0 | 180 | 149.7 | 34.3 | 1.33 | -0.34 | 7
| 2020-07-29 | (水) | 曇 | 東 | 5 | 0 | 21 | 24 | 7:40 | 31.2 | 38.2 | 7.93 |  | 24.5 | 79 | 22.4 | 21.8 | 101 | 70 | 31
| 2020-07-30 | (木) | 曇一時雨 | 北東 | 4 | 2.4 | 20 | 23 | 7:30 | 35.4 | 44.9 | 7.98 |  | 26.6 | 83 | 22.4 | 21.3 | 105 | 69 | 36
| 2020-07-31 | (金) | 晴一時雨 | 東北東 | 1 | 0.4 | 22 | 24 | 7:20 | 32.3 | 38.8 | 8.67 |  | 22.5 | 72 | 22 | 20.5 | 97 | 66 | 31
| 最高 |  |  |  | 5 | 43.2 | 29 | 26 |  | 38.2 | 44.9 | 8.67 |  | 27.8 | 84 | 26.3 | 25.3 | 120 | 76 | 48 | 0.98 | 0 | 180 | 149.7 | 34.3 | 1.33 | -0.34 | 7 | 0 | 18 | 14 | 6.2 | 2.8 | 7.6 | 1.7 | 0.11
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 18 | 20.5 |  | 21 | 26.1 | 7.51 |  | 16.3 | 52 | 11.4 | 14.5 | 70 | 41 | 21 | 0.98 | 0 | 180 | 149.7 | 34.3 | 1.33 | -0.34 | 7 | 0 | 18 | 14 | 6.2 | 2.8 | 7.6 | 1.7 | 0.11
| 平均 | [5 empty] | 23.9032 | 23.7097 |  | 27.7258 | 34.7161 | 7.9987 |  | 22.8968 | 75.0323 | 20.3 | 18.6065 | 95.129 | 63.7097 | 31.4194 |  |  | 180 | 149.7 | 34.3 | 1.33 | -0.34 | 7 | 0 | 18 | 14 | 6.2 | 2.8 | 7.6 | 1.7
| 合計 |  |  |  |  | 326.7
8月 | 2020-08-01 | (土) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 24 | 25 | 7:10 | 30.6 | 39.1 | 8.94 |  | 25.6 | 84 | 20.6 | 22.4 | 101 | 67 | 34
| 2020-08-02 | (日) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 25 | 26 | 7:30 | 25.4 | 34.5 | 9.06 |  | 26.7 | 82 | 21.3 | 21.2 | 104 | 69 | 35
| 2020-08-03 | (月) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 27 | 27 | 7:10 | 29.8 | 38.6 | 9 |  | 23 | 74 | 22.7 | 22.8 | 98 | 55 | 43
| 2020-08-04 | (火) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 27 | 29 | 7:20 | 25.9 | 35.3 | 8.57 |  | 24.8 | 79 | 23.4 | 23.5 | 98 | 62 | 36
| 2020-08-05 | (水) | 晴 | 南南東 | 1 | 0 | 27 | 29 | 7:20 | 27.4 | 41.8 | 8.67 |  | 26.9 | 84 | 25.6 | 23.4 | 106 | 68 | 38
| 2020-08-06 | (木) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 30 | 29 | 7:30 | 32.5 | 37.5 | 8.67 |  | 28.3 | 80 | 25.6 | 22.4 | 108 | 68 | 40 | [8 empty] | 0 | 25 | 12 | 9.5 | 4.3 | 9.6 | 1.9 | 0.14
| 2020-08-07 | (金) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 29 | 28.5 | 7:30 | 31.7 | 38.7 | 8.28 |  | 27 | 84 | 27.7 | 22 | 108 | 66 | 42
| 2020-08-08 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 25 | 27.5 | 7:20 | 35.5 | 43.6 | 8.57 |  | 27.9 | 83 | 23.8 | 22.8 | 107 | 69 | 38
| 2020-08-09 | (日) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 26 | 26.5 | 7:20 | 40.6 | 46.1 | 8.93 |  | 27.3 | 80 | 25.6 | 24.9 | 106 | 68 | 38
| 2020-08-10 | (月) | 晴 | 南南東 | 0 | 0 | 30 | 26 | 7:40 | 29 | 36.5 | 9.08 |  | 25.1 | 80 | 24.9 | 23.4 | 100 | 66 | 34
| 2020-08-11 | (火) | 晴 | 西 | 5 | 0 | 31 | 29.5 | 7:20 | 31.8 | 38.3 | 8.55 |  | 24.6 | 80 | 26.3 | 25 | 94 | 56 | 38
| 2020-08-12 | (水) | 晴一時雨 | 西南西 | 2 | 6.4 | 32 | 27 | 7:30 | 31.2 | 39.8 | 8.4 |  | 28.8 | 78 | 27 | 22 | 102 | 62 | 40
| 2020-08-13 | (木) | 晴後雨 | 北西 | 1 | 3.2 | 31 | 29.5 | 7:30 | 34.7 | 42.1 | 9 |  | 25.9 | 76 | 27 | 27.8 | 94 | 58 | 36
| 2020-08-14 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 27 | 28.5 | 7:10 | 38.2 | 46.2 | 8.53 |  | 28 | 64 | 27 | 25.3 | 92 | 59 | 33
| 2020-08-15 | (土) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 31 | 30 | 7:20 | 36.4 | 43.4 | 8.84 |  | 27.8 | 74 | 28.4 | 26.7 | 100 | 60 | 40
| 2020-08-16 | (日) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 30 | 28 | 7:50 | 31.5 | 38.3 | 8.7 |  | 28.3 | 76 | 30.2 | 25.3 | 98 | 56 | 42
| 2020-08-17 | (月) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 31 | 29.5 | 7:30 | 39.6 | 47.2 | 8.71 |  | 28.4 | 80 | 29.8 | 25.8 | 98 | 57 | 41
| 2020-08-18 | (火) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 30 | 29 | 7:20 | 34.5 | 45.2 | 8.24 |  | 30.1 | 87 | 32 | 24.3 | 106 | 66 | 40
| 2020-08-19 | (水) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 29 | 30 | 7:30 | 41.5 | 52 | 8.67 |  | 28.7 | 82 | 30.5 | 26.2 | 104 | 62 | 42
| 2020-08-20 | (木) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 30 | 30 | 7:10 | 59 | 44.4 | 8.63 |  | 25.8 | 76 | 30.5 | 28.8 | 98 | 60 | 38
| 2020-08-21 | (金) | 晴 | 南南東 | 2 | 0 | 30 | 28.5 | 7:10 | 32.6 | 43.1 | 7.9 |  | 28.9 | 90 | 30.2 | 23.1 | 110 | 70 | 40
| 2020-08-22 | (土) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 27 | 27 | 7:20 | 33.4 | 43.8 | 8 |  | 31.1 | 88 | 29.1 | 26.2 | 110 | 66 | 44
| 2020-08-23 | (日) | 曇一時雨 | 北東 | 0 | 27.9 | 24 | 29 | 7:00 | 39.9 | 52.2 | 8.65 |  | 29.3 | 78 | 29.1 | 26.2 | 98 | 58 | 40
| 2020-08-24 | (月) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 28 | 28 | 7:30 | 34.7 | 50.4 | 8.29 |  | 26.8 | 54 | 31.2 | 24.6 | 102 | 62 | 40
| 2020-08-25 | (火) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 26 | 27 | 7:00 | 37.6 | 48.4 | 8.05 |  | 31 | 84 | 29.8 | 25.6 | 96 | 70 | 26
| 2020-08-26 | (水) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 29 | 28.5 | 7:30 | 43.8 | 69.1 | 9.05 |  | 28.6 | 78 | 32.7 | 29.2 | 100 | 60 | 40 | 1.02 | 0 | 260 | 194.5 | 63.5 | 1.45 | 0.99 | 11.4
| 2020-08-27 | (木) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 30 | 29 | 7:30 | 34.5 | 43.8 | 9.02 |  | 24.7 | 70 | 31.2 | 30.7 | 98 | 58 | 40
| 2020-08-28 | (金) | 晴 | 東 | 0 | 0 | 30 | 29.5 | 7:30 | 38.4 | 46.8 | 8.5 |  | 29.5 | 90 | 32 | 25.3 | 106 | 67 | 39
| 2020-08-29 | (土) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 32 | 30 | 7:40 | 38.9 | 50.2 | 8.66 |  | 31.3 | 88 | 36.2 | 26.2 | 104 | 64 | 40
| 2020-08-30 | (日) | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 30 | 27 | 7:30 | 34 | 44 | 8.04 |  | 31.7 | 89 | 30.5 | 26.9 | 110 | 64 | 46
| 2020-08-31 | (月) | 曇後晴 | 東 | 5 | 0 | 26 | 27.5 | 7:30 | 46.2 | 61.8 | 8.48 |  | 26.5 | 90 | 29.8 | 29.7 | 108 | 65 | 43
| 最高 |  |  |  | 5 | 27.9 | 32 | 30 |  | 59 | 69.1 | 9.08 |  | 31.7 | 90 | 36.2 | 30.7 | 110 | 70 | 46 | 1.02 | 0 | 260 | 194.5 | 63.5 | 1.45 | 0.99 | 11.4 | 0 | 25 | 12 | 9.5 | 4.3 | 9.6 | 1.9 | 0.14
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 24 | 25 |  | 25.4 | 34.5 | 7.9 |  | 23 | 54 | 20.6 | 21.2 | 92 | 55 | 26 | 1.02 | 0 | 260 | 194.5 | 63.5 | 1.45 | 0.99 | 11.4 | 0 | 25 | 12 | 9.5 | 4.3 | 9.6 | 1.9 | 0.14
| 平均 | [5 empty] | 28.5161 | 28.2419 |  | 35.5097 | 44.5871 | 8.6026 |  | 27.6903 | 80.0645 | 28.1194 | 25.1516 | 102.0645 | 63.1613 | 38.9032 |  |  | 260 | 194.5 | 63.5 | 1.45 | 0.99 | 11.4 | 0 | 25 | 12 | 9.5 | 4.3 | 9.6 | 1.9
| 合計 |  |  |  |  | 37.5
9月 | 2020-09-01 | (火) | 曇一時雨 | 北北東 | 4 | 1.4 | 24 | 25.5 | 7:30 | 47.8 | 67.9 | 8.1 |  | 31 | 84 | 24.9 | 31.3 | 106 | 66 | 40
| 2020-09-02 | (水) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 4.5 | 29 | 27 | 7:30 | 34.8 | 45.4 | 8.18 |  | 26.5 | 70 | 31.2 | 26.9 | 106 | 66 | 40
| 2020-09-03 | (木) | 曇一時雨 | 南 | 4 | 10 | 30 | 28 | 7:20 | 42 | 50.5 | 8.55 |  | 25.2 | 90 | 32.7 | 29.1 | 105 | 64 | 41 | [8 empty] | 0 | 24 | 6.8 | 14 | 4.7 | 7.8 | 2.2 | 0.24
| 2020-09-04 | (金) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 30 | 28 | 7:30 | 44.7 | 57.1 | 8.58 |  | 31.3 | 88 | 34.8 | 30.7 | 109 | 67 | 42
| 2020-09-05 | (土) | 晴一時雨 | 北東 | 3 | 7.5 | 30 | 26 | 7:40 | 43.7 | 57.8 | 8.68 |  | 31 | 90 | 33.7 | 28.4 | 107 | 64 | 43
| 2020-09-06 | (日) | 曇一時雨 | 北東 | 3 | 31 | 27 | 25 | 7:30 | 62.7 | 89.6 | 8.81 |  | 30.1 | 82 | 34.4 | 49.9 | 104 | 64 | 40
| 2020-09-07 | (月) | 晴一時雨 | 南 | 0 | 0.4 | 28 | 26 | 7:40 | 40.6 | 51.6 | 8.68 |  | 28.4 | 84 | 34.1 | 25.9 | 102 | 63 | 39
| 2020-09-08 | (火) | 晴 | 南 | 7 | 0 | 31 | 29.5 | 7:30 | 41.2 | 49.7 | 8.48 |  | 29.5 | 91 | 32.7 | 28.4 | 111 | 67 | 44
| 2020-09-09 | (水) | 晴一時雨 | 南西 | 2 | 27.9 | 27 | 28 | 7:20 | 48.3 | 37.7 | 8.46 |  | 32.3 | 92 | 32 | 28.1 | 114 | 68 | 46
| 2020-09-10 | (木) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 26 | 28 | 7:20 | 43.6 | 55.4 | 8.62 |  | 26.8 | 84 | 29.8 | 29.1 | 106 | 70 | 36
| 2020-09-11 | (金) | 晴一時雨 | 南 | 2 | 0.3 | 30 | 28 | 7:20 | 41.7 | 53.8 | 8.68 |  | 26.3 | 86 | 32.7 | 27.2 | 112 | 71 | 41
| 2020-09-12 | (土) | 曇一時雨 | 北東 | 3 | 12.2 | 23 | 26 | 6:30 | 46.8 | 64 | 8.52 |  | 30.8 | 84 | 32.7 | 30.7 | 104 | 66 | 38
| 2020-09-13 | (日) | 曇一時雨 | 北 | 0 | 0.8 | 21 | 26 | 7:10 | 32.4 | 43.7 | 8.24 |  | 27.7 | 88 | 31.2 | 24 | 105 | 66 | 39
| 2020-09-14 | (月) | 曇一時雨 | 北 | 2 | 1.7 | 22 | 24 | 7:20 | 43.5 | 43.2 | 7.96 |  | 29.4 | 92 | 30.5 | 22.1 | 106 | 64 | 42
| 2020-09-15 | (火) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 23 | 24 | 7:20 | 34.8 | 49.9 | 8.41 |  | 27.8 | 87 | 33.4 | 23.9 | 106 | 68 | 38
| 2020-09-16 | (水) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 21 | 24.5 | 7:20 | 34.5 | 52.5 | 8.54 |  | 28.7 | 86 | 28.4 | 24 | 110 | 71 | 39
| 2020-09-17 | (木) | 曇 | 南東 | 1 | 0 | 23 | 24.5 | 7:10 | 35.5 | 56.9 | 8.77 |  | 29.9 | 84 | 29.1 | 23.4 | 106 | 64 | 42
| 2020-09-18 | (金) | 晴時々曇 | 西南西 | 2 | 0 | 28 | 27 | 7:20 | 34.4 | 58.3 | 8.27 |  | 29.3 | 84 | 28.4 | 26.2 | 106 | 78 | 28
| 2020-09-19 | (土) | 曇 | 東北東 | 1 | 0 | 25 | 24 | 6:50 | 33.2 | 56.3 | 8.1 |  | 30.4 | 88 | 32.3 | 29.7 | 106 | 65 | 41
| 2020-09-20 | (日) | 曇一時雨 | 北西 | 2 | 0.2 | 22 | 23 | 7:10 | 38.5 | 67.4 | 8.04 |  | 27.5 | 94 | 29.8 | 25 | 100 | 64 | 36
| 2020-09-21 | (月) | 雨後晴 | 北北東 | 2 | 1.7 | 20 | 23 | 7:30 | 32.3 | 60 | 7.75 |  | 30.6 | 90 | 31.2 | 27.2 | 108 | 67 | 41
| 2020-09-22 | (火) | 晴後雨 | 東北東 | 5 | 2 | 23 | 23 | 7:30 | 34.9 | 59.2 | 8.11 |  | 28.2 | 84 | 27 | 28.1 | 110 | 72 | 38
| 2020-09-23 | (水) | 雨 | 北 | 2 | 13 | 20 | 22 | 7:10 | 42.9 | 72.3 | 7.98 |  | 31.9 | 85 | 34.1 | 29.1 | 113 | 73 | 40
| 2020-09-24 | (木) | 雨 | 北 | 5 | 28.3 | 19 | 20.5 | 7:10 | 37.9 | 72.2 | 7.85 |  | 32.1 | 82 | 34.1 | 24.5 | 118 | 72 | 46 | 3.1 | 0.52 | 370 | 292.5 | 81.5 | 2.2 | -0.35 | 9
| 2020-09-25 | (金) | 雨 | 北 | 5 | 23 | 20 | 20.5 | 7:20 | 27.9 | 69 | 7.58 |  | 25.5 | 59 | 26.6 | 22.1 | 88 | 57 | 31
| 2020-09-26 | (土) | 曇時々雨 | 北東 | 3 | 4.3 | 19 | 20.5 | 7:30 | 28.6 | 55.1 | 7.84 |  | 29.3 | 76 | 29.8 | 22.4 | 96 | 61 | 35
| 2020-09-27 | (日) | 雨後曇 | 北 | 1 | 0.5 | 22 | 20.5 | 7:20 | 19.3 | 42.1 | 7.81 |  | 30.3 | 78 | 28 | 19.9 | 106 | 70 | 36
| 2020-09-28 | (月) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 20 | 21 | 7:20 | 18.8 | 38.7 | 8.24 |  | 29.9 | 78 | 29.5 | 19.8 | 104 | 64 | 40
| 2020-09-29 | (火) | 晴 | 東北東 | 5 | 0 | 18 | 20.5 | 7:20 | 15 | 35.6 | 7.66 |  | 30.4 | 92 | 28.4 | 17.4 | 112 | 72 | 40
| 2020-09-30 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 16 | 16 | 7:20 | 27.5 | 51.8 | 8.08 |  | 30.8 | 84 | 29.8 | 23.4 | 112 | 76 | 36
| 最高 |  |  |  | 7 | 31 | 31 | 29.5 |  | 62.7 | 89.6 | 8.81 |  | 32.3 | 94 | 34.8 | 49.9 | 118 | 78 | 46 | 3.1 | 0.52 | 370 | 292.5 | 81.5 | 2.2 | -0.35 | 9 | 0 | 24 | 6.8 | 14 | 4.7 | 7.8 | 2.2 | 0.24
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 16 | 16 |  | 15 | 35.6 | 7.58 |  | 25.2 | 59 | 24.9 | 17.4 | 88 | 57 | 28 | 3.1 | 0.52 | 370 | 292.5 | 81.5 | 2.2 | -0.35 | 9 | 0 | 24 | 6.8 | 14 | 4.7 | 7.8 | 2.2 | 0.24
| 平均 | [5 empty] | 23.9 | 24.3167 |  | 36.9933 | 55.49 | 8.2523 |  | 29.2967 | 84.5333 | 30.91 | 26.5967 | 106.6 | 67.3333 | 39.2667 |  |  | 370 | 292.5 | 81.5 | 2.2 | -0.35 | 9 | 0 | 24 | 6.8 | 14 | 4.7 | 7.8 | 2.2
| 合計 |  |  |  |  | 170.7
10月 | 2020-10-01 | (木) | 曇一時雨 | 北 | 2 | 3.2 | 17 | 20 | 7:10 | 28.6 | 51 | 8.62 |  | 28.9 | 84 | 30.2 | 23.7 | 110 | 73 | 37
| 2020-10-02 | (金) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 17 | 20.5 | 7:20 | 35.3 | 38.1 | 8.39 |  | 32.7 | 88 | 29.8 | 18.6 | 120 | 72 | 48
| 2020-10-03 | (土) | 晴 | 東北東 | 0 | 0 | 16 | 20 | 7:00 | 35.3 | 36.3 | 9.1 |  | 30.9 | 84 | 32.7 | 25.9 | 113 | 70 | 43
| 2020-10-04 | (日) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 0.2 | 19 | 23 | 7:10 | 35.9 | 37.6 | 8.74 |  | 31 | 88 | 34.1 | 25.3 | 108 | 74 | 34
| 2020-10-05 | (月) | 曇 | 南 | 0 | 0 | 21 | 23 | 7:30 | 37.2 | 40.6 | 8.71 |  | 30.2 | 78 | 31.2 | 24.3 | 110 | 70 | 40
| 2020-10-06 | (火) | 晴後曇 | 北北西 | 1 | 0 | 17 | 21 | 7:20 | 38.6 | 42.4 | 8.62 |  | 32.7 | 81 | 32 | 23.4 | 110 | 68 | 42
| 2020-10-07 | (水) | 晴後雨 | 北東 | 2 | 2 | 19 | 21 | 7:20 | 40.9 | 47.2 | 8.71 |  | 30.2 | 76 | 30.5 | 26.2 | 110 | 70 | 40
| 2020-10-08 | (木) | 雨 | 北西 | 3 | 35.6 | 15 | 17 | 7:30 | 43 | 46.2 | 8.5 |  | 33.1 | 89 | 32 | 25 | 119 | 78 | 41
| 2020-10-09 | (金) | 雨 | 北東 | 3 | 29.3 | 15 | 17 | 6:30 | 25.4 | 29 | 7.74 |  | 25.4 | 68 | 25.6 | 15.5 | 100 | 60 | 40
| 2020-10-10 | (土) | 雨 | 北北西 | 1 | 59.5 | 16 | 18 | 7:40 | 40.9 | 37.7 | 7.61 |  | 23.5 | 60 | 22.7 | 16.4 | 84 | 57 | 27
| 2020-10-11 | (日) | 雨後曇 | 北 | 3 | 0.5 | 18 | 19 | 7:40 | 23.4 | 31.2 | 7.68 |  | 20.2 | 55 | 17.8 | 13.9 | 74 | 48 | 26
| 2020-10-12 | (月) | 曇一時雨 | 北北東 | 4 | 0.7 | 20 | 20 | 7:20 | 28.2 | 38.5 | 7.55 |  | 18.7 | 52 | 20.6 | 16.7 | 70 | 46 | 24
| 2020-10-13 | (火) | 曇 | 東 | 1 | 0 | 20 | 20 | 7:20 | 18 | 28.9 | 7.43 |  | 26 | 72 | 21.3 | 14.9 | 98 | 64 | 34
| 2020-10-14 | (水) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 18 | 20.5 | 7:30 | 30.7 | 38.9 | 7.69 |  | 22.5 | 64 | 19.9 | 16.4 | 84 | 56 | 28
| 2020-10-15 | (木) | 雨 | 北 | 2 | 7.6 | 17 | 19 | 7:10 | 24.1 | 33.8 | 7.61 |  | 29.4 | 86 | 21.1 | 16.3 | 106 | 72 | 34 | [8 empty] | 0 | 28 | 20 | 7.4 | 2.2 | 7.4 | 2.5 | 0.11
| 2020-10-16 | (金) | 曇 | 北東 | 3 | 0 | 14 | 17.5 | 7:30 | 35.5 | 43.9 | 7.83 |  | 30.4 | 78 | 29.1 | 19.8 | 110 | 72 | 38
| 2020-10-17 | (土) | 雨 | 北 | 5 | 25.1 | 12 | 17 | 7:20 | 27.4 | 34.1 | 7.82 |  | 33.5 | 74 | 27 | 16.1 | 118 | 78 | 40
| 2020-10-18 | (日) | 雨後晴 | 北西北 | 2 | 2 | 14 | 16.5 | 7:40 | 27.2 | 31.5 | 7.99 |  | 30 | 79 | 26.3 | 14.1 | 107 | 72 | 35
| 2020-10-19 | (月) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 13.2 | 10 | 15 | 7:20 | 18.4 | 26.2 | 7.72 |  | 28.1 | 79 | 23.4 | 12.6 | 115 | 71 | 44
| 2020-10-20 | (火) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 11 | 16 | 5:20 | 19.2 | 24.4 | 7.94 |  | 28.2 | 76 | 20.6 | 14.2 | 104 | 68 | 36
| 2020-10-21 | (水) | 晴後雨 | 北東 | 3 | 0.2 | 12 | 16 | 7:10 | 25.6 | 28.9 | 8.06 |  | 28.3 | 82 | 20.6 | 14.9 | 112 | 74 | 38
| 2020-10-22 | (木) | 曇後雨 | 北 | 1 | 0.1 | 13 | 16.5 | 7:10 | 24.1 | 28.5 | 8.27 |  | 29.9 | 84 | 21.3 | 17.2 | 112 | 72 | 40
| 2020-10-23 | (金) | 雨 | 北西 | 0 | 4 | 16 | 18 | 7:20 | 19 | 23.8 | 8.71 |  | 30.9 | 74 | 22 | 15.5 | 120 | 80 | 40
| 2020-10-24 | (土) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 13 | 20 | 6:50 | 19.8 | 25.9 | 8.47 |  | 31.3 | 84 | 22.7 | 17.4 | 115 | 84 | 31
| 2020-10-25 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 11 | 15.5 | 7:20 | 19.1 | 28.1 | 8.14 |  | 33.9 | 91 | 28.8 | 13.4 | 125 | 84 | 41
| 2020-10-26 | (月) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 8 | 15.5 | 7:20 | 23.6 | 27.8 | 9 |  | 32.5 | 87 | 26.3 | 20.9 | 122 | 80 | 42
| 2020-10-27 | (火) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 15 | 16.5 | 7:20 | 17.1 | 24.5 | 8.54 |  | 36.2 | 96 | 28 | 15.2 | 134 | 87 | 47
| 2020-10-28 | (水) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 11 | 17 | 7:20 | 17.9 | 22.6 | 8.48 |  | 35.9 | 100 | 30.2 | 14.9 | 141 | 86 | 55
| 2020-10-29 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 14 | 17.5 | 7:30 | 19.9 | 24.2 | 9.13 |  | 29.7 | 82 | 28.8 | 18.6 | 114 | 72 | 42 | 0.31 | 0 | 250 | 222.7 | 25.3 | 1.27 | 0.84 | 8.6
| 2020-10-30 | (金) | 曇 | 北西 | 3 | 0 | 13 | 17.5 | 7:30 | 20.9 | 26.6 | 9.18 |  | 27.3 | 78 | 25.6 | 20.2 | 110 | 76 | 34
| 2020-10-31 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 10 | 16 | 7:30 | 16.9 | 23.1 | 8.69 |  | 34.1 | 94 | 29.1 | 12.3 | 120 | 82 | 38
| 最高 |  |  |  | 5 | 59.5 | 21 | 23 |  | 43 | 51 | 9.18 |  | 36.2 | 100 | 34.1 | 26.2 | 141 | 87 | 55 | 0.31 | 0 | 250 | 222.7 | 25.3 | 1.27 | 0.84 | 8.6 | 0 | 28 | 20 | 7.4 | 2.2 | 7.4 | 2.5 | 0.11
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 8 | 15 |  | 16.9 | 22.6 | 7.43 |  | 18.7 | 52 | 17.8 | 12.3 | 70 | 46 | 24 | 0.31 | 0 | 250 | 222.7 | 25.3 | 1.27 | 0.84 | 8.6 | 0 | 28 | 20 | 7.4 | 2.2 | 7.4 | 2.5 | 0.11
| 平均 | [5 empty] | 14.9032 | 18.2903 |  | 27.0032 | 32.9516 | 8.2797 |  | 29.5355 | 79.4516 | 26.171 | 18.0581 | 109.5161 | 71.4839 | 38.0323 |  |  | 250 | 222.7 | 25.3 | 1.27 | 0.84 | 8.6 | 0 | 28 | 20 | 7.4 | 2.2 | 7.4 | 2.5
| 合計 |  |  |  |  | 183.2
11月 | 2020-11-01 | (日) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 10 | 15.5 | 7:40 | 21.5 | 28.6 | 9.03 |  | 31.4 | 90 | 28.4 | 17.7 | 114 | 78 | 36
| 2020-11-02 | (月) | 曇時々雨 | 北西 | 1 | 5.3 | 11 | 15.5 | 7:30 | 20.1 | 28 | 9.11 |  | 31 | 86 | 28 | 19.3 | 122 | 74 | 48
| 2020-11-03 | (火) | 雨後曇 | 北 | 1 | 6.6 | 15 | 17.5 | 7:30 | 19.8 | 29.4 | 9.12 |  | 32.4 | 69 | 27 | 19 | 118 | 78 | 40
| 2020-11-04 | (水) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 12 | 15 | 7:20 | 24.8 | 35.2 | 9.04 |  | 31.9 | 89 | 28.4 | 19.9 | 120 | 78 | 42
| 2020-11-05 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 10 | 15.5 | 7:30 | 23.9 | 28.8 | 8.73 |  | 35 | 88 | 34.8 | 19 | 122 | 76 | 46
| 2020-11-06 | (金) | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 10 | 16.5 | 7:40 | 18.9 | 24.1 | 8.8 |  | 33.7 | 87 | 30.9 | 16.4 | 120 | 78 | 42
| 2020-11-07 | (土) | 晴一時雨 | 北 | 0 | 1.3 | 12 | 15.5 | 7:50 | 25.2 | 27.9 | 9.21 |  | 32.8 | 89 | 32 | 20.9 | 119 | 74 | 45
| 2020-11-08 | (日) | 曇一時雨 | 北 | 0 | 0.2 | 17 | 16 | 7:20 | 25 | 30 | 9.12 |  | 32.9 | 84 | 27 | 20.2 | 116 | 70 | 46
| 2020-11-09 | (月) | 雨後曇 | 北 | 1 | 1.6 | 12 | 15.5 | 7:10 | 24.8 | 30.8 | 9.12 |  | 33 | 90 | 30.2 | 18 | 123 | 78 | 45
| 2020-11-10 | (火) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 5 | 13 | 7:10 | 22.8 | 30.1 | 9.07 |  | 30.1 | 90 | 30.5 | 18 | 124 | 78 | 46
| 2020-11-11 | (水) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 4 | 13.5 | 7:10 | 18.1 | 24.9 | 8.41 |  | 34.8 | 99 | 33 | 13 | 131 | 84 | 47
| 2020-11-12 | (木) | 曇 | 北北西 | 2 | 0 | 5 | 12 | 7:00 | 15.6 | 23.8 | 8.22 |  | 33.4 | 92 | 32.7 | 11.1 | 128 | 78 | 50 | [8 empty] | 0 | 27 | 22 | 6.5 | 4.7 | 10 | 3.6 | 0.11
| 2020-11-13 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 8 | 13 | 7:20 | 15.3 | 23.1 | 8.36 |  | 36.5 | 96 | 27.7 | 12.6 | 116 | 76 | 40
| 2020-11-14 | (土) | 晴 | 南 | 0 | 0 | 12 | 14 | 7:20 | 19.3 | 26.3 | 8.92 |  | 32.7 | 94 | 29.8 | 17.8 | 130 | 80 | 50
| 2020-11-15 | (日) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 5 | 13.5 | 7:30 | 21.6 | 26.2 | 9.2 |  | 35.2 | 95 | 32.7 | 18.6 | 126 | 76 | 50
| 2020-11-16 | (月) | 曇後晴 | 北西 | 1 | 0 | 10 | 14.5 | 7:30 | 20.5 | 24.6 | 9.04 |  | 35.7 | 90 | 32 | 17.5 | 126 | 78 | 48
| 2020-11-17 | (火) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 7 | 13.5 | 7:30 | 22.5 | 27.9 | 9.01 |  | 35.2 | 94 | 34.4 | 17.4 | 133 | 82 | 51
| 2020-11-18 | (水) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 8 | 14.5 | 7:20 | 21.8 | 27 | 8.96 |  | 34.8 | 94 | 33.4 | 17.1 | 136 | 78 | 58
| 2020-11-19 | (木) | 晴 | 東 | 0 | 0 | 12 | 15.5 | 7:20 | 22.7 | 28.4 | 8.94 |  | 34.2 | 94 | 32.7 | 14.9 | 126 | 78 | 48
| 2020-11-20 | (金) | 曇 | 南南西 | 3 | 0 | 22 | 18.5 | 7:20 | 24.1 | 30.5 | 8.6 |  | 34.3 | 98 | 32.6 | 15.8 | 124 | 78 | 46
| 2020-11-21 | (土) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 15 | 18.5 | 7:40 | 23.4 | 29 | 8.67 |  | 36.6 | 93 | 36.6 | 21.1 | 127 | 77 | 50
| 2020-11-22 | (日) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 9 | 16 | 7:30 | 32.3 | 36.1 | 8.37 |  | 35.4 | 95 | 32.7 | 20.5 | 128 | 83 | 45
| 2020-11-23 | (月) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 15 | 18 | 7:50 | 28.5 | 31.7 | 9.01 |  | 37.1 | 95 | 29.1 | 19.9 | 129 | 82 | 47
| 2020-11-24 | (火) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 10 | 15 | 7:20 | 27.63 | 31.3 | 9.13 |  | 37.1 | 96 | 35.5 | 17.7 | 130 | 79 | 51
| 2020-11-25 | (水) | 雨 | 北 | 3 | 1.9 | 9 | 14 | 7:40 | 20.8 | 26.2 | 8.59 |  | 37.3 | 95 | 35.9 | 14.2 | 128 | 81 | 47
| 2020-11-26 | (木) | 晴 | 西 | 0 | 0 | 9 | 15 | 7:20 | 24 | 30.2 | 8.74 |  | 36.3 | 96 | 34.4 | 17.5 | 129 | 83 | 46
| 2020-11-27 | (金) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 11 | 14 | 7:20 | 31.4 | 41.4 | 8.82 |  | 36.4 | 96 | 32.7 | 20.9 | 126 | 78 | 48 | 0.87 | 0 | 280 | 243 | 37 | 1.18 | 0.62 | 12.5
| 2020-11-28 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 7 | 12 | 7:10 | 23.2 | 27.5 | 9.01 |  | 35.8 | 96 | 34.8 | 17.7 | 132 | 84 | 48
| 2020-11-29 | (日) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7:10 | 22.7 | 29.4 | 8.42 |  | 37 | 94 | 36.2 | 16.1 | 132 | 84 | 48
| 2020-11-30 | (月) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 3 | 11 | 7:10 | 19.2 | 28 | 8.74 |  | 37.4 | 98 | 32.7 | 16.7 | 130 | 82 | 48
| 最高 |  |  |  | 4 | 6.6 | 22 | 18.5 |  | 32.3 | 41.4 | 9.21 |  | 37.4 | 99 | 36.6 | 21.1 | 136 | 84 | 58 | 0.87 | 0 | 280 | 243 | 37 | 1.18 | 0.62 | 12.5 | 0 | 27 | 22 | 6.5 | 4.7 | 10 | 3.6 | 0.11
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 3 | 11 |  | 15.3 | 23.1 | 8.22 |  | 30.1 | 69 | 27 | 11.1 | 114 | 70 | 36 | 0.87 | 0 | 280 | 243 | 37 | 1.18 | 0.62 | 12.5 | 0 | 27 | 22 | 6.5 | 4.7 | 10 | 3.6 | 0.11
| 平均 | [5 empty] | 9.9667 | 14.75 |  | 22.7143 | 28.88 | 8.8503 |  | 34.58 | 92.0667 | 31.96 | 17.55 | 125.5 | 78.7667 | 46.7333 |  |  | 280 | 243 | 37 | 1.18 | 0.62 | 12.5 | 0 | 27 | 22 | 6.5 | 4.7 | 10 | 3.6
| 合計 |  |  |  |  | 16.9
12月 | 2020-12-01 | (火) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7:10 | 18.6 | 27.2 | 9.03 |  | 37.6 | 108 | 36.9 | 18 | 139 | 88 | 51
| 2020-12-02 | (水) | 雨 | 北 | 3 | 5.2 | 6 | 11 | 7:10 | 16.7 | 24 | 8.92 |  | 38.9 | 106 | 34.1 | 18 | 138 | 88 | 50
| 2020-12-03 | (木) | 曇 | 北西 | 3 | 0 | 7 | 10 | 7:10 | 16.7 | 20.8 | 8.79 |  | 36 | 100 | 35.5 | 16.6 | 130 | 80 | 50
| 2020-12-04 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7:20 | 14 | 20.9 | 8.34 |  | 38.1 | 85 | 37.6 | 13 | 128 | 84 | 44
| 2020-12-05 | (土) | 雨 | 北 | 1 | 3.3 | 5 | 10 | 7:30 | 14.1 | 20.7 | 8.83 |  | 38.2 | 98 | 34.1 | 14.9 | 130 | 80 | 50
| 2020-12-06 | (日) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 4 | 10.5 | 7:20 | 12 | 18.1 | 8.35 |  | 37.1 | 96 | 28.4 | 12.6 | 136 | 85 | 51
| 2020-12-07 | (月) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7:30 | 14.7 | 19.7 | 8.97 |  | 36.6 | 101 | 35.5 | 16.1 | 140 | 83 | 57
| 2020-12-08 | (火) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7:30 | 11.6 | 17.8 | 8.83 |  | 38.1 | 106 | 36.2 | 14.5 | 144 | 89 | 55
| 2020-12-09 | (水) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 7 | 12 | 7:30 | 14.3 | 20.2 | 8.64 |  | 36.4 | 108 | 32.7 | 15.2 | 136 | 84 | 52
| 2020-12-10 | (木) | 雨後曇 | 北西 | 4 | 1.2 | 7 | 13 | 7:30 | 13.2 | 20.3 | 8.37 |  | 36.9 | 90 | 42.6 | 13.3 | 138 | 88 | 50 | [8 empty] | 0 | 27 | 24 | 5.9 | 3.4 | 11 | 4 | 0.094
| 2020-12-11 | (金) | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7:30 | 11.2 | 17.4 | 8.47 |  | 35.9 | 98 | 34.8 | 12 | 141 | 88 | 53
| 2020-12-12 | (土) | 曇 | 南 | 2 | 0 | 7 | 11 | 7:10 | 11.2 | 18.8 | 8.65 |  | 36.9 | 100 | 35.5 | 14.2 | 136 | 76 | 60
| 2020-12-13 | (日) | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7:30 | 8.5 | 21.6 | 8.65 |  | 40.6 | 108 | 36.2 | 14.5 | 141 | 89 | 52
| 2020-12-14 | (月) | 晴一時雨 | 北西 | 2 | 0.1 | 5 | 11 | 7:40 | 14.2 | 21.7 | 8.75 |  | 40.1 | 109 | 38.3 | 15.8 | 142 | 91 | 51
| 2020-12-15 | (火) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 7:20 | 11.6 | 20.7 | 8.55 |  | 41.2 | 112 | 32.7 | 14.4 | 144 | 94 | 50
| 2020-12-16 | (水) | 晴 | 南南東 | 1 | 0 | -3 | 7 | 7:20 | 13.1 | 19.4 | 8.76 |  | 36.4 | 112 | 37.3 | 14.2 | 147 | 94 | 53
| 2020-12-17 | (木) | 晴 | 西 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7:30 | 11.6 | 18.2 | 8.65 |  | 39.6 | 108 | 34.8 | 12.6 | 141 | 90 | 51
| 2020-12-18 | (金) | 晴 | 東南東 | 0 | 0 | -5 | 6 | 7:20 | 9.3 | 16.4 | 8.81 |  | 40.1 | 112 | 37.6 | 13.3 | 146 | 96 | 50
| 2020-12-19 | (土) | 曇 | 東北東 | 1 | 0 | 4 | 6.5 | 7:20 | 9.8 | 16.4 | 9.11 |  | 39.2 | 114 | 35.5 | 14.9 | 146 | 95 | 51
| 2020-12-20 | (日) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7:20 | 9 | 13.9 | 8.37 |  | 38 | 105 | 36.6 | 12.6 | 145 | 96 | 49
| 2020-12-21 | (月) | 晴 | 西 | 0 | 0 | -2 | 4.5 | 7:20 | 11 | 17 | 9.08 |  | 39.8 | 112 | 33.4 | 12.8 | 144 | 92 | 52
| 2020-12-22 | (火) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | -4 | 4 | 7:10 | 9.2 | 14.4 | 8.91 |  | 37.7 | 102 | 36.9 | 11.7 | 146 | 92 | 54
| 2020-12-23 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | -4 | 6 | 7:00 | 10.9 | 13.1 | 8.9 |  | 39.7 | 108 | 35.5 | 14.9 | 136 | 86 | 50 | 0.28 | 0 | 270 | 258.3 | 11.7 | 1.07 | 0.59 | 6.8
| 2020-12-24 | (木) | 晴 | 南南東 | 0 | 0 | -1 | 5 | 7:30 | 12.5 | 14.9 | 9.27 |  | 37.2 | 112 | 37.6 | 17.1 | 148 | 94 | 54
| 2020-12-25 | (金) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7:30 | 14.6 | 17.3 | 9.09 |  | 40 | 110 | 38 | 15.5 | 153 | 95 | 58
| 2020-12-26 | (土) | 晴 | 北 | 0 | 0 | -2 | 7.5 | 7:20 | 12.4 | 14.8 | 8.92 |  | 39.5 | 104 | 32.7 | 13.3 | 144 | 86 | 58
| 2020-12-27 | (日) | 晴後曇 | 北 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7:30 | 15.3 | 14.9 | 9.19 |  | 38.8 | 106 | 37.3 | 13.7 | 159 | 95 | 64
| 2020-12-28 | (月) | 曇後晴 | 北西 | 2 | 0 | 5 | 9 | 7:30 | 13.4 | 21.5 | 8.72 |  | 39.1 | 115 | 38.3 | 12.6 | 150 | 96 | 54
| 2020-12-29 | (火) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7:30 | 16.6 | 17.9 | 9.23 |  | 34.8 | 104 | 37.3 | 18.3 | 140 | 86 | 54
| 2020-12-30 | (水) | 雨後曇 | 北西 | 1 | 4.9 | 4 | 9 | 7:30 | 15.2 | 17.9 | 9.26 |  | 37.6 | 108 | 39.1 | 14.2 | 148 | 89 | 59
| 2020-12-31 | (木) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 0 | 5.5 | 7:30 | 18.7 | 21.3 | 8.73 |  | 35.9 | 109 | 37.3 | 17.7 | 144 | 90 | 54
| 最高 |  |  |  | 4 | 5.2 | 7 | 13 |  | 18.7 | 27.2 | 9.27 |  | 41.2 | 115 | 42.6 | 18.3 | 159 | 96 | 64 | 0.28 | 0 | 270 | 258.3 | 11.7 | 1.07 | 0.59 | 6.8 | 0 | 27 | 24 | 5.9 | 3.4 | 11 | 4 | 0.094
| 最低 |  |  |  | 0 |  | -5 | 4 |  | 8.5 | 13.1 | 8.34 |  | 34.8 | 85 | 28.4 | 11.7 | 128 | 76 | 44 | 0.28 | 0 | 270 | 258.3 | 11.7 | 1.07 | 0.59 | 6.8 | 0 | 27 | 24 | 5.9 | 3.4 | 11 | 4 | 0.094
| 平均 | [5 empty] | 2.1613 | 8.5161 |  | 13.071 | 18.6839 | 8.811 |  | 38.129 | 105.3548 | 36.0097 | 14.5968 | 141.9355 | 89 | 52.9355 |  |  | 270 | 258.3 | 11.7 | 1.07 | 0.59 | 6.8 | 0 | 27 | 24 | 5.9 | 3.4 | 11 | 4
| 合計 |  |  |  |  | 14.7
1月 | 2021-01-01 | (金) | 晴 | 南 | 1 | 0 | -6 | 6.5 | 7:30 | 11.6 | 14.2 | 8.87 |  | 36.8 | 100 | 36.9 | 14.9 | 146 | 88 | 58
| 2021-01-02 | (土) | 晴 | 北西北 | 0 | 0 | -2 | 6 | 7:40 | 13.8 | 15.9 | 9.27 |  | 39.8 | 104 | 39.1 | 15.5 | 141 | 90 | 51
| 2021-01-03 | (日) | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7:40 | 17 | 17.6 | 9.1 |  | 39.7 | 107 | 36.6 | 15 | 137 | 86 | 51
| 2021-01-04 | (月) | 晴 | 西南西 | 0 | 0 | -1 | 5 | 7:30 | 18.7 | 14.3 | 8.88 |  | 38.4 | 108 | 33.4 | 13.1 | 139 | 88 | 51
| 2021-01-05 | (火) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7:20 | 14.5 | 15.8 | 9.21 |  | 39.8 | 108 | 34.4 | 15.2 | 141 | 91 | 50
| 2021-01-06 | (水) | 曇 | 北東 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7:30 | 16.1 | 18.5 | 9.18 |  | 40.2 | 110 | 36.9 | 15.6 | 141 | 90 | 51
| 2021-01-07 | (木) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 7:40 | 18.9 | 21.3 | 9.06 |  | 38.6 | 100 | 34.8 | 15.5 | 136 | 88 | 48
| 2021-01-08 | (金) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | -3 | 4 | 6:50 | 41.9 | 36.6 | 8.85 |  | 41.9 | 101 | 40.5 | 21.1 | 144 | 88 | 56
| 2021-01-09 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | -7 | 4 | 7:10 | 40.1 | 34 | 8.67 |  | 37.8 | 110 | 38.3 | 19 | 140 | 88 | 52
| 2021-01-10 | (日) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | -8 | 4.5 | 7:10 | 32.9 | 30.4 | 8.62 |  | 35.7 | 109 | 36.2 | 15.5 | 143 | 90 | 53
| 2021-01-11 | (月) | 曇 | 北 | 2 | 0 | -5 | 4.5 | 7:10 | 26.9 | 26.6 | 8.7 |  | 32.7 | 108 | 36.2 | 17.1 | 142 | 90 | 52
| 2021-01-12 | (火) | 晴時々雨 | 北 | 1 | 1.9 | 2 | 5 | 7:30 | 22.1 | 21.5 | 8.89 |  | 36.2 | 112 | 37.3 | 17.4 | 144 | 94 | 50
| 2021-01-13 | (水) | 晴 | 北北東 | 0 | 0 | -3 | 4.5 | 7:20 | 19.4 | 21.7 | 9.09 |  | 39.2 | 108 | 36.9 | 16.7 | 140 | 86 | 54
| 2021-01-14 | (木) | 晴 | 南東 | 0 | 0 | -1 | 5 | 7:30 | 19 | 21.3 | 9.15 |  | 36.1 | 112 | 35.5 | 16.1 | 140 | 90 | 50 | [8 empty] | 0 | 29 | 24 | 8.2 | 5.6 | 17 | 3.7 | 0.1
| 2021-01-15 | (金) | 雨 | 北北西 | 1 | 1.2 | 4 | 7.5 | 7:20 | 17.7 | 21.1 | 9.14 |  | 39.5 | 106 | 36.2 | 15.8 | 142 | 84 | 58
| 2021-01-16 | (土) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7:30 | 17.1 | 17.9 | 9.08 |  | 35.1 | 104 | 35.5 | 14.7 | 138 | 86 | 52
| 2021-01-17 | (日) | 曇 | 北北東 | 3 | 0 | 3 | 8.5 | 7:30 | 19 | 21.2 | 9.23 |  | 39.7 | 104 | 39.1 | 16.7 | 146 | 92 | 54
| 2021-01-18 | (月) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 7:10 | 17.4 | 21.2 | 8.81 |  | 33.7 | 114 | 41.2 | 14.5 | 152 | 94 | 58
| 2021-01-19 | (火) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 2 | 6.5 | 7:30 | 22.4 | 25.3 | 8.99 |  | 39 | 106 | 38.3 | 16.1 | 138 | 88 | 50
| 2021-01-20 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -2 | 6 | 7:30 | 22.1 | 23.3 | 9.23 |  | 35.2 | 105 | 35.5 | 16.7 | 140 | 80 | 60
| 2021-01-21 | (木) | 晴 | 北 | 0 | 0 | -3 | 5 | 7:30 | 20.8 | 22.3 | 9.43 |  | 35 | 120 | 34.8 | 16.1 | 142 | 84 | 58
| 2021-01-22 | (金) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7:20 | 20.3 | 21.7 | 9.61 |  | 39.4 | 106 | 35.1 | 15.9 | 140 | 89 | 51 | 0.52 | 0 | 330 | 304.8 | 25.2 | 1.24 | 1.32 | 7.7
| 2021-01-23 | (土) | 雨 | 北東 | 5 | 16.5 | 8 | 9 | 7:30 | 27 | 31.5 | 9.53 |  | 37 | 100 | 36.2 | 16.4 | 134 | 83 | 51
| 2021-01-24 | (日) | 雨 | 北 | 5 | 11.5 | 3 | 9 | 7:20 | 31.5 | 40.4 | 8.38 |  | 33.9 | 91 | 32 | 22.8 | 124 | 77 | 47
| 2021-01-25 | (月) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 4 | 8 | 7:30 | 22.5 | 19.2 | 8.69 |  | 34.9 | 92 | 33.4 | 15 | 128 | 79 | 49
| 2021-01-26 | (火) | 晴後雨 | 北西 | 0 | 0.1 | 1 | 7 | 7:30 | 15.7 | 22.1 | 8.54 |  | 32.1 | 92 | 32.7 | 14.9 | 121 | 74 | 47
| 2021-01-27 | (水) | 雨 | 南 | 0 | 0.2 | 6 | 9.5 | 7:10 | 17.8 | 19.9 | 9.16 |  | 34.1 | 90 | 32.7 | 14.9 | 124 | 76 | 48
| 2021-01-28 | (木) | 曇後雨 | 北東 | 3 | 9.2 | 2 | 8 | 7:10 | 18.3 | 20.8 | 9.17 |  | 33.4 | 92 | 35.5 | 18 | 132 | 84 | 48
| 2021-01-29 | (金) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 3 | 7 | 7:10 | 20.9 | 21.1 | 9.03 |  | 32.4 | 94 | 34.1 | 15.8 | 126 | 81 | 45
| 2021-01-30 | (土) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7:10 | 18.3 | 21.4 | 9.23 |  | 36.2 | 92 | 36.2 | 15.5 | 132 | 82 | 50
| 2021-01-31 | (日) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -1 | 8 | 7:30 | 16.1 | 19 | 8.84 |  | 36.9 | 100 | 34 | 16.1 | 126 | 82 | 44
| 最高 |  |  |  | 5 | 16.5 | 8 | 9.5 |  | 41.9 | 40.4 | 9.61 |  | 41.9 | 120 | 41.2 | 22.8 | 152 | 94 | 60 | 0.52 | 0 | 330 | 304.8 | 25.2 | 1.24 | 1.32 | 7.7 | 0 | 29 | 24 | 8.2 | 5.6 | 17 | 3.7 | 0.1
| 最低 |  |  |  | 0 |  | -8 | 4 |  | 11.6 | 14.2 | 8.38 |  | 32.1 | 90 | 32 | 13.1 | 121 | 74 | 44 | 0.52 | 0 | 330 | 304.8 | 25.2 | 1.24 | 1.32 | 7.7 | 0 | 29 | 24 | 8.2 | 5.6 | 17 | 3.7 | 0.1
| 平均 | [5 empty] | 0.22581 | 6.6774 |  | 21.2194 | 22.5516 | 9.0203 |  | 36.7871 | 103.3871 | 35.9839 | 16.2452 | 137.3871 | 85.871 | 51.5161 |  |  | 330 | 304.8 | 25.2 | 1.24 | 1.32 | 7.7 | 0 | 29 | 24 | 8.2 | 5.6 | 17 | 3.7
| 合計 |  |  |  |  | 40.6
2月 | 2021-02-01 | (月) | 曇後晴 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7:40 | 19.3 | 23.2 | 9.34 |  | 33.1 | 90 | 33.4 | 17.9 | 129 | 88 | 41
| 2021-02-02 | (火) | 曇一時雨 | 北北西 | 1 | 14.5 | 4 | 8.5 | 7:30 | 21.9 | 23.1 | 9.32 |  | 33.8 | 88 | 34.1 | 19 | 134 | 78 | 56
| 2021-02-03 | (水) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7:20 | 19.1 | 21.7 | 9.42 |  | 34 | 98 | 36.6 | 19.9 | 130 | 82 | 48
| 2021-02-04 | (木) | 晴 | 南 | 0 | 0 | -3 | 7.5 | 7:30 | 24.8 | 29.1 | 9.07 |  | 29.9 | 78 | 29.8 | 19.7 | 114 | 66 | 48
| 2021-02-05 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 7:30 | 34 | 36.4 | 9.3 |  | 31.3 | 84 | 34.1 | 14.9 | 118 | 74 | 44
| 2021-02-06 | (土) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 7:30 | 25.4 | 29.4 | 9.58 |  | 30.1 | 88 | 35.5 | 21.8 | 120 | 76 | 44
| 2021-02-07 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7:20 | 22.2 | 28.2 | 9.49 |  | 30.3 | 90 | 34.1 | 22.1 | 120 | 74 | 46
| 2021-02-08 | (月) | 曇 | 南東 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7:30 | 20.3 | 26 | 9.57 |  | 31.8 | 82 | 33.8 | 23.1 | 115 | 72 | 43
| 2021-02-09 | (火) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7:30 | 17.3 | 21.8 | 9.39 |  | 36.9 | 76 | 38.3 | 24.3 | 128 | 82 | 46
| 2021-02-10 | (水) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 7:10 | 20.6 | 27 | 9.58 |  | 29.8 | 84 | 34.1 | 22.1 | 120 | 70 | 50 | [8 empty] | 0 | 26 | 20 | 8.7 | 5.8 | 14 | 4 | 0.14
| 2021-02-11 | (木) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 8 | 11 | 7:40 | 20.8 | 29.1 | 9.54 |  | 33.3 | 91 | 32 | 19 | 117 | 71 | 46
| 2021-02-12 | (金) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 7:20 | 20 | 29 | 9.67 |  | 31.4 | 79 | 33.7 | 21.6 | 110 | 70 | 40
| 2021-02-13 | (土) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7:40 | 19 | 25 | 9.71 |  | 32.3 | 78 | 37.3 | 22.3 | 109 | 66 | 43
| 2021-02-14 | (日) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 7:20 | 24.3 | 29.2 | 9.58 |  | 33.4 | 82 | 37.3 | 26.2 | 113 | 66 | 47
| 2021-02-15 | (月) | 雨 | 東 | 1 | 45.2 | 12 | 11.5 | 7:20 | 19.9 | 26.7 | 9.47 |  | 30.1 | 77 | 34.8 | 21.6 | 107 | 62 | 45
| 2021-02-16 | (火) | 晴 | 西 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7:20 | 24.5 | 33.3 | 9 |  | 29.3 | 72 | 29.1 | 19.3 | 112 | 70 | 42
| 2021-02-17 | (水) | 晴 | 西 | 10 | 0 | 8 | 11 | 7:20 | 23.7 | 33.8 | 9.22 |  | 38.9 | 78 | 32 | 22.8 | 114 | 74 | 40
| 2021-02-18 | (木) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 1 | 8.5 | 7:10 | 24.5 | 36.2 | 8.73 |  | 27.3 | 80 | 28.4 | 19.3 | 115 | 75 | 40
| 2021-02-19 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | -3 | 7 | 7:10 | 20.1 | 31.8 | 8.88 |  | 27.4 | 76 | 29.8 | 19.6 | 112 | 72 | 40
| 2021-02-20 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | -1 | 8 | 7:10 | 20.7 | 30.3 | 9.3 |  | 28.2 | 78 | 31.2 | 22.1 | 109 | 71 | 38
| 2021-02-21 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7:00 | 29.2 | 39.5 | 8.92 |  | 28.2 | 68 | 25.6 | 21.8 | 104 | 62 | 42
| 2021-02-22 | (月) | 晴 | 東 | 0 | 0 | 7 | 10.5 | 7:30 | 27.1 | 38.1 | 9.27 |  | 24.6 | 74 | 27.7 | 23.1 | 95 | 65 | 30
| 2021-02-23 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 9 | 13 | 7:30 | 24.3 | 35 | 9.45 |  | 27.2 | 92 | 28 | 21.5 | 107 | 77 | 30
| 2021-02-24 | (水) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 5 | 10.5 | 7:30 | 28.5 | 37.9 | 9.5 |  | 26.3 | 74 | 31.2 | 24 | 104 | 70 | 34 | 0.94 | 0 | 230 | 191.5 | 40.5 | 1.42 | 1.08 | 10.4
| 2021-02-25 | (木) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7:30 | 29.3 | 41.1 | 9.53 |  | 26.8 | 71 | 28.8 | 25.4 | 105 | 68 | 37
| 2021-02-26 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 6 | 11 | 7:20 | 19.9 | 41.2 | 9.44 |  | 25.8 | 76 | 27 | 23.4 | 103 | 66 | 37
| 2021-02-27 | (土) | 晴 | 北西 | 6 | 0 | 3 | 13 | 7:30 | 26.3 | 37.5 | 9.68 |  | 27.6 | 84 | 30.5 | 25.9 | 102 | 66 | 36
| 2021-02-28 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7:30 | 26.6 | 39.2 | 9.23 |  | 26.8 | 81 | 28.04 | 23.4 | 112 | 78 | 34
| 最高 |  |  |  | 10 | 45.2 | 12 | 13 |  | 34 | 41.2 | 9.71 |  | 38.9 | 98 | 38.3 | 26.2 | 134 | 88 | 56 | 0.94 | 0 | 230 | 191.5 | 40.5 | 1.42 | 1.08 | 10.4 | 0 | 26 | 20 | 8.7 | 5.8 | 14 | 4 | 0.14
| 最低 |  |  |  | 0 |  | -3 | 6 |  | 17.3 | 21.7 | 8.73 |  | 24.6 | 68 | 25.6 | 14.9 | 95 | 62 | 30 | 0.94 | 0 | 230 | 191.5 | 40.5 | 1.42 | 1.08 | 10.4 | 0 | 26 | 20 | 8.7 | 5.8 | 14 | 4 | 0.14
| 平均 | [5 empty] | 3.3214 | 9.7679 |  | 23.3429 | 31.4214 | 9.3636 |  | 30.2107 | 81.0357 | 32.0086 | 21.6821 | 113.5 | 71.8214 | 41.6786 |  |  | 230 | 191.5 | 40.5 | 1.42 | 1.08 | 10.4 | 0 | 26 | 20 | 8.7 | 5.8 | 14 | 4
| 合計 |  |  |  |  | 59.7
3月 | 2021-03-01 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 5 | 12 | 7:30 | 25.3 | 34.9 | 9.67 |  | 26 | 76 | 29.8 | 27.8 | 87 | 66 | 21
| 2021-03-02 | (火) | 雨後曇 | 南西 | 3 | 20.8 | 14 | 13 | 7:20 | 27.6 | 40.2 | 9.58 |  | 25.5 | 70 | 29.1 | 27.8 | 99 | 61 | 38
| 2021-03-03 | (水) | 雨後晴 | 北東 | 4 | 0.1 | 5 | 11.5 | 7:20 | 21.6 | 34.6 | 9.23 |  | 25.3 | 76 | 29.8 | 21.2 | 106 | 67 | 39
| 2021-03-04 | (木) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 4 | 11.5 | 7:40 | 18.7 | 30.5 | 8.48 |  | 29.6 | 76 | 29.1 | 15.8 | 99 | 64 | 35 | [8 empty] | 0 | 27 | 20 | 7.5 | 3.9 | 11 | 3.6 | 0.13
| 2021-03-05 | (金) | 曇時々雨 | 北西 | 1 | 1 | 11 | 13.5 | 7:20 | 19.2 | 36.2 | 9.38 |  | 29.5 | 77 | 36.2 | 19.9 | 101 | 66 | 35
| 2021-03-06 | (土) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 0.4 | 11 | 16 | 7:40 | 21.3 | 31.9 | 9.62 |  | 28.2 | 80 | 30.5 | 20.1 | 104 | 66 | 38
| 2021-03-07 | (日) | 曇 | 北東 | 5 | 0 | 6 | 12.5 | 7:20 | 43 | 70.3 | 9.45 |  | 31.3 | 81 | 31.6 | 31.3 | 112 | 69 | 43
| 2021-03-08 | (月) | 雨 | 北 | 2 | 11 | 5 | 9.5 | 7:10 | 24.7 | 39.2 | 9.21 |  | 26.8 | 85 | 30.9 | 22.8 | 109 | 72 | 37
| 2021-03-09 | (火) | 曇 | 北 | 4 | 0 | 5 | 9.5 | 7:20 | 24.8 | 39.5 | 9.02 |  | 27.9 | 80 | 29.8 | 21.6 | 112 | 70 | 42
| 2021-03-10 | (水) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 6 | 11 | 7:10 | 20.3 | 32.4 | 9.16 |  | 29.4 | 91 | 34.1 | 20.2 | 119 | 74 | 45
| 2021-03-11 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7:20 | 22.4 | 35.3 | 9.52 |  | 30.4 | 82 | 32 | 22.8 | 112 | 70 | 42
| 2021-03-12 | (金) | 曇時々雨 | 北北西 | 1 | 0.2 | 7 | 12 | 7:30 | 25.1 | 38 | 9.48 |  | 27 | 86 | 30.2 | 24.3 | 108 | 66 | 42
| 2021-03-13 | (土) | 雨 | 東北東 | 5 | 56.1 | 11 | 14 | 7:20 | 24.1 | 36.8 | 9.35 |  | 29.9 | 80 | 32 | 25.3 | 117 | 70 | 47
| 2021-03-14 | (日) | 晴 | 北西 | 8 | 0 | 13 | 15 | 7:20 | 28.1 | 36 | 8.78 |  | 26.6 | 74 | 24.9 | 18.8 | 97 | 63 | 34
| 2021-03-15 | (月) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 6 | 14 | 7:30 | 28.9 | 32.8 | 8.5 |  | 25.1 | 60 | 24.1 | 19 | 90 | 58 | 32
| 2021-03-16 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 9 | 13.5 | 7:30 | 31.5 | 35.4 | 8.84 |  | 24.3 | 64 | 25.6 | 19.6 | 93 | 63 | 30
| 2021-03-17 | (水) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 12 | 15 | 7:20 | 26.5 | 30.4 | 8.78 |  | 26.4 | 72 | 24.9 | 18.5 | 100 | 69 | 31
| 2021-03-18 | (木) | 晴 | 北北東 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7:10 | 29.3 | 33.6 | 9.23 |  | 25.8 | 69 | 29.8 | 22.1 | 90 | 61 | 29
| 2021-03-19 | (金) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 10 | 14.5 | 7:30 | 22.7 | 26.2 | 8.99 |  | 24.9 | 74 | 24.9 | 22.1 | 102 | 74 | 28
| 2021-03-20 | (土) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 10 | 14.5 | 7:30 | 24.7 | 30.9 | 8.26 |  | 31.3 | 82 | 24.9 | 17.7 | 120 | 79 | 41
| 2021-03-21 | (日) | 雨 | 南 | 2 | 15.2 | 16 | 16.5 | 7:30 | 34.4 | 38.2 | 9.3 |  | 22.9 | 70 | 24.1 | 18.6 | 86 | 64 | 22
| 2021-03-22 | (月) | 晴一時雨 | 北東 | 2 | 3.4 | 12 | 15.5 | 7:10 | 25.1 | 30.3 | 8.97 |  | 24.4 | 74 | 25.6 | 19.3 | 96 | 64 | 32
| 2021-03-23 | (火) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 9 | 15 | 7:30 | 26.1 | 33.1 | 9.05 |  | 26.7 | 76 | 25.6 | 19.8 | 96 | 62 | 34 | 0.53 | 0 | 200 | 174 | 30 | 1.15 | 0.68 | 8.7
| 2021-03-24 | (水) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 10 | 15 | 7:20 | 22.4 | 27.8 | 8.85 |  | 24.3 | 71 | 23.4 | 17.9 | 96 | 65 | 31
| 2021-03-25 | (木) | 曇一時雨 | 北 | 0 | 1.8 | 14 | 17.5 | 7:40 | 22.4 | 28.6 | 9.07 |  | 27 | 71 | 24.5 | 19.9 | 95 | 68 | 27
| 2021-03-26 | (金) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 13 | 17 | 7:20 | 22.9 | 29.8 | 9.09 |  | 28.1 | 83 | 27.7 | 19.1 | 103 | 67 | 36
| 2021-03-27 | (土) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 7 | 15.5 | 7:40 | 26.4 | 31.9 | 9.16 |  | 28.2 | 70 | 27 | 22.4 | 104 | 70 | 34
| 2021-03-28 | (日) | 曇後雨 | 南南東 | 1 | 4.6 | 15 | 16.5 | 7:20 | 23.6 | 28.7 | 8.99 |  | 27.6 | 89 | 28.4 | 21.5 | 119 | 77 | 42
| 2021-03-29 | (月) | 雨後晴 | 北 | 1 | 32 | 15 | 17 | 7:20 | 22 | 29.1 | 8.83 |  | 29.7 | 80 | 27 | 16.7 | 108 | 70 | 38
| 2021-03-30 | (火) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 13 | 17 | 7:20 | 18.3 | 24.4 | 9 |  | 25.5 | 75 | 29.8 | 17.1 | 108 | 76 | 32
| 2021-03-31 | (水) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 15 | 17.5 | 7:10 | 22.1 | 29.4 | 8.61 |  | 26.2 | 74 | 25.6 | 18.6 | 106 | 68 | 38
| 最高 |  |  |  | 8 | 56.1 | 16 | 17.5 |  | 43 | 70.3 | 9.67 |  | 31.3 | 91 | 36.2 | 31.3 | 120 | 79 | 47 | 0.53 | 0 | 200 | 174 | 30 | 1.15 | 0.68 | 8.7 | 0 | 27 | 20 | 7.5 | 3.9 | 11 | 3.6 | 0.13
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 4 | 9.5 |  | 18.3 | 24.4 | 8.26 |  | 22.9 | 60 | 23.4 | 15.8 | 86 | 58 | 21 | 0.53 | 0 | 200 | 174 | 30 | 1.15 | 0.68 | 8.7 | 0 | 27 | 20 | 7.5 | 3.9 | 11 | 3.6 | 0.13
| 平均 | [5 empty] | 9.6774 | 14.0806 |  | 25.0161 | 34.0774 | 9.079 |  | 27.1548 | 76.3871 | 28.1581 | 20.9548 | 103.0323 | 67.7097 | 35.3226 |  |  | 200 | 174 | 30 | 1.15 | 0.68 | 8.7 | 0 | 27 | 20 | 7.5 | 3.9 | 11 | 3.6
| 合計 |  |  |  |  | 146.6
年間 | 最高 |  |  |  | 10 | 87.1 | 32 | 30 |  | 62.7 | 89.6 | 9.71 |  | 41.9 | 120 | 42.6 | 49.9 | 159 | 96 | 64 | 3.1 | 0.52 | 370 | 304.8 | 81.5 | 2.2 | 1.32 | 12.5 | 0 | 29 | 24 | 14 | 8.9 | 17 | 4 | 0.24
| 最低 |  |  |  | 0 |  | -8 | 4 |  | 8.5 | 13.1 | 7.43 |  | 16.3 | 45 | 11.4 | 11.1 | 64 | 41 | 21 | 0.28 | 0 | 180 | 149.7 | 11.7 | 1.03 | -0.35 | 6.7 | 0 | 18 | 6.8 | 5.9 | 2.2 | 7.4 | 1.7 | 0.094
| 平均 | [5 empty] | 14.1288 | 17.3205 |  | 26.4472 | 33.9381 | 8.6735 |  | 29.1879 | 83.5205 | 28.4198 | 20.0978 | 110.789 | 70.6685 | 40.1205 | 0.92333 | 0.043333 | 253.3333 | 217.55 | 37.2833 | 1.3347 | 0.52167 | 8.8333 | 0 | 25 | 15.6083 | 9.2417 | 4.9833 | 10.9917 | 2.8417 | 0.13867
| 合計 |  |  |  |  | 1553.7
| 降雨日数 |  | 143

## 印旛沼-配水
| 43922 |  |  | 印旛沼浄水場 【 共同処理水 】
[29 empty] | ｱﾝﾓ ﾆｳﾑ ｲｵﾝ | 硫酸 ｲｵﾝ | シリカ | 化学的 酸素 消費量 | 生物化学的酸素 消費量 | 溶存 酸素 | 全窒素 | 全りん
|  | 項目 | 天候 | 風向 | 風速 | 雨量 | 気温 | 水温 | 採水 | 濁度 | 色度 | ｐＨ | 残留 | 電気 | 酸 | 塩化物 | KMnO4 | 全硬度 | Cａ硬度 | Mｇ硬度 | 全鉄 | Mnｲｵﾝ | 全蒸発 | 溶解 | 懸濁 | SS比 | ﾗﾝｹﾞﾘﾔ | COD
[9 empty] | 時間 |  |  |  | 塩素 | 伝導率 | 消費量 | ｲｵﾝ | 消費量 | [5 empty] | 残留物 | 固形物 | 固形物
| 日 | 曜日 |  |  | m/s | mm | ℃ | ℃ |  |  |  |  | ppm | mS/m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
4月 | 2020-04-01 | (水) | 雨 | 北 | 2 | 27.2 | 10 | 12.5 | 7:00 | 5.8 | 10 | 7.08 | 0.05 | 26.7 | 52 | 29.8 | 9.8 | 97 | 66 | 31 | 0.21 |  | 190
| 2020-04-02 | (木) | 晴 | 北西 | 10 | 0 | 13 | 13.5 | 7:00 | 4.8 | 6.8 | 7.27 | 0 | 27.9 | 54 | 24.9 | 10 | 100 | 60 | 40 | 0.21 |  | 200
| 2020-04-03 | (金) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 10 | 12 | 7:00 | 6.7 | 9.7 | 7.11 | 0.05 | 25 | 49 | 21.3 | 10 | 98 | 60 | 38 | 0 |  | 180
| 2020-04-04 | (土) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 11 | 14 | 7:00 | 4.7 | 5.6 | 7.17 | 0.05 | 24.5 | 46 | 22 | 10 | 94 | 62 | 32 | 0 |  | 200
| 2020-04-05 | (日) | 曇一時雨 | 北東 | 8 | 0.7 | 12 | 15 | 7:00 | 4.9 | 8.7 | 7.14 | 0 | 24.2 | 46 | 20.6 | 9.6 | 98 | 64 | 34 | 0 |  | 210
| 2020-04-06 | (月) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 10 | 13 | 7:00 | 4.5 | 6.5 | 7.02 | 0 | 26.8 | 54 | 21.3 | 9.5 | 100 | 60 | 40 | 0 |  | 200
| 2020-04-07 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 7 | 14.5 | 6:50 | 5.3 | 7.5 | 7.19 | 0 | 28.6 | 55 | 22.7 | 9.8 | 117 | 68 | 49 | 0 |  | 210
| 2020-04-08 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 12 | 15 | 7:00 | 5.4 | 7.4 | 7.28 | 0 | 28.1 | 46 | 22.7 | 10 | 100 | 62 | 38 | 0 |  | 230
| 2020-04-09 | (木) | 晴後雨 | 北東 | 2 | 0.2 | 10 | 16 | 6:50 | 4.8 | 8.8 | 7.17 | 0 | 28.3 | 48 | 23.1 | 10 | 107 | 66 | 41 | 0 |  | 200 | [5 empty] | 0.16 | 50 | 8.1 | 5.4 | 2 | 12 | 1.9 | 0
| 2020-04-10 | (金) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 8 | 15 | 7:00 | 4.8 | 6.8 | 7.08 | 0 | 30 | 48 | 24.1 | 10 | 102 | 66 | 36 | 0 |  | 200
| 2020-04-11 | (土) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 9 | 14.5 | 7:00 | 4.4 | 7.7 | 7.06 | 0 | 30.1 | 51 | 26.6 | 8.8 | 107 | 71 | 36 | 0 |  | 230
| 2020-04-12 | (日) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 3.6 | 8 | 15.5 | 7:00 | 4 | 6.6 | 7.26 | 0 | 29.2 | 48 | 27.7 | 10 | 106 | 68 | 38 | 0 |  | 230
| 2020-04-13 | (月) | 雨 | 北東 | 7 | 65.8 | 10 | 14 | 7:00 | 6.2 | 8.3 | 7.25 | 0.05 | 30.4 | 60 | 29.1 | 10 | 108 | 70 | 38 | 0 |  | 210
| 2020-04-14 | (火) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 8 | 13 | 7:00 | 5.9 | 9.7 | 6.95 | 0 | 26.6 | 47 | 25.2 | 8.8 | 101 | 66 | 35 | 0 |  | 180
| 2020-04-15 | (水) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7:00 | 2.4 | 6.2 | 6.92 | 0.1 | 24.8 | 40 | 24.1 | 8.5 | 88 | 59 | 29 | 0 |  | 180
| 2020-04-16 | (木) | 曇 | 北北東 | 4 | 0 | 10 | 14.5 | 7:10 | 3.8 | 7.6 | 6.8 | 0.1 | 24 | 29 | 21.3 | 10 | 84 | 54 | 30 | 0 |  | 160
| 2020-04-17 | (金) | 晴 | 北島 | 3 | 0 | 14 | 13 | 7:10 | 3.7 | 8.1 | 6.73 | 0.05 | 23.1 | 34 | 20.6 | 10 | 94 | 58 | 36 | 0 |  | 170
| 2020-04-18 | (土) | 雨 | 南東 | 2 | 87.1 | 13 | 15 | 7:10 | 3.8 | 7.3 | 6.95 | 0.1 | 22.5 | 31 | 23.1 | 10 | 80 | 52 | 28 | 0 |  | 180
| 2020-04-19 | (日) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 16 | 15 | 7:00 | 3.8 | 5.8 | 6.61 | 0 | 20.6 | 25 | 19.5 | 7.9 | 72 | 47 | 25 | 0 |  | 180
| 2020-04-20 | (月) | 雨 | 北北東 | 3 | 10.1 | 8 | 14 | 7:10 | 3.7 | 7.8 | 6.71 | 0.05 | 19.1 | 27 | 18.5 | 9 | 68 | 47 | 21 | 0 |  | 160
| 2020-04-21 | (火) | 雨後曇 | 北 | 0 | 0.3 | 12 | 15 | 7:20 | 4.7 | 9.8 | 6.75 | 0 | 18.2 | 27 | 16.3 | 10 | 65 | 45 | 20 | 0 |  | 150
| 2020-04-22 | (水) | 晴 | 北島 | 3 | 0 | 11 | 15 | 6:50 | 4.4 | 8.5 | 6.68 | 0 | 18.7 | 28 | 14.2 | 9.8 | 70 | 46 | 24 | 0 |  | 140
| 2020-04-23 | (木) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 10 | 14.5 | 6:50 | 4 | 8.6 | 6.78 | 0 | 20.7 | 36 | 16 | 9.1 | 80 | 52 | 28 | 0 |  | 150
| 2020-04-24 | (金) | 曇一時雨 | 東南東 | 1 | 19.5 | 9 | 16 | 7:10 | 3.3 | 7.8 | 6.96 | 0 | 22 | 40 | 17 | 10 | 91 | 60 | 31 | 0 |  | 160
| 2020-04-25 | (土) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 10 | 14 | 6:50 | 4.1 | 8.3 | 7 | 0 | 21.7 | 42 | 19.2 | 8.2 | 88 | 58 | 30 | 0 |  | 180
| 2020-04-26 | (日) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 16 | 15 | 6:40 | 4.5 | 8.4 | 7.09 | 0 | 22.3 | 41 | 20.6 | 10 | 84 | 61 | 23 | 0 |  | 180
| 2020-04-27 | (月) | 曇後雨 | 東北東 | 1 | 6.9 | 12 | 16.5 | 6:50 | 4.5 | 6 | 7.07 | 0 | 24.9 | 49 | 20.2 | 9.8 | 94 | 62 | 32 | 0 |  | 200
| 2020-04-28 | (火) | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.9 | 13 | 15.5 | 7:00 | 4.3 | 6.2 | 6.96 | 0 | 25.4 | 44 | 19.9 | 10 | 100 | 60 | 40 | 0.21 | 0 | 240 | 230.6 | 7.4 | 1.72 | -1.71 | 4
| 2020-04-29 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 12 | 16.5 | 6:50 | 6.2 | 7.9 | 7.08 | 0 | 27.3 | 53 | 23.4 | 10 | 101 | 64 | 37 | 0 |  | 210
| 2020-04-30 | (木) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 18 | 17.5 | 6:50 | 5.2 | 7.2 | 7.13 | 0 | 27.4 | 48 | 22.7 | 9.5 | 100 | 62 | 38 | 0 |  | 210
| 最高 |  |  |  | 10 | 87.1 | 18 | 17.5 |  | 6.7 | 10 | 7.28 | 0.1 | 30.4 | 60 | 29.8 | 10 | 117 | 71 | 49 | 0.21 | 0 | 240 | 230.6 | 7.4 | 1.72 | -1.71 | 4 | 0.16 | 50 | 8.1 | 5.4 | 2 | 12 | 1.9 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 7 | 12 |  | 2.4 | 5.6 | 6.61 | 0 | 18.2 | 25 | 14.2 | 7.9 | 65 | 45 | 20 | 0 | 0 | 140 | 230.6 | 7.4 | 1.72 | -1.71 | 4 | 0.16 | 50 | 8.1 | 5.4 | 2 | 12 | 1.9 | 0
| 平均 | [5 empty] | 11.0667 | 14.5833 |  | 4.62 | 7.72 | 7.0083 |  | 24.97 | 43.2667 | 21.9233 | 9.6033 | 93.1333 | 59.8667 | 33.2667 |  |  | 190.6667 | 230.6 | 7.4 | 1.72 | -1.71 | 4 | 0.16 | 50 | 8.1 | 5.4 | 2 | 12 | 1.9
| 合計 |  |  |  |  | 222.3
5月 | 2020-05-01 | (金) | 晴 | 南西 | 4 | 0 | 20 | 19 | 7:00 | 6.7 | 9.8 | 7.16 | 0 | 27.6 | 54 | 23.4 | 10 | 109 | 67 | 42 | 0 |  | 200
| 2020-05-02 | (土) | 晴 | 西南西 | 2 | 0 | 18 | 20.5 | 7:10 | 6.6 | 10.7 | 7.24 | 0 | 27 | 56 | 24.1 | 10 | 106 | 68 | 38 | 0 |  | 210
| 2020-05-03 | (日) | 晴 | 西南西 | 3 | 0 | 21 | 21 | 7:10 | 6.4 | 9.1 | 7.22 | 0 | 25.9 | 52 | 27 | 10 | 116 | 62 | 54 | 0 |  | 210
| 2020-05-04 | (月) | 雨後曇 | 南西 | 2 | 1.2 | 18 | 21 | 7:10 | 7.8 | 9.7 | 7.19 | 0.05 | 29.9 | 60 | 27 | 10 | 120 | 72 | 48 | 0 |  | 220
| 2020-05-05 | (火) | 曇 | 北東 | 0 | 0 | 20 | 21 | 7:20 | 6.3 | 10.1 | 7.04 | 0 | 29.3 | 42 | 26.3 | 10 | 106 | 68 | 38 | 0 |  | 210
| 2020-05-06 | (水) | 雨 | 東北東 | 2 | 11.1 | 16 | 21.5 | 7:00 | 6.4 | 8.8 | 7.1 | 0.1 | 25.4 | 58 | 23.4 | 10 | 102 | 67 | 35 | 0 |  | 210
| 2020-05-07 | (木) | 雨後晴 | 東北東 | 3 | 0.9 | 15 | 20 | 7:10 | 7.4 | 11.4 | 7.15 | 0 | 27.4 | 49 | 27.3 | 10 | 101 | 65 | 36 | 0 |  | 220
| 2020-05-08 | (金) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 16 | 19.5 | 7:00 | 8.8 | 11.6 | 7.14 | 0.05 | 30.5 | 54 | 28.4 | 10 | 106 | 70 | 36 | 0 |  | 220
| 2020-05-09 | (土) | 曇一時雨 | 南 | 1 | 0.2 | 19 | 21 | 7:10 | 7.9 | 11 | 7.11 | 0.1 | 29.2 | 48 | 28 | 10 | 100 | 63 | 37 | 0 |  | 230
| 2020-05-10 | (日) | 雲一時雨 | 南西 | 2 | 0.1 | 19 | 20 | 7:00 | 7.8 | 11.1 | 7.04 | 0.05 | 29.2 | 54 | 28.4 | 10 | 100 | 62 | 38 | 0 |  | 230
| 2020-05-11 | (月) | 雨後晴 | 北北東 | 3 | 0.6 | 20 | 21 | 7:00 | 8.4 | 11.7 | 7.07 | 0 | 30.5 | 55 | 27.7 | 10 | 107 | 69 | 38 | 0 |  | 240
| 2020-05-12 | (火) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 20 | 22.5 | 6:50 | 8.3 | 10.3 | 7.1 | 0.05 | 31.2 | 54 | 27.7 | 10 | 108 | 66 | 42 | 0 |  | 220
| 2020-05-13 | (水) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 23 | 22 | 7:00 | 7.7 | 12.4 | 7.06 | 0 | 31.3 | 57 | 29.1 | 10 | 111 | 72 | 39 | 0 |  | 230
| 2020-05-14 | (木) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 19 | 22 | 7:00 | 9.5 | 13.9 | 7.1 | 0.2 | 29.2 | 56 | 27.7 | 10 | 106 | 70 | 36 | 0 |  | 210 | [5 empty] | 0.22 | 53 | 10 | 7.3 | 2.1 | 9.3 | 1.7 | 0.064
| 2020-05-15 | (金) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 22 | 21.5 | 6:50 | 9.4 | 14.8 | 7.12 | 0.05 | 29.5 | 56 | 28.8 | 10 | 108 | 69 | 39 | 0 |  | 210
| 2020-05-16 | (土) | 曇後雨 | 南西 | 4 | 22.1 | 21 | 22 | 7:00 | 8.3 | 13.7 | 6.91 | 0.1 | 28.8 | 46 | 29.8 | 10 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 190
| 2020-05-17 | (日) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 4.4 | 18 | 20.5 | 7:10 | 8.9 | 10 | 7.02 | 0.05 | 30.9 | 54 | 25.6 | 10 | 102 | 66 | 36 | 0 |  | 210
| 2020-05-18 | (月) | 曇一時雨 | 東 | 3 | 0.6 | 20 | 22 | 6:50 | 7.1 | 9.1 | 7.04 | 0.1 | 30.5 | 50 | 27 | 10 | 104 | 66 | 38 | 0 |  | 210
| 2020-05-19 | (火) | 雨後曇 | 東 | 0 | 37.9 | 20 | 21.5 | 7:00 | 8.3 | 11.2 | 6.91 | 0 | 28.5 | 45 | 28.8 | 10 | 101 | 61 | 40 | 0 |  | 220
| 2020-05-20 | (水) | 雨後曇 | 北 | 2 | 2.8 | 11 | 18.5 | 7:00 | 4.6 | 6.6 | 6.85 | 0.1 | 23.6 | 38 | 22 | 10 | 80 | 50 | 30 | 0 |  | 220
| 2020-05-21 | (木) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 12 | 17.5 | 7:00 | 5.2 | 10.5 | 7.21 | 0.15 | 23.5 | 53 | 23.4 | 10 | 88 | 60 | 28 | 0 |  | 190
| 2020-05-22 | (金) | 雨 | 北北東 | 5 | 12.1 | 14 | 16.5 | 7:10 | 4.4 | 9.3 | 7.15 | 0.1 | 22.9 | 56 | 22 | 10 | 90 | 58 | 32 | 0 |  | 180
| 2020-05-23 | (土) | 雨後晴 | 東 | 2 | 1 | 16 | 17 | 7:10 | 5.9 | 11.1 | 7.17 | 0.1 | 25.5 | 59 | 22 | 10 | 94 | 60 | 34 | 0 |  | 190
| 2020-05-24 | (日) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 21 | 19.5 | 7:10 | 5.8 | 10.5 | 7.17 | 0.05 | 23 | 62 | 23.1 | 10 | 96 | 62 | 34 | 0 |  | 200
| 2020-05-25 | (月) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 21 | 20 | 7:10 | 5.4 | 9.3 | 6.99 | 0.1 | 24.7 | 54 | 23.4 | 10 | 94 | 61 | 33 | 0 |  | 190
| 2020-05-26 | (火) | 曇後雨 | 東 | 2 | 1.8 | 20 | 21 | 7:00 | 6.5 | 10.4 | 7.05 | 0.1 | 23.9 | 60 | 21.3 | 10 | 100 | 66 | 34 | 0 |  | 180
| 2020-05-27 | (水) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 19 | 21 | 7:00 | 5.8 | 10.9 | 7.16 | 0.1 | 24.5 | 60 | 22.4 | 10 | 102 | 68 | 34 | 0 |  | 200
| 2020-05-28 | (木) | 曇一時雨 | 東南東 | 3 | 0.6 | 20 | 22 | 7:10 | 6.7 | 12.1 | 7.23 | 0 | 25.9 | 63 | 24.9 | 10 | 102 | 67 | 35 | 0.3 | 0 | 240 | 229.8 | 10.2 | 1.52 | -1.01 | 5.8
| 2020-05-29 | (金) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 20 | 21 | 7:00 | 9.7 | 14.5 | 7.21 | 0.1 | 28.8 | 66 | 25.6 | 10 | 104 | 70 | 34 | 0 |  | 230
| 2020-05-30 | (土) | 晴一時雨 | 北 | 2 | 13.4 | 24 | 23 | 7:00 | 7.4 | 13.6 | 7.05 | 0 | 29.2 | 66 | 24.9 | 10 | 106 | 70 | 36 | 0 |  | 210
| 2020-05-31 | (日) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 21 | 23 | 7:10 | 9.9 | 14.6 | 7.06 | 0 | 29.3 | 68 | 24.1 | 10 | 108 | 72 | 36 | 0 |  | 200
| 最高 |  |  |  | 5 | 37.9 | 24 | 23 |  | 9.9 | 14.8 | 7.24 | 0.2 | 31.3 | 68 | 29.8 | 10 | 120 | 72 | 54 | 0.3 | 0 | 240 | 229.8 | 10.2 | 1.52 | -1.01 | 5.8 | 0.22 | 53 | 10 | 7.3 | 2.1 | 9.3 | 1.7 | 0.064
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 11 | 16.5 |  | 4.4 | 6.6 | 6.85 | 0 | 22.9 | 38 | 21.3 | 10 | 80 | 50 | 28 | 0 | 0 | 180 | 229.8 | 10.2 | 1.52 | -1.01 | 5.8 | 0.22 | 53 | 10 | 7.3 | 2.1 | 9.3 | 1.7 | 0.064
| 平均 | [5 empty] | 18.8387 | 20.629 |  | 7.2677 | 11.0903 | 7.0974 |  | 27.6323 | 55 | 25.6323 | 10 | 102.4839 | 65.5161 | 36.9677 |  |  | 210.6452 | 229.8 | 10.2 | 1.52 | -1.01 | 5.8 | 0.22 | 53 | 10 | 7.3 | 2.1 | 9.3 | 1.7
| 合計 |  |  |  |  | 110.8
6月 | 2020-06-01 | (月) | 曇一時雨 | 南東 | 1 | 0.3 | 19 | 22.5 | 6:50 | 8.5 | 14.2 | 7.05 | 0 | 29.6 | 65 | 25.2 | 10 | 111 | 76 | 35 | 0 |  | 210
| 2020-06-02 | (火) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 22 | 22.5 | 6:50 | 8.2 | 14.6 | 7.01 | 0.05 | 27.7 | 60 | 23.4 | 10 | 106 | 70 | 36 | 0 |  | 230
| 2020-06-03 | (水) | 曇 | 北 | 4 | 0 | 21 | 23 | 6:40 | 8.7 | 13.4 | 7.07 | 0 | 29.5 | 68 | 25.2 | 10 | 108 | 74 | 34 | 0 |  | 210
| 2020-06-04 | (木) | 曇 | 北北東 | 2 | 0 | 22 | 23 | 6:40 | 10.1 | 14.6 | 7.2 | 0.05 | 29.9 | 64 | 25.6 | 10 | 110 | 74 | 36 | 0 |  | 190
| 2020-06-05 | (金) | 晴 | 東南東 | 1 | 0 | 23 | 23.5 | 6:50 | 6.2 | 13 | 7.08 | 0.05 | 27.4 | 71 | 27 | 10 | 112 | 74 | 38 | 0 |  | 220
| 2020-06-06 | (土) | 晴後雨 | 北 | 1 | 2.3 | 24 | 24 | 7:10 | 8.6 | 10.6 | 7.14 | 0.05 | 31.7 | 60 | 28.4 | 10 | 130 | 72 | 58 | 0 |  | 220
| 2020-06-07 | (日) | 雨後晴 | 北東 | 4 | 1.4 | 20 | 24 | 6:50 | 8.2 | 10.2 | 7.06 | 0.05 | 31.1 | 58 | 26.3 | 10 | 120 | 74 | 46 | 0 |  | 210
| 2020-06-08 | (月) | 曇一時雨 | 北東 | 1 | 0.1 | 20 | 20 | 6:50 | 7.6 | 14 | 7.19 | 0 | 30.5 | 65 | 27.3 | 10 | 113 | 75 | 38 | 0 |  | 220
| 2020-06-09 | (火) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 26 | 24.5 | 6:50 | 8.8 | 10.8 | 7.01 | 0.1 | 30.9 | 58 | 27 | 10 | 108 | 66 | 42 | 0 |  | 220
| 2020-06-10 | (水) | 晴一時雨 | 西 | 2 | 0.1 | 25 | 25 | 7:00 | 9.6 | 10.6 | 7.06 | 0.05 | 30.6 | 66 | 29.8 | 10 | 112 | 70 | 42 | 0 |  | 200
| 2020-06-11 | (木) | 晴後雨 | 南 | 2 | 8.4 | 27 | 25 | 7:00 | 10.4 | 15 | 7.18 | 0.1 | 29.4 | 55 | 30.2 | 10 | 107 | 68 | 39 | 0 |  | 230 | [5 empty] | 0.19 | 48 | 7.2 | 6.9 | 1.6 | 7.5 | 1.3 | 0.075
| 2020-06-12 | (金) | 晴時々雨 | 西 | 3 | 4.7 | 25 | 24.5 | 7:10 | 8 | 13.8 | 7.07 | 0.05 | 26.9 | 62 | 29.1 | 10 | 108 | 70 | 38 | 0 |  | 220
| 2020-06-13 | (土) | 曇時々雨 | 東 | 2 | 23.1 | 23 | 25.5 | 7:30 | 8.2 | 15 | 7.1 | 0.1 | 30.9 | 59 | 31.2 | 10 | 112 | 69 | 43 | 0 |  | 220
| 2020-06-14 | (日) | 雨一時曇 | 北東 | 1 | 4.1 | 21 | 22.5 | 7:20 | 5.3 | 11.2 | 7.02 | 0.05 | 28.1 | 66 | 29.1 | 10 | 108 | 68 | 40 | 0 |  | 210
| 2020-06-15 | (月) | 晴一時雨 | 西 | 2 | 0.4 | 25 | 23.5 | 6:40 | 5.6 | 9.1 | 6.98 | 0.05 | 29.5 | 64 | 27 | 10 | 106 | 70 | 36 | 0 |  | 210
| 2020-06-16 | (火) | 曇後晴 | 北西 | 3 | 0 | 23 | 24 | 7:00 | 5 | 10.7 | 7 | 0.1 | 27.2 | 66 | 28.4 | 10 | 110 | 72 | 38 | 0 |  | 170
| 2020-06-17 | (水) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 24 | 25 | 7:00 | 7.3 | 12.9 | 7.04 | 0.1 | 29.1 | 66 | 29.5 | 10 | 107 | 70 | 37 | 0 |  | 200
| 2020-06-18 | (木) | 曇後雨 | 東北東 | 2 | 16 | 23 | 25 | 7:00 | 8.2 | 12.6 | 7.07 | 0.05 | 30.3 | 60 | 30.2 | 10 | 107 | 68 | 39 | 0 |  | 220
| 2020-06-19 | (金) | 雨 | 東北東 | 2 | 38.5 | 18 | 24 | 7:10 | 6.4 | 12.3 | 7.16 | 0 | 28.9 | 65 | 28.4 | 10 | 104 | 66 | 38 | 0 |  | 200
| 2020-06-20 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 24 | 22.5 | 7:10 | 4.7 | 8.5 | 6.93 | 0.1 | 26.8 | 50 | 28.1 | 10 | 93 | 60 | 33 | 0 |  | 210
| 2020-06-21 | (日) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 22 | 21 | 7:00 | 4.3 | 6.3 | 7.05 | 0.05 | 26.1 | 50 | 22.7 | 10 | 96 | 60 | 36 | 0 |  | 200
| 2020-06-22 | (月) | 雨 | 北東 | 4 | 31.9 | 20 | 23 | 6:50 | 4.4 | 8.2 | 6.93 | 0.1 | 25.5 | 57 | 22 | 10 | 95 | 63 | 32 | 0 |  | 180
| 2020-06-23 | (火) | 雨後曇 | 西北西 | 2 | 7.3 | 17 | 21 | 6:50 | 4.1 | 9.1 | 6.98 | 0.05 | 24.7 | 60 | 24.1 | 10 | 102 | 64 | 38 | 0 |  | 210
| 2020-06-24 | (水) | 晴後雨 | 東 | 4 | 0.2 | 20 | 22.5 | 6:50 | 3.8 | 8.4 | 6.95 | 0.1 | 24.1 | 55 | 21.7 | 10 | 91 | 61 | 30 | 0 |  | 190
| 2020-06-25 | (木) | 雲一時雨 | 北東 | 4 | 17 | 22 | 22.5 | 7:00 | 5.6 | 10.3 | 7 | 0.15 | 22.6 | 64 | 19.5 | 10 | 93 | 62 | 31 | 0 |  | 200
| 2020-06-26 | (金) | 雨後晴 | 東 | 2 | 0.1 | 20 | 21 | 7:10 | 5.1 | 10.9 | 7.02 | 0.05 | 21.9 | 58 | 21.3 | 10 | 92 | 62 | 30 | 0 |  | 190
| 2020-06-27 | (土) | 曇 | 北北東 | 1 | 0 | 23 | 22.5 | 6:50 | 4.4 | 6.6 | 7 | 0.1 | 24.5 | 50 | 19.2 | 10 | 88 | 56 | 32 | 0 |  | 200
| 2020-06-28 | (日) | 雨後曇 | 南東 | 2 | 50.3 | 22 | 23 | 6:50 | 5.5 | 8.7 | 7.24 | 0.05 | 24.3 | 65 | 21.3 | 10 | 97 | 61 | 36 | 0 |  | 200
| 2020-06-29 | (月) | 晴 | 東 | 3 | 0 | 26 | 23 | 6:50 | 6.1 | 8.1 | 7.1 | 0.05 | 24.3 | 52 | 18.5 | 10 | 88 | 58 | 30 | 0 |  | 190
| 2020-06-30 | (火) | 雨 | 南南西 | 1 | 17.8 | 24 | 24 | 6:50 | 7.2 | 10.4 | 7 | 0.05 | 23.9 | 54 | 19.9 | 10 | 97 | 61 | 36 | 0.23 | 0 | 210 | 203 | 9 | 1.3 | -1.32 | 4.6
| 最高 |  |  |  | 4 | 50.3 | 27 | 25.5 |  | 10.4 | 15 | 7.24 | 0.15 | 31.7 | 71 | 31.2 | 10 | 130 | 76 | 58 | 0.23 | 0 | 230 | 203 | 9 | 1.3 | -1.32 | 4.6 | 0.19 | 48 | 7.2 | 6.9 | 1.6 | 7.5 | 1.3 | 0.075
| 最低 |  |  |  | 1 |  | 17 | 20 |  | 3.8 | 6.3 | 6.93 | 0 | 21.9 | 50 | 18.5 | 10 | 88 | 56 | 30 | 0 | 0 | 170 | 203 | 9 | 1.3 | -1.32 | 4.6 | 0.19 | 48 | 7.2 | 6.9 | 1.6 | 7.5 | 1.3 | 0.075
| 平均 | [5 empty] | 22.3667 | 23.2333 |  | 6.8033 | 11.1367 | 7.0563 |  | 27.5967 | 60.4333 | 25.5533 | 10 | 104.3667 | 67.1333 | 37.2333 |  |  | 206.3333 | 203 | 9 | 1.3 | -1.32 | 4.6 | 0.19 | 48 | 7.2 | 6.9 | 1.6 | 7.5 | 1.3
| 合計 |  |  |  |  | 224
7月 | 2020-07-01 | (水) | 雨 | 南西 | 2 | 4.8 | 27 | 24 | 7:00 | 5.6 | 8.9 | 7.02 | 0.05 | 22.5 | 64 | 18.8 | 10 | 94 | 64 | 30 | 0 |  | 200
| 2020-07-02 | (木) | 雨後晴 | 南西 | 3 | 37.6 | 24 | 24 | 7:00 | 6.3 | 9.5 | 7.07 | 0.1 | 23.4 | 52 | 22.7 | 10 | 92 | 60 | 32 | 0 |  | 200
| 2020-07-03 | (金) | 曇後雨 | 北東 | 1 | 2.7 | 25 | 24.5 | 7:10 | 6.2 | 9.6 | 7.05 | 0 | 20.2 | 52 | 17 | 10 | 80 | 53 | 27 | 0 |  | 190
| 2020-07-04 | (土) | 雨後曇 | 南 | 1 | 41.6 | 24 | 24 | 7:10 | 6.3 | 9.9 | 7.19 | 0 | 21.4 | 50 | 16.3 | 10 | 83 | 56 | 27 | 0 |  | 190
| 2020-07-05 | (日) | 曇後雨 | 西 | 5 | 3.8 | 29 | 24 | 7:10 | 3.9 | 8.8 | 6.99 | 0 | 14.2 | 42 | 13.5 | 8.8 | 76 | 44 | 32 | 0 |  | 180
| 2020-07-06 | (月) | 雨一時曇 | 南西 | 4 | 34.5 | 25 | 24 | 7:40 | 5.4 | 10.4 | 7.15 | 0 | 19.4 | 46 | 19.5 | 10 | 75 | 50 | 25 | 0 |  | 160
| 2020-07-07 | (火) | 曇一時雨 | 西北西 | 2 | 0.3 | 27 | 24.5 | 7:00 | 6.6 | 11.6 | 7.07 | 0.05 | 20.2 | 52 | 17.8 | 10 | 80 | 54 | 26 | 0 |  | 160
| 2020-07-08 | (水) | 曇時々雨 | 南西 | 3 | 0.1 | 28 | 25 | 7:00 | 6.7 | 12.7 | 7.09 | 0 | 22 | 52 | 20.2 | 10 | 84 | 58 | 26 | 0 |  | 160
| 2020-07-09 | (木) | 雨 | 西 | 1 | 13.9 | 25 | 25 | 7:00 | 4.9 | 9.5 | 7.14 | 0 | 21.5 | 52 | 17.4 | 10 | 86 | 57 | 29 | 0 |  | 170 | [5 empty] | 0.17 | 36 | 14 | 3.8 | 1.2 | 7.7 | 1.6 | 0
| 2020-07-10 | (金) | 曇一時雨 | 南西 | 1 | 0.1 | 25 | 24.5 | 7:00 | 6.2 | 6.5 | 7.17 | 0 | 23.1 | 57 | 18.5 | 9.8 | 92 | 62 | 30 | 0 |  | 180
| 2020-07-11 | (土) | 曇一時雨 | 南西 | 5 | 1.1 | 28 | 24.5 | 7:00 | 4.4 | 8.1 | 7.27 | 0.05 | 23.4 | 60 | 22 | 9.5 | 98 | 68 | 30 | 0 |  | 180
| 2020-07-12 | (日) | 雨後晴 | 西 | 3 | 1.3 | 26 | 25 | 7:00 | 4.3 | 9.2 | 7.19 | 0.05 | 22.7 | 62 | 19.2 | 9.8 | 100 | 70 | 30 | 0 |  | 180
| 2020-07-13 | (月) | 雨 | 東 | 2 | 6.5 | 18 | 24 | 6:50 | 5.9 | 7.9 | 7.23 | 0.1 | 25.2 | 60 | 17.8 | 9.8 | 95 | 62 | 33 | 0 |  | 200
| 2020-07-14 | (火) | 曇時々雨 | 東南東 | 3 | 6.8 | 22 | 24.5 | 6:50 | 5.6 | 9.9 | 7.19 | 0.1 | 25.9 | 59 | 19.9 | 10 | 98 | 66 | 32 | 0 |  | 200
| 2020-07-15 | (水) | 曇一時雨 | 北東 | 2 | 3.3 | 20 | 23 | 6:50 | 5.4 | 10.2 | 7.23 | 0.1 | 24 | 68 | 21.3 | 10 | 104 | 70 | 34 | 0 |  | 200
| 2020-07-16 | (木) | 雨後曇 | 北 | 1 | 0.3 | 18 | 18 | 7:00 | 5.5 | 9.9 | 7.2 | 0.05 | 23.8 | 64 | 23.4 | 10 | 114 | 88 | 26 | 0 |  | 210
| 2020-07-17 | (金) | 雨 | 東 | 2 | 16.4 | 18 | 22 | 6:50 | 7 | 9 | 7.31 | 0.1 | 27.9 | 54 | 21.3 | 10 | 102 | 64 | 38 | 0 |  | 200
| 2020-07-18 | (土) | 雨 | 北東 | 2 | 43.2 | 19 | 21.5 | 6:50 | 6.3 | 10.5 | 7.35 | 0 | 28.2 | 71 | 22.7 | 10 | 111 | 72 | 39 | 0 |  | 200
| 2020-07-19 | (日) | 雨後晴 | 東北東 | 0 | 0.2 | 22 | 22 | 6:50 | 5.4 | 7.4 | 7.18 | 0.05 | 27.4 | 60 | 22 | 9.8 | 100 | 66 | 34 | 0 |  | 200
| 2020-07-20 | (月) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 26 | 23.5 | 7:00 | 4.9 | 8.5 | 7.15 | 0.1 | 24.4 | 61 | 22 | 9.8 | 96 | 60 | 36 | 0 |  | 200
| 2020-07-21 | (火) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 2.9 | 23 | 23 | 7:20 | 5.1 | 8.5 | 7.34 | 0.05 | 23.7 | 64 | 19.9 | 9.8 | 100 | 62 | 38 | 0 |  | 200
| 2020-07-22 | (水) | 曇後雨 | 南 | 1 | 28.2 | 25 | 25 | 7:10 | 6.6 | 10.3 | 7.21 | 0.1 | 23 | 60 | 21.3 | 10 | 100 | 62 | 38 | 0 |  | 200
| 2020-07-23 | (木) | 雨 | 東 | 1 | 21.1 | 24 | 24.5 | 7:20 | 4.2 | 8.3 | 7.32 | 0.2 | 24.9 | 69 | 20.9 | 10 | 104 | 68 | 36 | 0 |  | 210
| 2020-07-24 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 25 | 24 | 7:10 | 6.3 | 8.2 | 7.2 | 0.1 | 22.1 | 59 | 17.8 | 9.5 | 108 | 72 | 36 | 0 |  | 200
| 2020-07-25 | (土) | 雨一時曇 | 南 | 2 | 32 | 25 | 24.5 | 7:10 | 10 | 6 | 7.17 | 0.05 | 26.4 | 64 | 19.9 | 10 | 100 | 67 | 33 | 0 |  | 200
| 2020-07-26 | (日) | 雨一時晴 | 西 | 1 | 20.7 | 24 | 24 | 7:10 | 4.6 | 9.6 | 7.2 | 0.05 | 25.6 | 68 | 20.6 | 9.8 | 104 | 70 | 34 | 0 |  | 190
| 2020-07-27 | (月) | 晴一時雨 | 西 | 2 | 0.1 | 28 | 25.5 | 7:00 | 4.4 | 8.8 | 7.13 | 0.1 | 25.2 | 60 | 20.2 | 10 | 96 | 64 | 32 | 0 |  | 220
| 2020-07-28 | (火) | 曇一時雨 | 南西 | 2 | 0.4 | 28 | 25.5 | 7:00 | 5.2 | 8.6 | 7.11 | 0 | 25.2 | 60 | 22.7 | 9.8 | 95 | 65 | 30 | 0 | 0 | 160 | 159 | 5 | 0.96 | -1.06 | 4
| 2020-07-29 | (水) | 曇 | 東 | 5 | 0 | 21 | 26 | 7:10 | 5.4 | 10.2 | 7.21 | 0.05 | 25.5 | 64 | 20.9 | 10 | 99 | 66 | 33 | 0 |  | 170
| 2020-07-30 | (木) | 曇一時雨 | 北東 | 4 | 2.4 | 20 | 24 | 7:00 | 5.4 | 7.4 | 7.22 | 0 | 28.5 | 66 | 23.4 | 10 | 104 | 68 | 36 | 0 |  | 170
| 2020-07-31 | (金) | 晴一時雨 | 東北東 | 1 | 0.4 | 22 | 22 | 6:50 | 6.1 | 11.4 | 7.23 | 0 | 25.4 | 61 | 19.9 | 10 | 98 | 66 | 32 | 0 |  | 200
| 最高 |  |  |  | 5 | 43.2 | 29 | 26 |  | 10 | 12.7 | 7.35 | 0.2 | 28.5 | 71 | 23.4 | 10 | 114 | 88 | 39 | 0 | 0 | 220 | 159 | 5 | 0.96 | -1.06 | 4 | 0.17 | 36 | 14 | 3.8 | 1.2 | 7.7 | 1.6 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 18 | 18 |  | 3.9 | 6 | 6.99 | 0 | 14.2 | 42 | 13.5 | 8.8 | 75 | 44 | 25 | 0 | 0 | 160 | 159 | 5 | 0.96 | -1.06 | 4 | 0.17 | 36 | 14 | 3.8 | 1.2 | 7.7 | 1.6 | 0
| 平均 | [5 empty] | 23.9032 | 23.8548 |  | 5.6806 | 9.2032 | 7.18 |  | 23.7516 | 59.129 | 20.0258 | 9.8774 | 95.7419 | 63.6774 | 32.0645 |  |  | 189.6774 | 159 | 5 | 0.96 | -1.06 | 4 | 0.17 | 36 | 14 | 3.8 | 1.2 | 7.7 | 1.6
| 合計 |  |  |  |  | 326.7
8月 | 2020-08-01 | (土) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 24 | 25 | 7:00 | 6 | 11.7 | 7.04 | 0 | 26.7 | 59 | 20.6 | 10 | 101 | 68 | 33 | 0 |  | 200
| 2020-08-02 | (日) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 25 | 26 | 7:00 | 6.1 | 10.7 | 7.21 | 0 | 25.2 | 58 | 20.6 | 10 | 104 | 68 | 36 | 0 |  | 210
| 2020-08-03 | (月) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 27 | 27 | 6:50 | 6.8 | 11.6 | 6.98 | 0.05 | 27.3 | 54 | 22.7 | 10 | 100 | 65 | 35 | 0 |  | 200
| 2020-08-04 | (火) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 27 | 27.5 | 7:00 | 6.5 | 11.1 | 7.06 | 0 | 26 | 55 | 23.4 | 10 | 100 | 65 | 35 | 0 |  | 200
| 2020-08-05 | (水) | 晴 | 南南東 | 1 | 0 | 27 | 27.5 | 6:50 | 3.8 | 11.3 | 7.01 | 0.1 | 29.4 | 54 | 27 | 10 | 106 | 68 | 38 | 0 |  | 240
| 2020-08-06 | (木) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 30 | 28 | 6:50 | 8.4 | 10.4 | 7.03 | 0 | 30.5 | 54 | 25.6 | 10 | 106 | 66 | 40 | 0 |  | 240 | [5 empty] | 0.34 | 53 | 12 | 5.5 | 2.4 | 7.6 | 1.5 | 0.062
| 2020-08-07 | (金) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 29 | 28 | 7:00 | 7.9 | 12.6 | 7.02 | 0 | 30.7 | 58 | 29.1 | 10 | 110 | 70 | 40 | 0 |  | 210
| 2020-08-08 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 25 | 27 | 6:50 | 9.1 | 13 | 7.03 | 0 | 30.7 | 57 | 26.6 | 10 | 113 | 70 | 43 | 0 |  | 240
| 2020-08-09 | (日) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 26 | 27.5 | 6:50 | 8.8 | 13.3 | 6.97 | 0 | 30.5 | 50 | 23.4 | 10 | 100 | 62 | 38 | 0 |  | 240
| 2020-08-10 | (月) | 晴 | 南南東 | 0 | 0 | 30 | 27.5 | 7:10 | 8.2 | 13.1 | 7.17 | 0 | 28.3 | 60 | 27 | 10 | 108 | 70 | 38 | 0 |  | 230
| 2020-08-11 | (火) | 晴 | 西 | 5 | 0 | 31 | 28.5 | 7:00 | 9.3 | 13.9 | 7.04 | 0.05 | 29.7 | 56 | 25.6 | 10 | 108 | 62 | 46 | 0 |  | 240
| 2020-08-12 | (水) | 晴一時雨 | 西南西 | 2 | 6.4 | 32 | 28 | 7:10 | 7.2 | 12.8 | 7.04 | 0 | 28.3 | 50 | 24.9 | 10 | 99 | 62 | 37 | 0 |  | 230
| 2020-08-13 | (木) | 晴後雨 | 北西 | 1 | 3.2 | 31 | 29.5 | 7:10 | 9.7 | 15 | 7.09 | 0 | 29 | 51 | 28.9 | 10 | 98 | 61 | 37 | 0 |  | 230
| 2020-08-14 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 27 | 28 | 6:50 | 8.9 | 14.4 | 6.89 | 0 | 29.9 | 50 | 25.6 | 10 | 94 | 58 | 36 | 0 |  | 220
| 2020-08-15 | (土) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 31 | 30 | 6:50 | 10.3 | 14.9 | 6.98 | 0 | 26.9 | 48 | 29.1 | 10 | 100 | 60 | 40 | 0 |  | 240
| 2020-08-16 | (日) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 30 | 29.5 | 7:30 | 9.5 | 13.9 | 7.04 | 0.05 | 29.9 | 58 | 29.8 | 10 | 100 | 58 | 42 | 0 |  | 230
| 2020-08-17 | (月) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 31 | 29.5 | 7:10 | 9.6 | 15 | 7.02 | 0 | 29.9 | 50 | 29.1 | 10 | 98 | 60 | 38 | 0 |  | 240
| 2020-08-18 | (火) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 30 | 27.5 | 7:00 | 11.2 | 15 | 7.05 | 0 | 31.9 | 59 | 31.2 | 10 | 110 | 67 | 43 | 0 |  | 200
| 2020-08-19 | (水) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 29 | 29.5 | 7:00 | 10.8 | 15 | 7.03 | 0.05 | 32.1 | 48 | 29.8 | 10 | 108 | 64 | 44 | 0 |  | 220
| 2020-08-20 | (木) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 30 | 29.5 | 6:50 | 8.7 | 14.55 | 6.88 | 0.05 | 31.6 | 57 | 30.2 | 10 | 106 | 65 | 41 | 0 |  | 230
| 2020-08-21 | (金) | 晴 | 南南東 | 2 | 0 | 30 | 29 | 6:50 | 7.7 | 13.6 | 6.93 | 0.05 | 32.7 | 59 | 30.9 | 10 | 111 | 70 | 41 | 0 |  | 220
| 2020-08-22 | (土) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 27 | 27 | 6:40 | 8.6 | 13.7 | 7.18 | 0.1 | 30.2 | 60 | 30.5 | 10 | 108 | 70 | 38 | 0 |  | 230
| 2020-08-23 | (日) | 曇一時雨 | 北東 | 0 | 27.9 | 24 | 28 | 6:50 | 9.9 | 14.8 | 7.16 | 0.05 | 31.3 | 56 | 28.4 | 10 | 100 | 58 | 42 | 0 |  | 240
| 2020-08-24 | (月) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 28 | 28 | 7:10 | 5.7 | 12 | 6.96 | 0.05 | 29.8 | 60 | 32 | 10 | 103 | 62 | 41 | 0 |  | 230
| 2020-08-25 | (火) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 26 | 27.5 | 6:50 | 9 | 14.8 | 7.17 | 0.05 | 27.2 | 60 | 32 | 8.8 | 106 | 64 | 42 | 0 |  | 210
| 2020-08-26 | (水) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 29 | 28 | 6:50 | 6.2 | 11.7 | 6.89 | 0 | 31.9 | 46 | 31.2 | 10 | 102 | 60 | 42 | 0 | 0 | 240 | 229.4 | 10.6 | 1.71 | -1.42 | 5.8
| 2020-08-27 | (木) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 30 | 28.5 | 7:00 | 5.9 | 11 | 6.92 | 0 | 29.6 | 51 | 31.2 | 10 | 102 | 60 | 42 | 0 |  | 210
| 2020-08-28 | (金) | 晴 | 東 | 0 | 0 | 30 | 28.5 | 7:00 | 7.5 | 13.5 | 6.98 | 0.15 | 31.8 | 60 | 32 | 10 | 110 | 71 | 39 | 0 |  | 230
| 2020-08-29 | (土) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 32 | 29 | 7:10 | 7.1 | 14.4 | 6.93 | 0 | 32.8 | 54 | 30.5 | 10 | 110 | 65 | 45 | 0 |  | 240
| 2020-08-30 | (日) | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 30 | 28 | 7:20 | 8.2 | 13.7 | 7.14 | 0 | 32.5 | 62 | 30.5 | 10 | 108 | 64 | 44 | 0 |  | 230
| 2020-08-31 | (月) | 曇後晴 | 東 | 5 | 0 | 26 | 28.5 | 7:10 | 8.6 | 13.1 | 7.11 | 0 | 32.9 | 58 | 32 | 10 | 110 | 66 | 44 | 0 |  | 230
| 最高 |  |  |  | 5 | 27.9 | 32 | 30 |  | 11.2 | 15 | 7.21 | 0.15 | 32.9 | 62 | 32 | 10 | 113 | 71 | 46 | 0 | 0 | 240 | 229.4 | 10.6 | 1.71 | -1.42 | 5.8 | 0.34 | 53 | 12 | 5.5 | 2.4 | 7.6 | 1.5 | 0.062
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 24 | 25 |  | 3.8 | 10.4 | 6.88 | 0 | 25.2 | 46 | 20.6 | 8.8 | 94 | 58 | 33 | 0 | 0 | 200 | 229.4 | 10.6 | 1.71 | -1.42 | 5.8 | 0.34 | 53 | 12 | 5.5 | 2.4 | 7.6 | 1.5 | 0.062
| 平均 | [5 empty] | 28.5161 | 28.0806 |  | 8.1032 | 13.2113 | 7.0306 |  | 29.9097 | 55.2258 | 28.1097 | 9.9613 | 104.4839 | 64.4839 | 40 |  |  | 225.8065 | 229.4 | 10.6 | 1.71 | -1.42 | 5.8 | 0.34 | 53 | 12 | 5.5 | 2.4 | 7.6 | 1.5
| 合計 |  |  |  |  | 37.5
9月 | 2020-09-01 | (火) | 曇一時雨 | 北北東 | 4 | 1.4 | 24 | 27 | 7:10 | 8.3 | 13.8 | 7.05 | 0.1 | 29.1 | 57 | 33.7 | 10 | 108 | 68 | 40 | 0 |  | 220
| 2020-09-02 | (水) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 4.5 | 29 | 27 | 7:10 | 7 | 10.5 | 7.07 | 0.1 | 29.7 | 59 | 35.5 | 10 | 112 | 68 | 44 | 0 |  | 220
| 2020-09-03 | (木) | 曇一時雨 | 南 | 4 | 10 | 30 | 28 | 6:50 | 8.4 | 12.4 | 6.99 | 0.1 | 33.2 | 59 | 34.8 | 10 | 112 | 68 | 44 | 0 |  | 230 | [5 empty] | 0.24 | 54 | 6.9 | 5.9 | 0 | 7.7 | 1.5 | 0.07
| 2020-09-04 | (金) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 30 | 27.5 | 7:10 | 10.2 | 13.9 | 7.06 | 0.1 | 33.6 | 58 | 34.8 | 10 | 111 | 68 | 43 | 0 |  | 220
| 2020-09-05 | (土) | 晴一時雨 | 北東 | 3 | 7.5 | 30 | 27 | 7:20 | 9.8 | 15 | 7.19 | 0.1 | 34.3 | 63 | 38.3 | 10 | 114 | 72 | 42 | 0 |  | 220
| 2020-09-06 | (日) | 曇一時雨 | 北東 | 3 | 31 | 27 | 27.5 | 7:10 | 10 | 13.6 | 7.09 | 0.1 | 33.2 | 59 | 34.8 | 10 | 110 | 68 | 42 | 0 |  | 220
| 2020-09-07 | (月) | 晴一時雨 | 南 | 0 | 0.4 | 28 | 27 | 7:10 | 7 | 11.4 | 7.04 | 0.05 | 31.5 | 50 | 33 | 10 | 104 | 63 | 41 | 0 |  | 220
| 2020-09-08 | (火) | 晴 | 南 | 7 | 0 | 31 | 27.5 | 6:50 | 7.7 | 10.9 | 7.07 | 0.05 | 32.9 | 60 | 32 | 10 | 110 | 68 | 42 | 0 |  | 200
| 2020-09-09 | (水) | 晴一時雨 | 南西 | 2 | 27.9 | 27 | 28 | 6:50 | 7.6 | 13.5 | 7.03 | 0 | 33.6 | 64 | 32.7 | 10 | 114 | 68 | 46 | 0 |  | 230
| 2020-09-10 | (木) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 26 | 27 | 6:50 | 7.8 | 11 | 7.15 | 0.05 | 31.1 | 62 | 31.2 | 10 | 106 | 70 | 36 | 0 |  | 220
| 2020-09-11 | (金) | 晴一時雨 | 南 | 2 | 0.3 | 30 | 28 | 6:50 | 7.6 | 10.6 | 7.04 | 0.1 | 32.8 | 59 | 33.4 | 10 | 114 | 72 | 42 | 0 |  | 230
| 2020-09-12 | (土) | 曇一時雨 | 北東 | 3 | 12.2 | 23 | 26 | 7:00 | 8.9 | 12 | 6.99 | 0.05 | 32.9 | 58 | 32 | 10 | 110 | 70 | 40 | 0 |  | 230
| 2020-09-13 | (日) | 曇一時雨 | 北 | 0 | 0.8 | 21 | 25 | 6:50 | 8.4 | 12.2 | 7.1 | 0.1 | 28.7 | 61 | 30.5 | 10 | 106 | 68 | 38 | 0 |  | 230
| 2020-09-14 | (月) | 曇一時雨 | 北 | 2 | 1.7 | 22 | 24 | 6:50 | 8 | 6.9 | 7.06 | 0.05 | 27.7 | 60 | 32.7 | 10 | 110 | 74 | 36 | 0 |  | 230
| 2020-09-15 | (火) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 23 | 24 | 6:50 | 4.9 | 8.9 | 7.07 | 0.05 | 32.3 | 58 | 30.5 | 9.5 | 108 | 66 | 42 | 0 |  | 190
| 2020-09-16 | (水) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 21 | 23.5 | 6:50 | 5.8 | 11.6 | 7.15 | 0.1 | 31.2 | 63 | 27.7 | 10 | 108 | 70 | 38 | 0 |  | 230
| 2020-09-17 | (木) | 曇 | 南東 | 1 | 0 | 23 | 24 | 6:50 | 6.2 | 10.3 | 7.11 | 0.05 | 32 | 58 | 30.5 | 10 | 108 | 66 | 42 | 0 |  | 230
| 2020-09-18 | (金) | 晴時々曇 | 西南西 | 2 | 0 | 28 | 25 | 6:50 | 7.9 | 15 | 7.1 | 0 | 31.7 | 62 | 31.2 | 10 | 112 | 72 | 40 | 0 |  | 210
| 2020-09-19 | (土) | 曇 | 東北東 | 1 | 0 | 25 | 25 | 7:10 | 5.8 | 9.6 | 7.2 | 0.1 | 32.5 | 58 | 32.7 | 10 | 108 | 68 | 40 | 0 |  | 220
| 2020-09-20 | (日) | 曇一時雨 | 北西 | 2 | 0.2 | 22 | 24.5 | 6:50 | 6.5 | 9.4 | 7.03 | 0.1 | 30.7 | 58 | 34.1 | 10 | 122 | 70 | 52 | 0 |  | 230
| 2020-09-21 | (月) | 雨後晴 | 北北東 | 2 | 1.7 | 20 | 23.5 | 7:10 | 5.1 | 10.1 | 7.07 | 0.15 | 28.9 | 58 | 32.7 | 10 | 110 | 68 | 42 | 0 |  | 230
| 2020-09-22 | (火) | 晴後雨 | 東北東 | 5 | 2 | 23 | 23 | 7:10 | 5.1 | 8.8 | 7.12 | 0.05 | 32.5 | 56 | 33.4 | 9.5 | 104 | 68 | 36 | 0 |  | 210
| 2020-09-23 | (水) | 雨 | 北 | 2 | 13 | 20 | 23 | 6:50 | 4.8 | 9.5 | 7.13 | 0.05 | 33.6 | 64 | 34.8 | 9.8 | 118 | 74 | 44 | 0 |  | 250
| 2020-09-24 | (木) | 雨 | 北 | 5 | 28.3 | 19 | 19 | 6:50 | 3.3 | 6.5 | 7.17 | 0.05 | 30.8 | 62 | 32.8 | 8.5 | 112 | 70 | 42 | 0 | 0 | 330 | 326.8 | 7.2 | 2.2 | -1.14 | 3.2
| 2020-09-25 | (金) | 雨 | 北 | 5 | 23 | 20 | 20.5 | 7:00 | 2.3 | 6.1 | 6.83 | 0.1 | 24.5 | 38 | 27.7 | 8.2 | 84 | 55 | 29 | 0 |  | 250
| 2020-09-26 | (土) | 曇時々雨 | 北東 | 3 | 4.3 | 19 | 21 | 7:10 | 3.8 | 11 | 7.1 | 0.1 | 28.6 | 52 | 29.1 | 10 | 92 | 64 | 28 | 0 |  | 230
| 2020-09-27 | (日) | 雨後曇 | 北 | 1 | 0.5 | 22 | 20.5 | 7:00 | 5.1 | 12.2 | 7.2 | 0.1 | 32.9 | 63 | 31.2 | 10 | 108 | 71 | 37 | 0 |  | 220
| 2020-09-28 | (月) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 20 | 20.5 | 6:50 | 4.9 | 10.8 | 7.23 | 0.1 | 32.7 | 60 | 28.4 | 10 | 106 | 66 | 40 | 0 |  | 230
| 2020-09-29 | (火) | 晴 | 東北東 | 5 | 0 | 18 | 21.5 | 6:50 | 4.3 | 10.4 | 7.22 | 0.05 | 32.4 | 61 | 30.2 | 10 | 110 | 73 | 37 | 0 |  | 220
| 2020-09-30 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 16 | 20 | 6:50 | 4.9 | 11.2 | 7.19 | 0.1 | 32.3 | 64 | 29.1 | 10 | 112 | 74 | 38 | 0 |  | 250
| 最高 |  |  |  | 7 | 31 | 31 | 28 |  | 10.2 | 15 | 7.23 | 0.15 | 34.3 | 64 | 38.3 | 10 | 122 | 74 | 52 | 0 | 0 | 330 | 326.8 | 7.2 | 2.2 | -1.14 | 3.2 | 0.24 | 54 | 6.9 | 5.9 | 0 | 7.7 | 1.5 | 0.07
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 16 | 19 |  | 2.3 | 6.1 | 6.83 | 0 | 24.5 | 38 | 27.7 | 8.2 | 84 | 55 | 28 | 0 | 0 | 190 | 326.8 | 7.2 | 2.2 | -1.14 | 3.2 | 0.24 | 54 | 6.9 | 5.9 | 0 | 7.7 | 1.5 | 0.07
| 平均 | [5 empty] | 23.9 | 24.5 |  | 6.58 | 10.97 | 7.095 |  | 31.4633 | 58.8 | 32.1833 | 9.85 | 108.7667 | 68.6667 | 40.1 |  |  | 228.3333 | 326.8 | 7.2 | 2.2 | -1.14 | 3.2 | 0.24 | 54 | 6.9 | 5.9 | 0 | 7.7 | 1.5
| 合計 |  |  |  |  | 170.7
10月 | 2020-10-01 | (木) | 曇一時雨 | 北 | 2 | 3.2 | 17 | 21 | 6:50 | 4.8 | 9.4 | 7.26 | 0.2 | 33.3 | 66 | 31.2 | 9.5 | 104 | 74 | 30 | 0 |  | 240
| 2020-10-02 | (金) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 17 | 20 | 6:50 | 5.8 | 7.5 | 7.28 | 0.3 | 35.9 | 66 | 30.5 | 9.2 | 120 | 76 | 44 | 0 |  | 250
| 2020-10-03 | (土) | 晴 | 東北東 | 0 | 0 | 16 | 16 | 6:50 | 6.7 | 6.2 | 7.33 | 0.1 | 33 | 64 | 33.4 | 10 | 114 | 74 | 40 | 0 |  | 250
| 2020-10-04 | (日) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 0.2 | 19 | 23 | 6:50 | 6.5 | 8.9 | 7.25 | 0 | 32.2 | 63 | 32 | 10 | 122 | 72 | 50 | 0 |  | 250
| 2020-10-05 | (月) | 曇 | 南 | 0 | 0 | 21 | 23.5 | 6:50 | 5.8 | 9.2 | 7.15 | 0 | 33.2 | 56 | 32.7 | 10 | 108 | 68 | 40 | 0 |  | 260
| 2020-10-06 | (火) | 晴後曇 | 北北西 | 1 | 0 | 17 | 21.5 | 6:50 | 5.5 | 6.2 | 7.11 | 0 | 34.8 | 57 | 34.1 | 10 | 115 | 69 | 46 | 0 |  | 240
| 2020-10-07 | (水) | 晴後雨 | 北東 | 2 | 2 | 19 | 21 | 6:50 | 5.7 | 9.2 | 7.09 | 0.05 | 35.1 | 54 | 34.1 | 10 | 112 | 70 | 42 | 0 |  | 240
| 2020-10-08 | (木) | 雨 | 北西 | 3 | 35.6 | 15 | 20 | 7:00 | 5.4 | 9.5 | 7.24 | 0.1 | 35.6 | 66 | 33 | 9.5 | 119 | 76 | 43 | 0 |  | 240
| 2020-10-09 | (金) | 雨 | 北東 | 3 | 29.3 | 15 | 18 | 6:10 | 2.6 | 4.3 | 7.24 | 0.1 | 32.8 | 62 | 31.2 | 6.3 | 106 | 68 | 38 | 0 |  | 260
| 2020-10-10 | (土) | 雨 | 北北西 | 1 | 59.5 | 16 | 18 | 7:20 | 3.6 | 7.6 | 7.08 | 0.05 | 24.4 | 44 | 24.5 | 8.8 | 83 | 57 | 26 | 0 |  | 180
| 2020-10-11 | (日) | 雨後曇 | 北 | 3 | 0.5 | 18 | 19 | 7:20 | 2.9 | 7.1 | 7.1 | 0.05 | 22 | 43 | 22.4 | 8.4 | 81 | 54 | 27 | 0 |  | 180
| 2020-10-12 | (月) | 曇一時雨 | 北北東 | 4 | 0.7 | 20 | 19.5 | 6:50 | 3.3 | 10.2 | 6.95 | 0.05 | 20.1 | 37 | 15.6 | 8.5 | 72 | 48 | 24 | 0 |  | 160
| 2020-10-13 | (火) | 曇 | 東 | 1 | 0 | 20 | 20 | 6:50 | 5 | 11.7 | 7.1 | 0.15 | 23.7 | 46 | 17.8 | 8.5 | 84 | 54 | 30 | 0.29 |  | 160
| 2020-10-14 | (水) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 18 | 21 | 7:10 | 4.6 | 10.7 | 7.07 | 0.1 | 23.3 | 49 | 19.5 | 9.2 | 82 | 55 | 27 | 0.2 |  | 180
| 2020-10-15 | (木) | 雨 | 北 | 2 | 7.6 | 17 | 20 | 6:50 | 8.6 | 13.5 | 7.21 | 0.15 | 25.4 | 56 | 21.3 | 10 | 90 | 64 | 26 | 0 |  | 180 | [5 empty] | 0.16 | 41 | 16 | 4.7 | 0 | 8.6 | 1.7 | 0
| 2020-10-16 | (金) | 曇 | 北東 | 3 | 0 | 14 | 18.5 | 7:10 | 3.6 | 8.1 | 7.39 | 0.05 | 31.5 | 64 | 28 | 8.1 | 111 | 74 | 37 | 0.24 |  | 170
| 2020-10-17 | (土) | 雨 | 北 | 5 | 25.1 | 12 | 18 | 7:00 | 3.4 | 6.4 | 7.22 | 0.05 | 33.2 | 67 | 29.5 | 7.3 | 114 | 74 | 40 | 0.2 |  | 170
| 2020-10-18 | (日) | 雨後晴 | 北西北 | 2 | 2 | 14 | 16.5 | 7:20 | 2.9 | 6.6 | 7.1 | 0.05 | 31.5 | 58 | 26.6 | 7.6 | 109 | 72 | 37 | 0 |  | 190
| 2020-10-19 | (月) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 13.2 | 10 | 16.5 | 6:50 | 4.1 | 5.9 | 7.07 | 0.2 | 31.3 | 61 | 23.8 | 6.2 | 111 | 72 | 39 | 0 |  | 200
| 2020-10-20 | (火) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 11 | 16.5 | 5:00 | 3.5 | 3.9 | 7.21 | 0.3 | 30.2 | 58 | 22.7 | 7.9 | 104 | 66 | 38 | 0 |  | 220
| 2020-10-21 | (水) | 晴後雨 | 北東 | 3 | 0.2 | 12 | 16 | 6:50 | 4.3 | 3.9 | 7.36 | 0.3 | 30.3 | 69 | 23.1 | 7.1 | 110 | 74 | 36 | 0 |  | 200
| 2020-10-22 | (木) | 曇後雨 | 北 | 1 | 0.1 | 13 | 16.5 | 6:50 | 3.9 | 6.7 | 7.22 | 0.3 | 31.3 | 64 | 24.1 | 8.5 | 112 | 74 | 38 | 0 |  | 220
| 2020-10-23 | (金) | 雨 | 北西 | 0 | 4 | 16 | 18 | 6:50 | 4 | 6.4 | 7.34 | 0.2 | 31.5 | 66 | 23.8 | 8.8 | 118 | 78 | 40 | 0 |  | 240
| 2020-10-24 | (土) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 13 | 18 | 6:40 | 3.5 | 6.9 | 7.42 | 0.3 | 32.9 | 64 | 24.1 | 7.6 | 117 | 78 | 39 | 0 |  | 220
| 2020-10-25 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 11 | 17 | 6:50 | 1.9 | 5 | 7.18 | 0.1 | 34.4 | 66 | 26.3 | 7 | 118 | 74 | 44 | 0 |  | 220
| 2020-10-26 | (月) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 8 | 17 | 6:50 | 4.8 | 5.8 | 7.3 | 0.1 | 34.5 | 68 | 28 | 8.5 | 128 | 83 | 45 | 0 |  | 240
| 2020-10-27 | (火) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 15 | 17 | 6:50 | 4.2 | 7.4 | 7.25 | 0.05 | 35.5 | 62 | 26.3 | 9.8 | 122 | 80 | 42 | 0 |  | 260
| 2020-10-28 | (水) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 11 | 16.5 | 6:50 | 4.5 | 6.1 | 7.21 | 0.1 | 36.7 | 73 | 30.5 | 8.1 | 132 | 85 | 47 | 0 |  | 260
| 2020-10-29 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 14 | 18 | 7:10 | 5.3 | 7 | 7.37 | 0.1 | 33.5 | 62 | 24.9 | 9.2 | 120 | 78 | 42 | 0 | 0 | 260 | 252.2 | 5.8 | 1.09 | -1.02 | 4.6
| 2020-10-30 | (金) | 曇 | 北西 | 3 | 0 | 13 | 18 | 7:10 | 4.8 | 7.5 | 7.29 | 0.05 | 31.5 | 56 | 27 | 10 | 112 | 71 | 41 | 0 |  | 240
| 2020-10-31 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 10 | 17 | 7:10 | 3.6 | 4.9 | 7.22 | 0.05 | 33.3 | 62 | 27.7 | 7.3 | 119 | 80 | 39 | 0 |  | 240
| 最高 |  |  |  | 5 | 59.5 | 21 | 23.5 |  | 8.6 | 13.5 | 7.42 | 0.3 | 36.7 | 73 | 34.1 | 10 | 132 | 85 | 50 | 0.29 | 0 | 260 | 252.2 | 5.8 | 1.09 | -1.02 | 4.6 | 0.16 | 41 | 16 | 4.7 | 0 | 8.6 | 1.7 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 8 | 16 |  | 1.9 | 3.9 | 6.95 | 0 | 20.1 | 37 | 15.6 | 6.2 | 72 | 48 | 24 | 0 | 0 | 160 | 252.2 | 5.8 | 1.09 | -1.02 | 4.6 | 0.16 | 41 | 16 | 4.7 | 0 | 8.6 | 1.7 | 0
| 平均 | [5 empty] | 14.9032 | 18.5968 |  | 4.4871 | 7.4097 | 7.2132 |  | 31.2226 | 59.6452 | 26.7645 | 8.6097 | 108.6774 | 70.7097 | 37.9677 |  |  | 220 | 252.2 | 5.8 | 1.09 | -1.02 | 4.6 | 0.16 | 41 | 16 | 4.7 | 0 | 8.6 | 1.7
| 合計 |  |  |  |  | 183.2
11月 | 2020-11-01 | (日) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 10 | 15.5 | 7:20 | 3.3 | 6.1 | 7.25 | 0 | 34.1 | 64 | 30.9 | 8.2 | 125 | 80 | 45 | 0 |  | 260
| 2020-11-02 | (月) | 曇時々雨 | 北西 | 1 | 5.3 | 11 | 16.5 | 7:10 | 5.5 | 7.6 | 7.23 | 0.05 | 32.6 | 60 | 26.3 | 9.5 | 116 | 72 | 44 | 0 |  | 260
| 2020-11-03 | (火) | 雨後曇 | 北 | 1 | 6.6 | 15 | 17.5 | 7:10 | 6.1 | 8.4 | 7.17 | 0.05 | 34.6 | 59 | 30.9 | 9.8 | 117 | 77 | 40 | 0 |  | 250
| 2020-11-04 | (水) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 12 | 15.5 | 6:50 | 5.1 | 9.5 | 7.13 | 0.05 | 35.5 | 62 | 29.1 | 9.5 | 123 | 80 | 43 | 0 |  | 250
| 2020-11-05 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 10 | 15.5 | 7:10 | 7.3 | 10.1 | 7.24 | 0 | 34.5 | 64 | 28.4 | 10 | 122 | 75 | 47 | 0 |  | 240
| 2020-11-06 | (金) | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 10 | 16.5 | 7:10 | 5.7 | 7.9 | 7.22 | 0 | 35.7 | 62 | 33 | 9.5 | 122 | 80 | 42 | 0 |  | 250
| 2020-11-07 | (土) | 晴一時雨 | 北 | 0 | 1.3 | 12 | 15.5 | 7:20 | 7 | 8.5 | 7.37 | 0.1 | 34.7 | 62 | 30.2 | 9.9 | 119 | 76 | 43 | 0 |  | 250
| 2020-11-08 | (日) | 曇一時雨 | 北 | 0 | 0.2 | 17 | 16 | 6:50 | 5 | 7.7 | 7.13 | 0.05 | 36.7 | 64 | 29.1 | 9.5 | 120 | 72 | 48 | 0 |  | 240
| 2020-11-09 | (月) | 雨後曇 | 北 | 1 | 1.6 | 12 | 16 | 6:50 | 6.3 | 8 | 7.27 | 0.05 | 35.8 | 62 | 30.2 | 9.2 | 123 | 79 | 44 | 0 |  | 240
| 2020-11-10 | (火) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 5 | 14.5 | 6:50 | 6.6 | 9.8 | 7.24 | 0.05 | 35 | 64 | 30.5 | 7.9 | 126 | 76 | 50 | 0 |  | 210
| 2020-11-11 | (水) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 4 | 14 | 6:50 | 4.3 | 5.1 | 7.22 | 0.05 | 37.7 | 65 | 33.4 | 7.6 | 129 | 81 | 48 | 0 |  | 250
| 2020-11-12 | (木) | 曇 | 北北西 | 2 | 0 | 5 | 13.5 | 6:50 | 3.2 | 6.9 | 7.22 | 0.1 | 36.6 | 71 | 33.7 | 6.2 | 129 | 80 | 49 | 0 |  | 270 | [5 empty] | 0 | 51 | 25 | 3.2 | 0 | 11 | 3.9 | 0
| 2020-11-13 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 8 | 13 | 6:50 | 4.2 | 8.1 | 7.23 | 0.05 | 36 | 68 | 29.8 | 7.6 | 130 | 84 | 46 | 0 |  | 270
| 2020-11-14 | (土) | 晴 | 南 | 0 | 0 | 12 | 14.5 | 6:50 | 6.4 | 10.1 | 7.24 | 0.05 | 37.5 | 64 | 32 | 10 | 124 | 74 | 50 | 0 |  | 260
| 2020-11-15 | (日) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 5 | 14 | 7:00 | 7.1 | 9.8 | 7.18 | 0 | 37.9 | 70 | 34.8 | 10 | 131 | 83 | 48 | 0 |  | 260
| 2020-11-16 | (月) | 曇後晴 | 北西 | 1 | 0 | 10 | 14 | 6:50 | 5.5 | 10.8 | 7.11 | 0 | 38.3 | 64 | 32.7 | 9.8 | 126 | 78 | 48 | 0 |  | 280
| 2020-11-17 | (火) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 7 | 14.5 | 7:00 | 7.6 | 10.5 | 7.05 | 0.05 | 39.2 | 70 | 35.1 | 9.5 | 132 | 83 | 49 | 0 |  | 270
| 2020-11-18 | (水) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 8 | 15 | 7:00 | 8.2 | 12.7 | 7.03 | 0.1 | 37.2 | 72 | 34.1 | 10 | 126 | 84 | 42 | 0 |  | 280
| 2020-11-19 | (木) | 晴 | 東 | 0 | 0 | 12 | 17 | 7:00 | 8.4 | 12.1 | 7.3 | 0.1 | 37.6 | 63 | 34.4 | 10 | 128 | 78 | 50 | 0 |  | 280
| 2020-11-20 | (金) | 曇 | 南南西 | 3 | 0 | 22 | 18 | 7:10 | 7.8 | 11.6 | 7.23 | 0 | 36.1 | 76 | 33.4 | 10 | 130 | 82 | 48 | 0 |  | 290
| 2020-11-21 | (土) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 15 | 18 | 7:30 | 7.6 | 11 | 7.11 | 0.05 | 37.8 | 68 | 36.2 | 9.8 | 128 | 76 | 52 | 0 |  | 270
| 2020-11-22 | (日) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 9 | 17 | 7:10 | 9.6 | 12.2 | 7.16 | 0.05 | 35.3 | 66 | 30.5 | 10 | 120 | 78 | 42 | 0 |  | 270
| 2020-11-23 | (月) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 15 | 16 | 7:30 | 6.8 | 10.5 | 7.18 | 0.1 | 39.6 | 66 | 36.6 | 9.6 | 130 | 79 | 51 | 0 |  | 270
| 2020-11-24 | (火) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 10 | 16 | 7:00 | 7.8 | 10.7 | 7.25 | 0.1 | 39.6 | 66 | 38.3 | 10 | 132 | 85 | 47 | 0 |  | 270
| 2020-11-25 | (水) | 雨 | 北 | 3 | 1.9 | 9 | 15 | 7:00 | 6.4 | 8.4 | 7.22 | 0.3 | 39.1 | 71 | 38 | 8.8 | 131 | 80 | 51 | 0 |  | 270
| 2020-11-26 | (木) | 晴 | 西 | 0 | 0 | 9 | 14.5 | 7:00 | 7.2 | 9.4 | 7.21 | 0.05 | 39.5 | 72 | 39.1 | 9.5 | 134 | 85 | 49 | 0 |  | 260
| 2020-11-27 | (金) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 11 | 14.5 | 6:50 | 7.5 | 10.1 | 7.26 | 0.05 | 38.7 | 68 | 33.4 | 9.8 | 126 | 78 | 48 | 0.24 | 0 | 270 | 261 | 7 | 0.93 | -1.07 | 4.9
| 2020-11-28 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 7 | 12.5 | 6:50 | 6.4 | 5.8 | 7.21 | 0.05 | 39.4 | 67 | 36.6 | 9.1 | 133 | 85 | 48 | 0 |  | 260
| 2020-11-29 | (日) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6:50 | 5.6 | 9.1 | 7.2 | 0 | 37.9 | 66 | 35.5 | 8.8 | 132 | 88 | 44 | 0 |  | 270
| 2020-11-30 | (月) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6:50 | 5.8 | 9.1 | 7.13 | 0 | 39.3 | 68 | 33.4 | 8.8 | 130 | 80 | 50 | 0 |  | 260
| 最高 |  |  |  | 4 | 6.6 | 22 | 18 |  | 9.6 | 12.7 | 7.37 | 0.3 | 39.6 | 76 | 39.1 | 10 | 134 | 88 | 52 | 0.24 | 0 | 290 | 261 | 7 | 0.93 | -1.07 | 4.9 | 0 | 51 | 25 | 3.2 | 0 | 11 | 3.9 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 3 | 12 |  | 3.2 | 5.1 | 7.03 | 0 | 32.6 | 59 | 26.3 | 6.2 | 116 | 72 | 40 | 0 | 0 | 210 | 261 | 7 | 0.93 | -1.07 | 4.9 | 0 | 51 | 25 | 3.2 | 0 | 11 | 3.9 | 0
| 平均 | [5 empty] | 9.9667 | 15.1333 |  | 6.3767 | 9.2533 | 7.1997 |  | 36.9833 | 66.1333 | 32.9867 | 9.2633 | 126.4667 | 79.6 | 46.8667 |  |  | 261 | 261 | 7 | 0.93 | -1.07 | 4.9 | 0 | 51 | 25 | 3.2 | 0 | 11 | 3.9
| 合計 |  |  |  |  | 16.9
12月 | 2020-12-01 | (火) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6:50 | 5.2 | 8.9 | 7.17 | 0.05 | 39.6 | 68 | 36.2 | 8.8 | 137 | 90 | 47 | 0 |  | 260
| 2020-12-02 | (水) | 雨 | 北 | 3 | 5.2 | 6 | 12 | 6:50 | 4.9 | 8.2 | 7.29 | 0.1 | 37.7 | 68 | 35.5 | 9.2 | 138 | 88 | 50 | 0 |  | 250
| 2020-12-03 | (木) | 曇 | 北西 | 3 | 0 | 7 | 11 | 6:50 | 4 | 6.4 | 7.04 | 0.1 | 35 | 70 | 36.2 | 9.2 | 134 | 80 | 54 | 0 |  | 270
| 2020-12-04 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 4 | 11.5 | 6:50 | 5.3 | 5.6 | 7.09 | 0 | 39.8 | 72 | 35.1 | 8.1 | 141 | 86 | 55 | 0 |  | 260
| 2020-12-05 | (土) | 雨 | 北 | 1 | 3.3 | 5 | 10 | 6:50 | 4.1 | 7.3 | 7.13 | 0 | 39.8 | 68 | 34.8 | 9.5 | 130 | 82 | 48 | 0 |  | 260
| 2020-12-06 | (日) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 4 | 10 | 6:50 | 4.8 | 5.4 | 7.09 | 0.05 | 39.9 | 75 | 34.8 | 8.5 | 148 | 87 | 61 | 0 |  | 260
| 2020-12-07 | (月) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6:50 | 3.5 | 5.8 | 7.09 | 0.1 | 39.8 | 70 | 33.4 | 8.2 | 130 | 80 | 50 | 0 |  | 270
| 2020-12-08 | (火) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 3 | 11.5 | 7:10 | 3.3 | 5.9 | 7.37 | 0.15 | 39.7 | 62 | 36.2 | 8.4 | 138 | 88 | 50 | 0 |  | 270
| 2020-12-09 | (水) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 7 | 11.5 | 7:10 | 3.5 | 6.1 | 7.18 | 0.1 | 38.7 | 79 | 35.5 | 8.5 | 140 | 89 | 51 | 0 |  | 250
| 2020-12-10 | (木) | 雨後曇 | 北西 | 4 | 1.2 | 7 | 11.5 | 7:10 | 3.3 | 5.4 | 7.25 | 0.1 | 38.2 | 78 | 36.2 | 7 | 146 | 86 | 60 | 0 |  | 280 | [5 empty] | 0 | 57 | 23 | 3.7 | 0.5 | 11 | 3 | 0
| 2020-12-11 | (金) | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | 7:10 | 2 | 5.3 | 7.15 | 0.05 | 39 | 74 | 36.2 | 7 | 138 | 87 | 51 | 0 |  | 270
| 2020-12-12 | (土) | 曇 | 南 | 2 | 0 | 7 | 11 | 6:50 | 4 | 3.9 | 7.27 | 0.1 | 39.4 | 74 | 36.9 | 7 | 140 | 78 | 62 | 0 |  | 270
| 2020-12-13 | (日) | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 5 | 12 | 7:10 | 3.1 | 6.1 | 7.37 | 0.15 | 42.7 | 80 | 39.1 | 8.4 | 146 | 94 | 52 | 0 |  | 270
| 2020-12-14 | (月) | 晴一時雨 | 北西 | 2 | 0.1 | 5 | 11 | 7:10 | 3.3 | 7.1 | 7.36 | 0.15 | 42.2 | 80 | 38 | 8.2 | 142 | 92 | 50 | 0 |  | 280
| 2020-12-15 | (火) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 7:10 | 3.3 | 5.1 | 7.25 | 0.1 | 42.6 | 79 | 39.1 | 8.2 | 148 | 94 | 54 | 0 |  | 280
| 2020-12-16 | (水) | 晴 | 南南東 | 1 | 0 | -3 | 9 | 7:00 | 6.2 | 5.4 | 7.2 | 0.1 | 42.2 | 79 | 36.2 | 9.2 | 145 | 93 | 52 | 0 |  | 280
| 2020-12-17 | (木) | 晴 | 西 | 0 | 0 | -1 | 8 | 7:00 | 3.7 | 7.2 | 7.3 | 0.05 | 42.4 | 80 | 33.4 | 9.5 | 142 | 88 | 54 | 0 |  | 270
| 2020-12-18 | (金) | 晴 | 東南東 | 0 | 0 | -5 | 7.5 | 6:50 | 3.1 | 5.4 | 7.22 | 0.1 | 43.1 | 83 | 38 | 7.3 | 150 | 95 | 55 | 0 |  | 280
| 2020-12-19 | (土) | 曇 | 東北東 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6:50 | 3.4 | 7 | 7.22 | 0.05 | 40.3 | 80 | 34.8 | 8.2 | 146 | 96 | 50 | 0 |  | 280
| 2020-12-20 | (日) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7:00 | 3.2 | 4 | 7.17 | 0.05 | 42.5 | 78 | 38.3 | 6.6 | 146 | 97 | 49 | 0 |  | 280
| 2020-12-21 | (月) | 晴 | 西 | 0 | 0 | -2 | 6 | 6:50 | 3.6 | 6.9 | 7.26 | 0.05 | 43.8 | 78 | 37.3 | 7.9 | 140 | 90 | 50 | 0 |  | 280
| 2020-12-22 | (火) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | -4 | 6.5 | 6:50 | 3 | 6.8 | 7.21 | 0.05 | 40.4 | 88 | 36.2 | 7.3 | 144 | 92 | 52 | 0 |  | 290
| 2020-12-23 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | -4 | 6 | 6:50 | 3.7 | 7 | 7.2 | 0.05 | 42.5 | 85 | 35.5 | 6.6 | 143 | 97 | 46 | 0 | 0 | 310 | 301.8 | 6.2 | 1.68 | -1.18 | 5.4
| 2020-12-24 | (木) | 晴 | 南南東 | 0 | 0 | -1 | 8 | 7:00 | 3.4 | 6.1 | 7.34 | 0.1 | 42.9 | 84 | 38.3 | 8.5 | 146 | 96 | 50 | 0 |  | 280
| 2020-12-25 | (金) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 7:00 | 3.9 | 6.1 | 7.3 | 0 | 43 | 85 | 39.1 | 9.2 | 150 | 92 | 58 | 0 |  | 290
| 2020-12-26 | (土) | 晴 | 北 | 0 | 0 | -2 | 7.5 | 6:50 | 4.8 | 7.6 | 7.31 | 0 | 43.1 | 80 | 36.2 | 9.48 | 146 | 90 | 56 | 0 |  | 280
| 2020-12-27 | (日) | 晴後曇 | 北 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 7:00 | 4.4 | 6.2 | 7.26 | 0.05 | 42.6 | 80 | 38.7 | 8.4 | 150 | 93 | 57 | 0 |  | 270
| 2020-12-28 | (月) | 曇後晴 | 北西 | 2 | 0 | 5 | 9 | 7:10 | 3.2 | 6.1 | 7 | 0.05 | 40.5 | 81 | 36.9 | 9 | 147 | 80 | 67 | 0 |  | 280
| 2020-12-29 | (火) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7:10 | 4.6 | 7.1 | 7.34 | 0 | 40.5 | 76 | 37.6 | 9.3 | 138 | 86 | 52 | 0 |  | 280
| 2020-12-30 | (水) | 雨後曇 | 北西 | 1 | 4.9 | 4 | 9 | 7:10 | 5.2 | 8 | 7.33 | 0.1 | 40 | 80 | 36.2 | 10 | 146 | 88 | 58 | 0 |  | 290
| 2020-12-31 | (木) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 0 | 7.5 | 7:10 | 6.8 | 8.8 | 7.3 | 0.1 | 40.1 | 75 | 39.1 | 9.8 | 140 | 86 | 54 | 0 |  | 270
| 最高 |  |  |  | 4 | 5.2 | 7 | 12 |  | 6.8 | 8.9 | 7.37 | 0.15 | 43.8 | 88 | 39.1 | 10 | 150 | 97 | 67 | 0 | 0 | 310 | 301.8 | 6.2 | 1.68 | -1.18 | 5.4 | 0 | 57 | 23 | 3.7 | 0.5 | 11 | 3 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 |  | -5 | 6 |  | 2 | 3.9 | 7 | 0 | 35 | 62 | 33.4 | 6.6 | 130 | 78 | 46 | 0 | 0 | 250 | 301.8 | 6.2 | 1.68 | -1.18 | 5.4 | 0 | 57 | 23 | 3.7 | 0.5 | 11 | 3 | 0
| 平均 | [5 empty] | 2.1613 | 9.2581 |  | 3.9935 | 6.3935 | 7.2277 |  | 40.7742 | 77.0645 | 36.6129 | 8.4026 | 142.4194 | 89.0323 | 53.3871 |  |  | 274.5161 | 301.8 | 6.2 | 1.68 | -1.18 | 5.4 | 0 | 57 | 23 | 3.7 | 0.5 | 11 | 3
| 合計 |  |  |  |  | 14.7
1月 | 2021-01-01 | (金) | 晴 | 南 | 1 | 0 | -6 | 8 | 7:00 | 3.6 | 5.7 | 7.25 | 0.1 | 40.6 | 80 | 35.5 | 10 | 142 | 90 | 52 | 0 |  | 270
| 2021-01-02 | (土) | 晴 | 北西北 | 0 | 0 | -2 | 6.5 | 7:20 | 3.8 | 6.4 | 7.39 | 0.1 | 41.3 | 80 | 38.3 | 9 | 140 | 87 | 53 | 0 |  | 280
| 2021-01-03 | (日) | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 7:20 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 0.05 | 42.6 | 80 | 40.5 | 9.2 | 143 | 90 | 53 | 0 |  | 280
| 2021-01-04 | (月) | 晴 | 西南西 | 0 | 0 | -1 | 7 | 7:10 | 4 | 6 | 7.25 | 0.1 | 41.7 | 80 | 35.9 | 7.9 | 139 | 87 | 52 | 0 |  | 280
| 2021-01-05 | (火) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 7:10 | 5.7 | 5.2 | 7.42 | 0.1 | 42.1 | 78 | 39.1 | 10 | 140 | 90 | 50 | 0 |  | 290
| 2021-01-06 | (水) | 曇 | 北東 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7:10 | 4.9 | 6.8 | 7.35 | 0.1 | 42.8 | 80 | 37.6 | 8.7 | 141 | 91 | 50 | 0 |  | 290
| 2021-01-07 | (木) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 7:00 | 4.8 | 6.7 | 7.14 | 0.05 | 41.6 | 70 | 35.5 | 8.2 | 138 | 86 | 52 | 0 |  | 260
| 2021-01-08 | (金) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | -3 | 6 | 7:20 | 5.2 | 6.5 | 6.91 | 0.15 | 43 | 70 | 40.1 | 8.2 | 140 | 86 | 54 | 0 |  | 270
| 2021-01-09 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | -7 | 6 | 6:50 | 6.8 | 7.6 | 7.14 | 0.25 | 40.9 | 68 | 36.9 | 7.9 | 140 | 88 | 52 | 0 |  | 280
| 2021-01-10 | (日) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | -8 | 5 | 6:50 | 4.6 | 6 | 7.17 | 0.2 | 42.8 | 70 | 38.7 | 7.7 | 144 | 91 | 53 | 0 |  | 280
| 2021-01-11 | (月) | 曇 | 北 | 2 | 0 | -5 | 5 | 6:50 | 4.2 | 4.5 | 7.05 | 0.2 | 41.4 | 70 | 37.6 | 7.9 | 140 | 92 | 48 | 0 |  | 270
| 2021-01-12 | (火) | 晴時々雨 | 北 | 1 | 1.9 | 2 | 5.5 | 7:00 | 3.3 | 6.5 | 7.1 | 0.1 | 41.3 | 78 | 39.1 | 8.2 | 146 | 95 | 51 | 0 |  | 280
| 2021-01-13 | (水) | 晴 | 北北東 | 0 | 0 | -3 | 6 | 6:50 | 6.8 | 7.2 | 7.16 | 0.1 | 43.7 | 76 | 37.6 | 9 | 149 | 92 | 57 | 0 |  | 290
| 2021-01-14 | (木) | 晴 | 南東 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7:00 | 4.8 | 7.7 | 7.16 | 0.05 | 42.7 | 76 | 36.9 | 9.2 | 142 | 88 | 54 | 0 |  | 290 | [5 empty] | 0 | 62 | 25 | 4.9 | 1 | 15 | 3.4 | 0
| 2021-01-15 | (金) | 雨 | 北北西 | 1 | 1.2 | 4 | 4 | 6:50 | 7.5 | 7.6 | 7.21 | 0 | 42.6 | 80 | 38.3 | 9.8 | 146 | 90 | 56 | 0 |  | 300
| 2021-01-16 | (土) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 3 | 6.5 | 7:00 | 5.3 | 8.6 | 7.08 | 0.05 | 42.1 | 74 | 34.8 | 8.8 | 140 | 84 | 56 | 0 |  | 280
| 2021-01-17 | (日) | 曇 | 北北東 | 3 | 0 | 3 | 8.5 | 7:10 | 7.1 | 9.3 | 7.21 | 0 | 40.9 | 81 | 40.5 | 10 | 148 | 94 | 54 | 0 |  | 290
| 2021-01-18 | (月) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6:40 | 7.8 | 9.7 | 7.09 | 0.05 | 38.4 | 80 | 38.4 | 9.5 | 150 | 92 | 58 | 0 |  | 280
| 2021-01-19 | (火) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7:10 | 5.7 | 7.1 | 7.16 | 0.25 | 39.5 | 74 | 35.5 | 7.3 | 135 | 87 | 48 | 0 |  | 290
| 2021-01-20 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -2 | 6.5 | 7:10 | 4.2 | 6.2 | 7.2 | 0.05 | 39.6 | 73 | 38.7 | 8.2 | 144 | 93 | 51 | 0 |  | 260
| 2021-01-21 | (木) | 晴 | 北 | 0 | 0 | -3 | 6 | 7:10 | 6.3 | 8 | 7.22 | 0.05 | 39.7 | 66 | 35.9 | 7.9 | 140 | 90 | 50 | 0 |  | 280
| 2021-01-22 | (金) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 7:00 | 7.3 | 8.1 | 7.33 | 0.05 | 42.9 | 70 | 39.8 | 9.6 | 144 | 94 | 50 | 0 | 0 | 340 | 328 | 12 | 1.64 | -1.08 | 4.5
| 2021-01-23 | (土) | 雨 | 北東 | 5 | 16.5 | 8 | 8 | 7:00 | 4.6 | 6.4 | 7.35 | 0 | 39.3 | 68 | 35.5 | 8.2 | 140 | 86 | 54 | 0 |  | 300
| 2021-01-24 | (日) | 雨 | 北 | 5 | 11.5 | 3 | 9 | 7:00 | 3.4 | 3.7 | 7.05 | 0.05 | 39.6 | 59 | 35.5 | 6.3 | 132 | 83 | 49 | 0 |  | 290
| 2021-01-25 | (月) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7:00 | 3.9 | 6 | 7.05 | 0.05 | 39.7 | 61 | 36.9 | 7.9 | 129 | 80 | 49 | 0 |  | 280
| 2021-01-26 | (火) | 晴後雨 | 北西 | 0 | 0.1 | 1 | 8.5 | 7:00 | 4.2 | 7.3 | 7.02 | 0.05 | 34.6 | 57 | 32 | 8.4 | 123 | 74 | 49 | 0 |  | 260
| 2021-01-27 | (水) | 雨 | 南 | 0 | 0.2 | 6 | 9 | 6:50 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 0 | 37.9 | 62 | 34.1 | 9.2 | 124 | 76 | 48 | 0 |  | 280
| 2021-01-28 | (木) | 曇後雨 | 北東 | 3 | 9.2 | 2 | 8 | 6:50 | 6.5 | 9.1 | 7.11 | 0.1 | 38.1 | 68 | 34.1 | 9.5 | 132 | 82 | 50 | 0 |  | 250
| 2021-01-29 | (金) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6:50 | 4.4 | 5.1 | 6.97 | 0.05 | 37 | 61 | 34.4 | 8.1 | 130 | 83 | 47 | 0 |  | 250
| 2021-01-30 | (土) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6:50 | 5.3 | 8 | 7.16 | 0.1 | 34.7 | 66 | 36.2 | 8.8 | 130 | 84 | 46 | 0 |  | 270
| 2021-01-31 | (日) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -1 | 8 | 7:00 | 4.3 | 6.3 | 7.17 | 0.05 | 35 | 64 | 34.8 | 9.8 | 132 | 85 | 47 | 0 |  | 290
| 最高 |  |  |  | 5 | 16.5 | 8 | 9 |  | 7.8 | 9.7 | 7.42 | 0.25 | 43.7 | 81 | 40.5 | 10 | 150 | 95 | 58 | 0 | 0 | 340 | 328 | 12 | 1.64 | -1.08 | 4.5 | 0 | 62 | 25 | 4.9 | 1 | 15 | 3.4 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 |  | -8 | 4 |  | 3.3 | 3.7 | 6.91 | 0 | 34.6 | 57 | 32 | 6.3 | 123 | 74 | 46 | 0 | 0 | 250 | 328 | 12 | 1.64 | -1.08 | 4.5 | 0 | 62 | 25 | 4.9 | 1 | 15 | 3.4 | 0
| 平均 | [5 empty] | 0.22581 | 7.1613 |  | 5.2387 | 6.8645 | 7.1732 |  | 40.3258 | 71.6129 | 36.9258 | 8.6581 | 138.8065 | 87.4194 | 51.3871 |  |  | 280.6452 | 328 | 12 | 1.64 | -1.08 | 4.5 | 0 | 62 | 25 | 4.9 | 1 | 15 | 3.4
| 合計 |  |  |  |  | 40.6
2月 | 2021-02-01 | (月) | 曇後晴 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 6.5 | 6:50 | 6.4 | 9.5 | 7.08 | 0.1 | 38.9 | 64 | 32.7 | 9.5 | 128 | 80 | 48 | 0 |  | 270
| 2021-02-02 | (火) | 曇一時雨 | 北北西 | 1 | 14.5 | 4 | 4 | 7:00 | 4.4 | 3.8 | 7.13 | 0.05 | 38.7 | 67 | 34.4 | 9.2 | 142 | 82 | 60 | 0 |  | 300
| 2021-02-03 | (水) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6:50 | 6.8 | 9 | 7.11 | 0.05 | 39.1 | 62 | 34.8 | 10 | 128 | 82 | 46 | 0 |  | 260
| 2021-02-04 | (木) | 晴 | 南 | 0 | 0 | -3 | 10 | 7:00 | 3.3 | 5.5 | 6.93 | 0 | 32.9 | 50 | 30.2 | 7.7 | 112 | 72 | 40 | 0 |  | 260
| 2021-02-05 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7:10 | 7.4 | 10.3 | 7.29 | 0 | 36.5 | 59 | 34.8 | 10 | 123 | 78 | 45 | 0 |  | 240
| 2021-02-06 | (土) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 7:10 | 6.6 | 9.4 | 7.28 | 0.05 | 33.3 | 63 | 34.1 | 10 | 122 | 78 | 44 | 0 |  | 250
| 2021-02-07 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 2 | 10.5 | 7:00 | 4.9 | 8.2 | 7.21 | 0.1 | 36.7 | 58 | 30.5 | 10 | 118 | 68 | 50 | 0 |  | 250
| 2021-02-08 | (月) | 曇 | 南東 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:00 | 4.5 | 7.6 | 7.2 | 0.1 | 34.8 | 52 | 34.1 | 9.5 | 118 | 74 | 44 | 0 |  | 260
| 2021-02-09 | (火) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7:10 | 6.5 | 5.8 | 7.12 | 0.05 | 38.2 | 57 | 36.9 | 10 | 126 | 80 | 46 | 0 |  | 270
| 2021-02-10 | (水) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6:50 | 4 | 5.9 | 7.22 | 0.05 | 37.1 | 56 | 35.5 | 9.5 | 127 | 80 | 47 | 0 |  | 270 | [5 empty] | 0.15 | 59 | 19 | 4.5 | 0 | 12 | 3.5 | 0
| 2021-02-11 | (木) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 8 | 9 | 7:10 | 5.3 | 8.6 | 7.21 | 0 | 36.7 | 56 | 34.8 | 10 | 118 | 72 | 46 | 0 |  | 260
| 2021-02-12 | (金) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 7:00 | 4.4 | 7.1 | 7.18 | 0 | 35.7 | 52 | 37.6 | 10 | 114 | 69 | 45 | 0 |  | 270
| 2021-02-13 | (土) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7:10 | 4.3 | 7.8 | 7.18 | 0.1 | 33.8 | 49 | 34.8 | 10 | 113 | 68 | 45 | 0 |  | 270
| 2021-02-14 | (日) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7:10 | 3.7 | 4.2 | 7.28 | 0 | 36.2 | 48 | 37.3 | 9.8 | 118 | 69 | 49 | 0 |  | 260
| 2021-02-15 | (月) | 雨 | 東 | 1 | 45.2 | 12 | 11.5 | 6:50 | 4.6 | 7.8 | 7.15 | 0.1 | 36 | 52 | 34.1 | 10 | 112 | 64 | 48 | 0 |  | 260
| 2021-02-16 | (火) | 晴 | 西 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6:50 | 2.9 | 5.8 | 6.88 | 0 | 33.5 | 44 | 32 | 8.8 | 104 | 66 | 38 | 0 |  | 260
| 2021-02-17 | (水) | 晴 | 西 | 10 | 0 | 8 | 10 | 6:50 | 3.9 | 7.5 | 7 | 0.05 | 30.2 | 50 | 31.2 | 9.2 | 112 | 70 | 42 | 0 |  | 240
| 2021-02-18 | (木) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 1 | 8.5 | 6:50 | 4 | 7.2 | 6.92 | 0.05 | 33.6 | 48 | 32.7 | 9.2 | 115 | 75 | 40 | 0 |  | 250
| 2021-02-19 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | -3 | 8 | 6:40 | 3.9 | 7.9 | 6.93 | 0 | 32.5 | 48 | 30.5 | 9.5 | 114 | 72 | 42 | 0 |  | 230
| 2021-02-20 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | -1 | 8.5 | 6:50 | 3.2 | 2.4 | 7.02 | 0.05 | 31.8 | 53 | 32 | 8.8 | 112 | 73 | 39 | 0 |  | 240
| 2021-02-21 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6:50 | 3.7 | 5.9 | 6.91 | 0.05 | 28.1 | 40 | 27.7 | 7.9 | 118 | 62 | 56 | 0 |  | 260
| 2021-02-22 | (月) | 晴 | 東 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6:50 | 3.5 | 6.5 | 6.85 | 0.05 | 29.9 | 42 | 27.7 | 9.5 | 98 | 61 | 37 | 0 |  | 230
| 2021-02-23 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 9 | 12.5 | 7:00 | 3.5 | 4.6 | 6.98 | 0.05 | 30.2 | 47 | 29.5 | 8.4 | 107 | 66 | 41 | 0 |  | 240
| 2021-02-24 | (水) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 5 | 11.5 | 6:50 | 4.2 | 7.6 | 7.06 | 0 | 33.1 | 48 | 28 | 10 | 108 | 70 | 38 | 0 | 0 | 240 | 234.6 | 7.4 | 1.76 | -1.52 | 4.6
| 2021-02-25 | (木) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7:00 | 3 | 6.4 | 7.04 | 0.15 | 31 | 44 | 29.1 | 9.3 | 103 | 70 | 33 | 0 |  | 240
| 2021-02-26 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 6 | 12.5 | 6:50 | 3.1 | 8.2 | 7.05 | 0 | 31.1 | 42 | 30.2 | 9.5 | 104 | 68 | 36 | 0 |  | 220
| 2021-02-27 | (土) | 晴 | 北西 | 6 | 0 | 3 | 11 | 7:10 | 4.8 | 6.2 | 7.14 | 0.05 | 30.9 | 52 | 29.5 | 10 | 104 | 68 | 36 | 0 |  | 230
| 2021-02-28 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7:10 | 3.6 | 8.1 | 6.97 | 0.05 | 28.6 | 58 | 33.4 | 9.8 | 115 | 67 | 48 | 0 |  | 240
| 最高 |  |  |  | 10 | 45.2 | 12 | 12.5 |  | 7.4 | 10.3 | 7.29 | 0.15 | 39.1 | 67 | 37.6 | 10 | 142 | 82 | 60 | 0 | 0 | 300 | 234.6 | 7.4 | 1.76 | -1.52 | 4.6 | 0.15 | 59 | 19 | 4.5 | 0 | 12 | 3.5 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 |  | -3 | 4 |  | 2.9 | 2.4 | 6.85 | 0 | 28.1 | 40 | 27.7 | 7.7 | 98 | 61 | 33 | 0 | 0 | 220 | 234.6 | 7.4 | 1.76 | -1.52 | 4.6 | 0.15 | 59 | 19 | 4.5 | 0 | 12 | 3.5 | 0
| 平均 | [5 empty] | 3.3214 | 9.6071 |  | 4.4429 | 6.9571 | 7.0829 |  | 33.8964 | 52.1786 | 32.5036 | 9.4679 | 115.4643 | 71.5714 | 43.8929 |  |  | 252.5 | 234.6 | 7.4 | 1.76 | -1.52 | 4.6 | 0.15 | 59 | 19 | 4.5 | 0 | 12 | 3.5
| 合計 |  |  |  |  | 59.7
3月 | 2021-03-01 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 5 | 11.5 | 7:00 | 4.1 | 8.1 | 7.15 | 0.05 | 28.8 | 44 | 31.2 | 10 | 90 | 68 | 22 | 0 |  | 240
| 2021-03-02 | (火) | 雨後曇 | 南西 | 3 | 20.8 | 14 | 12 | 7:00 | 4.4 | 6.7 | 7 | 0.05 | 28 | 40 | 32 | 9.8 | 100 | 62 | 38 | 0 |  | 250
| 2021-03-03 | (水) | 雨後晴 | 北東 | 4 | 0.1 | 5 | 11.5 | 6:50 | 4 | 6.8 | 7.03 | 0.05 | 31.4 | 47 | 33.7 | 9.3 | 110 | 71 | 39 | 0 |  | 230
| 2021-03-04 | (木) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 4 | 12 | 7:10 | 3.1 | 6.8 | 7.05 | 0.1 | 31.7 | 55 | 32 | 8.2 | 112 | 72 | 40 | 0 |  | 230 | [5 empty] | 0.14 | 55 | 20 | 3.8 | 0.66 | 11 | 3.5 | 0
| 2021-03-05 | (金) | 曇時々雨 | 北西 | 1 | 1 | 11 | 14 | 7:00 | 3.3 | 6.9 | 7.19 | 0.05 | 33.1 | 50 | 34.1 | 8.7 | 104 | 68 | 36 | 0 |  | 220
| 2021-03-06 | (土) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 0.4 | 11 | 14 | 7:10 | 3.6 | 7.9 | 7.3 | 0.05 | 32.3 | 62 | 30.5 | 9.8 | 108 | 70 | 38 | 0 |  | 230
| 2021-03-07 | (日) | 曇 | 北東 | 5 | 0 | 6 | 14 | 7:00 | 4.1 | 8.1 | 7.32 | 0.05 | 33.6 | 54 | 34.4 | 10 | 109 | 71 | 38 | 0 |  | 220
| 2021-03-08 | (月) | 雨 | 北 | 2 | 11 | 5 | 11 | 6:50 | 4.9 | 6.8 | 7.12 | 0.05 | 32.8 | 54 | 33.5 | 10 | 112 | 72 | 40 | 0 |  | 220
| 2021-03-09 | (火) | 曇 | 北 | 4 | 0 | 5 | 10 | 6:50 | 3.3 | 6.2 | 7.04 | 0.05 | 30.5 | 56 | 29.1 | 9.8 | 114 | 72 | 42 | 0 |  | 260
| 2021-03-10 | (水) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 6 | 11 | 6:50 | 6.2 | 7.1 | 7.09 | 0.05 | 36.4 | 62 | 34.8 | 9.8 | 121 | 80 | 41 | 0 |  | 250
| 2021-03-11 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 4 | 11.5 | 6:50 | 4.5 | 9.7 | 7.15 | 0 | 36.2 | 58 | 33.4 | 10 | 120 | 74 | 46 | 0 |  | 270
| 2021-03-12 | (金) | 曇時々雨 | 北北西 | 1 | 0.2 | 7 | 13.5 | 6:40 | 4 | 8.6 | 7.16 | 0.05 | 30.9 | 58 | 32.3 | 10 | 112 | 70 | 42 | 0 |  | 260
| 2021-03-13 | (土) | 雨 | 東北東 | 5 | 56.1 | 11 | 13 | 6:50 | 4.7 | 8.5 | 7.1 | 0.05 | 28.4 | 50 | 32.7 | 10 | 123 | 74 | 49 | 0 |  | 250
| 2021-03-14 | (日) | 晴 | 北西 | 8 | 0 | 13 | 12.5 | 6:50 | 2.6 | 6.4 | 6.85 | 0 | 30.1 | 42 | 28.4 | 8.8 | 97 | 64 | 33 | 0 |  | 260
| 2021-03-15 | (月) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 6 | 12.5 | 7:00 | 4.5 | 7.7 | 6.97 | 0 | 28.1 | 42 | 26.6 | 8.7 | 96 | 62 | 34 | 0 |  | 230
| 2021-03-16 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 9 | 13.5 | 6:50 | 5.1 | 8.3 | 6.9 | 0 | 27.1 | 40 | 24.9 | 9.5 | 90 | 58 | 32 | 0 |  | 230
| 2021-03-17 | (水) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 12 | 15 | 7:00 | 4.7 | 8.5 | 6.87 | 0.05 | 27.1 | 42 | 25.6 | 9.2 | 92 | 60 | 32 | 0 |  | 210
| 2021-03-18 | (木) | 晴 | 北北東 | 0 | 0 | 7 | 16 | 6:50 | 4.6 | 7.5 | 7.12 | 0 | 28.1 | 45 | 28.4 | 9.8 | 95 | 63 | 32 | 0 |  | 180
| 2021-03-19 | (金) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 10 | 15 | 7:00 | 5.3 | 9.4 | 7.17 | 0 | 28.4 | 58 | 25.6 | 10 | 106 | 72 | 34 | 0 |  | 220
| 2021-03-20 | (土) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 10 | 14.5 | 7:10 | 5.3 | 9.3 | 7.16 | 0.05 | 28.2 | 56 | 24.9 | 10 | 104 | 68 | 36 | 0 |  | 200
| 2021-03-21 | (日) | 雨 | 南 | 2 | 15.2 | 16 | 15 | 7:10 | 4.6 | 9 | 7.09 | 0.05 | 30.6 | 59 | 24.1 | 8.8 | 104 | 68 | 36 | 0 |  | 210
| 2021-03-22 | (月) | 晴一時雨 | 北東 | 2 | 3.4 | 12 | 16 | 6:50 | 6.7 | 10.4 | 7.1 | 0.05 | 28.7 | 52 | 27.7 | 10 | 100 | 68 | 32 | 0 |  | 190
| 2021-03-23 | (火) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 9 | 15 | 7:00 | 5.4 | 10 | 7.2 | 0.05 | 26.7 | 53 | 27 | 10 | 96 | 66 | 30 | 0 | 0 | 210 | 205.2 | 6.8 | 1.26 | -1.3 | 4.6
| 2021-03-24 | (水) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 10 | 14.5 | 7:00 | 4.2 | 7.3 | 7.13 | 0.05 | 26.5 | 52 | 25.6 | 9.5 | 99 | 68 | 31 | 0 |  | 200
| 2021-03-25 | (木) | 曇一時雨 | 北 | 0 | 1.8 | 14 | 16 | 7:20 | 7.1 | 11.9 | 7.15 | 0.05 | 29.8 | 58 | 27.7 | 10 | 101 | 67 | 34 | 0 |  | 220
| 2021-03-26 | (金) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 13 | 16.5 | 7:00 | 5.8 | 9.7 | 7.27 | 0.05 | 30.8 | 56 | 30.9 | 10 | 105 | 70 | 35 | 0 |  | 210
| 2021-03-27 | (土) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7:10 | 5.3 | 9.3 | 7.27 | 0.05 | 31.4 | 56 | 24.9 | 9.8 | 102 | 66 | 36 | 0 |  | 220
| 2021-03-28 | (日) | 曇後雨 | 南南東 | 1 | 4.6 | 15 | 17 | 6:50 | 6.9 | 9.5 | 7.29 | 0.05 | 32.8 | 65 | 26.3 | 10 | 112 | 74 | 38 | 0 |  | 230
| 2021-03-29 | (月) | 雨後晴 | 北 | 1 | 32 | 15 | 17 | 7:00 | 6.5 | 10.3 | 7.15 | 0.1 | 34.4 | 62 | 29.8 | 10 | 114 | 76 | 38 | 0 |  | 250
| 2021-03-30 | (火) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 13 | 17 | 6:50 | 6.3 | 9.6 | 7.13 | 0.05 | 28.1 | 56 | 25.6 | 9.8 | 108 | 70 | 38 | 0 |  | 240
| 2021-03-31 | (水) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 15 | 17.5 | 6:50 | 6.5 | 10.6 | 7.14 | 0.1 | 30.5 | 60 | 29.8 | 10 | 111 | 74 | 37 | 0 |  | 210
| 最高 |  |  |  | 8 | 56.1 | 16 | 17.5 |  | 7.1 | 11.9 | 7.32 | 0.1 | 36.4 | 65 | 34.8 | 10 | 123 | 80 | 49 | 0 | 0 | 270 | 205.2 | 6.8 | 1.26 | -1.3 | 4.6 | 0.14 | 55 | 20 | 3.8 | 0.66 | 11 | 3.5 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 4 | 10 |  | 2.6 | 6.2 | 6.85 | 0 | 26.5 | 40 | 24.1 | 8.2 | 90 | 58 | 22 | 0 | 0 | 180 | 205.2 | 6.8 | 1.26 | -1.3 | 4.6 | 0.14 | 55 | 20 | 3.8 | 0.66 | 11 | 3.5 | 0
| 平均 | [5 empty] | 9.6774 | 14.0161 |  | 4.8903 | 8.4806 | 7.1181 |  | 30.371 | 53.0323 | 29.2742 | 9.6548 | 105.3871 | 68.9677 | 36.4194 |  |  | 227.4194 | 205.2 | 6.8 | 1.26 | -1.3 | 4.6 | 0.14 | 55 | 20 | 3.8 | 0.66 | 11 | 3.5
| 合計 |  |  |  |  | 146.6
年間 | 最高 |  |  |  | 10 | 87.1 | 32 | 30 |  | 11.2 | 15 | 7.42 | 0.3 | 43.8 | 88 | 40.5 | 10 | 150 | 97 | 67 | 0.3 | 0 | 340 | 328 | 12 | 2.2 | -1.01 | 5.8 | 0.34 | 62 | 25 | 7.3 | 2.4 | 15 | 3.9 | 0.075
| 最低 |  |  |  | 0 |  | -8 | 4 |  | 1.9 | 2.4 | 6.61 | 0 | 14.2 | 25 | 13.5 | 6.2 | 65 | 44 | 20 | 0 | 0 | 140 | 159 | 5 | 0.93 | -1.71 | 3.2 | 0 | 36 | 6.9 | 3.2 | 0 | 7.5 | 1.3 | 0
| 平均 | [5 empty] | 14.1288 | 17.4301 |  | 5.7132 | 9.067 | 7.1242 | 0.059726 | 31.5701 | 59.3753 | 29.0225 | 9.443 | 112.2 | 71.4137 | 40.7863 |  | 0 | 230.5479 | 246.7833 | 7.8833 | 1.4808 | -1.2358 | 4.6667 | 0.1475 | 51.5833 | 15.5167 | 4.9667 | 0.955 | 10.0333 | 2.375
| 合計 |  |  |  |  | 1553.7
| 降雨日数 |  | 143
| 最高 |  |  |  | 8 | 56.1 | 16 | 17.5 |  | 7.1 | 11.9 | 7.32 | 0.1 | 36.4 | 65 | 34.8 | 10 | 123 | 80 | 49 | 0 | 0 | 270 | 205.2 | 6.8 | 1.26 | -1.3 | 4.6 | 0.14 | 55 | 20 | 3.8 | 0.66 | 11 | 3.5 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 4 | 10 |  | 2.6 | 6.2 | 6.85 | 0 | 26.5 | 40 | 24.1 | 8.2 | 90 | 58 | 30 | 0 | 0 | 180 | 205.2 | 6.8 | 1.26 | -1.3 | 4.6 | 0.14 | 55 | 20 | 3.8 | 0.66 | 11 | 3.5 | 0
| 平均 | [5 empty] | 9.8571 | 14.2679 |  | 4.9679 | 8.6179 | 7.1243 |  | 30.475 | 54.0357 | 28.95 | 9.65 | 105.9643 | 69.1786 | 36.7857 |  |  | 226.0714 | 205.2 | 6.8 | 1.26 | -1.3 | 4.6 | 0.14 | 55 | 20 | 3.8 | 0.66 | 11 | 3.5
| 最高 |  |  |  | 8 | 56.1 | 16 | 17.5 |  | 7.1 | 11.9 | 7.32 | 0.1 | 36.4 | 65 | 34.8 | 10 | 123 | 80 | 49 | 0 | 0 | 270 | 205.2 | 6.8 | 1.26 | -1.3 | 4.6 | 0.14 | 55 | 20 | 3.8 | 0.66 | 11 | 3.5 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 |  | 4 | 10 |  | 2.6 | 6.2 | 6.85 | 0 | 26.5 | 40 | 24.1 | 8.2 | 90 | 58 | 22 | 0 | 0 | 180 | 205.2 | 6.8 | 1.26 | -1.3 | 4.6 | 0.14 | 55 | 20 | 3.8 | 0.66 | 11 | 3.5 | 0
| 平均 | [5 empty] | 9.6774 | 14.0161 |  | 4.8903 | 8.4806 | 7.1181 |  | 30.371 | 53.0323 | 29.2742 | 9.6548 | 105.3871 | 68.9677 | 36.4194 |  |  | 227.4194 | 205.2 | 6.8 | 1.26 | -1.3 | 4.6 | 0.14 | 55 | 20 | 3.8 | 0.66 | 11 | 3.5
| 合計 |  |  |  |  | 146.6

## 郡本
| 郡本浄水場 | [31 empty] | 水源
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | LAS
4月 | 2020-04-01 | 水 | 雨 | 40 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 2.7 | 2.9 | 8.65 | 8.19 | 28.9 | 29.1 |  | 87.9 |  | 104.9 | [5 empty] | 12.2 |  | 177 |  | 0.12 | 900 | 2020-04-09 | 気温 | 16.6 | ℃
| 2020-04-02 | 木 | 晴 | 0 | 16 | 12.6 | 12.9 | 2.4 | 2.5 | 8.54 | 8.15 | 28.6 | 28.8 |  | 89.4 |  | 104.3 | [5 empty] | 11.8 |  | 185 |  | 0.14 | 600 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2020-04-03 | 金 | 晴 | 0 | 15.5 | 12.7 | 12.9 | 2.6 | 2.5 | 8.45 | 8.21 | 28.2 | 28.6 |  | 87.3 |  | 103.3 | [5 empty] | 11.3 |  | 173 |  | 0.18 | 400 | 水温 | ℃ | 13.4 | 13.7 | 17
| 2020-04-04 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 16.9; 原水: 12.7; 配水: 12.9; 原水: 2; 配水: 1.9; 原水: 8.43; 配水: 8.22; 原水: 28.5; 配水: 28.6; LAS: 400 | 濁度 | 度 | 1.9 | 2 | 12.7
| 2020-04-05 | 日 | 曇 | (mm): 0; (℃): 13.9; 原水: 13; 配水: 13.2; 原水: 2.6; 配水: 1.9; 原水: 8.3; 配水: 8.11; 原水: 28.1; 配水: 28.4; LAS: 100 | ｐH |  | 8.05 | 8.02 | 8.19
| 2020-04-06 | 月 | 晴 | 0 | 14.6 | 13.2 | 13.4 | 1.9 | 2.2 | 8.18 | 8.15 | 27.8 | 28 |  | 87.3 |  | 101.1 | [5 empty] | 11 |  | 189 |  | 0.18 | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 27.9 | 28.1 | 26.2
| 2020-04-07 | 火 | 曇 | 0 | 14.8 | 13.2 | 13.5 | 1.7 | 1.7 | 8.18 | 8.12 | 28 | 28.2 |  | 88.1 |  | 102.3 | [5 empty] | 11 |  | 199 |  | 0.16 | 0 | 酸消費量 | mg/l | 88.8 | 87.9 | 83
| 2020-04-08 | 水 | 晴 | 0 | 17 | 13.3 | 13.6 | 1.7 | 1.8 | 8.11 | 8.07 | 28 | 28.2 |  | 88.4 |  | 101.1 | [5 empty] | 11 |  | 159 |  | 0.17 | 0 | 全硬度 | mg/l | 102.3 | 102.1 | 93.6
| 2020-04-09 | 木 | 晴 | 0 | 16.6 | 13.4 | 13.7 | 1.9 | 2 | 8.05 | 8.02 | 27.9 | 28.1 | 88.8 | 87.9 | 102.3 | 102.1 | 70.2 | 68.2 | 32.1 | 33.9 | 11.5 | 11 | 160 | 168 | 0.15 | 0.21 | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 70.2 | 68.2 | 64.2
| 2020-04-10 | 金 | 晴 | 0 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 2.3 | 2.3 | 7.97 | 7.97 | 27.9 | 28.1 |  | 89.4 |  | 102.3 | [5 empty] | 11.1 |  | 180 |  | 0.21 | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32.1 | 33.9 | 29.4
| 2020-04-11 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.7; 原水: 14; 配水: 14; 原水: 2.4; 配水: 2.7; 原水: 8.03; 配水: 7.91; 原水: 28; 配水: 27.9; LAS: 0 | 塩化物イオン | mg/l | 11.5 | 11 | 10.6
| 2020-04-12 | 日 | 曇 | (mm): 6; (℃): 12.5; 原水: 14.5; 配水: 14.8; 原水: 2.2; 配水: 2.3; 原水: 8.04; 配水: 7.98; 原水: 29.7; 配水: 29.4; LAS: 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 160 | 168 | 180
| 2020-04-13 | 月 | 雨 | 91.5 | 12.9 | 13.9 | 14 | 3.1 | 3.2 | 8.01 | 7.92 | 28.1 | 28.1 |  | 82.3 |  | 97.4 | [5 empty] | 10.9 |  | 150 |  | 0.2 | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.15 | 0.21 | 0.64
| 2020-04-14 | 火 | 晴 | 0.5 | 12.7 | 13.6 | 13.9 | 3.1 | 3.3 | 8.04 | 8.02 | 27.8 | 27.9 |  | 85.5 |  | 97.2 | [5 empty] | 10.4 |  | 171 |  | 0.16 | 0 | COD | mg/l | 3 | 2.8 | 3.9
| 2020-04-15 | 水 | 晴 | 0 | 16.6 | 13.7 | 14 | 3.5 | 3.5 | 8.16 | 8.09 | 27.7 | 27.8 |  | 87.9 |  | 99 | [5 empty] | 11 |  | 183 |  | 0.19 | 0 | BOD | mg/l | 1.8 | 1.5 | 1.9
| 2020-04-16 | 木 | 曇 | 0.5 | 13.8 | 13.8 | 14 | 3.5 | 3.5 | 8.14 | 8.1 | 27.7 | 27.7 |  | 89.2 |  | 100.3 | [5 empty] | 11.5 |  | 190 |  | 0.18 | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 7.8 | 8.6 | 12.1
| 2020-04-17 | 金 | 晴 | 0 | 13.9 | 13.8 | 14 | 6 | 5.3 | 8.07 | 8.03 | 27.3 | 27.5 |  | 88.8 |  | 97.6 | [5 empty] | 11.5 |  | 187 |  | 0.19 | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.094 | 0.033 | 0.047
| 2020-04-18 | 土 | 雨 | (mm): 76.5; (℃): 14.1; 原水: 14; 配水: 14.1; 原水: 4.5; 配水: 4.3; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 原水: 27.4; 配水: 27.1; LAS: 100 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.31 | 0.3 | 0.33
| 2020-04-19 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 18.9; 原水: 14.2; 配水: 14.5; 原水: 4.1; 配水: 4.4; 原水: 8.1; 配水: 8.11; 原水: 27.3; 配水: 27.3; LAS: 0 | 全窒素 | mg/l | 0.84 | 0.56 | 0.76
| 2020-04-20 | 月 | 雨 | 9.5 | 10.3 | 14.2 | 14.3 | 3.9 | 4.1 | 8.09 | 7.96 | 27.2 | 27.2 |  | 85.3 |  | 97.2 | [5 empty] | 11.1 |  | 170 |  | 0.16 | 0 | 全リン | mg/l | 0.057 | 0.059 | 0.101
| 2020-04-21 | 火 | 曇 | 0 | 14.9 | 14.4 | 14.6 | 4.4 | 4.5 | 8.26 | 8.18 | 27.4 | 27.2 |  | 87.7 |  | 96.8 | [5 empty] | 11.3 |  | 148 |  | 0.17 | 0 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2020-04-22 | 水 | 晴 | 2 | 15.1 | 14.3 | 14.6 | 5.2 | 4.3 | 8.08 | 8.11 | 26.7 | 26.9 |  | 84 |  | 96 | [5 empty] | 11.1 |  | 182 |  | 0.19 | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 22.2 | 22.2 | 20.7
| 2020-04-23 | 木 | 晴 | 0 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 5.7 | 5.6 | 7.99 | 7.92 | 26.4 | 26.5 |  | 86.8 |  | 94.2 | [5 empty] | 10.9 |  | 137 |  | 0.26 | 0 | シリカ | mg/l | 20.3 | 19.6 | 30.9
| 2020-04-24 | 金 | 晴 | 0 | 15 | 14.4 | 14.7 | 4.4 | 4.4 | 8.02 | 7.98 | 26.5 | 26.6 |  | 82.1 |  | 95 | [5 empty] | 11.1 |  | 167 |  | 0.19 | 0 | 色度 | 度 | 7 | 7 | 9
| 2020-04-25 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.5; 原水: 14.5; 配水: 14.7; 原水: 3.9; 配水: 3.9; 原水: 7.93; 配水: 7.89; 原水: 26.6; 配水: 26.6; LAS: 0 | 懸濁物質 | mg/l | 2 | 2 | 9
| 2020-04-26 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 21; 原水: 14.7; 配水: 14.9; 原水: 3.3; 配水: 3.4; 原水: 7.9; 配水: 7.89; 原水: 26.5; 配水: 26.5; LAS: 0
| 2020-04-27 | 月 | 曇 | 1.5 | 15.8 | 15.2 | 15.4 | 4.7 | 4.4 | 7.88 | 7.86 | 26.2 | 26.4 |  | 81.2 |  | 93 | [5 empty] | 11 |  | 164 |  | 0.23 | 0
| 2020-04-28 | 火 | 晴 | 1.5 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 4.1 | 4.2 | 7.84 | 7.77 | 26.2 | 26.2 |  | 80.6 |  | 94 | [5 empty] | 11 |  | 165 |  | 0.2 | 0
| 2020-04-29 | 水 | 晴 | (mm): 0; (℃): 18.5; 原水: 15.3; 配水: 15.4; 原水: 3.5; 配水: 3.7; 原水: 7.8; 配水: 7.79; 原水: 26.1; 配水: 26.2; LAS: 0 | 備考
| 2020-04-30 | 木 | 晴 | 0 | 20.4 | 15.3 | 15.7 | 3.7 | 4.1 | 7.75 | 7.74 | 26.2 | 26.3 |  | 80.2 |  | 94.4 | [5 empty] | 11.3 |  | 169 |  | 0.19 | 0
| 最高 |  |  | 91.5 | 21 | 15.3 | 15.7 | 6 | 5.6 | 8.65 | 8.22 | 29.7 | 29.4 | 88.8 | 89.4 | 102.3 | 104.9 | 70.2 | 68.2 | 32.1 | 33.9 | 11.5 | 12.2 | 160 | 199 | 0.15 | 0.26 | 900
| 最低 |  |  |  | 10.3 | 12.6 | 12.8 | 1.7 | 1.7 | 7.75 | 7.74 | 26.1 | 26.2 | 88.8 | 80.2 | 102.3 | 93 | 70.2 | 68.2 | 32.1 | 33.9 | 11.5 | 10.4 | 160 | 137 | 0.15 | 0.12 | 0
| 平均 |  |  |  | 15.19 | 13.9267 | 14.1467 | 3.3667 | 3.36 | 8.103 | 8.0187 | 27.4967 | 27.58 | 88.8 | 86.0619 | 102.3 | 98.7381 | 70.2 | 68.2 | 32.1 | 33.9 | 11.5 | 11.1667 | 160 | 172.0476 | 0.15 | 0.18476 | 83.3333
| 合計 |  |  | (mm): 229.5; LAS: 2500
5月 | 2020-05-01 | 金 | 晴 | 0 | 22.8 | 15.4 | 16 | 3.7 | 3.6 | 7.79 | 7.78 | 26.2 | 26.3 |  | 78.6 |  | 93.8 | [5 empty] | 11.1 |  | 143 |  | 0.13 | 0 | 2020-05-07 | 気温 | 17 | ℃
| 2020-05-02 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.6; 原水: 15.8; 配水: 16.1; 原水: 2.9; 配水: 2.9; 原水: 7.76; 配水: 7.75; 原水: 26.3; 配水: 26.3; LAS: 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2020-05-03 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.9; 原水: 16.4; 配水: 16.7; 原水: 3.2; 配水: 3.3; 原水: 7.76; 配水: 7.73; 原水: 26.2; 配水: 26.3; LAS: 0 | 水温 | ℃ | 16.5 | 16.9 | 19.8
| 2020-05-04 | 月 | 雨 | (mm): 5; (℃): 17.5; 原水: 16.3; 配水: 16.6; 原水: 3.1; 配水: 2.8; 原水: 7.73; 配水: 7.69; 原水: 26.3; 配水: 26.3; LAS: 0 | 濁度 | 度 | 3.7 | 3.3 | 10.4
| 2020-05-05 | 火 | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.9; 原水: 16.7; 配水: 17; 原水: 3.1; 配水: 2.7; 原水: 7.76; 配水: 7.73; 原水: 26.3; 配水: 26.3; LAS: 0 | ｐH |  | 7.82 | 7.75 | 8.5
| 2020-05-06 | 水 | 曇 | (mm): 17; (℃): 17.5; 原水: 16.7; 配水: 17; 原水: 3.1; 配水: 3.2; 原水: 7.75; 配水: 7.7; 原水: 26.3; 配水: 26.4; LAS: 0 | 電気伝導率 | mS/m | 26.4 | 26.5 | 28.1
| 2020-05-07 | 木 | 晴 | 2.5 | 17 | 16.5 | 16.9 | 3.7 | 3.3 | 7.82 | 7.75 | 26.4 | 26.5 | 83 | 80.8 | 94.4 | 93.4 | 63.8 | 63.6 | 30.6 | 29.8 | 10.7 | 10.7 | 122 | 149 | 0.14 | 0.07 | 0 | 酸消費量 | mg/l | 83 | 80.8 | 90.1
| 2020-05-08 | 金 | 曇 | 0 | 18.4 | 16.7 | 16.8 | 4.4 | 3.4 | 7.79 | 7.75 | 26.5 | 26.5 |  | 84 |  | 95.6 | [5 empty] | 11.3 |  | 153 |  | 0.08 | 0 | 全硬度 | mg/l | 94.4 | 93.4 | 102.1
| 2020-05-09 | 土 | 曇 | (mm): 0; (℃): 20.4; 原水: 16.9; 配水: 17.1; 原水: 5; 配水: 3.7; 原水: 7.76; 配水: 7.73; 原水: 26.7; 配水: 26.6; LAS: 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 63.8 | 63.6 | 69.2
| 2020-05-10 | 日 | 曇 | (mm): 0; (℃): 20.8; 原水: 17; 配水: 17.3; 原水: 4.3; 配水: 3.9; 原水: 7.76; 配水: 7.71; 原水: 26.8; 配水: 26.6; LAS: 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30.6 | 29.8 | 32.9
| 2020-05-11 | 月 | 曇 | 1 | 25.8 | 17.5 | 17.9 | 5.5 | 4.6 | 7.74 | 7.72 | 27.1 | 26.8 |  | 83.2 |  | 98.2 | [5 empty] | 11.3 |  | 156 |  | 0.13 | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 10.7 | 10.7 | 11.7
| 2020-05-12 | 火 | 曇 | 0 | 22.4 | 17.7 | 17.9 | 5.1 | 4.7 | 7.73 | 7.66 | 27 | 27.1 |  | 86.6 |  | 97 | [5 empty] | 10.9 |  | 174 |  | 0.14 | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 122 | 149 | 172
| 2020-05-13 | 水 | 晴 | 0 | 26 | 17.9 | 18.2 | 4.5 | 4.7 | 7.73 | 7.68 | 27.1 | 27.1 |  | 85.8 |  | 95.8 | [5 empty] | 10.6 |  | 177 |  | 0.18 | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.14 | 0.07 | 0.35
| 2020-05-14 | 木 | 晴 | 0 | 24 | 18.2 | 18.6 | 4.4 | 4.2 | 7.74 | 7.72 | 26.9 | 27 |  | 81 |  | 96 | [5 empty] | 11.3 |  | 178 |  | 0.17 | 0 | COD | mg/l | 3.4 | 3.2 | 4
| 2020-05-15 | 金 | 晴 | 0 | 25 | 18.5 | 19 | 4.8 | 4.5 | 7.75 | 7.73 | 27 | 27.1 |  | 83.2 |  | 95.4 | [5 empty] | 11.4 |  | 167 |  | 0.19 | 0 | BOD | mg/l | 2.2 | 1.1 | 4.2
| 2020-05-16 | 土 | 雨 | (mm): 27.5; (℃): 21.4; 原水: 18.8; 配水: 18.9; 原水: 4; 配水: 4; 原水: 7.75; 配水: 7.68; 原水: 27.1; 配水: 27.2; LAS: 0 | 溶存酸素 | mg/l | 7.4 | 8.1 | 11.5
| 2020-05-17 | 日 | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 23.3; 原水: 19.3; 配水: 19.4; 原水: 4.7; 配水: 3.6; 原水: 7.87; 配水: 7.7; 原水: 26.9; 配水: 27.3; LAS: 0 | 全マンガン | mg/l | 0.063 | 0.04 | 0.051
| 2020-05-18 | 月 | 曇 | 1.5 | 19.7 | 19.2 | 19.4 | 4.7 | 3.8 | 7.66 | 7.63 | 27.6 | 27.5 |  | 84 |  | 98.2 | [5 empty] | 11.6 |  | 174 |  | 0.1 | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.31 | 0.32 | 0.11
| 2020-05-19 | 火 | 雨 | 33 | 19.7 | 19.3 | 19.5 | 3.6 | 3.5 | 7.63 | 7.58 | 27.6 | 27.6 |  | 84.5 |  | 98 | [5 empty] | 11.7 |  | 170 |  | 0.11 | 0 | 全窒素 | mg/l | 1.01 | 1.03 | 1.04
| 2020-05-20 | 水 | 曇 | 1 | 13.9 | 19.5 | 19.4 | 2.9 | 3.1 | 7.64 | 7.55 | 27.3 | 27.7 |  | 85.1 |  | 98.4 | [5 empty] | 11.8 |  | 175 |  | 0.12 | 0 | 全リン | mg/l | 0.046 | 0.044 | 0.1
| 2020-05-21 | 木 | 曇 | 0 | 13.4 | 19.5 | 19.3 | 2.8 | 3.4 | 8.07 | 7.58 | 26.7 | 27.2 |  | 84.9 |  | 98 | [5 empty] | 11.4 |  | 158 |  | 0.12 | 0 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2020-05-22 | 金 | 雨 | 10.5 | 15.4 | 19.2 | 19.4 | 3.9 | 3.2 | 7.99 | 7.93 | 26.8 | 26.8 |  | 78.6 |  | 95 | [5 empty] | 11.6 |  | 159 |  | 0.1 | 100 | 硫酸イオン | mg/l | 20.4 | 20.4 | 21.3
| 2020-05-23 | 土 | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 18.3; 原水: 18.9; 配水: 19; 原水: 3.2; 配水: 3; 原水: 7.98; 配水: 7.95; 原水: 26.8; 配水: 26.8; LAS: 0 | シリカ | mg/l | 19.4 | 19 | 28.5
| 2020-05-24 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 23.4; 原水: 18.9; 配水: 19.1; 原水: 3.5; 配水: 3.4; 原水: 7.75; 配水: 7.66; 原水: 27; 配水: 27; LAS: 0 | 色度 | 度 | 7 | 6 | 8
| 2020-05-25 | 月 | 晴 | 0 | 22.9 | 19 | 19.3 | 4.2 | 3.8 | 7.63 | 7.61 | 27 | 27 |  | 85.1 |  | 95.2 | [5 empty] | 11.5 |  | 176 |  | 0.23 | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 5 | 8
| 2020-05-26 | 火 | 曇 | 0.5 | 23.3 | 19 | 19.4 | 4 | 3.7 | 7.58 | 7.57 | 27 | 27 |  | 85.3 |  | 95.8 | [5 empty] | 11.3 |  | 137 |  | 0.14 | 0
| 2020-05-27 | 水 | 曇 | 0 | 22.1 | 19.1 | 19.4 | 2.8 | 3.3 | 7.57 | 7.56 | 26.6 | 27 |  | 81.9 |  | 95 | [5 empty] | 11.3 |  | 151 |  | 0.12 | 0
| 2020-05-28 | 木 | 曇 | 0 | 22.7 | 19.3 | 19.9 | 2.6 | 2.6 | 7.56 | 7.57 | 26.9 | 27 |  | 82.1 |  | 94.4 | [5 empty] | 11.5 |  | 136 |  | 0.17 | 0
| 2020-05-29 | 金 | 晴 | 0 | 23.4 | 19.4 | 19.9 | 2.4 | 2.5 | 7.56 | 7.56 | 27 | 27 |  | 84 |  | 95.8 | [5 empty] | 11.2 |  | 184 |  | 0.16 | 0 | 備考
| 2020-05-30 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.6; 原水: 19.6; 配水: 19.9; 原水: 2.2; 配水: 2.3; 原水: 7.68; 配水: 7.66; 原水: 27.3; 配水: 27; LAS: 0
| 2020-05-31 | 日 | 曇 | (mm): 0; (℃): 22.4; 原水: 19.7; 配水: 19.9; 原水: 2.1; 配水: 2.1; 原水: 7.67; 配水: 7.68; 原水: 27.5; 配水: 27.4; LAS: 0
| 最高 |  |  | 33 | 26 | 19.7 | 19.9 | 5.5 | 4.7 | 8.07 | 7.95 | 27.6 | 27.7 | 83 | 86.6 | 94.4 | 98.4 | 63.8 | 63.6 | 30.6 | 29.8 | 10.7 | 11.8 | 122 | 184 | 0.14 | 0.23 | 100
| 最低 |  |  |  | 13.4 | 15.4 | 16 | 2.1 | 2.1 | 7.56 | 7.55 | 26.2 | 26.3 | 83 | 78.6 | 94.4 | 93.4 | 63.8 | 63.6 | 30.6 | 29.8 | 10.7 | 10.6 | 122 | 136 | 0.14 | 0.07 | 0
| 平均 |  |  |  | 21.3516 | 18.1258 | 18.3935 | 3.6903 | 3.4452 | 7.7406 | 7.6871 | 26.8452 | 26.8935 | 83 | 83.2611 | 94.4 | 96.0556 | 63.8 | 63.6 | 30.6 | 29.8 | 10.7 | 11.3056 | 122 | 162.0556 | 0.14 | 0.13667 | 3.2258
| 合計 |  |  | (mm): 100.5; LAS: 100
6月 | 2020-06-01 | 月 | 曇 | 0 | 22.3 | 19.8 | 20.1 | 2.7 | 2.7 | 7.58 | 7.58 | 27.7 | 27.7 |  | 89.4 |  | 99.4 | [5 empty] | 12 |  | 182 |  | 0.11 |  | 2020-06-04 | 気温 | 24.2 | ℃
| 2020-06-02 | 火 | 晴 | 0 | 24.2 | 19.9 | 20.3 | 2.2 | 2.1 | 7.57 | 7.58 | 27.9 | 27.9 |  | 89.6 |  | 98.8 | [5 empty] | 11.9 |  | 197 |  | 0.12 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2020-06-03 | 水 | 晴 | 0 | 26.2 | 20 | 20.4 | 2.1 | 2.1 | 7.56 | 7.56 | 28 | 28 |  | 92.7 |  | 100.1 | [5 empty] | 11.8 |  | 178 |  | 0.09 |  | 水温 | ℃ | 20.1 | 20.4 | 24.8
| 2020-06-04 | 木 | 曇 | 0 | 24.2 | 20.1 | 20.4 | 2.1 | 2.1 | 7.53 | 7.52 | 28.2 | 28.3 | 93.7 | 92.2 | 101.1 | 101.1 | 68.8 | 68.6 | 32.3 | 32.5 | 11.7 | 11.7 | 162 | 183 | 0.08 | 0.11 |  | 濁度 | 度 | 2.1 | 2.1 | 23.6
| 2020-06-05 | 金 | 晴 | 0 | 28.4 | 20.3 | 20.6 | 2.3 | 2 | 7.53 | 7.53 | 28.3 | 28.4 |  | 69.6 |  | 78.2 | [5 empty] | 10.8 |  | 154 |  | 0.08 |  | ｐH |  | 7.53 | 7.52 | 9.42
| 2020-06-06 | 土 | 晴 | (mm): 8.5; (℃): 27.1; 原水: 20.4; 配水: 20.7; 原水: 2; 配水: 1.9; 原水: 7.57; 配水: 7.55; 原水: 28.6; 配水: 28.6 | 電気伝導率 | mS/m | 28.2 | 28.3 | 30.1
| 2020-06-07 | 日 | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 22.9; 原水: 20.6; 配水: 20.8; 原水: 1.9; 配水: 1.8; 原水: 7.53; 配水: 7.54; 原水: 28.4; 配水: 28.5 | 酸消費量 | mg/l | 93.7 | 92.2 | 111.2
| 2020-06-08 | 月 | 曇 | 0.5 | 24.2 | 20.8 | 21 | 2.3 | 2.1 | 7.53 | 7.53 | 28.7 | 28.7 |  | 72.2 |  | 81 | [5 empty] | 11.9 |  | 148 |  | 0.07 |  | 全硬度 | mg/l | 101.1 | 101.1 | 113.9
| 2020-06-09 | 火 | 晴 | 0 | 28.7 | 21 | 21.4 | 2.2 | 2.2 | 7.53 | 7.54 | 28.8 | 28.7 |  | 71.1 |  | 84 | [5 empty] | 12.1 |  | 178 |  | 0.1 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68.8 | 68.6 | 77.8
| 2020-06-10 | 水 | 晴 | 0 | 29.2 | 21.2 | 21.5 | 2.4 | 2.3 | 7.55 | 7.55 | 28.7 | 28.8 |  | 81.2 |  | 92 | [5 empty] | 12 |  | 176 |  | 0.08 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32.3 | 32.5 | 36.1
| 2020-06-11 | 木 | 曇 | 4.5 | 28.5 | 21.3 | 21.7 | 2.6 | 2.4 | 7.57 | 7.56 | 28.7 | 28.8 |  | 71.3 |  | 99.6 | [5 empty] | 11.5 |  | 159 |  | 0.05 |  | 塩化物イオン | mg/l | 11.7 | 11.7 | 13
| 2020-06-12 | 金 | 曇 | 4 | 28.7 | 21.5 | 21.8 | 2.8 | 2.7 | 7.63 | 7.58 | 28.9 | 29 |  | 79.7 |  | 88.2 | [5 empty] | 9.5 |  | 133 |  | 0.06 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 162 | 183 | 238
| 2020-06-13 | 土 | 曇 | (mm): 15.5; (℃): 23.2; 原水: 22.3; 配水: 22.2; 原水: 3.4; 配水: 3.3; 原水: 7.69; 配水: 7.64; 原水: 29.1; 配水: 29 | 全鉄 | mg/l | 0.08 | 0.11 | 0.23
| 2020-06-14 | 日 | 曇 | (mm): 6; (℃): 21.6; 原水: 22.2; 配水: 22.4; 原水: 3.4; 配水: 3; 原水: 7.66; 配水: 7.63; 原水: 29; 配水: 29.1 | COD | mg/l | 3.5 | 3.6 | 14.7
| 2020-06-15 | 月 | 曇 | 0 | 30 | 22.1 | 22.5 | 3.6 | 3.2 | 7.64 | 7.6 | 29.1 | 29.1 |  | 91.2 |  | 97.6 | [5 empty] | 11.2 |  | 155 |  | 0.09 |  | BOD | mg/l | 1 | 0.8 | 13.4
| 2020-06-16 | 火 | 曇 | 0 | 26.4 | 22.3 | 22.5 | 3.2 | 3.2 | 7.64 | 7.57 | 28.9 | 29 |  | 95.3 |  | 103.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 157 |  | 0.08 |  | 溶存酸素 | mg/l | 1.9 | 3.9 | 21.7
| 2020-06-17 | 水 | 晴 | 0 | 26.2 | 22.4 | 22.7 | 2.7 | 2.8 | 7.67 | 7.58 | 28.9 | 29 |  | 94.8 |  | 103.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 182 |  | 0.06 |  | 全マンガン | mg/l | 0.045 | 0.043 | 0.065
| 2020-06-18 | 木 | 曇 | 1.5 | 24.5 | 22.6 | 22.8 | 2.8 | 2.7 | 7.68 | 7.6 | 28.9 | 28.9 |  | 95.5 |  | 103.3 | [5 empty] | 11.9 |  | 185 |  | 0.06 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.2 | 0.3 | 0.01
| 2020-06-19 | 金 | 雨 | 43 | 18.8 | 22.7 | 22.7 | 3.1 | 2.6 | 7.7 | 7.64 | 28.8 | 28.7 |  | 63.8 |  | 67 | [5 empty] | 7.4 |  | 132 |  | 0.09 |  | 全窒素 | mg/l | 0.56 | 0.66 | 3.64
| 2020-06-20 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 26; 原水: 22.8; 配水: 23; 原水: 3; 配水: 2.7; 原水: 7.72; 配水: 7.65; 原水: 28.9; 配水: 28.9 | 全リン | mg/l | 0.037 | 0.04 | 0.475
| 2020-06-21 | 日 | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.8; 原水: 22.5; 配水: 22.7; 原水: 3.5; 配水: 2.9; 原水: 7.65; 配水: 7.58; 原水: 28.6; 配水: 28.6 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2020-06-22 | 月 | 曇 | 28 | 20.2 | 22.5 | 22.6 | 4.8 | 3 | 7.58 | 7.52 | 28 | 28.2 |  | 33.4 |  | 37 | [5 empty] | 3.4 |  | 80 |  | 0.13 |  | 硫酸イオン | mg/l | 20.1 | 20.1 | 21.7
| 2020-06-23 | 火 | 曇 | 5.5 | 23.6 | 22.5 | 22.7 | 4.2 | 2.7 | 7.58 | 7.52 | 28 | 28.2 |  | 90.5 |  | 96.8 | [5 empty] | 10.7 |  | 142 |  | 0.13 |  | シリカ | mg/l | 20.2 | 20 | 30.8
| 2020-06-24 | 水 | 曇 | 0.5 | 21.4 | 22.4 | 22.6 | 4.2 | 2.7 | 7.56 | 7.49 | 27.7 | 28 |  | 93.5 |  | 100.3 | [5 empty] | 11.1 |  | 198 |  | 0.14 |  | 色度 | 度 | 4 | 4 | 11
| 2020-06-25 | 木 | 雨 | 28.5 | 19.7 | 22.4 | 22.5 | 5 | 3.1 | 7.55 | 7.5 | 27.5 | 27.5 |  | 92.2 |  | 98.2 | [5 empty] | 10.9 |  | 129 |  | 0.14 |  | 懸濁物質 | mg/l | 1 | 2 | 13
| 2020-06-26 | 金 | 曇 | 0 | 23.2 | 22.4 | 22.6 | 4.3 | 3.1 | 7.54 | 7.48 | 27.4 | 27.5 |  | 90.7 |  | 95.2 | [5 empty] | 10.7 |  | 173 |  | 0.14
| 2020-06-27 | 土 | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.3; 原水: 22.4; 配水: 22.6; 原水: 3; 配水: 2.2; 原水: 7.54; 配水: 7.53; 原水: 27.2; 配水: 27.3
| 2020-06-28 | 日 | 雨 | (mm): 57; (℃): 22.6; 原水: 22.4; 配水: 22.5; 原水: 3.3; 配水: 2; 原水: 7.54; 配水: 7.51; 原水: 26.9; 配水: 26.9
| 2020-06-29 | 月 | 晴 | 0 | 26 | 22.5 | 22.8 | 3.9 | 2.7 | 7.52 | 7.46 | 26.8 | 26.7 |  | 89.2 |  | 95.2 | [5 empty] | 10.6 |  | 140 |  | 0.17 |  | 備考
| 2020-06-30 | 火 | 曇 | 9 | 27.1 | 22.5 | 22.8 | 3.5 | 2.5 | 7.51 | 7.44 | 26.3 | 26.4 |  | 89.6 |  | 93.2 | [5 empty] | 10.6 |  | 129 |  | 0.15
| 最高 |  |  | 57 | 30 | 22.8 | 23 | 5 | 3.3 | 7.72 | 7.65 | 29.1 | 29.1 | 93.7 | 95.5 | 101.1 | 103.3 | 68.8 | 68.6 | 32.3 | 32.5 | 11.7 | 12.1 | 162 | 198 | 0.08 | 0.17
| 最低 |  |  |  | 18.8 | 19.8 | 20.1 | 1.9 | 1.8 | 7.51 | 7.44 | 26.3 | 26.4 | 93.7 | 33.4 | 101.1 | 37 | 68.8 | 68.6 | 32.3 | 32.5 | 11.7 | 3.4 | 162 | 80 | 0.08 | 0.05
| 平均 |  |  |  | 24.8733 | 21.6933 | 21.93 | 3.0833 | 2.56 | 7.5883 | 7.552 | 28.23 | 28.28 | 93.7 | 83.1227 | 101.1 | 91.4727 | 68.8 | 68.6 | 32.3 | 32.5 | 11.7 | 10.8136 | 162 | 158.6364 | 0.08 | 0.10227
| 合計 |  |  | (mm): 212.5; LAS: 0
7月 | 2020-07-01 | 水 | 曇 | 5.5 | 26.6 | 22.5 | 22.8 | 3.2 | 2.1 | 7.54 | 7.46 | 26.1 | 25.5 |  | 83.6 |  | 90.8 | [5 empty] | 10.8 |  | 171 |  | 0.09 |  | 2020-07-09 | 気温 | 27.5 | ℃
| 2020-07-02 | 木 | 晴 | 14 | 28.9 | 22.6 | 23.1 | 3.9 | 2.1 | 7.5 | 7.4 | 25.9 | 25.9 |  | 84.9 |  | 89.6 | [5 empty] | 10.9 |  | 167 |  | 0.16 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2020-07-03 | 金 | 曇 | 1 | 26.6 | 22.9 | 23.1 | 4.2 | 2.5 | 7.47 | 7.37 | 25.1 | 25.2 |  | 81.2 |  | 87.8 | [5 empty] | 10.5 |  | 159 |  | 0.14 |  | 水温 | ℃ | 24.3 | 24.6 | 24.3
| 2020-07-04 | 土 | 雨 | (mm): 55; (℃): 26.4; 原水: 23.4; 配水: 23.5; 原水: 3.5; 配水: 2.2; 原水: 7.5; 配水: 7.42; 原水: 24.9; 配水: 24.8 | 濁度 | 度 | 2.4 | 1.8 | 16.9
| 2020-07-05 | 日 | 曇 | (mm): 4; (℃): 28.5; 原水: 23.7; 配水: 24; 原水: 3.5; 配水: 1.5; 原水: 7.49; 配水: 7.41; 原水: 25; 配水: 24.9 | ｐH |  | 7.47 | 7.4 | 7.72
| 2020-07-06 | 月 | 雨 | 32.5 | 23.5 | 23.6 | 23.6 | 3.8 | 2.1 | 7.41 | 7.31 | 24.4 | 24.6 |  | 77.1 |  | 84.4 | [5 empty] | 10.7 |  | 159 |  | 0.13 |  | 電気伝導率 | mS/m | 24.1 | 24.3 | 21
| 2020-07-07 | 火 | 曇 | 0 | 28.7 | 24.5 | 24.6 | 2.6 | 1.7 | 7.59 | 7.41 | 24.6 | 24.6 |  | 74.3 |  | 84 | [5 empty] | 10.9 |  | 154 |  | 0.07 |  | 酸消費量 | mg/l | 75 | 74.3 | 65.3
| 2020-07-08 | 水 | 曇 | 3.5 | 28.5 | 24.7 | 25 | 2.5 | 1.8 | 7.65 | 7.52 | 24.6 | 24.7 |  | 77.6 |  | 83.8 | [5 empty] | 11.2 |  | 180 |  | 0.1 |  | 全硬度 | mg/l | 82.8 | 83 | 78
| 2020-07-09 | 木 | 雨 | 14 | 27.5 | 24.3 | 24.6 | 2.4 | 1.8 | 7.47 | 7.4 | 24.1 | 24.3 | 75 | 74.3 | 82.8 | 83 | 53.6 | 54.2 | 29.2 | 28.8 | 10.5 | 10.9 | 172 | 188 | 0.12 | 0.1 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 53.6 | 54.2 | 53.2
| 2020-07-10 | 金 | 曇 | 1 | 28.9 | 24.2 | 24.7 | 2.5 | 1.9 | 7.39 | 7.42 | 23.9 | 24.2 |  | 73.5 |  | 83.8 | [5 empty] | 10.7 |  | 211 |  | 0.09 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 29.2 | 28.8 | 24.8
| 2020-07-11 | 土 | 曇 | (mm): 0; (℃): 28.9; 原水: 24.2; 配水: 24.5; 原水: 2.7; 配水: 2; 原水: 7.4; 配水: 7.33; 原水: 23.9; 配水: 23.8 | 塩化物イオン | mg/l | 10.5 | 10.9 | 7.9
| 2020-07-12 | 日 | 曇 | (mm): 21; (℃): 28.7; 原水: 24.6; 配水: 25.1; 原水: 4.6; 配水: 4.2; 原水: 7.49; 配水: 7.63; 原水: 23.8; 配水: 24.1 | 全蒸発残留物 | mg/l | 172 | 188 | 191
| 2020-07-13 | 月 | 曇 | 5 | 20.3 | 24.6 | 24.7 | 3.9 | 3.1 | 7.45 | 7.38 | 23.8 | 23.8 |  | 73.3 |  | 81.6 | [5 empty] | 9.8 |  | 223 |  | 0.14 |  | 全鉄 | mg/l | 0.12 | 0.1 | 0.92
| 2020-07-14 | 火 | 雨 | 6.5 | 24.1 | 24.6 | 24.7 | 3.7 | 3.1 | 7.44 | 7.39 | 23.8 | 23.8 |  | 75.2 |  | 82.2 | [5 empty] | 9.8 |  | 188 |  | 0.11 |  | COD | mg/l | 4.1 | 4.3 | 5.5
| 2020-07-15 | 水 | 曇 | 3.5 | 21.5 | 24.5 | 24.6 | 4.1 | 2.9 | 7.39 | 7.32 | 24 | 23.9 |  | 74.3 |  | 82.8 | [5 empty] | 9.9 |  | 165 |  | 0.15 |  | BOD | mg/l | 1.5 | 1.4 | 2
| 2020-07-16 | 木 | 曇 | 0.5 | 20.5 | 24.4 | 24.6 | 4 | 2.7 | 7.43 | 7.33 | 24 | 24 |  | 75.4 |  | 82.8 | [5 empty] | 9.8 |  | 189 |  | 0.15 |  | 溶存酸素 | mg/l | 3.6 | 4.1 | 7.9
| 2020-07-17 | 金 | 雨 | 21 | 18.9 | 24.3 | 24.3 | 4.1 | 3.2 | 7.5 | 7.4 | 23.5 | 23.9 |  | 75.2 |  | 82.2 | [5 empty] | 9.8 |  | 140 |  | 0.12 |  | 全マンガン | mg/l | 0.029 | 0.033 | 0.065
| 2020-07-18 | 土 | 雨 | (mm): 34.5; (℃): 19.6; 原水: 24.2; 配水: 24.3; 原水: 4; 配水: 3.4; 原水: 7.95; 配水: 7.64; 原水: 23.8; 配水: 23.6 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.2 | 0.33 | 0.54
| 2020-07-19 | 日 | 曇 | (mm): 1; (℃): 25.6; 原水: 24.2; 配水: 24.3; 原水: 3.3; 配水: 3.1; 原水: 7.92; 配水: 7.84; 原水: 23.6; 配水: 23.7 | 全窒素 | mg/l | 0.81 | 1.04 | 0.96
| 2020-07-20 | 月 | 曇 | 0 | 28.8 | 23.9 | 24.2 | 5.9 | 3.8 | 7.55 | 7.42 | 23.5 | 23.8 |  | 74.3 |  | 81.2 | [5 empty] | 9.7 |  | 179 |  | 0.17 |  | 全リン | mg/l | 0.082 | 0.075 | 0.135
| 2020-07-21 | 火 | 曇 | 0 | 27 | 23.7 | 24 | 5.7 | 4.6 | 7.47 | 7.41 | 23.3 | 23.4 |  | 71.7 |  | 81.2 | [5 empty] | 9.5 |  | 170 |  | 0.19 |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2020-07-22 | 水 | 曇 | 25.5 | 25.8 | 23.7 | 23.9 | 5.6 | 4.8 | 7.45 | 7.4 | 23.2 | 23.2 |  | 72.8 |  | 81 | [5 empty] | 9.1 |  | 155 |  | 0.18 |  | 硫酸イオン | mg/l | 16.4 | 16.9 | 15
| 2020-07-23 | 木 | 雨 | (mm): 0.5; (℃): 25.4; 原水: 23.7; 配水: 23.9; 原水: 5.5; 配水: 3.7; 原水: 7.43; 配水: 7.43; 原水: 23.2; 配水: 23.2 | シリカ | mg/l | 20.5 | 19.8 | 29.3
| 2020-07-24 | 金 | 曇 | (mm): 0; (℃): 26.4; 原水: 23.7; 配水: 23.9; 原水: 5.4; 配水: 4.4; 原水: 7.39; 配水: 7.36; 原水: 23.1; 配水: 23.1 | 色度 | 度 | 7 | 6 | 19
| 2020-07-25 | 土 | 曇 | (mm): 36; (℃): 25.1; 原水: 23.7; 配水: 23.9; 原水: 5.3; 配水: 4.4; 原水: 7.4; 配水: 7.37; 原水: 23.3; 配水: 23.2 | 懸濁物質 | mg/l | 2 | 2 | 13
| 2020-07-26 | 日 | 晴 | (mm): 31.5; (℃): 29.5; 原水: 23.7; 配水: 24.1; 原水: 4.2; 配水: 3.9; 原水: 7.44; 配水: 7.45; 原水: 23.4; 配水: 23.3
| 2020-07-27 | 月 | 晴 | 0 | 30.8 | 23.9 | 24.3 | 4.7 | 3.9 | 7.33 | 7.34 | 23.4 | 23.4 |  | 71.2 |  | 81.8 | [5 empty] | 9.3 |  | 172 |  | 0.2
| 2020-07-28 | 火 | 晴 | 0 | 30.7 | 24 | 24.5 | 5.5 | 3.4 | 7.33 | 7.36 | 23.2 | 23.4 |  | 71.9 |  | 82.2 | [5 empty] | 9.4 |  | 162 |  | 0.23
| 2020-07-29 | 水 | 曇 | 0 | 22.2 | 24.1 | 24.2 | 5.8 | 5.3 | 7.34 | 7.34 | 23.2 | 23.2 |  | 71.8 |  | 81.4 | [5 empty] | 9.2 |  | 138 |  | 0.26 |  | 備考
| 2020-07-30 | 木 | 曇 | 0 | 21.6 | 24.2 | 24.3 | 4.9 | 4.6 | 7.33 | 7.35 | 23.4 | 23.4 |  | 72.4 |  | 82.2 | [5 empty] | 9.3 |  | 162 |  | 0.23
| 2020-07-31 | 金 | 曇 | 0 | 25.9 | 24.2 | 24.4 | 4.7 | 4.4 | 7.38 | 7.37 | 23.6 | 23.6 |  | 74.5 |  | 83 | [5 empty] | 9.4 |  | 143 |  | 0.2
| 最高 |  |  | 55 | 30.8 | 24.7 | 25.1 | 5.9 | 5.3 | 7.95 | 7.84 | 26.1 | 25.9 | 75 | 84.9 | 82.8 | 90.8 | 53.6 | 54.2 | 29.2 | 28.8 | 10.5 | 11.2 | 172 | 223 | 0.12 | 0.26
| 最低 |  |  |  | 18.9 | 22.5 | 22.8 | 2.4 | 1.5 | 7.33 | 7.31 | 23.1 | 23.1 | 75 | 71.2 | 82.8 | 81 | 53.6 | 54.2 | 29.2 | 28.8 | 10.5 | 9.1 | 172 | 138 | 0.12 | 0.07
| 平均 |  |  |  | 25.8516 | 23.9516 | 24.1839 | 4.1839 | 3.1806 | 7.4781 | 7.4187 | 23.9548 | 23.9839 | 75 | 75.2619 | 82.8 | 83.4667 | 53.6 | 54.2 | 29.2 | 28.8 | 10.5 | 10.0286 | 172 | 170.2381 | 0.12 | 0.15286
| 合計 |  |  | (mm): 317; LAS: 0
8月 | 2020-08-01 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 27.1; 原水: 24.2; 配水: 24.4; 原水: 4.8; 配水: 4; 原水: 7.35; 配水: 7.36; 原水: 24; 配水: 23.9 | 2020-08-06 | 気温 | 32 | ℃
| 2020-08-02 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 28.4; 原水: 24.2; 配水: 24.4; 原水: 4.4; 配水: 4; 原水: 7.36; 配水: 7.37; 原水: 24.4; 配水: 24.3 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2020-08-03 | 月 | 晴 | 0 | 29.1 | 24.3 | 24.6 | 4.7 | 4.1 | 7.37 | 7.4 | 23.8 | 23.8 |  | 75.9 |  | 88 | [5 empty] | 10 |  | 175 |  | 0.16 |  | 水温 | ℃ | 24.7 | 25 | 29.6
| 2020-08-04 | 火 | 晴 | 0 | 31 | 24.4 | 24.7 | 4.7 | 4 | 7.37 | 7.4 | 24 | 23.9 |  | 78.4 |  | 87.2 | [5 empty] | 10 |  | 180 |  | 0.14 |  | 濁度 | 度 | 4.7 | 3.8 | 10.2
| 2020-08-05 | 水 | 晴 | 0.5 | 30.5 | 24.6 | 24.9 | 4.4 | 3.7 | 7.41 | 7.41 | 24.1 | 24.1 |  | 79.8 |  | 88 | [5 empty] | 9.7 |  | 157 |  | 0.13 |  | ｐH |  | 7.39 | 7.43 | 9.29
| 2020-08-06 | 木 | 晴 | 0 | 32 | 24.7 | 25 | 4.7 | 3.8 | 7.39 | 7.43 | 24.2 | 24.2 | 81 | 80.3 | 88.4 | 88.2 | 59.6 | 60.4 | 28.8 | 27.8 | 9.9 | 9.9 | 190 | 170 | 0.15 | 0.14 |  | 電気伝導率 | mS/m | 24.2 | 24.2 | 25.4
| 2020-08-07 | 金 | 晴 | 0 | 33.2 | 24.9 | 25.4 | 4.6 | 3.8 | 7.39 | 7.46 | 24.3 | 24.3 |  | 79.8 |  | 89.8 | [5 empty] | 10.3 |  | 171 |  | 0.11 |  | 酸消費量 | mg/l | 81 | 80.3 | 90.2
| 2020-08-08 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 31.8; 原水: 25; 配水: 25.2; 原水: 3.8; 配水: 3.2; 原水: 7.39; 配水: 7.43; 原水: 24.2; 配水: 24.3 | 全硬度 | mg/l | 88.4 | 88.2 | 98.8
| 2020-08-09 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 32.4; 原水: 25.2; 配水: 25.5; 原水: 3.1; 配水: 2.1; 原水: 7.45; 配水: 7.46; 原水: 24.3; 配水: 24.3 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 59.6 | 60.4 | 81
| 2020-08-10 | 月 | 晴 | (mm): 0; (℃): 32; 原水: 25.4; 配水: 25.7; 原水: 3.1; 配水: 2.6; 原水: 7.46; 配水: 7.48; 原水: 24.5; 配水: 24.3 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 28.8 | 27.8 | 17.8
| 2020-08-11 | 火 | 晴 | 0 | 34 | 25.7 | 26.5 | 3.5 | 2.1 | 7.49 | 7.53 | 24.6 | 24.7 |  | 79 |  | 91.2 | [5 empty] | 10.5 |  | 163 |  | 0.05 |  | 塩化物イオン | mg/l | 9.9 | 9.9 | 10.1
| 2020-08-12 | 水 | 晴 | 0 | 34.2 | 25.9 | 26.2 | 2.9 | 2.1 | 7.5 | 7.49 | 24.8 | 24.8 |  | 83.7 |  | 91.2 | [5 empty] | 10.3 |  | 159 |  | 0.06 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 190 | 170 | 219
| 2020-08-13 | 木 | 晴 | 0 | 33.7 | 26 | 26.4 | 2.9 | 1.9 | 7.48 | 7.48 | 25 | 25 |  | 83.7 |  | 92 | [5 empty] | 10.3 |  | 182 |  | 0.04 |  | 全鉄 | mg/l | 0.15 | 0.14 | 0.3
| 2020-08-14 | 金 | 晴 | 0 | 32.5 | 26.1 | 26.6 | 2.5 | 1.8 | 7.45 | 7.47 | 25.1 | 25.1 |  | 83.2 |  | 93 | [5 empty] | 10.4 |  | 160 |  | 0.05 |  | COD | mg/l | 3.5 | 3.4 | 5.4
| 2020-08-15 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 32; 原水: 26.3; 配水: 26.6; 原水: 2.1; 配水: 1.6; 原水: 7.47; 配水: 7.45; 原水: 25.2; 配水: 25.1 | BOD | mg/l | 1.2 | 1.1 | 3.9
| 2020-08-16 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 31.9; 原水: 26.4; 配水: 26.8; 原水: 2.5; 配水: 1.6; 原水: 7.52; 配水: 7.55; 原水: 25.4; 配水: 25.4 | 溶存酸素 | mg/l | 2.6 | 4.6 | 16.9
| 2020-08-17 | 月 | 晴 | 0 | 34.4 | 26.6 | 27 | 2.3 | 1.7 | 7.47 | 7.44 | 25.8 | 25.6 |  | 85.4 |  | 95.8 | [5 empty] | 10.8 |  | 165 |  | 0.07 |  | 全マンガン | mg/l | 0.041 | 0.039 | 0.036
| 2020-08-18 | 火 | 晴 | 0 | 32.2 | 26.8 | 27.1 | 2.1 | 1.6 | 7.43 | 7.42 | 26 | 26 |  | 87.1 |  | 96.2 | [5 empty] | 10.8 |  | 160 |  | 0.1 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.41 | 0.39 | 0.43
| 2020-08-19 | 水 | 晴 | 0 | 31 | 26.9 | 27.2 | 2.1 | 1.7 | 7.45 | 7.42 | 26.3 | 26.1 |  | 87.4 |  | 96.8 | [5 empty] | 11.2 |  | 170 |  | 0.13 |  | 全窒素 | mg/l | 1.61 | 1.06 | 1.48
| 2020-08-20 | 木 | 晴 | 0 | 32.5 | 27 | 27.3 | 1.7 | 1.4 | 7.45 | 7.41 | 26.4 | 26.3 |  | 88 |  | 97.8 | [5 empty] | 11.1 |  | 187 |  | 0.08 |  | 全リン | mg/l | 0.037 | 0.034 | 0.087
| 2020-08-21 | 金 | 晴 | 0 | 32.6 | 27 | 27.3 | 2.2 | 1.5 | 7.46 | 7.42 | 26.7 | 26.5 |  | 85.7 |  | 97.4 | [5 empty] | 11.1 |  | 161 |  | 0.04 |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2020-08-22 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 30.8; 原水: 27.1; 配水: 27.3; 原水: 1.9; 配水: 1.6; 原水: 7.49; 配水: 7.46; 原水: 26.9; 配水: 26.8 | 硫酸イオン | mg/l | 17.1 | 17.1 | 19.2
| 2020-08-23 | 日 | 雨 | (mm): 45.5; (℃): 25.5; 原水: 27.1; 配水: 27.3; 原水: 2.3; 配水: 1.5; 原水: 7.51; 配水: 7.45; 原水: 27.3; 配水: 27 | シリカ | mg/l | 21.9 | 21.6 | 21.4
| 2020-08-24 | 月 | 晴 | 0 | 29.4 | 27.2 | 27.4 | 2.1 | 1.7 | 7.5 | 7.44 | 27.4 | 27.4 |  | 83.2 |  | 102.1 | [5 empty] | 11.3 |  | 161 |  | 0.04 |  | 色度 | 度 | 6 | 6 | 9
| 2020-08-25 | 火 | 晴 | 0 | 29.5 | 27 | 27.4 | 2.4 | 1.9 | 7.46 | 7.4 | 27.1 | 27.3 |  | 83.7 |  | 101.1 | [5 empty] | 11 |  | 179 |  | 0.03 |  | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 4 | 14
| 2020-08-26 | 水 | 晴 | 0 | 31.2 | 26.9 | 27.3 | 2.6 | 2.1 | 7.45 | 7.39 | 26.9 | 26.8 |  | 88.9 |  | 99 | [5 empty] | 10.7 |  | 171 |  | 0.07
| 2020-08-27 | 木 | 晴 | 1.5 | 29.9 | 26.9 | 27.2 | 2.7 | 2.1 | 7.43 | 7.36 | 26.8 | 26.7 |  | 91.5 |  | 98.2 | [5 empty] | 10.8 |  | 158 |  | 0.05
| 2020-08-28 | 金 | 晴 | 0 | 31.4 | 27 | 27.3 | 2.8 | 2.1 | 7.43 | 7.37 | 27 | 26.9 |  | 92.4 |  | 100.3 | [5 empty] | 10.8 |  | 153 |  | 0.04
| 2020-08-29 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 32.5; 原水: 27.1; 配水: 27.3; 原水: 2.7; 配水: 1.8; 原水: 7.47; 配水: 7.41; 原水: 27.4; 配水: 27.2 | 備考
| 2020-08-30 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 31.7; 原水: 27.8; 配水: 28; 原水: 2.8; 配水: 2.1; 原水: 7.47; 配水: 7.43; 原水: 27.5; 配水: 27.4
| 2020-08-31 | 月 | 曇 | 0 | 29.2 | 27.3 | 27.5 | 3 | 2.1 | 7.46 | 7.39 | 27.8 | 27.7 |  | 93.8 |  | 102.9 | [5 empty] | 11.1 |  | 179 |  | 0.02
| 最高 |  |  | 45.5 | 34.4 | 27.8 | 28 | 4.8 | 4.1 | 7.52 | 7.55 | 27.8 | 27.7 | 81 | 93.8 | 88.4 | 102.9 | 59.6 | 60.4 | 28.8 | 27.8 | 9.9 | 11.3 | 190 | 187 | 0.15 | 0.16
| 最低 |  |  |  | 25.5 | 24.2 | 24.4 | 1.7 | 1.4 | 7.35 | 7.36 | 23.8 | 23.8 | 81 | 75.9 | 88.4 | 87.2 | 59.6 | 60.4 | 28.8 | 27.8 | 9.9 | 9.7 | 190 | 153 | 0.15 | 0.02
| 平均 |  |  |  | 31.2774 | 26.0968 | 26.4129 | 3.0452 | 2.3645 | 7.4445 | 7.4316 | 25.6516 | 25.5871 | 81 | 84.545 | 88.4 | 94.81 | 59.6 | 60.4 | 28.8 | 27.8 | 9.9 | 10.605 | 190 | 168.05 | 0.15 | 0.0775
| 合計 |  |  | (mm): 47.5; LAS: 0
9月 | 2020-09-01 | 火 | 曇 | 0 | 26.7 | 27.3 | 27.4 | 2.9 | 2.2 | 7.45 | 7.39 | 28.2 | 28.1 |  | 96.4 |  | 105.1 | [5 empty] | 11.2 |  | 200 |  | 0.07 |  | 2020-09-10 | 気温 | 30.7 | ℃
| 2020-09-02 | 水 | 曇 | 2.5 | 29.4 | 27.3 | 27.5 | 2.9 | 2.1 | 7.47 | 7.38 | 28.3 | 28.2 |  | 97 |  | 105.5 | [5 empty] | 11.4 |  | 190 |  | 0.09 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2020-09-03 | 木 | 晴 | 4.5 | 31.7 | 27.2 | 27.6 | 3.1 | 2.5 | 7.45 | 7.37 | 28.6 | 28.4 |  | 99.4 |  | 106.3 | [5 empty] | 11.2 |  | 205 |  | 0.11 |  | 水温 | ℃ | 27.3 | 27.6 | 26.7
| 2020-09-04 | 金 | 晴 | 51 | 32.5 | 27.2 | 27.6 | 3.2 | 2.4 | 7.46 | 7.38 | 28.7 | 28.5 |  | 96.1 |  | 106.3 | [5 empty] | 11.1 |  | 193 |  | 0.13 |  | 濁度 | 度 | 3.3 | 1.9 | 9.1
| 2020-09-05 | 土 | 曇 | (mm): 7; (℃): 28.6; 原水: 27.2; 配水: 27.5; 原水: 3; 配水: 2.2; 原水: 7.55; 配水: 7.4; 原水: 28.9; 配水: 28.6 | ｐH |  | 7.42 | 7.36 | 8.18
| 2020-09-06 | 日 | 曇 | (mm): 28.5; (℃): 27.2; 原水: 27.2; 配水: 27.4; 原水: 2.9; 配水: 2.1; 原水: 7.53; 配水: 7.41; 原水: 28.9; 配水: 28.5 | 電気伝導率 | mS/m | 28.8 | 28.6 | 32.5
| 2020-09-07 | 月 | 雨 | 9 | 30.9 | 27.2 | 27.5 | 3.3 | 2.3 | 7.41 | 7.35 | 28.9 | 28.8 |  | 96.9 |  | 107.3 | [5 empty] | 11.5 |  | 160 |  | 0.07 |  | 酸消費量 | mg/l | 99.6 | 98.4 | 111.1
| 2020-09-08 | 火 | 晴 | 0 | 31.6 | 27.2 | 27.7 | 3.6 | 2.2 | 7.41 | 7.34 | 28.8 | 28.7 |  | 97.7 |  | 105.7 | [5 empty] | 11.3 |  | 167 |  | 0.05 |  | 全硬度 | mg/l | 107.3 | 106.9 | 123.3
| 2020-09-09 | 水 | 晴 | 0 | 32.8 | 27.2 | 27.6 | 3.3 | 2 | 7.4 | 7.34 | 28.7 | 28.7 |  | 95.5 |  | 106.9 | [5 empty] | 11.6 |  | 121 |  | 0.09 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 73.8 | 74.6 | 84
| 2020-09-10 | 木 | 晴 | 2.5 | 30.7 | 27.3 | 27.6 | 3.3 | 1.9 | 7.42 | 7.36 | 28.8 | 28.6 | 99.6 | 98.4 | 107.3 | 106.9 | 73.8 | 74.6 | 33.5 | 32.3 | 11.4 | 11.1 | 173 | 144 | 0.17 | 0.09 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 33.5 | 32.3 | 39.3
| 2020-09-11 | 金 | 晴 | 1.5 | 30.2 | 27.2 | 27.4 | 3.2 | 1.8 | 7.41 | 7.33 | 29.1 | 28.9 |  | 100.8 |  | 108.3 | [5 empty] | 12 |  | 172 |  | 0.07 |  | 塩化物イオン | mg/l | 11.4 | 11.1 | 12.5
| 2020-09-12 | 土 | 曇 | (mm): 4.5; (℃): 24.3; 原水: 27.1; 配水: 27.2; 原水: 2.9; 配水: 1.7; 原水: 7.43; 配水: 7.34; 原水: 29.5; 配水: 29.2 | 全蒸発残留物 | mg/l | 173 | 144 | 249
| 2020-09-13 | 日 | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 26.4; 原水: 27; 配水: 27.2; 原水: 3.2; 配水: 1.6; 原水: 7.43; 配水: 7.33; 原水: 29.5; 配水: 29.3 | 全鉄 | mg/l | 0.17 | 0.09 | 0.52
| 2020-09-14 | 月 | 曇 | 1 | 22.6 | 26.7 | 26.8 | 3 | 1.7 | 7.44 | 7.32 | 29.9 | 29.8 |  | 103.4 |  | 111.3 | [5 empty] | 11.8 |  | 148 |  | 0.07 |  | COD | mg/l | 3.9 | 3.8 | 4.7
| 2020-09-15 | 火 | 晴 | 0 | 25.4 | 26.6 | 26.9 | 2.8 | 1.6 | 7.42 | 7.34 | 29.9 | 29.7 |  | 102.6 |  | 110.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 202 |  | 0.05 |  | BOD | mg/l | 1.6 | 1.6 | 1.4
| 2020-09-16 | 水 | 曇 | 0 | 24.5 | 26.5 | 26.6 | 2.7 | 1.6 | 7.43 | 7.34 | 30 | 29.9 |  | 101.8 |  | 112.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 216 |  | 0.07 |  | 溶存酸素 | mg/l | 0.8 | 1.3 | 8.5
| 2020-09-17 | 木 | 曇 | 0 | 27.2 | 26.3 | 26.5 | 3.3 | 1.8 | 7.45 | 7.38 | 30 | 29.8 |  | 102.2 |  | 112.9 | [5 empty] | 11.8 |  | 219 |  | 0.08 |  | 全マンガン | mg/l | 0.167 | 0.066 | 0.167
| 2020-09-18 | 金 | 晴 | 0 | 30 | 26.7 | 26.7 | 3.1 | 1.9 | 7.68 | 7.46 | 27.5 | 29 |  | 100.8 |  | 108.9 | [5 empty] | 11.6 |  | 194 |  | 0.07 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.07 | 0.17 | 0.41
| 2020-09-19 | 土 | 曇 | (mm): 0; (℃): 27.3; 原水: 26.8; 配水: 27; 原水: 3.8; 配水: 2.2; 原水: 7.7; 配水: 7.65; 原水: 28.3; 配水: 27.9 | 全窒素 | mg/l | 0.56 | 0.99 | 0.95
| 2020-09-20 | 日 | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.8; 原水: 26.5; 配水: 26.6; 原水: 4.5; 配水: 2.7; 原水: 7.7; 配水: 7.65; 原水: 28.7; 配水: 28.5 | 全リン | mg/l | 0.1 | 0.082 | 0.177
| 2020-09-21 | 月 | 曇 | (mm): 2; (℃): 20.5; 原水: 26.5; 配水: 26.8; 原水: 2.9; 配水: 2.6; 原水: 7.77; 配水: 7.64; 原水: 28.4; 配水: 28.5 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2020-09-22 | 火 | 晴 | (mm): 8; (℃): 23.1; 原水: 25.9; 配水: 26.2; 原水: 3.4; 配水: 2.4; 原水: 7.62; 配水: 7.6; 原水: 29.4; 配水: 29.2 | 硫酸イオン | mg/l | 19 | 18.9 | 22.8
| 2020-09-23 | 水 | 曇 | 9 | 23 | 25.6 | 25.7 | 3.3 | 2.8 | 7.6 | 7.54 | 29.3 | 29.3 |  | 100.6 |  | 110.1 | [5 empty] | 11.9 |  | 169 |  | 0.13 |  | シリカ | mg/l | 28.9 | 29 | 38.7
| 2020-09-24 | 木 | 雨 | 25 | 19.4 | 25.4 | 25.3 | 3.9 | 3.2 | 7.83 | 7.74 | 27.2 | 27.9 |  | 97.7 |  | 104.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 187 |  | 0.13 |  | 色度 | 度 | 9 | 7 | 13
| 2020-09-25 | 金 | 雨 | 24.5 | 20.8 | 24.9 | 24.9 | 4.7 | 3.9 | 7.86 | 7.9 | 26.8 | 26.5 |  | 89.9 |  | 96 | [5 empty] | 11.2 |  | 179 |  | 0.15 |  | 懸濁物質 | mg/l | 2 | 1 | 14
| 2020-09-26 | 土 | 曇 | (mm): 8.5; (℃): 20; 原水: 24.5; 配水: 24.7; 原水: 3.8; 配水: 4.1; 原水: 8.01; 配水: 7.9; 原水: 26.6; 配水: 26.5
| 2020-09-27 | 日 | 曇 | (mm): 0; (℃): 18.9; 原水: 24.2; 配水: 24.4; 原水: 4.5; 配水: 4.1; 原水: 7.97; 配水: 7.95; 原水: 26.4; 配水: 26.4
| 2020-09-28 | 月 | 晴 | 0 | 24 | 24 | 24.3 | 4.6 | 4.7 | 7.93 | 7.91 | 26.2 | 26.5 |  | 89.1 |  | 96.8 | [5 empty] | 11.1 |  | 186 |  | 0.19
| 2020-09-29 | 火 | 晴 | 0 | 21.1 | 23.7 | 23.9 | 6.5 | 5.3 | 7.76 | 7.8 | 26.1 | 26.2 |  | 88.5 |  | 97 | [5 empty] | 11.2 |  | 160 |  | 0.21 |  | 備考
| 2020-09-30 | 水 | 晴 | 0 | 21.2 | 23.4 | 23.6 | 6.1 | 5.6 | 7.98 | 7.99 | 26.1 | 26.1 |  | 88.7 |  | 97 | [5 empty] | 11.6 |  | 172 |  | 0.22
| 最高 |  |  | 51 | 32.8 | 27.3 | 27.7 | 6.5 | 5.6 | 8.01 | 7.99 | 30 | 29.9 | 99.6 | 103.4 | 107.3 | 112.9 | 73.8 | 74.6 | 33.5 | 32.3 | 11.4 | 12 | 173 | 219 | 0.17 | 0.22
| 最低 |  |  |  | 18.9 | 23.4 | 23.6 | 2.7 | 1.6 | 7.4 | 7.32 | 26.1 | 26.1 | 99.6 | 88.5 | 107.3 | 96 | 73.8 | 74.6 | 33.5 | 32.3 | 11.4 | 11.1 | 173 | 121 | 0.17 | 0.05
| 平均 |  |  |  | 25.9267 | 26.26 | 26.47 | 3.59 | 2.64 | 7.599 | 7.5277 | 28.39 | 28.34 | 99.6 | 97.175 | 107.3 | 105.73 | 73.8 | 74.6 | 33.5 | 32.3 | 11.4 | 11.47 | 173 | 179.2 | 0.17 | 0.107
| 合計 |  |  | (mm): 190.5; LAS: 0
10月 | 2020-10-01 | 木 | 雨 | 3.5 | 18 | 23.3 | 23.2 | 6 | 5.1 | 8.01 | 7.93 | 26.2 | 26.2 |  | 86.9 |  | 96.2 | [5 empty] | 10.9 |  | 156 |  | 0.19 |  | 2021-10-08 | 気温 | 14.4 | ℃
| 2020-10-02 | 金 | 晴 | 0 | 23.4 | 23.1 | 23.3 | 6 | 5.7 | 8.2 | 8.17 | 26.2 | 26.2 |  | 87.3 |  | 97.2 | [5 empty] | 11 |  | 194 |  | 0.21 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2020-10-03 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.3; 原水: 22.8; 配水: 23; 原水: 5.5; 配水: 5; 原水: 7.79; 配水: 7.82; 原水: 26.7; 配水: 26.5 | 水温 | ℃ | 22.1 | 22.1 | 17.5
| 2020-10-04 | 日 | 曇 | (mm): 0; (℃): 22.6; 原水: 22.6; 配水: 22.7; 原水: 5; 配水: 4.5; 原水: 7.8; 配水: 7.77; 原水: 26.7; 配水: 26.8 | 濁度 | 度 | 5 | 3.6 | 7.8
| 2020-10-05 | 月 | 曇 | 0 | 25.5 | 22.4 | 22.7 | 4.4 | 4.1 | 7.74 | 7.72 | 27 | 27 |  | 90.8 |  | 100.7 | [5 empty] | 11 |  | 200 |  | 0.23 |  | ｐH |  | 7.68 | 7.68 | 7.96
| 2020-10-06 | 火 | 晴 | 0 | 22.6 | 22.3 | 22.5 | 4.5 | 3.8 | 7.68 | 7.67 | 27.3 | 27.2 |  | 89.1 |  | 102.1 | [5 empty] | 11.2 |  | 192 |  | 0.25 |  | 電気伝導率 | mS/m | 27.5 | 27.3 | 27.9
| 2020-10-07 | 水 | 晴 | 0.5 | 20.8 | 22.2 | 22.5 | 4.1 | 3.8 | 7.65 | 7.69 | 27.4 | 27.3 |  | 90.6 |  | 103.9 | [5 empty] | 11.5 |  | 192 |  | 0.23 |  | 酸消費量 | mg/l | 91.6 | 90.3 | 94
| 2020-10-08 | 木 | 雨 | 40 | 14.4 | 22.1 | 22.1 | 5 | 3.6 | 7.68 | 7.68 | 27.5 | 27.3 | 91.6 | 90.3 | 103.3 | 102.5 | 69.6 | 69.2 | 33.7 | 33.3 | 11.1 | 11.2 | 190 | 183 | 0.24 | 0.24 |  | 全硬度 | mg/l | 103.3 | 102.5 | 107.3
| 2020-10-09 | 金 | 雨 | 32.5 | 16.6 | 21.9 | 21.9 | 5.4 | 4.1 | 8.13 | 8.03 | 26.6 | 26.7 |  | 87.9 |  | 102.1 | [5 empty] | 11 |  | 213 |  | 0.2 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 69.6 | 69.2 | 75.2
| 2020-10-10 | 土 | 雨 | (mm): 62; (℃): 17.9; 原水: 22.5; 配水: 22.5; 原水: 4.2; 配水: 4.2; 原水: 8.25; 配水: 8.2; 原水: 26.3; 配水: 26.2 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 33.7 | 33.3 | 32.1
| 2020-10-11 | 日 | 曇 | (mm): 0; (℃): 19.2; 原水: 22.4; 配水: 22.4; 原水: 4.3; 配水: 4.2; 原水: 8.2; 配水: 8.18; 原水: 26.1; 配水: 26.1 | 塩化物イオン | mg/l | 11.1 | 11.2 | 10.9
| 2020-10-12 | 月 | 曇 | 0.5 | 20.6 | 21.2 | 21.3 | 5 | 5 | 8.16 | 8.15 | 25.9 | 25.9 |  | 85.6 |  | 97.4 | [5 empty] | 10.7 |  | 209 |  | 0.18 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 190 | 183 | 178
| 2020-10-13 | 火 | 曇 | 0 | 23.6 | 21.2 | 21.3 | 5.7 | 5.2 | 8.09 | 8.08 | 25.7 | 25.7 |  | 85.8 |  | 96.2 | [5 empty] | 10.6 |  | 161 |  | 0.21 |  | 全鉄 | mg/l | 0.24 | 0.24 | 0.54
| 2020-10-14 | 水 | 曇 | 0 | 20 | 21 | 21.1 | 6.5 | 5.7 | 7.88 | 7.89 | 25 | 25.1 |  | 83 |  | 94 | [5 empty] | 10.3 |  | 143 |  | 0.28 |  | COD | mg/l | 4.2 | 3.7 | 3.4
| 2020-10-15 | 木 | 雨 | 15.5 | 16.7 | 20.9 | 21 | 7.1 | 5.8 | 7.78 | 7.78 | 24.6 | 24.7 |  | 82.2 |  | 93.2 | [5 empty] | 10.3 |  | 165 |  | 0.28 |  | BOD | mg/l | 0.9 | 1 | 1.8
| 2020-10-16 | 金 | 曇 | 0 | 14.9 | 20.6 | 20.7 | 5.2 | 4.7 | 8.03 | 8.02 | 25.2 | 25.4 |  | 83.8 |  | 95 | [5 empty] | 10.6 |  | 152 |  | 0.2 |  | 溶存酸素 | mg/l | 5.5 | 6.2 | 8.7
| 2020-10-17 | 土 | 雨 | (mm): 30; (℃): 11.6; 原水: 20.3; 配水: 20.3; 原水: 5.2; 配水: 4.7; 原水: 8.1; 配水: 8.03; 原水: 25.2; 配水: 25.1 | 全マンガン | mg/l | 0.067 | 0.054 | 0.055
| 2020-10-18 | 日 | 晴 | (mm): 2; (℃): 17.7; 原水: 20.8; 配水: 21; 原水: 5.6; 配水: 4.8; 原水: 8.03; 配水: 8.02; 原水: 25.1; 配水: 25.1 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.5 | 0.51 | 0.6
| 2020-10-19 | 月 | 曇 | 15 | 15.2 | 19.6 | 19.7 | 4.6 | 4.9 | 8.05 | 7.99 | 24.8 | 25.1 |  | 77.5 |  | 95 | [5 empty] | 10.5 |  | 153 |  | 0.22 |  | 全窒素 | mg/l | 1.04 | 1.05 | 1.44
| 2020-10-20 | 火 | 晴 | 0 | 17.5 | 19.4 | 19.6 | 4.8 | 4.7 | 8.02 | 8.02 | 24.7 | 24.8 |  | 81.1 |  | 94.6 | [5 empty] | 10.7 |  | 134 |  | 0.21 |  | 全リン | mg/l | 0.08 | 0.07 | 0.121
| 2020-10-21 | 水 | 晴 | 0 | 18.4 | 19.2 | 19.4 | 5.2 | 4.8 | 7.97 | 8.03 | 24.6 | 24.7 |  | 82.4 |  | 95 | [5 empty] | 10.4 |  | 150 |  | 0.21 |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2020-10-22 | 木 | 曇 | 0 | 19.5 | 19.1 | 19.2 | 4.7 | 5 | 8.01 | 7.97 | 24.6 | 24.6 |  | 82.8 |  | 94.2 | [5 empty] | 10.3 |  | 135 |  | 0.24 |  | 硫酸イオン | mg/l | 20.5 | 20.4 | 20.8
| 2020-10-23 | 金 | 曇 | (mm): 4; (℃): 18.7; 原水: 18.9; 配水: 19.2; 原水: 6.5; 配水: 5.1; 原水: 7.78; 配水: 7.82; 原水: 24.5; 配水: 24.6; 配水: 79.5; 配水: 94.8; 配水: 10.5; 配水: 165 | シリカ | mg/l | 26.8 | 26.4 | 33.4
| 2020-10-24 | 土 | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 20.1; 原水: 18.9; 配水: 18.9; 原水: 5.1; 配水: 4.7; 原水: 7.74; 配水: 7.75; 原水: 24.7; 配水: 24.6 | 色度 | 度 | 7 | 6 | 9
| 2020-10-25 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.4; 原水: 18.9; 配水: 18.7; 原水: 4.8; 配水: 4.1; 原水: 7.77; 配水: 7.72; 原水: 24.6; 配水: 24.8 | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 3 | 6
| 2020-10-26 | 月 | 晴 | 0 | 18.6 | 18.8 | 19 | 3.8 | 3.8 | 8.25 | 8.19 | 24.6 | 24.7 |  | 83.4 |  | 95 | [5 empty] | 10.5 |  | 182 |  | 0.22
| 2020-10-27 | 火 | 晴 | 0 | 15.8 | 18.6 | 18.7 | 4.9 | 3.9 | 7.79 | 7.82 | 25.1 | 25 |  | 84.2 |  | 97.2 | [5 empty] | 10.2 |  | 205 |  | 0.28
| 2020-10-28 | 水 | 晴 | 0 | 16.7 | 18.5 | 18.6 | 4.3 | 4 | 8.18 | 7.97 | 24.9 | 25 |  | 82.8 |  | 95.8 | [5 empty] | 10.2 |  | 178 |  | 0.28
| 2020-10-29 | 木 | 晴 | (mm): 0; (℃): 19.9; 原水: 18.2; 配水: 18.6; 原水: 5.7; 配水: 4.3; 原水: 7.8; 配水: 7.83; 原水: 25.5; 配水: 25.3; 配水: 84.8; 配水: 98.8; 配水: 10.5; 配水: 207 | 備考
| 2020-10-30 | 金 | 曇 | (mm): 0; (℃): 13.6; 原水: 18.2; 配水: 18.3; 原水: 4.9; 配水: 4.5; 原水: 7.92; 配水: 7.9; 原水: 25.5; 配水: 25.5; 配水: 86.1; 配水: 99; 配水: 10.6; 配水: 206
| 2020-10-31 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.1; 原水: 19.2; 配水: 19.3; 原水: 4.1; 配水: 4.2; 原水: 8.26; 配水: 8.15; 原水: 25.1; 配水: 25.2
| 最高 |  |  | 62 | 25.5 | 23.3 | 23.3 | 7.1 | 5.8 | 8.26 | 8.2 | 27.5 | 27.3 | 91.6 | 90.8 | 103.3 | 103.9 | 69.6 | 69.2 | 33.7 | 33.3 | 11.1 | 11.5 | 190 | 213 | 0.24 | 0.28
| 最低 |  |  |  | 11.6 | 18.2 | 18.3 | 3.8 | 3.6 | 7.65 | 7.67 | 24.5 | 24.6 | 91.6 | 77.5 | 103.3 | 93.2 | 69.6 | 69.2 | 33.7 | 33.3 | 11.1 | 10.2 | 190 | 134 | 0.24 | 0.18
| 平均 |  |  |  | 18.6097 | 20.6161 | 20.7323 | 5.1 | 4.5806 | 7.9594 | 7.9352 | 25.6097 | 25.6258 | 91.6 | 84.9045 | 103.3 | 97.2682 | 69.6 | 69.2 | 33.7 | 33.3 | 11.1 | 10.6682 | 190 | 176.1364 | 0.24 | 0.22947
| 合計 |  |  | (mm): 206; LAS: 0
11月 | 2020-11-01 | 日 | 曇 | (mm): 0; (℃): 16.8; 原水: 19.1; 配水: 19; 原水: 4.4; 配水: 4.2; 原水: 8.39; 配水: 8.14; 原水: 25.1; 配水: 25.1; LAS: 400 | 2020-11-05 | 気温 | 16.2 | ℃
| 2020-11-02 | 月 | 雨 | 8.5 | 18.5 | 17.7 | 17.9 | 5.2 | 5 | 8.14 | 8.17 | 25.5 | 25.2 |  | 85.4 |  | 96.8 | [5 empty] | 10.5 |  | 143 |  | 0.28 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2020-11-03 | 火 | 曇 | (mm): 5; (℃): 15.6; 原水: 17.4; 配水: 17.6; 原水: 5.5; 配水: 5.3; 原水: 8.15; 配水: 8.05; 原水: 26.1; 配水: 25.9 | 水温 | ℃ | 17.3 | 17.5 | 14.5
| 2020-11-04 | 水 | 晴 | 0 | 14.7 | 17.3 | 17.5 | 6.7 | 5.5 | 8 | 7.98 | 26.6 | 26.6 |  | 90.8 |  | 102.7 | [5 empty] | 10.8 |  | 191 |  | 0.32 |  | 濁度 | 度 | 4.7 | 4.9 | 5.1
| 2020-11-05 | 木 | 晴 | 0 | 16.2 | 17.3 | 17.5 | 4.7 | 4.9 | 8.55 | 8.21 | 25.1 | 25.5 | 87.5 | 82.6 | 97.2 | 97.2 | 66 | 67.8 | 31.2 | 29.4 | 10.4 | 10.4 | 121 | 152 | 0.13 | 0.25 | 700 | ｐH |  | 8.55 | 8.21 | 8.09
| 2020-11-06 | 金 | 曇 | 0 | 14.4 | 17.2 | 17.4 | 4.7 | 5.1 | 8.63 | 8.22 | 25.1 | 25.5 |  | 83.2 |  | 100.1 | [5 empty] | 10.5 |  | 204 |  | 0.28 | 800 | 電気伝導率 | mS/m | 25.1 | 25.5 | 29.5
| 2020-11-07 | 土 | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 14.4; 原水: 17.1; 配水: 17.2; 原水: 5.2; 配水: 5; 原水: 8.57; 配水: 8.3; 原水: 26.1; 配水: 25.8; LAS: 700 | 酸消費量 | mg/l | 87.5 | 82.6 | 102.8
| 2020-11-08 | 日 | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 18.6; 原水: 16.9; 配水: 17.1; 原水: 5.6; 配水: 5.6; 原水: 8.23; 配水: 8.2; 原水: 26.3; 配水: 26.1; LAS: 100 | 全硬度 | mg/l | 97.2 | 97.2 | 114.3
| 2020-11-09 | 月 | 曇 | 0 | 14.7 | 16.9 | 17 | 5.5 | 5.4 | 8.23 | 8.24 | 25 | 26 |  | 84 |  | 100.5 | [5 empty] | 10.5 |  | 201 |  | 0.29 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 66 | 67.8 | 81
| 2020-11-10 | 火 | 晴 | 0 | 12.8 | 16.8 | 17 | 4.7 | 4.7 | 8.51 | 8.14 | 25.7 | 26 |  | 85.8 |  | 99.4 | [5 empty] | 10.4 |  | 159 |  | 0.28 | 700 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 31.2 | 29.4 | 33.3
| 2020-11-11 | 水 | 晴 | 0 | 14 | 16.5 | 16.7 | 5.2 | 5 | 8.57 | 8.25 | 25.9 | 26 |  | 84.2 |  | 102.1 | [5 empty] | 10.5 |  | 162 |  | 0.33 | 800 | 塩化物イオン | mg/l | 10.4 | 10.4 | 10.9
| 2020-11-12 | 木 | 曇 | 0 | 8.5 | 16.1 | 16.2 | 5.2 | 5.3 | 8.52 | 8.2 | 26 | 26.2 |  | 85.9 |  | 101.1 | [5 empty] | 10.5 |  | 168 |  | 0.32 | 800 | 全蒸発残留物 | mg/l | 121 | 152 | 211
| 2020-11-13 | 金 | 晴 | 0 | 15.9 | 15.9 | 16.2 | 5.5 | 5.4 | 8.52 | 8.17 | 26.1 | 26.2 |  | 86.9 |  | 101.5 | [5 empty] | 10.7 |  | 169 |  | 0.31 | 800 | 全鉄 | mg/l | 0.13 | 0.25 | 0.45
| 2020-11-14 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 16.1; 原水: 15.8; 配水: 15.9; 原水: 5.1; 配水: 5.3; 原水: 8.51; 配水: 8.21; 原水: 26.3; 配水: 26.4; LAS: 600 | COD | mg/l | 5.2 | 5 | 3.1
| 2020-11-15 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.2; 原水: 15.8; 配水: 15.7; 原水: 4.5; 配水: 4.6; 原水: 8.63; 配水: 8.27; 原水: 26.1; 配水: 26.5; LAS: 800 | BOD | mg/l | 1.2 | 1.1 | 0.8
| 2020-11-16 | 月 | 晴 | 0 | 18.7 | 15.5 | 15.8 | 5.9 | 5.3 | 8.31 | 8.15 | 27.5 | 26.9 |  | 89.7 |  | 103.7 | [5 empty] | 10.6 |  | 164 |  | 0.35 | 400 | 溶存酸素 | mg/l | 8.3 | 8.5 | 8.8
| 2020-11-17 | 火 | 晴 | 0 | 17.7 | 15.5 | 15.7 | 4.5 | 4.6 | 8.45 | 8.2 | 27.7 | 27.8 |  | 90.6 |  | 107.1 | [5 empty] | 10.6 |  | 205 |  | 0.36 | 500 | 全マンガン | mg/l | 0.025 | 0.019 | 0.056
| 2020-11-18 | 水 | 晴 | 0 | 17.1 | 15.5 | 15.7 | 4.4 | 4.7 | 8.33 | 8.17 | 27.7 | 27.8 |  | 92 |  | 106.3 | [5 empty] | 11.1 |  | 177 |  | 0.36 | 200 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.29 | 0.22 | 0.62
| 2020-11-19 | 木 | 晴 | 0 | 22.8 | 15.4 | 15.7 | 4.4 | 4.2 | 8.21 | 8.24 | 28.2 | 28 |  | 90.8 |  | 108.1 | [5 empty] | 10.9 |  | 153 |  | 0.32 | 100 | 全窒素 | mg/l | 0.79 | 0.8 | 1
| 2020-11-20 | 金 | 曇 | 0 | 23.5 | 15.7 | 15.8 | 3.9 | 4 | 8.34 | 8.13 | 27.9 | 28.1 |  | 91.6 |  | 107.7 | [5 empty] | 11.1 |  | 178 |  | 0.19 | 600 | 全リン | mg/l | 0.079 | 0.068 | 0.117
| 2020-11-21 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 19.3; 原水: 17; 配水: 17.2; 原水: 4; 配水: 4.1; 原水: 8.4; 配水: 8.21; 原水: 28.2; 配水: 28.1; LAS: 500 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2020-11-22 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.4; 原水: 17.1; 配水: 17.3; 原水: 3.5; 配水: 3.9; 原水: 8.58; 配水: 8.25; 原水: 27.4; 配水: 27.8; LAS: 700 | 硫酸イオン | mg/l | 20.4 | 22.1 | 22.6
| 2020-11-23 | 月 | 晴 | (mm): 0; (℃): 18.2; 原水: 16.1; 配水: 16.2; 原水: 4; 配水: 3.7; 原水: 8.5; 配水: 8.2; 原水: 27.7; 配水: 27.6; LAS: 600 | シリカ | mg/l | 24.4 | 23.6 | 36.9
| 2020-11-24 | 火 | 曇 | 0 | 11.3 | 15.9 | 16 | 4.4 | 4 | 8.39 | 8.18 | 28.2 | 28.3 |  | 92.4 |  | 110.3 | [5 empty] | 11.4 |  | 192 |  | 0.17 | 500 | 色度 | 度 | 5 | 6 | 5
| 2020-11-25 | 水 | 雨 | 3.5 | 9.7 | 15.7 | 15.8 | 4.5 | 4.4 | 8.49 | 8.17 | 28.2 | 28.3 |  | 95.9 |  | 109.1 | [5 empty] | 11.3 |  | 193 |  | 0.17 | 600 | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 8 | 6
| 2020-11-26 | 木 | 曇 | 0 | 10.3 | 15.5 | 15.6 | 4.2 | 4.2 | 8.43 | 8.21 | 28.1 | 28.3 |  | 96.5 |  | 108.9 | [5 empty] | 11.1 |  | 193 |  | 0.17 | 600
| 2020-11-27 | 金 | 曇 | 0 | 12.2 | 15.2 | 15.4 | 4.7 | 4.6 | 8.34 | 8.12 | 28.7 | 28.6 |  | 98.3 |  | 112.1 | [5 empty] | 11.1 |  | 201 |  | 0.21 | 400
| 2020-11-28 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.7; 原水: 15.1; 配水: 15.3; 原水: 3.6; 配水: 3.9; 原水: 8.42; 配水: 8.19; 原水: 28.3; 配水: 28.4; LAS: 500
| 2020-11-29 | 日 | 曇 | (mm): 0; (℃): 9.6; 原水: 14.9; 配水: 15; 原水: 4.5; 配水: 4.4; 原水: 8.32; 配水: 8.17; 原水: 28.6; 配水: 28.6; LAS: 400 | 備考
| 2020-11-30 | 月 | 晴 | 0 | 11.5 | 14.6 | 14.8 | 4.4 | 4.5 | 8.34 | 8.2 | 28.5 | 28.7 |  | 97.9 |  | 111.3 | [5 empty] | 11.4 |  | 216 |  | 0.19 | 400
| 最高 |  |  | 8.5 | 23.5 | 19.1 | 19 | 6.7 | 5.6 | 8.63 | 8.3 | 28.7 | 28.7 | 87.5 | 98.3 | 97.2 | 112.1 | 66 | 67.8 | 31.2 | 29.4 | 10.4 | 11.4 | 121 | 216 | 0.13 | 0.36 | 800
| 最低 |  |  |  | 8.5 | 14.6 | 14.8 | 3.5 | 3.7 | 8 | 7.98 | 25 | 25.1 | 87.5 | 82.6 | 97.2 | 96.8 | 66 | 67.8 | 31.2 | 29.4 | 10.4 | 10.4 | 121 | 143 | 0.13 | 0.17 | 100
| 平均 |  |  |  | 15.2467 | 16.2833 | 16.44 | 4.7533 | 4.6933 | 8.4 | 8.1847 | 26.93 | 27.01 | 87.5 | 89.7105 | 97.2 | 104.5263 | 66 | 67.8 | 31.2 | 29.4 | 10.4 | 10.8105 | 121 | 180.0526 | 0.13 | 0.27105 | 546.1538
| 合計 |  |  | (mm): 19; LAS: 14200
12月 | 2020-12-01 | 火 | 晴 | 0 | 10.3 | 14.4 | 14.5 | 4.1 | 4.4 | 8.32 | 8.19 | 28.5 | 28.7 |  | 97.1 |  | 111.9 | [5 empty] | 11.7 |  | 211 |  | 0.12 | 400 | 2020-12-10 | 気温 | 7.6 | ℃
| 2020-12-02 | 水 | 雨 | 7.5 | 8.5 | 14.2 | 14.3 | 4.5 | 4.2 | 8.29 | 8.17 | 28.8 | 28.8 |  | 96.3 |  | 112.5 | [5 empty] | 11.5 |  | 207 |  | 0.11 | 400 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2020-12-03 | 木 | 曇 | 0 | 8 | 13.9 | 14 | 4.7 | 4.8 | 8.2 | 8.18 | 29.1 | 29.1 |  | 98.5 |  | 112.3 | [5 empty] | 11.8 |  | 201 |  | 0.11 |  | 水温 | ℃ | 12.6 | 12.6 | 11.3
| 2020-12-04 | 金 | 晴 | 0 | 9.5 | 13.6 | 13.8 | 4.3 | 4.1 | 8.26 | 8.25 | 29 | 29 |  | 99.9 |  | 112.3 | [5 empty] | 11.7 |  | 194 |  | 0.12 |  | 濁度 | 度 | 5.7 | 4.8 | 5.2
| 2020-12-05 | 土 | 雨 | (mm): 2.5; (℃): 6.2; 原水: 13.4; 配水: 13.4; 原水: 3.7; 配水: 3.7; 原水: 8.23; 配水: 8.23; 原水: 29.1; 配水: 29.1 | ｐH |  | 8.06 | 8.07 | 8.07
| 2020-12-06 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.1; 原水: 13.2; 配水: 13.3; 原水: 3.8; 配水: 3.8; 原水: 8.16; 配水: 8.15; 原水: 28.9; 配水: 29.3 | 電気伝導率 | mS/m | 30.2 | 30.1 | 34
| 2020-12-07 | 月 | 晴 | 0 | 11.8 | 12.9 | 13.1 | 3.9 | 4.1 | 8.28 | 8.25 | 29.2 | 29.3 |  | 99.3 |  | 113.7 | [5 empty] | 11.9 |  | 207 |  | 0.14 |  | 酸消費量 | mg/l | 105.7 | 100.8 | 116.5
| 2020-12-08 | 火 | 晴 | 0 | 13.5 | 12.8 | 13 | 4.5 | 4.9 | 8.34 | 8.23 | 29.1 | 29.4 |  | 97.3 |  | 114.5 | [5 empty] | 12.1 |  | 218 |  | 0.14 | 100 | 全硬度 | mg/l | 118.9 | 117.9 | 132.3
| 2020-12-09 | 水 | 曇 | 0 | 8.8 | 12.7 | 12.8 | 4.8 | 4.9 | 8.12 | 8.08 | 29.9 | 30.1 |  | 98.7 |  | 117.1 | [5 empty] | 12 |  | 216 |  | 0.19 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 80 | 80.2 | 91
| 2020-12-10 | 木 | 雨 | 2.5 | 7.6 | 12.6 | 12.6 | 5.7 | 4.8 | 8.06 | 8.07 | 30.2 | 30.1 | 105.7 | 100.8 | 118.9 | 117.9 | 80 | 80.2 | 38.9 | 37.7 | 12 | 12 | 224 | 230 | 0.18 | 0.22 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 38.9 | 37.7 | 41.3
| 2020-12-11 | 金 | 晴 | 0 | 7.4 | 12.4 | 12.5 | 4.2 | 4.3 | 8.19 | 8.16 | 29.8 | 29.9 |  | 99.7 |  | 117.1 | [5 empty] | 11.9 |  | 190 |  | 0.19 |  | 塩化物イオン | mg/l | 12 | 12 | 13.1
| 2020-12-12 | 土 | 曇 | (mm): 0; (℃): 8.2; 原水: 13.9; 配水: 13.9; 原水: 4.2; 配水: 4; 原水: 8.18; 配水: 8.15; 原水: 29.8; 配水: 29.8 | 全蒸発残留物 | mg/l | 224 | 230 | 250
| 2020-12-13 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.2; 原水: 12.2; 配水: 12.3; 原水: 4.3; 配水: 4.3; 原水: 8.18; 配水: 8.16; 原水: 30; 配水: 29.8 | 全鉄 | mg/l | 0.18 | 0.22 | 0.35
| 2020-12-14 | 月 | 曇 | 0 | 12.3 | 12 | 12.1 | 4.6 | 4.5 | 8.16 | 8.14 | 30 | 30.1 |  | 102.6 |  | 116.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 193 |  | 0.2 |  | COD | mg/l | 3.1 | 3.3 | 2.3
| 2020-12-15 | 火 | 晴 | 0 | 8.4 | 11.7 | 11.9 | 4.7 | 4.6 | 8.13 | 8.13 | 30.3 | 30.3 |  | 100.8 |  | 117.3 | [5 empty] | 12.2 |  | 187 |  | 0.19 |  | BOD | mg/l | 1.5 | 1.4 | 1.8
| 2020-12-16 | 水 | 晴 | 0 | 7.4 | 11.5 | 11.6 | 4.8 | 4.7 | 8.11 | 8.1 | 30.4 | 30.5 |  | 102.4 |  | 117.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 205 |  | 0.24 |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.6 | 9.7 | 11.1
| 2020-12-17 | 木 | 晴 | 0 | 5.9 | 11.1 | 11.2 | 4.8 | 4.7 | 8.1 | 8.11 | 30.2 | 30.3 |  | 99.9 |  | 118.7 | [5 empty] | 12.2 |  | 193 |  | 0.26 |  | 全マンガン | mg/l | 0.044 | 0.042 | 0.059
| 2020-12-18 | 金 | 晴 | 0 | 7.9 | 10.7 | 10.8 | 4.9 | 4.8 | 8.1 | 8.1 | 30.3 | 30.4 |  | 103 |  | 124.5 | [5 empty] | 12.5 |  | 211 |  | 0.17 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.43 | 0.45 | 0.72
| 2020-12-19 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.6; 原水: 10.6; 配水: 10.7; 原水: 5.4; 配水: 4.6; 原水: 8.08; 配水: 8.12; 原水: 30.8; 配水: 30.5 | 全窒素 | mg/l | 0.98 | 0.98 | 1.47
| 2020-12-20 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.3; 原水: 10.3; 配水: 10.4; 原水: 4.4; 配水: 4.9; 原水: 8.11; 配水: 8.09; 原水: 30.7; 配水: 30.6 | 全リン | mg/l | 0.061 | 0.054 | 0.108
| 2020-12-21 | 月 | 晴 | 0 | 8.1 | 9.9 | 10.1 | 4.9 | 5.2 | 8.12 | 8.09 | 30.8 | 30.9 |  | 106.1 |  | 126.3 | [5 empty] | 12.3 |  | 196 |  | 0.16 |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2020-12-22 | 火 | 晴 | 0 | 5.9 | 9.6 | 9.7 | 4.8 | 4.7 | 8.12 | 8.12 | 30.6 | 30.8 |  | 106.5 |  | 124.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 193 |  | 0.15 |  | 硫酸イオン | mg/l | 24.8 | 24.6 | 26.6
| 2020-12-23 | 水 | 晴 | 0 | 8 | 9.4 | 9.5 | 4.4 | 4.8 | 8.15 | 8.15 | 30.9 | 30.8 |  | 104.4 |  | 126.7 | [5 empty] | 12.3 |  | 199 |  | 0.18 |  | シリカ | mg/l | 30.7 | 30 | 40
| 2020-12-24 | 木 | 晴 | 0 | 14.3 | 9.3 | 9.5 | 4.9 | 4.6 | 8.02 | 8.07 | 31.3 | 31.1 |  | 108.7 |  | 126.1 | [5 empty] | 12.2 |  | 228 |  | 0.16 |  | 色度 | 度 | 5 | 5 | 7
| 2020-12-25 | 金 | 晴 | 0 | 10.9 | 9.3 | 9.5 | 5 | 4.6 | 8.04 | 8.06 | 31 | 31.1 |  | 105 |  | 125.7 | [5 empty] | 12.4 |  | 234 |  | 0.15 |  | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 6 | 5
| 2020-12-26 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.7; 原水: 9.1; 配水: 9.2; 原水: 4.3; 配水: 4.5; 原水: 8.16; 配水: 8.08; 原水: 30.9; 配水: 31.3
| 2020-12-27 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.7; 原水: 9.1; 配水: 9.2; 原水: 4.1; 配水: 4; 原水: 8.18; 配水: 8.13; 原水: 30.1; 配水: 31.2
| 2020-12-28 | 月 | 雨 | (mm): 0; (℃): 8.2; 原水: 9.1; 配水: 9.3; 原水: 4.4; 配水: 4.3; 原水: 8.11; 配水: 8.08; 原水: 31.2; 配水: 31.2; 配水: 106.7; 配水: 126.5; 配水: 250; 配水: 0.12
| 2020-12-29 | 火 | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.2; 原水: 9; 配水: 9.2; 原水: 4.2; 配水: 4; 原水: 8.13; 配水: 8.17; 原水: 31.3; 配水: 31.3; 配水: 12.4 | 備考
| 2020-12-30 | 水 | 雨 | (mm): 13; (℃): 13.2; 原水: 9.1; 配水: 9.3; 原水: 4.6; 配水: 4.4; 原水: 8.08; 配水: 8.03; 原水: 31.7; 配水: 31.4
| 2020-12-31 | 木 | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.6; 原水: 8.8; 配水: 8.9; 原水: 5; 配水: 4.9; 原水: 8.08; 配水: 8.08; 原水: 31.5; 配水: 31.5
| 最高 |  |  | 13 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 5.7 | 5.2 | 8.34 | 8.25 | 31.7 | 31.5 | 105.7 | 108.7 | 118.9 | 126.7 | 80 | 80.2 | 38.9 | 37.7 | 12 | 12.5 | 224 | 250 | 0.18 | 0.26 | 400
| 最低 |  |  |  | 4.6 | 8.8 | 8.9 | 3.7 | 3.7 | 8.02 | 8.03 | 28.5 | 28.7 | 105.7 | 96.3 | 118.9 | 111.9 | 80 | 80.2 | 38.9 | 37.7 | 12 | 11.5 | 224 | 187 | 0.18 | 0.11 | 100
| 平均 |  |  |  | 8.8935 | 11.3484 | 11.471 | 4.5452 | 4.4871 | 8.1545 | 8.1329 | 30.1742 | 30.2484 | 105.7 | 101.685 | 118.9 | 118.92 | 80 | 80.2 | 38.9 | 37.7 | 12 | 12.07 | 224 | 208.15 | 0.18 | 0.166 | 300
| 合計 |  |  | (mm): 25.5; LAS: 900
1月 | 2021-01-01 | 金 | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.4; 原水: 8.4; 配水: 8.6; 原水: 4.8; 配水: 4.8; 原水: 8.1; 配水: 8.08; 原水: 31.8; 配水: 31.8 | 2021-01-07 | 気温 | 11.4 | ℃
| 2021-01-02 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 7; 原水: 8.3; 配水: 8.4; 原水: 4.9; 配水: 4.7; 原水: 8.12; 配水: 8.09; 原水: 31.6; 配水: 31.6 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2021-01-03 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.6; 原水: 8.2; 配水: 8.4; 原水: 5; 配水: 4.9; 原水: 8.11; 配水: 8.07; 原水: 31.7; 配水: 31.7 | 水温 | ℃ | 7.9 | 8.1 | 7.5
| 2021-01-04 | 月 | 曇 | 0 | 7.1 | 8.1 | 8.3 | 4.9 | 4.9 | 8.07 | 8.06 | 31.7 | 31.7 |  | 108.7 |  | 121.1 | [5 empty] | 13.1 |  | 225 |  | 0.15 |  | 濁度 | 度 | 5.2 | 4.7 | 6.2
| 2021-01-05 | 火 | 曇 | 0 | 4.5 | 8 | 8.2 | 5.2 | 5 | 8.16 | 8.13 | 31.6 | 31.8 |  | 105 |  | 120.5 | [5 empty] | 12.7 |  | 222 |  | 0.16 |  | ｐH |  | 8.09 | 8.07 | 8.08
| 2021-01-06 | 水 | 曇 | 0 | 6.1 | 8 | 8.2 | 5 | 4.9 | 8.14 | 8.08 | 31.8 | 31.8 |  | 106.1 |  | 119.3 | [5 empty] | 12.5 |  | 219 |  | 0.17 |  | 電気伝導率 | mS/m | 31.8 | 31.9 | 35.4
| 2021-01-07 | 木 | 晴 | 0 | 11.4 | 7.9 | 8.1 | 5.2 | 4.7 | 8.09 | 8.07 | 31.8 | 31.9 | 110.8 | 110.6 | 118.9 | 118.3 | 83.8 | 83.8 | 35.1 | 34.5 | 12.8 | 12.6 | 223 | 235 | 0.2 | 0.19 |  | 酸消費量 | mg/l | 110.8 | 110.6 | 120.2
| 2021-01-08 | 金 | 晴 | 0 | 4 | 7.6 | 7.8 | 5.7 | 5.5 | 8.09 | 8.09 | 32.1 | 32.1 |  | 113.5 |  | 119.5 | [5 empty] | 12.6 |  | 186 |  | 0.19 |  | 全硬度 | mg/l | 118.9 | 118.3 | 131.1
| 2021-01-09 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 原水: 5.2; 配水: 5.1; 原水: 8.12; 配水: 8.1; 原水: 32.2; 配水: 32.1 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 83.8 | 83.8 | 90.2
| 2021-01-10 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.7; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 原水: 5.3; 配水: 5; 原水: 8.11; 配水: 8.1; 原水: 32.2; 配水: 32.1 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 35.1 | 34.5 | 40.9
| 2021-01-11 | 月 | 晴 | (mm): 0; (℃): 2.5; 原水: 7; 配水: 7.1; 原水: 5.1; 配水: 5.1; 原水: 8.1; 配水: 8.09; 原水: 32.2; 配水: 32.3 | 塩化物イオン | mg/l | 12.8 | 12.6 | 13.9
| 2021-01-12 | 火 | 曇 | 3 | 4.7 | 6.9 | 7 | 5.1 | 4.9 | 8.14 | 8.12 | 32.3 | 32.3 |  | 116.1 |  | 119.5 | [5 empty] | 12.8 |  | 207 |  | 0.21 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 223 | 235 | 273
| 2021-01-13 | 水 | 晴 | 0.5 | 7.9 | 6.8 | 7 | 5.3 | 5.4 | 8.14 | 8.13 | 32.2 | 32.3 |  | 119.1 |  | 121.1 | [5 empty] | 12.9 |  | 183 |  | 0.24 |  | 全鉄 | mg/l | 0.2 | 0.19 | 0.6
| 2021-01-14 | 木 | 晴 | 0 | 8.7 | 6.7 | 7 | 5.3 | 5.2 | 8.21 | 8.17 | 32 | 32.5 |  | 117.2 |  | 119.3 | [5 empty] | 12.9 |  | 218 |  | 0.21 |  | COD | mg/l | 2.9 | 3.1 | 3.4
| 2021-01-15 | 金 | 曇 | 1.5 | 5 | 6.8 | 7 | 5.6 | 5.3 | 8.16 | 8.16 | 32.5 | 32.6 |  | 118.2 |  | 119.5 | [5 empty] | 13.1 |  | 223 |  | 0.2 |  | BOD | mg/l | 1.1 | 1.3 | 2
| 2021-01-16 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.2; 原水: 7; 配水: 6.9; 原水: 4.9; 配水: 4.7; 原水: 8.2; 配水: 8.11; 原水: 32.4; 配水: 32.7 | 溶存酸素 | mg/l | 11 | 11.3 | 11.7
| 2021-01-17 | 日 | 曇 | (mm): 0; (℃): 7; 原水: 7.1; 配水: 7.3; 原水: 5.6; 配水: 5.6; 原水: 8.26; 配水: 8.26; 原水: 32.6; 配水: 32.7; LAS: 100 | 全マンガン | mg/l | 0.031 | 0.037 | 0.074
| 2021-01-18 | 月 | 曇 | 0 | 6.7 | 7.1 | 7.2 | 5.8 | 5.6 | 8.24 | 8.25 | 32.6 | 32.6 |  | 118 |  | 119.7 | [5 empty] | 12.9 |  | 225 |  | 0.26 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.57 | 0.56 | 0.79
| 2021-01-19 | 火 | 晴 | 0 | 6.7 | 7 | 7.2 | 6.2 | 5.7 | 8.26 | 8.3 | 32.5 | 32.6 |  | 117.2 |  | 120.1 | [5 empty] | 13 |  | 229 |  | 0.23 | 100 | 全窒素 | mg/l | 1.06 | 0.9 | 1.51
| 2021-01-20 | 水 | 晴 | 0 | 3.7 | 6.9 | 7 | 6.7 | 6.4 | 8.33 | 8.22 | 32.4 | 32.7 |  | 115.6 |  | 120.3 | [5 empty] | 13.2 |  | 248 |  | 0.28 | 300 | 全リン | mg/l | 0.064 | 0.063 | 0.138
| 2021-01-21 | 木 | 曇 | 0 | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.2 | 6 | 8.38 | 8.26 | 32.7 | 32.8 |  | 117.7 |  | 120.1 | [5 empty] | 13.1 |  | 225 |  | 0.23 | 400 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2021-01-22 | 金 | 晴 | 0 | 8.9 | 6.8 | 7 | 6 | 6 | 8.55 | 8.23 | 32.4 | 32.8 |  | 116.8 |  | 122.3 | [5 empty] | 13.6 |  | 242 |  | 0.21 | 900 | 硫酸イオン | mg/l | 26.4 | 26.2 | 28
| 2021-01-23 | 土 | 雨 | (mm): 15.5; (℃): 8; 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 6.4; 配水: 6.3; 原水: 8.38; 配水: 8.17; 原水: 32.8; 配水: 32.8; LAS: 400 | シリカ | mg/l | 30.7 | 30 | 40
| 2021-01-24 | 日 | 雨 | (mm): 11; (℃): 3.3; 原水: 6.9; 配水: 6.9; 原水: 6.2; 配水: 5.9; 原水: 8.42; 配水: 8.26; 原水: 32.9; 配水: 32.4; LAS: 400 | 色度 | 度 | 5 | 5 | 8
| 2021-01-25 | 月 | 晴 | 1 | 9.2 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 8.36 | 8.2 | 32.7 | 32.7 |  | 118.7 |  | 122.1 | [5 empty] | 13.2 |  | 233 |  | 0.2 | 600 | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 4 | 8
| 2021-01-26 | 火 | 曇 | 0 | 8.1 | 6.8 | 7 | 6.4 | 6.4 | 8.53 | 8.25 | 32.5 | 32.7 |  | 115.8 |  | 119.9 | [5 empty] | 12.9 |  | 224 |  | 0.23 | 900
| 2021-01-27 | 水 | 雨 | 8 | 8.2 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 8.47 | 8.19 | 32.3 | 32.7 |  | 118 |  | 120.3 | [5 empty] | 12.9 |  | 219 |  | 0.26 | 900
| 2021-01-28 | 木 | 曇 | 7 | 6.2 | 7 | 7.1 | 6.4 | 6.5 | 8.48 | 8.2 | 32.7 | 32.8 |  | 112.6 |  | 119.5 | [5 empty] | 12.9 |  | 233 |  | 0.27 | 900
| 2021-01-29 | 金 | 晴 | 0 | 8.8 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 8.51 | 8.22 | 32.5 | 32.6 |  | 115.8 |  | 121.9 | [5 empty] | 12.7 |  | 247 |  | 0.24 | 1000 | 備考
| 2021-01-30 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.2; 原水: 6.9; 配水: 7; 原水: 6.9; 配水: 7; 原水: 8.53; 配水: 8.19; 原水: 32.6; 配水: 32.8; LAS: 1200
| 2021-01-31 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.3; 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 6.7; 配水: 7.1; 原水: 8.65; 配水: 8.23; 原水: 32.4; 配水: 32.6; LAS: 1300
| 最高 |  |  | 15.5 | 15.2 | 8.4 | 8.6 | 7.1 | 7.2 | 8.65 | 8.3 | 32.9 | 32.8 | 110.8 | 119.1 | 118.9 | 122.3 | 83.8 | 83.8 | 35.1 | 34.5 | 12.8 | 13.6 | 223 | 248 | 0.2 | 0.28 | 1300
| 最低 |  |  |  | 2.5 | 6.7 | 6.9 | 4.8 | 4.7 | 8.07 | 8.06 | 31.6 | 31.6 | 110.8 | 105 | 118.9 | 118.3 | 83.8 | 83.8 | 35.1 | 34.5 | 12.8 | 12.5 | 223 | 183 | 0.2 | 0.15 | 100
| 平均 |  |  |  | 6.8613 | 7.2226 | 7.3839 | 5.7484 | 5.6548 | 8.2713 | 8.1639 | 32.2806 | 32.3742 | 110.8 | 114.7737 | 118.9 | 120.2263 | 83.8 | 83.8 | 35.1 | 34.5 | 12.8 | 12.9263 | 223 | 223.3158 | 0.2 | 0.21737 | 671.4286
| 合計 |  |  | (mm): 47.5; LAS: 9400
2月 | 2021-02-01 | 月 | 曇 | 0 | 4.8 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7.1 | 8.7 | 8.2 | 32.2 | 32.7 |  | 112.6 |  | 119.5 | [5 empty] | 13 |  | 250 |  | 0.19 | 1700 | 2021-02-04 | 気温 | 9.6 | ℃
| 2021-02-02 | 火 | 雨 | 25 | 8.5 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 8.78 | 8.24 | 31.7 | 32.4 |  | 111.9 |  | 118.1 | [5 empty] | 13.1 |  | 249 |  | 0.17 | 1800 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2021-02-03 | 水 | 晴 | 0 | 8.7 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 7 | 8.92 | 8.23 | 31.7 | 32.5 |  | 113.3 |  | 118.3 | [5 empty] | 13 |  | 243 |  | 0.19 | 2100 | 水温 | ℃ | 7.3 | 7.5 | 9
| 2021-02-04 | 木 | 晴 | 0 | 9.6 | 7.3 | 7.5 | 7 | 6.9 | 8.89 | 8.29 | 31.9 | 32.5 | 117.7 | 113.5 | 118.3 | 118.7 | 82.2 | 84.2 | 36.1 | 34.5 | 12.8 | 12.9 | 239 | 239 | 0.21 | 0.16 | 2200 | 濁度 | 度 | 7 | 6.9 | 12
| 2021-02-05 | 金 | 晴 | 0 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 8.92 | 8.22 | 31.7 | 32.3 |  | 115.4 |  | 117.1 | [5 empty] | 12.7 |  | 217 |  | 0.26 | 2500 | ｐH |  | 8.89 | 8.29 | 8
| 2021-02-06 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 8; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 原水: 7.6; 配水: 7.4; 原水: 8.89; 配水: 8.27; 原水: 31.8; 配水: 32.4; LAS: 2200 | 電気伝導率 | mS/m | 31.9 | 32.5 | 28.7
| 2021-02-07 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.1; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 原水: 6.1; 配水: 6.7; 原水: 8.88; 配水: 8.28; 原水: 31.7; 配水: 32.2; LAS: 2300 | 酸消費量 | mg/l | 117.7 | 113.5 | 124.3
| 2021-02-08 | 月 | 曇 | 0 | 7.2 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7 | 8.91 | 8.3 | 31.5 | 32.2 |  | 109 |  | 118.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 189 |  | 0.21 | 2200 | 全硬度 | mg/l | 118.3 | 118.7 | 104.1
| 2021-02-09 | 火 | 晴 | 0 | 6.1 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 8.9 | 8.3 | 31.3 | 32.2 |  | 113 |  | 116.3 | [5 empty] | 12.9 |  | 211 |  | 0.23 | 2100 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 82.2 | 84.2 | 72
| 2021-02-10 | 水 | 晴 | 0 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 8.97 | 8.35 | 31.2 | 32 |  | 109.3 |  | 118.1 | [5 empty] | 13 |  | 223 |  | 0.25 | 2500 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 36.1 | 34.5 | 32.1
| 2021-02-11 | 木 | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 8.99; 配水: 8.39; 原水: 31.4; 配水: 31.8; LAS: 2600 | 塩化物イオン | mg/l | 12.8 | 12.9 | 11.7
| 2021-02-12 | 金 | 曇 | 0 | 6.3 | 7.6 | 7.8 | 7.1 | 7 | 9.08 | 8.39 | 31 | 32 |  | 109.7 |  | 116.3 | [5 empty] | 12.9 |  | 227 |  | 0.22 | 3300 | 全蒸発残留物 | mg/l | 239 | 239 | 219
| 2021-02-13 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.7; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 原水: 6.6; 配水: 6.4; 原水: 9.02; 配水: 8.32; 原水: 31.2; 配水: 31.9; LAS: 3000 | 全鉄 | mg/l | 0.21 | 0.16 | 0.94
| 2021-02-14 | 日 | 曇 | (mm): 0; (℃): 16; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 原水: 6.8; 配水: 6.3; 原水: 9.02; 配水: 8.28; 原水: 31.4; 配水: 32; LAS: 2800 | COD | mg/l | 4.1 | 4.1 | 3.7
| 2021-02-15 | 月 | 雨 | 37 | 14.1 | 7.9 | 8.2 | 7 | 6.3 | 9 | 8.22 | 31 | 31.7 |  | 110.2 |  | 116.1 | [5 empty] | 12.7 |  | 211 |  | 0.23 | 2700 | BOD | mg/l | 3 | 2.1 | 2.7
| 2021-02-16 | 火 | 晴 | 0 | 12.4 | 8.4 | 8.6 | 7.8 | 6.8 | 9.05 | 8.41 | 31 | 31.7 |  | 108.1 |  | 116.1 | [5 empty] | 13 |  | 228 |  | 0.12 | 3000 | 溶存酸素 | mg/l | 16.4 | 14.8 | 11.9
| 2021-02-17 | 水 | 晴 | 0 | 11.6 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 6.1 | 9.09 | 8.37 | 30.6 | 31.7 |  | 110.7 |  | 115.3 | [5 empty] | 12.7 |  | 219 |  | 0.11 | 3300 | 全マンガン | mg/l | 0.023 | 0.023 | 0.011
| 2021-02-18 | 木 | 晴 | 0 | 6.4 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 6.1 | 9.07 | 8.31 | 30.7 | 31.6 |  | 107.9 |  | 115.3 | [5 empty] | 12.7 |  | 219 |  | 0.16 | 3300 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.4 | 0.36 | 0.75
| 2021-02-19 | 金 | 晴 | 0 | 6 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 6 | 9.05 | 8.31 | 30.9 | 31.7 |  | 104.6 |  | 118.1 | [5 empty] | 13 |  | 218 |  | 0.2 | 3200 | 全窒素 | mg/l | 1.01 | 0.94 | 1.38
| 2021-02-20 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.1; 原水: 8.2; 配水: 8.4; 原水: 7.1; 配水: 6; 原水: 9.06; 配水: 8.3; 原水: 30.7; 配水: 31.6; LAS: 3200 | 全リン | mg/l | 0.064 | 0.058 | 0.139
| 2021-02-21 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.7; 原水: 8.6; 配水: 8.8; 原水: 9.3; 配水: 5.7; 原水: 9.05; 配水: 8.31; 原水: 29.4; 配水: 31.4; LAS: 3100 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2021-02-22 | 月 | 晴 | 0 | 17.1 | 8.5 | 8.8 | 7.1 | 5.9 | 9.05 | 8.29 | 30.6 | 31.5 |  | 105 |  | 115.1 | [5 empty] | 12.8 |  | 237 |  | 0.19 | 3100 | 硫酸イオン | mg/l | 26.6 | 27.7 | 23
| 2021-02-23 | 火 | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.2; 原水: 8.9; 配水: 9; 原水: 7.1; 配水: 6; 原水: 9.02; 配水: 8.27; 原水: 30.5; 配水: 31.4; LAS: 2900 | シリカ | mg/l | 27.1 | 25.3 | 35.3
| 2021-02-24 | 水 | 晴 | 0 | 7.2 | 9 | 9.1 | 6.5 | 6.5 | 8.97 | 8.32 | 30.7 | 31.4 |  | 107.9 |  | 115.3 | [5 empty] | 12.9 |  | 221 |  | 0.23 | 2600 | 色度 | 度 | 5 | 5 | 11
| 2021-02-25 | 木 | 晴 | 0 | 6.6 | 8.9 | 9.1 | 5.5 | 5.9 | 9.01 | 8.32 | 30.4 | 31.1 |  | 104.1 |  | 115.5 | [5 empty] | 12.9 |  | 222 |  | 0.28 | 2600 | 懸濁物質 | mg/l | 10 | 13 | 13
| 2021-02-26 | 金 | 曇 | 0 | 9.8 | 9 | 9.1 | 5.3 | 5.5 | 8.94 | 8.28 | 30.4 | 31.1 |  | 109 |  | 115.3 | [5 empty] | 13 |  | 215 |  | 0.19 | 2400
| 2021-02-27 | 土 | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.5; 原水: 9; 配水: 9.1; 原水: 4.4; 配水: 4.8; 原水: 8.93; 配水: 8.29; 原水: 30.5; 配水: 31.1; LAS: 2300
| 2021-02-28 | 日 | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.7; 原水: 8.9; 配水: 9.1; 原水: 3.7; 配水: 4.4; 原水: 8.87; 配水: 8.32; 原水: 30.6; 配水: 31; LAS: 1800
| 最高 |  |  | 37 | 17.7 | 9 | 9.1 | 9.3 | 7.5 | 9.09 | 8.41 | 32.2 | 32.7 | 117.7 | 115.4 | 118.3 | 119.5 | 82.2 | 84.2 | 36.1 | 34.5 | 12.8 | 13.1 | 239 | 250 | 0.21 | 0.28 | 3300 | 備考
| 最低 |  |  |  | 4.5 | 6.9 | 7 | 3.7 | 4.4 | 8.7 | 8.2 | 29.4 | 31 | 117.7 | 104.1 | 118.3 | 115.1 | 82.2 | 84.2 | 36.1 | 34.5 | 12.8 | 12.6 | 239 | 189 | 0.21 | 0.11 | 1700
| 平均 |  |  |  | 9.65 | 8.0143 | 8.1821 | 6.9393 | 6.425 | 8.9654 | 8.2993 | 31.0607 | 31.825 | 117.7 | 109.7333 | 118.3 | 116.8111 | 82.2 | 84.2 | 36.1 | 34.5 | 12.8 | 12.8778 | 239 | 224.3333 | 0.21 | 0.19944 | 2600
| 合計 |  |  | (mm): 62; LAS: 72800
3月 | 2021-03-01 | (月) | 曇 | 0 | 11 | 8.9 | 9.2 | 3.8 | 4.5 | 8.81 | 8.27 | 30.5 | 31.1 |  | 104.1 |  | 116.7 | [5 empty] | 12.8 |  | 220 |  | 0.2 | 1700 | 2021-03-04 | 気温 | 9.5 | ℃
| 2021-03-02 | (火) | 曇 | 10 | 18.2 | 9.1 | 9.5 | 4 | 3.4 | 8.77 | 8.27 | 30.6 | 30.9 |  | 109 |  | 113.5 | [5 empty] | 12.8 |  | 206 |  | 0.19 | 1500 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2021-03-03 | (水) | 晴 | 0 | 7.1 | 9.3 | 9.4 | 3.5 | 4 | 8.68 | 8.29 | 30.6 | 31 |  | 108.6 |  | 116.1 | [5 empty] | 12.8 |  | 240 |  | 0.21 | 900 | 水温 | ℃ | 9.5 | 9.7 | 10.7
| 2021-03-04 | (木) | 晴 | 0 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 3.3 | 3.7 | 8.61 | 8.28 | 30.6 | 30.9 | 111.9 | 109.3 | 117.7 | 115.5 | 80.2 | 81 | 37.5 | 34.5 | 12.9 | 12.9 | 206 | 205 | 0.23 | 0.21 | 900 | 濁度 | 度 | 3.3 | 3.7 | 9.5
| 2021-03-05 | (金) | 曇 | 0.5 | 14.4 | 9.6 | 9.9 | 2.9 | 3.4 | 8.62 | 8.29 | 30.8 | 31.1 |  | 110.7 |  | 115.3 | [5 empty] | 12.7 |  | 223 |  | 0.2 | 700 | ｐH |  | 8.61 | 8.28 | 7.73
| 2021-03-06 | (土) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 13; 原水: 9.7; 配水: 9.9; 原水: 2.6; 配水: 2.9; 原水: 8.56; 配水: 8.29; 原水: 30.8; 配水: 31; LAS: 600 | 電気伝導率 | mS/m | 30.6 | 30.9 | 29.3
| 2021-03-07 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 7.3; 原水: 9.8; 配水: 9.9; 原水: 2.8; 配水: 3.3; 原水: 8.52; 配水: 8.32; 原水: 30.7; 配水: 30.9; LAS: 400 | 酸消費量 | mg/l | 111.9 | 109.3 | 112.6
| 2021-03-08 | (月) | 雨 | 10.5 | 6 | 9.9 | 10 | 3.2 | 3.4 | 8.44 | 8.27 | 30.7 | 30.9 |  | 114.4 |  | 115.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 232 |  | 0.18 | 300 | 全硬度 | mg/l | 117.7 | 115.5 | 116.3
| 2021-03-09 | (火) | 曇 | 0 | 9.6 | 10 | 10.2 | 3.3 | 3.7 | 8.37 | 8.32 | 30.8 | 30.9 |  | 113.7 |  | 115.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 229 |  | 0.2 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 80.2 | 81 | 78.2
| 2021-03-10 | (水) | 晴 | 0 | 15.3 | 10 | 10.3 | 3.3 | 3.7 | 8.34 | 8.3 | 30.8 | 30.8 |  | 113.3 |  | 114.9 | [5 empty] | 12.5 |  | 215 |  | 0.2 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 37.5 | 34.5 | 38.1
| 2021-03-11 | (木) | 晴 | 0 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 3.4 | 3.5 | 8.3 | 8.28 | 30.7 | 30.8 |  | 111.6 |  | 115.3 | [5 empty] | 12.5 |  | 220 |  | 0.2 |  | 塩化物イオン | mg/l | 12.9 | 12.9 | 13.4
| 2021-03-12 | (金) | 晴 | 1 | 13.5 | 10.3 | 10.5 | 3.1 | 3.4 | 8.28 | 8.24 | 30.5 | 30.7 |  | 113.7 |  | 115.3 | [5 empty] | 12.5 |  | 213 |  | 0.19 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 206 | 205 | 223
| 2021-03-13 | (土) | 雨 | (mm): 58.5; (℃): 14.1; 原水: 10.5; 配水: 10.6; 原水: 2.7; 配水: 3; 原水: 8.28; 配水: 8.22; 原水: 30.4; 配水: 30.5 | 全鉄 | mg/l | 0.23 | 0.21 | 0.57
| 2021-03-14 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.2; 原水: 10.5; 配水: 10.6; 原水: 3; 配水: 3.2; 原水: 8.22; 配水: 8.15; 原水: 30.4; 配水: 30.6 | COD | mg/l | 3.8 | 3.7 | 3.5
| 2021-03-15 | (月) | 晴 | 0 | 12.9 | 10.8 | 11 | 4.1 | 4.1 | 8.19 | 8.15 | 30.3 | 30.5 |  | 111.9 |  | 114.3 | [5 empty] | 12.2 |  | 205 |  | 0.22 |  | BOD | mg/l | 1.6 | 1.2 | 1.3
| 2021-03-16 | (火) | 晴 | 0 | 17.7 | 11 | 11.3 | 3.5 | 3.7 | 8.21 | 8.15 | 30.3 | 30.3 |  | 110.2 |  | 111.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 194 |  | 0.19 |  | 溶存酸素 | mg/l | 10.3 | 10.3 | 10.5
| 2021-03-17 | (水) | 晴 | 0 | 15.4 | 11.5 | 11.8 | 4.5 | 4.7 | 8.26 | 8.28 | 30.6 | 30.7 |  | 109 |  | 111.9 | [5 empty] | 12.3 |  | 195 |  | 0.18 |  | 全マンガン | mg/l | 0.037 | 0.042 | 0.04
| 2021-03-18 | (木) | 晴 | 0 | 12.3 | 11.6 | 11.8 | 4.4 | 4.4 | 8.25 | 8.24 | 30.8 | 30.7 |  | 111.1 |  | 112.3 | [5 empty] | 12.3 |  | 192 |  | 0.154 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.37 | 0.34 | 0.76
| 2021-03-19 | (金) | 曇 | 0 | 14.6 | 11.6 | 11.9 | 3.8 | 3.8 | 8.19 | 8.21 | 30.6 | 30.7 |  | 111.4 |  | 110.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 187 |  | 0.16 |  | 全窒素 | mg/l | 0.89 | 0.87 | 1.14
| 2021-03-20 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 15.3; 原水: 11.7; 配水: 11.9; 原水: 3.3; 配水: 3.3; 原水: 8.19; 配水: 8.18; 原水: 30.6; 配水: 30.7 | 全リン | mg/l | 0.066 | 0.07 | 0.116
| 2021-03-21 | (日) | 雨 | (mm): 12; (℃): 17.5; 原水: 11.9; 配水: 12.1; 原水: 3.4; 配水: 3.3; 原水: 8.18; 配水: 8.15; 原水: 30.6; 配水: 30.6 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2021-03-22 | (月) | 曇 | 1 | 13.1 | 12.2 | 12.3 | 4.2 | 4.1 | 8.19 | 8.2 | 30.6 | 30.6 |  | 110.9 |  | 112.1 | [5 empty] | 12.2 |  | 184 |  | 0.11 |  | 硫酸イオン | mg/l | 25.9 | 28.4 | 24.4
| 2021-03-23 | (火) | 晴 | 0 | 11.9 | 12.4 | 12.6 | 4.5 | 4.3 | 8.18 | 8.18 | 30.2 | 30.4 |  | 109 |  | 112.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 191 |  | 0.15 |  | シリカ | mg/l | 28.2 | 27 | 36.9
| 2021-03-24 | (水) | 晴 | 0 | 16.7 | 12.7 | 12.9 | 4.6 | 4.5 | 8.23 | 8.23 | 29.8 | 30.1 |  | 107.9 |  | 111.3 | [5 empty] | 12.1 |  | 163 |  | 0.11 |  | 色度 | 度 | 5 | 5 | 6
| 2021-03-25 | (木) | 晴 | 2.5 | 19 | 12.8 | 13.1 | 4.5 | 4.5 | 8.24 | 8.24 | 29.9 | 29.9 |  | 108.8 |  | 111.3 | [5 empty] | 12.2 |  | 152 |  | 0.17 | 100 | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 5 | 5
| 2021-03-26 | (金) | 晴 | 0 | 15.8 | 13 | 13.2 | 5.1 | 5 | 8.27 | 8.29 | 29.6 | 29.8 |  | 108.6 |  | 108.3 | [5 empty] | 12 |  | 187 |  | 0.15
| 2021-03-27 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.1; 原水: 13.1; 配水: 13.2; 原水: 5; 配水: 5; 原水: 8.26; 配水: 8.28; 原水: 29.6; 配水: 29.5
| 2021-03-28 | (日) | 曇 | (mm): 4; (℃): 19.3; 原水: 13.3; 配水: 13.5; 原水: 5.2; 配水: 5.5; 原水: 8.36; 配水: 8.22; 原水: 29.5; 配水: 29.6; LAS: 300
| 2021-03-29 | (月) | 曇 | 21.5 | 17 | 13.5 | 13.7 | 5.9 | 5.8 | 8.47 | 8.32 | 29.3 | 29.3 |  | 105.5 |  | 109.5 | [5 empty] | 12.2 |  | 202 |  | 0.2 | 500
| 2021-03-30 | (火) | 曇 | 0 | 20.6 | 13.6 | 13.8 | 5.4 | 5.4 | 8.46 | 8.18 | 29.3 | 29.5 |  | 105 |  | 112.1 | [5 empty] | 12.3 |  | 235 |  | 0.15 | 500
| 2021-03-31 | (水) | 晴 | 0 | 18.6 | 13.7 | 14 | 5.1 | 5.2 | 8.37 | 8.22 | 29.3 | 29.3 |  | 105.5 |  | 110.1 | [5 empty] | 12 |  | 236 |  | 0.15 | 300
| 最高 |  |  | 58.5 | 20.6 | 13.7 | 14 | 5.9 | 5.8 | 8.81 | 8.32 | 30.8 | 31.1 | 111.9 | 114.4 | 117.7 | 116.7 | 80.2 | 81 | 37.5 | 34.5 | 12.9 | 12.9 | 206 | 240 | 0.23 | 0.22 | 1700
| 最低 |  |  |  | 6 | 8.9 | 9.2 | 2.6 | 2.9 | 8.18 | 8.15 | 29.3 | 29.3 | 111.9 | 104.1 | 117.7 | 108.3 | 80.2 | 81 | 37.5 | 34.5 | 12.9 | 12 | 206 | 152 | 0.23 | 0.11 | 100
| 平均 |  |  |  | 14.1097 | 11.2161 | 11.4258 | 3.9161 | 4.0548 | 8.3645 | 8.2423 | 30.3161 | 30.4613 | 111.9 | 109.7043 | 117.7 | 113.1261 | 80.2 | 81 | 37.5 | 34.5 | 12.9 | 12.413 | 206 | 205.4783 | 0.23 | 0.17713 | 669.2308
| 合計 |  |  | (mm): 123; LAS: 8700
年間 | 最高 |  |  | 91.5 | 34.4 | 27.8 | 28 | 9.3 | 7.5 | 9.09 | 8.41 | 32.9 | 32.8 | 117.7 | 119.1 | 118.9 | 126.7 | 83.8 | 84.2 | 38.9 | 37.7 | 12.9 | 13.6 | 239 | 250 | 0.24 | 0.36 | 2500
| 最低 |  |  |  | 2.5 | 6.7 | 6.9 | 1.7 | 1.4 | 7.33 | 7.31 | 23.1 | 23.1 | 75 | 33.4 | 82.8 | 37 | 53.6 | 54.2 | 28.8 | 27.8 | 9.9 | 3.4 | 121 | 80 | 0.08 | 0.02 | 100
| 平均 |  |  |  | 18.1997 | 17.1101 | 17.3118 | 4.3156 | 3.9405 | 7.9987 | 7.8801 | 28.0573 | 28.1584 | 95.525 | 93.1473 | 104.2167 | 103.1753 | 70.9667 | 71.3167 | 33.25 | 32.4167 | 11.475 | 11.4091 | 181.8333 | 185.2099 | 0.16667 | 0.16714 | 952.1368
| 合計 |  |  | (mm): 1580.5; LAS: 108600
| 降雨日数 |  | 120
Note on AH1: 西広取水場 養老川を水源とし,ポンプにより山倉ダムに揚水

## 佐倉
佐倉浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 全窒素 | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | LAC | 入庫量 | 配水
4月 | 2020-04-01 | (水) | 雨 | (mm): 27.5; (℃): 12.4; 原水: 12.8; 配水: 12.7; 原水: 5.38; 配水: 2.93; 原水: 7.55; 配水: 7.46; 原水: 32.1; 配水: 31; 配水: 80.1; 配水: 112.3; 配水: 27.2; 配水: 255; 配水: 0.24; LAC: 2055 | 2020-04-09 | 気温 | 16.1 | ℃
| 2020-04-02 | (木) | 晴 | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 23.57 | 3.27 | 7.32 | 7.1 | 20.8 | 19.2 |  | 48.1 |  | 68.4 | [5 empty] | 16.6 |  | 154 |  | 0.17 | 3382 |  | 2.35 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-04-03 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.8; 原水: 12.9; 配水: 12.7; 原水: 7.14; 配水: 2.78; 原水: 7.41; 配水: 7.28; 原水: 29.1; 配水: 27.7; 配水: 72.2; 配水: 101.1; 配水: 27.5; 配水: 288; 配水: 0.19; LAC: 1863 | 水温 | ℃ | 14.9 | 15
| 2020-04-04 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.7; 原水: 15; 配水: 14.9; 原水: 5.4; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 1389 | 濁度 | 度 | 5.92 | 4.71
| 2020-04-05 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 11.5; 原水: 15.2; 配水: 15.8; 原水: 5.2; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1131 | ｐH |  | 7.75 | 7.68
| 2020-04-06 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.7; 原水: 12.8; 配水: 12.7; 原水: 5.59; 配水: 5.45; 原水: 7.66; 配水: 7.66; 原水: 34.4; 配水: 33; 配水: 85.3; 配水: 120.3; 配水: 31.1; 配水: 261; 配水: 0.38; LAC: 1402 | 電気伝導率 | mS/m | 33.6 | 34.4
| 2020-04-07 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 13.3; 原水: 14; 配水: 14; 原水: 5.18; 配水: 2.77; 原水: 7.71; 配水: 7.53; 原水: 34.4; 配水: 34.4; 配水: 84.1; 配水: 121.3; 配水: 36; 配水: 237; 配水: 0.19; LAC: 1876 | 酸消費量 | mg/l | 91.1 | 87
| 2020-04-08 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.8; 原水: 13.9; 配水: 13.9; 原水: 5.01; 配水: 4.3; 原水: 7.75; 配水: 7.61; 原水: 34.6; 配水: 34.6; 配水: 86.5; 配水: 122.3; 配水: 40.5; 配水: 246; 配水: 0.32; LAC: 1754 | 全硬度 | mg/l | 122.9 | 122.1
| 2020-04-09 | (木) | 晴 | 0 | 16.1 | 14.9 | 15 | 5.92 | 4.71 | 7.75 | 7.68 | 33.6 | 34.4 | 91.1 | 87 | 122.9 | 122.1 | 78.2 | 79 | 44.7 | 43.1 | 30.5 | 41 | 225 | 232 | 0.47 | 0.35 | 2057 |  | 4.91 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 78.2 | 79
| 2020-04-10 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 12.8; 原水: 14.4; 配水: 14.3; 原水: 5; 配水: 3.31; 原水: 7.82; 配水: 7.62; 原水: 34.8; 配水: 34.4; 配水: 83.6; 配水: 123.1; 配水: 40.8; 配水: 232; 配水: 0.24; LAC: 2649 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 44.7 | 43.1
| 2020-04-11 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.9; 原水: 14.2; 配水: 14.1; 原水: 5; 配水: 3.7; 原水: 7.9; 配水: 7.7; LAC: 2215 | 塩化物イオン | mg/l | 30.5 | 41
| 2020-04-12 | (日) | 曇 | (mm): 4.5; (℃): 11.3; 原水: 14.6; 配水: 14.7; 原水: 4; 配水: 4.1; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 1845 | 全蒸発残留物 | mg/l | 225 | 232
| 2020-04-13 | (月) | 雨 | 70 | 11.5 | 13.4 | 13.5 | 7.56 | 3.68 | 7.68 | 7.51 | 28.2 | 30.2 |  | 73.2 |  | 109.1 | [5 empty] | 32.1 |  | 192 |  | 0.24 | 3902 | 10040 |  | 全鉄 | mg/l | 0.47 | 0.35
| 2020-04-14 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.2; 原水: 10.8; 配水: 10.7; 原水: 22.89; 配水: 4.94; 原水: 7.27; 配水: 7.07; 原水: 17.6; 配水: 16.9; 配水: 36.1; 配水: 61; 配水: 22.3; 配水: 122; 配水: 0.26; LAC: 4335 | COD | mg/l | 2 | 1.6
| 2020-04-15 | (水) | 晴 | 0 | 14.3 | 13 | 13.2 | 8.29 | 3.85 | 7.35 | 7.19 | 27.2 | 25.2 |  | 60.1 |  | 90.4 | [5 empty] | 23 |  | 191 |  | 0.19 | 3045 | 10010 |  | BOD | mg/l | 1.1 | 1.1
| 2020-04-16 | (木) | 曇 | 0 | 12.1 | 14 | 14.1 | 6.79 | 3.24 | 7.52 | 7.38 | 29.9 | 28.8 |  | 74.1 |  | 105.9 | [5 empty] | 27.2 |  | 199 |  | 0.24 | 2458 |  | 4.24 | 溶存酸素 | mg/l | 9.6 | 9.7
| 2020-04-17 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 12.6; 原水: 13.3; 配水: 13.3; 原水: 7.01; 配水: 3.61; 原水: 7.56; 配水: 7.36; 原水: 30.1; 配水: 29.8; 配水: 78.1; 配水: 110.1; 配水: 28.1; 配水: 196; 配水: 0.27; LAC: 2550 | 全マンガン | mg/l | 0.121 | 0.119
| 2020-04-18 | (土) | 雨 | (mm): 76; (℃): 14; 原水: 14.6; 配水: 14.9; 原水: 15.8; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 3881 | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.86 | 4.04
| 2020-04-19 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.4; 原水: 14; 配水: 14; 原水: 22.1; 配水: 4; 原水: 7.2; 配水: 6.9; LAC: 4133 | 全窒素 | mg/l | 5.87 | 4.91
| 2020-04-20 | (月) | 雨 | (mm): 10; (℃): 9.6; 原水: 13.7; 配水: 14.3; 原水: 15.88; 配水: 3.57; 原水: 7.35; 配水: 7.09; 原水: 25.5; 配水: 23.6; 配水: 52; 配水: 83.2; 配水: 23.6; 配水: 153; 配水: 0.19; LAC: 4287 | 全リン | mg/l | 0.098 | 0.087
| 2020-04-21 | (火) | 曇 | 0.5 | 15.8 | 13.6 | 13.6 | 8.95 | 4.17 | 7.29 | 7.16 | 25.5 | 24.6 |  | 60.1 |  | 87 | [5 empty] | 27.1 |  | 138 |  | 0.25 | 3363 | 10030 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2020-04-22 | (水) | 曇 | (mm): 0; (℃): 15.9; 原水: 14.7; 配水: 14.6; 原水: 10.37; 配水: 3.21; 原水: 7.44; 配水: 7.26; 原水: 27.9; 配水: 26; 配水: 65.1; 配水: 96.2; 配水: 25.8; 配水: 184; 配水: 0.24; LAC: 3531 | 硫酸イオン | mg/l | 23.7 | 24.7
| 2020-04-23 | (木) | 晴 | 0.5 | 14.1 | 14.5 | 14.2 | 12.47 | 3.69 | 7.44 | 7.26 | 27.1 | 27.4 |  | 62 |  | 99.4 | [5 empty] | 26 |  | 196 |  | 0.26 | 3089 | 10020 | 3.39 | シリカ | mg/l | 32.1 | 30.5
| 2020-04-24 | (金) | 晴 | (mm): 21.5; (℃): 14.6; 原水: 14.4; 配水: 14.7; 原水: 11.43; 配水: 2.91; 原水: 7.46; 配水: 7.32; 原水: 29.2; 配水: 27.9; 配水: 68.1; 配水: 99.8; 配水: 26.8; 配水: 223; 配水: 0.18; LAC: 3436 | 色度 | 度 | 6 | 5
| 2020-04-25 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.8; 原水: 14; 配水: 13.8; 原水: 14; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.3; LAC: 3407 | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 5
| 2020-04-26 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 19.6; 原水: 15.3; 配水: 15.5; 原水: 14.5; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.4; LAC: 3499
| 2020-04-27 | (月) | 曇 | (mm): 8.5; (℃): 14.4; 原水: 15.7; 配水: 15.9; 原水: 18.33; 配水: 4.78; 原水: 7.5; 配水: 7.36; 原水: 29.4; 配水: 29.2; 配水: 70.1; 配水: 102.5; 配水: 26.1; 配水: 229; 配水: 0.26; LAC: 3516
| 2020-04-28 | (火) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 14; 原水: 14.6; 配水: 14.4; 原水: 16.95; 配水: 3.43; 原水: 7.41; 配水: 7.25; 原水: 25.8; 配水: 25.8; 配水: 61.1; 配水: 93.2; 配水: 23.7; 配水: 209; 配水: 0.18; LAC: 4141
| 2020-04-29 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.8; 原水: 17; 配水: 17; 原水: 13.9; 配水: 4.4; 原水: 7.6; 配水: 7.4; LAC: 3324 | 備考
| 2020-04-30 | (木) | 晴 | 0 | 20.5 | 17 | 17.2 | 11.15 | 5.38 | 7.5 | 7.43 | 28.9 | 28.5 |  | 69.1 |  | 100.1 | [5 empty] | 26.3 |  | 204 |  | 0.32 | 3456 | 10000 | 2.84
| 最高 |  |  | 76 | 20.5 | 17 | 17.2 | 23.57 | 5.45 | 7.9 | 7.8 | 34.8 | 34.6 | 91.1 | 87 | 122.9 | 123.1 | 78.2 | 79 | 44.7 | 43.1 | 30.5 | 41 | 225 | 288 | 0.47 | 0.38 | 4335 | 10040 | 4.91
| 最低 |  |  | 0 | 9.6 | 10.8 | 10.7 | 4 | 2.77 | 7.2 | 6.9 | 17.6 | 16.9 | 91.1 | 36.1 | 122.9 | 61 | 78.2 | 79 | 44.7 | 43.1 | 30.5 | 16.6 | 225 | 122 | 0.47 | 0.17 | 1131 | 10000 | 2.35
| 平均 |  |  |  | 14.3633 | 14.21 | 14.2567 | 10.692 | 3.7927 | 7.5347 | 7.3827 | 28.8619 | 28.219 | 91.1 | 69.3381 | 122.9 | 101.3714 | 78.2 | 79 | 44.7 | 43.1 | 30.5 | 28.5143 | 225 | 206.7143 | 0.47 | 0.24571 | 2899.0333 | 10020 | 3.546
| 合計 |  |  | (mm): 221; LAC: 86971; 入庫量: 50100
5月 | 2020-05-01 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 21.2; 原水: 17.5; 配水: 17.5; 原水: 9.63; 配水: 4.11; 原水: 7.62; 配水: 7.44; 原水: 29.4; 配水: 29.3; 配水: 71.1; 配水: 102.3; 配水: 163; 配水: 0.22; LAC: 3542; 入庫量: 20040 | 2020-05-07 | 気温 | 16.3 | ℃
| 2020-05-02 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 23.1; 原水: 19; 配水: 19.4; 原水: 6.8; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3214 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-05-03 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.1; 原水: 20.2; 配水: 20.9; 原水: 7.8; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 3301 | 水温 | ℃ | 17.8 | 17.1
| 2020-05-04 | (月) | 雨 | (mm): 1.5; (℃): 18.3; 原水: 19.3; 配水: 20.1; 原水: 7.1; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.4; LAC: 3189 | 濁度 | 度 | 16.69 | 3.75
| 2020-05-05 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 24.3; 原水: 19.5; 配水: 19.3; 原水: 9.4; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2833 | ｐH |  | 7.35 | 7.27
| 2020-05-06 | (水) | 曇 | (mm): 13; (℃): 16.2; 原水: 19.8; 配水: 20.7; 原水: 7.6; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2954 | 電気伝導率 | mS/m | 24.6 | 26.2
| 2020-05-07 | (木) | 晴 | 0 | 16.3 | 17.8 | 17.1 | 16.69 | 3.75 | 7.35 | 7.27 | 24.6 | 26.2 | 67.1 | 65.1 | 91 | 92.2 | 57 | 60 | 34 | 32.2 | 17.3 | 21 | 141 | 150 | 0.63 | 0.15 | 3406 | 10060 | 3.32 | 酸消費量 | mg/l | 67.1 | 65.1
| 2020-05-08 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 18.7; 原水: 17.9; 配水: 18.3; 原水: 8.57; 配水: 3.08; 原水: 7.44; 配水: 7.32; 原水: 27.6; 配水: 27.2; 配水: 69.1; 配水: 97.2; 配水: 198; 配水: 0.19; LAC: 2996; 入庫量: 10040 | 全硬度 | mg/l | 91 | 92.2
| 2020-05-09 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 19.2; 原水: 18.7; 配水: 18.5; 原水: 8.8; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2722 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 57 | 60
| 2020-05-10 | (日) | 雨 | (mm): 0.5; (℃): 20; 原水: 18.7; 配水: 18.6; 原水: 8.7; 配水: 4.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2742 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 34 | 32.2
| 2020-05-11 | (月) | 曇 | (mm): 1; (℃): 22.5; 原水: 20.2; 配水: 20; 原水: 9.15; 配水: 4.53; 原水: 7.54; 配水: 7.5; 原水: 30.4; 配水: 30.1; 配水: 79.1; 配水: 108.3; 配水: 202; 配水: 0.33; LAC: 2767 | 塩化物イオン | mg/l | 17.3 | 21
| 2020-05-12 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 21.7; 原水: 21.1; 配水: 21; 原水: 7.56; 配水: 4.62; 原水: 7.48; 配水: 7.45; 原水: 30.5; 配水: 30.1; 配水: 80.1; 配水: 108.9; 配水: 193; 配水: 0.29; LAC: 3144 | 全蒸発残留物 | mg/l | 141 | 150
| 2020-05-13 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.5; 原水: 20.8; 配水: 21; 原水: 7.16; 配水: 2.69; 原水: 7.52; 配水: 7.44; 原水: 31; 配水: 31.1; 配水: 81.1; 配水: 109.1; 配水: 203; 配水: 0.2; LAC: 2942 | 全鉄 | mg/l | 0.63 | 0.15
| 2020-05-14 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 23.5; 原水: 21.4; 配水: 21.6; 原水: 7.01; 配水: 4.02; 原水: 7.49; 配水: 7.52; 原水: 31.6; 配水: 32; 配水: 83.2; 配水: 110.7; 配水: 198; 配水: 0.26; LAC: 2422; 配水: 3.76 | COD | mg/l | 4.3 | 2.8
| 2020-05-15 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 24; 原水: 20.2; 配水: 20.4; 原水: 6.81; 配水: 5.42; 原水: 7.57; 配水: 7.56; 原水: 31.5; 配水: 32.4; 配水: 84.1; 配水: 112.5; 配水: 202; 配水: 0.4; LAC: 2434 | BOD | mg/l | 1.7 | 0.8
| 2020-05-16 | (土) | 曇 | (mm): 26.5; (℃): 21.3; 原水: 20.1; 配水: 20.7; 原水: 7.5; 配水: 4.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2874 | 溶存酸素 | mg/l | 8.3 | 9.3
| 2020-05-17 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 22.7; 原水: 19.7; 配水: 19.2; 原水: 12.9; 配水: 4; 原水: 7.3; 配水: 7.2; LAC: 4107 | 全マンガン | mg/l | 0.111 | 0.101
| 2020-05-18 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 19.9; 原水: 21.2; 配水: 21.9; 原水: 6.96; 配水: 2.92; 原水: 7.43; 配水: 7.34; 原水: 28; 配水: 26.7; 配水: 68.1; 配水: 94; 配水: 165; 配水: 0.22; LAC: 2755; 入庫量: 10030 | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.96 | 2.16
| 2020-05-19 | (火) | 雨 | (mm): 41; (℃): 21.3; 原水: 19.5; 配水: 19.5; 原水: 39.36; 配水: 2.31; 原水: 7.36; 配水: 7.29; 原水: 17.6; 配水: 22.4; 配水: 58; 配水: 80; 配水: 105; 配水: 0.15; LAC: 4401 | 全窒素 | mg/l | 3.67 | 3.32
| 2020-05-20 | (水) | 曇 | (mm): 4; (℃): 12.7; 原水: 17.4; 配水: 18.1; 原水: 10.28; 配水: 2.12; 原水: 7.39; 配水: 7.25; 原水: 20.8; 配水: 19.9; 配水: 57.1; 配水: 79; 配水: 131; 配水: 0.16; LAC: 3684; 入庫量: 10110 | 全リン | mg/l | 0.114 | 0.07
| 2020-05-21 | (木) | 曇 | 0 | 13.3 | 15.1 | 15.4 | 6.19 | 4.42 | 7.5 | 7.4 | 27.9 | 27.5 |  | 74 |  | 98.4 | [7 empty] | 162 |  | 0.27 | 2319 | 10060 | 3.12 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2020-05-22 | (金) | 雨 | (mm): 15.5; (℃): 14.9; 原水: 15.7; 配水: 15.6; 原水: 6.66; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.49; 原水: 29; 配水: 30.1; 配水: 84.1; 配水: 107.3; 配水: 190; 配水: 0.31; LAC: 2450 | 硫酸イオン | mg/l | 16.8 | 16.8
| 2020-05-23 | (土) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 17.2; 原水: 17.3; 配水: 17.9; 原水: 9.3; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 3284 | シリカ | mg/l | 22.5 | 21.8
| 2020-05-24 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 22.8; 原水: 19; 配水: 19.6; 原水: 8.1; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2412 | 色度 | 度 | 17 | 7
| 2020-05-25 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 23.8; 原水: 20.5; 配水: 20.9; 原水: 8.4; 配水: 4.56; 原水: 7.5; 配水: 7.47; 原水: 29.8; 配水: 28.8; 配水: 80.1; 配水: 105.1; 配水: 186; 配水: 0.38; LAC: 1963 | 懸濁物質 | mg/l | 15 | 5
| 2020-05-26 | (火) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 23.1; 原水: 20.7; 配水: 21.3; 原水: 7.85; 配水: 3.26; 原水: 7.49; 配水: 7.47; 原水: 29.9; 配水: 30.4; 配水: 81.3; 配水: 109.3; 配水: 223; 配水: 0.34; LAC: 2534
| 2020-05-27 | (水) | 曇 | (mm): 0; (℃): 20.5; 原水: 20; 配水: 20.3; 原水: 7.72; 配水: 2.77; 原水: 7.48; 配水: 7.43; 原水: 31; 配水: 30.8; 配水: 84; 配水: 110.1; 配水: 205; 配水: 0.3; LAC: 2863
| 2020-05-28 | (木) | 曇 | 0.5 | 21.8 | 21.3 | 21.4 | 7.36 | 3.94 | 7.5 | 7.5 | 32 | 31.7 |  | 86.9 |  | 110.5 | [7 empty] | 205 |  | 0.36 | 2183 | 10040 | 3.98
| 2020-05-29 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 22.3; 原水: 20.9; 配水: 21.1; 原水: 9.03; 配水: 4.53; 原水: 7.48; 配水: 7.51; 原水: 30.6; 配水: 30.8; 配水: 84; 配水: 108.3; 配水: 226; 配水: 0.4; LAC: 2344 | 備考
| 2020-05-30 | (土) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 24.9; 原水: 22.5; 配水: 23; 原水: 8.2; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2930
| 2020-05-31 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 22.9; 原水: 21.5; 配水: 22; 原水: 8.1; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2690
| 最高 |  |  | 41 | 24.9 | 22.5 | 23 | 39.36 | 5.42 | 7.62 | 7.56 | 32 | 32.4 | 67.1 | 86.9 | 91 | 112.5 | 57 | 60 | 34 | 32.2 | 17.3 | 21 | 141 | 226 | 0.63 | 0.4 | 4401 | 10110 | 3.98
| 最低 |  |  | 0 | 12.7 | 15.1 | 15.4 | 6.19 | 2.12 | 7.3 | 7.2 | 17.6 | 19.9 | 67.1 | 57.1 | 91 | 79 | 57 | 60 | 34 | 32.2 | 17.3 | 21 | 141 | 105 | 0.63 | 0.15 | 1963 | 10030 | 3.12
| 平均 |  |  |  | 20.7419 | 19.5 | 19.7516 | 9.4416 | 3.6823 | 7.4948 | 7.421 | 28.5111 | 28.75 | 67.1 | 76.1389 | 91 | 102.4 | 57 | 60 | 34 | 32.2 | 17.3 | 21 | 141 | 183.7222 | 0.63 | 0.27389 | 2916.1613 | 10056.6667 | 3.545
| 合計 |  |  | (mm): 111.5; LAC: 90401; 入庫量: 80380
6月 | 2020-06-01 | (月) | 曇 | 0 | 21.7 | 20.4 | 20.6 | 6.61 | 3.08 | 7.52 | 7.46 | 31.6 | 31.7 |  | 85.2 |  | 111.1 | [5 empty] | 34.1 |  | 257 |  | 0.29 | 2701 | 10080 |  | 2020-06-04 | 気温 | 23.5 | ℃
| 2020-06-02 | (火) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 24.1; 原水: 20.9; 配水: 20.7; 原水: 6.85; 配水: 2.93; 原水: 7.51; 配水: 7.47; 原水: 32.1; 配水: 32.1; 配水: 92.1; 配水: 115.3; 配水: 33; 配水: 231; 配水: 0.3; LAC: 2388 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-06-03 | (水) | 曇 | 0 | 23.9 | 21.8 | 22.2 | 7.26 | 3.67 | 7.47 | 7.43 | 32.7 | 32.8 |  | 94.1 |  | 115.3 | [5 empty] | 30.8 |  | 238 |  | 0.33 | 2306 | 10000 |  | 水温 | ℃ | 23 | 23.1
| 2020-06-04 | (木) | 曇 | 0 | 23.5 | 23 | 23.1 | 7.77 | 2.94 | 7.47 | 7.42 | 32.8 | 32.9 | 95.1 | 92 | 116.3 | 115.3 | 73 | 72.6 | 43.3 | 42.7 | 29.9 | 31.1 | 243 | 245 | 0.58 | 0.26 | 2486 |  | 3.05 | 濁度 | 度 | 7.77 | 2.94
| 2020-06-05 | (金) | 晴 | 0 | 27.8 | 23 | 23.2 | 9.09 | 3.33 | 7.5 | 7.43 | 32.5 | 33 |  | 91.1 |  | 116.5 | [5 empty] | 30.1 |  | 219 |  | 0.31 | 2433 | 10010 |  | ｐH |  | 7.47 | 7.42
| 2020-06-06 | (土) | 晴 | (mm): 10.5; (℃): 27.5; 原水: 24.6; 配水: 24.9; 原水: 7.2; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2377 | 電気伝導率 | mS/m | 32.8 | 32.9
| 2020-06-07 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 22.1; 原水: 21.8; 配水: 22.4; 原水: 14.6; 配水: 2.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3027 | 酸消費量 | mg/l | 95.1 | 92
| 2020-06-08 | (月) | 曇 | 0 | 27.1 | 22.6 | 22.8 | 8.25 | 4.47 | 7.4 | 7.36 | 30.9 | 29.9 |  | 84.1 |  | 105.1 | [5 empty] | 28.4 |  | 236 |  | 0.31 | 2641 | 20090 |  | 全硬度 | mg/l | 116.3 | 115.3
| 2020-06-09 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 28; 原水: 23; 配水: 23.2; 原水: 7.2; 配水: 2.52; 原水: 7.49; 配水: 7.4; 原水: 33.1; 配水: 32.8; 配水: 86.1; 配水: 115.3; 配水: 29.2; 配水: 233; 配水: 0.24; LAC: 2680 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 73 | 72.6
| 2020-06-10 | (水) | 晴 | 0 | 28 | 23.9 | 24.2 | 7.12 | 2.6 | 7.53 | 7.46 | 33 | 33.6 |  | 91.7 |  | 118.3 | [5 empty] | 33.8 |  | 233 |  | 0.24 | 2710 | 9930 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 43.3 | 42.7
| 2020-06-11 | (木) | 曇 | 9.5 | 28 | 24.3 | 24.4 | 8.62 | 3.28 | 7.7 | 7.5 | 34.1 | 33.8 |  | 92 |  | 119.3 | [5 empty] | 34.1 |  | 240 |  | 0.31 | 2772 |  | 3.37 | 塩化物イオン | mg/l | 29.9 | 31.1
| 2020-06-12 | (金) | 晴 | (mm): 5.5; (℃): 28.7; 原水: 23.8; 配水: 23.8; 原水: 11.47; 配水: 3.88; 原水: 7.45; 配水: 7.42; 原水: 30.2; 配水: 30.6; 配水: 87.1; 配水: 110.3; 配水: 31.4; 配水: 214; 配水: 0.3; LAC: 2825 | 全蒸発残留物 | mg/l | 243 | 245
| 2020-06-13 | (土) | 雨 | (mm): 22; (℃): 20.7; 原水: 24.7; 配水: 25.6; 原水: 8.4; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 4447 | 全鉄 | mg/l | 0.58 | 0.26
| 2020-06-14 | (日) | 雨 | (mm): 6; (℃): 21.2; 原水: 21.6; 配水: 21.5; 原水: 14.1; 配水: 3.1; 原水: 7.3; 配水: 7.1; LAC: 3879 | COD | mg/l | 4.5 | 3.4
| 2020-06-15 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 28.6; 原水: 22.1; 配水: 22.2; 原水: 6.86; 配水: 2.5; 原水: 7.4; 配水: 7.28; 原水: 28.9; 配水: 28.1; 配水: 84.1; 配水: 103.7; 配水: 26.7; 配水: 192; 配水: 0.54; LAC: 2822 | BOD | mg/l | 1.6 | 0.7
| 2020-06-16 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.8; 原水: 24.3; 配水: 24.6; 原水: 6.91; 配水: 3.11; 原水: 7.37; 配水: 7.35; 原水: 30; 配水: 29.8; 配水: 86; 配水: 113.1; 配水: 26; 配水: 214; 配水: 0.28; LAC: 2359 | 溶存酸素 | mg/l | 6.7 | 8.1
| 2020-06-17 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 25.8; 原水: 23.7; 配水: 23.7; 原水: 7; 配水: 2.93; 原水: 7.53; 配水: 7.51; 原水: 32.2; 配水: 32.6; 配水: 96.2; 配水: 117.1; 配水: 28.4; 配水: 238; 配水: 0.37; LAC: 2064 | 全マンガン | mg/l | 0 | 0
| 2020-06-18 | (木) | 曇 | 5.5 | 23.1 | 23.2 | 23.5 | 6.73 | 3.24 | 7.56 | 7.53 | 33 | 33.2 |  | 95.9 |  | 118.5 | [5 empty] | 29 |  | 226 |  | 0.33 | 2146 |  | 2.98 | 硝酸性窒素 | mg/l | 2.58 | 2.58
| 2020-06-19 | (金) | 雨 | (mm): 40; (℃): 18.6; 原水: 21.2; 配水: 20.4; 原水: 25.51; 配水: 2.58; 原水: 7.5; 配水: 7.44; 原水: 25.5; 配水: 32.3; 配水: 91; 配水: 115.5; 配水: 30; 配水: 277; 配水: 0.24; LAC: 4084 | 全窒素 | mg/l | 3.07 | 3.05
| 2020-06-20 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.5; 原水: 21.3; 配水: 21.2; 原水: 11.8; 配水: 3.2; 原水: 7.3; 配水: 7.2; LAC: 3538 | 全リン | mg/l | 0.135 | 0.071
| 2020-06-21 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 24.5; 原水: 23; 配水: 23.2; 原水: 6.9; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2520 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2020-06-22 | (月) | 晴 | (mm): 32.5; (℃): 20; 原水: 21.3; 配水: 21.5; 原水: 7.1; 配水: 2.37; 原水: 7.55; 配水: 7.43; 原水: 31.4; 配水: 30.7; 配水: 87.4; 配水: 114.1; 配水: 28.7; 配水: 249; 配水: 0.21; LAC: 3107 | 硫酸イオン | mg/l | 20.6 | 20.5
| 2020-06-23 | (火) | 曇 | 8.5 | 20.6 | 19.8 | 19.6 | 14.19 | 2.64 | 7.32 | 7.13 | 22.3 | 22.8 |  | 60.3 |  | 78 | [5 empty] | 28.1 |  | 209 |  | 0.27 | 3858 | 10070 |  | シリカ | mg/l | 27.3 | 26.4
| 2020-06-24 | (水) | 曇 | 0.5 | 20.4 | 21.1 | 21.4 | 6.65 | 2.35 | 7.44 | 7.35 | 28.6 | 26.1 |  | 80 |  | 99.2 | [5 empty] | 21.9 |  | 203 |  | 0.22 | 2439 | 10070 |  | 色度 | 度 | 14 | 7
| 2020-06-25 | (木) | 曇 | 17 | 19 | 20 | 20.4 | 21.96 | 2.75 | 7.45 | 7.51 | 23.6 | 24.8 |  | 82.2 |  | 111.7 | [5 empty] | 24 |  | 244 |  | 0.3 | 2917 |  | 4.05 | 懸濁物質 | mg/l | 11 | 4
| 2020-06-26 | (金) | 曇 | 0 | 22 | 20.4 | 20.5 | 8.22 | 2.98 | 7.38 | 7.32 | 25.4 | 22.4 |  | 68 |  | 86 | [5 empty] | 17.8 |  | 157 |  | 0.3 | 2091 | 10020
| 2020-06-27 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 23.9; 原水: 22.4; 配水: 22.5; 原水: 7.3; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2024
| 2020-06-28 | (日) | 雨 | (mm): 46.5; (℃): 22.4; 原水: 22.1; 配水: 22.7; 原水: 39.3; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 3618
| 2020-06-29 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 26.6; 原水: 21.7; 配水: 21.8; 原水: 13.72; 配水: 2.49; 原水: 7.26; 配水: 7.17; 原水: 21.1; 配水: 18.9; 配水: 54.1; 配水: 70; 配水: 16.2; 配水: 177; 配水: 0.26; LAC: 2937 | 備考
| 2020-06-30 | (火) | 曇 | (mm): 16.5; (℃): 27; 原水: 23; 配水: 23.3; 原水: 7.37; 配水: 2.8; 原水: 7.51; 配水: 7.45; 原水: 24.1; 配水: 23; 配水: 62.1; 配水: 110.1; 配水: 18.1; 配水: 257; 配水: 0.3; LAC: 1969
| 最高 |  |  | 46.5 | 28.7 | 24.7 | 25.6 | 39.3 | 4.47 | 7.7 | 7.53 | 34.1 | 33.8 | 95.1 | 96.2 | 116.3 | 119.3 | 73 | 72.6 | 43.3 | 42.7 | 29.9 | 34.1 | 243 | 277 | 0.58 | 0.54 | 4447 | 20090 | 4.05
| 最低 |  |  | 0 | 18.6 | 19.8 | 19.6 | 6.61 | 2.35 | 7.26 | 7.1 | 21.1 | 18.9 | 95.1 | 54.1 | 116.3 | 70 | 73 | 72.6 | 43.3 | 42.7 | 29.9 | 16.2 | 243 | 157 | 0.58 | 0.21 | 1969 | 9930 | 2.98
| 平均 |  |  |  | 24.17 | 22.3333 | 22.5033 | 10.7353 | 2.9747 | 7.457 | 7.3873 | 29.5045 | 29.45 | 95.1 | 83.7636 | 116.3 | 108.1273 | 73 | 72.6 | 43.3 | 42.7 | 29.9 | 27.7682 | 243 | 226.7727 | 0.58 | 0.29591 | 2805.5 | 11283.75 | 3.3625
| 合計 |  |  | (mm): 221; LAC: 84165; 入庫量: 90270
7月 | 2020-07-01 | (水) | 曇 | (mm): 12; (℃): 26.3; 原水: 23.1; 配水: 22.9; 原水: 16.32; 配水: 3.08; 原水: 7.51; 配水: 7.33; 原水: 23.4; 配水: 22.8; 配水: 65; 配水: 84.8; 配水: 19.1; 配水: 200; 配水: 0.19; LAC: 3597 | 2020-07-09 | 気温 | 25.8 | ℃
| 2020-07-02 | (木) | 晴 | 27.5 | 27.7 | 22.9 | 22.8 | 59.38 | 3.79 | 7.28 | 7.25 | 15 | 17.3 |  | 46.1 |  | 64 | [5 empty] | 20.1 |  | 123 |  | 0.21 | 4732 |  | 3.77 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-07-03 | (金) | 曇 | (mm): 3; (℃): 26.4; 原水: 22.9; 配水: 23.5; 原水: 10.89; 配水: 2.18; 原水: 7.37; 配水: 7.23; 原水: 28; 配水: 25.9; 配水: 74.2; 配水: 95.6; 配水: 22.5; 配水: 186; 配水: 0.17; LAC: 3407 | 水温 | ℃ | 22.3 | 22.2
| 2020-07-04 | (土) | 雨 | (mm): 41; (℃): 26.4; 原水: 22.2; 配水: 22; 原水: 55.6; 配水: 1.9; 原水: 7.3; 配水: 7.2; LAC: 4488 | 濁度 | 度 | 6.8 | 2.85
| 2020-07-05 | (日) | 晴 | (mm): 4.5; (℃): 28.4; 原水: 23.9; 配水: 23.7; 原水: 10.7; 配水: 1.9; 原水: 7.3; 配水: 7.2; LAC: 3420 | ｐH |  | 7.43 | 7.36
| 2020-07-06 | (月) | 雨 | 32.5 | 23.5 | 22.2 | 22.2 | 25.21 | 3.35 | 7.42 | 7.37 | 21.1 | 26.2 |  | 71.3 |  | 98.8 | [5 empty] | 23.8 |  | 179 |  | 0.19 | 3753 | 10030 |  | 電気伝導率 | mS/m | 28.2 | 28.9
| 2020-07-07 | (火) | 曇 | 0.5 | 28.3 | 23.2 | 23.3 | 13.05 | 2.98 | 7.47 | 7.3 | 25.3 | 22.8 |  | 76.1 |  | 83 | [5 empty] | 23 |  | 149 |  | 0.18 | 3177 | 9970 |  | 酸消費量 | mg/l | 92.1 | 85
| 2020-07-08 | (水) | 曇 | 0 | 29.3 | 23.6 | 23.7 | 8.96 | 2.77 | 7.54 | 7.43 | 30.6 | 29.8 |  | 80.1 |  | 109.7 | [5 empty] | 24.6 |  | 206 |  | 0.2 | 2602 | 9990 |  | 全硬度 | mg/l | 114.3 | 114.9
| 2020-07-09 | (木) | 雨 | 13 | 25.8 | 22.3 | 22.2 | 6.8 | 2.85 | 7.43 | 7.36 | 28.2 | 28.9 | 92.1 | 85 | 114.3 | 114.9 | 73.4 | 73.2 | 40.9 | 41.7 | 25.2 | 27.9 | 269 | 209 | 0.73 | 0.2 | 2504 |  | 3.56 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 73.4 | 73.2
| 2020-07-10 | (金) | 曇 | 0 | 27.6 | 22.1 | 22.2 | 20.67 | 3.55 | 7.27 | 7.22 | 22.9 | 24.7 |  | 66 |  | 88.8 | [5 empty] | 21 |  | 237 |  | 0.16 | 3738 | 9990 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 40.9 | 41.7
| 2020-07-11 | (土) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 30.3; 原水: 24.3; 配水: 24.1; 原水: 7.1; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2512 | 塩化物イオン | mg/l | 25.2 | 27.9
| 2020-07-12 | (日) | 晴 | (mm): 2; (℃): 28.6; 原水: 24.5; 配水: 24.7; 原水: 7.1; 配水: 2.3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 2055 | 全蒸発残留物 | mg/l | 269 | 209
| 2020-07-13 | (月) | 曇 | (mm): 9; (℃): 20.2; 原水: 21.8; 配水: 22.3; 原水: 8.53; 配水: 3.44; 原水: 7.51; 配水: 7.49; 原水: 28.4; 配水: 30.4; 配水: 81.3; 配水: 110.9; 配水: 28.3; 配水: 230; 配水: 0.19; LAC: 2128 | 全鉄 | mg/l | 0.73 | 0.2
| 2020-07-14 | (火) | 雨 | (mm): 6; (℃): 23.8; 原水: 20.9; 配水: 21; 原水: 5.3; 配水: 2.79; 原水: 7.59; 配水: 7.39; 原水: 29.8; 配水: 29.5; 配水: 80.1; 配水: 118.1; 配水: 29.1; 配水: 284; 配水: 0.33; LAC: 2670 | COD | mg/l | 3.5 | 2.6
| 2020-07-15 | (水) | 雨 | 5 | 21 | 21.5 | 21.6 | 4.66 | 2.94 | 7.51 | 7.41 | 29.8 | 30.4 |  | 86.1 |  | 116.7 | [5 empty] | 30 |  | 278 |  | 0.36 | 1943 | 9980 |  | BOD | mg/l | 1 | 0.9
| 2020-07-16 | (木) | 曇 | 0.5 | 20.6 | 20.5 | 20.2 | 4.91 | 3.75 | 7.6 | 7.44 | 30.1 | 30.8 |  | 88 |  | 117.3 | [5 empty] | 30.1 |  | 259 |  | 0.34 | 1399 | 10190 | 3.78 | 溶存酸素 | mg/l | 8.1 | 8.5
| 2020-07-17 | (金) | 雨 | (mm): 17.5; (℃): 18.9; 原水: 19.6; 配水: 19.9; 原水: 4.68; 配水: 4.15; 原水: 7.58; 配水: 7.52; 原水: 30.8; 配水: 32.2; 配水: 89; 配水: 117.1; 配水: 30.7; 配水: 276; 配水: 0.3; LAC: 2193 | 全マンガン | mg/l | 0.124 | 0
| 2020-07-18 | (土) | 雨 | (mm): 50.5; (℃): 19.1; 原水: 18.5; 配水: 20; 原水: 17.3; 配水: 3.8; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 4075 | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.34 | 3.19
| 2020-07-19 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 24.5; 原水: 21.1; 配水: 21; 原水: 7.8; 配水: 3.3; 原水: 7.3; 配水: 7; LAC: 3660 | 全窒素 | mg/l | 4.08 | 3.56
| 2020-07-20 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.4; 原水: 21.6; 配水: 21.8; 原水: 7; 配水: 2.9; 原水: 7.48; 配水: 7.42; 原水: 29.8; 配水: 28.9; 配水: 83.1; 配水: 107.1; 配水: 24.7; 配水: 246; 配水: 0.21; LAC: 2265 | 全リン | mg/l | 0.101 | 0.055
| 2020-07-21 | (火) | 曇 | 1.5 | 25.5 | 22.5 | 22.8 | 6.67 | 2.39 | 7.54 | 7.52 | 31.5 | 31.2 |  | 86.1 |  | 114.9 | [5 empty] | 27.4 |  | 230 |  | 0.18 | 1929 | 10100 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2020-07-22 | (水) | 曇 | 50.5 | 26.5 | 21.9 | 22 | 5.56 | 4.55 | 7.59 | 7.57 | 32 | 32.1 |  | 92.1 |  | 117.3 | [5 empty] | 27.9 |  | 234 |  | 0.3 | 3784 | 10280 | 3.8 | 硫酸イオン | mg/l | 23.2 | 22
| 2020-07-23 | (木) | 雨 | (mm): 19.5; (℃): 23.6; 原水: 23.3; 配水: 23.6; 原水: 21.8; 配水: 2.6; 原水: 7.3; 配水: 7.1; LAC: 5325 | シリカ | mg/l | 29.7 | 27.8
| 2020-07-24 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.3; 原水: 21.9; 配水: 21.9; 原水: 7; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.3; LAC: 2541 | 色度 | 度 | 11 | 6
| 2020-07-25 | (土) | 曇 | (mm): 41; (℃): 26.9; 原水: 22.9; 配水: 22.3; 原水: 37.6; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 3869 | 懸濁物質 | mg/l | 11 | 2
| 2020-07-26 | (日) | 雨 | (mm): 16.5; (℃): 27.8; 原水: 23.3; 配水: 23.6; 原水: 37.8; 配水: 3.3; 原水: 7.3; 配水: 7.2; LAC: 4818
| 2020-07-27 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 29.4; 原水: 23.6; 配水: 23.6; 原水: 24.81; 配水: 2; 原水: 7.34; 配水: 7.15; 原水: 23; 配水: 22.9; 配水: 61.1; 配水: 85; 配水: 19.2; 配水: 187; 配水: 0.13; LAC: 5658
| 2020-07-28 | (火) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 29; 原水: 23.8; 配水: 23.7; 原水: 12.66; 配水: 1.99; 原水: 7.55; 配水: 7.31; 原水: 31.1; 配水: 29.5; 配水: 76.1; 配水: 110.3; 配水: 19.8; 配水: 199; 配水: 0.16; LAC: 3981
| 2020-07-29 | (水) | 曇 | (mm): 0; (℃): 22.4; 原水: -; 配水: 23.4; 原水: -; 配水: 3.57; 原水: -; 配水: 7.5; 原水: -; 配水: 31.9; 配水: 80; 配水: 117.3; 配水: 22.1; 配水: 252; 配水: 0.24; LAC: 2212 | 備考
| 2020-07-30 | (木) | 曇 | 1.5 | 21.7 | 21 | 21.3 | 6.63 | 2.89 | 7.56 | 7.53 | 31.6 | 31.8 |  | 86.1 |  | 117.5 | [5 empty] | 24.7 |  | 229 |  | 0.26 | 2189 | 10110 | 3.7 | 7月29日（水）：
| 2020-07-31 | (金) | 曇 | 0.5 | 24.1 | 21.1 | 21.2 | 4.78 | 3.04 | 7.61 | 7.49 | 31.9 | 32.3 |  | 87.4 |  | 118.1 | [5 empty] | 24.9 |  | 235 |  | 0.27 | 2021 | 10000 |  | 原水欠測（電気設備点検による原水サンプリング
| 最高 |  |  | 50.5 | 30.3 | 24.5 | 24.7 | 59.38 | 4.55 | 7.61 | 7.57 | 32 | 32.3 | 92.1 | 92.1 | 114.3 | 118.1 | 73.4 | 73.2 | 40.9 | 41.7 | 25.2 | 30.7 | 269 | 284 | 0.73 | 0.36 | 5658 | 10280 | 3.8 | ポンプ停止のため）
| 最低 |  |  | 0 | 18.9 | 18.5 | 19.9 | 4.66 | 1.9 | 7.27 | 7 | 15 | 17.3 | 92.1 | 46.1 | 114.3 | 64 | 73.4 | 73.2 | 40.9 | 41.7 | 25.2 | 19.1 | 269 | 123 | 0.73 | 0.13 | 1399 | 9970 | 3.56
| 平均 |  |  |  | 25.3 | 22.2667 | 22.4032 | 15.5757 | 3.0177 | 7.4517 | 7.3494 | 27.715 | 28.2048 | 92.1 | 78.1095 | 114.3 | 105.1048 | 73.4 | 73.2 | 40.9 | 41.7 | 25.2 | 24.8048 | 269 | 220.381 | 0.73 | 0.22714 | 3182.0968 | 10064 | 3.722
| 合計 |  |  | (mm): 357.5; LAC: 98645; 入庫量: 100640
8月 | 2020-08-01 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.6; 原水: 22.4; 配水: 22.4; 原水: 5; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 2109 | 2020-08-06 | 気温 | 30.8 | ℃
| 2020-08-02 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 27.2; 原水: 23.4; 配水: 23.6; 原水: 4.4; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1962 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-08-03 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 29.5; 原水: 23.5; 配水: 23.9; 原水: 5.07; 配水: 5; 原水: 7.65; 配水: 7.6; 原水: 32.2; 配水: 32.2; 配水: 84.1; 配水: 114.3; 配水: 24.3; 配水: 260; 配水: 0.15; LAC: 2718 | 水温 | ℃ | 25 | 25.4
| 2020-08-04 | (火) | 晴 | 0 | 30.3 | 24.3 | 24.4 | 4.54 | 2.21 | 7.68 | 7.55 | 31.6 | 32.5 |  | 86 |  | 117.1 | [5 empty] | 26.1 |  | 238 |  | 0.12 | 3218 | 10040 |  | 濁度 | 度 | 4.16 | 4.22
| 2020-08-05 | (水) | 曇 | 0 | 30.3 | 24.4 | 24.6 | 3.97 | 2.41 | 7.62 | 7.52 | 32 | 32.3 |  | 86.2 |  | 116.5 | [5 empty] | 25.3 |  | 265 |  | 0.18 | 3478 | 9980 |  | ｐH |  | 7.6 | 7.56
| 2020-08-06 | (木) | 曇 | 0 | 30.8 | 25 | 25.4 | 4.16 | 4.22 | 7.6 | 7.56 | 32.6 | 31.5 | 86.1 | 90.1 | 115.3 | 116.9 | 73.4 | 72.8 | 41.9 | 44.1 | 23.5 | 27.8 | 263 | 233 | 0.35 | 0.24 | 3230 | 10020 | 3.41 | 電気伝導率 | mS/m | 32.6 | 31.5
| 2020-08-07 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 31.4; 原水: 25.2; 配水: 25.1; 原水: 6.08; 配水: 2.88; 原水: 7.64; 配水: 7.51; 原水: 32.1; 配水: 32.4; 配水: 88; 配水: 113.9; 配水: 25.9; 配水: 241; 配水: 0.21; LAC: 3379 | 酸消費量 | mg/l | 86.1 | 90.1
| 2020-08-08 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 27.8; 原水: 25.5; 配水: 25.8; 原水: 5.7; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; LAC: 3345 | 全硬度 | mg/l | 115.3 | 116.9
| 2020-08-09 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 30.6; 原水: 24.5; 配水: 24.7; 原水: 5.8; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; LAC: 3332 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 73.4 | 72.8
| 2020-08-10 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 30.6; 原水: 25.5; 配水: 25.7; 原水: 6.3; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3361 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 41.9 | 44.1
| 2020-08-11 | (火) | 晴 | 0 | 32.4 | 25.8 | 25.8 | 5.71 | 3.37 | 7.71 | 7.55 | 32 | 32.5 |  | 85 |  | 117.3 | [5 empty] | 27.2 |  | 243 |  | 0.24 | 3353 | 10020 |  | 塩化物イオン | mg/l | 23.5 | 27.8
| 2020-08-12 | (水) | 晴 | (mm): 1; (℃): 33.1; 原水: 26.3; 配水: 26.3; 原水: 5.8; 配水: 3.08; 原水: 7.65; 配水: 7.55; 原水: 33; 配水: 32.7; 配水: 85.1; 配水: 117.5; 配水: 27.2; 配水: 237; 配水: 0.3; LAC: 3218 | 全蒸発残留物 | mg/l | 263 | 233
| 2020-08-13 | (木) | 晴 | 0.5 | 32.5 | 26.1 | 26.2 | 5.96 | 2.59 | 7.59 | 7.38 | 31.9 | 31.7 |  | 87.1 |  | 113.1 | [5 empty] | 27.1 |  | 227 |  | 0.18 | 3873 | 10100 | 3.31 | 全鉄 | mg/l | 0.35 | 0.24
| 2020-08-14 | (金) | 晴 | 0 | 31.3 | 26.5 | 26.8 | 5.61 | 3.09 | 7.67 | 7.56 | 30.9 | 31 |  | 85 |  | 120.1 | [5 empty] | 28 |  | 247 |  | 0.34 | 2632 | 10260 |  | COD | mg/l | 2.2 | 2
| 2020-08-15 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 32.4; 原水: 26.2; 配水: 26.5; 原水: 5.5; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 2519 | BOD | mg/l | 1.1 | 0.8
| 2020-08-16 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 28.5; 原水: 26.4; 配水: 26.6; 原水: 5.5; 配水: 4.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 2525 | 溶存酸素 | mg/l | 8.7 | 8.2
| 2020-08-17 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 33.4; 原水: 25.5; 配水: 25.4; 原水: 6.34; 配水: 4.1; 原水: 7.72; 配水: 7.57; 原水: 34.3; 配水: 34.2; 配水: 92.2; 配水: 124.9; 配水: 34.3; 配水: 244; 配水: 0.38; LAC: 2854 | 全マンガン | mg/l | 0.1 | 0
| 2020-08-18 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 31.3; 原水: 26.1; 配水: 26.1; 原水: 5.39; 配水: 3.16; 原水: 7.67; 配水: 7.56; 原水: 33.1; 配水: 33.5; 配水: 92.2; 配水: 124.1; 配水: 34.4; 配水: 241; 配水: 0.26; LAC: 3111 | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.15 | 3.18
| 2020-08-19 | (水) | 曇 | (mm): 0; (℃): 30.3; 原水: 25.4; 配水: 25.4; 原水: 5.67; 配水: 3.13; 原水: 7.81; 配水: 7.64; 原水: 34.2; 配水: 34.4; 配水: 90.1; 配水: 124.9; 配水: 34; 配水: 260; 配水: 0.2; LAC: 2878 | 全窒素 | mg/l | 3.74 | 3.41
| 2020-08-20 | (木) | 晴 | 0 | 31.9 | 26.2 | 26.4 | 6.52 | 3.56 | 7.79 | 7.62 | 34.8 | 35 |  | 91 |  | 125.3 | [5 empty] | 35.1 |  | 267 |  | 0.28 | 2706 |  | 3.53 | 全リン | mg/l | 0.064 | 0.053
| 2020-08-21 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 32.8; 原水: 25.6; 配水: 25.5; 原水: 7.33; 配水: 3.98; 原水: 7.79; 配水: 7.66; 原水: 35.6; 配水: 36; 配水: 91; 配水: 124.9; 配水: 34.1; 配水: 238; 配水: 0.24; LAC: 3204 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2020-08-22 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 28.9; 原水: 25.8; 配水: 25.9; 原水: 5.8; 配水: 4.3; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 3849 | 硫酸イオン | mg/l | 23 | 23
| 2020-08-23 | (日) | 曇 | (mm): 27; (℃): 25.7; 原水: 25.3; 配水: 25.5; 原水: 6.4; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 4307 | シリカ | mg/l | 29 | 27.5
| 2020-08-24 | (月) | 晴 | 0 | 28.2 | 24 | 23.9 | 12.73 | 3.7 | 7.49 | 7.24 | 26.7 | 26.5 |  | 63.2 |  | 94.4 | [5 empty] | 27.2 |  | 169 |  | 0.21 | 5588 | 19920 |  | 色度 | 度 | 6 | 5
| 2020-08-25 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 28.2; 原水: 24.5; 配水: 24.6; 原水: 5.14; 配水: 2.32; 原水: 7.74; 配水: 7.52; 原水: 34.4; 配水: 34.6; 配水: 65.2; 配水: 122.1; 配水: 27; 配水: 249; 配水: 0.08; LAC: 3990 | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 4
| 2020-08-26 | (水) | 曇 | 0 | 28.6 | 24.4 | 24.4 | 5.07 | 4.08 | 7.8 | 7.64 | 35.5 | 35.6 |  | 86.2 |  | 126.1 | [5 empty] | 40.8 |  | 232 |  | 0.23 | 2360 | 9980
| 2020-08-27 | (木) | 曇 | 0 | 31.6 | 25.1 | 25 | 6.01 | 2.85 | 7.78 | 7.64 | 36.4 | 36 |  | 88 |  | 125.9 | [5 empty] | 40.1 |  | 238 |  | 0.17 | 2905 |  | 3.23
| 2020-08-28 | (金) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 31.9; 原水: 25.6; 配水: 25.6; 原水: 5.15; 配水: 4.14; 原水: 7.75; 配水: 7.68; 原水: 36.6; 配水: 36.2; 配水: 92; 配水: 125.3; 配水: 40; 配水: 245; 配水: 0.28; LAC: 2282
| 2020-08-29 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 32.7; 原水: 25.9; 配水: 25.9; 原水: 6.7; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2761 | 備考
| 2020-08-30 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 32.3; 原水: 26.1; 配水: 26.2; 原水: 5.7; 配水: 3.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2637
| 2020-08-31 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 27.8; 原水: 25; 配水: 25.1; 原水: 6.05; 配水: 4.11; 原水: 7.79; 配水: 7.66; 原水: 36.2; 配水: 36.1; 配水: 86.8; 配水: 127.1; 配水: 40.3; 配水: 256; 配水: 0.25; LAC: 2446
| 最高 |  |  | 27 | 33.4 | 26.5 | 26.8 | 12.73 | 5 | 7.81 | 7.7 | 36.6 | 36.2 | 86.1 | 92.2 | 115.3 | 127.1 | 73.4 | 72.8 | 41.9 | 44.1 | 23.5 | 40.8 | 263 | 267 | 0.35 | 0.38 | 5588 | 19920 | 3.53
| 最低 |  |  | 0 | 25.6 | 22.4 | 22.4 | 3.97 | 2.21 | 7.49 | 7.24 | 26.7 | 26.5 | 86.1 | 63.2 | 115.3 | 94.4 | 73.4 | 72.8 | 41.9 | 44.1 | 23.5 | 24.3 | 263 | 169 | 0.35 | 0.08 | 1962 | 9980 | 3.23
| 平均 |  |  |  | 30.3194 | 25.2097 | 25.3129 | 5.8419 | 3.4381 | 7.6755 | 7.5745 | 33.305 | 33.345 | 86.1 | 85.725 | 115.3 | 119.585 | 73.4 | 72.8 | 41.9 | 44.1 | 23.5 | 31.31 | 263 | 241.5 | 0.35 | 0.227 | 3100.9677 | 11290 | 3.37
| 合計 |  |  | (mm): 29; LAC: 96130; 入庫量: 90320
9月 | 2020-09-01 | (火) | 曇 | (mm): 2; (℃): 25; 原水: 24.1; 配水: 24; 原水: 6.34; 配水: 4.89; 原水: 7.85; 配水: 7.72; 原水: 36.4; 配水: 36.5; 配水: 89.1; 配水: 123.7; 配水: 40; 配水: 280; 配水: 0.22; LAC: 2508 | 2020-09-10 | 気温 | 31.3 | ℃
| 2020-09-02 | (水) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 28; 原水: 23.2; 配水: 23.2; 原水: 5.12; 配水: 3.29; 原水: 7.74; 配水: 7.58; 原水: 35.8; 配水: 36; 配水: 88.2; 配水: 126.9; 配水: 36.9; 配水: 268; 配水: 0.21; LAC: 2401 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-09-03 | (木) | 晴 | 5.5 | 31.3 | 24.5 | 24.5 | 6.19 | 2.89 | 7.73 | 7.6 | 34.8 | 35.3 |  | 85.2 |  | 123.3 | [5 empty] | 33.1 |  | 258 |  | 0.21 | 2823 |  | 4.33 | 水温 | ℃ | 24.6 | 24.8
| 2020-09-04 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 31.4; 原水: 25.4; 配水: 25.2; 原水: 7.412; 配水: 3.28; 原水: 7.69; 配水: 7.54; 原水: 35.4; 配水: 35.2; 配水: 83; 配水: 121.1; 配水: 34; 配水: 253; 配水: 0.22; LAC: 2820 | 濁度 | 度 | 5.71 | 3.52
| 2020-09-05 | (土) | 晴 | (mm): 7; (℃): 28.9; 原水: 25.6; 配水: 25.6; 原水: 8.3; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2756 | ｐH |  | 7.68 | 7.57
| 2020-09-06 | (日) | 曇 | (mm): 30.5; (℃): 26.6; 原水: 25.1; 配水: 24.9; 原水: 14.1; 配水: 3.8; 原水: 7.3; 配水: 7.3; LAC: 5553 | 電気伝導率 | mS/m | 34.3 | 33.9
| 2020-09-07 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 30.2; 原水: 24.3; 配水: 24.4; 原水: 7.44; 配水: 2.08; 原水: 7.51; 配水: 7.34; 原水: 31.2; 配水: 30.5; 配水: 86.1; 配水: 105.3; 配水: 33.1; 配水: 226; 配水: 0.17; LAC: 4415 | 酸消費量 | mg/l | 82.1 | 80.2
| 2020-09-08 | (火) | 晴 | 0 | 31.8 | 24.7 | 24.6 | 6.21 | 4.39 | 7.67 | 7.68 | 32.4 | 32.5 |  | 85.1 |  | 120.3 | [5 empty] | 32 |  | 244 |  | 0.35 | 2272 | 10030 |  | 全硬度 | mg/l | 123.3 | 118.3
| 2020-09-09 | (水) | 晴 | 22.5 | 31.4 | 25.1 | 25.2 | 5.36 | 4 | 7.76 | 7.62 | 36.1 | 36.3 |  | 86.2 |  | 125.5 | [5 empty] | 35.4 |  | 282 |  | 0.28 | 2680 | 10010 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 80 | 77
| 2020-09-10 | (木) | 晴 | 0 | 31.3 | 24.6 | 24.8 | 5.71 | 3.52 | 7.68 | 7.57 | 34.3 | 33.9 | 82.1 | 80.2 | 123.3 | 118.3 | 80 | 77 | 43.3 | 41.3 | 32 | 32.4 | 214 | 262 | 0.49 | 0.23 | 2829 | 9970 | 4.43 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 43.3 | 41.3
| 2020-09-11 | (金) | 晴 | (mm): 8.5; (℃): 31.7; 原水: 23.6; 配水: 23.5; 原水: 6.29; 配水: 3.35; 原水: 7.71; 配水: 7.66; 原水: 36.4; 配水: 36.1; 配水: 88; 配水: 124.7; 配水: 41; 配水: 292; 配水: 0.26; LAC: 2248 | 塩化物イオン | mg/l | 32 | 32.4
| 2020-09-12 | (土) | 曇 | (mm): 12; (℃): 24.1; 原水: 24; 配水: 24; 原水: 4.7; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3960 | 全蒸発残留物 | mg/l | 214 | 262
| 2020-09-13 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 25.8; 原水: 23.5; 配水: 23.3; 原水: 11.7; 配水: 4.6; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 3976 | 全鉄 | mg/l | 0.49 | 0.23
| 2020-09-14 | (月) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 22.2; 原水: 21.6; 配水: 21.6; 原水: 5.34; 配水: 4.45; 原水: 7.62; 配水: 7.48; 原水: 32.8; 配水: 33.7; 配水: 80.2; 配水: 119.9; 配水: 36.7; 配水: 261; 配水: 0.33; LAC: 2280 | COD | mg/l | 2.8 | 2.2
| 2020-09-15 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 25.4; 原水: 22.4; 配水: 22.5; 原水: 4.71; 配水: 3.7; 原水: 7.65; 配水: 7.58; 原水: 34.9; 配水: 35.2; 配水: 85; 配水: 126.3; 配水: 35; 配水: 265; 配水: 0.28; LAC: 1803 | BOD | mg/l | 0.5 | 0
| 2020-09-16 | (水) | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.1; 原水: 21.8; 配水: 21.9; 原水: 4.87; 配水: 4.05; 原水: 7.79; 配水: 7.73; 原水: 36.1; 配水: 36.2; 配水: 86.2; 配水: 127.9; 配水: 42; 配水: 249; 配水: 0.3; LAC: 1043 | 溶存酸素 | mg/l | 7.5 | 8.2
| 2020-09-17 | (木) | 曇 | 0 | 26.2 | 22 | 22 | 4.93 | 4.32 | 7.78 | 7.74 | 36.6 | 37.1 |  | 90.2 |  | 128.5 | [5 empty] | 42.5 |  | 253 |  | 0.31 | 1125 |  | 4.01 | 全マンガン | mg/l | 0.1 | 0
| 2020-09-18 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 29.9; 原水: 22.9; 配水: 22.9; 原水: 7.9; 配水: 5; 原水: 7.95; 配水: 7.82; 原水: 38.7; 配水: 38.3; 配水: 94.1; 配水: 127.3; 配水: 43.9; 配水: 280; 配水: 0.36; LAC: 2054 | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.01 | 4.03
| 2020-09-19 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 25.6; 原水: 24.3; 配水: 24.5; 原水: 4.9; 配水: 2.8; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2740 | 全窒素 | mg/l | 4.23 | 4.43
| 2020-09-20 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 22.7; 原水: 22.2; 配水: 22.4; 原水: 5.1; 配水: 2.8; 原水: 7.9; 配水: 7.7; LAC: 2698 | 全リン | mg/l | 0.1 | 0.082
| 2020-09-21 | (月) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 20.6; 原水: 20.9; 配水: 21.2; 原水: 5.1; 配水: 3.7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2189 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2020-09-22 | (火) | 曇 | (mm): 6; (℃): 23.4; 原水: 20.7; 配水: 20.5; 原水: 4.1; 配水: 3.4; 原水: 7.9; 配水: 7.7; LAC: 1852 | 硫酸イオン | mg/l | 22.9 | 22.5
| 2020-09-23 | (水) | 曇 | 13.5 | 21.5 | 20.4 | 20.3 | 11.37 | 2.95 | 7.7 | 7.53 | 31.5 | 32.5 |  | 78.2 |  | 114.1 | [5 empty] | 33.3 |  | 262 |  | 0.23 | 3894 | 20030 |  | シリカ | mg/l | 33 | 31.6
| 2020-09-24 | (木) | 曇 | 31.5 | 20.5 | 20.7 | 20.5 | 33.38 | 2.78 | 7.36 | 7.2 | 23.4 | 22.8 |  | 50.2 |  | 80.4 | [5 empty] | 24.8 |  | 178 |  | 0.24 | 5630 |  | 3.24 | 色度 | 度 | 9 | 6
| 2020-09-25 | (金) | 雨 | (mm): 23; (℃): 20.7; 原水: 20.4; 配水: 20.3; 原水: 20.6; 配水: 3.23; 原水: 7.33; 配水: 7.21; 原水: 24.9; 配水: 26.1; 配水: 56.1; 配水: 88.2; 配水: 30.2; 配水: 197; 配水: 0.35; LAC: 5623 | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 3
| 2020-09-26 | (土) | 曇 | (mm): 6.5; (℃): 20.2; 原水: 20.9; 配水: 21; 原水: 7.2; 配水: 4.6; 原水: 7.5; 配水: 7.3; LAC: 4093
| 2020-09-27 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 19.4; 原水: 20.1; 配水: 20.1; 原水: 5.8; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 3799
| 2020-09-28 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 22.6; 原水: 20; 配水: 19.3; 原水: 4.45; 配水: 2.6; 原水: 7.54; 配水: 7.41; 原水: 33.5; 配水: 33.5; 配水: 81; 配水: 120.1; 配水: 33.5; 配水: 253; 配水: 0.33; LAC: 2130
| 2020-09-29 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 21.3; 原水: 19.7; 配水: 19.7; 原水: 4.07; 配水: 3.74; 原水: 7.63; 配水: 7.61; 原水: 34.9; 配水: 35.1; 配水: 92.1; 配水: 124.3; 配水: 35.1; 配水: 245; 配水: 0.37; LAC: 1035 | 備考
| 2020-09-30 | (水) | 晴 | 0 | 21.1 | 18.5 | 18.4 | 3.93 | 3.64 | 7.7 | 7.65 | 36.7 | 35.6 |  | 94 |  | 127.7 | [5 empty] | 36 |  | 285 |  | 0.39 | 1023 | 10030
| 最高 |  |  | 31.5 | 31.8 | 25.6 | 25.6 | 33.38 | 5 | 7.95 | 7.82 | 38.7 | 38.3 | 82.1 | 94.1 | 123.3 | 128.5 | 80 | 77 | 43.3 | 41.3 | 32 | 43.9 | 214 | 292 | 0.49 | 0.39 | 5630 | 90320 | 4.43
| 最低 |  |  | 0 | 19.4 | 18.5 | 18.4 | 3.93 | 2.08 | 7.3 | 7.2 | 23.4 | 22.8 | 82.1 | 50.2 | 123.3 | 80.4 | 80 | 77 | 43.3 | 41.3 | 32 | 24.8 | 214 | 178 | 0.49 | 0.17 | 1023 | 9970 | 3.24
| 平均 |  |  |  | 25.53 | 22.5733 | 22.5433 | 7.7541 | 3.6083 | 7.6597 | 7.549 | 33.84 | 33.92 | 82.1 | 82.92 | 123.3 | 118.69 | 80 | 77 | 43.3 | 41.3 | 32 | 35.545 | 214 | 254.65 | 0.49 | 0.282 | 2875.0667 | 25065 | 4.0025
| 合計 |  |  | (mm): 178; LAC: 86252; 入庫量: 60070
10月 | 2020-10-01 | (木) | 雨 | 3.5 | 17.8 | 18.8 | 19.1 | 3.8 | 3.8 | 7.71 | 7.68 | 36.3 | 34.8 |  | 98.1 |  | 125.1 | [5 empty] | 38.8 |  | 260 |  | 0.33 | 1125 | 20050 |  | 2020-10-08 | 気温 | 14.3 | ℃
| 2020-10-02 | (金) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 21.4; 原水: 18.5; 配水: 18.8; 原水: 4.35; 配水: 4.01; 原水: 7.7; 配水: 7.63; 原水: 34.1; 配水: 34; 配水: 93.1; 配水: 127.3; 配水: 36; 配水: 262; 配水: 0.33; LAC: 1039 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-10-03 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 23.5; 原水: 19.7; 配水: 19.7; 原水: 4.2; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1038 | 水温 | ℃ | 17.5 | 17.8
| 2020-10-04 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 21.4; 原水: 19.8; 配水: 20; 原水: 4.3; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1039 | 濁度 | 度 | 11.61 | 4.41
| 2020-10-05 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 20.9; 原水: 19.6; 配水: 19.8; 原水: 3.44; 配水: 3.06; 原水: 7.76; 配水: 7.72; 原水: 36.7; 配水: 36.7; 配水: 88.1; 配水: 128.9; 配水: 41.4; 配水: 246; 配水: 0.28; LAC: 1052 | ｐH |  | 7.53 | 7.53
| 2020-10-06 | (火) | 曇 | 0 | 21.3 | 19 | 19.2 | 3.91 | 3 | 7.81 | 7.74 | 37 | 37.1 |  | 90 |  | 128.1 | [5 empty] | 41.2 |  | 238 |  | 0.3 | 1073 | 10020 |  | 電気伝導率 | mS/m | 26.7 | 32.3
| 2020-10-07 | (水) | 晴 | 1.5 | 21.3 | 18.7 | 18.6 | 3.95 | 3.4 | 7.8 | 7.8 | 37.4 | 36.5 |  | 87.2 |  | 130.3 | [5 empty] | 45.8 |  | 247 |  | 0.27 | 1059 | 10000 |  | 酸消費量 | mg/l | 67.1 | 76.1
| 2020-10-08 | (木) | 雨 | 38 | 14.3 | 17.5 | 17.8 | 11.61 | 4.41 | 7.53 | 7.53 | 26.7 | 32.3 | 67.1 | 76.1 | 95.6 | 111.3 | 61.4 | 72.8 | 34.2 | 38.5 | 37.5 | 43.1 | 218 | 226 | 0.81 | 0.3 | 3934 | 20020 | 3.01 | 全硬度 | mg/l | 95.6 | 111.3
| 2020-10-09 | (金) | 雨 | (mm): 32; (℃): 16.8; 原水: 17.5; 配水: 17.3; 原水: 29.55; 配水: 3; 原水: 7.19; 配水: 7.02; 原水: 21.4; 配水: 22.6; 配水: 50.6; 配水: 77.6; 配水: 32.2; 配水: 203; 配水: 0.24; LAC: 6582 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 61.4 | 72.8
| 2020-10-10 | (土) | 雨 | (mm): 65.5; (℃): 17.7; 原水: 18.4; 配水: 18.3; 原水: 41.8; 配水: 3; 原水: 7.2; 配水: 7; LAC: 6539 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 34.2 | 38.5
| 2020-10-11 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 20.6; 原水: 19.2; 配水: 19; 原水: 14; 配水: 5.1; 原水: 7.1; 配水: 6.9; LAC: 5277 | 塩化物イオン | mg/l | 37.5 | 43.1
| 2020-10-12 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 20.4; 原水: 19.1; 配水: 19.2; 原水: 5.97; 配水: 2.65; 原水: 7.24; 配水: 7.13; 原水: 29.9; 配水: 27.8; 配水: 68.1; 配水: 100.3; 配水: 32.1; 配水: 244; 配水: 0.33; LAC: 3786 | 全蒸発残留物 | mg/l | 218 | 226
| 2020-10-13 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 22.4; 原水: 19.7; 配水: 19.4; 原水: 5.56; 配水: 3.42; 原水: 7.43; 配水: 7.33; 原水: 32; 配水: 31; 配水: 72.9; 配水: 117.3; 配水: 35; 配水: 256; 配水: 0.37; LAC: 2255 | 全鉄 | mg/l | 0.81 | 0.3
| 2020-10-14 | (水) | 曇 | (mm): 0; (℃): 20.1; 原水: 18.8; 配水: 18.9; 原水: 4.22; 配水: 3.09; 原水: 7.51; 配水: 7.48; 原水: 34; 配水: 34.2; 配水: 80.2; 配水: 121.7; 配水: 43; 配水: 233; 配水: 0.3; LAC: 1789 | COD | mg/l | 6.5 | 2.3
| 2020-10-15 | (木) | 雨 | 8.5 | 16.8 | 18.2 | 18.3 | 4.42 | 3.52 | 7.56 | 7.54 | 33.2 | 33.7 |  | 82.4 |  | 125.1 | [5 empty] | 34.6 |  | 264 |  | 0.36 | 1705 |  | 3.45 | BOD | mg/l | 1.5 | 1.4
| 2020-10-16 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 14.6; 原水: 16.7; 配水: 16.8; 原水: 6.4; 配水: 4.03; 原水: 7.49; 配水: 7.42; 原水: 29.3; 配水: 30; 配水: 77; 配水: 112.1; 配水: 28.9; 配水: 248; 配水: 0.39; LAC: 2998 | 溶存酸素 | mg/l | 8.7 | 9.5
| 2020-10-17 | (土) | 雨 | (mm): 26; (℃): 11.8; 原水: 16.8; 配水: 17; 原水: 4.2; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3798 | 全マンガン | mg/l | 0 | 0
| 2020-10-18 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 16.5; 原水: 16.9; 配水: 16.3; 原水: 8.9; 配水: 3; 原水: 7.3; 配水: 7.1; LAC: 4161 | 硝酸性窒素 | mg/l | 2.18 | 2.69
| 2020-10-19 | (月) | 曇 | (mm): 14; (℃): 15.6; 原水: 16.2; 配水: 16.1; 原水: 4.18; 配水: 2.43; 原水: 7.53; 配水: 7.43; 原水: 32.2; 配水: 31.4; 配水: 76.2; 配水: 114.1; 配水: 31.2; 配水: 247; 配水: 0.3; LAC: 2760 | 全窒素 | mg/l | 3.13 | 3.01
| 2020-10-20 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 15.6; 原水: 16.7; 配水: 16.5; 原水: 8.52; 配水: 3.2; 原水: 7.33; 配水: 7.2; 原水: 30; 配水: 30.4; 配水: 70; 配水: 92.4; 配水: 30.5; 配水: 206; 配水: 0.32; LAC: 4110 | 全リン | mg/l | 0.135 | 0.062
| 2020-10-21 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.8; 原水: 15.9; 配水: 15.8; 原水: 4.89; 配水: 3.2; 原水: 7.49; 配水: 7.4; 原水: 34.2; 配水: 32.6; 配水: 86.2; 配水: 116.9; 配水: 43; 配水: 281; 配水: 0.4; LAC: 2266 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2020-10-22 | (木) | 曇 | 0 | 18.6 | 16.5 | 16.4 | 4.28 | 3.31 | 7.57 | 7.46 | 34.2 | 24.5 |  | 80.1 |  | 123.9 | [5 empty] | 41.1 |  | 291 |  | 0.37 | 2255 |  | 3.61 | 硫酸イオン | mg/l | 15.1 | 15.9
| 2020-10-23 | (金) | 曇 | (mm): 5; (℃): 17.5; 原水: 17.5; 配水: 17.5; 原水: 4.92; 配水: 3.91; 原水: 7.56; 配水: 7.46; 原水: 34; 配水: 33.9; 配水: 79.1; 配水: 123.3; 配水: 40; 配水: 262; 配水: 0.35; LAC: 2219 | シリカ | mg/l | 23.4 | 24.1
| 2020-10-24 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.6; 原水: 18.1; 配水: 17.9; 原水: 5.4; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2427 | 色度 | 度 | 17 | 5
| 2020-10-25 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15; 原水: 16.2; 配水: 16.5; 原水: 4.5; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 1555 | 懸濁物質 | mg/l | 24 | 3
| 2020-10-26 | (月) | 晴 | 0 | 16 | 14.9 | 15.1 | 4.27 | 3.17 | 7.69 | 7.63 | 35.8 | 35.2 |  | 90.1 |  | 128.3 | [5 empty] | 36.8 |  | 264 |  | 0.34 | 1014 | 20020
| 2020-10-27 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 18.1; 原水: 15.6; 配水: 15.7; 原水: 4; 配水: 3.28; 原水: 7.71; 配水: 7.6; 原水: 35; 配水: 34.6; 配水: 83.1; 配水: 128.3; 配水: 35.9; 配水: 252; 配水: 0.31; LAC: 1030
| 2020-10-28 | (水) | 晴 | 0 | 16.6 | 15.3 | 15.2 | 4.18 | 3.51 | 7.7 | 7.64 | 37.2 | 35.6 |  | 85 |  | 128.1 | [5 empty] | 40.4 |  | 266 |  | 0.37 | 1023 | 20460
| 2020-10-29 | (木) | 晴 | 0 | 18.6 | 16.2 | 16.2 | 4 | 3.5 | 7.69 | 7.65 | 37.9 | 37.4 |  | 88.1 |  | 127.3 | [5 empty] | 41.9 |  | 243 |  | 0.3 | 1030 | 10080 | 3.87 | 備考
| 2020-10-30 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 14.2; 原水: 15.9; 配水: 16.1; 原水: 3.88; 配水: 3.98; 原水: 7.56; 配水: 7.53; 原水: 35; 配水: 35.3; 配水: 87.1; 配水: 128.3; 配水: 35.2; 配水: 244; 配水: 0.29; LAC: 1032
| 2020-10-31 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.7; 原水: 14.7; 配水: 14.9; 原水: 4.3; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1016
| 最高 |  |  | 65.5 | 23.5 | 19.8 | 20 | 41.8 | 5.1 | 7.81 | 7.8 | 37.9 | 37.4 | 67.1 | 98.1 | 95.6 | 130.3 | 61.4 | 72.8 | 34.2 | 38.5 | 37.5 | 45.8 | 218 | 291 | 0.81 | 0.4 | 6582 | 20460 | 3.87
| 最低 |  |  | 0 | 11.8 | 14.7 | 14.9 | 3.44 | 2.43 | 7.1 | 6.9 | 21.4 | 22.6 | 67.1 | 50.6 | 95.6 | 77.6 | 61.4 | 72.8 | 34.2 | 38.5 | 37.5 | 28.9 | 218 | 203 | 0.81 | 0.24 | 1014 | 10000 | 3.01
| 平均 |  |  |  | 17.9194 | 17.5032 | 17.529 | 7.2871 | 3.4639 | 7.5535 | 7.4684 | 33.3409 | 32.8 | 67.1 | 81.3091 | 95.6 | 118.9091 | 61.4 | 72.8 | 34.2 | 38.5 | 37.5 | 37.6409 | 218 | 249.2273 | 0.81 | 0.325 | 2386.6452 | 15807.1429 | 3.485
| 合計 |  |  | (mm): 197; LAC: 73986; 入庫量: 110650
11月 | 2020-11-01 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.8; 原水: 14.1; 配水: 14.2; 原水: 4.3; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 993 | 2020-11-05 | 気温 | 14 | ℃
| 2020-11-02 | (月) | 曇 | (mm): 6; (℃): 17.3; 原水: 15.3; 配水: 15.1; 原水: 2.97; 配水: 3.12; 原水: 7.7; 配水: 7.64; 原水: 36; 配水: 36.1; 配水: 88.3; 配水: 129.3; 配水: 35.7; 配水: 208; 配水: 0.34; LAC: 1097 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-11-03 | (火) | 雨 | (mm): 8; (℃): 15; 原水: 16.9; 配水: 16.8; 原水: 4.9; 配水: 4.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 2470 | 水温 | ℃ | 14.7 | 14.5
| 2020-11-04 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.2; 原水: 15.4; 配水: 15.1; 原水: 3.22; 配水: 3.19; 原水: 7.69; 配水: 7.59; 原水: 35.1; 配水: 34.1; 配水: 79.1; 配水: 119.7; 配水: 41.1; 配水: 192; 配水: 0.42; LAC: 1600 | 濁度 | 度 | 3.68 | 3.4
| 2020-11-05 | (木) | 晴 | 0 | 14 | 14.7 | 14.5 | 3.68 | 3.4 | 7.85 | 7.75 | 36.1 | 35.8 | 88.7 | 82.1 | 126.3 | 126.9 | 81.2 | 81.2 | 45.1 | 45.7 | 36.9 | 40 | 232 | 198 | 0.31 | 0.39 | 1020 |  | 4.51 | ｐH |  | 7.85 | 7.75
| 2020-11-06 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 12.1; 原水: 13.9; 配水: 13.9; 原水: 2.77; 配水: 3.07; 原水: 7.83; 配水: 7.73; 原水: 36.1; 配水: 36.5; 配水: 88; 配水: 129.1; 配水: 41.6; 配水: 254; 配水: 0.32; LAC: 1031 | 電気伝導率 | mS/m | 36.1 | 35.8
| 2020-11-07 | (土) | 曇 | (mm): 2; (℃): 14.3; 原水: 14.7; 配水: 14.7; 原水: 2.6; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1031 | 酸消費量 | mg/l | 88.7 | 82.1
| 2020-11-08 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 18.3; 原水: 16.9; 配水: 16.5; 原水: 4.1; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1018 | 全硬度 | mg/l | 126.3 | 126.9
| 2020-11-09 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 13.5; 原水: 15.6; 配水: 15.7; 原水: 3.53; 配水: 3.58; 原水: 7.79; 配水: 7.71; 原水: 35.6; 配水: 35.1; 配水: 83.1; 配水: 127.3; 配水: 41; 配水: 206; 配水: 0.43; LAC: 1030 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 81.2 | 81.2
| 2020-11-10 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.9; 原水: 14.9; 配水: 15.2; 原水: 3.48; 配水: 3.67; 原水: 7.83; 配水: 7.75; 原水: 36; 配水: 35.7; 配水: 85.2; 配水: 128.5; 配水: 41.9; 配水: 232; 配水: 0.41; LAC: 1015 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.1 | 45.7
| 2020-11-11 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.8; 原水: 13; 配水: 13; 原水: 2.95; 配水: 3.2; 原水: 7.78; 配水: 7.72; 原水: 37; 配水: 36.8; 配水: 85; 配水: 132.9; 配水: 40.4; 配水: 227; 配水: 0.35; LAC: 1028 | 塩化物イオン | mg/l | 36.9 | 40
| 2020-11-12 | (木) | 曇 | 0 | 8.9 | 12.1 | 12.2 | 3.53 | 3.28 | 7.75 | 7.75 | 37.3 | 37 |  | 86.2 |  | 131.5 | [5 empty] | 41 |  | 243 |  | 0.33 | 1041 |  | 4.32 | 全蒸発残留物 | mg/l | 232 | 198
| 2020-11-13 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.9; 原水: 13.2; 配水: 12.7; 原水: 3.69; 配水: 3.48; 原水: 7.76; 配水: 7.7; 原水: 36.5; 配水: 37.2; 配水: 85; 配水: 133.3; 配水: 47; 配水: 242; 配水: 0.38; LAC: 1030 | 全鉄 | mg/l | 0.31 | 0.39
| 2020-11-14 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.5; 原水: 14.1; 配水: 14; 原水: 3.2; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1031 | COD | mg/l | 1.8 | 1.7
| 2020-11-15 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.6; 原水: 13.3; 配水: 13.4; 原水: 2.7; 配水: 3.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1012 | BOD | mg/l | 1.1 | 0.6
| 2020-11-16 | (月) | 晴 | 0 | 14.8 | 13.5 | 13.6 | 3.04 | 3.17 | 7.86 | 7.78 | 36.7 | 37.1 |  | 81.6 |  | 130.1 | [5 empty] | 42 |  | 241 |  | 0.34 | 1018 | 10070 |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.7 | 8.5
| 2020-11-17 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.2; 原水: 14; 配水: 13.7; 原水: 2.98; 配水: 3.09; 原水: 7.82; 配水: 7.77; 原水: 36.9; 配水: 37.1; 配水: 82; 配水: 129.3; 配水: 42.9; 配水: 241; 配水: 0.34; LAC: 1018 | 全マンガン | mg/l | ＜0.10 | ＜0.10
| 2020-11-18 | (水) | 晴 | 0 | 16.4 | 13.6 | 13.7 | 3.12 | 3.32 | 7.85 | 7.79 | 38.7 | 37.7 |  | 81.9 |  | 131.1 | [5 empty] | 43 |  | 241 |  | 0.37 | 1016 | 10040 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.09 | 4.2
| 2020-11-19 | (木) | 晴 | 0 | 22.6 | 15.1 | 14.6 | 3.27 | 3.63 | 7.82 | 7.78 | 38 | 37.6 |  | 85.1 |  | 131.1 | [5 empty] | 44 |  | 246 |  | 0.38 | 1039 |  | 4.41 | 全窒素 | mg/l | 4.54 | 4.51
| 2020-11-20 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 22.3; 原水: 17.3; 配水: 17; 原水: 3.24; 配水: 4.01; 原水: 7.89; 配水: 7.79; 原水: 38.1; 配水: 37.8; 配水: 86.1; 配水: 127.9; 配水: 43.9; 配水: 263; 配水: 0.32; LAC: 1052 | 全リン | mg/l | 0.086 | 0.077
| 2020-11-21 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 18.6; 原水: 17.8; 配水: 17.9; 原水: 3.9; 配水: 4; 原水: 7.7; 配水: 7.8; LAC: 1026 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2020-11-22 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.4; 原水: 14.4; 配水: 14.8; 原水: 3.5; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1015 | 硫酸イオン | mg/l | 23.7 | 24
| 2020-11-23 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 16.8; 原水: 15.2; 配水: 15; 原水: 3.5; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1016 | シリカ | mg/l | 32.8 | 31.8
| 2020-11-24 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 11.4; 原水: 14.6; 配水: 14.6; 原水: 2.9; 配水: 3.22; 原水: 7.86; 配水: 7.81; 原水: 37.9; 配水: 37.9; 配水: 84.8; 配水: 131.9; 配水: 40.9; 配水: 248; 配水: 0.32; LAC: 1028 | 色度 | 度 | 5 | 5
| 2020-11-25 | (水) | 雨 | (mm): 1.5; (℃): 9.9; 原水: 14; 配水: 14.1; 原水: 3.43; 配水: 3.01; 原水: 7.77; 配水: 7.71; 原水: 37; 配水: 37.5; 配水: 80; 配水: 134.3; 配水: 40.5; 配水: 267; 配水: 0.33; LAC: 1012 | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 4
| 2020-11-26 | (木) | 曇 | 0 | 10.2 | 13.8 | 13.8 | 4.49 | 4.73 | 7.75 | 7.69 | 37.3 | 37.1 |  | 81.2 |  | 127.5 | [5 empty] | 41 |  | 242 |  | 0.37 | 1014 |  | 4.23
| 2020-11-27 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 11.4; 原水: 13.9; 配水: 14; 原水: 3.52; 配水: 3.64; 原水: 7.76; 配水: 7.75; 原水: 37.8; 配水: 37.6; 配水: 82.9; 配水: 131.3; 配水: 41.5; 配水: 250; 配水: 0.38; LAC: 1024
| 2020-11-28 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.6; 原水: 13.6; 配水: 13.7; 原水: 3.2; 配水: 2.7; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1020
| 2020-11-29 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 9.9; 原水: 12.4; 配水: 12.5; 原水: 3.8; 配水: 3.7; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1006 | 備考
| 2020-11-30 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9.2; 原水: 11.7; 配水: 11.6; 原水: 3.36; 配水: 3.83; 原水: 7.81; 配水: 7.77; 原水: 37.9; 配水: 38.1; 配水: 85.9; 配水: 131.9; 配水: 42; 配水: 243; 配水: 0.36; LAC: 1019
| 最高 |  |  | 8 | 22.6 | 17.8 | 17.9 | 4.9 | 4.73 | 7.89 | 7.81 | 38.7 | 38.1 | 88.7 | 88.3 | 126.3 | 134.3 | 81.2 | 81.2 | 45.1 | 45.7 | 36.9 | 47 | 232 | 267 | 0.31 | 0.43 | 2470 | 110650 | 4.51
| 最低 |  |  | 0 | 8.9 | 11.7 | 11.6 | 2.6 | 2.7 | 7.4 | 7.4 | 35.1 | 34.1 | 88.7 | 79.1 | 126.3 | 119.7 | 81.2 | 81.2 | 45.1 | 45.7 | 36.9 | 35.7 | 232 | 192 | 0.31 | 0.32 | 993 | 10040 | 4.23
| 平均 |  |  |  | 14.16 | 14.4333 | 14.3867 | 3.429 | 3.518 | 7.7723 | 7.726 | 36.9474 | 36.8316 | 88.7 | 83.8684 | 126.3 | 129.7316 | 81.2 | 81.2 | 45.1 | 45.7 | 36.9 | 41.6526 | 232 | 236 | 0.31 | 0.36211 | 1092.3333 | 43586.6667 | 4.3675
| 合計 |  |  | (mm): 18; LAC: 32770; 入庫量: 20110
12月 | 2020-12-01 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.3; 原水: 11.7; 配水: 11.7; 原水: 4.09; 配水: 3.78; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 37.8; 配水: 38; 配水: 86; 配水: 132.3; 配水: 42.1; 配水: 249; 配水: 0.18; LAC: 1340 | 2020-12-10 | 気温 | 7 | ℃
| 2020-12-02 | (水) | 雨 | (mm): 5; (℃): 8.2; 原水: 11.3; 配水: 11.4; 原水: 4.49; 配水: 4.6; 原水: 7.88; 配水: 7.8; 原水: 38.3; 配水: 38.4; 配水: 84.8; 配水: 132.5; 配水: 47.3; 配水: 284; 配水: 0.26; LAC: 1316 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-12-03 | (木) | 曇 | 0 | 7.9 | 12.6 | 12.6 | 7.03 | 2.36 | 7.74 | 7.53 | 34.4 | 35.4 |  | 76.1 |  | 123.7 | [5 empty] | 42 |  | 261 |  | 0.18 | 3915 | 10010 | 4.18 | 水温 | ℃ | 11.8 | 11.8
| 2020-12-04 | (金) | 晴 | 0 | 8.8 | 11.7 | 11.8 | 3.94 | 3.13 | 7.65 | 7.47 | 37.6 | 36 |  | 86.1 |  | 128.9 | [5 empty] | 40.1 |  | 280 |  | 0.2 | 3127 | 10060 |  | 濁度 | 度 | 4.86 | 4.62
| 2020-12-05 | (土) | 雨 | (mm): 3.5; (℃): 5.5; 原水: 11.2; 配水: 11.4; 原水: 33.8; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3820 | ｐH |  | 7.8 | 7.64
| 2020-12-06 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.8; 原水: 11.5; 配水: 11.4; 原水: 12.7; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.4; LAC: 4163 | 電気伝導率 | mS/m | 37.7 | 38.8
| 2020-12-07 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9.9; 原水: 11.2; 配水: 11.3; 原水: 4.23; 配水: 2.7; 原水: 7.85; 配水: 7.58; 原水: 38.4; 配水: 38.2; 配水: 81.1; 配水: 132.9; 配水: 42.6; 配水: 272; 配水: 0.26; LAC: 2817 | 酸消費量 | mg/l | 87 | 84
| 2020-12-08 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.5; 原水: 11.5; 配水: 11.4; 原水: 5; 配水: 5.7; 原水: 7.79; 配水: 7.68; 原水: 38.4; 配水: 38.7; 配水: 83.9; 配水: 133.1; 配水: 41.1; 配水: 288; 配水: 0.26; LAC: 1269 | 全硬度 | mg/l | 130.3 | 132.1
| 2020-12-09 | (水) | 曇 | (mm): 0; (℃): 9.1; 原水: 12; 配水: 12.2; 原水: 4.99; 配水: 4.59; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 39.4; 配水: 39.7; 配水: 82; 配水: 132.5; 配水: 42; 配水: 254; 配水: 0.29; LAC: 2075 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 85.2 | 84.2
| 2020-12-10 | (木) | 雨 | 2 | 7 | 11.8 | 11.8 | 4.86 | 4.62 | 7.8 | 7.64 | 37.7 | 38.8 | 87 | 84 | 130.3 | 132.1 | 85.2 | 84.2 | 45.1 | 47.9 | 46.8 | 49.1 | 263 | 273 | 0 | 0.3 | 1585 |  | 4.71 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.1 | 47.9
| 2020-12-11 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9.1; 原水: 11.4; 配水: 11.4; 原水: 4.76; 配水: 5.24; 原水: 7.74; 配水: 7.67; 原水: 37.5; 配水: 37; 配水: 83.9; 配水: 127.1; 配水: 44.6; 配水: 237; 配水: 0.36; LAC: 1035 | 塩化物イオン | mg/l | 46.8 | 49.1
| 2020-12-12 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 9.7; 原水: 12.3; 配水: 12.2; 原水: 3.8; 配水: 4.5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1003 | 全蒸発残留物 | mg/l | 263 | 273
| 2020-12-13 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9.8; 原水: 11.9; 配水: 11.8; 原水: 3.9; 配水: 4.4; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 1015 | 全鉄 | mg/l | 0 | 0.3
| 2020-12-14 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.1; 原水: 10.9; 配水: 10.9; 原水: 4.22; 配水: 4.47; 原水: 7.77; 配水: 7.75; 原水: 38.7; 配水: 37.8; 配水: 85.6; 配水: 132.1; 配水: 45.1; 配水: 239; 配水: 0.36; LAC: 1275 | COD | mg/l | 2 | 1.4
| 2020-12-15 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.8; 原水: 10.1; 配水: 10.1; 原水: 3.92; 配水: 4.06; 原水: 7.82; 配水: 7.7; 原水: 39; 配水: 38.7; 配水: 88.1; 配水: 132.1; 配水: 46; 配水: 243; 配水: 0.33; LAC: 1034 | BOD | mg/l | 1.3 | 1
| 2020-12-16 | (水) | 晴 | 0 | 5.5 | 8.9 | 8.9 | 3.19 | 3.58 | 7.86 | 7.71 | 39.6 | 39.5 |  | 84.5 |  | 130.7 | [5 empty] | 58.2 |  | 229 |  | 0.33 | 1035 | 10050 |  | 溶存酸素 | mg/l | 11.3 | 10.7
| 2020-12-17 | (木) | 晴 | 0 | 4.8 | 8 | 7.9 | 2.6 | 3.43 | 7.86 | 7.81 | 39.5 | 40.4 |  | 85 |  | 133.9 | [5 empty] | 61.7 |  | 243 |  | 0.31 | 1391 |  | 4.88 | 全マンガン | mg/l | 0 | 0
| 2020-12-18 | (金) | 晴 | 0 | 5.6 | 7.1 | 7.1 | 3.7 | 3.59 | 7.9 | 7.82 | 40.6 | 40.3 |  | 84 |  | 135.5 | [5 empty] | 51.5 |  | 262 |  | 0.26 | 1034 | 10100 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.43 | 4.6
| 2020-12-19 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.3; 原水: 8.8; 配水: 8.5; 原水: 3.5; 配水: 4.1; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 1031 | 全窒素 | mg/l | 4.65 | 4.71
| 2020-12-20 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.9; 原水: 8.2; 配水: 7.8; 原水: 3.6; 配水: 3.8; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 1020 | 全リン | mg/l | 0.103 | 0.094
| 2020-12-21 | (月) | 晴 | 0 | 6.2 | 7 | 6.8 | 2.96 | 3.37 | 7.93 | 7.83 | 39.4 | 39.4 |  | 85 |  | 133.5 | [5 empty] | 48.8 |  | 262 |  | 0.29 | 994 | 10160 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2020-12-22 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.6; 原水: 7.3; 配水: 7.1; 原水: 3.69; 配水: 3.35; 原水: 7.94; 配水: 7.84; 原水: 39.3; 配水: 39.9; 配水: 86.1; 配水: 136.3; 配水: 49; 配水: 256; 配水: 0.25; LAC: 900 | 硫酸イオン | mg/l | 24.2 | 24.8
| 2020-12-23 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.2; 原水: 7.2; 配水: 7; 原水: 3.87; 配水: 3.65; 原水: 7.91; 配水: 7.81; 原水: 39.4; 配水: 39.8; 配水: 87; 配水: 133.7; 配水: 49.1; 配水: 248; 配水: 0.212; LAC: 965 | シリカ | mg/l | 34.3 | 34.1
| 2020-12-24 | (木) | 晴 | 0 | 6.7 | 8.3 | 8.4 | 4.44 | 4.44 | 7.93 | 7.83 | 38.5 | 39.2 |  | 87.7 |  | 134.1 | [5 empty] | 49 |  | 244 |  | 0.22 | 1035 |  | 4.79 | 色度 | 度 | 7 | 6
| 2020-12-25 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.1; 原水: 8.6; 配水: 8.5; 原水: 5.86; 配水: 4.5; 原水: 7.86; 配水: 7.8; 原水: 39; 配水: 39; 配水: 86; 配水: 135.9; 配水: 47.8; 配水: 251; 配水: 0.26; LAC: 1031 | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 4
| 2020-12-26 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.1; 原水: 9.7; 配水: 9.8; 原水: 5.7; 配水: 5.6; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 1020
| 2020-12-27 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 7.7; 原水: 9.3; 配水: 9.2; 原水: 3.9; 配水: 3.9; 原水: 8; 配水: 7.8; LAC: 999
| 2020-12-28 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 7.7; 原水: 9.8; 配水: 9.8; 原水: 3.89; 配水: 3.62; 原水: 7.83; 配水: 7.75; 原水: 37.5; 配水: 37; 配水: 88.2; 配水: 133.1; 配水: 46.9; 配水: 270; 配水: 0.28; LAC: 978
| 2020-12-29 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9; 原水: 9.5; 配水: 9.6; 原水: 4.6; 配水: 4.4; 原水: 7.9; 配水: 7.9; LAC: 987 | 備考
| 2020-12-30 | (水) | 雨 | (mm): 5.5; (℃): 13; 原水: 10.2; 配水: 10; 原水: 5.5; 配水: 4.4; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 1501
| 2020-12-31 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.1; 原水: 9; 配水: 9.2; 原水: 24.6; 配水: 3.3; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 4623
| 最高 |  |  | 5.5 | 13 | 12.6 | 12.6 | 33.8 | 5.7 | 8 | 7.9 | 40.6 | 40.4 | 87 | 88.2 | 130.3 | 136.3 | 85.2 | 84.2 | 45.1 | 47.9 | 46.8 | 61.7 | 263 | 288 | 0 | 0.36 | 4623 | 10160 | 4.88
| 最低 |  |  | 0 | 4.1 | 7 | 6.8 | 2.6 | 2.36 | 7.6 | 7.4 | 34.4 | 35.4 | 87 | 76.1 | 130.3 | 123.7 | 85.2 | 84.2 | 45.1 | 47.9 | 46.8 | 40.1 | 263 | 229 | 0 | 0.18 | 900 | 10010 | 4.18
| 平均 |  |  |  | 7.8387 | 10 | 9.9677 | 6.1719 | 3.98 | 7.831 | 7.7168 | 38.5 | 38.56 | 87 | 84.755 | 130.3 | 132.3 | 85.2 | 84.2 | 45.1 | 47.9 | 46.8 | 47.2 | 263 | 257.25 | 0 | 0.2696 | 1655.9032 | 10076 | 4.64
| 合計 |  |  | (mm): 16; LAC: 51333; 入庫量: 50380
1月 | 2021-01-01 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.5; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 原水: 4.3; 配水: 4.2; 原水: 7.9; 配水: 7.6; LAC: 2369 | 2021-01-07 | 気温 | 10.9 | ℃
| 2021-01-02 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.7; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 原水: 4.2; 配水: 4.1; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 957 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-01-03 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.4; 原水: 8.1; 配水: 8; 原水: 4.4; 配水: 3.9; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 973 | 水温 | ℃ | 9.1 | 8.9
| 2021-01-04 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 原水: 3.36; 配水: 3.47; 原水: 7.78; 配水: 7.66; 原水: 34.8; 配水: 34; 配水: 77; 配水: 130.1; 配水: 33.9; 配水: 242; 配水: 0.26; LAC: 1208 | 濁度 | 度 | 5 | 4.56
| 2021-01-05 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 4.1; 原水: 8; 配水: 8; 原水: 3.78; 配水: 4.05; 原水: 7.78; 配水: 7.67; 原水: 36; 配水: 36; 配水: 78.1; 配水: 125.5; 配水: 34.5; 配水: 261; 配水: 0.32; LAC: 1142 | ｐH |  | 7.78 | 7.65
| 2021-01-06 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.8; 原水: 8.9; 配水: 8.7; 原水: 3.86; 配水: 4.11; 原水: 7.8; 配水: 7.68; 原水: 36.8; 配水: 36.6; 配水: 84.2; 配水: 122.3; 配水: 35.1; 配水: 252; 配水: 0.29; LAC: 1014 | 電気伝導率 | mS/m | 37.2 | 37.2
| 2021-01-07 | (木) | 曇 | 0 | 10.9 | 9.1 | 8.9 | 5 | 4.56 | 7.78 | 7.65 | 37.2 | 37.2 | 86.8 | 84.9 | 125.1 | 124.1 | 79.8 | 80.4 | 45.3 | 43.7 | 34.1 | 36.2 | 260 | 250 | 0.39 | 0.31 | 2232 | 10040 | 4.79 | 酸消費量 | mg/l | 86.8 | 84.9
| 2021-01-08 | (金) | 晴 | 0 | 2.7 | 6.9 | 6.9 | 4.23 | 4.93 | 7.81 | 7.58 | 38.1 | 38.2 |  | 82.1 |  | 126.1 | [5 empty] | 37.2 |  | 257 |  | 0.4 | 1980 | 10070 |  | 全硬度 | mg/l | 125.1 | 124.1
| 2021-01-09 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 2.6; 原水: 7; 配水: 6.9; 原水: 4.5; 配水: 5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1016 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 79.8 | 80.4
| 2021-01-10 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 1.5; 原水: 6.4; 配水: 6.4; 原水: 3.6; 配水: 3.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1008 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.3 | 43.7
| 2021-01-11 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 1.6; 原水: 6.5; 配水: 6.5; 原水: 2.3; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1022 | 塩化物イオン | mg/l | 34.1 | 36.2
| 2021-01-12 | (火) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 3.1; 原水: 6.1; 配水: 6.6; 原水: 3.08; 配水: 4.43; 原水: 7.81; 配水: 7.73; 原水: 40; 配水: 39.8; 配水: 83.5; 配水: 126.5; 配水: 59.8; 配水: 251; 配水: 0.29; LAC: 1007 | 全蒸発残留物 | mg/l | 260 | 250
| 2021-01-13 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4; 原水: 7.9; 配水: 7.7; 原水: 5.18; 配水: 4.52; 原水: 7.71; 配水: 7.65; 原水: 38.7; 配水: 38.4; 配水: 83; 配水: 121.9; 配水: 40.7; 配水: 245; 配水: 0.31; LAC: 1016 | 全鉄 | mg/l | 0.39 | 0.31
| 2021-01-14 | (木) | 晴 | 0 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 5.42 | 4.53 | 7.7 | 7.63 | 38.5 | 38.5 |  | 84 |  | 124.1 | [5 empty] | 40.5 |  | 227 |  | 0.33 | 987 |  | 4.98 | COD | mg/l | 4.6 | 1.3
| 2021-01-15 | (金) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 4.3; 原水: 8.6; 配水: 8.6; 原水: 5.62; 配水: 4.81; 原水: 7.74; 配水: 7.68; 原水: 37.9; 配水: 38.4; 配水: 82.1; 配水: 122.9; 配水: 39.5; 配水: 242; 配水: 0.35; LAC: 989 | BOD | mg/l | 1.4 | 1.1
| 2021-01-16 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.5; 原水: 9.5; 配水: 9.4; 原水: 6.9; 配水: 5.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 1333 | 溶存酸素 | mg/l | 11 | 11.7
| 2021-01-17 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 5.1; 原水: 10.7; 配水: 10.7; 原水: 6.4; 配水: 4.6; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 1740 | 全マンガン | mg/l | 0.121 | 0.109
| 2021-01-18 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 3.7; 原水: 8.5; 配水: 8.4; 原水: 3.89; 配水: 2.86; 原水: 7.79; 配水: 7.54; 原水: 35.3; 配水: 35.2; 配水: 79.8; 配水: 122.3; 配水: 36.2; 配水: 223; 配水: 0.38; LAC: 1914 | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.77 | 4.79
| 2021-01-19 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.1; 原水: 8; 配水: 8; 原水: 4.09; 配水: 3.9; 原水: 7.82; 配水: 7.7; 原水: 36; 配水: 36; 配水: 80.2; 配水: 123.3; 配水: 36; 配水: 215; 配水: 0.36; LAC: 902 | 全窒素 | mg/l | 4.99 | 4.79
| 2021-01-20 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 2.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 4.02; 配水: 3.47; 原水: 7.85; 配水: 7.76; 原水: 37.1; 配水: 36.9; 配水: 82.9; 配水: 123.9; 配水: 37.1; 配水: 226; 配水: 0.28; LAC: 862 | 全リン | mg/l | 0.14 | 0.09
| 2021-01-21 | (木) | 曇 | 0 | 3.6 | 7.2 | 7.1 | 3.84 | 3.32 | 7.87 | 7.82 | 37.1 | 37 |  | 87.1 |  | 123.3 | [5 empty] | 48.5 |  | 232 |  | 0.28 | 840 |  | 5.02 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-01-22 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.3; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 原水: 5.05; 配水: 4.64; 原水: 7.81; 配水: 7.75; 原水: 36.5; 配水: 37.5; 配水: 86; 配水: 122.9; 配水: 39.9; 配水: 251; 配水: 0.29; LAC: 859 | 硫酸イオン | mg/l | 25 | 24.7
| 2021-01-23 | (土) | 曇 | (mm): 16.5; (℃): 7.3; 原水: 10.2; 配水: 10.1; 原水: 4.8; 配水: 4.1; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 1193 | シリカ | mg/l | 34.3 | 34.1
| 2021-01-24 | (日) | 雨 | (mm): 10; (℃): 2.7; 原水: 8.5; 配水: 8.6; 原水: 11.5; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.4; LAC: 4289 | 色度 | 度 | 14 | 5
| 2021-01-25 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.1; 原水: 8.7; 配水: 8.4; 原水: 5.18; 配水: 2.18; 原水: 7.55; 配水: 7.27; 原水: 31.9; 配水: 29.8; 配水: 64.2; 配水: 101.5; 配水: 29.7; 配水: 210; 配水: 0.2; LAC: 3304 | 懸濁物質 | mg/l | 19 | 4
| 2021-01-26 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.8; 原水: 8.9; 配水: 9; 原水: 5.58; 配水: 3.09; 原水: 7.62; 配水: 7.42; 原水: 32.8; 配水: 31.9; 配水: 68.9; 配水: 115.7; 配水: 31.2; 配水: 251; 配水: 0.3; LAC: 1950
| 2021-01-27 | (水) | 雨 | (mm): 2; (℃): 8; 原水: 10.4; 配水: 10.2; 原水: 3.84; 配水: 3.77; 原水: 7.66; 配水: 7.55; 原水: 35.4; 配水: 36.1; 配水: 84.1; 配水: 123.1; 配水: 36.1; 配水: 246; 配水: 0.33; LAC: 1065
| 2021-01-28 | (木) | 曇 | 9 | 7.3 | 9.8 | 10 | 5.92 | 4.29 | 7.7 | 7.55 | 36 | 36.3 |  | 85 |  | 117.7 | [5 empty] | 37.2 |  | 254 |  | 0.34 | 1357 |  | 4.01
| 2021-01-29 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.5; 原水: 8.4; 配水: 8.4; 原水: 13.96; 配水: 6.04; 原水: 7.51; 配水: 7.38; 原水: 28.6; 配水: 29.3; 配水: 71; 配水: 103.9; 配水: 34.7; 配水: 225; 配水: 0.32; LAC: 3225 | 備考
| 2021-01-30 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.1; 原水: 8.6; 配水: 8.1; 原水: 4.4; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 1823
| 2021-01-31 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8; 原水: 7.9; 配水: 7.4; 原水: 3.7; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 884
| 最高 |  |  | 16.5 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 13.96 | 6.04 | 7.9 | 7.82 | 40 | 39.8 | 86.8 | 87.1 | 125.1 | 130.1 | 79.8 | 80.4 | 45.3 | 43.7 | 34.1 | 59.8 | 260 | 261 | 0.39 | 0.4 | 4289 | 10070 | 5.02
| 最低 |  |  | 0 | 1.5 | 6.1 | 6.4 | 2.3 | 2.18 | 7.51 | 7.27 | 28.6 | 29.3 | 86.8 | 64.2 | 125.1 | 101.5 | 79.8 | 80.4 | 45.3 | 43.7 | 34.1 | 29.7 | 260 | 210 | 0.39 | 0.2 | 840 | 10040 | 4.01
| 平均 |  |  |  | 5.2903 | 8.2387 | 8.1677 | 5.029 | 4.0313 | 7.7674 | 7.6313 | 36.0368 | 35.9526 | 86.8 | 80.4263 | 125.1 | 121.1105 | 79.8 | 80.4 | 45.3 | 43.7 | 34.1 | 38.1053 | 260 | 240 | 0.39 | 0.31263 | 1498.7097 | 10055 | 4.7
| 合計 |  |  | (mm): 41.5; LAC: 46460; 入庫量: 20110
2月 | 2021-02-01 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 4.1; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 原水: 3.6; 配水: 3.91; 原水: 7.73; 配水: 7.69; 原水: 35.4; 配水: 35.6; 配水: 82.2; 配水: 117.9; 配水: 32.5; 配水: 262; 配水: 0.34; LAC: 880 | 2021-02-04 | 気温 | 8.8 | ℃
| 2021-02-02 | (火) | 雨 | (mm): 17.5; (℃): 8; 原水: 10.6; 配水: 10.3; 原水: 15.44; 配水: 3.02; 原水: 7.66; 配水: 7.5; 原水: 29.6; 配水: 34.8; 配水: 80; 配水: 116.9; 配水: 33.9; 配水: 271; 配水: 0.2; LAC: 3920 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-02-03 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.6; 原水: 9.1; 配水: 9.2; 原水: 14.57; 配水: 3.82; 原水: 7.4; 配水: 7.13; 原水: 29.8; 配水: 27.4; 配水: 58.1; 配水: 117.1; 配水: 28.4; 配水: 281; 配水: 0.41; LAC: 4128 | 水温 | ℃ | 8.8 | 8.8
| 2021-02-04 | (木) | 晴 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.92 | 5.19 | 7.53 | 7.4 | 31.2 | 29.9 | 65 | 62.1 | 118.9 | 115.1 | 77.8 | 76.2 | 41.1 | 38.9 | 30.3 | 30.5 | 262 | 281 | 0.69 | 0.42 | 2967 |  | 4.11 | 濁度 | 度 | 7.92 | 5.19
| 2021-02-05 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.5; 原水: 8.6; 配水: 8.4; 原水: 5.58; 配水: 4.82; 原水: 7.59; 配水: 7.5; 原水: 32; 配水: 31; 配水: 65.9; 配水: 113.3; 配水: 32.1; 配水: 239; 配水: 0.39; LAC: 2466 | ｐH |  | 7.53 | 7.4
| 2021-02-06 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.1; 原水: 9.9; 配水: 9.7; 原水: 5; 配水: 4.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2276 | 電気伝導率 | mS/m | 31.2 | 29.9
| 2021-02-07 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.8; 原水: 10.5; 配水: 10.5; 原水: 5.4; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 2272 | 酸消費量 | mg/l | 65 | 62.1
| 2021-02-08 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 6; 原水: 10.3; 配水: 10.1; 原水: 4.44; 配水: 4.67; 原水: 7.73; 配水: 7.59; 原水: 37.7; 配水: 38.7; 配水: 85.9; 配水: 122.3; 配水: 45.2; 配水: 234; 配水: 0.41; LAC: 1668 | 全硬度 | mg/l | 118.9 | 115.1
| 2021-02-09 | (火) | 晴 | 0 | 4.4 | 8.2 | 8.2 | 4.78 | 4.51 | 7.79 | 7.71 | 38.1 | 38.4 |  | 86.1 |  | 124.5 | [5 empty] | 33.1 |  | 236 |  | 0.35 | 1127 | 9990 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 77.8 | 76.2
| 2021-02-10 | (水) | 晴 | 0 | 8.3 | 7.6 | 7.7 | 4.44 | 4.53 | 7.8 | 7.7 | 39 | 38.6 |  | 88 |  | 124.9 | [5 empty] | 34.9 |  | 245 |  | 0.35 | 1123 | 10060 | 3.96 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 41.1 | 38.9
| 2021-02-11 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9.9; 原水: 9.2; 配水: 8.9; 原水: 4.5; 配水: 4.3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1106 | 塩化物イオン | mg/l | 30.3 | 30.5
| 2021-02-12 | (金) | 曇 | 0 | 6 | 8.9 | 8.8 | 5.34 | 4.99 | 7.75 | 7.66 | 37.9 | 38.2 |  | 88 |  | 124.9 | [5 empty] | 47.7 |  | 242 |  | 0.37 | 1115 | 9970 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 262 | 281
| 2021-02-13 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9.1; 原水: 10.1; 配水: 9.9; 原水: 5.2; 配水: 4.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1197 | 全鉄 | mg/l | 0.69 | 0.42
| 2021-02-14 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 8.3; 原水: 11.4; 配水: 11.4; 原水: 6; 配水: 4.5; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 1804 | COD | mg/l | 1.7 | 0.5
| 2021-02-15 | (月) | 雨 | (mm): 45.5; (℃): 13.9; 原水: 12.3; 配水: 12.1; 原水: 5.08; 配水: 5.08; 原水: 7.76; 配水: 7.71; 原水: 34.2; 配水: 35; 配水: 89.8; 配水: 121.1; 配水: 42.9; 配水: 223; 配水: 0.44; LAC: 3575 | BOD | mg/l | 1.6 | 0.6
| 2021-02-16 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.2; 原水: 11.1; 配水: 11.1; 原水: 20.86; 配水: 3.22; 原水: 7.27; 配水: 6.99; 原水: 20.7; 配水: 19.5; 配水: 32.1; 配水: 67; 配水: 22.5; 配水: 95; 配水: 0.18; LAC: 5757 | 溶存酸素 | mg/l | 10.4 | 10.8
| 2021-02-17 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.5; 原水: 9.4; 配水: 9.6; 原水: 12.8; 配水: 2.62; 原水: 7.6; 配水: 7.24; 原水: 29.8; 配水: 28.6; 配水: 63.1; 配水: 112.5; 配水: 26.8; 配水: 166; 配水: 0.19; LAC: 4080 | 全マンガン | mg/l | 0.139 | 0.125
| 2021-02-18 | (木) | 晴 | 0 | 6 | 8.7 | 8.9 | 5.23 | 3.48 | 7.64 | 7.4 | 31.2 | 30.9 |  | 66.2 |  | 100.1 | [5 empty] | 27.1 |  | 197 |  | 0.31 | 3297 |  | 3.65 | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.04 | 3.98
| 2021-02-19 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.3; 原水: 8.2; 配水: 8.3; 原水: 4.4; 配水: 4.04; 原水: 7.63; 配水: 7.44; 原水: 33.9; 配水: 33.4; 配水: 83; 配水: 117.7; 配水: 34.2; 配水: 247; 配水: 0.36; LAC: 2096 | 全窒素 | mg/l | 4.32 | 4.11
| 2021-02-20 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9.4; 原水: 10.5; 配水: 10.4; 原水: 5; 配水: 4.4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 1077 | 全リン | mg/l | 0.136 | 0.074
| 2021-02-21 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 16.9; 原水: 11.9; 配水: 11.8; 原水: 5; 配水: 4.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1068 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-02-22 | (月) | 晴 | 0 | 15.3 | 12.2 | 12.1 | 5.57 | 4.68 | 7.61 | 7.59 | 33.2 | 32 |  | 87 |  | 118.9 | [5 empty] | 28.1 |  | 239 |  | 0.35 | 1086 | 19830 |  | 硫酸イオン | mg/l | 25.1 | 23.7
| 2021-02-23 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.3; 原水: 13.2; 配水: 13; 原水: 4.7; 配水: 4.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1074 | シリカ | mg/l | 33.6 | 32.1
| 2021-02-24 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.1; 原水: 10.9; 配水: 11.1; 原水: 4.89; 配水: 4.33; 原水: 7.79; 配水: 7.72; 原水: 38; 配水: 37.6; 配水: 87; 配水: 124.3; 配水: 30.9; 配水: 269; 配水: 0.36; LAC: 1092 | 色度 | 度 | 10 | 5
| 2021-02-25 | (木) | 晴 | 0 | 10.8 | 9.6 | 9.8 | 3.38 | 3.4 | 7.85 | 7.74 | 38.4 | 38.8 |  | 90 |  | 125.5 | [5 empty] | 42.7 |  | 274 |  | 0.26 | 1078 |  | 3.33 | 懸濁物質 | mg/l | 10 | 5
| 2021-02-26 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 10.3; 原水: 10.5; 配水: 10.3; 原水: 4.55; 配水: 3.33; 原水: 7.84; 配水: 7.71; 原水: 38.7; 配水: 37.8; 配水: 90.1; 配水: 126.3; 配水: 42.1; 配水: 247; 配水: 0.32; LAC: 1082 | 備考
| 2021-02-27 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.7; 原水: 10.1; 配水: 10.2; 原水: 4.2; 配水: 4.1; 原水: 7.9; 配水: 7.7; LAC: 1068
| 2021-02-28 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.8; 原水: 9.4; 配水: 9.4; 原水: 3.7; 配水: 4; 原水: 8; 配水: 7.8; LAC: 1060
| 最高 |  |  | 45.5 | 16.9 | 13.2 | 13 | 20.86 | 5.19 | 8 | 7.8 | 39 | 38.8 | 65 | 90.1 | 118.9 | 126.3 | 77.8 | 76.2 | 41.1 | 38.9 | 30.3 | 47.7 | 262 | 281 | 0.69 | 0.44 | 5757 | 19830 | 4.11
| 最低 |  |  | 0 | 4.1 | 7.6 | 7.7 | 3.38 | 2.62 | 7.27 | 6.99 | 20.7 | 19.5 | 65 | 32.1 | 118.9 | 67 | 77.8 | 76.2 | 41.1 | 38.9 | 30.3 | 22.5 | 262 | 95 | 0.69 | 0.18 | 880 | 9970 | 3.33
| 平均 |  |  |  | 9.4429 | 9.975 | 9.925 | 6.4846 | 4.2264 | 7.7025 | 7.5686 | 33.8222 | 33.6778 | 65 | 76.9222 | 118.9 | 116.1278 | 77.8 | 76.2 | 41.1 | 38.9 | 30.3 | 34.2 | 262 | 236 | 0.69 | 0.33389 | 2019.25 | 12462.5 | 3.7625
| 合計 |  |  | (mm): 63; LAC: 56539; 入庫量: 49850
3月 | 2021-03-01 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 9.7; 原水: 10.7; 配水: 10.2; 原水: 3.67; 配水: 3.44; 原水: 7.83; 配水: 7.75; 原水: 36.3; 配水: 37.6; 配水: 84; 配水: 123.3; 配水: 36.9; 配水: 238; 配水: 0.29; LAC: 1074 | 2021-03-04 | 気温 | 8.5 | ℃
| 2021-03-02 | (火) | 曇 | (mm): 18; (℃): 17.9; 原水: 13.8; 配水: 12.9; 原水: 4.78; 配水: 4.24; 原水: 7.83; 配水: 7.79; 原水: 35.9; 配水: 37.4; 配水: 86.2; 配水: 123.7; 配水: 37.8; 配水: 274; 配水: 0.38; LAC: 2397 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-03-03 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.7; 原水: 11.9; 配水: 12.1; 原水: 18.33; 配水: 2.82; 原水: 7.62; 配水: 7.23; 原水: 27.2; 配水: 28.2; 配水: 58.2; 配水: 92.2; 配水: 29.6; 配水: 230; 配水: 0.2; LAC: 5444 | 水温 | ℃ | 12 | 12
| 2021-03-04 | (木) | 晴 | 0 | 8.5 | 12 | 12 | 7.01 | 3.02 | 7.7 | 7.42 | 29.8 | 28.7 | 65.1 | 60.9 | 113.1 | 111.3 | 76.2 | 74.8 | 36.9 | 36.5 | 31.2 | 30 | 225 | 225 | 0.67 | 0.33 | 3577 |  | 3.99 | 濁度 | 度 | 7.01 | 3.02
| 2021-03-05 | (金) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 14.1; 原水: 13.2; 配水: 12; 原水: 4.98; 配水: 3.42; 原水: 7.7; 配水: 7.53; 原水: 30.1; 配水: 29.7; 配水: 63.9; 配水: 118.9; 配水: 32.1; 配水: 280; 配水: 0.24; LAC: 2903 | ｐH |  | 7.7 | 7.42
| 2021-03-06 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 12.6; 原水: 14; 配水: 13.6; 原水: 6.4; 配水: 3.7; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 2722 | 電気伝導率 | mS/m | 29.8 | 28.7
| 2021-03-07 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 7.4; 原水: 12.3; 配水: 13.2; 原水: 5.9; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2721 | 酸消費量 | mg/l | 65.1 | 60.9
| 2021-03-08 | (月) | 雨 | (mm): 11; (℃): 6.2; 原水: 10.8; 配水: 11.1; 原水: 5.37; 配水: 3.06; 原水: 7.8; 配水: 7.55; 原水: 36; 配水: 34; 配水: 84; 配水: 96; 配水: 39.2; 配水: 208; 配水: 0.19; LAC: 2875 | 全硬度 | mg/l | 113.1 | 111.3
| 2021-03-09 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.8; 原水: 10.3; 配水: 10.2; 原水: 11.04; 配水: 3.29; 原水: 7.6; 配水: 7.31; 原水: 28.4; 配水: 29; 配水: 65.8; 配水: 122.9; 配水: 30.9; 配水: 264; 配水: 0.24; LAC: 4372 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76.2 | 74.8
| 2021-03-10 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.8; 原水: 11.9; 配水: 11.7; 原水: 9.3; 配水: 2.86; 原水: 7.65; 配水: 7.44; 原水: 29.7; 配水: 29.2; 配水: 70.2; 配水: 116.1; 配水: 32.8; 配水: 247; 配水: 0.19; LAC: 3118 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 36.9 | 36.5
| 2021-03-11 | (木) | 晴 | 0 | 9.2 | 12.2 | 12.2 | 6 | 4.25 | 7.74 | 7.54 | 36.7 | 36.5 |  | 85.1 |  | 120.5 | [5 empty] | 39.7 |  | 260 |  | 0.35 | 2282 |  | 4.01 | 塩化物イオン | mg/l | 31.2 | 30
| 2021-03-12 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 13.1; 原水: 12.9; 配水: 12.7; 原水: 5.25; 配水: 4.18; 原水: 7.76; 配水: 7.54; 原水: 34.6; 配水: 35.2; 配水: 91; 配水: 121.5; 配水: 27.7; 配水: 245; 配水: 0.31; LAC: 2340 | 全蒸発残留物 | mg/l | 225 | 225
| 2021-03-13 | (土) | 雨 | (mm): 57.5; (℃): 13.2; 原水: 13.5; 配水: 14; 原水: 8.8; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 4668 | 全鉄 | mg/l | 0.67 | 0.33
| 2021-03-14 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.6; 原水: 12.3; 配水: 12.2; 原水: 19.6; 配水: 4.2; 原水: 7.3; 配水: 7; LAC: 4674 | COD | mg/l | 3.7 | 2.7
| 2021-03-15 | (月) | 晴 | 0 | 12.3 | 11.4 | 11.5 | 9.01 | 3.3 | 7.42 | 7.2 | 29.4 | 26.4 |  | 67 |  | 98 | [5 empty] | 23.4 |  | 214 |  | 0.28 | 2845 | 10050 |  | BOD | mg/l | 1.4 | 1.3
| 2021-03-16 | (火) | 曇 | 0 | 10.7 | 12.3 | 12.7 | 7.55 | 3.62 | 7.55 | 7.38 | 31.4 | 32.5 |  | 78.6 |  | 111.1 | [5 empty] | 24.4 |  | 254 |  | 0.33 | 2425 | 10030 |  | 溶存酸素 | mg/l | 11 | 10.5
| 2021-03-17 | (水) | 晴 | 0 | 14 | 14 | 14 | 7.16 | 4.22 | 7.65 | 7.47 | 33 | 34.1 |  | 81 |  | 116.3 | [5 empty] | 25 |  | 244 |  | 0.28 | 2409 | 9980 |  | 全マンガン | mg/l | 0.151 | <0.10
| 2021-03-18 | (木) | 晴 | 0 | 11.1 | 13.8 | 14.1 | 7.15 | 2.91 | 7.65 | 7.5 | 34.4 | 34.6 |  | 82.9 |  | 117.3 | [5 empty] | 26.7 |  | 261 |  | 0.26 | 2648 |  | 3.68 | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.16 | 3.69
| 2021-03-19 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 13.3; 原水: 14.2; 配水: 14.2; 原水: 9.56; 配水: 2.93; 原水: 7.72; 配水: 7.58; 原水: 37.1; 配水: 36.7; 配水: 85.1; 配水: 120.1; 配水: 27.9; 配水: 261; LAC: 2582 | 全窒素 | mg/l | 4.28 | 3.99
| 2021-03-20 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 14.2; 原水: 14.5; 配水: 14.6; 原水: 8.1; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2566 | 全リン | mg/l | 0.136 | 0.095
| 2021-03-21 | (日) | 雨 | (mm): 15; (℃): 17.2; 原水: 15.1; 配水: 14.9; 原水: 9.2; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2953 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-03-22 | (月) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 12.5; 原水: 15.5; 配水: 15.6; 原水: 10.7; 配水: 3.47; 原水: 7.5; 配水: 7.25; 原水: 28; 配水: 28.8; 配水: 63.1; 配水: 97; 配水: 29.1; 配水: 250; 配水: 0.28; LAC: 4041 | 硫酸イオン | mg/l | 23.4 | 22.6
| 2021-03-23 | (火) | 晴 | 0 | 10.2 | 13.4 | 13.5 | 6.74 | 2.6 | 7.62 | 7.39 | 32.9 | 31.8 |  | 77.1 |  | 106.5 | [5 empty] | 36 |  | 230 |  | 0.28 | 2880 | 9990 |  | シリカ | mg/l | 32.2 | 30
| 2021-03-24 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.7; 原水: 14.1; 配水: 14.1; 原水: 6.7; 配水: 2.88; 原水: 7.7; 配水: 7.49; 原水: 33.8; 配水: 32.5; 配水: 80.1; 配水: 117.9; 配水: 36.9; 配水: 248; LAC: 2451; 入庫量: 19960 | 色度 | 度 | 8 | 5
| 2021-03-25 | (木) | 晴 | 2 | 18.1 | 15.1 | 15 | 6.32 | 3.5 | 7.7 | 7.55 | 33.7 | 33.1 |  | 82.9 |  | 120.1 | [5 empty] | 37 |  | 269 |  | 0.37 | 2672 |  | 3.99 | 懸濁物質 | mg/l | 9 | 4
| 2021-03-26 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.6; 原水: 14.7; 配水: 14.6; 原水: 6.47; 配水: 4.42; 原水: 7.69; 配水: 7.56; 原水: 35.1; 配水: 36.6; 配水: 85; 配水: 119.5; 配水: 42; 配水: 255; LAC: 2556
| 2021-03-27 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.8; 原水: 15; 配水: 14.9; 原水: 6.6; 配水: 5; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 2441
| 2021-03-28 | (日) | 曇 | (mm): 5; (℃): 18.9; 原水: 16; 配水: 15.7; 原水: 6.6; 配水: 3.6; 原水: 7.9; 配水: 7.7; LAC: 2442
| 2021-03-29 | (月) | 曇 | 24.5 | 16.9 | 15.7 | 15.7 | 28.2 | 5.03 | 7.44 | 7.24 | 22.9 | 22 |  | 50.1 |  | 74.2 | [5 empty] | 23.1 |  | 164 |  | 0.28 | 4480 | 19890 |  | 備考
| 2021-03-30 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 18.9; 原水: 16.4; 配水: 16.5; 原水: 9.52; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.2; 原水: 25.9; 配水: 25; 配水: 60.3; 配水: 91; 配水: 25.9; 配水: 196; 配水: 0.15; LAC: 3674
| 2021-03-31 | (水) | 曇 | 0 | 16.9 | 17 | 17 | 5.75 | 2.79 | 7.61 | 7.42 | 34.9 | 33.8 |  | 80.2 |  | 115.1 | [5 empty] | 31.3 |  | 205 |  | 0.23 | 2970 | 30100
| 最高 |  |  | 57.5 | 18.9 | 17 | 17 | 28.2 | 5.03 | 7.9 | 7.79 | 37.1 | 37.6 | 65.1 | 91 | 113.1 | 123.7 | 76.2 | 74.8 | 36.9 | 36.5 | 31.2 | 42 | 225 | 280 | 0.67 | 0.38 | 5444 | 30100 | 4.01
| 最低 |  |  | 0 | 6.2 | 10.3 | 10.2 | 3.67 | 2.3 | 7.3 | 7 | 22.9 | 22 | 65.1 | 50.1 | 113.1 | 74.2 | 76.2 | 74.8 | 36.9 | 36.5 | 31.2 | 23.1 | 225 | 164 | 0.67 | 0.15 | 1074 | 9980 | 3.68
| 平均 |  |  |  | 13.1 | 13.5484 | 13.5065 | 8.6374 | 3.5371 | 7.6639 | 7.4687 | 32.0522 | 31.887 | 65.1 | 74.9 | 113.1 | 110.8913 | 76.2 | 74.8 | 36.9 | 36.5 | 31.2 | 31.5391 | 225 | 240.087 | 0.67 | 0.273 | 3038.7742 | 15714.2857 | 3.9175
| 合計 |  |  | (mm): 136.5; LAC: 94202; 入庫量: 110000
年間 | 最高 |  |  | 76 | 33.4 | 26.5 | 26.8 | 59.38 | 6.04 | 8 | 7.9 | 40.6 | 40.4 | 95.1 | 98.1 | 130.3 | 136.3 | 85.2 | 84.2 | 45.3 | 47.9 | 46.8 | 61.7 | 269 | 292 | 0.81 | 0.54 | 6582 | 30100 | 5.02
| 最低 |  |  |  | 1.5 | 6.1 | 6.4 | 2.3 | 1.9 | 7.1 | 6.9 | 15 | 16.9 | 65 | 32.1 | 91 | 61 | 57 | 60 | 34 | 32.2 | 17.3 | 16.2 | 141 | 95 | 0 | 0 | 840 | 9930 | 2.35
| 平均 |  |  |  | 17.3888 | 16.6698 | 16.7244 | 8.082 | 3.6022 | 7.6305 | 7.52 | 32.6521 | 32.5551 | 81.1083 | 79.8165 | 116.0333 | 115.1947 | 74.7167 | 75.35 | 41.3167 | 41.3583 | 31.2667 | 34.1469 | 234.5833 | 233.0453 | 0.51 | 0.27145 | 2459.874 | 11898.2857 | 3.859
| 合計 |  |  | (mm): 1590; LAC: 897854; 入庫量: 832880
| 降雨日数 |  | 126

## 袖ケ浦
袖ケ浦浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 硫酸
4月 | 2020-04-01 | (水) | 雨 | 42.5 | 11.6 | 13.5 | 13 | 10.9 | 9.7 | 7.62 | 7.58 |  | 31 |  | 60.1 |  | 85.2 | [5 empty] | 33.8 |  | 223 |  | 0.31 | 325 | 149 | 2020-04-09 | 気温 | 19.1 | ℃
| 2020-04-02 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.8; 原水: 13.2; 配水: 13.3; 原水: 9.3; 配水: 8.1; 原水: 7.65; 配水: 7.63; 配水: 31.1; 配水: 61.8; 配水: 87; 配水: 34.7; 配水: 197; 配水: 0.23 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-04-03 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.1; 原水: 13.4; 配水: 13.4; 原水: 7.3; 配水: 6.6; 原水: 7.77; 配水: 7.74; 配水: 32.2; 配水: 64.1; 配水: 90.4; 配水: 35.3; 配水: 190; 配水: 0.2 | 水温 | ℃ | 14.3 | 14
| 2020-04-04 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17; 原水: 13.4; 配水: 13.5; 原水: 9; 配水: 7.8; 原水: 7.78; 配水: 7.76; 配水: 32.5 | 濁度 | 度 | 5.7 | 4.9
| 2020-04-05 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.9; 原水: 13.4; 配水: 13.6; 原水: 7.9; 配水: 6.8; 原水: 7.74; 配水: 7.71; 配水: 32.5 | ｐH |  | 7.72 | 7.7
| 2020-04-06 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.8; 原水: 13.5; 配水: 13.5; 原水: 6.7; 配水: 6; 原水: 7.78; 配水: 7.76; 配水: 32.6; 配水: 65.1; 配水: 91.2; 配水: 36.1; 配水: 200; 配水: 0.18 | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.6
| 2020-04-07 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.1; 原水: 13.6; 配水: 13.6; 原水: 6.5; 配水: 5.9; 原水: 7.8; 配水: 7.76; 配水: 32.1; 配水: 65.2; 配水: 92.2; 配水: 36.2; 配水: 223; 配水: 0.19 | 酸消費量 | mg/l |  | 64.7
| 2020-04-08 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.6; 原水: 13.8; 配水: 13.8; 原水: 6.7; 配水: 5.8; 原水: 7.75; 配水: 7.74; 配水: 32.6; 配水: 63.8; 配水: 91.6; 配水: 34.9; 配水: 206; 配水: 0.18 | 全硬度 | mg/l |  | 90
| 2020-04-09 | (木) | 晴 | 0 | 19.1 | 14.3 | 14 | 5.7 | 4.9 | 7.72 | 7.7 |  | 31.6 |  | 64.7 |  | 90 |  | 53.6 |  | 36.4 |  | 35 |  | 160 |  | 0.19 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 53.6
| 2020-04-10 | (金) | 曇 | 0 | 10.6 | 14.2 | 14 | 5 | 4.6 | 7.74 | 7.73 |  | 31.7 |  | 63.6 |  | 90.2 | [5 empty] | 29.8 |  | 195 |  | 0.15 | 79 | 67 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 36.4
| 2020-04-11 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.6; 原水: 14.3; 配水: 14.1; 原水: 5.2; 配水: 4.7; 原水: 7.79; 配水: 7.78; 配水: 31.3 | 塩化物イオン | mg/l |  | 35
| 2020-04-12 | (日) | 曇 | (mm): 5.5; (℃): 11.4; 原水: 14.5; 配水: 14.2; 原水: 6.1; 配水: 5.3; 原水: 7.73; 配水: 7.73; 配水: 30.1 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 160
| 2020-04-13 | (月) | 雨 | (mm): 98; (℃): 11; 原水: 14.5; 配水: 14.3; 原水: 5.5; 配水: 4.9; 原水: 7.7; 配水: 7.71; 配水: 30.2; 配水: 57; 配水: 87; 配水: 27.9; 配水: 185; 配水: 0.16 | 全鉄 | mg/l |  | 0.19
| 2020-04-14 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.3; 原水: 14.5; 配水: 14.2; 原水: 5.3; 配水: 4.7; 原水: 7.66; 配水: 7.66; 配水: 29.2; 配水: 58.4; 配水: 82.2; 配水: 28.2; 配水: 224; 配水: 0.15 | COD | mg/l |  | 2.3
| 2020-04-15 | (水) | 晴 | 0 | 14.8 | 14.4 | 14.1 | 17.2 | 8.6 | 7.56 | 7.82 |  | 29.4 |  | 53.9 |  | 81.2 | [5 empty] | 29 |  | 189 |  | 0.23 | 1264 | 266 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2020-04-16 | (木) | 晴 | 0 | 13.5 | 14.4 | 14.2 | 16.3 | 7.7 | 7.54 | 7.51 |  | 27.6 |  | 56.4 |  | 77 | [5 empty] | 28.8 |  | 193 |  | 0.22 | 1243 | 337 | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.7
| 2020-04-17 | (金) | 曇 | 0 | 12.8 | 14.5 | 14.2 | 11.9 | 10.52 | 7.61 | 7.61 |  | 27.9 |  | 54.9 |  | 76 | [5 empty] | 29.9 |  | 188 |  | 0.35 | 198 | 79 | 全マンガン | mg/l |  | 0.022
| 2020-04-18 | (土) | 雨 | (mm): 81; (℃): 13.1; 原水: 14.4; 配水: 14.3; 原水: 11.1; 配水: 10.3; 原水: 7.47; 配水: 7.49; 配水: 28; ＰＡＣ: 694; 硫酸: 261 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.74
| 2020-04-19 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.9; 原水: 14.7; 配水: 14.4; 原水: 10.1; 配水: 9.8; 原水: 7.52; 配水: 7.43; 配水: 29.5; ＰＡＣ: 511; 硫酸: 124 | 全窒素 | mg/l |  | 3.47
| 2020-04-20 | (月) | 雨 | (mm): 9.5; (℃): 9.1; 原水: 14.4; 配水: 14.3; 原水: 8.9; 配水: 7.8; 原水: 7.59; 配水: 7.56; 配水: 28.6; 配水: 56.2; 配水: 78.8; 配水: 28.1; 配水: 217; 配水: 0.3 | 全リン | mg/l |  | 0.123
| 2020-04-21 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 13.9; 原水: 14.7; 配水: 14.5; 原水: 9; 配水: 8.2; 原水: 7.57; 配水: 7.56; 配水: 28.3; 配水: 55.8; 配水: 81; 配水: 27.8; 配水: 189; 配水: 0.31 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-04-22 | (水) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 15.4; 原水: 14.8; 配水: 14.6; 原水: 11.7; 配水: 10.6; 原水: 7.52; 配水: 7.49; 配水: 27.7; 配水: 53.7; 配水: 78.2; 配水: 27.9; 配水: 191; 配水: 0.41 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.4
| 2020-04-23 | (木) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 12.7; 原水: 14.7; 配水: 14.5; 原水: 10.6; 配水: 9.6; 原水: 7.53; 配水: 7.55; 配水: 27.6; 配水: 54.7; 配水: 79.2; 配水: 28; 配水: 200; 配水: 0.38 | シリカ | mg/l |  | 25.2
| 2020-04-24 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.3; 原水: 14.8; 配水: 14.6; 原水: 9.6; 配水: 8.7; 原水: 7.54; 配水: 7.56; 配水: 27.7; 配水: 52.2; 配水: 79.6; 配水: 30.7; 配水: 200; 配水: 0.33 | 色度 | 度 |  | 4
| 2020-04-25 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.1; 原水: 14.8; 配水: 14.5; 原水: 9.2; 配水: 8.3; 原水: 7.59; 配水: 7.6; 配水: 28.4 | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2020-04-26 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 20; 原水: 15; 配水: 14.8; 原水: 9.3; 配水: 8.9; 原水: 7.62; 配水: 7.62; 配水: 27.9
| 2020-04-27 | (月) | 曇 | (mm): 2; (℃): 17; 原水: 15.1; 配水: 14.9; 原水: 9.1; 配水: 8.2; 原水: 7.56; 配水: 7.57; 配水: 28; 配水: 53.6; 配水: 80.6; 配水: 29.3; 配水: 179; 配水: 0.31
| 2020-04-28 | (火) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 15.2; 原水: 15.2; 配水: 14.9; 原水: 9.2; 配水: 8.7; 原水: 7.52; 配水: 7.54; 配水: 27.8; 配水: 54.1; 配水: 81.2; 配水: 29.2; 配水: 194; 配水: 0.36
| 2020-04-29 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 16.9; 原水: 15.2; 配水: 14.9; 原水: 9.5; 配水: 8.3; 原水: 7.57; 配水: 7.58; 配水: 27.9; 配水: 78.4 | 備考
| 2020-04-30 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 20; 原水: 15.5; 配水: 15.1; 原水: 9.2; 配水: 8.2; 原水: 7.53; 配水: 7.55; 配水: 27.5; 配水: 52.9; 配水: 28.6; 配水: 176; 配水: 0.36
| 最高 |  |  | 98 | 20 | 15.5 | 15.1 | 17.2 | 10.6 | 7.8 | 7.82 |  | 32.6 |  | 65.2 |  | 92.2 |  | 53.6 |  | 36.4 |  | 36.2 |  | 224 |  | 0.41 | 1264 | 337
| 最低 |  |  |  | 9.1 | 13.2 | 13 | 5 | 4.6 | 7.47 | 7.43 |  | 27.5 |  | 52.2 |  | 76 |  | 53.6 |  | 36.4 |  | 27.8 |  | 160 |  | 0.15 | 79 | 67
| 平均 |  |  |  | 14.32 | 14.3567 | 14.1767 | 8.9667 | 7.6073 | 7.6357 | 7.6343 |  | 29.6833 |  | 58.2 |  | 83.7238 |  | 53.6 |  | 36.4 |  | 30.9143 |  | 196.1429 |  | 0.2619 | 616.2857 | 183.2857
| 合計 |  |  | (mm): 243; ＰＡＣ: 4314; 硫酸: 1283
5月 | 2020-05-01 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 21.7; 原水: 15.7; 配水: 15.2; 原水: 8.5; 配水: 8.1; 原水: 7.52; 配水: 7.51; 配水: 27.6; 配水: 51.2; 配水: 77; 配水: 26.3; 配水: 156; 配水: 0.19 | 2020-05-07 | 気温 | 18.4 | ℃
| 2020-05-02 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.2; 原水: 16.5; 配水: 15.7; 原水: 8.9; 配水: 7.5; 原水: 7.5; 配水: 7.48; 配水: 27.3 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-05-03 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 23.5; 原水: 16.6; 配水: 15.9; 原水: 7.8; 配水: 7.1; 原水: 7.48; 配水: 7.5; 配水: 27.2 | 水温 | ℃ | 17.4 | 16.2
| 2020-05-04 | (月) | 雨 | (mm): 6; (℃): 17.5; 原水: 16.5; 配水: 15.9; 原水: 7.2; 配水: 6.1; 原水: 7.5; 配水: 7.49; 配水: 27.2 | 濁度 | 度 | 6.4 | 5.7
| 2020-05-05 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 23.4; 原水: 17.1; 配水: 16.3; 原水: 6.2; 配水: 5.8; 原水: 7.49; 配水: 7.49; 配水: 26.9 | ｐH |  | 7.48 | 7.49
| 2020-05-06 | (水) | 雨 | (mm): 13; (℃): 16.9; 原水: 17; 配水: 16.3; 原水: 7.2; 配水: 6.1; 原水: 7.46; 配水: 7.47; 配水: 27.1 | 電気伝導率 | mS/m |  | 26.2
| 2020-05-07 | (木) | 晴 | 2 | 18.4 | 17.4 | 16.2 | 6.4 | 5.7 | 7.48 | 7.49 |  | 26.2 |  | 50.2 |  | 76.8 |  | 46 |  | 30.8 |  | 28.3 |  | 147 |  | 0.18 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 50.2
| 2020-05-08 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 16.4; 原水: 17.8; 配水: 16.5; 原水: 6.9; 配水: 5.5; 原水: 7.51; 配水: 7.54; 配水: 26.9; 配水: 51.5; 配水: 76.2; 配水: 28.2; 配水: 181; 配水: 0.2 | 全硬度 | mg/l |  | 76.8
| 2020-05-09 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 20.5; 原水: 18; 配水: 16.8; 原水: 6.7; 配水: 5.6; 原水: 7.47; 配水: 7.46; 配水: 26.8 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 46
| 2020-05-10 | (日) | 雨 | (mm): 0; (℃): 19.1; 原水: 17.9; 配水: 17.2; 原水: 6.2; 配水: 5.5; 原水: 7.47; 配水: 7.46; 配水: 27.2 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 30.8
| 2020-05-11 | (月) | 曇 | (mm): 1; (℃): 23.6; 原水: 18.5; 配水: 17.8; 原水: 6.5; 配水: 5.4; 原水: 7.43; 配水: 7.44; 配水: 27.1; 配水: 51.7; 配水: 78.4; 配水: 27.6; 配水: 177; 配水: 0.17 | 塩化物イオン | mg/l |  | 28.3
| 2020-05-12 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 18.5; 原水: 18.5; 配水: 17.9; 原水: 6.1; 配水: 5.2; 原水: 7.41; 配水: 7.39; 配水: 27.2; 配水: 52.1; 配水: 77.6; 配水: 28.3; 配水: 174; 配水: 0.17 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 147
| 2020-05-13 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.9; 原水: 18.8; 配水: 18; 原水: 5.7; 配水: 4.4; 原水: 7.43; 配水: 7.43; 配水: 27.4; 配水: 51.8; 配水: 77.2; 配水: 29.6; 配水: 182; 配水: 0.17 | 全鉄 | mg/l |  | 0.18
| 2020-05-14 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.2; 原水: 18.9; 配水: 18; 原水: 5.6; 配水: 4.6; 原水: 7.45; 配水: 7.46; 配水: 27.5; 配水: 51.5; 配水: 78.2; 配水: 29.5; 配水: 199; 配水: 0.16 | COD | mg/l |  | 2.3
| 2020-05-15 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 23.5; 原水: 19.1; 配水: 18.3; 原水: 6.7; 配水: 5; 原水: 7.43; 配水: 7.41; 配水: 27.5; 配水: 51.2; 配水: 77.8; 配水: 29; 配水: 199; 配水: 0.16 | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2020-05-16 | (土) | 雨 | (mm): 26; (℃): 20.1; 原水: 19.1; 配水: 18.4; 原水: 5.6; 配水: 4.4; 原水: 7.44; 配水: 7.42; 配水: 27.5 | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.4
| 2020-05-17 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 22.8; 原水: 19.4; 配水: 18.4; 原水: 4.8; 配水: 4.1; 原水: 7.45; 配水: 7.46; 配水: 27.5 | 全マンガン | mg/l |  | 0.023
| 2020-05-18 | (月) | 曇 | (mm): 1; (℃): 19; 原水: 19.5; 配水: 18.7; 原水: 5.3; 配水: 3.9; 原水: 7.41; 配水: 7.39; 配水: 27.1; 配水: 51.7; 配水: 78; 配水: 27.9; 配水: 158; 配水: 0.15 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.3
| 2020-05-19 | (火) | 雨 | 32.5 | 19.3 | 19.8 | 19 | 5.4 | 4.6 | 7.41 | 7.43 |  | 27.5 |  | 52.1 |  | 78.2 | [5 empty] | 27 |  | 192 |  | 0.15 | 186 | 91 | 全窒素 | mg/l |  | 3.02
| 2020-05-20 | (水) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 12.6; 原水: 19.7; 配水: 18.9; 原水: 5.3; 配水: 4.5; 原水: 7.43; 配水: 7.49; 配水: 27.8; 配水: 52.2; 配水: 78; 配水: 28.3; 配水: 179; 配水: 0.15; 硫酸: 13 | 全リン | mg/l |  | 0.116
| 2020-05-21 | (木) | 曇 | (mm): 0; (℃): 12.6; 原水: 19.8; 配水: 18.9; 原水: 4.9; 配水: 4.4; 原水: 7.55; 配水: 7.54; 配水: 27.6; 配水: 52; 配水: 78; 配水: 28.1; 配水: 179; 配水: 0.13 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-05-22 | (金) | 雨 | (mm): 8; (℃): 15.3; 原水: 19.7; 配水: 18.7; 原水: 5.2; 配水: 5.2; 原水: 7.46; 配水: 7.48; 配水: 27.2; 配水: 52.3; 配水: 76; 配水: 27.9; 配水: 191; 配水: 0.26 | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.9
| 2020-05-23 | (土) | 雨 | (mm): 0.5; (℃): 16.7; 原水: 19.3; 配水: 18.4; 原水: 6.4; 配水: 6.1; 原水: 7.47; 配水: 7.44; 配水: 27.6 | シリカ | mg/l |  | 21.8
| 2020-05-24 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 23.5; 原水: 19.9; 配水: 18.8; 原水: 5.7; 配水: 5; 原水: 7.47; 配水: 7.48; 配水: 27.6 | 色度 | 度 |  | 8
| 2020-05-25 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 25.9; 原水: 20.2; 配水: 19; 原水: 5.5; 配水: 5.2; 原水: 7.44; 配水: 7.43; 配水: 27.1; 配水: 51.6; 配水: 77; 配水: 28.4; 配水: 208; 配水: 0.21 | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2020-05-26 | (火) | 曇 | (mm): 1; (℃): 22.9; 原水: 20.2; 配水: 19.1; 原水: 6.5; 配水: 5.4; 原水: 7.43; 配水: 7.41; 配水: 27.5; 配水: 52.6; 配水: 76.8; 配水: 28.4; 配水: 181; 配水: 0.19
| 2020-05-27 | (水) | 曇 | (mm): 0; (℃): 20.9; 原水: 20.3; 配水: 19.4; 原水: 5.6; 配水: 6; 原水: 7.37; 配水: 7.39; 配水: 28.5; 配水: 50.8; 配水: 77; 配水: 28.8; 配水: 200; 配水: 0.24
| 2020-05-28 | (木) | 曇 | (mm): 0; (℃): 21.3; 原水: 20.4; 配水: 19.2; 原水: 6.2; 配水: 6.4; 原水: 7.38; 配水: 7.36; 配水: 27.4; 配水: 51.4; 配水: 77; 配水: 28.7; 配水: 185; 配水: 0.2
| 2020-05-29 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 23.4; 原水: 20.4; 配水: 19.2; 原水: 6.202; 配水: 6.47; 原水: 7.39; 配水: 7.39; 配水: 27.5; 配水: 51.7; 配水: 77; 配水: 28.1; 配水: 208; 配水: 0.23 | 備考
| 2020-05-30 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.8; 原水: 20.6; 配水: 19.4; 原水: 7.1; 配水: 7.7; 原水: 7.37; 配水: 7.37; 配水: 27.6
| 2020-05-31 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 23; 原水: 20.5; 配水: 19.5; 原水: 7.1; 配水: 8.3; 原水: 7.47; 配水: 7.45; 配水: 27.6
| 最高 |  |  | 32.5 | 25.9 | 20.6 | 19.5 | 8.9 | 8.3 | 7.55 | 7.54 |  | 28.5 |  | 52.6 |  | 78.4 |  | 46 |  | 30.8 |  | 29.6 |  | 208 |  | 0.26 | 186 | 91
| 最低 |  |  |  | 12.6 | 15.7 | 15.2 | 4.8 | 3.9 | 7.37 | 7.36 |  | 26.2 |  | 50.2 |  | 76 |  | 46 |  | 30.8 |  | 26.3 |  | 147 |  | 0.13 | 186 | 13
| 平均 |  |  |  | 20.6581 | 18.8097 | 17.9032 | 6.3033 | 5.6539 | 7.4506 | 7.45 |  | 27.3452 |  | 51.6444 |  | 77.3444 |  | 46 |  | 30.8 |  | 28.2444 |  | 183.1111 |  | 0.18389 | 186 | 52
| 合計 |  |  | (mm): 93; ＰＡＣ: 186; 硫酸: 104
6月 | 2020-06-01 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 22.2; 原水: 20.7; 配水: 19.6; 原水: 8.7; 配水: 7.6; 原水: 7.42; 配水: 7.42; 配水: 27.5; 配水: 53.3; 配水: 77.4; 配水: 28.9; 配水: 180; 配水: 0.22; ＰＡＣ: 12 | 2020-06-04 | 気温 | 28 | ℃
| 2020-06-02 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 22.9; 原水: 20.2; 配水: 19.8; 原水: 5.1; 配水: 4.4; 原水: 7.35; 配水: 7.36; 配水: 27.7; 配水: 52.5; 配水: 77.4; 配水: 31.1; 配水: 164; 配水: 0.15 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-06-03 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 26.1; 原水: 20.7; 配水: 20.2; 原水: 5.5; 配水: 4.7; 原水: 7.43; 配水: 7.41; 配水: 27.8; 配水: 53.5; 配水: 78; 配水: 28; 配水: 154; 配水: 0.15 | 水温 | ℃ | 20.8 | 20
| 2020-06-04 | (木) | 曇 | 0 | 28 | 20.8 | 20 | 6.2 | 5.3 | 7.46 | 7.45 |  | 27.6 |  | 54.1 |  | 79 |  | 48 |  | 31 |  | 29.3 |  | 150 |  | 0.16 |  |  | 濁度 | 度 | 6.2 | 5.3
| 2020-06-05 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 29.7; 原水: 21.1; 配水: 20.7; 原水: 6.1; 配水: 5.2; 原水: 7.45; 配水: 7.44; 配水: 27.4; 配水: 55.5; 配水: 79; 配水: 28.6; 配水: 162; 配水: 0.17 | ｐH |  | 7.46 | 7.45
| 2020-06-06 | (土) | 晴 | (mm): 11; (℃): 27.2; 原水: 21.3; 配水: 20.8; 原水: 6.1; 配水: 5.1; 原水: 7.51; 配水: 7.48; 配水: 27.8 | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.6
| 2020-06-07 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 21.3; 原水: 21.1; 配水: 20.7; 原水: 6.2; 配水: 5.2; 原水: 7.63; 配水: 7.6; 配水: 27.5 | 酸消費量 | mg/l |  | 54.1
| 2020-06-08 | (月) | 曇 | 0.5 | 22.4 | 21.4 | 20.9 | 5.3 | 4.7 | 7.58 | 7.54 |  | 27.5 |  | 55.4 |  | 78 | [5 empty] | 28.8 |  | 202 |  | 0.15 | 181 | 1273 | 全硬度 | mg/l |  | 79
| 2020-06-09 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 28.8; 原水: 21.9; 配水: 21.3; 原水: 4.1; 配水: 3.8; 原水: 7.57; 配水: 7.52; 配水: 27.7; 配水: 56; 配水: 79.2; 配水: 28.3; 配水: 154; 配水: 0.1 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 48
| 2020-06-10 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 28.4; 原水: 22.3; 配水: 21.9; 原水: 4; 配水: 3.5; 原水: 7.71; 配水: 7.63; 配水: 27.7; 配水: 57.1; 配水: 78; 配水: 29.5; 配水: 185; 配水: 0.08 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31
| 2020-06-11 | (木) | 曇 | (mm): 4.5; (℃): 27.5; 原水: 22.6; 配水: 22.1; 原水: 3.9; 配水: 3.6; 原水: 7.66; 配水: 7.62; 配水: 27.4; 配水: 56.1; 配水: 79.2; 配水: 29.8; 配水: 178; 配水: 0.11 | 塩化物イオン | mg/l |  | 29.3
| 2020-06-12 | (金) | 晴 | (mm): 7.5; (℃): 28.5; 原水: 23.2; 配水: 22.5; 原水: 4.2; 配水: 3.7; 原水: 7.59; 配水: 7.56; 配水: 27.4; 配水: 56.5; 配水: 79.2; 配水: 29.8; 配水: 155; 配水: 0.12 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 150
| 2020-06-13 | (土) | 曇 | (mm): 14.5; (℃): 24.8; 原水: 23.3; 配水: 22.7; 原水: 4.5; 配水: 3.9; 原水: 7.64; 配水: 7.58; 配水: 27.5 | 全鉄 | mg/l |  | 0.16
| 2020-06-14 | (日) | 雨 | (mm): 6; (℃): 21.4; 原水: 23.5; 配水: 22.7; 原水: 4.575; 配水: 4.275; 原水: 7.65; 配水: 7.64; 配水: 27.7 | COD | mg/l |  | 3
| 2020-06-15 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 30.4; 原水: 24; 配水: 23.1; 原水: 5.4; 配水: 4.9; 原水: 7.6; 配水: 7.57; 配水: 27.5; 配水: 57.1; 配水: 79.8; 配水: 27.2; 配水: 209; 配水: 0.15 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2020-06-16 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.7; 原水: 23.8; 配水: 23; 原水: 6; 配水: 5.5; 原水: 7.47; 配水: 7.46; 配水: 27.5; 配水: 57.6; 配水: 80; 配水: 26.1; 配水: 200; 配水: 0.16 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.9
| 2020-06-17 | (水) | 晴 | 0 | 26.3 | 23.6 | 22.9 | 5.6 | 5.2 | 7.47 | 7.44 |  | 28 |  | 57.6 |  | 80.2 | [5 empty] | 28.5 |  | 228 |  | 0.16 | 140 | 72 | 全マンガン | mg/l |  | 0.033
| 2020-06-18 | (木) | 曇 | (mm): 5.5; (℃): 23.6; 原水: 23.7; 配水: 22.8; 原水: 7.1; 配水: 5.9; 原水: 7.44; 配水: 7.41; 配水: 27.9; 配水: 57.8; 配水: 81.4; 配水: 27.8; 配水: 200; 配水: 0.14; ＰＡＣ: 17 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.98
| 2020-06-19 | (金) | 雨 | (mm): 58; (℃): 18.2; 原水: 23.4; 配水: 22.7; 原水: 7.1; 配水: 6.6; 原水: 7.39; 配水: 7.4; 配水: 28.2; 配水: 60.3; 配水: 82.8; 配水: 28; 配水: 174; 配水: 0.16 | 全窒素 | mg/l |  | 2.61
| 2020-06-20 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 26.4; 原水: 23.7; 配水: 22.8; 原水: 6.2; 配水: 6.2; 原水: 7.49; 配水: 7.42; 配水: 29.7 | 全リン | mg/l |  | 0.09
| 2020-06-21 | (日) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 22.9; 原水: 23.2; 配水: 22.5; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 原水: 7.5; 配水: 7.48; 配水: 28.3 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2020-06-22 | (月) | 雨 | (mm): 27.5; (℃): 19.4; 原水: 23.1; 配水: 22.4; 原水: 5.9; 配水: 5.5; 原水: 7.46; 配水: 7.44; 配水: 27.8; 配水: 63.1; 配水: 83; 配水: 26.6; 配水: 158; 配水: 0.2 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.7
| 2020-06-23 | (火) | 曇 | (mm): 5; (℃): 23.7; 原水: 23.4; 配水: 22.6; 原水: 5.2; 配水: 4.9; 原水: 7.46; 配水: 7.44; 配水: 27.7; 配水: 62.7; 配水: 82; 配水: 26.9; 配水: 164; 配水: 0.16 | シリカ | mg/l |  | 19.6
| 2020-06-24 | (水) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 21.3; 原水: 22.9; 配水: 22.4; 原水: 6.8; 配水: 5.9; 原水: 7.46; 配水: 7.46; 配水: 28.4; 配水: 63.6; 配水: 85.2; 配水: 26.3; 配水: 198; 配水: 0.26 | 色度 | 度 |  | 4
| 2020-06-25 | (木) | 雨 | (mm): 31.5; (℃): 19.6; 原水: 22.6; 配水: 22.1; 原水: 8.3; 配水: 6.8; 原水: 7.43; 配水: 7.4; 配水: 26.5; 配水: 62.3; 配水: 80.4; 配水: 23.7; 配水: 176; 配水: 0.31 | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2020-06-26 | (金) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 23.9; 原水: 22.8; 配水: 22.3; 原水: 9.1; 配水: 7; 原水: 7.42; 配水: 7.42; 配水: 27.6; 配水: 63.2; 配水: 82; 配水: 25.9; 配水: 185; 配水: 0.32
| 2020-06-27 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.4; 原水: 22.7; 配水: 22.4; 原水: 11.5; 配水: 8.9; 原水: 7.47; 配水: 7.51; 配水: 26.5
| 2020-06-28 | (日) | 雨 | (mm): 57.5; (℃): 22; 原水: 22.8; 配水: 22.4; 原水: 9.8; 配水: 7.7; 原水: 7.44; 配水: 7.4; 配水: 27.2
| 2020-06-29 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 26.7; 原水: 23; 配水: 22.5; 原水: 7.7; 配水: 6.1; 原水: 7.4; 配水: 7.37; 配水: 27.5; 配水: 63.1; 配水: 82.2; 配水: 25.4; 配水: 169; 配水: 0.24 | 備考
| 2020-06-30 | (火) | 曇 | (mm): 9.5; (℃): 26.6; 原水: 23.1; 配水: 22.6; 原水: 6.5; 配水: 5.6; 原水: 7.38; 配水: 7.37; 配水: 27.5; 配水: 63; 配水: 82.2; 配水: 25; 配水: 166; 配水: 0.25
| 最高 |  |  | 58 | 30.4 | 24 | 23.1 | 11.5 | 8.9 | 7.71 | 7.64 |  | 29.7 |  | 63.6 |  | 85.2 |  | 48 |  | 31 |  | 31.1 |  | 228 |  | 0.32 | 181 | 1273
| 最低 |  |  |  | 18.2 | 20.2 | 19.6 | 3.9 | 3.5 | 7.35 | 7.36 |  | 26.5 |  | 52.5 |  | 77.4 |  | 48 |  | 31 |  | 23.7 |  | 150 |  | 0.08 | 12 | 72
| 平均 |  |  |  | 24.71 | 22.53 | 21.9133 | 6.3458 | 5.5158 | 7.4977 | 7.4747 |  | 27.6667 |  | 58.2455 |  | 80.2545 |  | 48 |  | 31 |  | 27.7045 |  | 177.7727 |  | 0.17818 | 87.5 | 672.5
| 合計 |  |  | (mm): 241.5; ＰＡＣ: 350; 硫酸: 1345
7月 | 2020-07-01 | (水) | 雨 | (mm): 9; (℃): 25.2; 原水: 23.2; 配水: 22.8; 原水: 5.4; 配水: 5.4; 原水: 7.37; 配水: 7.34; 配水: 27.9; 配水: 62.5; 配水: 83.8; 配水: 25.4; 配水: 218; 配水: 0.16 | 2020-07-09 | 気温 | 27.7 | ℃
| 2020-07-02 | (木) | 晴 | (mm): 17.5; (℃): 28.2; 原水: 23.5; 配水: 22.9; 原水: 5.8; 配水: 4.7; 原水: 7.41; 配水: 7.43; 配水: 27.9; 配水: 62.8; 配水: 83; 配水: 25.5; 配水: 224; 配水: 0.18 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-07-03 | (金) | 曇 | (mm): 1; (℃): 27; 原水: 24.2; 配水: 22.9; 原水: 5.4; 配水: 4.3; 原水: 7.36; 配水: 7.36; 配水: 27.6; 配水: 63; 配水: 83; 配水: 25.2; 配水: 180; 配水: 0.16 | 水温 | ℃ | 24.7 | 23.4
| 2020-07-04 | (土) | 雨 | (mm): 63; (℃): 25.3; 原水: 24; 配水: 22.9; 原水: 5.8; 配水: 4.7; 原水: 7.43; 配水: 7.45; 配水: 27.7 | 濁度 | 度 | 5.9 | 4.7
| 2020-07-05 | (日) | 曇 | (mm): 5; (℃): 29; 原水: 24.5; 配水: 23.3; 原水: 5.8; 配水: 4.5; 原水: 7.43; 配水: 7.45; 配水: 27.4 | ｐH |  | 7.4 | 7.4
| 2020-07-06 | (月) | 雨 | (mm): 37.5; (℃): 22.7; 原水: 24.4; 配水: 23.3; 原水: 5.8; 配水: 4.4; 原水: 7.41; 配水: 7.42; 配水: 26.6; 配水: 62; 配水: 81; 配水: 25.2; 配水: 182; 配水: 0.15 | 電気伝導率 | mS/m |  | 25.8
| 2020-07-07 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 27.9; 原水: 24.8; 配水: 23.8; 原水: 6.5; 配水: 5.1; 原水: 7.4; 配水: 7.41; 配水: 26.4; 配水: 61.6; 配水: 80.4; 配水: 24; 配水: 188; 配水: 0.19 | 酸消費量 | mg/l |  | 61.7
| 2020-07-08 | (水) | 曇 | (mm): 6; (℃): 30.8; 原水: 25.1; 配水: 23.9; 原水: 6.7; 配水: 5.2; 原水: 7.37; 配水: 7.39; 配水: 25.9; 配水: 61.7; 配水: 80; 配水: 22.5; 配水: 181; 配水: 0.22 | 全硬度 | mg/l |  | 79.2
| 2020-07-09 | (木) | 曇 | 16 | 27.7 | 24.7 | 23.4 | 5.9 | 4.7 | 7.4 | 7.4 |  | 25.8 |  | 61.7 |  | 79.2 |  | 47.2 |  | 32 |  | 23.7 |  | 164 |  | 0.18 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 47.2
| 2020-07-10 | (金) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 28.3; 原水: 24.9; 配水: 23.9; 原水: 6.2; 配水: 4.7; 原水: 7.38; 配水: 7.37; 配水: 25.8; 配水: 60.9; 配水: 79.2; 配水: 22; 配水: 178; 配水: 0.19 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32
| 2020-07-11 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 27.9; 原水: 25; 配水: 24.1; 原水: 6.4; 配水: 4.7; 原水: 7.36; 配水: 7.41; 配水: 26.1 | 塩化物イオン | mg/l |  | 23.7
| 2020-07-12 | (日) | 曇 | (mm): 14; (℃): 28; 原水: 25; 配水: 24.1; 原水: 5.9; 配水: 4.6; 原水: 7.36; 配水: 7.38; 配水: 26.1 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 164
| 2020-07-13 | (月) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 20.3; 原水: 24.8; 配水: 23.8; 原水: 5.7; 配水: 4.3; 原水: 7.38; 配水: 7.41; 配水: 25.8; 配水: 60.8; 配水: 79; 配水: 22.4; 配水: 172; 配水: 0.17 | 全鉄 | mg/l |  | 0.18
| 2020-07-14 | (火) | 雨 | 10 | 22.6 | 25 | 23.8 | 5.3 | 4.1 | 7.41 | 7.43 |  | 25.5 |  | 61.4 |  | 77.8 | [5 empty] | 21.7 |  | 189 |  | 0.16 | 158 | 92 | COD | mg/l |  | 3.1
| 2020-07-15 | (水) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 21.7; 原水: 25; 配水: 23.8; 原水: 6.7; 配水: 4.7; 原水: 7.38; 配水: 7.4; 配水: 26.5; 配水: 61; 配水: 81.2; 配水: 21.9; 配水: 188; 配水: 0.22 | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2020-07-16 | (木) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 19.8; 原水: 24.9; 配水: 23.9; 原水: 7.2; 配水: 5.8; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 配水: 26.3; 配水: 60.3; 配水: 81; 配水: 21.8; 配水: 199; 配水: 0.24 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.7
| 2020-07-17 | (金) | 雨 | (mm): 24.5; (℃): 18.1; 原水: 24.5; 配水: 23.3; 原水: 5.4; 配水: 3.5; 原水: 7.54; 配水: 7.53; 配水: 26.6; 配水: 59.8; 配水: 81.8; 配水: 22.3; 配水: 187; 配水: 0.14 | 全マンガン | mg/l |  | 0.036
| 2020-07-18 | (土) | 雨 | (mm): 34.5; (℃): 19; 原水: 24.4; 配水: 23.2; 原水: 5.1; 配水: 3.3; 原水: 7.56; 配水: 7.77; 配水: 26.7 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.86
| 2020-07-19 | (日) | 雨 | (mm): 0.5; (℃): 23.2; 原水: 24; 配水: 23; 原水: 5.6; 配水: 3.6; 原水: 7.51; 配水: 7.51; 配水: 26.3 | 全窒素 | mg/l |  | 3.06
| 2020-07-20 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 28.8; 原水: 24.3; 配水: 23.1; 原水: 7.9; 配水: 5.4; 原水: 7.44; 配水: 7.42; 配水: 24.3; 配水: 58.8; 配水: 75.4; 配水: 19.6; 配水: 153; 配水: 0.17 | 全リン | mg/l |  | 0.101
| 2020-07-21 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 28.5; 原水: 24.5; 配水: 23.3; 原水: 6.1; 配水: 4.4; 原水: 7.42; 配水: 7.45; 配水: 25.7; 配水: 60.5; 配水: 80; 配水: 20.8; 配水: 180; 配水: 0.25 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2020-07-22 | (水) | 雨 | (mm): 13; (℃): 25.5; 原水: 24.8; 配水: 23.7; 原水: 4.8; 配水: 3.5; 原水: 7.48; 配水: 7.46; 配水: 26.7; 配水: 61.4; 配水: 81.2; 配水: 21.4; 配水: 184; 配水: 0.18 | 硫酸イオン | mg/l |  | 16.4
| 2020-07-23 | (木) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 24.7; 原水: 24.8; 配水: 23.8; 原水: 5.2; 配水: 4; 原水: 7.49; 配水: 7.49; 配水: 27.4 | シリカ | mg/l |  | 22.4
| 2020-07-24 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 26; 原水: 24.9; 配水: 23.8; 原水: 5.1; 配水: 4.5; 原水: 7.48; 配水: 7.48; 配水: 27 | 色度 | 度 |  | 7
| 2020-07-25 | (土) | 雨 | (mm): 46; (℃): 25.6; 原水: 24.9; 配水: 23.9; 原水: 6.9; 配水: 5.5; 原水: 7.51; 配水: 7.5; 配水: 26.1 | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2020-07-26 | (日) | 雨 | (mm): 35; (℃): 26.6; 原水: 25; 配水: 24; 原水: 5.4; 配水: 4.3; 原水: 7.5; 配水: 7.49; 配水: 26.4
| 2020-07-27 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 29.6; 原水: 25.4; 配水: 24.3; 原水: 3.3; 配水: 2.8; 原水: 7.44; 配水: 7.43; 配水: 26.2; 配水: 61.1; 配水: 82.2; 配水: 20.5; 配水: 151; 配水: 0.13
| 2020-07-28 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 29.6; 原水: 25.5; 配水: 24.4; 原水: 3; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.1; 配水: 60.3; 配水: 82; 配水: 21.5; 配水: 197; 配水: 0.08
| 2020-07-29 | (水) | 曇 | (mm): 0; (℃): 23.6; 原水: 25.3; 配水: 24.2; 原水: 3; 配水: 2; 原水: 7.45; 配水: 7.48; 配水: 26.4; 配水: 60; 配水: 81; 配水: 21.8; 配水: 193; 配水: 0.08 | 備考
| 2020-07-30 | (木) | 曇 | (mm): 0; (℃): 21.4; 原水: 25.4; 配水: 24.3; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.52; 配水: 7.56; 配水: 26.1; 配水: 60.7; 配水: 80.2; 配水: 21.2; 配水: 181; 配水: 0.13
| 2020-07-31 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.8; 原水: 25.4; 配水: 24.4; 原水: 3.3; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.52; 配水: 27.2; 配水: 62.4; 配水: 82.8; 配水: 22.3; 配水: 194; 配水: 0.12
| 最高 |  |  | 63 | 30.8 | 25.5 | 24.4 | 7.9 | 5.8 | 7.56 | 7.77 |  | 27.9 |  | 63 |  | 83.8 |  | 47.2 |  | 32 |  | 25.5 |  | 224 |  | 0.25 | 158 | 92
| 最低 |  |  |  | 18.1 | 23.2 | 22.8 | 3 | 2 | 7.36 | 7.34 |  | 24.3 |  | 58.8 |  | 75.4 |  | 47.2 |  | 32 |  | 19.6 |  | 151 |  | 0.08 | 158 | 92
| 平均 |  |  |  | 25.4323 | 24.7129 | 23.6548 | 5.4806 | 4.2129 | 7.4426 | 7.4568 |  | 26.4677 |  | 61.1762 |  | 80.7238 |  | 47.2 |  | 32 |  | 22.5095 |  | 184.9048 |  | 0.16667 | 158 | 92
| 合計 |  |  | (mm): 341; ＰＡＣ: 158; 硫酸: 92
8月 | 2020-08-01 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 26.4; 原水: 25; 配水: 24.4; 原水: 4.3; 配水: 3.2; 原水: 7.52; 配水: 7.52; 配水: 27.7 | 2020-08-06 | 気温 | 32.5 | ℃
| 2020-08-02 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 27.5; 原水: 25.2; 配水: 24.5; 原水: 4.1; 配水: 3; 原水: 7.55; 配水: 7.56; 配水: 27.4 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-08-03 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 29.1; 原水: 25.3; 配水: 24.6; 原水: 4.6; 配水: 3.3; 原水: 7.53; 配水: 7.54; 配水: 27.4; 配水: 62.9; 配水: 85; 配水: 21.7; 配水: 195; 配水: 0.12 | 水温 | ℃ | 25.7 | 24.6
| 2020-08-04 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 31.6; 原水: 25.1; 配水: 24.8; 原水: 2.9; 配水: 2.5; 原水: 7.48; 配水: 7.5; 配水: 26.4; 配水: 62.1; 配水: 83; 配水: 21.3; 配水: 186; 配水: 0.1 | 濁度 | 度 | 2.8 | 2.3
| 2020-08-05 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 31.4; 原水: 25.2; 配水: 24.8; 原水: 2.9; 配水: 2.3; 原水: 7.56; 配水: 7.57; 配水: 27; 配水: 61.6; 配水: 82; 配水: 22.5; 配水: 165; 配水: 0.1 | ｐH |  | 7.51 | 7.52
| 2020-08-06 | (木) | 晴 | 0 | 32.5 | 25.7 | 24.6 | 2.8 | 2.3 | 7.51 | 7.52 |  | 26.8 |  | 62.4 |  | 83.2 |  | 49 |  | 34.2 |  | 22.4 |  | 162 |  | 0.08 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 26.8
| 2020-08-07 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 31.6; 原水: 25.8; 配水: 25.4; 原水: 2.4; 配水: 1.9; 原水: 7.54; 配水: 7.57; 配水: 27; 配水: 61.7; 配水: 84; 配水: 23.4; 配水: 161; 配水: 0.07 | 酸消費量 | mg/l |  | 62.4
| 2020-08-08 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 31; 原水: 25.8; 配水: 25.4; 原水: 3.2; 配水: 2.5; 原水: 7.54; 配水: 7.56; 配水: 27 | 全硬度 | mg/l |  | 83.2
| 2020-08-09 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 31.5; 原水: 26.1; 配水: 25.7; 原水: 3.2; 配水: 2.5; 原水: 7.61; 配水: 7.64; 配水: 27.2 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 49
| 2020-08-10 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 31.5; 原水: 26.3; 配水: 25.9; 原水: 3; 配水: 2.5; 原水: 7.64; 配水: 7.69; 配水: 27.1 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34.2
| 2020-08-11 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 33.5; 原水: 26.6; 配水: 26.2; 原水: 3; 配水: 2.6; 原水: 7.61; 配水: 7.62; 配水: 27.1; 配水: 62.8; 配水: 84.8; 配水: 23.4; 配水: 167; 配水: 0.08 | 塩化物イオン | mg/l |  | 22.4
| 2020-08-12 | (水) | 晴 | 0 | 34 | 26.8 | 26.4 | 3 | 2.6 | 7.67 | 7.65 |  | 27.3 |  | 63.4 |  | 85.2 | [5 empty] | 24 |  | 153 |  | 0.11 | 41 | 57 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 162
| 2020-08-13 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 32.1; 原水: 26.3; 配水: 26; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.73; 配水: 27.3; 配水: 61.3; 配水: 85.6; 配水: 23.9; 配水: 208; 配水: 0.1 | 全鉄 | mg/l |  | 0.08
| 2020-08-14 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 31.1; 原水: 27.2; 配水: 26.7; 原水: 3; 配水: 2.9; 原水: 7.75; 配水: 7.7; 配水: 27.7; 配水: 61.2; 配水: 86.6; 配水: 24.5; 配水: 169; 配水: 0.12 | COD | mg/l |  | 2.3
| 2020-08-15 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 32.8; 原水: 27.4; 配水: 26.9; 原水: 3; 配水: 3.8; 原水: 7.78; 配水: 7.8; 配水: 28 | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2020-08-16 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 30.8; 原水: 27.6; 配水: 27.1; 原水: 3; 配水: 3.1; 原水: 7.56; 配水: 7.56; 配水: 28 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.6
| 2020-08-17 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 34.6; 原水: 26.9; 配水: 27.1; 原水: 3.2; 配水: 2.9; 原水: 7.63; 配水: 7.68; 配水: 27.8; 配水: 62; 配水: 87.2; 配水: 25; 配水: 228; 配水: 0.12 | 全マンガン | mg/l |  | 0.016
| 2020-08-18 | (火) | 曇 | (mm): 38.5; (℃): 31.3; 原水: 28; 配水: 27.4; 原水: 2.8; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.4; 配水: 62.3; 配水: 86; 配水: 24.6; 配水: 211; 配水: 0.13 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.09
| 2020-08-19 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 30.8; 原水: 28.2; 配水: 27.4; 原水: 3.2; 配水: 3.5; 原水: 7.63; 配水: 7.62; 配水: 28.4; 配水: 62.3; 配水: 86; 配水: 25.5; 配水: 218; 配水: 0.12 | 全窒素 | mg/l |  | 3.82
| 2020-08-20 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 32.5; 原水: 28.2; 配水: 27.7; 原水: 3; 配水: 3.4; 原水: 7.62; 配水: 7.66; 配水: 28.8; 配水: 62.6; 配水: 88; 配水: 25.7; 配水: 219; 配水: 0.11 | 全リン | mg/l |  | 0.082
| 2020-08-21 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 32; 原水: 28.6; 配水: 27.9; 原水: 3.1; 配水: 2.4; 原水: 7.73; 配水: 7.72; 配水: 28.9; 配水: 65.4; 配水: 87.8; 配水: 26.6; 配水: 172; 配水: 0.04 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2020-08-22 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 30; 原水: 28.6; 配水: 28; 原水: 3.5; 配水: 2.6; 原水: 7.68; 配水: 7.68; 配水: 29.2 | 硫酸イオン | mg/l |  | 17
| 2020-08-23 | (日) | 雨 | (mm): 65.5; (℃): 23.7; 原水: 28.5; 配水: 27.8; 原水: 3.5; 配水: 2.8; 原水: 7.68; 配水: 7.68; 配水: 30 | シリカ | mg/l |  | 24.4
| 2020-08-24 | (月) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 26.3; 原水: 28.7; 配水: 27.9; 原水: 3.4; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.61; 配水: 30.7; 配水: 65; 配水: 91; 配水: 28.9; 配水: 174; 配水: 0.07 | 色度 | 度 |  | 5
| 2020-08-25 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 29.2; 原水: 28.8; 配水: 27.5; 原水: 4.2; 配水: 3.2; 原水: 7.63; 配水: 7.62; 配水: 29.4; 配水: 61.9; 配水: 85.4; 配水: 28.3; 配水: 167; 配水: 0.1 | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2020-08-26 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 29.2; 原水: 28.5; 配水: 27.5; 原水: 4.67; 配水: 3.75; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 配水: 29.4; 配水: 62.1; 配水: 85.2; 配水: 27.9; 配水: 189; 配水: 0.12
| 2020-08-27 | (木) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 31.1; 原水: 28.6; 配水: 27.8; 原水: 3.5; 配水: 2.5; 原水: 7.55; 配水: 7.53; 配水: 31.2; 配水: 64.6; 配水: 89; 配水: 29.4; 配水: 188; 配水: 0.12
| 2020-08-28 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 32; 原水: 28.8; 配水: 28; 原水: 4.273; 配水: 3.824; 原水: 7.5; 配水: 7.52; 配水: 30.7; 配水: 66.3; 配水: 89.2; 配水: 29.1; 配水: 195; 配水: 0.13
| 2020-08-29 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 33.3; 原水: 29; 配水: 28.4; 原水: 3.6; 配水: 3.6; 原水: 7.63; 配水: 7.62; 配水: 30.2 | 備考
| 2020-08-30 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 32.3; 原水: 29.1; 配水: 28.4; 原水: 3.6; 配水: 2.9; 原水: 7.67; 配水: 7.69; 配水: 30.1
| 2020-08-31 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 31; 原水: 29.2; 配水: 28.5; 原水: 3.2; 配水: 3; 原水: 7.61; 配水: 7.68; 配水: 30.1; 配水: 66.8; 配水: 90; 配水: 27; 配水: 171; 配水: 0.14
| 最高 |  |  | 65.5 | 34.6 | 29.2 | 28.5 | 4.67 | 3.824 | 7.78 | 7.8 |  | 31.2 |  | 66.8 |  | 91 |  | 49 |  | 34.2 |  | 29.4 |  | 228 |  | 0.14 | 41 | 57
| 最低 |  |  |  | 23.7 | 25 | 24.4 | 2.4 | 1.9 | 7.48 | 7.5 |  | 26.4 |  | 61.2 |  | 82 |  | 49 |  | 34.2 |  | 21.3 |  | 153 |  | 0.04 | 41 | 57
| 平均 |  |  |  | 30.8935 | 27.2613 | 26.6677 | 3.3691 | 2.9121 | 7.6077 | 7.6181 |  | 28.3774 |  | 63.035 |  | 86.21 |  | 49 |  | 34.2 |  | 25.255 |  | 184.9 |  | 0.104 | 41 | 57
| 合計 |  |  | (mm): 106.5; ＰＡＣ: 41; 硫酸: 57
9月 | 2020-09-01 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 25.3; 原水: 29; 配水: 28.4; 原水: 3; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.65; 配水: 30.7; 配水: 65.6; 配水: 92; 配水: 27.9; 配水: 200; 配水: 0.12 | 2020-09-10 | 気温 | 27.4 | ℃
| 2020-09-02 | (水) | 曇 | (mm): 13.5; (℃): 27.5; 原水: 29.6; 配水: 28.3; 原水: 3; 配水: 3.2; 原水: 7.58; 配水: 7.66; 配水: 30.4; 配水: 65.7; 配水: 90.6; 配水: 28.8; 配水: 205; 配水: 0.15 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-09-03 | (木) | 晴 | 2 | 30.2 | 29.5 | 28.3 | 3.2 | 3.4 | 7.65 | 7.67 |  | 31.1 |  | 65.5 |  | 90.8 | [5 empty] | 30.1 |  | 162 |  | 0.11 | 66 | 46 | 水温 | ℃ | 29.4 | 27.6
| 2020-09-04 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 31.8; 原水: 29.5; 配水: 28.3; 原水: 3.4; 配水: 3.7; 原水: 7.63; 配水: 7.66; 配水: 31.3; 配水: 67.3; 配水: 92; 配水: 29.5; 配水: 191; 配水: 0.12 | 濁度 | 度 | 3.3 | 4.3
| 2020-09-05 | (土) | 曇 | (mm): 2; (℃): 29.6; 原水: 29.1; 配水: 28.3; 原水: 3.6; 配水: 4.2; 原水: 7.67; 配水: 7.67; 配水: 31.4 | ｐH |  | 7.54 | 7.59
| 2020-09-06 | (日) | 曇 | (mm): 23.5; (℃): 25.5; 原水: 29.1; 配水: 28.4; 原水: 3.4; 配水: 3.8; 原水: 7.61; 配水: 7.64; 配水: 31.1 | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.3
| 2020-09-07 | (月) | 雨 | (mm): 7; (℃): 27.8; 原水: 29.2; 配水: 28.1; 原水: 3.4; 配水: 3.6; 原水: 7.63; 配水: 7.62; 配水: 31.7; 配水: 67; 配水: 93; 配水: 29.9; 配水: 186; 配水: 0.15 | 酸消費量 | mg/l |  | 64.4
| 2020-09-08 | (火) | 晴 | 0 | 31.5 | 29.2 | 28.4 | 3.9 | 4.7 | 7.56 | 7.65 |  | 30 |  | 66.5 |  | 89.2 | [5 empty] | 28.4 |  | 209 |  | 0.21 | 218 | 95 | 全硬度 | mg/l |  | 89.2
| 2020-09-09 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 30.7; 原水: 29.1; 配水: 28.1; 原水: 3.4; 配水: 4; 原水: 7.59; 配水: 7.59; 配水: 30; 配水: 65.7; 配水: 88.8; 配水: 27.5; 配水: 194; 配水: 0.17 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 53
| 2020-09-10 | (木) | 曇 | 2 | 27.4 | 29.4 | 27.6 | 3.3 | 4.3 | 7.54 | 7.59 |  | 30.3 |  | 64.4 |  | 89.2 |  | 53 |  | 36.2 |  | 27.8 |  | 186 |  | 0.12 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 36.2
| 2020-09-11 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 30.6; 原水: 29.4; 配水: 28.3; 原水: 2.6; 配水: 3.8; 原水: 7.61; 配水: 7.6; 配水: 30.4; 配水: 64.8; 配水: 90.8; 配水: 28; 配水: 185; 配水: 0.11 | 塩化物イオン | mg/l |  | 27.8
| 2020-09-12 | (土) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 24.7; 原水: 28.9; 配水: 28.2; 原水: 2.7; 配水: 2.4; 原水: 7.74; 配水: 7.77; 配水: 29.9; ＰＡＣ: 264; 硫酸: 124 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 186
| 2020-09-13 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 27.2; 原水: 28.9; 配水: 28.2; 原水: 2.8; 配水: 2.3; 原水: 7.73; 配水: 7.66; 配水: 29.4; ＰＡＣ: 539; 硫酸: 235 | 全鉄 | mg/l |  | 0.12
| 2020-09-14 | (月) | 曇 | (mm): 2; (℃): 22.2; 原水: 28.1; 配水: 27.5; 原水: 3.1; 配水: 3.2; 原水: 7.66; 配水: 7.57; 配水: 29.2; 配水: 63.1; 配水: 89; 配水: 26; 配水: 203; 配水: 0.14 | COD | mg/l |  | 2.3
| 2020-09-15 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.4; 原水: 27.9; 配水: 27.1; 原水: 3.3; 配水: 3.2; 原水: 7.65; 配水: 7.67; 配水: 29.9; 配水: 63.3; 配水: 90; 配水: 26.3; 配水: 212; 配水: 0.14 | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2020-09-16 | (水) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 24.7; 原水: 27.6; 配水: 26.9; 原水: 2.6; 配水: 2.5; 原水: 7.69; 配水: 7.71; 配水: 29.7; 配水: 64.6; 配水: 89.8; 配水: 27.3; 配水: 197; 配水: 0.15 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.3
| 2020-09-17 | (木) | 曇 | (mm): 0; (℃): 24.9; 原水: 27.6; 配水: 26.8; 原水: 2.373; 配水: 2.193; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.1; 配水: 66; 配水: 90; 配水: 27.2; 配水: 175; 配水: 0.13 | 全マンガン | mg/l |  | 0.037
| 2020-09-18 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 29.1; 原水: 27.7; 配水: 26.9; 原水: 2.3; 配水: 2.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 30.1; 配水: 64; 配水: 90; 配水: 27.2; 配水: 185; 配水: 0.14 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.59
| 2020-09-19 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 27.6; 原水: 27.7; 配水: 26.8; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.62; 配水: 7.61; 配水: 30 | 全窒素 | mg/l |  | 3.05
| 2020-09-20 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 23.7; 原水: 27.6; 配水: 26.8; 原水: 3.2; 配水: 3.3; 原水: 7.64; 配水: 7.63; 配水: 30.1 | 全リン | mg/l |  | 0.133
| 2020-09-21 | (月) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 20; 原水: 27.3; 配水: 26.6; 原水: 3.2; 配水: 3.2; 原水: 7.72; 配水: 7.71; 配水: 29.9 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2020-09-22 | (火) | 晴 | (mm): 8.5; (℃): 23.8; 原水: 27.1; 配水: 26.3; 原水: 3.2; 配水: 3.2; 原水: 7.64; 配水: 7.64; 配水: 30.4 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.9
| 2020-09-23 | (水) | 雨 | (mm): 6.5; (℃): 21; 原水: 26.6; 配水: 26; 原水: 3.3; 配水: 3.3; 原水: 7.56; 配水: 7.65; 配水: 30.3; 配水: 66.1; 配水: 91; 配水: 28.3; 配水: 183; 配水: 0.1 | シリカ | mg/l |  | 27.1
| 2020-09-24 | (木) | 雨 | (mm): 20; (℃): 18.9; 原水: 26; 配水: 25.5; 原水: 3.2; 配水: 3.1; 原水: 7.57; 配水: 7.67; 配水: 30.5; 配水: 64.7; 配水: 91; 配水: 26.9; 配水: 188; 配水: 0.1 | 色度 | 度 |  | 6
| 2020-09-25 | (金) | 雨 | (mm): 14; (℃): 18.9; 原水: 26; 配水: 25.1; 原水: 2.9; 配水: 2.8; 原水: 7.66; 配水: 7.64; 配水: 29.7; 配水: 65.1; 配水: 90; 配水: 27.5; 配水: 180; 配水: 0.16 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2020-09-26 | (土) | 雨 | (mm): 2; (℃): 18.9; 原水: 25.5; 配水: 24.7; 原水: 3.1; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.63; 配水: 30
| 2020-09-27 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 18.2; 原水: 25.2; 配水: 24.4; 原水: 3.4; 配水: 3; 原水: 7.61; 配水: 7.62; 配水: 29.5
| 2020-09-28 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 22.1; 原水: 25.4; 配水: 24.6; 原水: 3.4; 配水: 3.2; 原水: 7.59; 配水: 7.62; 配水: 29.4; 配水: 65.5; 配水: 87; 配水: 26.5; 配水: 179; 配水: 0.2
| 2020-09-29 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 20.2; 原水: 24.9; 配水: 24.1; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.56; 配水: 7.62; 配水: 29.8; 配水: 62.1; 配水: 87.2; 配水: 26.6; 配水: 160; 配水: 0.22 | 備考
| 2020-09-30 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 20; 原水: 24.6; 配水: 24.2; 原水: 3.2; 配水: 3.3; 原水: 7.61; 配水: 7.64; 配水: 29.7; 配水: 63.2; 配水: 89.2; 配水: 26.6; 配水: 180; 配水: 0.18
| 最高 |  |  | 23.5 | 31.8 | 29.6 | 28.4 | 3.9 | 4.7 | 7.74 | 7.77 |  | 31.7 |  | 67.3 |  | 93 |  | 53 |  | 36.2 |  | 30.1 |  | 212 |  | 0.22 | 539 | 235
| 最低 |  |  |  | 18.2 | 24.6 | 24.1 | 2.3 | 2.193 | 7.54 | 7.57 |  | 29.2 |  | 62.1 |  | 87 |  | 53 |  | 36.2 |  | 26 |  | 160 |  | 0.1 | 66 | 46
| 平均 |  |  |  | 24.9467 | 27.7567 | 26.9067 | 3.1491 | 3.2398 | 7.624 | 7.642 |  | 30.2 |  | 65.01 |  | 90.03 |  | 53 |  | 36.2 |  | 27.715 |  | 188 |  | 0.146 | 271.75 | 125
| 合計 |  |  | (mm): 108; ＰＡＣ: 1087; 硫酸: 500
10月 | 2020-10-01 | (木) | 雨 | (mm): 0; (℃): 18; 原水: 24.4; 配水: 23.8; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.61; 配水: 7.64; 配水: 30.2; 配水: 63.8; 配水: 90.8; 配水: 28.1; 配水: 186; 配水: 0.17 | 2020-10-08 | 気温 | 14 | ℃
| 2020-10-02 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 19.8; 原水: 23.9; 配水: 23.6; 原水: 3; 配水: 2.7; 原水: 7.64; 配水: 7.66; 配水: 30.4; 配水: 65; 配水: 91; 配水: 28.3; 配水: 188; 配水: 0.15 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-10-03 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 22; 原水: 23.6; 配水: 23.4; 原水: 3.2; 配水: 2.8; 原水: 7.71; 配水: 7.75; 配水: 30.5 | 水温 | ℃ | 22.2 | 22.3
| 2020-10-04 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 20.3; 原水: 23.5; 配水: 23.4; 原水: 3.9; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.71; 配水: 30.9 | 濁度 | 度 | 3.8 | 3.2
| 2020-10-05 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 25; 原水: 23.3; 配水: 23.2; 原水: 3.9; 配水: 3.2; 原水: 7.67; 配水: 7.65; 配水: 30.5; 配水: 66.8; 配水: 91.2; 配水: 28.8; 配水: 190; 配水: 0.17 | ｐH |  | 7.72 | 7.67
| 2020-10-06 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 20.4; 原水: 22.2; 配水: 22.3; 原水: 3.7; 配水: 3.1; 原水: 7.67; 配水: 7.68; 配水: 30.9; 配水: 65.6; 配水: 93.2; 配水: 28.6; 配水: 193; 配水: 0.17 | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.9
| 2020-10-07 | (水) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 20.3; 原水: 23.4; 配水: 23.3; 原水: 4; 配水: 3.4; 原水: 7.69; 配水: 7.72; 配水: 31.1; 配水: 66; 配水: 92.4; 配水: 29.5; 配水: 180; 配水: 0.13 | 酸消費量 | mg/l |  | 65.5
| 2020-10-08 | (木) | 雨 | 40.5 | 14 | 22.2 | 22.3 | 3.8 | 3.2 | 7.72 | 7.67 |  | 30.9 |  | 65.5 |  | 92.2 |  | 54 |  | 38.2 |  | 29.1 |  | 166 |  | 0.11 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 92.2
| 2020-10-09 | (金) | 雨 | (mm): 32.5; (℃): 15.7; 原水: 22.6; 配水: 22.5; 原水: 2.4; 配水: 2; 原水: 7.66; 配水: 7.68; 配水: 31; 配水: 61.2; 配水: 92.8; 配水: 28.5; 配水: 147; 配水: 0.06 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54
| 2020-10-10 | (土) | 雨 | (mm): 64.5; (℃): 16.7; 原水: 22.1; 配水: 22; 原水: 3.4; 配水: 2.9; 原水: 7.75; 配水: 7.74; 配水: 30.7 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 38.2
| 2020-10-11 | (日) | 雨 | (mm): 0; (℃): 18.5; 原水: 22; 配水: 22; 原水: 3.8; 配水: 3.2; 原水: 7.65; 配水: 7.67; 配水: 29.4 | 塩化物イオン | mg/l |  | 29.1
| 2020-10-12 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 20.5; 原水: 21.9; 配水: 22; 原水: 4; 配水: 3.2; 原水: 7.53; 配水: 7.56; 配水: 28.6; 配水: 61.5; 配水: 85.2; 配水: 26.8; 配水: 156; 配水: 0.14 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 166
| 2020-10-13 | (火) | 晴 | (mm): 1.5; (℃): 23.1; 原水: 22; 配水: 22.1; 原水: 3.9; 配水: 3.1; 原水: 7.45; 配水: 7.53; 配水: 28.3; 配水: 62; 配水: 87.2; 配水: 26.1; 配水: 171; 配水: 0.11 | 全鉄 | mg/l |  | 0.11
| 2020-10-14 | (水) | 曇 | (mm): 0; (℃): 17.8; 原水: 21.9; 配水: 21.9; 原水: 4.6; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.8; 配水: 62.9; 配水: 88; 配水: 26.5; 配水: 146; 配水: 0.13 | COD | mg/l |  | 2
| 2020-10-15 | (木) | 雨 | (mm): 7.5; (℃): 16.5; 原水: 21.9; 配水: 21.8; 原水: 2.6; 配水: 1.9; 原水: 7.59; 配水: 7.63; 配水: 29.6; 配水: 63.5; 配水: 90.2; 配水: 26.6; 配水: 183; 配水: 0.12 | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2020-10-16 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 14.7; 原水: 21.6; 配水: 21.4; 原水: 1.6; 配水: 1.1; 原水: 7.64; 配水: 7.67; 配水: 29.7; 配水: 63; 配水: 89.4; 配水: 27.7; 配水: 192; 配水: 0.1 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.1
| 2020-10-17 | (土) | 雨 | (mm): 19; (℃): 11.5; 原水: 21.1; 配水: 20.9; 原水: 2.9; 配水: 2.2; 原水: 7.8; 配水: 7.77; 配水: 29.7 | 全マンガン | mg/l |  | 0.012
| 2020-10-18 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.7; 原水: 20.8; 配水: 20.5; 原水: 2.9; 配水: 2.3; 原水: 7.7; 配水: 7.71; 配水: 29.4 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.75
| 2020-10-19 | (月) | 曇 | (mm): 10; (℃): 15.1; 原水: 20.4; 配水: 20.2; 原水: 3.3; 配水: 2.8; 原水: 7.59; 配水: 7.64; 配水: 28.8; 配水: 62.4; 配水: 89; 配水: 25.3; 配水: 175; 配水: 0.13 | 全窒素 | mg/l |  | 3.19
| 2020-10-20 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 14.8; 原水: 20.3; 配水: 20.1; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.57; 配水: 7.61; 配水: 28.9; 配水: 62; 配水: 87.6; 配水: 25.7; 配水: 170; 配水: 0.15 | 全リン | mg/l |  | 0.131
| 2020-10-21 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.3; 原水: 20.2; 配水: 20; 原水: 3.355; 配水: 2.651; 原水: 7.65; 配水: 7.62; 配水: 29.6; 配水: 62.2; 配水: 88.2; 配水: 26.5; 配水: 183; 配水: 0.13 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2020-10-22 | (木) | 曇 | (mm): 0; (℃): 16.4; 原水: 19.9; 配水: 19.8; 原水: 3.6; 配水: 3; 原水: 7.68; 配水: 7.69; 配水: 29.1; 配水: 62.8; 配水: 88.8; 配水: 26.6; 配水: 173; 配水: 0.16 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.9
| 2020-10-23 | (金) | 雨 | (mm): 2; (℃): 17.2; 原水: 19.9; 配水: 19.9; 原水: 3.2; 配水: 2.4; 原水: 7.57; 配水: 7.6; 配水: 29.7; 配水: 65.3; 配水: 91.2; 配水: 27.3; 配水: 187; 配水: 0.25 | シリカ | mg/l |  | 28.3
| 2020-10-24 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 17.2; 原水: 19.7; 配水: 19.8; 原水: 3.4; 配水: 2.9; 原水: 7.64; 配水: 7.67; 配水: 30.4 | 色度 | 度 |  | 5
| 2020-10-25 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.6; 原水: 19.8; 配水: 19.7; 原水: 3.7; 配水: 3.1; 原水: 7.62; 配水: 7.65; 配水: 30.4 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2020-10-26 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.6; 原水: 19.7; 配水: 19.6; 原水: 3.3; 配水: 2.8; 原水: 7.75; 配水: 7.77; 配水: 30.3; 配水: 65.4; 配水: 91.8; 配水: 26; 配水: 181; 配水: 0.25
| 2020-10-27 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 15.8; 原水: 19.5; 配水: 19.5; 原水: 3.4; 配水: 2.8; 原水: 7.66; 配水: 7.7; 配水: 30.6; 配水: 65.6; 配水: 93.6; 配水: 27.8; 配水: 190; 配水: 0.23
| 2020-10-28 | (水) | 晴 | 0 | 15.3 | 19.3 | 19.3 | 3.1 | 2.7 | 7.69 | 7.73 |  | 31 |  | 66.2 |  | 94.6 | [5 empty] | 27.7 |  | 203 |  | 0.23 | 124 | 56
| 2020-10-29 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17; 原水: 19.3; 配水: 19.3; 原水: 3.1; 配水: 2.6; 原水: 7.76; 配水: 7.7; 配水: 30.8; 配水: 65.9; 配水: 94.2; 配水: 28.8; 配水: 171; 配水: 0.24 | 備考
| 2020-10-30 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 13.7; 原水: 19.3; 配水: 19.3; 原水: 2.587; 配水: 2.124; 原水: 7.83; 配水: 7.83; 配水: 30.4; 配水: 65.2; 配水: 92.8; 配水: 27.3; 配水: 184; 配水: 0.19
| 2020-10-31 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14; 原水: 19.1; 配水: 19; 原水: 1.9; 配水: 1.6; 原水: 7.84; 配水: 7.84; 配水: 30.4
| 最高 |  |  | 64.5 | 25 | 24.4 | 23.8 | 4.6 | 3.5 | 7.84 | 7.84 |  | 31.1 |  | 66.8 |  | 94.6 |  | 54 |  | 38.2 |  | 29.5 |  | 203 |  | 0.25 | 124 | 56
| 最低 |  |  |  | 11.5 | 19.1 | 19 | 1.6 | 1.1 | 7.45 | 7.53 |  | 28.3 |  | 61.2 |  | 85.2 |  | 54 |  | 38.2 |  | 25.3 |  | 146 |  | 0.06 | 124 | 56
| 平均 |  |  |  | 17.1774 | 21.3161 | 21.2226 | 3.2949 | 2.7185 | 7.6623 | 7.6803 |  | 30.0323 |  | 64.0818 |  | 90.7 |  | 54 |  | 38.2 |  | 27.4364 |  | 177.9545 |  | 0.16 | 124 | 56
| 合計 |  |  | (mm): 178; ＰＡＣ: 124; 硫酸: 56
11月 | 2020-11-01 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 11.9; 原水: 19.1; 配水: 18.9; 原水: 2.3; 配水: 2.1; 原水: 7.77; 配水: 7.81; 配水: 30.3 | 2020-11-05 | 気温 | 15 | ℃
| 2020-11-02 | (月) | 雨 | (mm): 7; (℃): 17; 原水: 19.2; 配水: 19.2; 原水: 2.3; 配水: 2.1; 原水: 7.76; 配水: 7.74; 配水: 30.4; 配水: 64.1; 配水: 91.8; 配水: 26.6; 配水: 166; 配水: 0.16 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-11-03 | (火) | 雨 | (mm): 4.5; (℃): 15.2; 原水: 19.5; 配水: 19.1; 原水: 2; 配水: 1.9; 原水: 7.78; 配水: 7.79; 配水: 30.3 | 水温 | ℃ | 19.3 | 18.5
| 2020-11-04 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13; 原水: 19.8; 配水: 19.2; 原水: 1.9; 配水: 1.5; 原水: 7.68; 配水: 7.73; 配水: 30.2; 配水: 65.1; 配水: 91.2; 配水: 27.2; 配水: 179; 配水: 0.07 | 濁度 | 度 | 2.3 | 2.1
| 2020-11-05 | (木) | 晴 | 0 | 15 | 19.3 | 18.5 | 2.3 | 2.1 | 7.78 | 7.73 |  | 30.1 |  | 65.4 |  | 91 |  | 54 |  | 37 |  | 27.4 |  | 166 |  | 0.09 |  |  | ｐH |  | 7.78 | 7.73
| 2020-11-06 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.3; 原水: 19.2; 配水: 18.6; 原水: 2.4; 配水: 2.1; 原水: 7.69; 配水: 7.77; 配水: 30.1; 配水: 65.6; 配水: 91.8; 配水: 26.7; 配水: 187; 配水: 0.05 | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.1
| 2020-11-07 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 13.6; 原水: 19; 配水: 18.5; 原水: 1.9; 配水: 1.8; 原水: 7.92; 配水: 7.96; 配水: 30.2 | 酸消費量 | mg/l |  | 65.4
| 2020-11-08 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 18; 原水: 19.1; 配水: 18.7; 原水: 2.1; 配水: 1.8; 原水: 7.86; 配水: 7.79; 配水: 30.3 | 全硬度 | mg/l |  | 91
| 2020-11-09 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 13; 原水: 18.9; 配水: 18.6; 原水: 2.4; 配水: 2.1; 原水: 7.56; 配水: 7.71; 配水: 30.1; 配水: 65; 配水: 92.2; 配水: 26.1; 配水: 188; 配水: 0.06 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54
| 2020-11-10 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.7; 原水: 18.8; 配水: 19; 原水: 2.4; 配水: 1.9; 原水: 7.71; 配水: 7.75; 配水: 30.3; 配水: 64.6; 配水: 92; 配水: 26.6; 配水: 171; 配水: 0.08 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37
| 2020-11-11 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.5; 原水: 18.7; 配水: 18.9; 原水: 2.6; 配水: 2.2; 原水: 7.68; 配水: 7.7; 配水: 30.3; 配水: 65.2; 配水: 91; 配水: 26.5; 配水: 185; 配水: 0.06 | 塩化物イオン | mg/l |  | 27.4
| 2020-11-12 | (木) | 曇 | (mm): 0; (℃): 8.7; 原水: 18.2; 配水: 18.4; 原水: 2.9; 配水: 2.4; 原水: 7.67; 配水: 7.75; 配水: 30.2; 配水: 66; 配水: 91; 配水: 26.8; 配水: 188; 配水: 0.09; 硫酸: 28 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 166
| 2020-11-13 | (金) | 晴 | 0 | 13.4 | 18.2 | 18.5 | 3.2 | 2.5 | 7.79 | 7.81 |  | 30.2 |  | 65.4 |  | 91.4 | [5 empty] | 25.5 |  | 193 |  | 0.11 | 296 | 205 | 全鉄 | mg/l |  | 0.09
| 2020-11-14 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.2; 原水: 18; 配水: 18.4; 原水: 3; 配水: 1.6; 原水: 7.75; 配水: 7.67; 配水: 30; ＰＡＣ: 794; 硫酸: 467 | COD | mg/l |  | 3.2
| 2020-11-15 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.1; 原水: 18; 配水: 18.3; 原水: 2.7; 配水: 1.7; 原水: 7.73; 配水: 7.54; 配水: 30; ＰＡＣ: 424; 硫酸: 241 | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2020-11-16 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.1; 原水: 18; 配水: 18.4; 原水: 2.975; 配水: 2.565; 原水: 7.72; 配水: 7.68; 配水: 30.1; 配水: 65.6; 配水: 92; 配水: 26.8; 配水: 204; 配水: 0.13 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.5
| 2020-11-17 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.4; 原水: 18; 配水: 18.4; 原水: 2.9; 配水: 2.2; 原水: 7.75; 配水: 7.76; 配水: 30.4; 配水: 64.8; 配水: 92.2; 配水: 26.8; 配水: 206; 配水: 0.1 | 全マンガン | mg/l |  | 0.01
| 2020-11-18 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.3; 原水: 18; 配水: 18.4; 原水: 2.5; 配水: 2; 原水: 7.81; 配水: 7.81; 配水: 29.9; 配水: 64.1; 配水: 93.8; 配水: 26.9; 配水: 200; 配水: 0.09 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.54
| 2020-11-19 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.4; 原水: 18; 配水: 18.6; 原水: 2.7; 配水: 2; 原水: 7.74; 配水: 7.78; 配水: 30.1; 配水: 65.4; 配水: 93.4; 配水: 26.1; 配水: 209; 配水: 0.09; 硫酸: 30 | 全窒素 | mg/l |  | 4.06
| 2020-11-20 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 22.3; 原水: 17.9; 配水: 18.8; 原水: 4.2; 配水: 2.9; 原水: 7.73; 配水: 7.72; 配水: 33; 配水: 68.5; 配水: 99.6; 配水: 29.7; 配水: 198; 配水: 0.16; ＰＡＣ: 193 | 全リン | mg/l |  | 0.114
| 2020-11-21 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.7; 原水: 17.7; 配水: 18.6; 原水: 3.3; 配水: 2.6; 原水: 7.72; 配水: 7.67; 配水: 32.9 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2020-11-22 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.3; 原水: 17.4; 配水: 18.2; 原水: 2.78; 配水: 2.07; 原水: 7.75; 配水: 7.76; 配水: 31.8 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.7
| 2020-11-23 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17; 原水: 17.8; 配水: 18.6; 原水: 2.78; 配水: 2.01; 原水: 7.72; 配水: 7.71; 配水: 33.4 | シリカ | mg/l |  | 27.7
| 2020-11-24 | (火) | 曇 | 0 | 11.4 | 17.1 | 18 | 3.4 | 2.5 | 7.63 | 7.72 |  | 33.7 |  | 66.7 |  | 98.8 | [5 empty] | 31.8 |  | 198 |  | 0.14 | 49 | 26 | 色度 | 度 |  | 4
| 2020-11-25 | (水) | 曇 | (mm): 2; (℃): 10; 原水: 17.1; 配水: 17.7; 原水: 3; 配水: 2.3; 原水: 7.73; 配水: 7.71; 配水: 32.7; 配水: 67.5; 配水: 98; 配水: 30; 配水: 200; 配水: 0.12; 硫酸: 13 | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2020-11-26 | (木) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 10.1; 原水: 16.6; 配水: 17.4; 原水: 2.6; 配水: 2.1; 原水: 7.67; 配水: 7.74; 配水: 33.3; 配水: 67.3; 配水: 99.2; 配水: 32.1; 配水: 204; 配水: 0.13
| 2020-11-27 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 12.2; 原水: 16.4; 配水: 17.3; 原水: 3.2; 配水: 2.4; 原水: 7.77; 配水: 7.77; 配水: 33.9; 配水: 67; 配水: 100.5; 配水: 33.1; 配水: 196; 配水: 0.13; 硫酸: 1
| 2020-11-28 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.7; 原水: 16.4; 配水: 17.2; 原水: 2.5; 配水: 2.7; 原水: 7.71; 配水: 7.69; 配水: 33.4
| 2020-11-29 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 8.8; 原水: 16.1; 配水: 16.8; 原水: 2.427; 配水: 1.988; 原水: 7.77; 配水: 7.77; 配水: 33.7 | 備考
| 2020-11-30 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9.3; 原水: 15.7; 配水: 16.5; 原水: 2.5; 配水: 2.1; 原水: 7.74; 配水: 7.76; 配水: 34.1; 配水: 66.5; 配水: 100.1; 配水: 33.9; 配水: 182; 配水: 0.15
| 最高 |  |  | 7 | 22.3 | 19.8 | 19.2 | 4.2 | 2.9 | 7.92 | 7.96 |  | 34.1 |  | 68.5 |  | 100.5 |  | 54 |  | 37 |  | 33.9 |  | 209 |  | 0.16 | 794 | 467
| 最低 |  |  |  | 8.7 | 15.7 | 16.5 | 1.9 | 1.5 | 7.56 | 7.54 |  | 29.9 |  | 64.1 |  | 91 |  | 54 |  | 37 |  | 25.5 |  | 166 |  | 0.05 | 49 | 1
| 平均 |  |  |  | 13.5533 | 18.04 | 18.3233 | 2.6721 | 2.1411 | 7.7363 | 7.7433 |  | 31.3133 |  | 65.7789 |  | 94.2632 |  | 54 |  | 37 |  | 28.2421 |  | 190.5263 |  | 0.10579 | 351.2 | 126.375
| 合計 |  |  | (mm): 15.5; ＰＡＣ: 1756; 硫酸: 1011
12月 | 2020-12-01 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.4; 原水: 15.3; 配水: 16.1; 原水: 2.8; 配水: 2.4; 原水: 7.67; 配水: 7.76; 配水: 34.3; 配水: 69.2; 配水: 100.9; 配水: 35; 配水: 224; 配水: 0.12 | 2020-12-10 | 気温 | 9.4 | ℃
| 2020-12-02 | (水) | 曇 | (mm): 6; (℃): 8.8; 原水: 14.9; 配水: 16.3; 原水: 3; 配水: 2.5; 原水: 7.79; 配水: 7.77; 配水: 33.9; 配水: 68.6; 配水: 101.7; 配水: 35.3; 配水: 229; 配水: 0.12 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-12-03 | (木) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 7.7; 原水: 14.4; 配水: 15.7; 原水: 3; 配水: 2.6; 原水: 7.69; 配水: 7.77; 配水: 34.3; 配水: 68.8; 配水: 100.5; 配水: 34; 配水: 197; 配水: 0.12 | 水温 | ℃ | 13.4 | 14.5
| 2020-12-04 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.2; 原水: 14; 配水: 15.3; 原水: 2.5; 配水: 2.2; 原水: 7.7; 配水: 7.72; 配水: 33.8; 配水: 69.3; 配水: 100.9; 配水: 34; 配水: 234; 配水: 0.12 | 濁度 | 度 | 2.5 | 2.4
| 2020-12-05 | (土) | 雨 | (mm): 2; (℃): 6.3; 原水: 13.9; 配水: 15.2; 原水: 2.6; 配水: 2.4; 原水: 7.77; 配水: 7.74; 配水: 33.6 | ｐH |  | 7.78 | 7.76
| 2020-12-06 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.7; 原水: 13.9; 配水: 15.1; 原水: 2.4; 配水: 2.4; 原水: 7.79; 配水: 7.79; 配水: 34.2 | 電気伝導率 | mS/m |  | 35.1
| 2020-12-07 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.3; 原水: 13.4; 配水: 14.8; 原水: 2.3; 配水: 2.1; 原水: 7.76; 配水: 7.74; 配水: 34.6; 配水: 68.9; 配水: 101.1; 配水: 34.1; 配水: 235; 配水: 0.15 | 酸消費量 | mg/l |  | 69.7
| 2020-12-08 | (火) | 晴 | 0 | 8.6 | 13.4 | 14.8 | 2.5 | 2 | 7.61 | 7.67 |  | 34.9 |  | 69.5 |  | 100.3 | [5 empty] | 35.5 |  | 225 |  | 0.15 | 62 | 53 | 全硬度 | mg/l |  | 101.9
| 2020-12-09 | (水) | 曇 | (mm): 0; (℃): 9; 原水: 13.3; 配水: 14.8; 原水: 2.5; 配水: 2.3; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 35; 配水: 69.9; 配水: 101.1; 配水: 34.8; 配水: 224; 配水: 0.14 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 60.4
| 2020-12-10 | (木) | 小雨 | 1.5 | 9.4 | 13.4 | 14.5 | 2.5 | 2.4 | 7.78 | 7.76 |  | 35.1 |  | 69.7 |  | 101.9 |  | 60.4 |  | 41.5 |  | 35.7 |  | 218 |  | 0.21 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 41.5
| 2020-12-11 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.1; 原水: 13.2; 配水: 13.4; 原水: 2.3; 配水: 2.1; 原水: 7.81; 配水: 7.87; 配水: 34.5; 配水: 69.9; 配水: 102.9; 配水: 35.9; 配水: 219; 配水: 0.17 | 塩化物イオン | mg/l |  | 35.7
| 2020-12-12 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 8.2; 原水: 12.9; 配水: 13.2; 原水: 2.3; 配水: 2; 原水: 7.8; 配水: 7.75; 配水: 34.7 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 218
| 2020-12-13 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.1; 原水: 12.8; 配水: 13; 原水: 2.5; 配水: 2.21; 原水: 7.83; 配水: 7.84; 配水: 34.9 | 全鉄 | mg/l |  | 0.21
| 2020-12-14 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 10; 原水: 12.9; 配水: 13.1; 原水: 2.4; 配水: 2.2; 原水: 7.73; 配水: 7.83; 配水: 35.1; 配水: 69.8; 配水: 101.3; 配水: 35.5; 配水: 202; 配水: 0.14 | COD | mg/l |  | 1.5
| 2020-12-15 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.2; 原水: 13; 配水: 12.8; 原水: 1.8; 配水: 1.7; 原水: 7.91; 配水: 7.95; 配水: 34.9; 配水: 68.8; 配水: 100.9; 配水: 35; 配水: 218; 配水: 0.15 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2020-12-16 | (水) | 晴 | 0 | 4.6 | 12.5 | 12.3 | 1.4 | 1.1 | 7.75 | 7.76 |  | 35.2 |  | 68.4 |  | 102.1 | [5 empty] | 36.3 |  | 213 |  | 0.18 | 137 | 98 | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.4
| 2020-12-17 | (木) | 晴 | 0 | 3.3 | 12.2 | 11.9 | 2.3 | 2 | 7.81 | 7.85 |  | 35.3 |  | 69.1 |  | 102.7 | [5 empty] | 34.9 |  | 206 |  | 0.16 | 1080 | 53 | 全マンガン | mg/l |  | 0.011
| 2020-12-18 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.1; 原水: 11.7; 配水: 11.5; 原水: 1.7; 配水: 1.4; 原水: 7.71; 配水: 7.75; 配水: 35.8; 配水: 70; 配水: 105.5; 配水: 37.7; 配水: 232; 配水: 0.09 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.33
| 2020-12-19 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.1; 原水: 11.5; 配水: 11.4; 原水: 1.8; 配水: 1.4; 原水: 7.75; 配水: 7.74; 配水: 35.8 | 全窒素 | mg/l |  | 3.8
| 2020-12-20 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.6; 原水: 11.2; 配水: 11.1; 原水: 2.5; 配水: 2.2; 原水: 7.75; 配水: 7.66; 配水: 35.8 | 全リン | mg/l |  | 0.141
| 2020-12-21 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.2; 原水: 11.2; 配水: 11; 原水: 2.4; 配水: 2.1; 原水: 7.76; 配水: 7.76; 配水: 35.9; 配水: 70; 配水: 107.1; 配水: 37.5; 配水: 272; 配水: 0.09 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2020-12-22 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.6; 原水: 10.7; 配水: 10.6; 原水: 2.6; 配水: 2.1; 原水: 7.78; 配水: 7.78; 配水: 35.8; 配水: 69.2; 配水: 105.7; 配水: 36.1; 配水: 259; 配水: 0.11 | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.1
| 2020-12-23 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.6; 原水: 10.4; 配水: 10.4; 原水: 1.3; 配水: 0.8; 原水: 7.75; 配水: 7.75; 配水: 35.7; 配水: 69.9; 配水: 105.5; 配水: 37; 配水: 234; 配水: 0.09 | シリカ | mg/l |  | 31.8
| 2020-12-24 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13; 原水: 10.2; 配水: 10.6; 原水: 2.4; 配水: 1.9; 原水: 7.78; 配水: 7.73; 配水: 35.8; 配水: 70.2; 配水: 106.1; 配水: 37.4; 配水: 248; 配水: 0.11 | 色度 | 度 |  | 4
| 2020-12-25 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.8; 原水: 10.2; 配水: 10.6; 原水: 2.6; 配水: 2.1; 原水: 7.73; 配水: 7.77; 配水: 35.8; 配水: 70.5; 配水: 106.3; 配水: 37.6; 配水: 222; 配水: 0.11 | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2020-12-26 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.6; 原水: 10.6; 配水: 10.5; 原水: 2.6; 配水: 2.1; 原水: 7.77; 配水: 7.81; 配水: 35.8; ＰＡＣ: 564; 硫酸: 265
| 2020-12-27 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7; 原水: 10.7; 配水: 10.5; 原水: 2.2; 配水: 1.5; 原水: 7.71; 配水: 7.57; 配水: 35.3; ＰＡＣ: 618; 硫酸: 268
| 2020-12-28 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 8.3; 原水: 10.7; 配水: 10.6; 原水: 2.2; 配水: 1.6; 原水: 7.82; 配水: 7.81; 配水: 35.6; 配水: 70.6; 配水: 107.1; 配水: 37; 配水: 225; 配水: 0.1
| 2020-12-29 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.4; 原水: 10.3; 配水: 10.3; 原水: 1.7; 配水: 1.4; 原水: 7.82; 配水: 7.82; 配水: 35.6 | 備考
| 2020-12-30 | (水) | 雨 | (mm): 15; (℃): 12.7; 原水: 10.7; 配水: 11; 原水: 2; 配水: 1.4; 原水: 7.79; 配水: 7.8; 配水: 35.5
| 2020-12-31 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.5; 原水: 10.4; 配水: 10.2; 原水: 2.2; 配水: 1.9; 原水: 7.69; 配水: 7.7; 配水: 35.6
| 最高 |  |  | 15 | 13 | 15.3 | 16.3 | 3 | 2.6 | 7.91 | 7.95 |  | 35.9 |  | 70.6 |  | 107.1 |  | 60.4 |  | 41.5 |  | 37.7 |  | 272 |  | 0.21 | 1080 | 268
| 最低 |  |  |  | 3.3 | 10.2 | 10.2 | 1.3 | 0.8 | 7.6 | 7.57 |  | 33.6 |  | 68.4 |  | 100.3 |  | 60.4 |  | 41.5 |  | 34 |  | 197 |  | 0.09 | 62 | 53
| 平均 |  |  |  | 7.2387 | 12.2548 | 12.6645 | 2.3 | 1.9519 | 7.7552 | 7.7652 |  | 35.1 |  | 69.515 |  | 103.08 |  | 60.4 |  | 41.5 |  | 35.815 |  | 226.8 |  | 0.1315 | 492.2 | 147.4
| 合計 |  |  | (mm): 25; ＰＡＣ: 2461; 硫酸: 737
1月 | 2021-01-01 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.9; 原水: 10.2; 配水: 10; 原水: 1.7; 配水: 1.5; 原水: 7.71; 配水: 7.69; 配水: 35.6 | 2021-01-07 | 気温 | 14.2 | ℃
| 2021-01-02 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.1; 原水: 10; 配水: 9.8; 原水: 2; 配水: 1.6; 原水: 7.75; 配水: 7.74; 配水: 35.7 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-01-03 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 1.6; 原水: 9.8; 配水: 9.5; 原水: 2; 配水: 1.7; 原水: 7.81; 配水: 7.82; 配水: 35.8 | 水温 | ℃ | 9.7 | 9.7
| 2021-01-04 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.4; 原水: 9.8; 配水: 9.6; 原水: 1.9; 配水: 1.4; 原水: 7.75; 配水: 7.75; 配水: 35.6; 配水: 70.9; 配水: 103.7; 配水: 36.1; 配水: 245; 配水: 0.13 | 濁度 | 度 | 2.3 | 1.9
| 2021-01-05 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 3; 原水: 9.7; 配水: 9.3; 原水: 2.4; 配水: 2; 原水: 7.76; 配水: 7.78; 配水: 35.8; 配水: 71.1; 配水: 101.7; 配水: 36.8; 配水: 246; 配水: 0.12 | ｐH |  | 7.77 | 7.79
| 2021-01-06 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.7; 原水: 9.7; 配水: 9.4; 原水: 2.2; 配水: 1.8; 原水: 7.75; 配水: 7.71; 配水: 36.4; 配水: 70.6; 配水: 100.1; 配水: 38.7; 配水: 243; 配水: 0.15 | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.5
| 2021-01-07 | (木) | 晴 | 0 | 14.2 | 9.7 | 9.7 | 2.3 | 1.9 | 7.77 | 7.79 |  | 36.5 |  | 70.9 |  | 102.1 |  | 59 |  | 43.1 |  | 38.3 |  | 236 |  | 0.13 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 70.9
| 2021-01-08 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 2.4; 原水: 9.4; 配水: 9.1; 原水: 2.3; 配水: 1.8; 原水: 7.81; 配水: 7.9; 配水: 36.5; 配水: 74.3; 配水: 97.2; 配水: 39.9; 配水: 226; 配水: 0.1 | 全硬度 | mg/l |  | 102.1
| 2021-01-09 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.6; 原水: 9.1; 配水: 8.8; 原水: 2.2; 配水: 1.9; 原水: 7.73; 配水: 7.8; 配水: 36 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 59
| 2021-01-10 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 0.3; 原水: 8.9; 配水: 8.6; 原水: 1.9; 配水: 1.6; 原水: 7.8; 配水: 7.85; 配水: 35.9 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 43.1
| 2021-01-11 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 1.7; 原水: 8.8; 配水: 8.4; 原水: 2.1; 配水: 1.7; 原水: 7.84; 配水: 7.86; 配水: 36.2 | 塩化物イオン | mg/l |  | 38.3
| 2021-01-12 | (火) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 4.3; 原水: 8.7; 配水: 8.4; 原水: 2.5; 配水: 2.1; 原水: 7.77; 配水: 7.78; 配水: 36.2; 配水: 74; 配水: 99.2; 配水: 38.9; 配水: 224; 配水: 0.15 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 236
| 2021-01-13 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.7; 原水: 8.5; 配水: 8.2; 原水: 2.6; 配水: 2.2; 原水: 7.72; 配水: 7.76; 配水: 36.4; 配水: 74.2; 配水: 98.8; 配水: 40.4; 配水: 222; 配水: 0.14 | 全鉄 | mg/l |  | 0.13
| 2021-01-14 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6; 原水: 8.5; 配水: 8.7; 原水: 2.3; 配水: 2; 原水: 7.75; 配水: 7.77; 配水: 36.4; 配水: 74.6; 配水: 99.6; 配水: 40.6; 配水: 222; 配水: 0.12 | COD | mg/l |  | 2
| 2021-01-15 | (金) | 雨 | (mm): 1; (℃): 4.6; 原水: 8.6; 配水: 8.9; 原水: 2.2; 配水: 1.8; 原水: 7.77; 配水: 7.79; 配水: 36.3; 配水: 74.2; 配水: 98.8; 配水: 41.5; 配水: 215; 配水: 0.11 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2021-01-16 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9.8; 原水: 9; 配水: 9.4; 原水: 2; 配水: 1.7; 原水: 7.73; 配水: 7.68; 配水: 36.2 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.5
| 2021-01-17 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 5.2; 原水: 8.7; 配水: 9.1; 原水: 2.1; 配水: 1.9; 原水: 7.66; 配水: 7.55; 配水: 35.8 | 全マンガン | mg/l |  | 0.013
| 2021-01-18 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.1; 原水: 8.8; 配水: 9; 原水: 2.2; 配水: 1.9; 原水: 7.75; 配水: 7.8; 配水: 36.3; 配水: 74.3; 配水: 98.6; 配水: 38.4; 配水: 232; 配水: 0.13 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.61
| 2021-01-19 | (火) | 曇 | 0 | 4.1 | 8.8 | 9.1 | 2.2 | 1.9 | 7.75 | 7.81 |  | 36.3 |  | 74 |  | 97.4 | [5 empty] | 40.5 |  | 232 |  | 0.13 | 41 | 75 | 全窒素 | mg/l |  | 3.92
| 2021-01-20 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 2.2; 原水: 8.7; 配水: 9; 原水: 2.4; 配水: 2.1; 原水: 7.74; 配水: 7.75; 配水: 35.8; 配水: 73.4; 配水: 97; 配水: 41.9; 配水: 245; 配水: 0.13 | 全リン | mg/l |  | 0.176
| 2021-01-21 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4; 原水: 8.6; 配水: 8.7; 原水: 2.3; 配水: 2; 原水: 7.81; 配水: 7.84; 配水: 36.2; 配水: 74.3; 配水: 96.8; 配水: 38.4; 配水: 222; 配水: 0.14 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-01-22 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.5; 原水: 8.7; 配水: 8.8; 原水: 2.3; 配水: 2.1; 原水: 7.78; 配水: 7.88; 配水: 36.2; 配水: 74; 配水: 99.2; 配水: 37; 配水: 204; 配水: 0.16; ＰＡＣ: 28 | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.7
| 2021-01-23 | (土) | 曇 | (mm): 12.5; (℃): 8.7; 原水: 8.9; 配水: 9; 原水: 2.1; 配水: 1.9; 原水: 7.81; 配水: 7.77; 配水: 36.2 | シリカ | mg/l |  | 31.8
| 2021-01-24 | (日) | 雨 | (mm): 6.5; (℃): 2.9; 原水: 8.6; 配水: 8.7; 原水: 2.2; 配水: 1.9; 原水: 7.81; 配水: 7.77; 配水: 36 | 色度 | 度 |  | 4
| 2021-01-25 | (月) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 7; 原水: 8.8; 配水: 8.9; 原水: 2.2; 配水: 1.8; 原水: 7.71; 配水: 7.81; 配水: 35.9; 配水: 74.4; 配水: 98.2; 配水: 39.1; 配水: 217; 配水: 0.17 | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2021-01-26 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.3; 原水: 8.6; 配水: 8.8; 原水: 2.3; 配水: 1.9; 原水: 7.75; 配水: 7.73; 配水: 36.3; 配水: 73.1; 配水: 98.2; 配水: 37.4; 配水: 224; 配水: 0.19
| 2021-01-27 | (水) | 雨 | (mm): 9; (℃): 7.9; 原水: 8.8; 配水: 9; 原水: 2.2; 配水: 1.9; 原水: 7.54; 配水: 7.6; 配水: 36.4; 配水: 73.8; 配水: 99; 配水: 39.7; 配水: 232; 配水: 0.19
| 2021-01-28 | (木) | 曇 | (mm): 4; (℃): 5.5; 原水: 8.7; 配水: 9; 原水: 2.4; 配水: 2; 原水: 7.7; 配水: 7.72; 配水: 36.4; 配水: 73.8; 配水: 98; 配水: 38.6; 配水: 221; 配水: 0.2
| 2021-01-29 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.4; 原水: 8.8; 配水: 9; 原水: 2.2; 配水: 1.9; 原水: 7.73; 配水: 7.74; 配水: 36.1; 配水: 74.3; 配水: 98.4; 配水: 38.8; 配水: 194; 配水: 0.17 | 備考
| 2021-01-30 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4; 原水: 8.6; 配水: 8.9; 原水: 2.3; 配水: 1.9; 原水: 7.74; 配水: 7.75; 配水: 35.8; ＰＡＣ: 443; 硫酸: 252
| 2021-01-31 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 2.4; 原水: 8.5; 配水: 8.7; 原水: 2.4; 配水: 1.9; 原水: 7.86; 配水: 7.85; 配水: 35.7; ＰＡＣ: 433; 硫酸: 227
| 最高 |  |  | 12.5 | 14.2 | 10.2 | 10 | 2.6 | 2.2 | 7.86 | 7.9 |  | 36.5 |  | 74.6 |  | 103.7 |  | 59 |  | 43.1 |  | 41.9 |  | 246 |  | 0.2 | 443 | 252
| 最低 |  |  |  | 0.3 | 8.5 | 8.2 | 1.7 | 1.4 | 7.54 | 7.55 |  | 35.6 |  | 70.6 |  | 96.8 |  | 59 |  | 43.1 |  | 36.1 |  | 194 |  | 0.1 | 28 | 75
| 平均 |  |  |  | 4.8226 | 9 | 9.0161 | 2.2065 | 1.8613 | 7.7535 | 7.769 |  | 36.0935 |  | 73.3789 |  | 99.0526 |  | 59 |  | 43.1 |  | 39 |  | 226.4211 |  | 0.14526 | 236.25 | 184.6667
| 合計 |  |  | (mm): 36; ＰＡＣ: 945; 硫酸: 554
2月 | 2021-02-01 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 4.3; 原水: 8.6; 配水: 8.8; 原水: 2.6; 配水: 2.1; 原水: 7.76; 配水: 7.75; 配水: 36.1; 配水: 73.6; 配水: 97; 配水: 36.8; 配水: 242; 配水: 0.09 | 2021-02-04 | 気温 | 10.2 | ℃
| 2021-02-02 | (火) | 雨 | (mm): 23.5; (℃): 7; 原水: 8.9; 配水: 9.1; 原水: 2; 配水: 1.4; 原水: 7.73; 配水: 7.72; 配水: 35.6; 配水: 73.8; 配水: 97.8; 配水: 38.6; 配水: 246; 配水: 0.11 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-02-03 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.7; 原水: 9.1; 配水: 9.2; 原水: 3; 配水: 2.5; 原水: 7.73; 配水: 7.69; 配水: 35.9; 配水: 72.8; 配水: 98; 配水: 37.1; 配水: 229; 配水: 0.12 | 水温 | ℃ | 9.2 | 9.7
| 2021-02-04 | (木) | 晴 | 0 | 10.2 | 9.2 | 9.7 | 3 | 2.4 | 7.77 | 7.76 |  | 36.3 |  | 74.3 |  | 97.2 |  | 57.8 |  | 39.4 |  | 37.1 |  | 251 |  | 0.09 |  |  | 濁度 | 度 | 3 | 2.4
| 2021-02-05 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.8; 原水: 9.2; 配水: 9.2; 原水: 3.3; 配水: 2.6; 原水: 7.81; 配水: 7.78; 配水: 36.2; 配水: 75; 配水: 97.2; 配水: 37.7; 配水: 225; 配水: 0.06 | ｐH |  | 7.77 | 7.76
| 2021-02-06 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.2; 原水: 9.3; 配水: 9.3; 原水: 3.1; 配水: 2.4; 原水: 7.88; 配水: 7.87; 配水: 35.7 | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.3
| 2021-02-07 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.9; 原水: 9.3; 配水: 9.3; 原水: 3.5; 配水: 2.8; 原水: 7.85; 配水: 7.85; 配水: 35.8 | 酸消費量 | mg/l |  | 74.3
| 2021-02-08 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 6.3; 原水: 9.3; 配水: 9.4; 原水: 3.4; 配水: 2.7; 原水: 7.84; 配水: 7.8; 配水: 35.9; 配水: 74.4; 配水: 97; 配水: 36.8; 配水: 200; 配水: 0.04 | 全硬度 | mg/l |  | 97.2
| 2021-02-09 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4; 原水: 9.4; 配水: 9.3; 原水: 3.5; 配水: 2.8; 原水: 7.94; 配水: 7.96; 配水: 35.9; 配水: 74.8; 配水: 99; 配水: 37.8; 配水: 209; 配水: 0.06 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 57.8
| 2021-02-10 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.6; 原水: 9; 配水: 8.6; 原水: 4.1; 配水: 3.5; 原水: 8.07; 配水: 8.05; 配水: 35.7; 配水: 73.8; 配水: 98.2; 配水: 36; 配水: 223; 配水: 0.06 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 39.4
| 2021-02-11 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9; 原水: 8.9; 配水: 8.5; 原水: 4.4; 配水: 3.8; 原水: 7.91; 配水: 7.76; 配水: 35.3 | 塩化物イオン | mg/l |  | 37.1
| 2021-02-12 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 6.2; 原水: 9.2; 配水: 8.8; 原水: 5.1; 配水: 4.3; 原水: 8; 配水: 7.98; 配水: 36; 配水: 76.8; 配水: 98.2; 配水: 38; 配水: 212; 配水: 0.1 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 251
| 2021-02-13 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.5; 原水: 9.3; 配水: 8.8; 原水: 5; 配水: 4.2; 原水: 7.92; 配水: 7.8; 配水: 36 | 全鉄 | mg/l |  | 0.09
| 2021-02-14 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 10.6; 原水: 9.3; 配水: 9; 原水: 4.7; 配水: 4.1; 原水: 7.96; 配水: 7.92; 配水: 35.8 | COD | mg/l |  | 1.4
| 2021-02-15 | (月) | 曇 | 38 | 13.4 | 9.5 | 9.3 | 4.4 | 3.7 | 7.93 | 7.92 |  | 36.3 |  | 77.5 |  | 99.2 | [5 empty] | 35.3 |  | 233 |  | 0.11 | 72 | 5 | BOD | mg/l |  | 1.1
| 2021-02-16 | (火) | 晴 | 0 | 11.2 | 9.6 | 9.4 | 4.5 | 3.6 | 7.94 | 7.88 |  | 36.3 |  | 77 |  | 99.8 | [5 empty] | 36.8 |  | 233 |  | 0.1 | 78 | 90 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.9
| 2021-02-17 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10; 原水: 9.7; 配水: 9.5; 原水: 5.2; 配水: 4.1; 原水: 8.02; 配水: 7.98; 配水: 36.1; 配水: 77.2; 配水: 100.1; 配水: 37.2; 配水: 237; 配水: 0.11 | 全マンガン | mg/l |  | 0.012
| 2021-02-18 | (木) | 晴 | 0 | 5.3 | 9.9 | 9.5 | 6.2 | 4.9 | 8.06 | 7.96 |  | 36.1 |  | 76.8 |  | 99 | [5 empty] | 36.3 |  | 220 |  | 0.11 | 100 | 199 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.47
| 2021-02-19 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.4; 原水: 9.9; 配水: 9.4; 原水: 5.4; 配水: 4.2; 原水: 7.9; 配水: 7.92; 配水: 36.2; 配水: 76.7; 配水: 99; 配水: 33.9; 配水: 228; 配水: 0.1 | 全窒素 | mg/l |  | 4.23
| 2021-02-20 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.6; 原水: 10; 配水: 9.4; 原水: 6.1; 配水: 4.9; 原水: 8.17; 配水: 8; 配水: 35.8 | 全リン | mg/l |  | 0.158
| 2021-02-21 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.8; 原水: 10.3; 配水: 10; 原水: 6; 配水: 4.6; 原水: 7.89; 配水: 7.86; 配水: 35.8 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-02-22 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.2; 原水: 10.4; 配水: 10; 原水: 7.1; 配水: 5.8; 原水: 7.92; 配水: 7.85; 配水: 35.9; 配水: 75; 配水: 99.2; 配水: 36.2; 配水: 222; 配水: 0.18 | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.8
| 2021-02-23 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.1; 原水: 10.5; 配水: 10; 原水: 6.4; 配水: 5.3; 原水: 7.85; 配水: 7.68; 配水: 35.6 | シリカ | mg/l |  | 31.9
| 2021-02-24 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.8; 原水: 10.4; 配水: 10; 原水: 5; 配水: 3.7; 原水: 7.82; 配水: 7.85; 配水: 35.8; 配水: 76.8; 配水: 98.2; 配水: 36.7; 配水: 242; 配水: 0.18 | 色度 | 度 |  | 3
| 2021-02-25 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.9; 原水: 10.7; 配水: 10; 原水: 6.3; 配水: 5.1; 原水: 7.88; 配水: 7.89; 配水: 36; 配水: 76.7; 配水: 99; 配水: 37; 配水: 239; 配水: 0.18 | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2021-02-26 | (金) | 曇 | (mm): 0; (℃): 9.2; 原水: 10.9; 配水: 10.3; 原水: 6.3; 配水: 4.8; 原水: 7.83; 配水: 7.76; 配水: 36.1; 配水: 78.1; 配水: 100.3; 配水: 37.3; 配水: 243; 配水: 0.18
| 2021-02-27 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.3; 原水: 10.9; 配水: 10.3; 原水: 4.5; 配水: 3.2; 原水: 7.87; 配水: 7.85; 配水: 35.9
| 2021-02-28 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5; 原水: 10.9; 配水: 10.1; 原水: 4.1; 配水: 3.1; 原水: 8.17; 配水: 8.01; 配水: 36.2
| 最高 |  |  | 38 | 15.8 | 10.9 | 10.3 | 7.1 | 5.8 | 8.17 | 8.05 |  | 36.3 |  | 78.1 |  | 100.3 |  | 57.8 |  | 39.4 |  | 38.6 |  | 251 |  | 0.18 | 100 | 199 | 備考
| 最低 |  |  |  | 4 | 8.6 | 8.5 | 2 | 1.4 | 7.73 | 7.68 |  | 35.3 |  | 72.8 |  | 97 |  | 57.8 |  | 39.4 |  | 33.9 |  | 200 |  | 0.04 | 72 | 5
| 平均 |  |  |  | 8.2321 | 9.7 | 9.4357 | 4.5786 | 3.6643 | 7.9079 | 7.8607 |  | 35.9393 |  | 75.6167 |  | 98.5222 |  | 57.8 |  | 39.4 |  | 36.8111 |  | 229.6667 |  | 0.11 | 83.3333 | 98
| 合計 |  |  | (mm): 61.5; ＰＡＣ: 250; 硫酸: 294
3月 | 2021-03-01 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 8.8; 原水: 11; 配水: 10.4; 原水: 5.6; 配水: 4.3; 原水: 7.83; 配水: 7.82; 配水: 35.9; 配水: 76.9; 配水: 99.8; 配水: 39.7; 配水: 214; 配水: 0.15 | 2021-03-04 | 気温 | 10.9 | ℃
| 2021-03-02 | (火) | 曇 | (mm): 10.5; (℃): 17; 原水: 11.2; 配水: 10.7; 原水: 6.3; 配水: 4.6; 原水: 7.79; 配水: 7.82; 配水: 36.4; 配水: 77.4; 配水: 99.8; 配水: 38.1; 配水: 203; 配水: 0.14 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-03-03 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.7; 原水: 11; 配水: 10.4; 原水: 5.1; 配水: 4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 36.1; 配水: 77.2; 配水: 99.6; 配水: 38.9; 配水: 193; 配水: 0.14 | 水温 | ℃ | 11.3 | 11
| 2021-03-04 | (木) | 晴 | 0 | 10.9 | 11.3 | 11 | 5.8 | 4.3 | 7.95 | 7.9 |  | 35.9 |  | 77.5 |  | 100.3 |  | 60.2 |  | 40.1 |  | 36.6 |  | 176 |  | 0.15 |  |  | 濁度 | 度 | 5.8 | 4.3
| 2021-03-05 | (金) | 曇 | (mm): 1; (℃): 12.3; 原水: 11.6; 配水: 10.8; 原水: 5.4; 配水: 4; 原水: 7.99; 配水: 8.03; 配水: 36.1; 配水: 77.7; 配水: 100.3; 配水: 35.1; 配水: 231; 配水: 0.15 | ｐH |  | 7.95 | 7.9
| 2021-03-06 | (土) | 雨 | (mm): 1.5; (℃): 11.8; 原水: 11.6; 配水: 11; 原水: 5; 配水: 3.9; 原水: 7.99; 配水: 7.93; 配水: 35.8 | 電気伝導率 | mS/m |  | 35.9
| 2021-03-07 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 6.5; 原水: 11.5; 配水: 10.9; 原水: 4.4; 配水: 3.4; 原水: 8.22; 配水: 8.19; 配水: 36.1 | 酸消費量 | mg/l |  | 77.5
| 2021-03-08 | (月) | 雨 | (mm): 12; (℃): 5.6; 原水: 11.6; 配水: 10.9; 原水: 4.8; 配水: 3.3; 原水: 8; 配水: 7.95; 配水: 36; 配水: 79.1; 配水: 98.2; 配水: 36.1; 配水: 229; 配水: 0.15 | 全硬度 | mg/l |  | 100.3
| 2021-03-09 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 8.9; 原水: 11.8; 配水: 11.1; 原水: 4.4; 配水: 3.2; 原水: 7.95; 配水: 7.9; 配水: 36.3; 配水: 77.2; 配水: 99; 配水: 37.3; 配水: 235; 配水: 0.13 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 60.2
| 2021-03-10 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.8; 原水: 12.1; 配水: 11.3; 原水: 4; 配水: 2.8; 原水: 7.77; 配水: 7.81; 配水: 36.3; 配水: 77.6; 配水: 98.4; 配水: 36.9; 配水: 225; 配水: 0.16 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 40.1
| 2021-03-11 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9; 原水: 12.2; 配水: 11.2; 原水: 4.6; 配水: 3.3; 原水: 7.81; 配水: 7.82; 配水: 36.6; 配水: 77.4; 配水: 99; 配水: 38.4; 配水: 240; 配水: 0.17 | 塩化物イオン | mg/l |  | 36.6
| 2021-03-12 | (金) | 曇 | (mm): 1; (℃): 11.3; 原水: 12.2; 配水: 11.5; 原水: 4.1; 配水: 2.9; 原水: 7.75; 配水: 7.74; 配水: 36.5; 配水: 77.5; 配水: 100.1; 配水: 40.3; 配水: 228; 配水: 0.16 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 176
| 2021-03-13 | (土) | 雨 | (mm): 75.5; (℃): 12.5; 原水: 12.3; 配水: 11.7; 原水: 3.8; 配水: 2.7; 原水: 7.73; 配水: 7.71; 配水: 36.3 | 全鉄 | mg/l |  | 0.15
| 2021-03-14 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.6; 原水: 12.4; 配水: 11.7; 原水: 3.8; 配水: 2.7; 原水: 7.71; 配水: 7.69; 配水: 36.5 | COD | mg/l |  | 2.9
| 2021-03-15 | (月) | 晴 | 0 | 12.1 | 12.6 | 11.8 | 4.7 | 3.4 | 7.83 | 7.8 |  | 36.3 |  | 78.7 |  | 100.3 | [5 empty] | 36.5 |  | 244 |  | 0.17 | 53 | 55 | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2021-03-16 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.7; 原水: 13; 配水: 12.1; 原水: 4.8; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.76; 配水: 36.7; 配水: 76.9; 配水: 98.2; 配水: 38.2; 配水: 269; 配水: 0.12 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11
| 2021-03-17 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.8; 原水: 13.2; 配水: 12.4; 原水: 4.9; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 36.2; 配水: 75.6; 配水: 97.2; 配水: 37.1; 配水: 242; 配水: 0.18 | 全マンガン | mg/l |  | 0.057
| 2021-03-18 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.8; 原水: 13.3; 配水: 12.4; 原水: 4.8; 配水: 3.7; 原水: 7.74; 配水: 7.72; 配水: 36.1; 配水: 75.3; 配水: 96.2; 配水: 37.2; 配水: 225; 配水: 0.15 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.09
| 2021-03-19 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.4; 原水: 13.4; 配水: 12.6; 原水: 4.3; 配水: 3.4; 原水: 7.83; 配水: 7.82; 配水: 36.1; 配水: 76.5; 配水: 96.6; 配水: 36.7; 配水: 232; 配水: 0.16 | 全窒素 | mg/l |  | 3.87
| 2021-03-20 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 12.3; 原水: 13.6; 配水: 12.7; 原水: 4; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 36 | 全リン | mg/l |  | 0.134
| 2021-03-21 | (日) | 雨 | (mm): 12.5; (℃): 16.8; 原水: 13.9; 配水: 13.1; 原水: 3.6; 配水: 3; 原水: 7.66; 配水: 7.64; 配水: 35.5 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-03-22 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 11.8; 原水: 14; 配水: 13.7; 原水: 4.6; 配水: 3.6; 原水: 7.62; 配水: 7.68; 配水: 35.9; 配水: 76.2; 配水: 118.1; 配水: 37.8; 配水: 229; 配水: 0.17 | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.4
| 2021-03-23 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.8; 原水: 14.1; 配水: 13.1; 原水: 3; 配水: 2.8; 原水: 7.66; 配水: 7.69; 配水: 35.9; 配水: 75.5; 配水: 96.2; 配水: 34.2; 配水: 254; 配水: 0.16 | シリカ | mg/l |  | 30.8
| 2021-03-24 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 16; 原水: 14.4; 配水: 13.5; 原水: 3.9; 配水: 3.5; 原水: 7.64; 配水: 7.7; 配水: 35.8; 配水: 76.1; 配水: 94.2; 配水: 37.9; 配水: 228; 配水: 0.18 | 色度 | 度 |  | 4
| 2021-03-25 | (木) | 晴 | (mm): 2; (℃): 18.4; 原水: 14.8; 配水: 13.7; 原水: 4.5; 配水: 3.9; 原水: 7.69; 配水: 7.75; 配水: 35.5; 配水: 75; 配水: 94.8; 配水: 35.2; 配水: 223; 配水: 0.22 | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2021-03-26 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.4; 原水: 14.8; 配水: 13.8; 原水: 4.1; 配水: 3.9; 原水: 7.76; 配水: 7.76; 配水: 35.5; 配水: 75.6; 配水: 96.4; 配水: 34.7; 配水: 231; 配水: 0.22
| 2021-03-27 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.9; 原水: 14.2; 配水: 13.8; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.85; 配水: 7.84; 配水: 35.4
| 2021-03-28 | (日) | 曇 | (mm): 3; (℃): 18.1; 原水: 14.5; 配水: 14.1; 原水: 4.1; 配水: 3.7; 原水: 7.69; 配水: 7.69; 配水: 35.2
| 2021-03-29 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 15.1; 原水: 14.6; 配水: 14.3; 原水: 4.3; 配水: 4; 原水: 7.78; 配水: 7.75; 配水: 35.2; 配水: 73.5; 配水: 95.2; 配水: 34; 配水: 215; 配水: 0.25 | 備考
| 2021-03-30 | (火) | 曇 | (mm): 0; (℃): 19.2; 原水: 14.8; 配水: 14.5; 原水: 4.5; 配水: 4.2; 原水: 7.63; 配水: 7.62; 配水: 35; 配水: 73.8; 配水: 94; 配水: 34.7; 配水: 223; 配水: 0.24
| 2021-03-31 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 18.1; 原水: 15; 配水: 14.6; 原水: 3.8; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.62; 配水: 35.1; 配水: 75.5; 配水: 95.2; 配水: 33.2; 配水: 227; 配水: 0.23
| 最高 |  |  | 75.5 | 19.2 | 15 | 14.6 | 6.3 | 4.6 | 8.22 | 8.19 |  | 36.7 |  | 79.1 |  | 118.1 |  | 60.2 |  | 40.1 |  | 40.3 |  | 269 |  | 0.25 | 53 | 55
| 最低 |  |  |  | 5.6 | 11 | 10.4 | 3 | 2.7 | 7.6 | 7.62 |  | 35 |  | 73.5 |  | 94 |  | 60.2 |  | 40.1 |  | 33.2 |  | 176 |  | 0.12 | 53 | 55
| 平均 |  |  |  | 12.9484 | 12.9677 | 12.2839 | 4.4677 | 3.5613 | 7.7894 | 7.7855 |  | 35.9419 |  | 76.5087 |  | 98.5696 |  | 60.2 |  | 40.1 |  | 36.7304 |  | 226.7826 |  | 0.17174 | 53 | 55
| 合計 |  |  | (mm): 119.5; ＰＡＣ: 53; 硫酸: 55
年間 | 最高 |  |  | 98 | 34.6 | 29.6 | 28.5 | 17.2 | 10.6 | 8.22 | 8.19 |  | 36.7 |  | 79.1 |  | 118.1 |  | 60.4 |  | 43.1 |  | 41.9 |  | 272 |  | 0.41 | 1264 | 1273
| 最低 |  |  |  | 0.3 | 8.5 | 8.2 | 1.3 | 0.8 | 7.35 | 7.34 |  | 24.3 |  | 50.2 |  | 75.4 |  | 46 |  | 30.8 |  | 19.6 |  | 146 |  | 0.04 | 12 | 1
| 平均 |  |  |  | 17.1252 | 18.2688 | 17.8893 | 4.4173 | 3.7445 | 7.6535 | 7.6553 |  | 31.157 |  | 65.2004 |  | 90.1502 |  | 53.5167 |  | 36.6583 |  | 30.4695 |  | 199.1358 |  | 0.15514 | 316.8919 | 160.2105
| 合計 |  |  | (mm): 1568.5; ＰＡＣ: 11725; 硫酸: 6088
| 降雨日数 |  | 120

## 皿木
皿木分場
| 日 | 曜日 | 天候 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 薬品使用量(kg) |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 硫酸
4月 | 2020-04-01 | (水) | 雨 | 原水: 12.2; 配水: 13; 原水: 10.3; 配水: 11.4; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 28.7; 配水: 57.8; 配水: 83.8; 配水: 35.6; 配水: 138; 配水: 0.34; ＰＡＣ: 29 | 2020-04-09 | 気温 | 15 | ℃
| 2020-04-02 | (木) | 晴 | 原水: 12.5; 配水: 13.7; 原水: 8.3; 配水: 6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.4; 配水: 59.8; 配水: 86; 配水: 36; 配水: 161; 配水: 0.41 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-04-03 | (金) | 晴 | 原水: 12.6; 配水: 13.8; 原水: 5.9; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 29.3; 配水: 62.5; 配水: 88.8; 配水: 36; 配水: 194; 配水: 0.23 | 水温 | ℃ | 13.2 | 14.2
| 2020-04-04 | (土) | 晴 | 原水: 12.7; 配水: 14.1; 原水: 6.5; 配水: 5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.6 | 濁度 | 度 | 4.2 | 3.7
| 2020-04-05 | (日) | 晴 | 原水: 12.6; 配水: 13.6; 原水: 5.3; 配水: 4.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31 | ｐH |  | 7.6 | 7.7
| 2020-04-06 | (月) | 晴 | 原水: 12.8; 配水: 13.5; 原水: 5.8; 配水: 3.6; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 30; 配水: 63.7; 配水: 92; 配水: 36.9; 配水: 210; 配水: 0.17; ＰＡＣ: 2; 硫酸: 2 | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.8
| 2020-04-07 | (火) | 晴 | 原水: 12.9; 配水: 13.4; 原水: 4.9; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.2; 配水: 64.6; 配水: 91; 配水: 37.2; 配水: 204; 配水: 0.16 | 酸消費量 | mg/l |  | 61.8
| 2020-04-08 | (水) | 晴 | 原水: 13.1; 配水: 13.8; 原水: 5.2; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 30.1; 配水: 65.4; 配水: 89.2; 配水: 35.9; 配水: 222; 配水: 0.12 | 全硬度 | mg/l |  | 90.2
| 2020-04-09 | (木) | 曇 | 15 | 13.2 | 14.2 | 4.2 | 3.7 | 7.6 | 7.7 |  | 29.8 |  | 61.8 |  | 90.2 |  | 52.4 |  | 37.8 |  | 35.7 |  | 181 |  | 0.22 | 46 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 52.4
| 2020-04-10 | (金) | 曇 | 原水: 13.4; 配水: 13.8; 原水: 4.6; 配水: 3.3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 29.5; 配水: 61.7; 配水: 89.2; 配水: 29.9; 配水: 217; 配水: 0.22 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37.8
| 2020-04-11 | (土) | 晴 | 原水: 13.7; 配水: 14.1; 原水: 4.3; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 29.2 | 塩化物イオン | mg/l |  | 35.7
| 2020-04-12 | (日) | 曇 | 原水: 13.7; 配水: 14.1; 原水: 4.6; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.6 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 181
| 2020-04-13 | (月) | 雨 | 原水: 13.7; 配水: 14; 原水: 4.4; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.2; 配水: 58.7; 配水: 85.4; 配水: 29; 配水: 202; 配水: 0.18 | 全鉄 | mg/l |  | 0.22
| 2020-04-14 | (火) | 晴 | 原水: 13.7; 配水: 14.1; 原水: 4.1; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28; 配水: 56.2; 配水: 81; 配水: 32.7; 配水: 183; 配水: 0.14; ＰＡＣ: 22 | COD | mg/l |  | 3.2
| 2020-04-15 | (水) | 晴 | 原水: 13.3; 配水: 14.2; 原水: 19.2; 配水: 5.3; 原水: 7.3; 配水: 7.1; 配水: 26.5; 配水: 55.8; 配水: 73.4; 配水: 34.1; 配水: 180; 配水: 0.19; ＰＡＣ: 272 | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2020-04-16 | (木) | 晴 | 原水: 13.4; 配水: 13.8; 原水: 14; 配水: 4.6; 原水: 7.4; 配水: 7.2; 配水: 25.8; 配水: 51.7; 配水: 73.6; 配水: 33.7; 配水: 170; 配水: 0.22; ＰＡＣ: 175 | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.6
| 2020-04-17 | (金) | 曇 | 原水: 13.6; 配水: 14.1; 原水: 9; 配水: 6.9; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 26.5; 配水: 54.2; 配水: 78.8; 配水: 32.7; 配水: 183; 配水: 0.38 | 全マンガン | mg/l |  | 0.036
| 2020-04-18 | (土) | 雨 | 原水: 13.6; 配水: 13.9; 原水: 13.2; 配水: 7.5; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 26.1; ＰＡＣ: 95 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.78
| 2020-04-19 | (日) | 晴 | 原水: 13.7; 配水: 14.5; 原水: 10.7; 配水: 6.7; 原水: 7.3; 配水: 7.6; 配水: 26.1 | 全窒素 | mg/l |  | 3.14
| 2020-04-20 | (月) | 雨 | 原水: 13.7; 配水: 13.9; 原水: 8.4; 配水: 5.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 26.6; 配水: 53.1; 配水: 79.6; 配水: 31.5; 配水: 200; 配水: 0.31 | 全リン | mg/l |  | 0.124
| 2020-04-21 | (火) | 曇 | 原水: 13.8; 配水: 14.4; 原水: 10.4; 配水: 5.7; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 26.5; 配水: 51.5; 配水: 78.6; 配水: 32.6; 配水: 206; 配水: 0.32; ＰＡＣ: 28 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-04-22 | (水) | 曇 | 原水: 13.9; 配水: 14.5; 原水: 12.4; 配水: 3.9; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 26; 配水: 49.3; 配水: 76.2; 配水: 31.7; 配水: 204; 配水: 0.19; ＰＡＣ: 179 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.5
| 2020-04-23 | (木) | 晴 | 原水: 13.9; 配水: 14.5; 原水: 10.8; 配水: 6.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 25.8; 配水: 52; 配水: 76.2; 配水: 30.8; 配水: 202; 配水: 0.29; ＰＡＣ: 6 | シリカ | mg/l |  | 24.4
| 2020-04-24 | (金) | 晴 | 原水: 13.9; 配水: 14.5; 原水: 9; 配水: 8; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 25.9; 配水: 54.9; 配水: 79.2; 配水: 30.6; 配水: 196; 配水: 0.38 | 色度 | 度 |  | 6
| 2020-04-25 | (土) | 晴 | 原水: 14.1; 配水: 14.6; 原水: 8; 配水: 7.3; 原水: 7.3; 配水: 7.6; 配水: 26.6 | 懸濁物質 | mg/l |  | 6
| 2020-04-26 | (日) | 晴 | 原水: 14.2; 配水: 14.9; 原水: 8.8; 配水: 7.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 26.1
| 2020-04-27 | (月) | 曇 | 原水: 14.1; 配水: 14.6; 原水: 8.4; 配水: 7.5; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 25.9; 配水: 53.4; 配水: 78.2; 配水: 30.4; 配水: 198; 配水: 0.41; ＰＡＣ: 52
| 2020-04-28 | (火) | 曇 | 原水: 14.2; 配水: 14.7; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 原水: 7.2; 配水: 7.5; 配水: 25.9; 配水: 51.9; 配水: 78.2; 配水: 31.8; 配水: 179; 配水: 0.39
| 2020-04-29 | (水) | 晴 | 原水: 14.3; 配水: 15; 原水: 8.7; 配水: 7.9; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 26.1 | 備考
| 2020-04-30 | (木) | 晴 | 原水: 14.4; 配水: 15.1; 原水: 8.9; 配水: 7.9; 原水: 7.2; 配水: 7.5; 配水: 25.7; 配水: 52; 配水: 76.8; 配水: 29.8; 配水: 184; 配水: 0.38
| 最高 |  |  | 15 | 14.4 | 15.1 | 19.2 | 11.4 | 7.7 | 7.7 |  | 31 |  | 65.4 |  | 92 |  | 52.4 |  | 37.8 |  | 37.2 |  | 222 |  | 0.41 | 272 | 2
| 最低 |  |  | 15 | 12.2 | 13 | 4.1 | 3.1 | 7.2 | 7.1 |  | 25.7 |  | 49.3 |  | 73.4 |  | 52.4 |  | 37.8 |  | 29 |  | 138 |  | 0.12 | 2 | 2
| 平均 |  |  | 15 | 13.4967 | 14.1467 | 8.2 | 5.62 | 7.47 | 7.5433 |  | 27.69 |  | 56.7619 |  | 82.1619 |  | 52.4 |  | 37.8 |  | 33.0762 |  | 191.1429 |  | 0.26905 | 82.3636 | 2
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 906; 硫酸: 2
5月 | 2020-05-01 | (金) | 晴 | 原水: 14.6; 配水: 16.3; 原水: 9.1; 配水: 7; 原水: 7.2; 配水: 7.5; 配水: 25.3; 配水: 51.2; 配水: 76.4; 配水: 28.7; 配水: 127; 配水: 0.26 | 2020-05-07 | 気温 | 20.4 | ℃
| 2020-05-02 | (土) | 晴 | 原水: 14.8; 配水: 16.1; 原水: 9.9; 配水: 6.2; 原水: 7.2; 配水: 7.5; 配水: 25.4 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-05-03 | (日) | 晴 | 原水: 14.9; 配水: 16.1; 原水: 8.5; 配水: 5.6; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 25.4 | 水温 | ℃ | 15.7 | 16.7
| 2020-05-04 | (月) | 雨 | 原水: 14.9; 配水: 15.5; 原水: 7.5; 配水: 5.5; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 25.3 | 濁度 | 度 | 6.9 | 5.8
| 2020-05-05 | (火) | 晴 | 原水: 15.3; 配水: 16.2; 原水: 8.7; 配水: 5.4; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 25.3 | ｐH |  | 7.2 | 7.4
| 2020-05-06 | (水) | 雨 | 原水: 15.4; 配水: 16; 原水: 7.3; 配水: 5.5; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 25.3 | 電気伝導率 | mS/m |  | 24.9
| 2020-05-07 | (木) | 晴 | 20.4 | 15.7 | 16.7 | 6.9 | 5.8 | 7.2 | 7.4 |  | 24.9 |  | 50.7 |  | 75 |  | 45 |  | 30 |  | 28.4 |  | 159 |  | 0.22 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 50.7
| 2020-05-08 | (金) | 晴 | 原水: 16; 配水: 16.6; 原水: 5.7; 配水: 5.9; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 25; 配水: 50.6; 配水: 75.4; 配水: 25.2; 配水: 195; 配水: 0.21; ＰＡＣ: 10; 硫酸: 3 | 全硬度 | mg/l |  | 75
| 2020-05-09 | (土) | 曇 | 原水: 16.3; 配水: 16.9; 原水: 7.1; 配水: 6; 原水: 7.1; 配水: 7.3; 配水: 25.4 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 45
| 2020-05-10 | (日) | 雨 | 原水: 16.5; 配水: 17.1; 原水: 7.2; 配水: 5.6; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 25.7 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 30
| 2020-05-11 | (月) | 曇 | 原水: 16.8; 配水: 17.7; 原水: 7.3; 配水: 6.4; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 25.2; 配水: 51.7; 配水: 76.2; 配水: 24.8; 配水: 140; 配水: 0.21 | 塩化物イオン | mg/l |  | 28.4
| 2020-05-12 | (火) | 晴 | 原水: 17; 配水: 17.8; 原水: 6.7; 配水: 5.4; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 25.3; 配水: 52.2; 配水: 76.8; 配水: 25.4; 配水: 181; 配水: 0.23 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 159
| 2020-05-13 | (水) | 晴 | 原水: 17.2; 配水: 18; 原水: 7.1; 配水: 5.5; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 25.2; 配水: 51.6; 配水: 76.2; 配水: 26.6; 配水: 197; 配水: 0.22 | 全鉄 | mg/l |  | 0.22
| 2020-05-14 | (木) | 晴 | 原水: 17.4; 配水: 18.1; 原水: 6.6; 配水: 5.5; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 25.3; 配水: 52; 配水: 76.8; 配水: 27.7; 配水: 190; 配水: 0.22 | COD | mg/l |  | 2.8
| 2020-05-15 | (金) | 晴 | 原水: 17.6; 配水: 18.4; 原水: 7.4; 配水: 5.1; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 25.4; 配水: 51.2; 配水: 77.6; 配水: 27; 配水: 182; 配水: 0.21 | BOD | mg/l |  | 0.5
| 2020-05-16 | (土) | 雨 | 原水: 17.7; 配水: 18.3; 原水: 6.7; 配水: 5.1; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 26.2 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.1
| 2020-05-17 | (日) | 晴 | 原水: 18; 配水: 18.7; 原水: 6.3; 配水: 4.4; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 26.2 | 全マンガン | mg/l |  | 0.032
| 2020-05-18 | (月) | 曇 | 原水: 18.1; 配水: 18.7; 原水: 5.7; 配水: 4; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 25.3; 配水: 50.8; 配水: 77.2; 配水: 26.7; 配水: 213; 配水: 0.21 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.24
| 2020-05-19 | (火) | 雨 | 原水: 18.5; 配水: 19; 原水: 4.8; 配水: 4; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 25.4; 配水: 51.7; 配水: 77; 配水: 27.4; 配水: 219; 配水: 0.22 | 全窒素 | mg/l |  | 3.41
| 2020-05-20 | (水) | 曇 | 原水: 18.6; 配水: 19; 原水: 4.7; 配水: 3.8; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 25.4; 配水: 52; 配水: 77.2; 配水: 28.8; 配水: 190; 配水: 0.14 | 全リン | mg/l |  | 0.118
| 2020-05-21 | (木) | 曇 | 原水: 18.9; 配水: 19.2; 原水: 4.4; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 25.4; 配水: 52.3; 配水: 77; 配水: 30.6; 配水: 182; 配水: 0.15 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-05-22 | (金) | 雨 | 原水: 18.4; 配水: 18.9; 原水: 6; 配水: 4.4; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 25.4; 配水: 52.8; 配水: 75.2; 配水: 29.3; 配水: 188; 配水: 0.31 | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.9
| 2020-05-23 | (土) | 雨 | 原水: 18.2; 配水: 18.7; 原水: 5.8; 配水: 4.5; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 26.1 | シリカ | mg/l |  | 20.7
| 2020-05-24 | (日) | 晴 | 原水: 18.6; 配水: 19.4; 原水: 5; 配水: 3.7; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 26.1 | 色度 | 度 |  | 8
| 2020-05-25 | (月) | 晴 | 原水: 18.6; 配水: 19.4; 原水: 4.6; 配水: 3.1; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 25.3; 配水: 53; 配水: 75.6; 配水: 29.2; 配水: 187; 配水: 0.25 | 懸濁物質 | mg/l |  | 6
| 2020-05-26 | (火) | 曇 | 原水: 18.7; 配水: 19.5; 原水: 4.7; 配水: 2.8; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 25.3; 配水: 51.8; 配水: 76.6; 配水: 28.6; 配水: 162; 配水: 0.2
| 2020-05-27 | (水) | 曇 | 原水: 18.7; 配水: 19.5; 原水: 4.4; 配水: 3; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 25.3; 配水: 52.1; 配水: 77.2; 配水: 30.3; 配水: 170; 配水: 0.19
| 2020-05-28 | (木) | 曇 | 原水: 18.8; 配水: 19.5; 原水: 4.2; 配水: 3.2; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 25.5; 配水: 52.8; 配水: 77; 配水: 28.7; 配水: 188; 配水: 0.17
| 2020-05-29 | (金) | 晴 | 原水: 18.9; 配水: 19.7; 原水: 4.8; 配水: 3.6; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 25.5; 配水: 52.2; 配水: 77; 配水: 29.7; 配水: 167; 配水: 0.24 | 備考
| 2020-05-30 | (土) | 晴 | 原水: 19; 配水: 19.9; 原水: 5; 配水: 3.7; 原水: 7.1; 配水: 7.2; 配水: 26.3
| 2020-05-31 | (日) | 曇 | 原水: 19.1; 配水: 19.8; 原水: 5.6; 配水: 3.7; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 26.2
| 最高 |  |  | 20.4 | 19.1 | 19.9 | 9.9 | 7 | 7.4 | 7.5 |  | 26.3 |  | 53 |  | 77.6 |  | 45 |  | 30 |  | 30.6 |  | 219 |  | 0.31 | 10 | 3
| 最低 |  |  | 20.4 | 14.6 | 15.5 | 4.2 | 2.8 | 7.1 | 7.2 |  | 24.9 |  | 50.6 |  | 75 |  | 45 |  | 30 |  | 24.8 |  | 127 |  | 0.14 | 10 | 3
| 平均 |  |  | 20.4 | 17.329 | 18.0871 | 6.3129 | 4.729 | 7.2065 | 7.3355 |  | 25.4935 |  | 51.8167 |  | 76.5222 |  | 45 |  | 30 |  | 27.95 |  | 179.8333 |  | 0.21444 | 10 | 3
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 10; 硫酸: 3
6月 | 2020-06-01 | (月) | 曇 | 原水: 19.3; 配水: 20.5; 原水: 5.3; 配水: 3.9; 原水: 7.1; 配水: 7.1; 配水: 25.4; 配水: 49.9; 配水: 76.6; 配水: 29.3; 配水: 173; 配水: 0.17 | 2020-06-04 | 気温 | 31.3 | ℃
| 2020-06-02 | (火) | 晴 | 原水: 19.5; 配水: 20.7; 原水: 6; 配水: 4.1; 原水: 7.2; 配水: 7.1; 配水: 25.5; 配水: 52.6; 配水: 77; 配水: 31.4; 配水: 101; 配水: 0.08 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-06-03 | (水) | 晴 | 原水: 19.7; 配水: 20.8; 原水: 6; 配水: 4.4; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 25.6; 配水: 52.8; 配水: 78.2; 配水: 29.8; 配水: 170; 配水: 0.13 | 水温 | ℃ | 19.9 | 21.2
| 2020-06-04 | (木) | 晴 | 31.3 | 19.9 | 21.2 | 6.7 | 4.6 | 7.3 | 7.3 |  | 25.6 |  | 54.4 |  | 77.4 |  | 46.8 |  | 30.6 |  | 29.2 |  | 170 |  | 0.17 |  |  | 濁度 | 度 | 6.7 | 4.6
| 2020-06-05 | (金) | 晴 | 原水: 20.1; 配水: 21.2; 原水: 6.8; 配水: 4.6; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 25.6; 配水: 54.5; 配水: 78; 配水: 28.3; 配水: 203; 配水: 0.16 | ｐH |  | 7.3 | 7.3
| 2020-06-06 | (土) | 晴 | 原水: 20.2; 配水: 21.4; 原水: 6.9; 配水: 4.8; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 26.3 | 電気伝導率 | mS/m |  | 25.6
| 2020-06-07 | (日) | 曇 | 原水: 20.3; 配水: 21.1; 原水: 6; 配水: 4.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 26.3 | 酸消費量 | mg/l |  | 54.4
| 2020-06-08 | (月) | 曇 | 原水: 20.5; 配水: 21.2; 原水: 5.3; 配水: 3.9; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 25.5; 配水: 54.9; 配水: 77.2; 配水: 29.1; 配水: 172; 配水: 0.13 | 全硬度 | mg/l |  | 77.4
| 2020-06-09 | (火) | 晴 | 原水: 21.1; 配水: 21.9; 原水: 5; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 25.6; 配水: 55.4; 配水: 77.6; 配水: 29.6; 配水: 173; 配水: 0.15 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 46.8
| 2020-06-10 | (水) | 晴 | 原水: 21.6; 配水: 22.5; 原水: 4.9; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 25.6; 配水: 55.3; 配水: 77.4; 配水: 28.8; 配水: 183; 配水: 0.15 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 30.6
| 2020-06-11 | (木) | 曇 | 原水: 21.7; 配水: 22.5; 原水: 5; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 25.7; 配水: 55.6; 配水: 78.2; 配水: 29; 配水: 189; 配水: 0.11 | 塩化物イオン | mg/l |  | 29.2
| 2020-06-12 | (金) | 晴 | 原水: 22.3; 配水: 23.1; 原水: 5; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 25.6; 配水: 55.7; 配水: 79; 配水: 28.1; 配水: 152; 配水: 0.21; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 170
| 2020-06-13 | (土) | 曇 | 原水: 22.5; 配水: 23.1; 原水: 5.4; 配水: 4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.3 | 全鉄 | mg/l |  | 0.17
| 2020-06-14 | (日) | 雨 | 原水: 22.8; 配水: 23.3; 原水: 4.3; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.2 | COD | mg/l |  | 3.3
| 2020-06-15 | (月) | 曇 | 原水: 23; 配水: 23.9; 原水: 7.1; 配水: 4; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 25.5; 配水: 56.1; 配水: 78.2; 配水: 29.3; 配水: 217; 配水: 0.17 | BOD | mg/l |  | 1.4
| 2020-06-16 | (火) | 曇 | 原水: 22.8; 配水: 23.7; 原水: 6.8; 配水: 3.9; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 25.6; 配水: 57; 配水: 77.4; 配水: 28.4; 配水: 233; 配水: 0.18 | 溶存酸素 | mg/l |  | 6.2
| 2020-06-17 | (水) | 晴 | 原水: 22.9; 配水: 23.7; 原水: 6.5; 配水: 3.8; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 25.7; 配水: 58.7; 配水: 79.2; 配水: 28.3; 配水: 210; 配水: 0.19 | 全マンガン | mg/l |  | 0.035
| 2020-06-18 | (木) | 曇 | 原水: 22.8; 配水: 23.5; 原水: 6.9; 配水: 4.2; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 25.8; 配水: 58.3; 配水: 80.4; 配水: 27.9; 配水: 232; 配水: 0.18 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.94
| 2020-06-19 | (金) | 雨 | 原水: 22.8; 配水: 23.2; 原水: 5.5; 配水: 3.7; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 25.9; 配水: 59.9; 配水: 82.8; 配水: 28.6; 配水: 200; 配水: 0.14 | 全窒素 | mg/l |  | 2.76
| 2020-06-20 | (土) | 晴 | 原水: 22.8; 配水: 23.7; 原水: 7.9; 配水: 3.6; 原水: 7.3; 配水: 7.2; 配水: 27.7 | 全リン | mg/l |  | 0.083
| 2020-06-21 | (日) | 曇 | 原水: 22.4; 配水: 23.3; 原水: 7.7; 配水: 4; 原水: 7.1; 配水: 7.2; 配水: 26.5 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2020-06-22 | (月) | 雨 | 原水: 22.3; 配水: 22.6; 原水: 5.2; 配水: 3.5; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 26; 配水: 60.1; 配水: 81.6; 配水: 26.5; 配水: 197; 配水: 0.24 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.9
| 2020-06-23 | (火) | 曇 | 原水: 22.4; 配水: 23.2; 原水: 5.8; 配水: 3.2; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 26; 配水: 60.3; 配水: 81.2; 配水: 27.3; 配水: 189; 配水: 0.19 | シリカ | mg/l |  | 18.6
| 2020-06-24 | (水) | 曇 | 原水: 21.8; 配水: 22.5; 原水: 7.8; 配水: 4; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 25.9; 配水: 61.5; 配水: 82.2; 配水: 26.1; 配水: 186; 配水: 0.28 | 色度 | 度 |  | 4
| 2020-06-25 | (木) | 雨 | 原水: 21.8; 配水: 22.2; 原水: 8.3; 配水: 4.9; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 25.9; 配水: 60.6; 配水: 80; 配水: 24.8; 配水: 196; 配水: 0.32 | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2020-06-26 | (金) | 曇 | 原水: 21.8; 配水: 22.7; 原水: 8.2; 配水: 5.6; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 25.9; 配水: 62; 配水: 82; 配水: 27.2; 配水: 186; 配水: 0.33
| 2020-06-27 | (土) | 曇 | 原水: 21.7; 配水: 22.9; 原水: 9.1; 配水: 6.9; 原水: 7.1; 配水: 7.2; 配水: 26.9
| 2020-06-28 | (日) | 雨 | 原水: 21.8; 配水: 22.4; 原水: 6.4; 配水: 5.1; 原水: 7.1; 配水: 7.1; 配水: 27.1
| 2020-06-29 | (月) | 晴 | 原水: 22; 配水: 23.2; 原水: 7.1; 配水: 4.4; 原水: 7.1; 配水: 7.1; 配水: 25.7; 配水: 61.2; 配水: 81; 配水: 25.6; 配水: 180; 配水: 0.29; ＰＡＣ: 17 | 備考
| 2020-06-30 | (火) | 曇 | 原水: 22.1; 配水: 23.1; 原水: 5.9; 配水: 4; 原水: 7.1; 配水: 7.1; 配水: 25.8; 配水: 61.4; 配水: 81.2; 配水: 26; 配水: 186; 配水: 0.21
| 最高 |  |  | 31.3 | 23 | 23.9 | 9.1 | 6.9 | 7.6 | 7.6 |  | 27.7 |  | 62 |  | 82.8 |  | 46.8 |  | 30.6 |  | 31.4 |  | 233 |  | 0.33 | 17 | 2
| 最低 |  |  | 31.3 | 19.3 | 20.5 | 4.3 | 3.2 | 7.1 | 7.1 |  | 25.4 |  | 49.9 |  | 76.6 |  | 46.8 |  | 30.6 |  | 24.8 |  | 101 |  | 0.08 | 4 | 2
| 平均 |  |  | 31.3 | 21.6233 | 22.4767 | 6.36 | 4.16 | 7.2867 | 7.2767 |  | 25.9567 |  | 57.1909 |  | 79.2636 |  | 46.8 |  | 30.6 |  | 28.1182 |  | 186.2727 |  | 0.19 | 10.5 | 2
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 21; 硫酸: 2
7月 | 2020-07-01 | (水) | 雨 | 原水: 22.1; 配水: 22.9; 原水: 6.2; 配水: 4.3; 原水: 7.1; 配水: 7.2; 配水: 25.8; 配水: 61.3; 配水: 82.2; 配水: 27.4; 配水: 223; 配水: 0.17 | 2020-07-09 | 気温 | 26 | ℃
| 2020-07-02 | (木) | 晴 | 原水: 22.2; 配水: 23.4; 原水: 5.7; 配水: 3.7; 原水: 7.1; 配水: 7.1; 配水: 25.1; 配水: 61.6; 配水: 83; 配水: 26.8; 配水: 196; 配水: 0.23 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-07-03 | (金) | 曇 | 原水: 22.4; 配水: 23.4; 原水: 5.9; 配水: 3.3; 原水: 7.1; 配水: 7.1; 配水: 25.8; 配水: 61.5; 配水: 81.8; 配水: 26.2; 配水: 196; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 144 | 水温 | ℃ | 23.1 | 23.6
| 2020-07-04 | (土) | 雨 | 原水: 22.5; 配水: 23.2; 原水: 4.7; 配水: 3.5; 原水: 7.1; 配水: 7.2; 配水: 26 | 濁度 | 度 | 7.1 | 4.2
| 2020-07-05 | (日) | 曇 | 原水: 22.7; 配水: 23.9; 原水: 6.2; 配水: 3.6; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 25.9 | ｐH |  | 7.1 | 7.2
| 2020-07-06 | (月) | 雨 | 原水: 22.8; 配水: 23.3; 原水: 5.4; 配水: 3.7; 原水: 7.1; 配水: 7.1; 配水: 25; 配水: 61.4; 配水: 80; 配水: 24; 配水: 185; 配水: 0.16 | 電気伝導率 | mS/m |  | 24
| 2020-07-07 | (火) | 曇 | 原水: 23; 配水: 23.9; 原水: 7.6; 配水: 4.4; 原水: 7.1; 配水: 7.1; 配水: 24; 配水: 61.2; 配水: 78.8; 配水: 23.8; 配水: 173; 配水: 0.21 | 酸消費量 | mg/l |  | 60.3
| 2020-07-08 | (水) | 曇 | 原水: 23.1; 配水: 24; 原水: 7.5; 配水: 4.5; 原水: 7.1; 配水: 7.2; 配水: 24.1; 配水: 60.5; 配水: 80; 配水: 23.3; 配水: 165; 配水: 0.2 | 全硬度 | mg/l |  | 79
| 2020-07-09 | (木) | 曇 | 26 | 23.1 | 23.6 | 7.1 | 4.2 | 7.1 | 7.2 |  | 24 |  | 60.3 |  | 79 |  | 46.2 |  | 32.8 |  | 23.7 |  | 194 |  | 0.25 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 46.2
| 2020-07-10 | (金) | 曇 | 原水: 23.2; 配水: 24.2; 原水: 7.9; 配水: 4.6; 原水: 7.1; 配水: 7.1; 配水: 23.9; 配水: 60.3; 配水: 78; 配水: 21.8; 配水: 168; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 48 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32.8
| 2020-07-11 | (土) | 曇 | 原水: 23.3; 配水: 24.1; 原水: 7.1; 配水: 4.7; 原水: 7.1; 配水: 7.1; 配水: 24.6 | 塩化物イオン | mg/l |  | 23.7
| 2020-07-12 | (日) | 曇 | 原水: 23.3; 配水: 24.3; 原水: 6.8; 配水: 4.3; 原水: 7.1; 配水: 7.1; 配水: 24.5; ＰＡＣ: 40 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 194
| 2020-07-13 | (月) | 曇 | 原水: 23.3; 配水: 23.7; 原水: 5.3; 配水: 4.2; 原水: 7.1; 配水: 7.1; 配水: 23.9; 配水: 60.5; 配水: 79.6; 配水: 22.2; 配水: 170; 配水: 0.15; ＰＡＣ: 25 | 全鉄 | mg/l |  | 0.25
| 2020-07-14 | (火) | 雨 | 原水: 23.4; 配水: 23.9; 原水: 5.8; 配水: 4.1; 原水: 7.1; 配水: 7.1; 配水: 24.2; 配水: 60.6; 配水: 80.6; 配水: 22.5; 配水: 163; 配水: 0.2 | COD | mg/l |  | 3.5
| 2020-07-15 | (水) | 曇 | 原水: 23.3; 配水: 23.9; 原水: 8; 配水: 4.8; 原水: 7.2; 配水: 7.1; 配水: 24.3; 配水: 60.3; 配水: 79.2; 配水: 22.8; 配水: 170; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 4 | BOD | mg/l |  | 1.4
| 2020-07-16 | (木) | 曇 | 原水: 23.2; 配水: 23.7; 原水: 5.6; 配水: 4.7; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 24.8; 配水: 60.1; 配水: 79.8; 配水: 22.6; 配水: 168; 配水: 0.3 | 溶存酸素 | mg/l |  | 6.3
| 2020-07-17 | (金) | 雨 | 原水: 22.9; 配水: 23.3; 原水: 5.8; 配水: 4.2; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 24.9; 配水: 60.3; 配水: 79.8; 配水: 22.7; 配水: 186; 配水: 0.19; ＰＡＣ: 5; 硫酸: 3 | 全マンガン | mg/l |  | 0.04
| 2020-07-18 | (土) | 雨 | 原水: 22.6; 配水: 23.1; 原水: 5.4; 配水: 4; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 25 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.85
| 2020-07-19 | (日) | 雨 | 原水: 22.3; 配水: 23; 原水: 6.9; 配水: 4.8; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 24.2 | 全窒素 | mg/l |  | 2.95
| 2020-07-20 | (月) | 晴 | 原水: 22.3; 配水: 23.3; 原水: 9.6; 配水: 6.5; 原水: 7.2; 配水: 7.1; 配水: 22.6; 配水: 57.8; 配水: 74.4; 配水: 20.1; 配水: 155; 配水: 0.13 | 全リン | mg/l |  | 0.094
| 2020-07-21 | (火) | 曇 | 原水: 22.8; 配水: 23.6; 原水: 7; 配水: 4.6; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 23.9; 配水: 61.4; 配水: 78; 配水: 21.9; 配水: 155; 配水: 0.19 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2020-07-22 | (水) | 雨 | 原水: 23; 配水: 23.8; 原水: 6.6; 配水: 3.7; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 24.8; 配水: 63.6; 配水: 80; 配水: 23; 配水: 170; 配水: 0.2 | 硫酸イオン | mg/l |  | 16.7
| 2020-07-23 | (木) | 曇 | 原水: 23.1; 配水: 23.9; 原水: 6; 配水: 3.5; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 25.7 | シリカ | mg/l |  | 21.7
| 2020-07-24 | (金) | 曇 | 原水: 23.2; 配水: 24; 原水: 7.8; 配水: 3.8; 原水: 7.3; 配水: 7.2; 配水: 25.4 | 色度 | 度 |  | 8
| 2020-07-25 | (土) | 雨 | 原水: 23.1; 配水: 23.8; 原水: 7.9; 配水: 4.7; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 24.4 | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2020-07-26 | (日) | 雨 | 原水: 23.4; 配水: 24.3; 原水: 6.4; 配水: 3.8; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 25
| 2020-07-27 | (月) | 曇 | 原水: 23.5; 配水: 24.6; 原水: 5.2; 配水: 3.3; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 24.5; 配水: 61.4; 配水: 80.2; 配水: 22.5; 配水: 190; 配水: 0.11; ＰＡＣ: 89
| 2020-07-28 | (火) | 曇 | 原水: 23.6; 配水: 24.5; 原水: 4.6; 配水: 2.6; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 24.2; 配水: 61.9; 配水: 80.4; 配水: 21.8; 配水: 165; 配水: 0.13
| 2020-07-29 | (水) | 曇 | 原水: 23.6; 配水: 24.1; 原水: 4.5; 配水: 2.7; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 24.2; 配水: 62; 配水: 79.6; 配水: 21.9; 配水: 175; 配水: 0.13 | 備考
| 2020-07-30 | (木) | 曇 | 原水: 23.9; 配水: 24.4; 原水: 4.2; 配水: 2.6; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 24.2; 配水: 62.3; 配水: 80; 配水: 21.7; 配水: 187; 配水: 0.09
| 2020-07-31 | (金) | 曇 | 原水: 23.9; 配水: 24.6; 原水: 5.3; 配水: 3; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 24.6; 配水: 62.9; 配水: 81.8; 配水: 22.2; 配水: 185; 配水: 0.13
| 最高 |  |  | 26 | 23.9 | 24.6 | 9.6 | 6.5 | 7.3 | 7.3 |  | 26 |  | 63.6 |  | 83 |  | 46.2 |  | 32.8 |  | 27.4 |  | 223 |  | 0.3 | 144 | 3
| 最低 |  |  | 26 | 22.1 | 22.9 | 4.2 | 2.6 | 7.1 | 7.1 |  | 22.6 |  | 57.8 |  | 74.4 |  | 46.2 |  | 32.8 |  | 20.1 |  | 155 |  | 0.09 | 4 | 3
| 平均 |  |  | 26 | 23.0355 | 23.7968 | 6.3226 | 4.0129 | 7.1774 | 7.1839 |  | 24.629 |  | 61.1048 |  | 79.819 |  | 46.2 |  | 32.8 |  | 23.0905 |  | 178.0476 |  | 0.17667 | 50.7143 | 3
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 355; 硫酸: 3
8月 | 2020-08-01 | (土) | 曇 | 原水: 24; 配水: 24.9; 原水: 4.5; 配水: 3; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 25.7 | 2020-08-06 | 気温 | 36 | ℃
| 2020-08-02 | (日) | 晴 | 原水: 24.1; 配水: 25.3; 原水: 4.9; 配水: 3; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 25.6 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-08-03 | (月) | 晴 | 原水: 24.2; 配水: 25.6; 原水: 4.3; 配水: 3.1; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 24.5; 配水: 62.4; 配水: 85; 配水: 23.2; 配水: 227; 配水: 0.13 | 水温 | ℃ | 24.7 | 26.8
| 2020-08-04 | (火) | 晴 | 原水: 24.3; 配水: 25.7; 原水: 3.9; 配水: 2.6; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 24.6; 配水: 61.7; 配水: 81.2; 配水: 21.4; 配水: 207; 配水: 0.12 | 濁度 | 度 | 4.1 | 2.6
| 2020-08-05 | (水) | 晴 | 原水: 24.5; 配水: 25.8; 原水: 3.9; 配水: 2.5; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 24.6; 配水: 60.6; 配水: 82; 配水: 22.4; 配水: 203; 配水: 0.09 | ｐH |  | 7.3 | 7.2
| 2020-08-06 | (木) | 晴 | 36 | 24.7 | 26.8 | 4.1 | 2.6 | 7.3 | 7.2 |  | 24.8 |  | 61.8 |  | 82 |  | 49.2 |  | 32.8 |  | 22.8 |  | 202 |  | 0.11 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 24.8
| 2020-08-07 | (金) | 晴 | 原水: 24.9; 配水: 26.2; 原水: 4.1; 配水: 2.5; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 24.7; 配水: 60.8; 配水: 83.2; 配水: 23.5; 配水: 158; 配水: 0.06 | 酸消費量 | mg/l |  | 61.8
| 2020-08-08 | (土) | 曇 | 原水: 25.1; 配水: 26.4; 原水: 4.4; 配水: 2.6; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 25.6 | 全硬度 | mg/l |  | 82
| 2020-08-09 | (日) | 晴 | 原水: 25.3; 配水: 26.6; 原水: 4; 配水: 2.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 25.5 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 49.2
| 2020-08-10 | (月) | 晴 | 原水: 25.5; 配水: 27.1; 原水: 4.2; 配水: 2.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 25.7 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32.8
| 2020-08-11 | (火) | 晴 | 原水: 25.8; 配水: 27.5; 原水: 4.2; 配水: 2.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 25.2; 配水: 62.2; 配水: 84.4; 配水: 24.2; 配水: 192; 配水: 0.21 | 塩化物イオン | mg/l |  | 22.8
| 2020-08-12 | (水) | 晴 | 原水: 26; 配水: 27.8; 原水: 4.4; 配水: 2.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 25.2; 配水: 62.6; 配水: 84.4; 配水: 24.2; 配水: 189; 配水: 0.14 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 202
| 2020-08-13 | (木) | 晴 | 原水: 26.2; 配水: 28.1; 原水: 4.8; 配水: 2.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 25.5; 配水: 62.7; 配水: 84.8; 配水: 23.4; 配水: 209; 配水: 0.11; ＰＡＣ: 6; 硫酸: 2 | 全鉄 | mg/l |  | 0.11
| 2020-08-14 | (金) | 晴 | 原水: 26.4; 配水: 27.7; 原水: 3.9; 配水: 2.6; 原水: 7.5; 配水: 7.3; 配水: 25.7; 配水: 62.9; 配水: 85.8; 配水: 24; 配水: 209; 配水: 0.14 | COD | mg/l |  | 2.5
| 2020-08-15 | (土) | 晴 | 原水: 26.7; 配水: 28.1; 原水: 4.3; 配水: 2.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 26.2 | BOD | mg/l |  | 1.1
| 2020-08-16 | (日) | 晴 | 原水: 26.9; 配水: 28.2; 原水: 4.3; 配水: 2.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 26.3 | 溶存酸素 | mg/l |  | 6.5
| 2020-08-17 | (月) | 晴 | 原水: 27.1; 配水: 28.6; 原水: 4.1; 配水: 2.3; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 26.1; 配水: 63; 配水: 85.8; 配水: 25.4; 配水: 199; 配水: 0.12 | 全マンガン | mg/l |  | 0.018
| 2020-08-18 | (火) | 曇 | 原水: 27.3; 配水: 28.3; 原水: 3.9; 配水: 2.3; 原水: 7.6; 配水: 7.4; 配水: 26.3; 配水: 63.4; 配水: 85.6; 配水: 26.1; 配水: 215; 配水: 0.1 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.06
| 2020-08-19 | (水) | 晴 | 原水: 27.5; 配水: 28.6; 原水: 4.3; 配水: 2.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 26.5; 配水: 64; 配水: 85; 配水: 25.6; 配水: 213; 配水: 0.1 | 全窒素 | mg/l |  | 3.94
| 2020-08-20 | (木) | 晴 | 原水: 27.8; 配水: 28.9; 原水: 4.4; 配水: 2.5; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 26.6; 配水: 64.6; 配水: 87; 配水: 25.8; 配水: 212; 配水: 0.12 | 全リン | mg/l |  | 0.075
| 2020-08-21 | (金) | 晴 | 原水: 28; 配水: 29.1; 原水: 4.3; 配水: 2.5; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 27.4; 配水: 64.8; 配水: 86.2; 配水: 25.7; 配水: 191; 配水: 0.08 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2020-08-22 | (土) | 晴 | 原水: 27.9; 配水: 29; 原水: 4.5; 配水: 2.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 27.6 | 硫酸イオン | mg/l |  | 17.1
| 2020-08-23 | (日) | 雨 | 原水: 27.9; 配水: 28.5; 原水: 4; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 27.6 | シリカ | mg/l |  | 23.8
| 2020-08-24 | (月) | 晴 | 原水: 28.1; 配水: 29; 原水: 4.5; 配水: 2.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.3; 配水: 66.3; 配水: 89.8; 配水: 29.1; 配水: 188; 配水: 0.12 | 色度 | 度 |  | 5
| 2020-08-25 | (火) | 晴 | 原水: 27.6; 配水: 28.9; 原水: 4.9; 配水: 2.2; 原水: 7.5; 配水: 7.3; 配水: 27; 配水: 58.2; 配水: 84.8; 配水: 30; 配水: 167; 配水: 0.09; ＰＡＣ: 216 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2020-08-26 | (水) | 晴 | 原水: 27.6; 配水: 28.8; 原水: 5.7; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28; 配水: 60.8; 配水: 88; 配水: 30.5; 配水: 204; 配水: 0.15
| 2020-08-27 | (木) | 晴 | 原水: 27.7; 配水: 28.6; 原水: 5; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.3; 配水: 63.9; 配水: 89.4; 配水: 32.8; 配水: 217; 配水: 0.15
| 2020-08-28 | (金) | 晴 | 原水: 28; 配水: 29.6; 原水: 5; 配水: 2.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.5; 配水: 64; 配水: 88.2; 配水: 29.6; 配水: 213; 配水: 0.08
| 2020-08-29 | (土) | 晴 | 原水: 28.2; 配水: 28.7; 原水: 4.5; 配水: 2.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 28.2 | 備考
| 2020-08-30 | (日) | 晴 | 原水: 28.3; 配水: 29.9; 原水: 4.2; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.1
| 2020-08-31 | (月) | 晴 | 原水: 28.3; 配水: 29.2; 原水: 3.9; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.1; 配水: 64.1; 配水: 90; 配水: 27.9; 配水: 205; 配水: 0.12
| 最高 |  |  | 36 | 28.3 | 29.9 | 5.7 | 3.1 | 7.7 | 7.6 |  | 29.3 |  | 66.3 |  | 90 |  | 49.2 |  | 32.8 |  | 32.8 |  | 227 |  | 0.21 | 216 | 2
| 最低 |  |  | 36 | 24 | 24.9 | 3.9 | 2.2 | 7.2 | 7.2 |  | 24.5 |  | 58.2 |  | 81.2 |  | 49.2 |  | 32.8 |  | 21.4 |  | 158 |  | 0.06 | 6 | 2
| 平均 |  |  | 36 | 26.5129 | 27.7903 | 4.3677 | 2.5806 | 7.4355 | 7.4065 |  | 26.4194 |  | 62.74 |  | 85.63 |  | 49.2 |  | 32.8 |  | 25.88 |  | 201 |  | 0.117 | 111 | 2
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 222; 硫酸: 2
9月 | 2020-09-01 | (火) | 曇 | 原水: 28.5; 配水: 28.8; 原水: 3.8; 配水: 2.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28; 配水: 66.4; 配水: 90.4; 配水: 29; 配水: 187; 配水: 0.08 | 2020-09-10 | 気温 | 26.8 | ℃
| 2020-09-02 | (水) | 曇 | 原水: 28.3; 配水: 29; 原水: 4.8; 配水: 2.5; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28.3; 配水: 66.9; 配水: 90.2; 配水: 28.6; 配水: 188; 配水: 0.09 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-09-03 | (木) | 晴 | 原水: 28.2; 配水: 29.2; 原水: 4.9; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.6; 配水: 67.2; 配水: 90; 配水: 29.3; 配水: 208; 配水: 0.11 | 水温 | ℃ | 28.1 | 28.4
| 2020-09-04 | (金) | 晴 | 原水: 28.1; 配水: 29.1; 原水: 4.8; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29; 配水: 65.7; 配水: 91.2; 配水: 30.2; 配水: 179; 配水: 0.11 | 濁度 | 度 | 5.1 | 2.6
| 2020-09-05 | (土) | 曇 | 原水: 28.2; 配水: 28.9; 原水: 4.3; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 29.6 | ｐH |  | 7.6 | 7.5
| 2020-09-06 | (日) | 曇 | 原水: 28.2; 配水: 28.8; 原水: 4; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 29.5 | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.3
| 2020-09-07 | (月) | 雨 | 原水: 27.9; 配水: 29; 原水: 5.6; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28.9; 配水: 65.5; 配水: 90.8; 配水: 29.9; 配水: 200; 配水: 0.13 | 酸消費量 | mg/l |  | 66
| 2020-09-08 | (火) | 晴 | 原水: 28; 配水: 28.9; 原水: 6.2; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.1; 配水: 64.4; 配水: 88.2; 配水: 28.5; 配水: 186; 配水: 0.13 | 全硬度 | mg/l |  | 88.8
| 2020-09-09 | (水) | 晴 | 原水: 28; 配水: 29; 原水: 5.8; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 28.2; 配水: 65.7; 配水: 88.4; 配水: 28.4; 配水: 195; 配水: 0.15 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54
| 2020-09-10 | (木) | 曇 | 26.8 | 28.1 | 28.4 | 5.1 | 2.6 | 7.6 | 7.5 |  | 28.3 |  | 66 |  | 88.8 |  | 54 |  | 34.8 |  | 29.6 |  | 178 |  | 0.13 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34.8
| 2020-09-11 | (金) | 晴 | 原水: 28.2; 配水: 29; 原水: 4.5; 配水: 2.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 28; 配水: 65.1; 配水: 90.8; 配水: 28.6; 配水: 183; 配水: 0.08; ＰＡＣ: 8; 硫酸: 3 | 塩化物イオン | mg/l |  | 29.6
| 2020-09-12 | (土) | 曇 | 原水: 28; 配水: 28.4; 原水: 4.2; 配水: 2.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.6 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 178
| 2020-09-13 | (日) | 晴 | 原水: 27.8; 配水: 28.6; 原水: 4.5; 配水: 2.4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 28 | 全鉄 | mg/l |  | 0.13
| 2020-09-14 | (月) | 曇 | 原水: 26.6; 配水: 27.4; 原水: 5.9; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.6; 配水: 62.5; 配水: 88.8; 配水: 26.8; 配水: 188; 配水: 0.16; ＰＡＣ: 6 | COD | mg/l |  | 2.7
| 2020-09-15 | (火) | 晴 | 原水: 26.8; 配水: 27.5; 原水: 5.9; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.6; 配水: 63.7; 配水: 90; 配水: 26.6; 配水: 180; 配水: 0.11 | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2020-09-16 | (水) | 曇 | 原水: 26.6; 配水: 27.3; 原水: 6.2; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.6; 配水: 65; 配水: 90.2; 配水: 28.6; 配水: 188; 配水: 0.1 | 溶存酸素 | mg/l |  | 5.5
| 2020-09-17 | (木) | 曇 | 原水: 26.5; 配水: 27.3; 原水: 6.8; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.6; 配水: 63.6; 配水: 90; 配水: 28.2; 配水: 189; 配水: 0.13 | 全マンガン | mg/l |  | 0.025
| 2020-09-18 | (金) | 曇 | 原水: 26.4; 配水: 27.3; 原水: 7.6; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 27.6; 配水: 64.7; 配水: 89; 配水: 26.8; 配水: 194; 配水: 0.15 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.63
| 2020-09-19 | (土) | 曇 | 原水: 26.5; 配水: 27.2; 原水: 5.1; 配水: 3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 28.2 | 全窒素 | mg/l |  | 2.93
| 2020-09-20 | (日) | 曇 | 原水: 26.5; 配水: 27.1; 原水: 4.8; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 28.3 | 全リン | mg/l |  | 0.122
| 2020-09-21 | (月) | 曇 | 原水: 26; 配水: 26.6; 原水: 4.9; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.1 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2020-09-22 | (火) | 晴 | 原水: 25.9; 配水: 26.4; 原水: 5.4; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28.2 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21
| 2020-09-23 | (水) | 雨 | 原水: 25.6; 配水: 26.1; 原水: 4.9; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.7; 配水: 63.8; 配水: 90; 配水: 27; 配水: 180; 配水: 0.1 | シリカ | mg/l |  | 25.6
| 2020-09-24 | (木) | 雨 | 原水: 25.2; 配水: 25.4; 原水: 4.8; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.7; 配水: 63.9; 配水: 89.8; 配水: 27.6; 配水: 171; 配水: 0.14 | 色度 | 度 |  | 6
| 2020-09-25 | (金) | 雨 | 原水: 24.7; 配水: 25.2; 原水: 4.7; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.8; 配水: 65; 配水: 89.2; 配水: 27.4; 配水: 168; 配水: 0.16 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2020-09-26 | (土) | 雨 | 原水: 24.3; 配水: 24.9; 原水: 5.3; 配水: 3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.6
| 2020-09-27 | (日) | 曇 | 原水: 24.1; 配水: 24.4; 原水: 5.5; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.3
| 2020-09-28 | (月) | 晴 | 原水: 23.9; 配水: 24.6; 原水: 6.1; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 27; 配水: 60.9; 配水: 86.2; 配水: 27.4; 配水: 162; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 44
| 2020-09-29 | (火) | 曇 | 原水: 23.7; 配水: 24.2; 原水: 5.3; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.3; 配水: 62.4; 配水: 87.8; 配水: 26.4; 配水: 168; 配水: 0.21 | 備考
| 2020-09-30 | (水) | 晴 | 原水: 23.6; 配水: 24.2; 原水: 4.3; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.6; 配水: 64.2; 配水: 88.4; 配水: 27.2; 配水: 142; 配水: 0.16
| 最高 |  |  | 26.8 | 28.5 | 29.2 | 7.6 | 3.3 | 7.7 | 7.6 |  | 29.6 |  | 67.2 |  | 91.2 |  | 54 |  | 34.8 |  | 30.2 |  | 208 |  | 0.21 | 44 | 3
| 最低 |  |  | 26.8 | 23.6 | 24.2 | 3.8 | 2.4 | 7.5 | 7.5 |  | 26.3 |  | 60.9 |  | 86.2 |  | 54 |  | 34.8 |  | 26.4 |  | 142 |  | 0.08 | 6 | 3
| 平均 |  |  | 26.8 | 26.6133 | 27.2733 | 5.2 | 2.82 | 7.5833 | 7.5467 |  | 28.03 |  | 64.63 |  | 89.41 |  | 54 |  | 34.8 |  | 28.105 |  | 181.7 |  | 0.1305 | 19.3333 | 3
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 58; 硫酸: 3
10月 | 2020-10-01 | (木) | 雨 | 原水: 23.3; 配水: 23.6; 原水: 4.5; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 27.6; 配水: 63.4; 配水: 89.6; 配水: 27.1; 配水: 204; 配水: 0.08 | 2020-10-08 | 気温 | 14.3 | ℃
| 2020-10-02 | (金) | 晴 | 原水: 23.2; 配水: 24; 原水: 5.4; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28.1; 配水: 63.6; 配水: 89; 配水: 28.2; 配水: 175; 配水: 0.07 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-10-03 | (土) | 晴 | 原水: 23.1; 配水: 23.9; 原水: 4; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.8 | 水温 | ℃ | 22.3 | 20.3
| 2020-10-04 | (日) | 曇 | 原水: 23; 配水: 23.7; 原水: 4.1; 配水: 2.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.8 | 濁度 | 度 | 3.6 | 2.6
| 2020-10-05 | (月) | 曇 | 原水: 22.9; 配水: 23.6; 原水: 4.5; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.5; 配水: 65.1; 配水: 90.6; 配水: 30.3; 配水: 208; 配水: 0.07 | ｐH |  | 7.7 | 7.7
| 2020-10-06 | (火) | 曇 | 原水: 22.7; 配水: 23.4; 原水: 5.1; 配水: 2.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.4; 配水: 64.6; 配水: 92.2; 配水: 29; 配水: 192; 配水: 0.06 | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.6
| 2020-10-07 | (水) | 晴 | 原水: 22.6; 配水: 23.2; 原水: 4.9; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28.6; 配水: 65.6; 配水: 91.4; 配水: 30; 配水: 198; 配水: 0.06 | 酸消費量 | mg/l |  | 65.1
| 2020-10-08 | (木) | 雨 | 14.3 | 22.3 | 20.3 | 3.6 | 2.6 | 7.7 | 7.7 |  | 28.6 |  | 65.1 |  | 90.4 |  | 53 |  | 37.4 |  | 28.4 |  | 214 |  | 0.11 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 90.4
| 2020-10-09 | (金) | 雨 | 原水: 21.7; 配水: 22; 原水: 2.9; 配水: 2.3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28.3; 配水: 65.6; 配水: 92; 配水: 28.7; 配水: 187; 配水: 0.12 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 53
| 2020-10-10 | (土) | 雨 | 原水: 21.3; 配水: 21.7; 原水: 3.8; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 29 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37.4
| 2020-10-11 | (日) | 雨 | 原水: 21; 配水: 21.5; 原水: 4.9; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 27.9 | 塩化物イオン | mg/l |  | 28.4
| 2020-10-12 | (月) | 曇 | 原水: 21; 配水: 21.6; 原水: 5.9; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 26.4; 配水: 61.1; 配水: 84.4; 配水: 26.5; 配水: 184; 配水: 0.22 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 214
| 2020-10-13 | (火) | 晴 | 原水: 21; 配水: 21.9; 原水: 5.8; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.1; 配水: 61.9; 配水: 84.8; 配水: 26.1; 配水: 192; 配水: 0.21 | 全鉄 | mg/l |  | 0.11
| 2020-10-14 | (水) | 曇 | 原水: 21.1; 配水: 21.6; 原水: 4.9; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.2; 配水: 62.2; 配水: 87.2; 配水: 27.4; 配水: 182; 配水: 0.19 | COD | mg/l |  | 2.3
| 2020-10-15 | (木) | 雨 | 原水: 21; 配水: 21.2; 原水: 4.8; 配水: 3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 26.8; 配水: 62.9; 配水: 88.8; 配水: 27.3; 配水: 195; 配水: 0.19 | BOD | mg/l |  | 1.6
| 2020-10-16 | (金) | 曇 | 原水: 20.8; 配水: 21.1; 原水: 3; 配水: 1.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27; 配水: 63.3; 配水: 90.2; 配水: 27.5; 配水: 197; 配水: 0.15; ＰＡＣ: 6; 硫酸: 2 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.9
| 2020-10-17 | (土) | 雨 | 原水: 20.3; 配水: 20.4; 原水: 2.6; 配水: 1.6; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28.3 | 全マンガン | mg/l |  | 0
| 2020-10-18 | (日) | 晴 | 原水: 19.9; 配水: 20.6; 原水: 3.5; 配水: 1.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.1 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.69
| 2020-10-19 | (月) | 曇 | 原水: 19.6; 配水: 20; 原水: 4.3; 配水: 2.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27; 配水: 62.4; 配水: 87.6; 配水: 27.2; 配水: 205; 配水: 0.22; ＰＡＣ: 4 | 全窒素 | mg/l |  | 3.36
| 2020-10-20 | (火) | 曇 | 原水: 19.3; 配水: 20; 原水: 4.2; 配水: 2.3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 26.9; 配水: 61; 配水: 87.6; 配水: 26.3; 配水: 179; 配水: 0.24 | 全リン | mg/l |  | 0.165
| 2020-10-21 | (水) | 晴 | 原水: 19.3; 配水: 19.8; 原水: 4.2; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27; 配水: 61.8; 配水: 88; 配水: 26.1; 配水: 181; 配水: 0.22 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2020-10-22 | (木) | 曇 | 原水: 19.2; 配水: 19.8; 原水: 4; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.7; 配水: 62.1; 配水: 86.8; 配水: 27; 配水: 198; 配水: 0.22 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.9
| 2020-10-23 | (金) | 雨 | 原水: 19; 配水: 19.7; 原水: 3.7; 配水: 2.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.1; 配水: 60.9; 配水: 89.2; 配水: 27.9; 配水: 177; 配水: 0.28 | シリカ | mg/l |  | 27
| 2020-10-24 | (土) | 曇 | 原水: 18.9; 配水: 19.6; 原水: 4.3; 配水: 2.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 28.6 | 色度 | 度 |  | 5
| 2020-10-25 | (日) | 晴 | 原水: 19; 配水: 19.5; 原水: 3.7; 配水: 2.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.5 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2020-10-26 | (月) | 晴 | 原水: 19; 配水: 19.6; 原水: 3; 配水: 1.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.3; 配水: 64.9; 配水: 90.8; 配水: 28.1; 配水: 182; 配水: 0.23
| 2020-10-27 | (火) | 曇 | 原水: 18.3; 配水: 18.9; 原水: 3.3; 配水: 2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28; 配水: 66.8; 配水: 92; 配水: 28.6; 配水: 179; 配水: 0.25
| 2020-10-28 | (水) | 晴 | 原水: 18.4; 配水: 19; 原水: 3.5; 配水: 1.8; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28; 配水: 67; 配水: 93.8; 配水: 29.3; 配水: 206; 配水: 0.31
| 2020-10-29 | (木) | 晴 | 原水: 18.6; 配水: 19.1; 原水: 3.4; 配水: 1.8; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28; 配水: 65.9; 配水: 93; 配水: 29.4; 配水: 171; 配水: 0.25 | 備考
| 2020-10-30 | (金) | 曇 | 原水: 18.6; 配水: 18.9; 原水: 2.5; 配水: 1.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 28; 配水: 66.1; 配水: 92.2; 配水: 28.3; 配水: 166; 配水: 0.23
| 2020-10-31 | (土) | 晴 | 原水: 18.4; 配水: 19; 原水: 2.9; 配水: 1.3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 28.3
| 最高 |  |  | 14.3 | 23.3 | 24 | 5.9 | 3.5 | 7.8 | 7.7 |  | 29 |  | 67 |  | 93.8 |  | 53 |  | 37.4 |  | 30.3 |  | 214 |  | 0.31 | 6 | 2
| 最低 |  |  | 14.3 | 18.3 | 18.9 | 2.5 | 1.3 | 7.5 | 7.5 |  | 26.4 |  | 60.9 |  | 84.4 |  | 53 |  | 37.4 |  | 26.1 |  | 166 |  | 0.06 | 4 | 2
| 平均 |  |  | 14.3 | 20.5742 | 21.0387 | 4.0387 | 2.3871 | 7.629 | 7.5839 |  | 27.8355 |  | 63.7864 |  | 89.6182 |  | 53 |  | 37.4 |  | 27.9409 |  | 189.6364 |  | 0.18091 | 5 | 2
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 10; 硫酸: 2
11月 | 2020-11-01 | (日) | 曇 | 原水: 18.3; 配水: 19; 原水: 2.9; 配水: 1.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 28.2 | 2020-11-05 | 気温 | 19.4 | ℃
| 2020-11-02 | (月) | 雨 | 原水: 18.3; 配水: 18.9; 原水: 2.6; 配水: 1.5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 27.6; 配水: 63.4; 配水: 90.8; 配水: 27.6; 配水: 153; 配水: 0.12 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-11-03 | (火) | 雨 | 原水: 18.3; 配水: 18.7; 原水: 2.7; 配水: 1.3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 28.1 | 水温 | ℃ | 18 | 18.8
| 2020-11-04 | (水) | 晴 | 原水: 18.1; 配水: 18.3; 原水: 3.3; 配水: 1.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27.7; 配水: 62.9; 配水: 90; 配水: 27.3; 配水: 173; 配水: 0.08 | 濁度 | 度 | 3.2 | 1.6
| 2020-11-05 | (木) | 晴 | 19.4 | 18 | 18.8 | 3.2 | 1.6 | 7.8 | 7.7 |  | 27.6 |  | 62 |  | 89.8 |  | 51.4 |  | 38.4 |  | 27.2 |  | 190 |  | 0.12 | 5 | 3 | ｐH |  | 7.8 | 7.7
| 2020-11-06 | (金) | 晴 | 原水: 17.9; 配水: 18.3; 原水: 2.8; 配水: 1.6; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 配水: 27.6; 配水: 64.1; 配水: 90.2; 配水: 26.4; 配水: 206; 配水: 0.12 | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.6
| 2020-11-07 | (土) | 曇 | 原水: 17.8; 配水: 18.3; 原水: 2.8; 配水: 1.6; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 28.2 | 酸消費量 | mg/l |  | 62
| 2020-11-08 | (日) | 曇 | 原水: 17.9; 配水: 18.5; 原水: 3.1; 配水: 1.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27 | 全硬度 | mg/l |  | 89.8
| 2020-11-09 | (月) | 曇 | 原水: 17.8; 配水: 18.2; 原水: 2.6; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 配水: 27.6; 配水: 63.8; 配水: 90.4; 配水: 27.5; 配水: 188; 配水: 0.09; ＰＡＣ: 23 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 51.4
| 2020-11-10 | (火) | 晴 | 原水: 17.5; 配水: 17.9; 原水: 3.1; 配水: 1.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27.7; 配水: 64; 配水: 90; 配水: 27.2; 配水: 196; 配水: 0.15 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 38.4
| 2020-11-11 | (水) | 晴 | 原水: 17.3; 配水: 17.8; 原水: 3.2; 配水: 2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 27.6; 配水: 64.3; 配水: 89; 配水: 26.2; 配水: 199; 配水: 0.13 | 塩化物イオン | mg/l |  | 27.2
| 2020-11-12 | (木) | 曇 | 原水: 17; 配水: 17.3; 原水: 2.5; 配水: 1.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 27.6; 配水: 65; 配水: 91; 配水: 27.2; 配水: 194; 配水: 0.17 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 190
| 2020-11-13 | (金) | 晴 | 原水: 16.9; 配水: 17.4; 原水: 3.4; 配水: 1.8; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 27.6; 配水: 65.6; 配水: 91.2; 配水: 25.8; 配水: 201; 配水: 0.14 | 全鉄 | mg/l |  | 0.12
| 2020-11-14 | (土) | 晴 | 原水: 16.8; 配水: 17.3; 原水: 2.9; 配水: 2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 28.5 | COD | mg/l |  | 3.1
| 2020-11-15 | (日) | 晴 | 原水: 16.7; 配水: 17.2; 原水: 2.9; 配水: 1.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 28.5 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2020-11-16 | (月) | 晴 | 原水: 16.7; 配水: 17.2; 原水: 3.1; 配水: 1.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27.7; 配水: 66.4; 配水: 89.8; 配水: 26.9; 配水: 194; 配水: 0.11 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7
| 2020-11-17 | (火) | 晴 | 原水: 16.6; 配水: 17.2; 原水: 2.5; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 27.8; 配水: 65.9; 配水: 90.8; 配水: 26.6; 配水: 204; 配水: 0.17 | 全マンガン | mg/l |  | 0.016
| 2020-11-18 | (水) | 晴 | 原水: 16.6; 配水: 17.2; 原水: 3; 配水: 1.6; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 27.8; 配水: 66; 配水: 93; 配水: 26.2; 配水: 187; 配水: 0.15 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.54
| 2020-11-19 | (木) | 晴 | 原水: 16.4; 配水: 17.3; 原水: 3.4; 配水: 1.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.1; 配水: 66.2; 配水: 94.8; 配水: 27.9; 配水: 213; 配水: 0.16 | 全窒素 | mg/l |  | 3.94
| 2020-11-20 | (金) | 曇 | 原水: 16.1; 配水: 16.9; 原水: 3.1; 配水: 2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 29.9; 配水: 70.5; 配水: 99.8; 配水: 30.6; 配水: 194; 配水: 0.15 | 全リン | mg/l |  | 0.116
| 2020-11-21 | (土) | 晴 | 原水: 16.3; 配水: 17; 原水: 2; 配水: 1.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.2 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2020-11-22 | (日) | 晴 | 原水: 16.5; 配水: 16.8; 原水: 1.4; 配水: 1.1; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 30.4 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21
| 2020-11-23 | (月) | 晴 | 原水: 16; 配水: 17.1; 原水: 2.9; 配水: 1; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.1 | シリカ | mg/l |  | 26.9
| 2020-11-24 | (火) | 曇 | 原水: 15.9; 配水: 16.2; 原水: 2.7; 配水: 1.7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 30.8; 配水: 68.5; 配水: 100.1; 配水: 32.2; 配水: 153; 配水: 0.13 | 色度 | 度 |  | 4
| 2020-11-25 | (水) | 曇 | 原水: 15.8; 配水: 15.9; 原水: 1.8; 配水: 1.3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 29.7; 配水: 66.9; 配水: 97; 配水: 30.8; 配水: 200; 配水: 0.11 | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2020-11-26 | (木) | 晴 | 原水: 15.3; 配水: 15.9; 原水: 3; 配水: 1.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.4; 配水: 67.3; 配水: 98; 配水: 31.8; 配水: 184; 配水: 0.16
| 2020-11-27 | (金) | 曇 | 原水: 15.1; 配水: 15.4; 原水: 2.6; 配水: 1.7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 31; 配水: 68; 配水: 97.6; 配水: 34.3; 配水: 207; 配水: 0.15
| 2020-11-28 | (土) | 晴 | 原水: 15.2; 配水: 15.8; 原水: 3.2; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 32.2
| 2020-11-29 | (日) | 曇 | 原水: 14.8; 配水: 15; 原水: 2.7; 配水: 1.5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 31.7 | 備考
| 2020-11-30 | (月) | 晴 | 原水: 14.3; 配水: 14.9; 原水: 2.4; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 31.4; 配水: 68.6; 配水: 100.1; 配水: 33.4; 配水: 211; 配水: 0.2
| 最高 |  |  | 19.4 | 18.3 | 19 | 3.4 | 2 | 7.8 | 7.8 |  | 32.2 |  | 70.5 |  | 100.1 |  | 51.4 |  | 38.4 |  | 34.3 |  | 213 |  | 0.2 | 23 | 3
| 最低 |  |  | 19.4 | 14.3 | 14.9 | 1.4 | 1 | 7.6 | 7.6 |  | 27 |  | 62 |  | 89 |  | 51.4 |  | 38.4 |  | 25.8 |  | 153 |  | 0.08 | 5 | 3
| 平均 |  |  | 19.4 | 16.74 | 17.2567 | 2.7933 | 1.6267 | 7.7367 | 7.68 |  | 28.9433 |  | 65.7579 |  | 93.3368 |  | 51.4 |  | 38.4 |  | 28.5842 |  | 191.9474 |  | 0.13737 | 14 | 3
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 28; 硫酸: 3
12月 | 2020-12-01 | (火) | 晴 | 原水: 14.2; 配水: 14.2; 原水: 2.6; 配水: 1.7; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 配水: 31.2; 配水: 69.5; 配水: 99; 配水: 35.4; 配水: 208; 配水: 0.08 | 2020-12-10 | 気温 | 9.5 | ℃
| 2020-12-02 | (水) | 曇 | 原水: 13.9; 配水: 13.8; 原水: 2.9; 配水: 2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 31.4; 配水: 69.8; 配水: 99.8; 配水: 34.2; 配水: 222; 配水: 0.07 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-12-03 | (木) | 曇 | 原水: 13.5; 配水: 13.6; 原水: 3.2; 配水: 2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.6; 配水: 70; 配水: 97.4; 配水: 34.4; 配水: 212; 配水: 0.13 | 水温 | ℃ | 12.5 | 11.5
| 2020-12-04 | (金) | 晴 | 原水: 13.3; 配水: 13.3; 原水: 2.6; 配水: 1.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31; 配水: 69.7; 配水: 98; 配水: 34.4; 配水: 203; 配水: 0.15 | 濁度 | 度 | 2.8 | 1.9
| 2020-12-05 | (土) | 雨 | 原水: 13.3; 配水: 12.9; 原水: 2.3; 配水: 1.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 32.2 | ｐH |  | 7.8 | 7.7
| 2020-12-06 | (日) | 晴 | 原水: 12.8; 配水: 13.3; 原水: 2.6; 配水: 1.7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 32.3 | 電気伝導率 | mS/m |  | 32
| 2020-12-07 | (月) | 晴 | 原水: 12.7; 配水: 13.5; 原水: 3; 配水: 1.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.7; 配水: 69.4; 配水: 99.2; 配水: 34.2; 配水: 208; 配水: 0.13; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2 | 酸消費量 | mg/l |  | 69.7
| 2020-12-08 | (火) | 晴 | 原水: 12.6; 配水: 13.6; 原水: 3.3; 配水: 2.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 32.1; 配水: 69.5; 配水: 99.2; 配水: 35.1; 配水: 216; 配水: 0.12 | 全硬度 | mg/l |  | 102.1
| 2020-12-09 | (水) | 曇 | 原水: 12.4; 配水: 12.8; 原水: 3; 配水: 2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 32.2; 配水: 68.8; 配水: 99; 配水: 36.6; 配水: 217; 配水: 0.12 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 60
| 2020-12-10 | (木) | 曇 | 9.5 | 12.5 | 11.5 | 2.8 | 1.9 | 7.8 | 7.7 |  | 32 |  | 69.7 |  | 102.1 |  | 60 |  | 42.1 |  | 36.3 |  | 214 |  | 0.17 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 42.1
| 2020-12-11 | (金) | 晴 | 原水: 12.4; 配水: 12.7; 原水: 2.8; 配水: 1.6; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 31.8; 配水: 68.3; 配水: 100.1; 配水: 32.6; 配水: 212; 配水: 0.18 | 塩化物イオン | mg/l |  | 36.3
| 2020-12-12 | (土) | 曇 | 原水: 12.1; 配水: 12.5; 原水: 3; 配水: 1.7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.1 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 214
| 2020-12-13 | (日) | 晴 | 原水: 12.1; 配水: 13; 原水: 3; 配水: 1.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.2 | 全鉄 | mg/l |  | 0.17
| 2020-12-14 | (月) | 曇 | 原水: 12.1; 配水: 12.9; 原水: 2.9; 配水: 1.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 32; 配水: 70.6; 配水: 100.5; 配水: 31.4; 配水: 223; 配水: 0.15 | COD | mg/l |  | 1.7
| 2020-12-15 | (火) | 晴 | 原水: 11.9; 配水: 12.2; 原水: 2.4; 配水: 1.3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.2; 配水: 69.1; 配水: 100.5; 配水: 30.8; 配水: 210; 配水: 0.12 | BOD | mg/l |  | 1.2
| 2020-12-16 | (水) | 晴 | 原水: 11.6; 配水: 11.7; 原水: 2.4; 配水: 1.5; 原水: 7.9; 配水: 7.7; 配水: 31.9; 配水: 68.5; 配水: 99.8; 配水: 35.6; 配水: 207; 配水: 0.15 | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.5
| 2020-12-17 | (木) | 晴 | 原水: 11.2; 配水: 11.1; 原水: 2.1; 配水: 1.5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 32.5; 配水: 70; 配水: 100.5; 配水: 37.2; 配水: 199; 配水: 0.18 | 全マンガン | mg/l |  | 0.011
| 2020-12-18 | (金) | 晴 | 原水: 10.6; 配水: 11; 原水: 3; 配水: 1.7; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.6; 配水: 69.6; 配水: 104.1; 配水: 37.3; 配水: 253; 配水: 0.06 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.31
| 2020-12-19 | (土) | 晴 | 原水: 10.2; 配水: 10.9; 原水: 2.7; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33.9 | 全窒素 | mg/l |  | 4.46
| 2020-12-20 | (日) | 晴 | 原水: 10.2; 配水: 10.2; 原水: 2.6; 配水: 1.7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.8 | 全リン | mg/l |  | 0.157
| 2020-12-21 | (月) | 晴 | 原水: 10; 配水: 10.4; 原水: 2.7; 配水: 1.6; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 32.9; 配水: 69.7; 配水: 105.1; 配水: 37; 配水: 255; 配水: 0.06 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2020-12-22 | (火) | 晴 | 原水: 9.5; 配水: 9.9; 原水: 3.7; 配水: 2.7; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33; 配水: 69.1; 配水: 107.3; 配水: 37.8; 配水: 255; 配水: 0.11 | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.4
| 2020-12-23 | (水) | 晴 | 原水: 9.3; 配水: 9.9; 原水: 2.7; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33.4; 配水: 67.8; 配水: 105.3; 配水: 37.8; 配水: 237; 配水: 0.1; ＰＡＣ: 56 | シリカ | mg/l |  | 31
| 2020-12-24 | (木) | 晴 | 原水: 9.2; 配水: 10.7; 原水: 2.9; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33; 配水: 70; 配水: 104.9; 配水: 39.3; 配水: 236; 配水: 0.1 | 色度 | 度 |  | 4
| 2020-12-25 | (金) | 晴 | 原水: 9.3; 配水: 10.2; 原水: 3; 配水: 2.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33; 配水: 70.7; 配水: 107.9; 配水: 37.5; 配水: 265; 配水: 0.09 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2020-12-26 | (土) | 晴 | 原水: 9.3; 配水: 9.6; 原水: 2.8; 配水: 2.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.8
| 2020-12-27 | (日) | 晴 | 原水: 9.4; 配水: 10.1; 原水: 2.5; 配水: 2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.7
| 2020-12-28 | (月) | 曇 | 原水: 9.3; 配水: 10.1; 原水: 2.7; 配水: 1.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33; 配水: 69.3; 配水: 103.3; 配水: 38.4; 配水: 240; 配水: 0.09
| 2020-12-29 | (火) | 晴 | 原水: 9.2; 配水: 10.3; 原水: 2.5; 配水: 1.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.8 | 備考
| 2020-12-30 | (水) | 雨 | 原水: 9.3; 配水: 11.1; 原水: 2.6; 配水: 1.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.6
| 2020-12-31 | (木) | 晴 | 原水: 9.1; 配水: 9; 原水: 1.7; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33.2
| 最高 |  |  | 9.5 | 14.2 | 14.2 | 3.7 | 2.7 | 7.9 | 7.8 |  | 33.9 |  | 70.7 |  | 107.9 |  | 60 |  | 42.1 |  | 39.3 |  | 265 |  | 0.18 | 56 | 2
| 最低 |  |  | 9.5 | 9.1 | 9 | 1.7 | 1.3 | 7.7 | 7.6 |  | 31 |  | 67.8 |  | 97.4 |  | 60 |  | 42.1 |  | 30.8 |  | 199 |  | 0.06 | 4 | 2
| 平均 |  |  | 9.5 | 11.2419 | 11.6774 | 2.7419 | 1.8484 | 7.7968 | 7.7226 |  | 32.6161 |  | 69.455 |  | 101.65 |  | 60 |  | 42.1 |  | 35.665 |  | 224.6 |  | 0.118 | 30 | 2
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 60; 硫酸: 2
1月 | 2021-01-01 | (金) | 晴 | 原水: 9; 配水: 9.4; 原水: 2.1; 配水: 1.7; 原水: 7.9; 配水: 7.7; 配水: 33.6 | 2021-01-07 | 気温 | 11.8 | ℃
| 2021-01-02 | (土) | 晴 | 原水: 8.8; 配水: 9.2; 原水: 2.6; 配水: 2.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.7 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-01-03 | (日) | 晴 | 原水: 8.6; 配水: 8.6; 原水: 2.3; 配水: 2.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 34.1 | 水温 | ℃ | 8.3 | 8.7
| 2021-01-04 | (月) | 晴 | 原水: 8.5; 配水: 8.9; 原水: 2.4; 配水: 2.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.1; 配水: 70.9; 配水: 98.2; 配水: 37.1; 配水: 229; 配水: 0.23 | 濁度 | 度 | 2.5 | 1.9
| 2021-01-05 | (火) | 曇 | 原水: 8.4; 配水: 8.8; 原水: 2.1; 配水: 2.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.5; 配水: 67.7; 配水: 97.2; 配水: 37.2; 配水: 238; 配水: 0.17 | ｐH |  | 7.8 | 7.8
| 2021-01-06 | (水) | 晴 | 原水: 8.3; 配水: 8.6; 原水: 2.5; 配水: 2.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.7; 配水: 69.6; 配水: 97; 配水: 37.5; 配水: 228; 配水: 0.18 | 電気伝導率 | mS/m |  | 33.8
| 2021-01-07 | (木) | 晴 | 11.8 | 8.3 | 8.7 | 2.5 | 1.9 | 7.8 | 7.8 |  | 33.8 |  | 69.5 |  | 100.1 |  | 59.2 |  | 40.9 |  | 37.1 |  | 231 |  | 0.2 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 69.5
| 2021-01-08 | (金) | 晴 | 原水: 8; 配水: 8.3; 原水: 2.4; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33.1; 配水: 72.3; 配水: 97; 配水: 41.8; 配水: 237; 配水: 0.1 | 全硬度 | mg/l |  | 100.1
| 2021-01-09 | (土) | 晴 | 原水: 7.9; 配水: 8.1; 原水: 2.2; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.7 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 59.2
| 2021-01-10 | (日) | 晴 | 原水: 7.8; 配水: 7.8; 原水: 2.2; 配水: 1.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33.2 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 40.9
| 2021-01-11 | (月) | 晴 | 原水: 7.6; 配水: 7.6; 原水: 2.1; 配水: 2.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 34.3 | 塩化物イオン | mg/l |  | 37.1
| 2021-01-12 | (火) | 曇 | 原水: 7.4; 配水: 7.6; 原水: 2.5; 配水: 2.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.2; 配水: 72.9; 配水: 95.6; 配水: 39.3; 配水: 227; 配水: 0.15 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 231
| 2021-01-13 | (水) | 晴 | 原水: 7.2; 配水: 7.5; 原水: 2.8; 配水: 2.3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 33.4; 配水: 72.1; 配水: 94.8; 配水: 41.2; 配水: 225; 配水: 0.17 | 全鉄 | mg/l |  | 0.2
| 2021-01-14 | (木) | 晴 | 原水: 7.2; 配水: 7.6; 原水: 2.6; 配水: 1.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.4; 配水: 73.4; 配水: 96.8; 配水: 39.5; 配水: 219; 配水: 0.16 | COD | mg/l |  | 2.4
| 2021-01-15 | (金) | 雨 | 原水: 7.2; 配水: 7.4; 原水: 2.2; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.3; 配水: 73.1; 配水: 96; 配水: 39; 配水: 228; 配水: 0.16 | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2021-01-16 | (土) | 晴 | 原水: 7.4; 配水: 8.2; 原水: 2.4; 配水: 1.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 34 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.4
| 2021-01-17 | (日) | 曇 | 原水: 7.4; 配水: 7.8; 原水: 3; 配水: 2.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 34.1 | 全マンガン | mg/l |  | 0.017
| 2021-01-18 | (月) | 晴 | 原水: 7.4; 配水: 7.8; 原水: 2.7; 配水: 2.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.4; 配水: 73.4; 配水: 95.8; 配水: 37.5; 配水: 225; 配水: 0.23 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.56
| 2021-01-19 | (火) | 曇 | 原水: 7.5; 配水: 7.8; 原水: 2.7; 配水: 1.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 33.1; 配水: 73; 配水: 96.4; 配水: 39.2; 配水: 201; 配水: 0.18 | 全窒素 | mg/l |  | 4.02
| 2021-01-20 | (水) | 晴 | 原水: 7.3; 配水: 7.5; 原水: 2.7; 配水: 2.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.4; 配水: 72.9; 配水: 97; 配水: 37.5; 配水: 209; 配水: 0.2 | 全リン | mg/l |  | 0.188
| 2021-01-21 | (木) | 晴 | 原水: 7.2; 配水: 7.5; 原水: 2.7; 配水: 2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 33.3; 配水: 72.7; 配水: 96.2; 配水: 40; 配水: 214; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 8; 硫酸: 3 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-01-22 | (金) | 晴 | 原水: 7.3; 配水: 7.6; 原水: 2.9; 配水: 1.9; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 33.4; 配水: 73.3; 配水: 95.8; 配水: 41; 配水: 215; 配水: 0.2 | 硫酸イオン | mg/l |  | 25.4
| 2021-01-23 | (土) | 曇 | 原水: 7.2; 配水: 7.5; 原水: 2.4; 配水: 2; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 34.2 | シリカ | mg/l |  | 31
| 2021-01-24 | (日) | 雨 | 原水: 7.1; 配水: 7.2; 原水: 2; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33.9 | 色度 | 度 |  | 4
| 2021-01-25 | (月) | 晴 | 原水: 7.1; 配水: 7.5; 原水: 2.1; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33.4; 配水: 73.1; 配水: 96; 配水: 38.9; 配水: 227; 配水: 0.19 | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2021-01-26 | (火) | 晴 | 原水: 7.1; 配水: 7.5; 原水: 2.5; 配水: 2; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 33.4; 配水: 72.8; 配水: 95.8; 配水: 39.2; 配水: 227; 配水: 0.22
| 2021-01-27 | (水) | 雨 | 原水: 7.2; 配水: 7.5; 原水: 2.3; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33.3; 配水: 73.3; 配水: 96.8; 配水: 38.2; 配水: 224; 配水: 0.25
| 2021-01-28 | (木) | 曇 | 原水: 7.2; 配水: 7.4; 原水: 2.1; 配水: 1.8; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 33.2; 配水: 72.8; 配水: 95.4; 配水: 38.8; 配水: 219; 配水: 0.19; ＰＡＣ: 2
| 2021-01-29 | (金) | 晴 | 原水: 7.2; 配水: 7.6; 原水: 2.1; 配水: 1.8; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 33.3; 配水: 73.1; 配水: 94.8; 配水: 39.2; 配水: 222; 配水: 0.19 | 備考
| 2021-01-30 | (土) | 晴 | 原水: 7.2; 配水: 7.4; 原水: 2.1; 配水: 1.7; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 34
| 2021-01-31 | (日) | 晴 | 原水: 7.1; 配水: 7.5; 原水: 2.4; 配水: 1.7; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 33.9
| 最高 |  |  | 11.8 | 9 | 9.4 | 3 | 2.3 | 7.9 | 7.9 |  | 34.3 |  | 73.4 |  | 100.1 |  | 59.2 |  | 40.9 |  | 41.8 |  | 238 |  | 0.25 | 8 | 3
| 最低 |  |  | 11.8 | 7.1 | 7.2 | 2 | 1.6 | 7.7 | 7.6 |  | 33.1 |  | 67.7 |  | 94.8 |  | 59.2 |  | 40.9 |  | 37.1 |  | 201 |  | 0.1 | 2 | 3
| 平均 |  |  | 11.8 | 7.6161 | 7.9161 | 2.4065 | 1.9516 | 7.7968 | 7.7452 |  | 33.5613 |  | 72.2053 |  | 96.4579 |  | 59.2 |  | 40.9 |  | 38.9053 |  | 223.4211 |  | 0.18684 | 5 | 3
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 10; 硫酸: 3
2月 | 2021-02-01 | (月) | 曇 | 原水: 7; 配水: 7.1; 原水: 2.4; 配水: 1.9; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 33.2; 配水: 67.4; 配水: 96; 配水: 39; 配水: 239; 配水: 0.11 | 2021-02-04 | 気温 | 11.8 | ℃
| 2021-02-02 | (火) | 雨 | 原水: 7.3; 配水: 7.9; 原水: 1.7; 配水: 1.8; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 33.3; 配水: 73; 配水: 97; 配水: 38.8; 配水: 260; 配水: 0.14 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-02-03 | (水) | 晴 | 原水: 7.3; 配水: 7.8; 原水: 2.9; 配水: 2.1; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 33.1; 配水: 73.4; 配水: 94.4; 配水: 38.9; 配水: 235; 配水: 0.16 | 水温 | ℃ | 7.3 | 8.9
| 2021-02-04 | (木) | 晴 | 11.8 | 7.3 | 8.9 | 2.5 | 2 | 7.9 | 7.9 |  | 33.1 |  | 72.7 |  | 95 |  | 57.2 |  | 37.8 |  | 40.2 |  | 234 |  | 0.13 |  |  | 濁度 | 度 | 2.5 | 2
| 2021-02-05 | (金) | 晴 | 原水: 7.5; 配水: 7.9; 原水: 2.5; 配水: 2; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 33; 配水: 72; 配水: 95.2; 配水: 39; 配水: 225; 配水: 0.1 | ｐH |  | 7.9 | 7.9
| 2021-02-06 | (土) | 晴 | 原水: 7.5; 配水: 8.1; 原水: 2.5; 配水: 2.2; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 33.6 | 電気伝導率 | mS/m |  | 33.1
| 2021-02-07 | (日) | 晴 | 原水: 7.5; 配水: 8.1; 原水: 2.8; 配水: 2.1; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 32.9 | 酸消費量 | mg/l |  | 72.7
| 2021-02-08 | (月) | 曇 | 原水: 7.5; 配水: 7.8; 原水: 2.3; 配水: 2.1; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 33; 配水: 72.7; 配水: 97.6; 配水: 40.3; 配水: 228; 配水: 0.14 | 全硬度 | mg/l |  | 95
| 2021-02-09 | (火) | 晴 | 原水: 7.5; 配水: 7.7; 原水: 2.1; 配水: 2.1; 原水: 8.2; 配水: 8; 配水: 33; 配水: 72; 配水: 96.2; 配水: 40; 配水: 231; 配水: 0.11; 硫酸: 40 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 57.2
| 2021-02-10 | (水) | 晴 | 原水: 7.4; 配水: 8; 原水: 2.5; 配水: 2.3; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 33; 配水: 70.3; 配水: 96.4; 配水: 40.3; 配水: 233; 配水: 0.14; 硫酸: 75 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37.8
| 2021-02-11 | (木) | 晴 | 原水: 7.5; 配水: 8; 原水: 2.9; 配水: 2.4; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 配水: 33.3; 硫酸: 77 | 塩化物イオン | mg/l |  | 40.2
| 2021-02-12 | (金) | 曇 | 原水: 7.7; 配水: 8.1; 原水: 2.7; 配水: 2.8; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 配水: 33.4; 配水: 72.4; 配水: 98; 配水: 38.7; 配水: 236; 配水: 0.14; 硫酸: 78 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 234
| 2021-02-13 | (土) | 晴 | 原水: 7.8; 配水: 8.5; 原水: 7; 配水: 6.2; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 配水: 34.1; 硫酸: 77 | 全鉄 | mg/l |  | 0.13
| 2021-02-14 | (日) | 曇 | 原水: 7.9; 配水: 8.9; 原水: 6; 配水: 5.9; 原水: 8.1; 配水: 7.7; 配水: 33.9; 硫酸: 77 | COD | mg/l |  | 1.7
| 2021-02-15 | (月) | 曇 | 原水: 8; 配水: 8.9; 原水: 5.3; 配水: 5.6; 原水: 8.1; 配水: 7.6; 配水: 33.5; 配水: 71.9; 配水: 97; 配水: 39.5; 配水: 229; 配水: 0.17; 硫酸: 75 | BOD | mg/l |  | 1.6
| 2021-02-16 | (火) | 晴 | 原水: 8.1; 配水: 9; 原水: 6; 配水: 5.5; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 33.4; 配水: 72.7; 配水: 98.8; 配水: 39.2; 配水: 245; 配水: 0.16; 硫酸: 73 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.3
| 2021-02-17 | (水) | 晴 | 原水: 8.5; 配水: 9.1; 原水: 7; 配水: 6.5; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 33.5; 配水: 72.3; 配水: 99; 配水: 40.5; 配水: 225; 配水: 0.09; 硫酸: 67 | 全マンガン | mg/l |  | 0.013
| 2021-02-18 | (木) | 晴 | 原水: 8.7; 配水: 9.2; 原水: 8.1; 配水: 8.2; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 配水: 33.4; 配水: 72.2; 配水: 98; 配水: 39.8; 配水: 236; 配水: 0.2; 硫酸: 78 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.46
| 2021-02-19 | (金) | 晴 | 原水: 8.6; 配水: 9.1; 原水: 8.1; 配水: 8.4; 原水: 8.3; 配水: 7.6; 配水: 33.1; 配水: 71.6; 配水: 96.2; 配水: 38.2; 配水: 243; 配水: 0.22; 硫酸: 77 | 全窒素 | mg/l |  | 4.02
| 2021-02-20 | (土) | 晴 | 原水: 8.7; 配水: 9.6; 原水: 8.5; 配水: 9; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 33; 硫酸: 78 | 全リン | mg/l |  | 0.169
| 2021-02-21 | (日) | 晴 | 原水: 8.9; 配水: 10.4; 原水: 9.3; 配水: 9.3; 原水: 8.1; 配水: 7.5; 配水: 33.6; 硫酸: 33 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-02-22 | (月) | 晴 | 原水: 9.1; 配水: 10.6; 原水: 8.9; 配水: 9.1; 原水: 8.2; 配水: 8; 配水: 33; 配水: 75; 配水: 97; 配水: 40.5; 配水: 230; 配水: 0.28 | 硫酸イオン | mg/l |  | 25.3
| 2021-02-23 | (火) | 晴 | 原水: 9; 配水: 10.4; 原水: 7; 配水: 7.1; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 32.8 | シリカ | mg/l |  | 30.7
| 2021-02-24 | (水) | 晴 | 原水: 9.2; 配水: 9.6; 原水: 6.8; 配水: 7.1; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 32.7; 配水: 74.7; 配水: 98; 配水: 40.2; 配水: 235; 配水: 0.27 | 色度 | 度 |  | 3
| 2021-02-25 | (木) | 晴 | 原水: 9.5; 配水: 9.8; 原水: 6.2; 配水: 7; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 33; 配水: 75.6; 配水: 98.8; 配水: 38.5; 配水: 242; 配水: 0.28 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2021-02-26 | (金) | 曇 | 原水: 9.6; 配水: 10.3; 原水: 6.5; 配水: 7.2; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 33.1; 配水: 75.7; 配水: 100.1; 配水: 39; 配水: 234; 配水: 0.29
| 2021-02-27 | (土) | 晴 | 原水: 9.7; 配水: 9.7; 原水: 5.5; 配水: 6.7; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 33.6
| 2021-02-28 | (日) | 晴 | 原水: 9.7; 配水: 10.3; 原水: 5.1; 配水: 6.3; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 31.8
2021/2/29
| 最高 |  |  | 11.8 | 9.7 | 10.6 | 9.3 | 9.3 | 8.3 | 8.1 |  | 34.1 |  | 75.7 |  | 100.1 |  | 57.2 |  | 37.8 |  | 40.5 |  | 260 |  | 0.29 |  | 78 | 備考
| 最低 |  |  | 11.8 | 7 | 7.1 | 1.7 | 1.8 | 7.8 | 7.5 |  | 31.8 |  | 67.4 |  | 94.4 |  | 57.2 |  | 37.8 |  | 38.2 |  | 225 |  | 0.09 |  | 33
| 平均 |  |  | 11.8 | 8.2143 | 8.8857 | 5.0393 | 5.0321 | 8.0607 | 7.8214 |  | 33.1929 |  | 72.6444 |  | 97.15 |  | 57.2 |  | 37.8 |  | 39.4778 |  | 235.5556 |  | 0.17389 |  | 69.6154
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 0; 硫酸: 905
3月 | 2021-03-01 | (月) | 曇 | 原水: 9.7; 配水: 11.1; 原水: 6.1; 配水: 6.7; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 33.5; 配水: 76.7; 配水: 99; 配水: 37.7; 配水: 175; 配水: 0.26 | 2021-03-04 | 気温 | 14.4 | ℃
| 2021-03-02 | (火) | 曇 | 原水: 9.8; 配水: 12.5; 原水: 6.2; 配水: 6.3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33.3; 配水: 77.4; 配水: 98.2; 配水: 40; 配水: 218; 配水: 0.22 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-03-03 | (水) | 晴 | 原水: 9.9; 配水: 10.4; 原水: 6; 配水: 5.6; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 33.3; 配水: 77.2; 配水: 97.8; 配水: 38.5; 配水: 186; 配水: 0.2 | 水温 | ℃ | 10.1 | 11.6
| 2021-03-04 | (木) | 晴 | 14.4 | 10.1 | 11.6 | 5.8 | 5.8 | 8.2 | 8.2 |  | 33.2 |  | 77 |  | 98 |  | 60.8 |  | 37.2 |  | 38.9 |  | 202 |  | 0.24 |  | 52 | 濁度 | 度 | 5.8 | 5.8
| 2021-03-05 | (金) | 曇 | 原水: 10.3; 配水: 12.5; 原水: 5.9; 配水: 5.3; 原水: 8.1; 配水: 7.6; 配水: 33.3; 配水: 74.3; 配水: 98.8; 配水: 37.5; 配水: 226; 配水: 0.12; 硫酸: 75 | ｐH |  | 8.2 | 8.2
| 2021-03-06 | (土) | 雨 | 原水: 10.4; 配水: 11.8; 原水: 5.3; 配水: 5.2; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 配水: 33.7; 硫酸: 77 | 電気伝導率 | mS/m |  | 33.2
| 2021-03-07 | (日) | 曇 | 原水: 10.4; 配水: 10.3; 原水: 4.7; 配水: 4.9; 原水: 8.1; 配水: 7.7; 配水: 33.9; 硫酸: 73 | 酸消費量 | mg/l |  | 77
| 2021-03-08 | (月) | 雨 | 原水: 10.5; 配水: 10.4; 原水: 4.4; 配水: 4.5; 原水: 8.1; 配水: 7.7; 配水: 33.4; 配水: 75; 配水: 98.6; 配水: 37; 配水: 212; 配水: 0.14; 硫酸: 32 | 全硬度 | mg/l |  | 98
| 2021-03-09 | (火) | 曇 | 原水: 10.8; 配水: 11.5; 原水: 4.4; 配水: 4.4; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 33.5; 配水: 75.6; 配水: 99; 配水: 40.7; 配水: 228; 配水: 0.15 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 60.8
| 2021-03-10 | (水) | 晴 | 原水: 10.9; 配水: 12.7; 原水: 5.1; 配水: 4.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33.3; 配水: 76; 配水: 97; 配水: 41.2; 配水: 233; 配水: 0.18 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37.2
| 2021-03-11 | (木) | 晴 | 原水: 11.1; 配水: 12; 原水: 5.6; 配水: 4.8; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 33.6; 配水: 75.4; 配水: 96.4; 配水: 37.8; 配水: 266; 配水: 0.15 | 塩化物イオン | mg/l |  | 38.9
| 2021-03-12 | (金) | 曇 | 原水: 11.1; 配水: 12.8; 原水: 3.8; 配水: 4.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.6; 配水: 76.2; 配水: 98; 配水: 40.8; 配水: 261; 配水: 0.19 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 202
| 2021-03-13 | (土) | 雨 | 原水: 11.1; 配水: 12.2; 原水: 3.1; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 34.1 | 全鉄 | mg/l |  | 0.24
| 2021-03-14 | (日) | 晴 | 原水: 11.2; 配水: 12.9; 原水: 4.2; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 34.2 | COD | mg/l |  | 3
| 2021-03-15 | (月) | 晴 | 原水: 11.6; 配水: 12.9; 原水: 4.6; 配水: 3.3; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 33.3; 配水: 77.2; 配水: 97; 配水: 36.9; 配水: 155; 配水: 0.08 | BOD | mg/l |  | 1.2
| 2021-03-16 | (火) | 晴 | 原水: 11.9; 配水: 13.7; 原水: 5.4; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 33.6; 配水: 77.4; 配水: 98.6; 配水: 38; 配水: 224; 配水: 0.15; ＰＡＣ: 10 | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.9
| 2021-03-17 | (水) | 晴 | 原水: 12.1; 配水: 14; 原水: 6.4; 配水: 4.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.4; 配水: 75.1; 配水: 95.6; 配水: 39.7; 配水: 216; 配水: 0.19 | 全マンガン | mg/l |  | 0.024
| 2021-03-18 | (木) | 晴 | 原水: 12.2; 配水: 13.3; 原水: 5.5; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 33.5; 配水: 75.8; 配水: 96.2; 配水: 38.1; 配水: 177; 配水: 0.22 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.05
| 2021-03-19 | (金) | 晴 | 原水: 12.2; 配水: 13.3; 原水: 5.1; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 33.3; 配水: 75.3; 配水: 95.2; 配水: 40.5; 配水: 233; 配水: 0.18 | 全窒素 | mg/l |  | 3.59
| 2021-03-20 | (土) | 曇 | 原水: 12.5; 配水: 13.8; 原水: 4.8; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 33.2 | 全リン | mg/l |  | 0.14
| 2021-03-21 | (日) | 雨 | 原水: 12.6; 配水: 14; 原水: 4.3; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 33.2 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2021-03-22 | (月) | 曇 | 原水: 12.7; 配水: 13.3; 原水: 3.9; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 33.2; 配水: 75.8; 配水: 96.2; 配水: 37.3; 配水: 182; 配水: 0.16 | 硫酸イオン | mg/l |  | 25.3
| 2021-03-23 | (火) | 晴 | 原水: 13; 配水: 13.8; 原水: 4.1; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 32.8; 配水: 75.5; 配水: 96; 配水: 38.2; 配水: 212; 配水: 0.14 | シリカ | mg/l |  | 29.2
| 2021-03-24 | (水) | 晴 | 原水: 13.3; 配水: 14.5; 原水: 4.7; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 32.6; 配水: 76.2; 配水: 94.2; 配水: 39.1; 配水: 214; 配水: 0.26 | 色度 | 度 |  | 4
| 2021-03-25 | (木) | 晴 | 原水: 13.6; 配水: 14.9; 原水: 4.9; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 32.6; 配水: 75.4; 配水: 94.4; 配水: 37.6; 配水: 210; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2 | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2021-03-26 | (金) | 晴 | 原水: 13.6; 配水: 15; 原水: 4.7; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 32.5; 配水: 76.4; 配水: 94.2; 配水: 37.3; 配水: 225; 配水: 0.15
| 2021-03-27 | (土) | 晴 | 原水: 13.8; 配水: 15.1; 原水: 4.5; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 32
| 2021-03-28 | (日) | 曇 | 原水: 13.9; 配水: 16.1; 原水: 4.9; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 33.1
| 2021-03-29 | (月) | 曇 | 原水: 14; 配水: 15.9; 原水: 4.3; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 32.3; 配水: 74.4; 配水: 93.2; 配水: 35.7; 配水: 211; 配水: 0.16 | 備考
| 2021-03-30 | (火) | 曇 | 原水: 14.2; 配水: 16.6; 原水: 4.4; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 32; 配水: 74.3; 配水: 94.2; 配水: 36.8; 配水: 175; 配水: 0.22
| 2021-03-31 | (水) | 晴 | 原水: 14.4; 配水: 16.7; 原水: 4.7; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 32; 配水: 74.6; 配水: 93.2; 配水: 35.6; 配水: 219; 配水: 0.18
| 最高 |  |  | 14.4 | 14.4 | 16.7 | 6.4 | 6.7 | 8.2 | 8.2 |  | 34.2 |  | 77.4 |  | 99 |  | 60.8 |  | 37.2 |  | 41.2 |  | 266 |  | 0.26 | 10 | 77
| 最低 |  |  | 14.4 | 9.7 | 10.3 | 3.1 | 2.8 | 7.6 | 7.6 |  | 32 |  | 74.3 |  | 93.2 |  | 60.8 |  | 37.2 |  | 35.6 |  | 155 |  | 0.08 | 4 | 2
| 平均 |  |  | 14.4 | 11.9 | 13.2774 | 4.8968 | 3.9774 | 7.8258 | 7.7774 |  | 33.1774 |  | 75.8348 |  | 96.4783 |  | 60.8 |  | 37.2 |  | 38.3 |  | 211.3043 |  | 0.17913 | 7 | 51.8333
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 14; 硫酸: 311
年間 | 最高 |  |  | 36 | 28.5 | 29.9 | 19.2 | 11.4 | 8.3 | 8.2 |  | 34.3 |  | 77.4 |  | 107.9 |  | 60.8 |  | 42.1 |  | 41.8 |  | 266 |  | 0.41 | 272 | 78
| 最低 |  |  | 9.5 | 7 | 7.1 | 1.4 | 1 | 7.1 | 7.1 |  | 22.6 |  | 49.3 |  | 73.4 |  | 45 |  | 30 |  | 20.1 |  | 101 |  | 0.06 | 2 | 2
| 平均 |  |  | 19.725 | 17.1197 | 17.8479 | 4.8805 | 3.3803 | 7.5805 | 7.5501 |  | 28.9416 |  | 64.5226 |  | 88.8971 |  | 52.9333 |  | 36.05 |  | 31.2045 |  | 199.1687 |  | 0.17264 | 47.0556 | 42.7931
| 合計 |  |  | ＰＡＣ: 1694; 硫酸: 1241

## 人見
人見浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg)
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ
4月 | 2020-04-01 | (日) | 雨 | 46 | 11.5 | 13.2 | 13.7 | 17.8 | 5 | 7.81 | 7.49 | 25.4 | 26.2 |  | 93 |  | 84 | [5 empty] | 19 |  | 190 |  | 0.2 | 6443 | 2020-04-08 | 気温 | 15.3 | ℃
| 2020-04-02 | (月) | 晴 | 1 | 15.7 | 12.8 | 13.8 | 63.1 | 5.9 | 7.68 | 7.02 | 14.6 | 15.7 |  | 40 |  | 48 | [5 empty] | 18 |  | 112 |  | 0.2 | 11999 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-04-03 | (火) | 晴 | 0 | 14.7 | 12.6 | 13.4 | 29.8 | 5 | 7.77 | 7.3 | 21 | 20.5 |  | 58 |  | 64 | [5 empty] | 20 |  | 168 |  | 0.18 | 8222 | 水温 | ℃ | 14.2 | 15.1
| 2020-04-04 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 16.3; 原水: 13.7; 配水: 14.2; 原水: 22.7; 配水: 8; 原水: 7.77; 配水: 7.48; ＰＡＣ: 5999 | 濁度 | 度 | 28.9 | 3.9
| 2020-04-05 | (木) | 曇 | (mm): 0; (℃): 13.7; 原水: 14.8; 配水: 15.7; 原水: 26.4; 配水: 7.2; 原水: 7.86; 配水: 7.59; ＰＡＣ: 5778 | ｐH |  | 7.88 | 7.55
| 2020-04-06 | (金) | 晴 | 0 | 13.6 | 13.4 | 14.6 | 28.7 | 8.2 | 7.92 | 7.65 | 28.7 | 17.6 |  | 110 |  | 92 | [5 empty] | 18 |  | 218 |  | 0.25 | 5274 | 電気伝導率 | mS/m | 33.2 | 32.4
| 2020-04-07 | (土) | 晴 | 0 | 13.2 | 14.1 | 15.3 | 25.6 | 3.8 | 7.88 | 7.56 | 30.9 | 32 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 21 |  | 208 |  | 0.19 | 7582 | 酸消費量 | mg/l | 120 | 120
| 2020-04-08 | (日) | 晴 | 0 | 15.3 | 14.2 | 15.1 | 28.9 | 3.9 | 7.88 | 7.55 | 33.2 | 32.4 | 120 | 120 | 96 | 94 | 70.1 | 72.1 | 25.9 | 21.9 | 16 | 21 | 250 | 230 | 1 | 0.22 | 8890 | 全硬度 | mg/l | 96 | 94
| 2020-04-09 | (月) | 晴 | 0 | 16.2 | 15.5 | 16.2 | 28.8 | 3.8 | 7.93 | 7.51 | 31.6 | 35.8 |  | 120 |  | 96 | [5 empty] | 21 |  | 218 |  | 0.13 | 8979 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 70.1 | 72.1
| 2020-04-10 | (火) | 曇 | 0 | 10.5 | 14.3 | 15.6 | 19.7 | 4.3 | 7.83 | 7.48 | 32.5 | 34 |  | 120 |  | 96 | [5 empty] | 21 |  | 228 |  | 0.22 | 9554 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 25.9 | 21.9
| 2020-04-11 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.3; 原水: 13; 配水: 14.3; 原水: 28.4; 配水: 4.4; 原水: 7.97; 配水: 7.56; ＰＡＣ: 10333 | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 21
| 2020-04-12 | (木) | 曇 | (mm): 10; (℃): 10.3; 原水: 13.9; 配水: 15.1; 原水: 30.9; 配水: 4.6; 原水: 7.89; 配水: 7.48; ＰＡＣ: 10443 | 全蒸発残留物 | mg/l | 250 | 230
| 2020-04-13 | (金) | 雨 | 56 | 11.3 | 13.1 | 14.5 | 25.7 | 3.8 | 7.82 | 7.43 | 21.8 | 28.9 |  | 100 |  | 86 | [5 empty] | 21 |  | 206 |  | 0.13 | 14421 | 全鉄 | mg/l | 1 | 0.22
| 2020-04-14 | (土) | 晴 | 0 | 11.8 | 11.7 | 12.2 | 68.2 | 4.9 | 7.63 | 6.76 | 16.9 | 17.8 |  | 40 |  | 54 | [5 empty] | 21 |  | 118 |  | 0.25 | 21493 | COD | mg/l | 5.2 | 3.3
| 2020-04-15 | (日) | 晴 | 0 | 18.1 | 12.7 | 13.5 | 48.9 | 2.5 | 7.69 | 7.25 | 23.8 | 24.5 |  | 73 |  | 72 | [5 empty] | 23 |  | 166 |  | 0.07 | 14181 | BOD | mg/l | 1.9 | 1.9
| 2020-04-16 | (月) | 晴 | 0 | 13.9 | 14.7 | 15.4 | 42.6 | 4.1 | 7.78 | 7.29 | 26 | 27.9 |  | 83 |  | 80 | [5 empty] | 21 |  | 184 |  | 0.09 | 10161 | 溶存酸素 | mg/l | 8.9 | 8.4
| 2020-04-17 | (火) | 晴 | 0 | 13.5 | 14.8 | 5.5 | 32.3 | 3.8 | 7.86 | 7.48 | 27.9 | 31 |  | 100 |  | 86 | [5 empty] | 21 |  | 192 |  | 0.14 | 8777 | 全マンガン | mg/l | 0.051 | 0.038
| 2020-04-18 | (水) | 雨 | (mm): 66; (℃): 14.5; 原水: 14.4; 配水: 15.7; 原水: 26.1; 配水: 4.6; 原水: 7.82; 配水: 7.47; ＰＡＣ: 13776 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.66 | 0.44
| 2020-04-19 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.4; 原水: 13.8; 配水: 14.1; 原水: 56.3; 配水: 2.7; 原水: 7.54; 配水: 6.92; ＰＡＣ: 10221 | 全窒素 | mg/l | 1.02 | 0.9
| 2020-04-20 | (金) | 雨 | 12 | 10 | 14.5 | 15.4 | 32.6 | 4.1 | 7.68 | 7.23 | 21 | 21.7 |  | 63 |  | 64 | [5 empty] | 20 |  | 146 |  | 0.19 | 10930 | 全リン | mg/l | 0.218 | 0.062
| 2020-04-21 | (土) | 曇 | 0 | 17 | 14.2 | 14.3 | 29.6 | 3.5 | 7.64 | 7.3 | 22.9 | 23.4 |  | 77 |  | 70 | [5 empty] | 20 |  | 160 |  | 0.14 | 7729 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-04-22 | (日) | 曇 | 0 | 16.1 | 15.2 | 15.7 | 28.2 | 6.5 | 7.71 | 7.48 | 24.4 | 24.4 |  | 83 |  | 76 | [5 empty] | 19 |  | 176 |  | 0.22 | 5131 | 硫酸イオン | mg/l | 19.3 | 20.6
| 2020-04-23 | (月) | 晴 | 0 | 14.5 | 15.3 | 16.2 | 20.8 | 7.6 | 7.72 | 7.6 | 26.1 | 27.9 |  | 97 |  | 82 | [5 empty] | 18 |  | 198 |  | 0.3 | 3778 | シリカ | mg/l | 40.1 | 36.7
| 2020-04-24 | (火) | 晴 | 0 | 16.3 | 14.3 | 15.6 | 19.8 | 7.8 | 7.84 | 7.65 | 27.6 | 29.8 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 18 |  | 212 |  | 0.36 | 3778 | 色度 | 度 | 31 | 7
| 2020-04-25 | (水) | 晴 | (mm): 0; (℃): 16.2; 原水: 13.8; 配水: 15.1; 原水: 20.5; 配水: 8; 原水: 7.87; 配水: 7.71; ＰＡＣ: 3490 | 懸濁物質 | mg/l | 25 | 9
| 2020-04-26 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 18.7; 原水: 14.6; 配水: 16; 原水: 20.3; 配水: 8.3; 原水: 7.93; 配水: 7.74; ＰＡＣ: 3744
| 2020-04-27 | (金) | 曇 | 9 | 17.1 | 17.1 | 17.7 | 15.6 | 9.2 | 7.86 | 7.75 | 31.1 | 31.9 |  | 120 |  | 100 | [5 empty] | 19 |  | 238 |  | 0.41 | 2642
| 2020-04-28 | (土) | 晴 | 0 | 17.5 | 15.8 | 16.3 | 26.1 | 7.4 | 7.7 | 7.62 | 26.8 | 28.2 |  | 100 |  | 84 | [5 empty] | 18 |  | 202 |  | 0.29 | 2876
| 2020-04-29 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 19.3; 原水: 15.7; 配水: 16.9; 原水: 17.8; 配水: 7.4; 原水: 7.83; 配水: 7.71; ＰＡＣ: 3221 | 備考
| 2020-04-30 | (月) | 晴 | 0 | 17.9 | 16.9 | 17.9 | 10.7 | 5.6 | 7.84 | 7.71 | 30.1 | 31.8 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 19 |  | 240 |  | 0.31 | 1222
| 最高 |  |  | 66 | 19.3 | 17.1 | 17.9 | 68.2 | 9.2 | 7.97 | 7.75 | 33.2 | 35.8 | 120 | 120 | 96 | 100 | 70.1 | 72.1 | 25.9 | 21.9 | 16 | 23 | 250 | 240 | 1 | 0.41 | 21493
| 最低 |  |  | 0 | 10 | 11.7 | 5.5 | 10.7 | 2.5 | 7.54 | 6.76 | 14.6 | 15.7 | 120 | 40 | 96 | 48 | 70.1 | 72.1 | 25.9 | 21.9 | 16 | 18 | 250 | 112 | 1 | 0.07 | 1222
| 平均 |  |  |  | 14.78 | 14.27 | 14.8333 | 29.7633 | 5.53 | 7.7983 | 7.459 | 25.919 | 26.8286 | 120 | 92.7143 | 96 | 81.2381 | 70.1 | 72.1 | 25.9 | 21.9 | 16 | 19.8571 | 250 | 190.9524 | 1 | 0.21381 | 8035.5667
| 合計 |  |  | (mm): 200; ＰＡＣ: 241067
5月 | 2020-05-01 | (金) | 晴 | 0 | 20.2 | 18.1 | 18.3 | 11.3 | 9.2 | 7.89 | 7.99 | 31.5 | 29.5 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 16 |  | 246 |  | 0.48 | 0 | 2020-05-13 | 気温 | 22.3 | ℃
| 2020-05-02 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 21.7; 原水: 18.4; 配水: 19.4; 原水: 9.7; 配水: 9.6; 原水: 7.88; 配水: 7.99; ＰＡＣ: 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-05-03 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 20.4; 原水: 19.3; 配水: 20.2; 原水: 11.9; 配水: 9.3; 原水: 7.89; 配水: 8; ＰＡＣ: 0 | 水温 | ℃ | 21.1 | 21.4
| 2020-05-04 | (月) | 雨 | (mm): 7; (℃): 18.4; 原水: 18.8; 配水: 19.9; 原水: 11.7; 配水: 7.8; 原水: 7.85; 配水: 7.81; ＰＡＣ: 425 | 濁度 | 度 | 9.2 | 8.9
| 2020-05-05 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 25.3; 原水: 18.3; 配水: 18.8; 原水: 11.6; 配水: 10.2; 原水: 7.8; 配水: 7.89; ＰＡＣ: 0 | ｐH |  | 7.86 | 7.94
| 2020-05-06 | (水) | 曇 | (mm): 8; (℃): 17.3; 原水: 19.5; 配水: 20.7; 原水: 10.9; 配水: 9.9; 原水: 7.87; 配水: 7.91; ＰＡＣ: 0 | 電気伝導率 | mS/m | 35.2 | 33.8
| 2020-05-07 | (木) | 晴 | 8 | 16.1 | 18 | 18.6 | 12.6 | 10.3 | 7.73 | 7.78 | 23.7 | 31 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 16 |  | 202 |  | 0.6 | 0 | 酸消費量 | mg/l | 120 | 160
| 2020-05-08 | (金) | 晴 | 0 | 18.6 | 17.8 | 18.8 | 11.1 | 10.9 | 7.78 | 7.81 | 30.1 | 31.1 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 17 |  | 228 |  | 0.66 | 0 | 全硬度 | mg/l | 100 | 100
| 2020-05-09 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 20.1; 原水: 17.5; 配水: 18.9; 原水: 10.6; 配水: 8.2; 原水: 7.94; 配水: 7.94; ＰＡＣ: 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 74.1 | 70.1
| 2020-05-10 | (日) | 雨 | (mm): 0; (℃): 18.9; 原水: 17.6; 配水: 18.3; 原水: 12.2; 配水: 8.4; 原水: 7.95; 配水: 7.95; ＰＡＣ: 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 25.9 | 29.9
| 2020-05-11 | (月) | 晴 | 0 | 23.6 | 20.4 | 20.9 | 10.8 | 8.9 | 7.85 | 7.89 | 31.7 | 33 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 17 |  | 260 |  | 0.59 | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 17 | 17
| 2020-05-12 | (火) | 曇 | 0 | 21.8 | 21.7 | 22.3 | 10.3 | 9 | 7.82 | 7.86 | 32.8 | 34.2 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 256 |  | 0.57 | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 250 | 236
| 2020-05-13 | (水) | 晴 | 0 | 22.3 | 21.1 | 21.4 | 9.2 | 8.9 | 7.86 | 7.94 | 35.2 | 33.8 | 120 | 160 | 100 | 100 | 74.1 | 70.1 | 25.9 | 29.9 | 17 | 17 | 250 | 236 | 0.6 | 0.54 | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.6 | 0.54
| 2020-05-14 | (木) | 晴 | 0 | 23.7 | 20.9 | 21.8 | 7.6 | 7 | 7.85 | 7.95 | 33.5 | 35.7 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 17 |  | 246 |  | 0.5 | 0 | COD | mg/l | 5.2 | 4.9
| 2020-05-15 | (金) | 晴 | 0 | 21.9 | 20.1 | 21 | 8.9 | 7.4 | 7.98 | 8.01 | 33.4 | 34.7 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 18 |  | 248 |  | 0.51 | 0 | BOD | mg/l | 2.1 | 2
| 2020-05-16 | (土) | 雨 | (mm): 20; (℃): 20.2; 原水: 19.6; 配水: 20.8; 原水: 10.8; 配水: 6.7; 原水: 7.97; 配水: 8; ＰＡＣ: 0 | 溶存酸素 | mg/l | 8.1 | 7.9
| 2020-05-17 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 22.8; 原水: 18.7; 配水: 19.1; 原水: 16.3; 配水: 7.1; 原水: 7.8; 配水: 7.55; ＰＡＣ: 1873 | 全マンガン | mg/l | 0.044 | 0.045
| 2020-05-18 | (月) | 雨 | 3 | 20.2 | 21.1 | 21.8 | 10.8 | 8.5 | 7.76 | 7.78 | 29.6 | 31.1 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 18 |  | 238 |  | 0.58 | 0 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.36 | 0.27
| 2020-05-19 | (火) | 雨 | 38 | 19.3 | 20.3 | 20.1 | 14.1 | 7.5 | 7.65 | 7.74 | 16.9 | 30.1 |  | 110 |  | 82 | [5 empty] | 17 |  | 210 |  | 0.56 | 3718 | 全窒素 | mg/l | 1.03 | 1.02
| 2020-05-20 | (水) | 曇 | 1 | 13.6 | 18.5 | 19 | 17.8 | 8.7 | 7.68 | 7.43 | 24.6 | 25.8 |  | 93 |  | 80 | [5 empty] | 19 |  | 186 |  | 0.49 | 2864 | 全リン | mg/l | 0.194 | 0.19
| 2020-05-21 | (木) | 曇 | 1 | 12.8 | 16.5 | 17 | 11.8 | 11.4 | 7.89 | 7.81 | 27.4 | 28.6 |  | 110 |  | 88 | [5 empty] | 16 |  | 218 |  | 0.74 | 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-05-22 | (金) | 雨 | 0 | 14.8 | 16.6 | 16.6 | 8.6 | 8.4 | 7.78 | 7.82 | 29.8 | 31.7 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 16 |  | 224 |  | 0.6 | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 18.1 | 17.9
| 2020-05-23 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 18.9; 原水: 17.1; 配水: 17.7; 原水: 10.6; 配水: 8.3; 原水: 7.88; 配水: 7.8; ＰＡＣ: 0 | シリカ | mg/l | 39.1 | 39.8
| 2020-05-24 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 24.8; 原水: 18.5; 配水: 19.3; 原水: 12.5; 配水: 9.8; 原水: 7.89; 配水: 7.82; ＰＡＣ: 0 | 色度 | 度 | 18 | 18
| 2020-05-25 | (月) | 晴 | 0 | 24 | 20.8 | 21.3 | 8.9 | 7.7 | 7.76 | 7.8 | 31.9 | 33.2 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 234 |  | 0.6 | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 12 | 10
| 2020-05-26 | (火) | 曇 | 0 | 25 | 20.6 | 21.3 | 8.1 | 7.6 | 7.81 | 7.8 | 32.6 | 33.4 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 17 |  | 246 |  | 0.67 | 0
| 2020-05-27 | (水) | 曇 | 0 | 22 | 20.5 | 21.2 | 7.8 | 7.3 | 7.85 | 7.89 | 34.1 | 37 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 17 |  | 254 |  | 0.56 | 0
| 2020-05-28 | (木) | 曇 | 0 | 23.1 | 21.5 | 22.2 | 15.3 | 8.6 | 7.86 | 7.89 | 34.1 | 34.7 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 17 |  | 244 |  | 0.62 | 453
| 2020-05-29 | (金) | 晴 | 0 | 24.8 | 20.9 | 21.5 | 19.5 | 9.8 | 7.8 | 7.83 | 34.2 | 35.2 |  | 140 |  | 106 | [5 empty] | 17 |  | 262 |  | 0.69 | 1188 | 備考
| 2020-05-30 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 27; 原水: 21.2; 配水: 22.3; 原水: 12.8; 配水: 8; 原水: 7.94; 配水: 7.92; ＰＡＣ: 0
| 2020-05-31 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 24.6; 原水: 21; 配水: 22.5; 原水: 12; 配水: 8.4; 原水: 7.94; 配水: 7.9; ＰＡＣ: 0
| 最高 |  |  | 38 | 27 | 21.7 | 22.5 | 19.5 | 11.4 | 7.98 | 8.01 | 35.2 | 37 | 120 | 160 | 100 | 106 | 74.1 | 70.1 | 25.9 | 29.9 | 17 | 19 | 250 | 262 | 0.6 | 0.74 | 3718
| 最低 |  |  | 0 | 12.8 | 16.5 | 16.6 | 7.6 | 6.7 | 7.65 | 7.43 | 16.9 | 25.8 | 120 | 93 | 100 | 80 | 74.1 | 70.1 | 25.9 | 29.9 | 17 | 16 | 250 | 186 | 0.6 | 0.48 | 0
| 平均 |  |  |  | 20.9097 | 19.3839 | 20.0968 | 11.5516 | 8.671 | 7.8452 | 7.8548 | 30.3944 | 32.4333 | 120 | 126.8333 | 100 | 95.3333 | 74.1 | 70.1 | 25.9 | 29.9 | 17 | 17 | 250 | 235.4444 | 0.6 | 0.58667 | 339.3871
| 合計 |  |  | (mm): 87; ＰＡＣ: 10521
6月 | 2020-06-01 | (月) | 曇 | 1 | 23.7 | 20.3 | 20.8 | 10.5 | 9.3 | 7.87 | 7.89 | 35.1 | 37 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 18 |  | 260 |  | 0.62 | 0 | 2020-06-10 | 気温 | 25.4 | ℃
| 2020-06-02 | (火) | 晴 | 0 | 25.7 | 20.3 | 20.4 | 9.7 | 8.9 | 7.86 | 7.88 | 33.9 | 36.3 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 18 |  | 258 |  | 0.67 | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-06-03 | (水) | 曇 | 0 | 24.5 | 23.1 | 23.3 | 7.1 | 6.6 | 7.96 | 7.97 | 34.8 | 35.2 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 18 |  | 266 |  | 0.53 | 0 | 水温 | ℃ | 23.1 | 24
| 2020-06-04 | (木) | 曇 | 0 | 22.7 | 22.4 | 23.1 | 8.9 | 6.3 | 7.89 | 7.95 | 34.4 | 34.7 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 19 |  | 272 |  | 0.54 | 0 | 濁度 | 度 | 7.1 | 6.8
| 2020-06-05 | (金) | 晴 | 0 | 26.6 | 22.9 | 23.4 | 6.8 | 6.2 | 7.91 | 7.94 | 34.9 | 35.6 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 19 |  | 256 |  | 0.51 | 0 | ｐH |  | 7.97 | 8
| 2020-06-06 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 26.4; 原水: 23; 配水: 24.1; 原水: 10.2; 配水: 5.8; 原水: 8.03; 配水: 8.03; ＰＡＣ: 0 | 電気伝導率 | mS/m | 36.1 | 37.2
| 2020-06-07 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 21.9; 原水: 22.2; 配水: 23; 原水: 8.6; 配水: 7.5; 原水: 7.98; 配水: 7.97; ＰＡＣ: 0 | 酸消費量 | mg/l | 140 | 140
| 2020-06-08 | (月) | 晴 | 0 | 24.3 | 22.2 | 23.1 | 7.8 | 7.3 | 7.91 | 7.94 | 34.2 | 35.6 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 18 |  | 262 |  | 0.55 | 0 | 全硬度 | mg/l | 102 | 102
| 2020-06-09 | (火) | 晴 | 0 | 26.2 | 23.7 | 24.2 | 7.8 | 6.7 | 7.86 | 7.99 | 35.4 | 36.9 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 18 |  | 258 |  | 0.54 | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 70.1 | 80.1
| 2020-06-10 | (水) | 晴 | 0 | 25.4 | 23.1 | 24 | 7.1 | 6.8 | 7.97 | 8 | 36.1 | 37.2 | 140 | 140 | 102 | 102 | 70.1 | 80.1 | 31.9 | 21.9 | 19 | 19 | 280 | 276 | 0.53 | 0.47 | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 31.9 | 21.9
| 2020-06-11 | (木) | 曇 | 8 | 24.9 | 24.1 | 24.5 | 6.7 | 6 | 8 | 8.01 | 35.4 | 34.7 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 18 |  | 268 |  | 0.45 | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 19 | 19
| 2020-06-12 | (金) | 曇 | 8 | 26.2 | 23.8 | 24 | 7.4 | 7.1 | 7.78 | 7.86 | 33.4 | 32.5 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 18 |  | 282 |  | 0.47 | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 280 | 276
| 2020-06-13 | (土) | 曇 | (mm): 17; (℃): 24.6; 原水: 23.8; 配水: 24.7; 原水: 8.3; 配水: 7.1; 原水: 7.77; 配水: 7.76; ＰＡＣ: 0 | 全鉄 | mg/l | 0.53 | 0.47
| 2020-06-14 | (日) | 曇 | (mm): 2; (℃): 21.7; 原水: 21.4; 配水: 22.3; 原水: 10.5; 配水: 10.1; 原水: 7.74; 配水: 7.67; ＰＡＣ: 0 | COD | mg/l | 5.6 | 5
| 2020-06-15 | (月) | 曇 | 0 | 28.5 | 22.8 | 22.6 | 10 | 8.9 | 7.71 | 7.77 | 31.9 | 35.6 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 17 |  | 272 |  | 0.59 | 0 | BOD | mg/l | 1.8 | 1.9
| 2020-06-16 | (火) | 曇 | 0 | 26.8 | 24.2 | 24.6 | 8.6 | 8.4 | 7.87 | 7.85 | 32.4 | 34 |  | 130 |  | 90 | [5 empty] | 19 |  | 254 |  | 0.64 | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 8 | 7.8
| 2020-06-17 | (水) | 晴 | 0 | 25.6 | 23.3 | 24 | 8.2 | 7.4 | 7.82 | 7.82 | 34.6 | 34.9 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 17 |  | 250 |  | 0.61 | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.045 | 0.049
| 2020-06-18 | (木) | 曇 | 1 | 25.1 | 23.2 | 23.9 | 6.5 | 6.4 | 7.85 | 7.91 | 34.1 | 40.8 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 18 |  | 278 |  | 0.55 | 0 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.37 | 0.4
| 2020-06-19 | (金) | 雨 | 48 | 18.9 | 20.9 | 21.9 | 6.5 | 6.3 | 7.8 | 7.82 | 33.2 | 36 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 18 |  | 290 |  | 0.52 | 1693 | 全窒素 | mg/l | 0.92 | 0.89
| 2020-06-20 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 28.9; 原水: 20; 配水: 20.5; 原水: 18.8; 配水: 6.6; 原水: 7.78; 配水: 7.41; ＰＡＣ: 3341 | 全リン | mg/l | 0.194 | 0.185
| 2020-06-21 | (日) | 曇 | (mm): 15; (℃): 24.9; 原水: 21.5; 配水: 22.7; 原水: 13.3; 配水: 10.1; 原水: 7.75; 配水: 7.73; ＰＡＣ: 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-06-22 | (月) | 雨 | 40 | 20.4 | 21.2 | 21.9 | 9.4 | 8.6 | 7.74 | 7.7 | 30.6 | 30.1 |  | 120 |  | 86 | [5 empty] | 15 |  | 236 |  | 0.67 | 1950 | 硫酸イオン | mg/l | 17.7 | 18.4
| 2020-06-23 | (火) | 曇 | 4 | 24.4 | 20.8 | 20.5 | 26.8 | 7.2 | 7.56 | 7.24 | 19.5 | 20.4 |  | 67 |  | 60 | [5 empty] | 16 |  | 166 |  | 0.36 | 6334 | シリカ | mg/l | 41.1 | 40.5
| 2020-06-24 | (水) | 曇 | 0 | 21.9 | 21.7 | 21.9 | 13.6 | 7.2 | 7.67 | 7.43 | 25.7 | 24.5 |  | 150 |  | 74 | [5 empty] | 15 |  | 202 |  | 0.39 | 2584 | 色度 | 度 | 17 | 15
| 2020-06-25 | (木) | 雨 | 39 | 19.3 | 21.2 | 21.6 | 20.6 | 8.8 | 7.65 | 7.64 | 15.9 | 27.3 |  | 110 |  | 80 | [5 empty] | 13 |  | 218 |  | 0.54 | 6333 | 懸濁物質 | mg/l | 12 | 9
| 2020-06-26 | (金) | 曇 | 0 | 25.1 | 21.3 | 21.3 | 22.8 | 8.5 | 7.56 | 7.24 | 22 | 21.9 |  | 73 |  | 62 | [5 empty] | 17 |  | 198 |  | 0.35 | 5222
| 2020-06-27 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 27.3; 原水: 22.7; 配水: 23.5; 原水: 13.8; 配水: 13.1; 原水: 7.81; 配水: 7.7; ＰＡＣ: 0
| 2020-06-28 | (日) | 雨 | (mm): 68; (℃): 22.5; 原水: 22.8; 配水: 22.9; 原水: 38.4; 配水: 9.7; 原水: 7.7; 配水: 7.74; ＰＡＣ: 8998
| 2020-06-29 | (月) | 晴 | 0 | 28.3 | 22.7 | 21.7 | 38.6 | 7 | 7.54 | 7.02 | 21 | 17.9 |  | 46 |  | 52 | [5 empty] | 18 |  | 148 |  | 0.23 | 10245 | 備考
| 2020-06-30 | (火) | 曇 | 19 | 26.5 | 22.9 | 22.9 | 16.1 | 7.8 | 7.61 | 7.41 | 25.4 | 25.4 |  | 83 |  | 72 | [5 empty] | 20 |  | 202 |  | 0.46 | 3232
| 最高 |  |  | 68 | 28.9 | 24.2 | 24.7 | 38.6 | 13.1 | 8.03 | 8.03 | 36.1 | 40.8 | 140 | 150 | 102 | 104 | 70.1 | 80.1 | 31.9 | 21.9 | 19 | 20 | 280 | 290 | 0.53 | 0.67 | 10245
| 最低 |  |  |  | 18.9 | 20 | 20.4 | 6.5 | 5.8 | 7.54 | 7.02 | 15.9 | 17.9 | 140 | 46 | 102 | 52 | 70.1 | 80.1 | 31.9 | 21.9 | 19 | 13 | 280 | 148 | 0.53 | 0.23 | 0
| 平均 |  |  |  | 24.64 | 22.3167 | 22.7767 | 12.98 | 7.79 | 7.7983 | 7.743 | 30.6318 | 32.0227 | 140 | 123.5909 | 102 | 90.2727 | 70.1 | 80.1 | 31.9 | 21.9 | 19 | 17.5455 | 280 | 244.1818 | 0.53 | 0.51182 | 1664.4
| 合計 |  |  | (mm): 270; ＰＡＣ: 49932
7月 | 2020-07-01 | (水) | 曇 | 20 | 24.7 | 23.9 | 23.7 | 20.6 | 4.2 | 7.74 | 7.45 | 25.8 | 26.1 |  | 87 |  | 74 | [5 empty] | 17 |  | 212 |  | 0.24 | 5753 | 2020-07-08 | 気温 | 27.7 | ℃
| 2020-07-02 | (木) | 晴 | 5 | 25.6 | 23.8 | 23.3 | 34.2 | 6.2 | 7.58 | 7.2 | 18.7 | 18.5 |  | 52 |  | 54 | [5 empty] | 25 |  | 144 |  | 0.3 | 6792 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-07-03 | (金) | 曇 | 2 | 27.8 | 23.3 | 23.3 | 17.8 | 6.1 | 7.64 | 7.35 | 22.4 | 22.4 |  | 73 |  | 62 | [5 empty] | 19 |  | 180 |  | 0.34 | 2588 | 水温 | ℃ | 24.5 | 24.2
| 2020-07-04 | (土) | 雨 | (mm): 98; (℃): 24.5; 原水: 22.6; 配水: 22.5; 原水: 61.1; 配水: 12.5; 原水: 7.46; 配水: 7.63; ＰＡＣ: 10554 | 濁度 | 度 | 22.6 | 6.1
| 2020-07-05 | (日) | 曇 | (mm): 6; (℃): 26; 原水: 22.9; 配水: 23.1; 原水: 46.4; 配水: 6; 原水: 7.53; 配水: 7.04; ＰＡＣ: 8443 | ｐH |  | 7.58 | 7.2
| 2020-07-06 | (月) | 雨 | 47 | 22.7 | 23.2 | 23.4 | 29.7 | 7.2 | 7.58 | 7.31 | 17.6 | 21.3 |  | 73 |  | 66 | [5 empty] | 17 |  | 192 |  | 0.3 | 10026 | 電気伝導率 | mS/m | 21.3 | 20.6
| 2020-07-07 | (火) | 曇 | 0 | 26 | 23.5 | 23.3 | 51.3 | 9.8 | 7.49 | 6.98 | 14.7 | 16.4 |  | 36 |  | 46 | [5 empty] | 18 |  | 146 |  | 0.34 | 10903 | 酸消費量 | mg/l | 77 | 67
| 2020-07-08 | (水) | 晴 | 12 | 27.7 | 24.5 | 24.2 | 22.6 | 6.1 | 7.58 | 7.2 | 21.3 | 20.6 | 77 | 67 | 64 | 64 | 48 | 52.1 | 16 | 11.9 | 13 | 17 | 222 | 190 | 1.1 | 0.29 | 7077 | 全硬度 | mg/l | 64 | 64
| 2020-07-09 | (木) | 雨 | 18 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 16.1 | 6.5 | 7.67 | 7.4 | 24.4 | 29.1 |  | 83 |  | 74 | [5 empty] | 16 |  | 190 |  | 0.32 | 3668 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 48 | 52.1
| 2020-07-10 | (金) | 曇 | 1 | 26.7 | 23.3 | 23.2 | 78.2 | 5 | 7.62 | 7.21 | 19.8 | 21.2 |  | 67 |  | 62 | [5 empty] | 17 |  | 174 |  | 0.17 | 10183 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 16 | 11.9
| 2020-07-11 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 27.2; 原水: 23.8; 配水: 24; 原水: 22; 配水: 6.2; 原水: 7.7; 配水: 7.34; ＰＡＣ: 6317 | 塩化物イオン | mg/l | 13 | 17
| 2020-07-12 | (日) | 晴 | (mm): 11; (℃): 26.1; 原水: 24.4; 配水: 24.8; 原水: 18; 配水: 5.4; 原水: 7.74; 配水: 7.49; ＰＡＣ: 5110 | 全蒸発残留物 | mg/l | 222 | 190
| 2020-07-13 | (月) | 曇 | 6 | 23.2 | 23.4 | 24.1 | 14.1 | 4.2 | 7.68 | 7.51 | 27.3 | 28.2 |  | 100 |  | 82 | [5 empty] | 16 |  | 204 |  | 0.26 | 3111 | 全鉄 | mg/l | 1.1 | 0.29
| 2020-07-14 | (火) | 雨 | 14 | 23.2 | 22.4 | 22.5 | 10.2 | 9.5 | 7.73 | 7.74 | 27.6 | 29.1 |  | 120 |  | 88 | [5 empty] | 14 |  | 236 |  | 0.58 | 2888 | COD | mg/l | 7.3 | 4.4
| 2020-07-15 | (水) | 曇 | 1 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 24.6 | 6.8 | 7.68 | 7.44 | 22.9 | 23.3 |  | 87 |  | 76 | [5 empty] | 15 |  | 188 |  | 0.3 | 5216 | BOD | mg/l | 2.6 | 2.5
| 2020-07-16 | (木) | 曇 | 0 | 21 | 21.8 | 21.9 | 14.3 | 6.9 | 7.7 | 7.42 | 23.1 | 22.1 |  | 80 |  | 68 | [5 empty] | 15 |  | 166 |  | 0.36 | 2728 | 溶存酸素 | mg/l | 7.9 | 7.8
| 2020-07-17 | (金) | 雨 | 53 | 18.9 | 21 | 21.6 | 21.7 | 7.8 | 7.66 | 7.68 | 14.8 | 26.4 |  | 100 |  | 96 | [5 empty] | 15 |  | 206 |  | 0.52 | 6770 | 全マンガン | mg/l | 0.068 | 0.033
| 2020-07-18 | (土) | 雨 | (mm): 44; (℃): 19.8; 原水: 20.4; 配水: 20.9; 原水: 62.7; 配水: 6.3; 原水: 7.52; 配水: 7.21; ＰＡＣ: 11146 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.46 | 0.24
| 2020-07-19 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 24; 原水: 21.4; 配水: 21.8; 原水: 37.5; 配水: 9.1; 原水: 7.48; 配水: 7; ＰＡＣ: 8495 | 全窒素 | mg/l | 0.95 | 0.79
| 2020-07-20 | (月) | 晴 | 0 | 28.6 | 23.2 | 23.1 | 18.6 | 6.4 | 7.53 | 7.3 | 22.1 | 21.7 |  | 73 |  | 68 | [5 empty] | 15 |  | 174 |  | 0.32 | 4110 | 全リン | mg/l | 0.123 | 0.043
| 2020-07-21 | (火) | 曇 | 0 | 26.6 | 23.3 | 23.6 | 13.9 | 4.6 | 7.63 | 7.45 | 25.8 | 25.8 |  | 94 |  | 78 | [5 empty] | 15 |  | 194 |  | 0.29 | 2000 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-07-22 | (水) | 雨 | 11 | 27.3 | 23.3 | 23.4 | 10.5 | 9.1 | 7.72 | 7.66 | 28.2 | 28.6 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 14 |  | 238 |  | 0.57 | 889 | 硫酸イオン | mg/l | 15.2 | 15.9
| 2020-07-23 | (木) | 曇 | (mm): 0; (℃): 26.5; 原水: 22.3; 配水: 23.4; 原水: 9.1; 配水: 8.4; 原水: 7.82; 配水: 7.79 | シリカ | mg/l | 32 | 27.9
| 2020-07-24 | (金) | 曇 | (mm): 1; (℃): 28.4; 原水: 21.5; 配水: 22.4; 原水: 8.6; 配水: 8.3; 原水: 7.82; 配水: 7.8 | 色度 | 度 | 28 | 11
| 2020-07-25 | (土) | 雨 | (mm): 33; (℃): 25.7; 原水: 22.2; 配水: 22.8; 原水: 9.8; 配水: 7.9; 原水: 7.8; 配水: 7.83; ＰＡＣ: 8221 | 懸濁物質 | mg/l | 37 | 9
| 2020-07-26 | (日) | 雨 | (mm): 55; (℃): 26.5; 原水: 23.5; 配水: 24; 原水: 44.8; 配水: 5.9; 原水: 7.65; 配水: 7.2; ＰＡＣ: 7110
| 2020-07-27 | (月) | 曇 | 0 | 27.6 | 25.1 | 25.1 | 76.8 | 4.8 | 7.49 | 7.12 | 18.8 | 16.8 |  | 50 |  | 52 | [5 empty] | 15 |  | 134 |  | 0.15 | 8038
| 2020-07-28 | (火) | 曇 | 2 | 27.6 | 25.1 | 24.8 | 21.7 | 5.2 | 7.64 | 7.41 | 24.3 | 24.7 |  | 87 |  | 74 | [5 empty] | 15 |  | 194 |  | 0.32 | 3137
| 2020-07-29 | (水) | 曇 | 1 | 25.3 | 24.3 | 24.4 | 15.1 | 7.2 | 7.69 | 7.57 | 27 | 27 |  | 100 |  | 82 | [5 empty] | 14 |  | 218 |  | 0.46 | 1590 | 備考
| 2020-07-30 | (木) | 曇 | 1 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 11.8 | 10.4 | 7.8 | 7.79 | 28.3 | 30.1 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 13 |  | 238 |  | 0.66
| 2020-07-31 | (金) | 曇 | 0 | 27 | 22.4 | 22.2 | 10.8 | 9.7 | 7.82 | 7.78 | 29.9 | 33.2 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 14 |  | 264 |  | 0.63
| 最高 |  |  | 98 | 28.6 | 25.1 | 25.1 | 78.2 | 12.5 | 7.82 | 7.83 | 29.9 | 33.2 | 77 | 120 | 64 | 96 | 48 | 52.1 | 16 | 11.9 | 13 | 25 | 222 | 264 | 1.1 | 0.66 | 11146
| 最低 |  |  |  | 18.9 | 20.4 | 20.9 | 8.6 | 4.2 | 7.46 | 6.98 | 14.7 | 16.4 | 77 | 36 | 64 | 46 | 48 | 52.1 | 16 | 11.9 | 13 | 13 | 222 | 134 | 1.1 | 0.15 | 889
| 平均 |  |  |  | 25.2258 | 23.0548 | 23.2194 | 27.5677 | 7.0871 | 7.6513 | 7.429 | 23.0857 | 24.4095 | 77 | 84.2381 | 64 | 72.9524 | 48 | 52.1 | 16 | 11.9 | 13 | 16 | 222 | 194.381 | 1.1 | 0.36762 | 6031.963
| 合計 |  |  | (mm): 443; ＰＡＣ: 162863
8月 | 2020-08-01 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 26.2; 原水: 22.8; 配水: 23.2; 原水: 10.5; 配水: 8.4; 原水: 7.86; 配水: 7.9; ＰＡＣ: 0 | 2020-08-12 | 気温 | 30.3 | ℃
| 2020-08-02 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 26.7; 原水: 23.3; 配水: 23.9; 原水: 12; 配水: 9.6; 原水: 7.93; 配水: 7.93; ＰＡＣ: 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-08-03 | (月) | 晴 | 0 | 30.7 | 24.2 | 24.4 | 10.6 | 9 | 7.86 | 7.88 | 32.2 | 32.5 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 14 |  | 256 |  | 0.57 | 0 | 水温 | ℃ | 27.3 | 27.3
| 2020-08-04 | (火) | 晴 | 0 | 29.8 | 24.8 | 25.2 | 9.6 | 8.1 | 7.82 | 7.85 | 32 | 34.3 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 15 |  | 242 |  | 0.57 | 0 | 濁度 | 度 | 7.9 | 7.4
| 2020-08-05 | (水) | 晴 | 0 | 30.2 | 25.3 | 25.6 | 9.7 | 7.8 | 7.86 | 7.88 | 31.9 | 32.2 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 15 |  | 266 |  | 0.52 | 114 | ｐH |  | 7.75 | 7.96
| 2020-08-06 | (木) | 晴 | 0 | 29.3 | 25.5 | 25.9 | 8.7 | 6 | 7.79 | 7.84 | 31.8 | 35.2 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 15 |  | 250 |  | 0.48 | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 32.5 | 32.3
| 2020-08-07 | (金) | 晴 | 0 | 29.7 | 25.8 | 26.1 | 6.8 | 6.1 | 7.78 | 7.89 | 31.4 | 33.2 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 15 |  | 242 |  | 0.41 | 0 | 酸消費量 | mg/l | 130 | 130
| 2020-08-08 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 30.3; 原水: 25.5; 配水: 26; 原水: 7.2; 配水: 5.1; 原水: 7.63; 配水: 7.89; ＰＡＣ: 0 | 全硬度 | mg/l | 94 | 92
| 2020-08-09 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 29; 原水: 25.3; 配水: 25.9; 原水: 8.3; 配水: 6.3; 原水: 7.66; 配水: 7.89; ＰＡＣ: 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 78.1 | 70.1
| 2020-08-10 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 32.5; 原水: 25.4; 配水: 25.9; 原水: 8.3; 配水: 6.9; 原水: 7.58; 配水: 7.89; ＰＡＣ: 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 15.9 | 21.9
| 2020-08-11 | (火) | 晴 | 0 | 29.8 | 26.5 | 26.3 | 7.7 | 7 | 7.71 | 7.88 | 30.8 | 32.4 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 15 |  | 244 |  | 0.5 | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 15 | 15
| 2020-08-12 | (水) | 晴 | 0 | 30.3 | 27.3 | 27.3 | 7.9 | 7.4 | 7.75 | 7.96 | 32.5 | 32.3 | 130 | 130 | 94 | 92 | 78.1 | 70.1 | 15.9 | 21.9 | 15 | 15 | 284 | 268 | 0.46 | 0.45 | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 284 | 268
| 2020-08-13 | (木) | 晴 | 0 | 34.7 | 27.3 | 27.5 | 7.1 | 6 | 7.75 | 7.86 | 31.6 | 34.4 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 14 |  | 240 |  | 0.43 | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.46 | 0.45
| 2020-08-14 | (金) | 晴 | 0 | 32 | 27 | 27.1 | 6.1 | 5.7 | 7.8 | 7.95 | 31.8 | 29.7 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 244 |  | 0.38 | 0 | COD | mg/l | 5.5 | 5.1
| 2020-08-15 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 32.2; 原水: 26.1; 配水: 26.7; 原水: 7.3; 配水: 6.3; 原水: 7.61; 配水: 7.83; ＰＡＣ: 0 | BOD | mg/l | 1.9 | 1.8
| 2020-08-16 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 32.4; 原水: 26.3; 配水: 26.9; 原水: 6.9; 配水: 7.2; 原水: 7.59; 配水: 7.82; ＰＡＣ: 0 | 溶存酸素 | mg/l | 7.1 | 7.2
| 2020-08-17 | (月) | 晴 | 0 | 34.3 | 27.4 | 27.4 | 6.7 | 6.6 | 7.75 | 7.89 | 33 | 32.5 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 270 |  | 0.45 | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.05 | 0.049
| 2020-08-18 | (火) | 曇 | 0 | 30.4 | 27.1 | 27.2 | 7.3 | 7.2 | 7.72 | 7.89 | 32.6 | 36.6 |  | 140 |  | 76 | [5 empty] | 16 |  | 258 |  | 0.49 | 0 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 1.08 | 0.82
| 2020-08-19 | (水) | 晴 | 0 | 32.7 | 26.3 | 26.3 | 6.7 | 7.9 | 7.8 | 7.86 | 32.8 | 33.1 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 15 |  | 258 |  | 0.5 | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.84 | 0.78
| 2020-08-20 | (木) | 晴 | 0 | 29.8 | 26.1 | 26.2 | 7.4 | 7 | 7.75 | 7.86 | 32.2 | 35.1 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 256 |  | 0.44 | 0 | 全リン | mg/l | 0.16 | 0.156
| 2020-08-21 | (金) | 晴 | 0 | 31.5 | 26.1 | 26.2 | 8.7 | 8.5 | 7.73 | 7.88 | 32.4 | 34 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 262 |  | 0.5 | 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-08-22 | (土) | 晴 | (mm): 7; (℃): 31.6; 原水: 25.3; 配水: 26.1; 原水: 8.4; 配水: 7.4; 原水: 7.57; 配水: 7.78; ＰＡＣ: 858 | 硫酸イオン | mg/l | 18.4 | 18.3
| 2020-08-23 | (日) | 雨 | (mm): 24; (℃): 26; 原水: 25.2; 配水: 25.2; 原水: 11.3; 配水: 9; 原水: 7.3; 配水: 7.66; ＰＡＣ: 2093 | シリカ | mg/l | 38.4 | 38.4
| 2020-08-24 | (月) | 晴 | 0 | 27.8 | 24.5 | 24.4 | 10.6 | 12.5 | 7.56 | 7.63 | 29.5 | 29.3 |  | 110 |  | 80 | [5 empty] | 14 |  | 218 |  | 0.66 | 123 | 色度 | 度 | 16 | 17
| 2020-08-25 | (火) | 晴 | 0 | 28.4 | 24.8 | 24.8 | 9.2 | 9 | 7.66 | 7.72 | 31.6 | 33.9 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 244 |  | 0.59 | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 11 | 9
| 2020-08-26 | (水) | 晴 | 3 | 29.9 | 25.3 | 25.2 | 10 | 9.8 | 7.71 | 7.82 | 33.9 | 33.8 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 16 |  | 260 |  | 0.58 | 0
| 2020-08-27 | (木) | 曇 | 10 | 34.6 | 25.3 | 25.3 | 9.3 | 8.5 | 7.73 | 7.8 | 33.1 | 34.7 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 16 |  | 266 |  | 0.58 | 0
| 2020-08-28 | (金) | 晴 | 0 | 34.2 | 25.6 | 25.5 | 9.1 | 8.8 | 7.69 | 7.78 | 33.7 | 37.1 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 15 |  | 272 |  | 0.53 | 517
| 2020-08-29 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 31; 原水: 25.2; 配水: 25.8; 原水: 35; 配水: 3.8; 原水: 7.52; 配水: 7.38; ＰＡＣ: 5399 | 備考
| 2020-08-30 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 31.6; 原水: 25; 配水: 26; 原水: 10; 配水: 9.2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; ＰＡＣ: 0
| 2020-08-31 | (月) | 曇 | 0 | 32.6 | 25.8 | 25.7 | 10.2 | 9.7 | 7.81 | 7.86 | 35.2 | 35.1 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 17 |  | 284 |  | 0.6 | 777
| 最高 |  |  | 24 | 34.7 | 27.4 | 27.5 | 35 | 12.5 | 7.93 | 7.96 | 35.2 | 37.1 | 130 | 150 | 94 | 102 | 78.1 | 70.1 | 15.9 | 21.9 | 15 | 17 | 284 | 284 | 0.46 | 0.66 | 5399
| 最低 |  |  |  | 26 | 22.8 | 23.2 | 6.1 | 3.8 | 7.3 | 7.38 | 29.5 | 29.3 | 130 | 110 | 94 | 76 | 78.1 | 70.1 | 15.9 | 21.9 | 15 | 14 | 284 | 218 | 0.46 | 0.38 | 0
| 平均 |  |  |  | 30.7161 | 25.5935 | 25.8452 | 9.5032 | 7.671 | 7.7058 | 7.8274 | 32.3 | 33.57 | 130 | 134.5 | 94 | 95.5 | 78.1 | 70.1 | 15.9 | 21.9 | 15 | 15.35 | 284 | 255 | 0.46 | 0.5115 | 318.7419
| 合計 |  |  | (mm): 44; ＰＡＣ: 9881
9月 | 2020-09-01 | (火) | 曇 | 0 | 24.8 | 24.6 | 24.9 | 8.1 | 10.2 | 7.77 | 7.84 | 33.5 | 34.9 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 16 |  | 264 |  | 0.63 | 0 | 2020-09-09 | 気温 | 30.1 | ℃
| 2020-09-02 | (水) | 曇 | 9 | 26.4 | 24.2 | 24.2 | 7.2 | 7.4 | 7.68 | 7.73 | 34.8 | 35 |  | 150 |  | 104 | [5 empty] | 15 |  | 294 |  | 0.51 | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-09-03 | (木) | 晴 | 1 | 31.7 | 25.2 | 25.1 | 9.7 | 6.5 | 7.66 | 7.75 | 33 | 33.7 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 15 |  | 290 |  | 0.47 | 0 | 水温 | ℃ | 26.4 | 26.3
| 2020-09-04 | (金) | 晴 | 0 | 30.4 | 25.8 | 25.5 | 10.2 | 8.4 | 7.7 | 7.77 | 33.5 | 34.5 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 15 |  | 290 |  | 0.47 | 0 | 濁度 | 度 | 6.5 | 8.2
| 2020-09-05 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 30.4; 原水: 25.4; 配水: 26.5; 原水: 8.8; 配水: 6; 原水: 7.59; 配水: 7.72; ＰＡＣ: 0 | ｐH |  | 7.8 | 7.81
| 2020-09-06 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 28.4; 原水: 24.7; 配水: 25.5; 原水: 8.8; 配水: 8.8; 原水: 7.68; 配水: 7.79; ＰＡＣ: 0 | 電気伝導率 | mS/m | 35.3 | 36.2
| 2020-09-07 | (月) | 曇 | 6 | 30.7 | 25.1 | 25.6 | 9.1 | 8.8 | 7.71 | 7.82 | 34.3 | 38.6 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 15 |  | 266 |  | 0.54 | 0 | 酸消費量 | mg/l | 150 | 140
| 2020-09-08 | (火) | 曇 | 4 | 29.8 | 26.1 | 25.9 | 9.6 | 9.5 | 7.75 | 7.78 | 32.5 | 31.8 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 15 |  | 252 |  | 0.47 | 0 | 全硬度 | mg/l | 102 | 102
| 2020-09-09 | (水) | 晴 | 2 | 30.1 | 26.4 | 26.3 | 6.5 | 8.2 | 7.8 | 7.81 | 35.3 | 36.2 | 150 | 140 | 102 | 102 | 76 | 74 | 26 | 28 | 17 | 16 | 284 | 292 | 0.5 | 0.47 | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76 | 74
| 2020-09-10 | (木) | 晴 | 2 | 30.6 | 25.7 | 26.2 | 5.3 | 5.1 | 7.68 | 7.83 | 33.7 | 38.1 |  | 150 |  | 104 | [5 empty] | 15 |  | 262 |  | 0.4 | 222 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26 | 28
| 2020-09-11 | (金) | 晴 | 0 | 32 | 24.3 | 24.1 | 41.6 | 7.8 | 7.67 | 7.35 | 29.6 | 29.6 |  | 97 |  | 80 | [5 empty] | 20 |  | 226 |  | 0.29 | 7555 | 塩化物イオン | mg/l | 17 | 16
| 2020-09-12 | (土) | 雨 | (mm): 1; (℃): 24.7; 原水: 23.5; 配水: 24.5; 原水: 9.1; 配水: 7.7; 原水: 7.53; 配水: 7.48; ＰＡＣ: 778 | 全蒸発残留物 | mg/l | 284 | 292
| 2020-09-13 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 29.7; 原水: 22.7; 配水: 23.1; 原水: 12.5; 配水: 8.7; 原水: 7.64; 配水: 7.55; ＰＡＣ: 1333 | 全鉄 | mg/l | 0.5 | 0.47
| 2020-09-14 | (月) | 曇 | 1 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 9 | 8.7 | 7.78 | 7.88 | 32 | 34.9 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 15 |  | 264 |  | 0.48 | 0 | COD | mg/l | 5.1 | 4.9
| 2020-09-15 | (火) | 曇 | 0 | 26.4 | 22.5 | 23.1 | 9.1 | 8.4 | 7.82 | 7.89 | 33.7 | 34.5 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 14 |  | 268 |  | 0.56 | 0 | BOD | mg/l | 1.6 | 1.8
| 2020-09-16 | (水) | 曇 | 1 | 24.8 | 23.1 | 23.1 | 6.1 | 6 | 7.84 | 7.87 | 34.5 | 36.7 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 15 |  | 294 |  | 0.45 | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 7.3 | 7.1
| 2020-09-17 | (木) | 曇 | 1 | 27.1 | 22.8 | 22.9 | 5.9 | 5.6 | 7.83 | 7.94 | 34.5 | 35.2 |  | 150 |  | 106 | [5 empty] | 15 |  | 280 |  | 0.45 | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.055 | 0.062
| 2020-09-18 | (金) | 晴 | 0 | 29.3 | 24.1 | 23.9 | 6.7 | 6.2 | 7.79 | 7.84 | 34.6 | 39.4 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 16 |  | 278 |  | 0.44 | 0 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.5 | 0.88
| 2020-09-19 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 28.2; 原水: 25.5; 配水: 26; 原水: 5.8; 配水: 5.1; 原水: 7.73; 配水: 7.86; ＰＡＣ: 0 | 全窒素 | mg/l | 1.04 | 0.99
| 2020-09-20 | (日) | 曇 | (mm): 5; (℃): 24.5; 原水: 23.3; 配水: 24.4; 原水: 10.5; 配水: 8.1; 原水: 7.76; 配水: 7.85; ＰＡＣ: 0 | 全リン | mg/l | 0.223 | 0.228
| 2020-09-21 | (月) | 曇 | (mm): 2; (℃): 22.4; 原水: 21.4; 配水: 22.1; 原水: 8.1; 配水: 7; 原水: 7.68; 配水: 7.83; ＰＡＣ: 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-09-22 | (火) | 晴 | (mm): 12; (℃): 23.9; 原水: 20.3; 配水: 21.2; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 原水: 7.74; 配水: 7.84; ＰＡＣ: 0 | 硫酸イオン | mg/l | 18.3 | 18.3
| 2020-09-23 | (水) | 曇 | 8 | 21.5 | 21.8 | 21.3 | 7.3 | 6 | 7.67 | 7.8 | 27.5 | 31.9 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 14 |  | 252 |  | 0.4 | 0 | シリカ | mg/l | 44 | 44.3
| 2020-09-24 | (木) | 雨 | 25 | 19.4 | 21.1 | 20.9 | 8.4 | 7.1 | 7.71 | 7.84 | 24.7 | 31.9 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 14 |  | 256 |  | 0.45 | 2507 | 色度 | 度 | 14 | 14
| 2020-09-25 | (金) | 雨 | 9 | 19.1 | 20.8 | 20.5 | 32.4 | 5.8 | 7.54 | 7.21 | 25 | 39.4 |  | 84 |  | 78 | [5 empty] | 23 |  | 216 |  | 0.27 | 9103 | 懸濁物質 | mg/l | 13 | 11
| 2020-09-26 | (土) | 雨 | (mm): 6; (℃): 19.4; 原水: 20.4; 配水: 20.9; 原水: 18.1; 配水: 7.1; 原水: 7.49; 配水: 7.19; ＰＡＣ: 10958
| 2020-09-27 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 20.6; 原水: 19.8; 配水: 20.3; 原水: 50; 配水: 6.3; 原水: 7.53; 配水: 7.17; ＰＡＣ: 9489
| 2020-09-28 | (月) | 晴 | 0 | 22.9 | 20.9 | 20.6 | 13.8 | 6.7 | 7.7 | 7.48 | 28.4 | 28.8 |  | 100 |  | 86 | [5 empty] | 20 |  | 220 |  | 0.41 | 2111
| 2020-09-29 | (火) | 曇 | 0 | 21.5 | 20.5 | 20.5 | 11.3 | 11.5 | 7.75 | 7.82 | 30.1 | 31.2 |  | 120 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 248 |  | 0.7 | 0 | 備考
| 2020-09-30 | (水) | 晴 | 0 | 20.2 | 19.3 | 19.5 | 10.8 | 9 | 7.83 | 7.86 | 31.4 | 33.1 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 242 |  | 0.61 | 0
| 最高 |  |  | 25 | 32 | 26.4 | 26.5 | 50 | 11.5 | 7.84 | 7.94 | 35.3 | 39.4 | 150 | 150 | 102 | 106 | 76 | 74 | 26 | 28 | 17 | 23 | 284 | 294 | 0.5 | 0.7 | 10958
| 最低 |  |  |  | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 5.3 | 5.1 | 7.49 | 7.17 | 24.7 | 28.8 | 150 | 84 | 102 | 78 | 76 | 74 | 26 | 28 | 17 | 14 | 284 | 216 | 0.5 | 0.27 | 0
| 平均 |  |  |  | 25.8067 | 23.1533 | 23.4 | 12.2733 | 7.5167 | 7.7017 | 7.713 | 31.83 | 34.47 | 150 | 131.55 | 102 | 96.9 | 76 | 74 | 26 | 28 | 17 | 16 | 284 | 262.7 | 0.5 | 0.4735 | 1468.5333
| 合計 |  |  | (mm): 95; ＰＡＣ: 44056
10月 | 2020-10-01 | (木) | 雨 | 4 | 18.7 | 20.2 | 20.2 | 7.1 | 6 | 7.76 | 7.87 | 32.7 | 34.5 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 13 |  | 264 |  | 0.49 | 0 | 2020-10-14 | 気温 | 20.8 | ℃
| 2020-10-02 | (金) | 晴 | 0 | 22.8 | 19.6 | 19.1 | 6.5 | 6.3 | 7.8 | 7.81 | 32.2 | 29.4 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 260 |  | 0.4 | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-10-03 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 24.4; 原水: 18.9; 配水: 19.8; 原水: 6.9; 配水: 6.4; 原水: 7.71; 配水: 7.81; ＰＡＣ: 0 | 水温 | ℃ | 20.2 | 20.2
| 2020-10-04 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 23.8; 原水: 19.3; 配水: 20.1; 原水: 12.2; 配水: 9.1; 原水: 7.69; 配水: 7.82; ＰＡＣ: 0 | 濁度 | 度 | 10.4 | 10.2
| 2020-10-05 | (月) | 晴 | 0 | 25.8 | 20.3 | 20.8 | 11.4 | 7.8 | 7.81 | 7.87 | 33.9 | 34.9 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 14 |  | 272 |  | 0.51 | 0 | ｐH |  | 7.6 | 7.67
| 2020-10-06 | (火) | 晴 | 0 | 21.5 | 20.5 | 20.3 | 7.8 | 7.5 | 7.82 | 7.94 | 33.8 | 38.3 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 13 |  | 258 |  | 0.51 | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 30 | 30.9
| 2020-10-07 | (水) | 晴 | 1 | 21.6 | 20.1 | 19.9 | 6 | 5.7 | 7.75 | 7.86 | 34.5 | 35.2 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 14 |  | 262 |  | 0.49 | 0 | 酸消費量 | mg/l | 100 | 100
| 2020-10-08 | (木) | 雨 | 46 | 15.5 | 18.5 | 18.7 | 5.7 | 4.9 | 7.62 | 7.78 | 29.8 | 35.5 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 14 |  | 244 |  | 0.42 | 0 | 全硬度 | mg/l | 90 | 88
| 2020-10-09 | (金) | 雨 | 54 | 15.8 | 18.4 | 18.2 | 76.4 | 5.4 | 7.52 | 7.23 | 18.9 | 20.8 |  | 67 |  | 60 | [5 empty] | 14 |  | 136 |  | 0.21 | 11213 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 66 | 64
| 2020-10-10 | (土) | 雨 | (mm): 83; (℃): 16.9; 原水: 18.9; 配水: 19.2; 原水: 84.4; 配水: 6.7; 原水: 7.21; 配水: 6.81; ＰＡＣ: 12665 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24 | 24
| 2020-10-11 | (日) | 雨 | (mm): 0; (℃): 19; 原水: 19; 配水: 19.7; 原水: 51.3; 配水: 10.3; 原水: 7.17; 配水: 6.76; ＰＡＣ: 11221 | 塩化物イオン | mg/l | 12 | 12
| 2020-10-12 | (月) | 曇 | 0 | 21.2 | 20.2 | 19.9 | 20.1 | 6.5 | 7.36 | 7.1 | 20.2 | 13.3 |  | 64 |  | 64 | [5 empty] | 16 |  | 172 |  | 0.31 | 7191 | 全蒸発残留物 | mg/l | 240 | 226
| 2020-10-13 | (火) | 晴 | 0 | 25.4 | 20.5 | 20.2 | 11.8 | 7.1 | 7.42 | 7.34 | 24.2 | 24.7 |  | 87 |  | 76 | [5 empty] | 14 |  | 210 |  | 0.36 | 1581 | 全鉄 | mg/l | 0.91 | 0.75
| 2020-10-14 | (水) | 曇 | 0 | 20.8 | 20.2 | 20.2 | 10.4 | 10.2 | 7.6 | 7.67 | 30 | 30.9 | 100 | 100 | 90 | 88 | 66 | 64 | 24 | 24 | 12 | 12 | 240 | 226 | 0.91 | 0.75 | 0 | COD | mg/l | 5.3 | 5
| 2020-10-15 | (木) | 雨 | 11 | 17.4 | 19.4 | 19.6 | 7.1 | 6.8 | 7.64 | 7.7 | 30.1 | 30.1 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 12 |  | 228 |  | 0.5 | 0 | BOD | mg/l | 1.9 | 2
| 2020-10-16 | (金) | 曇 | 0 | 16.1 | 17.9 | 18 | 11.5 | 9.4 | 7.66 | 7.72 | 26.7 | 28.6 |  | 100 |  | 86 | [5 empty] | 11 |  | 182 |  | 0.57 | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 8.4 | 8.2
| 2020-10-17 | (土) | 雨 | (mm): 29; (℃): 12.5; 原水: 16.5; 配水: 17.5; 原水: 7.3; 配水: 7.7; 原水: 7.58; 配水: 7.75; ＰＡＣ: 2848 | 全マンガン | mg/l | 0.078 | 0.07
| 2020-10-18 | (日) | 曇 | (mm): 3; (℃): 16.1; 原水: 16; 配水: 16.6; 原水: 29.5; 配水: 7.6; 原水: 7.39; 配水: 7.12; ＰＡＣ: 9121 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 1.42 | 0.74
| 2020-10-19 | (月) | 曇 | 16 | 16 | 17.5 | 17.5 | 12.1 | 8.8 | 7.61 | 7.42 | 22.6 | 23.5 |  | 80 |  | 74 | [5 empty] | 14 |  | 194 |  | 0.4 | 2343 | 全窒素 | mg/l | 1.07 | 0.94
| 2020-10-20 | (火) | 晴 | 0 | 16.4 | 16.9 | 17 | 18.4 | 6.9 | 7.47 | 7.3 | 22.4 | 21.3 |  | 77 |  | 74 | [5 empty] | 13 |  | 176 |  | 0.35 | 4222 | 全リン | mg/l | 0.165 | 0.153
| 2020-10-21 | (水) | 晴 | 0 | 16.7 | 16.1 | 16.8 | 8.9 | 9.1 | 7.48 | 7.52 | 25.1 | 25.5 |  | 97 |  | 196 | [5 empty] | 11 |  | 196 |  | 0.63 | 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-10-22 | (木) | 晴 | 1 | 17.9 | 17.2 | 17.1 | 6.1 | 6.5 | 7.61 | 7.7 | 27.8 | 30.4 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 12 |  | 214 |  | 0.51 | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 19.2 | 20.5
| 2020-10-23 | (金) | 曇 | 1 | 18.7 | 18.2 | 18.2 | 6.2 | 6 | 7.65 | 7.76 | 30.2 | 31.6 |  | 120 |  | 98 | [5 empty] | 12 |  | 238 |  | 0.44 | 0 | シリカ | mg/l | 35.4 | 33.7
| 2020-10-24 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 19.1; 原水: 17.4; 配水: 18.2; 原水: 5.2; 配水: 4.8; 原水: 7.67; 配水: 7.85; ＰＡＣ: 0 | 色度 | 度 | 17 | 17
| 2020-10-25 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.2; 原水: 16.1; 配水: 17.1; 原水: 6.1; 配水: 5.7; 原水: 7.75; 配水: 7.91; ＰＡＣ: 0 | 懸濁物質 | mg/l | 26 | 14
| 2020-10-26 | (月) | 曇 | 0 | 18.2 | 15.9 | 16.2 | 5.6 | 5.5 | 7.81 | 7.88 | 31.7 | 33.8 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 13 |  | 240 |  | 0.43 | 0
| 2020-10-27 | (火) | 曇 | 0 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 4.7 | 4.6 | 7.88 | 7.89 | 31.3 | 34.2 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 13 |  | 230 |  | 0.44 | 0
| 2020-10-28 | (水) | 晴 | 0 | 19.8 | 16.1 | 16.3 | 3.6 | 3.4 | 7.81 | 7.93 | 33.2 | 35 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 13 |  | 240 |  | 0.39 | 0
| 2020-10-29 | (木) | 晴 | 0 | 18.1 | 16.9 | 16.9 | 3.5 | 3.3 | 7.88 | 7.93 | 32.3 | 38.5 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 13 |  | 244 |  | 0.35 | 0 | 備考
| 2020-10-30 | (金) | 曇 | 0 | 15.6 | 16.3 | 16.5 | 3.4 | 3.2 | 7.83 | 7.96 | 33.5 | 34.2 |  | 140 |  | 106 | [5 empty] | 13 |  | 248 |  | 0.36 | 0
| 2020-10-31 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.6; 原水: 14.1; 配水: 15.3; 原水: 4.8; 配水: 3.6; 原水: 7.82; 配水: 7.96; ＰＡＣ: 0
| 最高 |  |  | 83 | 25.8 | 20.5 | 20.8 | 84.4 | 10.3 | 7.88 | 7.96 | 34.5 | 38.5 | 100 | 150 | 90 | 196 | 66 | 64 | 24 | 24 | 12 | 16 | 240 | 272 | 0.91 | 0.75 | 12665
| 最低 |  |  |  | 12.5 | 14.1 | 15.3 | 3.4 | 3.2 | 7.17 | 6.76 | 18.9 | 13.3 | 100 | 64 | 90 | 60 | 66 | 64 | 24 | 24 | 12 | 11 | 240 | 136 | 0.91 | 0.21 | 0
| 平均 |  |  |  | 18.7226 | 18.0516 | 18.3065 | 14.9032 | 6.5419 | 7.6381 | 7.6442 | 28.9591 | 30.1909 | 100 | 116 | 90 | 96.0909 | 66 | 64 | 24 | 24 | 12 | 13.0909 | 240 | 224.2727 | 0.91 | 0.44636 | 2013.0645
| 合計 |  |  | (mm): 249; ＰＡＣ: 62405
11月 | 2020-11-01 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.8; 原水: 13.6; 配水: 14.7; 原水: 5.2; 配水: 4.2; 原水: 7.79; 配水: 7.97; ＰＡＣ: 0 | 2020-11-11 | 気温 | 13.5 | ℃
| 2020-11-02 | (月) | 雨 | 6 | 18.6 | 16.2 | 16.1 | 3.8 | 3.6 | 7.76 | 7.91 | 34.2 | 35.4 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 13 |  | 260 |  | 0.34 | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-11-03 | (火) | 雨 | (mm): 4; (℃): 15.9; 原水: 16.8; 配水: 17.5; 原水: 9.7; 配水: 6.6; 原水: 7.64; 配水: 7.8; ＰＡＣ: 0 | 水温 | ℃ | 14.2 | 14.5
| 2020-11-04 | (水) | 晴 | 0 | 14.6 | 15.9 | 16.3 | 7 | 6.8 | 7.78 | 7.88 | 30.7 | 31.3 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 13 |  | 224 |  | 0.5 | 0 | 濁度 | 度 | 3.1 | 3.2
| 2020-11-05 | (木) | 晴 | 0 | 15.2 | 14.8 | 15.1 | 4.8 | 4.3 | 7.86 | 7.9 | 29.8 | 32.3 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 12 |  | 218 |  | 0.4 | 0 | ｐH |  | 7.8 | 7.85
| 2020-11-06 | (金) | 曇 | 0 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 3.9 | 3.6 | 7.87 | 7.98 | 30.7 | 34.2 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 12 |  | 226 |  | 0.36 | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 37.1 | 37.3
| 2020-11-07 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 17.9; 原水: 14.7; 配水: 15.3; 原水: 4.5; 配水: 3.3; 原水: 7.75; 配水: 7.87; ＰＡＣ: 0 | 酸消費量 | mg/l | 140 | 140
| 2020-11-08 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 19.9; 原水: 17.1; 配水: 17.7; 原水: 6.7; 配水: 4.2; 原水: 7.78; 配水: 7.89; ＰＡＣ: 0 | 全硬度 | mg/l | 104 | 104
| 2020-11-09 | (月) | 晴 | 0 | 15.4 | 16.5 | 16.9 | 4.5 | 3.7 | 7.81 | 7.9 | 33.3 | 35.7 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 13 |  | 248 |  | 0.36 | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 74 | 78
| 2020-11-10 | (火) | 晴 | 0 | 13.1 | 15.2 | 15.6 | 4.1 | 3.9 | 7.85 | 7.93 | 33.9 | 35 |  | 140 |  | 106 | [5 empty] | 13 |  | 252 |  | 0.39 | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30 | 26
| 2020-11-11 | (水) | 晴 | 0 | 13.5 | 14.2 | 14.5 | 3.1 | 3.2 | 7.8 | 7.85 | 37.1 | 37.3 | 140 | 140 | 104 | 104 | 74 | 78 | 30 | 26 | 12 | 13 | 248 | 256 | 0.36 | 0.37 | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 12 | 13
| 2020-11-12 | (木) | 曇 | 0 | 10 | 13.5 | 13.8 | 2.6 | 2.5 | 7.74 | 7.84 | 34.8 | 38.5 |  | 140 |  | 110 | [5 empty] | 13 |  | 246 |  | 0.33 | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 248 | 256
| 2020-11-13 | (金) | 晴 | 0 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 3.1 | 2.8 | 7.79 | 7.92 | 34.2 | 35 |  | 140 |  | 108 | [5 empty] | 13 |  | 246 |  | 0.31 | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.36 | 0.37
| 2020-11-14 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 16.7; 原水: 13.4; 配水: 14.7; 原水: 3.8; 配水: 3.7; 原水: 7.83; 配水: 7.94; ＰＡＣ: 0 | COD | mg/l | 3.5 | 3.5
| 2020-11-15 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 16.3; 原水: 13; 配水: 14.2; 原水: 6.4; 配水: 5.7; 原水: 7.81; 配水: 7.97; ＰＡＣ: 0 | BOD | mg/l | 2 | 1.6
| 2020-11-16 | (月) | 晴 | 0 | 21.8 | 14.9 | 15.2 | 3.6 | 3.3 | 7.85 | 7.92 | 34.8 | 36.3 |  | 150 |  | 106 | [5 empty] | 13 |  | 248 |  | 0.36 | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 8.6 | 8.3
| 2020-11-17 | (火) | 晴 | 0 | 17.8 | 16 | 16.4 | 3.9 | 3.6 | 7.83 | 7.92 | 33 | 39.5 |  | 150 |  | 104 | [5 empty] | 13 |  | 256 |  | 0.36 | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.03 | 0.035
| 2020-11-18 | (水) | 晴 | 0 | 16.9 | 14.8 | 15.8 | 3.1 | 2.9 | 7.85 | 7.96 | 34.9 | 37 |  | 150 |  | 108 | [5 empty] | 13 |  | 248 |  | 0.32 | 0 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 1.05 | 0.49
| 2020-11-19 | (木) | 晴 | 0 | 20 | 15.9 | 16.1 | 3 | 2.8 | 7.79 | 7.92 | 34.6 | 36.4 |  | 150 |  | 104 | [5 empty] | 13 |  | 266 |  | 0.31 | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.98 | 0.99
| 2020-11-20 | (金) | 曇 | 0 | 22.7 | 18.4 | 18.1 | 4.8 | 4.3 | 7.85 | 8.02 | 34.4 | 35.3 |  | 150 |  | 104 | [5 empty] | 13 |  | 292 |  | 0.39 | 0 | 全リン | mg/l | 0.199 | 0.195
| 2020-11-21 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 19; 原水: 17.9; 配水: 18.8; 原水: 6.3; 配水: 4.4; 原水: 7.77; 配水: 7.97; ＰＡＣ: 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-11-22 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.9; 原水: 14.5; 配水: 15.8; 原水: 4.6; 配水: 4.5; 原水: 7.8; 配水: 8.01; ＰＡＣ: 0 | 硫酸イオン | mg/l | 19.7 | 19
| 2020-11-23 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 18.7; 原水: 16; 配水: 16.2; 原水: 4.2; 配水: 2.9; 原水: 7.73; 配水: 7.96; ＰＡＣ: 0 | シリカ | mg/l | 41 | 41
| 2020-11-24 | (火) | 曇 | 0 | 12.4 | 15.1 | 15.5 | 4.5 | 4.3 | 7.93 | 8.02 | 33.3 | 35.4 |  | 150 |  | 104 | [5 empty] | 14 |  | 266 |  | 0.42 | 0 | 色度 | 度 | 13 | 13
| 2020-11-25 | (水) | 曇 | 1 | 11 | 14.2 | 14.3 | 4.4 | 4.1 | 7.91 | 8.09 | 34.4 | 36.4 |  | 150 |  | 106 | [5 empty] | 14 |  | 268 |  | 0.35 | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 6
| 2020-11-26 | (木) | 晴 | 1 | 14.7 | 14.3 | 14.5 | 4.6 | 4.3 | 7.82 | 7.91 | 33.1 | 35 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 13 |  | 258 |  | 0.34 | 0
| 2020-11-27 | (金) | 曇 | 0 | 13.6 | 14.8 | 14.9 | 3.2 | 3 | 7.91 | 8.01 | 33.5 | 35.7 |  | 150 |  | 106 | [5 empty] | 13 |  | 250 |  | 0.3 | 0
| 2020-11-28 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.8; 原水: 13.9; 配水: 14.7; 原水: 3.3; 配水: 3.5; 原水: 7.79; 配水: 7.99; ＰＡＣ: 0
| 2020-11-29 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 10.8; 原水: 12.3; 配水: 13.5; 原水: 5.3; 配水: 4.2; 原水: 7.81; 配水: 7.98; ＰＡＣ: 0 | 備考
| 2020-11-30 | (月) | 曇 | 0 | 10.8 | 12.9 | 13.2 | 2.9 | 3.1 | 7.79 | 7.94 | 34.8 | 35.6 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 13 |  | 258 |  | 0.32 | 0
| 最高 |  |  | 6 | 22.7 | 18.4 | 18.8 | 9.7 | 6.8 | 7.93 | 8.09 | 37.1 | 39.5 | 140 | 150 | 104 | 110 | 74 | 78 | 30 | 26 | 12 | 14 | 248 | 292 | 0.36 | 0.5 | 0
| 最低 |  |  |  | 10 | 12.3 | 13.2 | 2.6 | 2.5 | 7.64 | 7.8 | 29.8 | 31.3 | 140 | 120 | 104 | 92 | 74 | 78 | 30 | 26 | 12 | 12 | 248 | 218 | 0.36 | 0.3 | 0
| 平均 |  |  |  | 15.7533 | 14.9833 | 15.48 | 4.4967 | 3.91 | 7.8097 | 7.939 | 33.6579 | 35.6474 | 140 | 142.6316 | 104 | 103.2632 | 74 | 78 | 30 | 26 | 12 | 13 | 248 | 251.8947 | 0.36 | 0.35947 | 0
| 合計 |  |  | (mm): 13; ＰＡＣ: 0
12月 | 2020-12-01 | (火) | 晴 | 0 | 11 | 12.5 | 12.9 | 4.1 | 4.3 | 7.9 | 8.03 | 34 | 35.5 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 13 |  | 250 |  | 0.36 | 0 | 2020-12-09 | 気温 | 10.2 | ℃
| 2020-12-02 | (水) | 曇 | 8 | 10.6 | 12.3 | 12.5 | 4 | 3.6 | 7.86 | 7.99 | 35.1 | 35.3 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 13 |  | 256 |  | 0.32 | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-12-03 | (木) | 曇 | 0 | 9.1 | 12.7 | 12.8 | 4.2 | 3.8 | 7.88 | 7.98 | 33.5 | 34.3 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 13 |  | 240 |  | 0.35 | 0 | 水温 | ℃ | 12.9 | 12.9
| 2020-12-04 | (金) | 晴 | 0 | 9.1 | 12.4 | 12.8 | 3.6 | 3.5 | 7.92 | 8.03 | 35.1 | 35.5 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 14 |  | 252 |  | 0.37 | 0 | 濁度 | 度 | 2.4 | 2.6
| 2020-12-05 | (土) | 雨 | (mm): 3; (℃): 7.5; 原水: 11; 配水: 12.2; 原水: 3.3; 配水: 3.1; 原水: 7.83; 配水: 7.95; ＰＡＣ: 0 | ｐH |  | 7.88 | 8.01
| 2020-12-06 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.9; 原水: 11.5; 配水: 12.3; 原水: 5.2; 配水: 4; 原水: 7.79; 配水: 7.9; ＰＡＣ: 0 | 電気伝導率 | mS/m | 37 | 36.1
| 2020-12-07 | (月) | 晴 | 0 | 10.7 | 12.1 | 12.3 | 3.4 | 3.3 | 7.88 | 7.99 | 34.9 | 35.3 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 14 |  | 256 |  | 0.34 | 0 | 酸消費量 | mg/l | 150 | 150
| 2020-12-08 | (火) | 晴 | 0 | 12.4 | 12.1 | 12.3 | 3.1 | 3.2 | 7.79 | 7.92 | 34.7 | 35.5 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 13 |  | 254 |  | 0.34 | 0 | 全硬度 | mg/l | 102 | 102
| 2020-12-09 | (水) | 曇 | 0 | 10.2 | 12.9 | 12.9 | 2.4 | 2.6 | 7.88 | 8.01 | 37 | 36.1 | 150 | 150 | 102 | 102 | 78 | 72 | 24 | 30 | 14 | 14 | 250 | 248 | 0.33 | 0.31 | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 78 | 72
| 2020-12-10 | (木) | 雨 | 2 | 8.4 | 12.8 | 13 | 7.3 | 4.5 | 7.87 | 8 | 35.5 | 35.4 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 14 |  | 248 |  | 0.36 | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24 | 30
| 2020-12-11 | (金) | 曇 | 0 | 9.1 | 12.1 | 12.6 | 4.9 | 5.1 | 7.85 | 7.96 | 34.2 | 39.5 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 13 |  | 256 |  | 0.42 | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 14 | 14
| 2020-12-12 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 8.9; 原水: 11.7; 配水: 12.7; 原水: 14.5; 配水: 6; 原水: 7.76; 配水: 7.92; ＰＡＣ: 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 250 | 248
| 2020-12-13 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 11.5; 原水: 11.7; 配水: 12.5; 原水: 4.4; 配水: 4.7; 原水: 7.79; 配水: 7.93; ＰＡＣ: 0 | 全鉄 | mg/l | 0.33 | 0.31
| 2020-12-14 | (月) | 曇 | 0 | 14.2 | 12.2 | 12.4 | 5.1 | 3.5 | 7.94 | 7.91 | 36.1 | 35.6 |  | 150 |  | 104 | [5 empty] | 13 |  | 252 |  | 0.46 | 0 | COD | mg/l | 3.2 | 3.3
| 2020-12-15 | (火) | 晴 | 0 | 8.3 | 11.3 | 11.9 | 4.2 | 4.1 | 7.93 | 8.01 | 35.3 | 37.7 |  | 150 |  | 106 | [5 empty] | 14 |  | 234 |  | 0.43 | 0 | BOD | mg/l | 3.2 | 2.8
| 2020-12-16 | (水) | 晴 | 0 | 7 | 10.1 | 10.6 | 3.4 | 3.5 | 7.89 | 8.02 | 35.2 | 35.6 |  | 150 |  | 104 | [5 empty] | 14 |  | 252 |  | 0.36 | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 8.6 | 8.2
| 2020-12-17 | (木) | 晴 | 0 | 5.4 | 9.3 | 9.9 | 2.6 | 2.7 | 7.96 | 8.02 | 35.3 | 36.1 |  | 150 |  | 104 | [5 empty] | 14 |  | 238 |  | 0.33 | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.029 | 0.033
| 2020-12-18 | (金) | 晴 | 0 | 5.9 | 8.5 | 9.2 | 2.4 | 2.9 | 7.89 | 7.99 | 35.7 | 35.6 |  | 150 |  | 106 | [5 empty] | 14 |  | 242 |  | 0.35 | 0 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.68 | 0.67
| 2020-12-19 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9.4; 原水: 8.9; 配水: 9.9; 原水: 3.1; 配水: 3.2; 原水: 7.85; 配水: 7.96; ＰＡＣ: 0 | 全窒素 | mg/l | 1.13 | 1.02
| 2020-12-20 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.2; 原水: 8.5; 配水: 9.7; 原水: 3.6; 配水: 3.9; 原水: 7.84; 配水: 7.95; ＰＡＣ: 0 | 全リン | mg/l | 0.208 | 0.21
| 2020-12-21 | (月) | 晴 | 0 | 7 | 8.1 | 8.5 | 2.7 | 3 | 7.88 | 8.02 | 36.2 | 38.2 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 13 |  | 246 |  | 0.35 | 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-12-22 | (火) | 晴 | 0 | 5 | 8.4 | 9 | 1.8 | 2.5 | 7.94 | 8.04 | 35.3 | 36.5 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 13 |  | 246 |  | 0.32 | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 18.2 | 17.9
| 2020-12-23 | (水) | 晴 | 0 | 7.1 | 8.9 | 9.3 | 2.3 | 2.6 | 7.88 | 7.95 | 35.6 | 37.5 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 13 |  | 248 |  | 0.33 | 0 | シリカ | mg/l | 42.7 | 42.5
| 2020-12-24 | (木) | 晴 | 0 | 14.1 | 9.6 | 9.9 | 2.1 | 2.4 | 7.91 | 7.98 | 35.8 | 37.2 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 15 |  | 256 |  | 0.29 | 0 | 色度 | 度 | 13 | 13
| 2020-12-25 | (金) | 晴 | 0 | 10.7 | 11.3 | 11.2 | 2.8 | 3 | 7.89 | 8.02 | 34.6 | 34.9 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 244 |  | 0.32 | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 5
| 2020-12-26 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.8; 原水: 9.6; 配水: 11.2; 原水: 3; 配水: 3.3; 原水: 7.79; 配水: 7.91; ＰＡＣ: 0
| 2020-12-27 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 8; 原水: 9.2; 配水: 10.3; 原水: 3.4; 配水: 3.3; 原水: 7.79; 配水: 7.93; ＰＡＣ: 0
| 2020-12-28 | (月) | 曇 | 0 | 9 | 10.9 | 11.1 | 3.4 | 4 | 7.94 | 7.98 | 34.1 | 35.6 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 15 |  | 244 |  | 0.37 | 0
| 2020-12-29 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.6; 原水: 9.6; 配水: 11; 原水: 3.4; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.92; ＰＡＣ: 0 | 備考
| 2020-12-30 | (水) | 雨 | (mm): 16; (℃): 14.7; 原水: 11.1; 配水: 11.7; 原水: 3.9; 配水: 3.6; 原水: 7.81; 配水: 7.95; ＰＡＣ: 2333
| 2020-12-31 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.8; 原水: 8.8; 配水: 10.6; 原水: 10.3; 配水: 4.8; 原水: 7.76; 配水: 7.47; ＰＡＣ: 2444
| 最高 |  |  | 16 | 14.7 | 12.9 | 13 | 14.5 | 6 | 7.96 | 8.04 | 37 | 39.5 | 150 | 150 | 102 | 106 | 78 | 72 | 24 | 30 | 14 | 15 | 250 | 256 | 0.33 | 0.46 | 2444
| 最低 |  |  |  | 4.8 | 8.1 | 8.5 | 1.8 | 2.4 | 7.76 | 7.47 | 33.5 | 34.3 | 150 | 140 | 102 | 98 | 78 | 72 | 24 | 30 | 14 | 13 | 250 | 234 | 0.33 | 0.29 | 0
| 平均 |  |  |  | 9.0839 | 10.7129 | 11.329 | 4.1258 | 3.5935 | 7.861 | 7.9561 | 35.16 | 36.145 | 150 | 148 | 102 | 101.8 | 78 | 72 | 24 | 30 | 14 | 13.65 | 250 | 248.1 | 0.33 | 0.354 | 154.0968
| 合計 |  |  | (mm): 29; ＰＡＣ: 4777
1月 | 2021-01-01 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.4; 原水: 7.8; 配水: 9.2; 原水: 4.7; 配水: 4.8; 原水: 7.77; 配水: 7.86; ＰＡＣ: 0 | 2021-01-13 | 気温 | 4.4 | ℃
| 2021-01-02 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.6; 原水: 8; 配水: 9.4; 原水: 3.9; 配水: 4; 原水: 7.73; 配水: 7.87; ＰＡＣ: 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-01-03 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.8; 原水: 7.9; 配水: 9.3; 原水: 3.3; 配水: 3.4; 原水: 7.78; 配水: 7.93; ＰＡＣ: 0 | 水温 | ℃ | 8.8 | 9.2
| 2021-01-04 | (月) | 晴 | 0 | 5.6 | 8.9 | 9.2 | 3 | 3.3 | 7.91 | 7.92 | 31.9 | 34.5 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 14 |  | 234 |  | 0.39 | 0 | 濁度 | 度 | 3.4 | 3.9
| 2021-01-05 | (火) | 曇 | 0 | 4.2 | 9.1 | 9.7 | 3 | 3.7 | 7.94 | 7.96 | 31.6 | 34.1 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 14 |  | 248 |  | 0.37 | 0 | ｐH |  | 7.82 | 7.89
| 2021-01-06 | (水) | 曇 | 0 | 7.1 | 10 | 10.1 | 2.6 | 2.9 | 7.88 | 7.93 | 33.6 | 33.6 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 14 |  | 246 |  | 0.35 | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 33.4 | 33.1
| 2021-01-07 | (木) | 晴 | 0 | 11.3 | 10.1 | 10.3 | 2.4 | 3.1 | 7.89 | 7.99 | 34.4 | 35.4 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 13 |  | 248 |  | 0.39 | 0 | 酸消費量 | mg/l | 130 | 130
| 2021-01-08 | (金) | 晴 | 0 | 4.6 | 8.1 | 8.5 | 3.7 | 4.5 | 7.98 | 8.02 | 35.8 | 37.6 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 14 |  | 250 |  | 0.41 | 0 | 全硬度 | mg/l | 92 | 94
| 2021-01-09 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6; 原水: 7.1; 配水: 8.3; 原水: 3.8; 配水: 3.9; 原水: 7.82; 配水: 7.98; ＰＡＣ: 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68 | 70
| 2021-01-10 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 3.6; 原水: 6.5; 配水: 8.1; 原水: 3.3; 配水: 3.6; 原水: 7.81; 配水: 7.94; ＰＡＣ: 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24 | 24
| 2021-01-11 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 4.2; 原水: 6.7; 配水: 7.8; 原水: 2.8; 配水: 3.1; 原水: 7.79; 配水: 7.93; ＰＡＣ: 0 | 塩化物イオン | mg/l | 14 | 15
| 2021-01-12 | (火) | 曇 | 3 | 5.6 | 7.7 | 7.9 | 3.7 | 3 | 7.73 | 7.81 | 33.1 | 36.9 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 244 |  | 0.36 | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 226 | 230
| 2021-01-13 | (水) | 晴 | 0 | 4.4 | 8.8 | 9.2 | 3.4 | 3.9 | 7.82 | 7.89 | 33.4 | 33.1 | 130 | 130 | 92 | 94 | 68 | 70 | 24 | 24 | 14 | 15 | 226 | 230 | 0.41 | 0.37 | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.41 | 0.37
| 2021-01-14 | (木) | 晴 | 0 | 6.6 | 9 | 9.7 | 3.1 | 3.5 | 7.93 | 7.97 | 34.5 | 35.5 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 238 |  | 0.36 | 0 | COD | mg/l | 4.3 | 4.4
| 2021-01-15 | (金) | 曇 | 1 | 7.3 | 9.5 | 10.1 | 2.7 | 3.3 | 7.85 | 7.92 | 29.7 | 34.5 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 242 |  | 0.32 | 0 | BOD | mg/l | 3 | 3.1
| 2021-01-16 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.1; 原水: 9.7; 配水: 10.5; 原水: 3.6; 配水: 3.7; 原水: 7.76; 配水: 7.87; ＰＡＣ: 0 | 溶存酸素 | mg/l | 8.3 | 8
| 2021-01-17 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 6.6; 原水: 10.2; 配水: 11.6; 原水: 3.8; 配水: 4.1; 原水: 7.78; 配水: 7.89; ＰＡＣ: 0 | 全マンガン | mg/l | 0.042 | 0.043
| 2021-01-18 | (月) | 晴 | 0 | 5.6 | 9.9 | 10.5 | 3.3 | 3.6 | 7.9 | 7.97 | 32.5 | 34.8 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 240 |  | 0.36 | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.62 | 0.67
| 2021-01-19 | (火) | 晴 | 0 | 6.4 | 8.6 | 9.5 | 3.7 | 3.8 | 8.12 | 8.07 | 31.9 | 34.1 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 14 |  | 248 |  | 0.38 | 0 | 全窒素 | mg/l | 1.2 | 1.29
| 2021-01-20 | (水) | 晴 | 0 | 3.6 | 7.9 | 8.8 | 2.5 | 2.8 | 8.01 | 8.12 | 34.3 | 34 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 14 |  | 240 |  | 0.34 | 0 | 全リン | mg/l | 0.201 | 0.208
| 2021-01-21 | (木) | 晴 | 0 | 5.8 | 8.4 | 9.2 | 2.4 | 2.7 | 7.9 | 7.99 | 33 | 34.4 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 250 |  | 0.32 | 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2021-01-22 | (金) | 晴 | 0 | 7.4 | 9.1 | 9.9 | 2.9 | 3.4 | 7.97 | 8.03 | 34 | 34.8 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 14 |  | 244 |  | 0.33 | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 18.4 | 17.9
| 2021-01-23 | (土) | 曇 | (mm): 20; (℃): 9.8; 原水: 10.1; 配水: 10.8; 原水: 3.9; 配水: 3.5; 原水: 7.91; 配水: 7.93; ＰＡＣ: 0 | シリカ | mg/l | 37.9 | 37.9
| 2021-01-24 | (日) | 雨 | (mm): 17; (℃): 4.1; 原水: 8.4; 配水: 9.8; 原水: 9.2; 配水: 7.3; 原水: 7.79; 配水: 7.78; ＰＡＣ: 0 | 色度 | 度 | 14 | 14
| 2021-01-25 | (月) | 晴 | 2 | 8.1 | 9.5 | 9.9 | 8.7 | 9.6 | 7.83 | 7.86 | 26.8 | 34.8 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 16 |  | 224 |  | 0.6 | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 5
| 2021-01-26 | (火) | 曇 | 1 | 7.6 | 9.4 | 10.1 | 6.7 | 7 | 7.7 | 7.68 | 28.4 | 30.4 |  | 110 |  | 88 | [5 empty] | 15 |  | 234 |  | 0.57 | 778
| 2021-01-27 | (水) | 雨 | 17 | 8.4 | 11.3 | 11.6 | 4.4 | 4.7 | 7.75 | 7.82 | 28.7 | 31.7 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 14 |  | 228 |  | 0.46 | 2444
| 2021-01-28 | (木) | 曇 | 5 | 6.9 | 9.6 | 10.4 | 20.5 | 5.6 | 7.63 | 7.27 | 21.5 | 23.7 |  | 67 |  | 68 | [5 empty] | 19 |  | 182 |  | 0.28 | 6444
| 2021-01-29 | (金) | 晴 | 0 | 8.4 | 9.2 | 9.8 | 11.2 | 11.5 | 7.85 | 7.8 | 25.8 | 24.1 |  | 87 |  | 76 | [5 empty] | 14 |  | 196 |  | 0.68 | 2667 | 備考
| 2021-01-30 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.9; 原水: 7.6; 配水: 9.2; 原水: 7.8; 配水: 7.1; 原水: 7.77; 配水: 7.82; ＰＡＣ: 0
| 2021-01-31 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.3; 原水: 7.1; 配水: 8.6; 原水: 5; 配水: 5.7; 原水: 7.85; 配水: 7.86; ＰＡＣ: 0
| 最高 |  |  | 20 | 15.1 | 11.3 | 11.6 | 20.5 | 11.5 | 8.12 | 8.12 | 35.8 | 37.6 | 130 | 150 | 92 | 104 | 68 | 70 | 24 | 24 | 14 | 19 | 226 | 250 | 0.41 | 0.68 | 6444
| 最低 |  |  |  | 3.6 | 6.5 | 7.8 | 2.4 | 2.7 | 7.63 | 7.27 | 21.5 | 23.7 | 130 | 67 | 92 | 68 | 68 | 70 | 24 | 24 | 14 | 13 | 226 | 182 | 0.41 | 0.28 | 0
| 平均 |  |  |  | 6.5903 | 8.7484 | 9.5806 | 4.8065 | 4.5194 | 7.8435 | 7.8929 | 31.3105 | 33.2632 | 130 | 129.1579 | 92 | 93.6842 | 68 | 70 | 24 | 24 | 14 | 14.5263 | 226 | 235.0526 | 0.41 | 0.40211 | 397.8387
| 合計 |  |  | (mm): 66; ＰＡＣ: 12333
2月 | 2021-02-01 | (月) | 曇 | 0 | 5.7 | 9.1 | 9.5 | 7.8 | 4.6 | 7.8 | 7.86 | 31 | 33.3 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 14 |  | 228 |  | 0.44 | 2998 | 2021-02-10 | 気温 | 6.4 | ℃
| 2021-02-02 | (火) | 雨 | 19 | 8.4 | 12.3 | 11.9 | 7.7 | 5.2 | 7.86 | 7.9 | 32.2 | 33 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 250 |  | 0.5 | 6667 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2021-02-03 | (水) | 晴 | 0 | 7.2 | 10.3 | 11.5 | 22.1 | 3.8 | 7.75 | 7.38 | 28.1 | 30.7 |  | 100 |  | 88 | [5 empty] | 21 |  | 208 |  | 0.17 | 7555 | 水温 | ℃ | 8.5 | 9.6
| 2021-02-04 | (木) | 晴 | 0 | 8.9 | 9.7 | 10.7 | 12.1 | 8.6 | 7.6 | 7.76 | 30.4 | 31 |  | 110 |  | 92 | [5 empty] | 16 |  | 232 |  | 0.61 | 1555 | 濁度 | 度 | 7.6 | 7.8
| 2021-02-05 | (金) | 晴 | 0 | 7.5 | 9 | 9.5 | 6.9 | 6.2 | 7.71 | 7.78 | 30.8 | 31.3 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 14 |  | 238 |  | 0.56 | 158 | ｐH |  | 7.88 | 7.89
| 2021-02-06 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 8.1; 原水: 9.2; 配水: 10.7; 原水: 9.2; 配水: 5.6; 原水: 7.8; 配水: 7.88; ＰＡＣ: 1435 | 電気伝導率 | mS/m | 35.1 | 33.7
| 2021-02-07 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9.8; 原水: 10; 配水: 11.4; 原水: 6.6; 配水: 5.7; 原水: 7.83; 配水: 7.87; ＰＡＣ: 0 | 酸消費量 | mg/l | 140 | 140
| 2021-02-08 | (月) | 曇 | 0 | 7.6 | 10.8 | 11.5 | 5.8 | 5.3 | 7.93 | 8.04 | 33.7 | 33.3 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 248 |  | 0.52 | 1019 | 全硬度 | mg/l | 96 | 98
| 2021-02-09 | (火) | 晴 | 0 | 5.1 | 9.2 | 10.2 | 15.7 | 6.6 | 7.81 | 8 | 32.4 | 34.5 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 11 |  | 246 |  | 0.53 | 3252 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 72 | 72
| 2021-02-10 | (水) | 晴 | 0 | 6.4 | 8.5 | 9.6 | 7.6 | 7.8 | 7.88 | 7.89 | 35.1 | 33.7 | 140 | 140 | 96 | 98 | 72 | 72 | 24 | 26 | 14 | 14 | 242 | 258 | 0.54 | 0.53 | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24 | 26
| 2021-02-11 | (木) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10; 原水: 8.9; 配水: 10.1; 原水: 4.8; 配水: 5.4; 原水: 7.9; 配水: 7.94; ＰＡＣ: 0 | 塩化物イオン | mg/l | 14 | 14
| 2021-02-12 | (金) | 曇 | 0 | 7.1 | 9.8 | 10.7 | 4.6 | 5.7 | 7.88 | 7.93 | 34 | 35.5 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 238 |  | 0.48 | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 242 | 258
| 2021-02-13 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 10.6; 原水: 10; 配水: 11; 原水: 4.7; 配水: 5; 原水: 7.88; 配水: 7.92; ＰＡＣ: 0 | 全鉄 | mg/l | 0.54 | 0.53
| 2021-02-14 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 12.9; 原水: 11.6; 配水: 12.7; 原水: 8; 配水: 5.8; 原水: 7.87; 配水: 7.91; ＰＡＣ: 0 | COD | mg/l | 3.7 | 3.9
| 2021-02-15 | (月) | 雨 | 44 | 15.1 | 13.1 | 13.8 | 6.9 | 6.6 | 7.85 | 7.91 | 33.9 | 34.1 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 14 |  | 254 |  | 0.53 | 7180 | BOD | mg/l | 1.8 | 1.9
| 2021-02-16 | (火) | 晴 | 0 | 11.8 | 9.8 | 10.6 | 40.2 | 2.8 | 7.36 | 7.06 | 20.9 | 19.6 |  | 44 |  | 58 | [5 empty] | 23 |  | 146 |  | 0.13 | 10129 | 溶存酸素 | mg/l | 8.1 | 7.8
| 2021-02-17 | (水) | 晴 | 0 | 10.6 | 9.2 | 9.5 | 14.2 | 6 | 7.59 | 7.31 | 24.3 | 23.7 |  | 74 |  | 72 | [5 empty] | 19 |  | 186 |  | 0.31 | 3317 | 全マンガン | mg/l | 0.057 | 0.062
| 2021-02-18 | (木) | 晴 | 0 | 5.9 | 7.9 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 7.86 | 7.68 | 27.7 | 28.8 |  | 110 |  | 84 | [5 empty] | 16 |  | 206 |  | 0.45 | 1102 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.72 | 0.57
| 2021-02-19 | (金) | 晴 | 0 | 10.1 | 8.5 | 9.5 | 7.1 | 7.3 | 7.87 | 7.88 | 29.6 | 30.3 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 14 |  | 220 |  | 0.48 | 0 | 全窒素 | mg/l | 1.13 | 1.09
| 2021-02-20 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.4; 原水: 8.9; 配水: 10.1; 原水: 5; 配水: 6.3; 原水: 7.82; 配水: 7.88; ＰＡＣ: 0 | 全リン | mg/l | 0.213 | 0.217
| 2021-02-21 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 17.2; 原水: 10.6; 配水: 11.7; 原水: 6.7; 配水: 8.1; 原水: 7.8; 配水: 7.89; ＰＡＣ: 0 | リン酸イオン | mg/l
| 2021-02-22 | (月) | 晴 | 0 | 15.6 | 13 | 13.9 | 5 | 7 | 7.85 | 7.84 | 30.8 | 34 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 248 |  | 0.51 | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 18 | 18.1
| 2021-02-23 | (火) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.9; 原水: 12.9; 配水: 14.2; 原水: 8.6; 配水: 9; 原水: 7.81; 配水: 7.91; ＰＡＣ: 0 | シリカ | mg/l | 40.1 | 40.5
| 2021-02-24 | (水) | 晴 | 0 | 6.6 | 11.5 | 13 | 8.1 | 9 | 7.8 | 7.91 | 34.9 | 35.9 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 250 |  | 0.56 | 0 | 色度 | 度 | 14 | 14
| 2021-02-25 | (木) | 晴 | 0 | 5.3 | 10.3 | 11.7 | 6 | 6.6 | 8.01 | 8.06 | 34.8 | 35.8 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 14 |  | 246 |  | 0.48 | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 10 | 8
| 2021-02-26 | (金) | 曇 | 0 | 10.6 | 11.9 | 12.6 | 5.1 | 6.5 | 7.83 | 7.96 | 35.1 | 35.1 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 14 |  | 250 |  | 0.43 | 0
| 2021-02-27 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 5.5; 原水: 9.4; 配水: 11.1; 原水: 9.7; 配水: 8.6; 原水: 7.88; 配水: 7.94; ＰＡＣ: 0
| 2021-02-28 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 6.5; 原水: 8.5; 配水: 10.3; 原水: 6.3; 配水: 5.8; 原水: 7.82; 配水: 7.98; ＰＡＣ: 0
| 最高 |  |  | 44 | 17.2 | 13.1 | 14.2 | 40.2 | 9 | 8.01 | 8.06 | 35.1 | 35.9 | 140 | 140 | 96 | 102 | 72 | 72 | 24 | 26 | 14 | 23 | 242 | 258 | 0.54 | 0.61 | 10129 | 備考
| 最低 |  |  |  | 5.1 | 7.9 | 8.7 | 4.6 | 2.8 | 7.36 | 7.06 | 20.9 | 19.6 | 140 | 44 | 96 | 58 | 72 | 72 | 24 | 26 | 14 | 11 | 242 | 146 | 0.54 | 0.13 | 0
| 平均 |  |  |  | 9.3714 | 10.1393 | 11.1321 | 9.3286 | 6.4179 | 7.8089 | 7.8311 | 31.0944 | 31.8667 | 140 | 122.1111 | 96 | 92.5556 | 72 | 72 | 24 | 26 | 14 | 15.2222 | 242 | 230.6667 | 0.54 | 0.45667 | 1655.9643
| 合計 |  |  | (mm): 63; ＰＡＣ: 46367
3月 | 2021-03-01 | (月) | 曇 | 0 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 5.1 | 6.3 | 7.9 | 7.96 | 34.4 | 34.1 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 248 |  | 0.46 | 0 | 2021-03-10 |  | 14.7 | ℃
| 2021-03-02 | (火) | 曇 | 18 | 17.2 | 14 | 14.3 | 13.6 | 5 | 7.8 | 7.75 | 30.7 | 33.5 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 17 |  | 256 |  | 0.3 | 1910 |  |  | 原水 | 配水
| 2021-03-03 | (水) | 晴 | 0 | 6.7 | 12.3 | 13.7 | 9.9 | 10.9 | 7.77 | 7.84 | 29 | 30.5 |  | 120 |  | 86 | [5 empty] | 14 |  | 218 |  | 0.58 | 0 | 水温 | ℃ | 12.9 | 13.5
| 2021-03-04 | (木) | 晴 | 0 | 8.3 | 11.2 | 12 | 7.5 | 10.2 | 7.93 | 7.94 | 30.7 | 33.2 |  | 140 |  | 92 | [5 empty] | 15 |  | 234 |  | 0.59 | 0 | 濁度 | 度 | 10.4 | 9.4
| 2021-03-05 | (金) | 曇 | 2 | 12.8 | 12.9 | 13.4 | 4.1 | 5.5 | 7.9 | 7.98 | 33.6 | 34.4 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 14 |  | 248 |  | 0.42 | 0 | ｐH |  | 7.91 | 7.93
| 2021-03-06 | (土) | 曇 | (mm): 3; (℃): 12.1; 原水: 13.1; 配水: 14; 原水: 7.2; 配水: 6; 原水: 7.75; 配水: 7.86; ＰＡＣ: 0 | 電気伝導率 | mS/m | 35.4 | 33.9
| 2021-03-07 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 7.1; 原水: 12.8; 配水: 14.4; 原水: 6.6; 配水: 7.9; 原水: 7.78; 配水: 7.87; ＰＡＣ: 0 | 酸消費量 | mg/l | 140 | 140
| 2021-03-08 | (月) | 雨 | 9 | 6.6 | 11.9 | 12.6 | 4.5 | 6.4 | 7.92 | 8.01 | 34.7 | 34.8 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 14 |  | 246 |  | 0.48 | 0 | 全硬度 | mg/l | 96 | 100
| 2021-03-09 | (火) | 曇 | 1 | 7.9 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | 10 | 7.85 | 7.81 | 26.8 | 32.3 |  | 120 |  | 86 | [5 empty] | 13 |  | 224 |  | 0.58 | 1189 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68 | 68
| 2021-03-10 | (水) | 晴 | 0 | 14.7 | 12.9 | 13.5 | 10.4 | 9.4 | 7.91 | 7.93 | 35.4 | 33.9 | 140 | 140 | 96 | 100 | 68 | 68 | 28 | 32 | 16 | 15 | 258 | 252 | 0.63 | 0.6 | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 28 | 32
| 2021-03-11 | (木) | 晴 | 0 | 10.7 | 11.8 | 13.1 | 7.3 | 8.1 | 7.91 | 7.94 | 32.2 | 35.1 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 15 |  | 242 |  | 0.55 | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 15
| 2021-03-12 | (金) | 曇 | 1 | 12.1 | 13.3 | 14.2 | 6.5 | 7.5 | 7.89 | 7.91 | 32.8 | 35.4 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 14 |  | 254 |  | 0.49 | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 258 | 252
| 2021-03-13 | (土) | 雨 | (mm): 38; (℃): 12.6; 原水: 13.4; 配水: 14.6; 原水: 8.4; 配水: 8.2; 原水: 7.77; 配水: 7.84; ＰＡＣ: 8488 | 全鉄 | mg/l | 0.63 | 0.6
| 2021-03-14 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.4; 原水: 11.1; 配水: 11.5; 原水: 39.1; 配水: 5; 原水: 7.43; 配水: 7.02; ＰＡＣ: 7862 | COD | mg/l | 4.6 | 4.4
| 2021-03-15 | (月) | 晴 | 0 | 12.9 | 12.1 | 12.5 | 19.4 | 4.4 | 7.51 | 7.42 | 23.2 | 23.4 |  | 70 |  | 70 | [5 empty] | 18 |  | 168 |  | 0.27 | 5222 | BOD | mg/l | 2 | 2.9
| 2021-03-16 | (火) | 晴 | 0 | 16.9 | 12.7 | 13.2 | 15.1 | 6.2 | 7.72 | 7.5 | 25.1 | 27.9 |  | 100 |  | 84 | [5 empty] | 17 |  | 208 |  | 0.35 | 2222 | 溶存酸素 | mg/l | 8.3 | 8.4
| 2021-03-17 | (水) | 晴 | 0 | 13.7 | 14.2 | 15.1 | 12.3 | 11.8 | 7.81 | 7.83 | 28.8 | 30.8 |  | 110 |  | 88 | [5 empty] | 14 |  | 228 |  | 0.65 | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.063 | 0.064
| 2021-03-18 | (木) | 晴 | 0 | 12.7 | 13.6 | 14.9 | 8.2 | 7.5 | 7.83 | 7.86 | 29.3 | 34.7 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 14 |  | 236 |  | 0.52 | 0 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.51 | 0.34
| 2021-03-19 | (金) | 曇 | 0 | 13 | 14.4 | 15.1 | 6.4 | 8.8 | 7.83 | 7.91 | 32 | 31.9 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 14 |  | 250 |  | 0.5 | 0 | 全窒素 | mg/l | 1.08 | 1.06
| 2021-03-20 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 12.8; 原水: 13.5; 配水: 14.9; 原水: 7.8; 配水: 7.4; 原水: 7.72; 配水: 7.82; ＰＡＣ: 0 | 全リン | mg/l | 0.2 | 0.209
| 2021-03-21 | (日) | 雨 | (mm): 14; (℃): 17.3; 原水: 15.1; 配水: 16.1; 原水: 6.6; 配水: 6.4; 原水: 7.74; 配水: 7.82; ＰＡＣ: 148 | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2021-03-22 | (月) | 曇 | 0 | 12.9 | 15.2 | 16.3 | 41.6 | 5.2 | 7.64 | 7.28 | 18.9 | 21.9 |  | 70 |  | 62 | [5 empty] | 18 |  | 174 |  | 0.24 | 9790 | 硫酸イオン | mg/l | 19.2 | 19.4
| 2021-03-23 | (火) | 晴 | 0 | 12.1 | 13.3 | 13.9 | 16.6 | 5.2 | 7.71 | 7.4 | 21.6 | 21.3 |  | 63 |  | 62 | [5 empty] | 18 |  | 174 |  | 0.26 | 3897 | シリカ | mg/l | 37.1 | 36.1
| 2021-03-24 | (水) | 晴 | 0 | 16.9 | 13.1 | 14.1 | 8.3 | 9.8 | 7.82 | 7.9 | 26.1 | 25.8 |  | 97 |  | 76 | [5 empty] | 14 |  | 196 |  | 0.57 | 0 | 色度 | 度 | 15 | 15
| 2021-03-25 | (木) | 晴 | 1 | 17.6 | 14.8 | 15.4 | 8.7 | 8.3 | 7.81 | 7.85 | 27.4 | 29.1 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 13 |  | 220 |  | 0.52 | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 14 | 13
| 2021-03-26 | (金) | 晴 | 1 | 16.7 | 14.5 | 15.3 | 10.1 | 9.8 | 7.76 | 7.82 | 30 | 31.9 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 13 |  | 224 |  | 0.56 | 0
| 2021-03-27 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15; 原水: 13.5; 配水: 15; 原水: 8.6; 配水: 9.5; 原水: 7.74; 配水: 7.83; ＰＡＣ: 0
| 2021-03-28 | (日) | 曇 | (mm): 4; (℃): 19.3; 原水: 14.5; 配水: 15.8; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 原水: 7.76; 配水: 7.85; ＰＡＣ: 0
| 2021-03-29 | (月) | 曇 | 15 | 16.4 | 16.8 | 17.5 | 14.9 | 9.1 | 7.76 | 7.84 | 19.5 | 21.9 |  | 100 |  | 76 | [5 empty] | 11 |  | 200 |  | 0.51 | 7819
| 2021-03-30 | (火) | 曇 | 0 | 20.1 | 16 | 16.1 | 16.8 | 4.8 | 7.64 | 7.21 | 19.7 | 19 |  | 54 |  | 56 | [5 empty] | 18 |  | 158 |  | 0.22 | 6025
| 2021-03-31 | (水) | 晴 | 0 | 17.9 | 16.8 | 17.4 | 10.3 | 10.1 | 7.72 | 7.75 | 23.8 | 23.2 |  | 83 |  | 72 | [5 empty] | 14 |  | 194 |  | 0.56 | 0
| 最高 |  |  | 38 | 20.1 | 16.8 | 17.5 | 41.6 | 11.8 | 7.93 | 8.01 | 35.4 | 35.4 | 140 | 140 | 96 | 102 | 68 | 68 | 28 | 32 | 16 | 18 | 258 | 256 | 0.63 | 0.65 | 9790
| 最低 |  |  |  | 6.6 | 11.1 | 11.5 | 4.1 | 4.4 | 7.43 | 7.02 | 18.9 | 19 | 140 | 54 | 96 | 56 | 68 | 68 | 28 | 32 | 16 | 11 | 258 | 158 | 0.63 | 0.22 | 0
| 平均 |  |  |  | 13.5258 | 13.471 | 14.3161 | 11.7097 | 7.6935 | 7.7752 | 7.7597 | 28.0739 | 29.5652 | 140 | 111.1739 | 96 | 85.3913 | 68 | 68 | 28 | 32 | 16 | 14.8261 | 258 | 219.6522 | 0.63 | 0.4687 | 1760.3871
| 合計 |  |  | (mm): 107; ＰＡＣ: 54572
年間 | 最高 |  |  | 98 | 34.7 | 27.4 | 27.5 | 84.4 | 13.1 | 8.12 | 8.12 | 37.1 | 40.8 | 150 | 160 | 104 | 196 | 78.1 | 80.1 | 31.9 | 32 | 19 | 25 | 284 | 294 | 1.1 | 0.75
| 最低 |  |  |  | 3.6 | 6.5 | 5.5 | 1.8 | 2.4 | 7.17 | 6.76 | 14.6 | 13.3 | 77 | 36 | 64 | 46 | 48 | 52.1 | 15.9 | 11.9 | 12 | 11 | 222 | 112 | 0.33 | 0.07
| 平均 |  |  |  | 17.9721 | 17.0277 | 17.5614 | 12.7556 | 6.4142 | 7.7693 | 7.7539 | 30.0938 | 31.5848 | 128.0833 | 121.2757 | 94.8333 | 91.8107 | 70.2 | 70.2083 | 24.6333 | 24.7917 | 14.9167 | 15.5185 | 252.8333 | 232.1317 | 0.61417 | 0.4284
| 合計 |  |  | (mm): 1666; ＰＡＣ: 698774
| 降雨日数 |  | 115

## 空港南部・横芝給水場
| 令和 | ２ | 年度
| 空港南部給水場 |  |  | 横芝給水場
項目 | 水温 | 濁度 | pＨ | 水温 | 濁度 | pＨ
| ℃ | （度） |  | ℃ | （度）
2020-04-01 | 13.7 | 0.6 | 8.2 | 15.2 | 0.5 | 7.5
2020-04-02 | 14 | 0.7 | 8.2 | 15.1 | 0.4 | 7.6
2020-04-03 | 14.2 | 0.6 | 8.2 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2020-04-04 | 14.8 | 0.6 | 8.2 | 15.4 | 0.5 | 7.6
2020-04-05 | 15.4 | 0.6 | 8.1 | 15.3 | 0.5 | 7.5
2020-04-06 | 14.8 | 0.6 | 8.1 | 15.5 | 0.5 | 7.5
2020-04-07 | 15.1 | 0.6 | 8.1 | 15.5 | 0.3 | 7.6
2020-04-08 | 15.1 | 0.6 | 8 | 15.5 | 0.4 | 7.5
2020-04-09 | 15.3 | 0.7 | 8 | 15.6 | 0.4 | 7.5
2020-04-10 | 15.6 | 0.6 | 8.1 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2020-04-11 | 15.5 | 0.6 | 8.1 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2020-04-12 | 15.7 | 0.6 | 8.1 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2020-04-13 | 15.1 | 0.6 | 8.1 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2020-04-14 | 14.1 | 0.6 | 8.1 | 15.3 | 0.5 | 7.6
2020-04-15 | 14.6 | 0.6 | 8.1 | 15.3 | 0.5 | 7.6
2020-04-16 | 15.1 | 0.6 | 8.1 | 15.5 | 0.4 | 7.6
2020-04-17 | 15.2 | 0.6 | 8.2 | 15.5 | 0.5 | 7.6
2020-04-18 | 15.4 | 0.6 | 8.1 | 15.5 | 0.5 | 7.6
2020-04-19 | 15 | 0.7 | 8.1 | 15.4 | 0.4 | 7.6
2020-04-20 | 15.3 | 0.6 | 8.1 | 15.5 | 0.4 | 7.6
2020-04-21 | 14.8 | 0.6 | 8.1 | 15.4 | 0.4 | 7.6
2020-04-22 | 15 | 0.6 | 8.1 | 15.4 | 0.4 | 7.6
2020-04-23 | 14.9 | 0.6 | 8.1 | 15.4 | 0.5 | 7.6
2020-04-24 | 15.2 | 0.6 | 8.1 | 15.5 | 0.4 | 7.6
2020-04-25 | 14.9 | 0.6 | 8.1 | 15.5 | 0.4 | 7.6
2020-04-26 | 15.7 | 0.7 | 8.1 | 15.5 | 0.4 | 7.6
2020-04-27 | 16.3 | 0.7 | 8.1 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2020-04-28 | 15.9 | 0.7 | 8.1 | 15.7 | 0.5 | 7.5
2020-04-29 | 15.8 | 0.7 | 8.1 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2020-04-30 | 16.4 | 0.8 | 8.1 | 15.7 | 0.4 | 7.6
4月最高 | 16.4 | 0.8 | 8.2 | 15.7 | 0.5 | 7.6
4月最低 | 13.7 | 0.6 | 8 | 15.1 | 0.3 | 7.5
4月平均 | 15.1 | 0.6 | 8.1 | 15.5 | 0.4 | 7.6
2020-05-01 | 16.9 | 0.8 | 8.1 | 15.9 | 0.5 | 7.5
2020-05-02 | 17.4 | 0.7 | 8.1 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2020-05-03 | 18.2 | 0.7 | 7.9 | 16 | 0.5 | 7.5
2020-05-04 | 18.5 | 0.8 | 7.9 | 16.4 | 0.5 | 7.6
2020-05-05 | 18.4 | 0.7 | 7.7 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2020-05-06 | 18.6 | 0.8 | 7.8 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2020-05-07 | 15.4 | 0.8 | 7.8 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2020-05-08 | 17.4 | 0.8 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2020-05-09 | 17.9 | 0.8 | 8.2 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2020-05-10 | 18.1 | 0.8 | 8.1 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2020-05-11 | 18.3 | 0.8 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.6
2020-05-12 | 18.8 | 0.8 | 8.1 | 16.7 | 0.3 | 7.6
2020-05-13 | 19 | 0.8 | 8.1 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2020-05-14 | 19.2 | 1 | 8 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2020-05-15 | 19.6 | 0.8 | 7.9 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2020-05-16 | 20.2 | 0.7 | 7.6 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2020-05-17 | 19.6 | 0.8 | 7.6 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2020-05-18 | 20.1 | 0.8 | 7.6 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2020-05-19 | 19.9 | 0.8 | 7.7 | 16.6 | 0.3 | 7.5
2020-05-20 | 19.1 | 0.8 | 7.9 | 15.9 | 0.3 | 7.6
2020-05-21 | 18.1 | 0.8 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2020-05-22 | 17.9 | 0.7 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.5
2020-05-23 | 18 | 0.8 | 8.2 | 15.9 | 0.3 | 7.6
2020-05-24 | 18.6 | 0.8 | 8.2 | 16 | 0.3 | 7.6
2020-05-25 | 19.4 | 0.8 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2020-05-26 | 19.7 | 0.8 | 8.2 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2020-05-27 | 19.3 | 0.9 | 8.2 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2020-05-28 | 19.5 | 0.9 | 8.2 | 16.4 | 0.5 | 7.6
2020-05-29 | 19.9 | 0.8 | 8.1 | 16.1 | 0.5 | 7.5
2020-05-30 | 20.3 | 0.8 | 8 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2020-05-31 | 20.6 | 0.8 | 7.9 | 16.4 | 0.4 | 7.5
5月最高 | 20.6 | 1 | 8.2 | 17 | 0.5 | 7.6
5月最低 | 15.4 | 0.7 | 7.6 | 15.9 | 0.3 | 7.5
5月平均 | 18.8 | 0.8 | 8 | 16.3 | 0.4 | 7.6
2020-06-01 | 20.4 | 1 | 8 | 17 | 0.4 | 7.6
2020-06-02 | 20.5 | 0.9 | 8 | 16.7 | 0.5 | 7.6
2020-06-03 | 20.9 | 0.9 | 7.9 | 16 | 0.3 | 7.6
2020-06-04 | 21.3 | 0.8 | 7.8 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2020-06-05 | 21.7 | 0.8 | 7.7 | 16.8 | 0.5 | 7.5
2020-06-06 | 21.7 | 0.9 | 7.8 | 16.8 | 0.5 | 7.5
2020-06-07 | 21.7 | 0.9 | 7.7 | 16.7 | 0.3 | 7.6
2020-06-08 | 22 | 0.8 | 7.8 | 17.1 | 0.4 | 7.6
2020-06-09 | 22.3 | 0.8 | 7.8 | 16.7 | 0.3 | 7.6
2020-06-10 | 21.8 | 0.8 | 7.6 | 16.3 | 0.5 | 7.5
2020-06-11 | 22.7 | 0.8 | 7.9 | 16.8 | 0.5 | 7.5
2020-06-12 | 22.9 | 0.8 | 8.2 | 16.6 | 0.5 | 7.5
2020-06-13 | 23.3 | 0.8 | 8.1 | 17.4 | 0.4 | 7.5
2020-06-14 | 22 | 0.8 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2020-06-15 | 22 | 0.8 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2020-06-16 | 22.6 | 0.8 | 8.2 | 16.6 | 0.5 | 7.5
2020-06-17 | 22.8 | 0.8 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2020-06-18 | 21.9 | 0.8 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.5
2020-06-19 | 21.7 | 0.8 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2020-06-20 | 21.4 | 0.8 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2020-06-21 | 21.9 | 0.8 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2020-06-22 | 22.2 | 0.8 | 8.2 | 17.2 | 0.4 | 7.6
2020-06-23 | 21.3 | 0.7 | 8.1 | 17 | 0 | 7.5
2020-06-24 | 20.7 | 0.8 | 8.1 | 16.3 | 0 | 7.5
2020-06-25 | 20.8 | 0.8 | 8.1 | 16.6 | 0 | 7.5
2020-06-26 | 20.9 | 0.8 | 8.1 | 16.1 | 0 | 7.5
2020-06-27 | 21.6 | 0.8 | 8.1 | 16.3 | 0 | 7.5
2020-06-28 | 21.8 | 0.9 | 8.1 | 16.8 | 0 | 7.5
2020-06-29 | 21.6 | 0.9 | 8.1 | 17 | 0 | 7.5
2020-06-30 | 22.3 | 0.9 | 8.1 | 16.3 | 0 | 7.6
6月最高 | 23.3 | 1 | 8.2 | 17.4 | 0.5 | 7.6
6月最低 | 20.4 | 0.7 | 7.6 | 16 | 0 | 7.5
6月平均 | 21.8 | 0.8 | 8 | 16.7 | 0.3 | 7.5
2020-07-01 | 22 | 0.9 | 8.1 | 17 | 0.5 | 7.5
2020-07-02 | 22.1 | 0.9 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2020-07-03 | 22.6 | 0.8 | 8.1 | 16.5 | 0.5 | 7.5
2020-07-04 | 22.8 | 0.8 | 8.1 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2020-07-05 | 22.8 | 0.8 | 8.1 | 17.1 | 0 | 7.6
2020-07-06 | 22.8 | 0.8 | 8.1 | 17.4 | 0 | 7.6
2020-07-07 | 22.9 | 0.8 | 8.1 | 16.9 | 0 | 7.5
2020-07-08 | 22.3 | 0.8 | 8.1 | 16.5 | 0 | 7.5
2020-07-09 | 22.3 | 0.8 | 8.1 | 16.4 | 0 | 7.5
2020-07-10 | 22.5 | 0.8 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2020-07-11 | 23.2 | 0.8 | 8.1 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2020-07-12 | 23.4 | 0.8 | 8.1 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2020-07-13 | 23 | 0.8 | 8.1 | 17.4 | 0.4 | 7.6
2020-07-14 | 22.7 | 0.8 | 8.1 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2020-07-15 | 21.7 | 0.8 | 8.1 | 16.8 | 0.5 | 7.5
2020-07-16 | 21.5 | 0.8 | 8.1 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2020-07-17 | 21.4 | 0.8 | 8.1 | 16.2 | 0.3 | 7.6
2020-07-18 | 21.2 | 0.8 | 8.1 | 16.2 | 0.5 | 7.4
2020-07-19 | 21.1 | 0.8 | 8.1 | 16.3 | 0.5 | 7.5
2020-07-20 | 21.8 | 0.8 | 8.1 | 17 | 0.5 | 7.5
2020-07-21 | 22.1 | 0.8 | 8.1 | 16.5 | 0.5 | 7.5
2020-07-22 | 21.9 | 0.8 | 8.1 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2020-07-23 | 22.1 | 0.8 | 8.1 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2020-07-24 | 22.1 | 0.8 | 8.1 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2020-07-25 | 22.6 | 0.8 | 8.1 | 16.8 | 0.3 | 7.5
2020-07-26 | 23 | 0.8 | 8.1 | 16.5 | 0.3 | 7.6
2020-07-27 | 23.3 | 0.9 | 8.1 | 16.7 | 0.3 | 7.6
2020-07-28 | 23.7 | 1 | 8.1 | 17.2 | 0.4 | 7.5
2020-07-29 | 23.7 | 0.9 | 8.1 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2020-07-30 | 22.4 | 0.8 | 8.1 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2020-07-31 | 22.5 | 0.8 | 8.1 | 16.6 | 0.4 | 7.5
7月最高 | 23.7 | 1 | 8.1 | 17.4 | 0.5 | 7.6
7月最低 | 21.1 | 0.8 | 8.1 | 16.1 | 0 | 7.4
7月平均 | 22.4 | 0.8 | 8.1 | 16.6 | 0.3 | 7.5
2020-08-01 | 22.8 | 0.9 | 8.1 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2020-08-02 | 23.6 | 0.8 | 8.1 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2020-08-03 | 23.8 | 0.8 | 8.1 | 17.5 | 0.4 | 7.5
2020-08-04 | 24.3 | 0.9 | 8.1 | 16.8 | 0.5 | 7.5
2020-08-05 | 24.9 | 0.9 | 8.1 | 16.7 | 0.5 | 7.5
2020-08-06 | 25 | 0.9 | 8.1 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2020-08-07 | 25.3 | 0.8 | 8.1 | 16.9 | 0.5 | 7.5
2020-08-08 | 25.7 | 0.8 | 8.1 | 16.7 | 0.5 | 7.4
2020-08-09 | 25.8 | 0.8 | 8.1 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2020-08-10 | 24.9 | 0.8 | 8.1 | 17.3 | 0.4 | 7.5
2020-08-11 | 25.5 | 0.8 | 8.1 | 17.6 | 0.3 | 7.5
2020-08-12 | 26.3 | 0.9 | 8 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2020-08-13 | 27.1 | 0.8 | - | 17.5 | 0.5 | 7.5 | 13日データなし(計装設備点検のため)
2020-08-14 | 23.9 | 1 | 8.2 | 16.9 | 0.5 | 7.4
2020-08-15 | 27.1 | 0.8 | 8.2 | 17.4 | 0.4 | 7.5
2020-08-16 | 28.2 | 0.5 | 8.2 | 17.5 | 0.4 | 7.5
2020-08-17 | 25.9 | 1.2 | 8.2 | 17.5 | 0.4 | 7.5
2020-08-18 | 23.4 | 0.7 | 8.3 | 17.6 | 0.5 | 7.5
2020-08-19 | 24.1 | 0.7 | 8.3 | 17.5 | 0.4 | 7.5
2020-08-20 | 23 | 0.6 | 8.3 | 16.9 | 0.5 | 7.5
2020-08-21 | 23.6 | 0.6 | 8.3 | 17.6 | 0.5 | 7.4
2020-08-22 | 21.3 | 0.7 | 8.3 | 17 | 0.4 | 7.5
2020-08-23 | 22.3 | 0.7 | 8.3 | 17.6 | 0.4 | 7.5
2020-08-24 | 23.5 | 0.6 | 8.2 | 18.3 | 0.4 | 7.5
2020-08-25 | 22.7 | 0.6 | 8.3 | 17.5 | 0.4 | 7.5
2020-08-26 | 23.4 | 0.6 | 8.2 | 17.1 | 0.4 | 7.5
2020-08-27 | 24.4 | 0.6 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2020-08-28 | 21.7 | 0.6 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2020-08-29 | 23.1 | 0.6 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2020-08-30 | 23.5 | 0.6 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.5
2020-08-31 | - | - | - | 17.6 | 0.3 | 7.5 | 31日データなし(記録計不具合のため 9/2(水)復旧)
8月最高 | 28.2 | 1.2 | 8.3 | 18.3 | 0.5 | 7.5
8月最低 | 21.3 | 0.5 | 8 | 16.7 | 0.3 | 7.4
8月平均 | 24.3 | 0.8 | 8.2 | 17.2 | 0.4 | 7.5
2020-09-01 | - | - | - | 17.2 | 0.5 | 7.4 | 9月1日データなし(記録計不具合のため 9/2(水)復旧)
2020-09-02 | 21.9 | 0.6 | 8.2 | 17.1 | 0.5 | 7.5
2020-09-03 | 22.7 | 0.6 | 8.2 | 16.9 | 0.5 | 7.4
2020-09-04 | 23.5 | 1.6 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2020-09-05 | 23.4 | 0.6 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2020-09-06 | 23.7 | 0.6 | 8.2 | 17.6 | 0.4 | 7.5
2020-09-07 | 24.3 | 0.6 | 8.2 | 18 | 0.4 | 7.5
2020-09-08 | 22 | 0.7 | 8.2 | 17 | 0.3 | 7.5
2020-09-09 | 23 | 0.6 | 8.2 | 17.5 | 0.4 | 7.5
2020-09-10 | 24 | 0.7 | 8.2 | 16.7 | 0.5 | 7.4
2020-09-11 | 23.7 | 0.7 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.4
2020-09-12 | 23.9 | 0.6 | 8.2 | 16.9 | 0.3 | 7.5
2020-09-13 | 24.1 | 0.6 | 8.2 | 16.7 | 0.5 | 7.4
2020-09-14 | 22.9 | 0.6 | 8.2 | 17.4 | 0.4 | 7.5
2020-09-15 | 23 | 0.6 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2020-09-16 | 23.3 | 0.6 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2020-09-17 | 23.1 | 0.6 | 8.2 | 16.6 | 0.6 | 7.4
2020-09-18 | 21.8 | 0.6 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2020-09-19 | 22.4 | 0.6 | 8.2 | 17 | 0.5 | 7.5
2020-09-20 | 22.9 | 0.6 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.4
2020-09-21 | 22.5 | 0.6 | 8.2 | 16.6 | 0.3 | 7.5
2020-09-22 | 22.6 | 0.6 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.4
2020-09-23 | 22.8 | 0.6 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.4
2020-09-24 | 22.9 | 0.6 | 8.2 | 16.4 | 0.5 | 7.4
2020-09-25 | 20.4 | 0.7 | 8.2 | 16.2 | 0.5 | 7.4
2020-09-26 | 21.1 | 0.6 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2020-09-27 | 21.4 | 0.6 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2020-09-28 | 21.3 | 0.6 | 8.2 | 16.4 | 0.7 | 7.5
2020-09-29 | 21.5 | 0.6 | 8.2 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2020-09-30 | 21.6 | 0.6 | 8.2 | 16.1 | 0.4 | 7.5
9月最高 | 24.3 | 1.6 | 8.2 | 18 | 0.7 | 7.5
9月最低 | 20.4 | 0.6 | 8.2 | 16.1 | 0.3 | 7.4
9月平均 | 22.7 | 0.6 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2020-10-01 | 21.8 | 0.6 | 8.2 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2020-10-02 | 20 | 0.6 | 8.2 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2020-10-03 | 20.5 | 0.6 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2020-10-04 | 20.9 | 0.6 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2020-10-05 | 21 | 0.7 | 8.2 | 16.6 | 0.5 | 7.6
2020-10-06 | 21 | 0.7 | 8.2 | 16.2 | 0.5 | 7.5
2020-10-07 | 21.1 | 0.7 | 8.2 | 16.3 | 0.5 | 7.5
2020-10-08 | 21 | 0.7 | 8.2 | 16.4 | 0.5 | 7.5
2020-10-09 | 20.7 | 0.6 | 8.2 | 16 | 0.5 | 7.5
2020-10-10 | 19.9 | 0.7 | 8.2 | 16.3 | 0.5 | 7.5
2020-10-11 | 20.1 | 0.7 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2020-10-12 | 20.3 | 0.7 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2020-10-13 | 19.3 | 1.1 | 8.2 | 16.2 | 0.3 | 7.6
2020-10-14 | 19.5 | 1 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.5
2020-10-15 | 19.9 | 0.8 | 8.2 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2020-10-16 | 19.6 | 0.7 | 8.2 | 15.8 | 0.4 | 7.5
2020-10-17 | 19.1 | 0.7 | 8.2 | 15.9 | 0.5 | 7.5
2020-10-18 | 19 | 0.8 | 8.2 | 16.1 | 0.5 | 7.5
2020-10-19 | 19 | 0.8 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2020-10-20 | 17.9 | 0.7 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2020-10-21 | 18.1 | 0.7 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.6
2020-10-22 | 18.4 | 0.7 | 8.2 | 15.8 | 0.5 | 7.5
2020-10-23 | 18.6 | 0.7 | 8.2 | 15.9 | 0.5 | 7.5
2020-10-24 | 18.6 | 0.7 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.6
2020-10-25 | 18.4 | 0.7 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.6
2020-10-26 | 17.8 | 0.7 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.6
2020-10-27 | 17.9 | 0.7 | 8.2 | 15.8 | 0.3 | 7.6
2020-10-28 | 18 | 0.7 | 8.2 | 15.7 | 0.5 | 7.5
2020-10-29 | 18.1 | 0.7 | 8.2 | 15.8 | 0.5 | 7.5
2020-10-30 | 18.3 | 1.9 | 8.2 | 15.8 | 0.6 | 7.5
2020-10-31 | 18.1 | 0.7 | 8.2 | 15.9 | 0.5 | 7.6
10月最高 | 21.8 | 1.9 | 8.3 | 16.6 | 0.6 | 7.6
10月最高 | 17.8 | 0.6 | 8.2 | 15.7 | 0.3 | 7.5
10月最高 | 19.4 | 0.8 | 8.2 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2020-11-01 | 18.1 | 0.7 | 8.2 | 15.8 | 0.5 | 7.6 | 多 項 目 試 験 結 果
2020-11-02 | 17.7 | 0.7 | 8.3 | 15.8 | 0.5 | 7.6
2020-11-03 | 17.8 | 0.8 | 8.2 | 15.9 | 0.5 | 7.6 | 実施日時 | 2020-11-27 | 空港南部給水場 | 横芝給水場
2020-11-04 | 17.8 | 0.6 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5 | 水温 | （℃） | 18.9 | 15.6
2020-11-05 | 17.7 | 0.5 | 8.2 | 15.7 | 0.5 | 7.6 | 濁度 | （度） | 0.9 | 0.5
2020-11-06 | 17.6 | 0.5 | 8.2 | 15.6 | 0.5 | 7.6 | ｐH |  | 8.3 | 7.5
2020-11-07 | 17.5 | 0.6 | 8.2 | 15.6 | 0.5 | 7.5 | 電気伝導率 | (ms/m) | 15 | 20.1
2020-11-08 | 17.4 | 0.5 | 8.3 | 15.6 | 0.6 | 7.5 | 酸消費量 | (mg/ℓ) | 55.8 | 36.3
2020-11-09 | 17.4 | 0.5 | 8.2 | 15.7 | 0.6 | 7.6 | 全硬度 | (mg/ℓ) | 62.2 | 75
2020-11-10 | 17.4 | 0.1 | 8.2 | 15.6 | 0 | 7.6 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 46.6 | 44.2
2020-11-11 | 17.2 | 0.1 | 8.2 | 15.4 | 0.6 | 7.6 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 15.6 | 30.8
2020-11-12 | 17 | 0.1 | 8.2 | 15.4 | 0.6 | 7.5 | 塩化物ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 5.6 | 14.8
2020-11-13 | 16.7 | 0.1 | 8.2 | 15.2 | 0.5 | 7.5 | 全蒸発残留物 | (mg/ℓ) | 125 | 189
2020-11-14 | 16.8 | 0.1 | 8.2 | 15.3 | 0.5 | 7.5 | 全鉄 | (mg/ℓ) | <0.03 | 0.17
2020-11-15 | 16.5 | 0.1 | 8.2 | 15.3 | 0.5 | 7.5 | ＣＯＤ | (mg/ℓ) | <0.5 | <0.5
2020-11-16 | 16.7 | 0.1 | 8.2 | 15.4 | 0.5 | 7.6 | ＢＯＤ | (mg/ℓ) | - | -
2020-11-17 | 16.8 | 0.1 | 8.2 | 15.5 | 0.5 | 7.5 | 溶存酸素 | (mg/ℓ) | 8.6 | 9.3
2020-11-18 | 16.7 | 0.1 | 8.2 | 15.5 | 0.4 | 7.6 | マンガン | (mg/ℓ) | <0.01 | <0.01
2020-11-19 | 17 | 0.1 | 8.2 | 15.6 | 0.4 | 7.6 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | (mg/ℓ) | - | -
2020-11-20 | 17.3 | 0.1 | 8.2 | 15.6 | 0.5 | 7.5 | 亜硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | <0.05 | <0.05
2020-11-21 | 17.5 | 0.1 | 8.3 | 15.7 | 0.4 | 7.5 | 硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 0.23 | 21.8
2020-11-22 | 17.3 | 0.1 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.5 | 全窒素 | (mg/ℓ) | 0.3 | 5.4
2020-11-23 | 17.2 | 0.1 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.6 | 全リン | (mg/ℓ) | 0.07 | 0.08
2020-11-24 | 17.2 | 0.1 | 8.2 | 15.7 | 0.4 | 7.6 | リン酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | - | -
2020-11-25 | 16.9 | 0.1 | 8.2 | 15.6 | 0.3 | 7.6 | 硫酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 9.7 | 16.3
2020-11-26 | 16.7 | 0.1 | 8.2 | 15.5 | 0.4 | 7.5 | シリカ | (mg/ℓ) | 47.5 | 53.4
2020-11-27 | 16.6 | 0.1 | 8.2 | 15.4 | 0.5 | 7.5 | 色度 | （度） | <1 | 2
2020-11-28 | 16.4 | 0.1 | 8.2 | 15.3 | 0.4 | 7.5 | 懸濁物質 | (mg/ℓ) | - | -
2020-11-29 | 16.2 | 0.1 | 8.2 | 15.2 | 0.4 | 7.5
2020-11-30 | 15.8 | 0.1 | 8.3 | 15.1 | 0.4 | 7.5
11月最高 | 18.1 | 0.8 | 8.3 | 15.9 | 0.6 | 7.6
11月最高 | 15.8 | 0.1 | 8.2 | 15.1 | 0 | 7.5
11月最高 | 17.1 | 0.3 | 8.2 | 15.5 | 0.5 | 7.5
2020-12-01 | 15.6 | 0.1 | 8.3 | 15.1 | 0.5 | 7.4
2020-12-02 | 15.3 | 0.1 | 8.2 | 15 | 0.5 | 7.4
2020-12-03 | 14.9 | 0.1 | 8.2 | 15 | 0.4 | 7.5
2020-12-04 | 14.6 | 0.1 | 8.3 | 14.8 | 0.4 | 7.5
2020-12-05 | 14.4 | 0.1 | 8.2 | 14.7 | 0.4 | 7.5
2020-12-06 | 14.1 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 0.4 | 7.5
2020-12-07 | 14 | 0.1 | 8.3 | 14.4 | 0.4 | 7.5
2020-12-08 | 13.9 | 0.1 | 8.3 | 14.7 | 0.4 | 7.5
2020-12-09 | 14.1 | 0.1 | 8.3 | 14.9 | 0.4 | 7.5
2020-12-10 | 14.1 | 0.1 | 8.3 | 15 | 0.4 | 7.5
2020-12-11 | 13.8 | 0.1 | 8.3 | 14.8 | 0.5 | 7.4
2020-12-12 | 13.8 | 0.1 | 8.3 | 14.7 | 0.5 | 7.4
2020-12-13 | 13.7 | 0.1 | 8.3 | 14.6 | 0.5 | 7.5
2020-12-14 | 13.6 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 0.5 | 7.5
2020-12-15 | 13.4 | 0.1 | 8.3 | 14.8 | 0.4 | 7.5
2020-12-16 | 13.1 | 0.1 | 8.3 | 14.7 | 0.4 | 7.4
2020-12-17 | 12.8 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 0.5 | 7.4
2020-12-18 | 12.5 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 0.4 | 7.5
2020-12-19 | 12.4 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 0.3 | 7.5
2020-12-20 | 12.1 | 0.1 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.5
2020-12-21 | 11.7 | 0.1 | 8.3 | 14.6 | 0.3 | 7.5
2020-12-22 | 11.6 | 0.1 | 8.3 | 14.3 | 0.4 | 7.5
2020-12-23 | 11.5 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 0.4 | 7.4
2020-12-24 | 11.5 | 0.1 | 8.3 | 14.3 | 0.4 | 7.4
2020-12-25 | 11.7 | 0.1 | 8.3 | 14.3 | 0.4 | 7.4
2020-12-26 | 11.8 | 0.1 | 8.3 | 14.3 | 0.4 | 7.5
2020-12-27 | 11.7 | 0.1 | 8.3 | 14.3 | 0.4 | 7.4
2020-12-28 | 11.8 | 0.1 | 8.3 | 14.2 | 0.4 | 7.5
2020-12-29 | 11.7 | 0.1 | 8.3 | 14.2 | 0.4 | 7.4
2020-12-30 | 11.9 | 0.1 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.5
2020-12-31 | 11.5 | 0.1 | 8.3 | 14 | 0.4 | 7.5
12月最高 | 15.6 | 0.1 | 8.3 | 15.1 | 0.5 | 7.5
12月最低 | 11.5 | 0.1 | 8.2 | 14 | 0.3 | 7.4
12月平均 | 13.1 | 0.1 | 8.3 | 14.6 | 0.4 | 7.5
2021-01-01 | 11 | 0.1 | 8.3 | 13.8 | 0.4 | 7.5
2021-01-02 | 11 | 0.1 | 8.3 | 13.6 | 0.4 | 7.5
2021-01-03 | 10.9 | 0.1 | 8.3 | 13.7 | 0.3 | 7.5
2021-01-04 | 10.6 | 0.1 | 8.3 | 13.7 | 0.4 | 7.5
2021-01-05 | 10.6 | 0.1 | 8.3 | 14.1 | 0.3 | 7.5
2021-01-06 | 10.8 | 0.1 | 8.3 | 14.6 | 0.3 | 7.5
2021-01-07 | 10.8 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 0.3 | 7.4
2021-01-08 | 10.7 | 0.1 | 8.3 | 14.3 | 0.3 | 7.5
2021-01-09 | 10.5 | 0.1 | 8.3 | 14.1 | 0.3 | 7.5
2021-01-10 | 10.2 | 0.1 | 8.3 | 14.2 | 0.3 | 7.5
2021-01-11 | 10.1 | 0.1 | 8.3 | 14 | 0.3 | 7.5
2021-01-12 | 9.8 | 0.1 | 8.3 | 14.1 | 0.3 | 7.5
2021-01-13 | 9.9 | 0.1 | 8.3 | 14 | 0.3 | 7.5
2021-01-14 | 10.1 | 0.1 | 8.3 | 13.9 | 0.3 | 7.5
2021-01-15 | 10.3 | 0.1 | 8.3 | 14.4 | 0.4 | 7.5
2021-01-16 | 10.3 | 0.1 | 8.3 | 14.2 | 0.3 | 7.5
2021-01-17 | 10.7 | 0.1 | 8.3 | 14.2 | 0.3 | 7.5
2021-01-18 | 10.3 | 0.1 | 8.3 | 13.7 | 0.3 | 7.6
2021-01-19 | 10.3 | 0.1 | 8.3 | 14.4 | 0.4 | 7.5
2021-01-20 | 10.4 | 0.1 | 8.3 | 14.1 | 0.4 | 7.5
2021-01-21 | 10.3 | 0.1 | 8.3 | 14.2 | 0.3 | 7.5
2021-01-22 | 10.5 | 0.1 | 8.3 | 14.4 | 0.4 | 7.5
2021-01-23 | 11 | 0.1 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.5
2021-01-24 | 10.5 | 0.1 | 8.3 | 14 | 0.4 | 7.5
2021-01-25 | 10.6 | 0.1 | 8.3 | 14.2 | 0.4 | 7.5
2021-01-26 | 10.6 | 0.1 | 8.3 | 14.1 | 0.3 | 7.5
2021-01-27 | 10.9 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 0.3 | 7.5
2021-01-28 | 10.8 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 0.4 | 7.5
2021-01-29 | 10.5 | 0.1 | 8.3 | 14.1 | 0.4 | 7.5
2021-01-30 | 10.4 | 0.1 | 8.3 | 14 | 0.3 | 7.5
2021-01-31 | 10.3 | 0.1 | 8.3 | 13.7 | 0.4 | 7.5
1月最高 | 11 | 0.1 | 8.3 | 14.6 | 0.4 | 7.6
1月最低 | 9.8 | 0.1 | 8.3 | 13.6 | 0.3 | 7.4
1月平均 | 10.5 | 0.1 | 8.3 | 14.1 | 0.3 | 7.5
2021-02-01 | 10.6 | 0.1 | 8.3 | 13.7 | 0.3 | 7.5
2021-02-02 | 11.1 | 0.1 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.5
2021-02-03 | 10.9 | 0.1 | 8.3 | 14.4 | 0.4 | 7.5
2021-02-04 | 11 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 0.3 | 7.5
2021-02-05 | 11.1 | 0.1 | 8.3 | 14.6 | 0.4 | 7.4
2021-02-06 | 11.2 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 0.3 | 7.5
2021-02-07 | 11.4 | 0.1 | 8.3 | 14.3 | 0.4 | 7.5
2021-02-08 | 11.6 | 0.1 | 8.3 | 14.4 | 0.4 | 7.5
2021-02-09 | 11.6 | 0.1 | 8.3 | 14.6 | 0.4 | 7.4
2021-02-10 | 11.5 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 0.5 | 7.4
2021-02-11 | 11.7 | 0.1 | 8.3 | 14.7 | 0.4 | 7.4
2021-02-12 | 11.7 | 0.1 | 8.3 | 14.7 | 0.4 | 7.4
2021-02-13 | 11.7 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 0.4 | 7.5
2021-02-14 | 12.1 | 0.4 | 8.3 | 14.6 | 0.5 | 7.5
2021-02-15 | 12.4 | 0.1 | 8.3 | 14.9 | 0.4 | 7.5
2021-02-16 | 12.5 | 0.1 | 8.3 | 14.9 | 0.5 | 7.5
2021-02-17 | 12.7 | 0.1 | 8.3 | 15 | 0.5 | 7.4
2021-02-18 | 12.4 | 0.1 | 8.3 | 14.8 | 0.4 | 7.5
2021-02-19 | 12.3 | 0.1 | 8.3 | 14.8 | 0.3 | 7.5
2021-02-20 | 12.3 | 0.1 | 8.3 | 14.8 | 0.4 | 7.5
2021-02-21 | 12.7 | 0.1 | 8.3 | 14.5 | 0.4 | 7.5
2021-02-22 | 13.1 | 0.1 | 8.3 | 14.7 | 0.4 | 7.5
2021-02-23 | 13.6 | 0.1 | 8.3 | 15 | 0.4 | 7.6
2021-02-24 | 13.5 | 0.1 | 8.3 | 15.2 | 0.5 | 7.5
2021-02-25 | 13.3 | 0.1 | 8.3 | 15.1 | 0.5 | 7.4
2021-02-26 | 13.5 | 0.1 | 8.3 | 15 | 0.4 | 7.5
2021-02-27 | 13.3 | 0.1 | 8.3 | 14.9 | 0.4 | 7.5
2021-02-28 | 12.9 | 0.1 | 8.2 | 14.6 | 0.4 | 7.5
2月最高 | 13.6 | 0.4 | 8.3 | 15.2 | 0.5 | 7.6
2月最低 | 10.6 | 0.1 | 8.2 | 13.7 | 0.3 | 7.4
2月平均 | 12.1 | 0.1 | 8.3 | 14.7 | 0.4 | 7.5
2021-03-01 | 13.2 | 0.1 | 8.2 | 14.4 | 0.4 | 7.5
2021-03-02 | 13.9 | 0.1 | 8.3 | 14.8 | 0.4 | 7.5
2021-03-03 | 13.7 | 0.1 | 8.3 | 14.9 | 0.4 | 7.5
2021-03-04 | 13.6 | 0.1 | 8.3 | 14.8 | 0.5 | 7.5
2021-03-05 | 13.8 | 0.1 | 8.3 | 14.9 | 0.5 | 7.5
2021-03-06 | 14 | 0.1 | 8.3 | 15 | 0.5 | 7.5
2021-03-07 | 13.9 | 0.1 | 8.2 | 15 | 0.5 | 7.5
2021-03-08 | 13.6 | 0.1 | 8.2 | 14.9 | 0.5 | 7.5
2021-03-09 | 13.4 | 0.1 | 8.3 | 14.7 | 0.4 | 7.5
2021-03-10 | 13.6 | 0.1 | 8.3 | 14.7 | 0.5 | 7.5
2021-03-11 | 13.9 | 0.1 | 8.3 | 15 | 0.5 | 7.5
2021-03-12 | 14.2 | 0.1 | 8.2 | 15.1 | 0.6 | 7.5
2021-03-13 | 14.3 | 0.1 | 8.2 | 15.2 | 0.5 | 7.5
2021-03-14 | 14.2 | 0.1 | 8.2 | 14.9 | 0.5 | 7.5
2021-03-15 | 14.4 | 0.1 | 8.2 | 15 | 0.5 | 7.5
2021-03-16 | 14.7 | 0.1 | 8.2 | 15.1 | 0.5 | 7.6
2021-03-17 | 15 | 0.1 | 8.2 | 15.3 | 0.4 | 7.6
2021-03-18 | 15.2 | 0.1 | 8.2 | 15.4 | 0.4 | 7.5
2021-03-19 | 15.5 | 0.1 | 8.3 | 15.4 | 0.4 | 7.6
2021-03-20 | 15.5 | 0.1 | 8.3 | 15.4 | 0.4 | 7.6
2021-03-21 | 15.7 | 0.1 | 8.3 | 15.5 | 0.5 | 7.5
2021-03-22 | 15.8 | 0.1 | 8.3 | 15.5 | 0.4 | 7.6
2021-03-23 | 15.3 | 0.1 | 8.3 | 15.5 | 0.4 | 7.6
2021-03-24 | 15.4 | 0.1 | 8.3 | 15.4 | 0.4 | 7.5
2021-03-25 | 15.9 | 0.1 | 8.3 | 15.5 | 0.4 | 7.5
2021-03-26 | 15.8 | 0.1 | 8.3 | 15.4 | 0.4 | 7.5
2021-03-27 | 15.9 | 0.1 | 8.3 | 15.4 | 0.4 | 7.5
2021-03-28 | 16.4 | 0.1 | 8.3 | 15.4 | 0.4 | 7.5
2021-03-29 | 16.6 | 0.1 | 8.3 | 15.5 | 0.4 | 7.5
2021-03-30 | 16.8 | 0.1 | 8.3 | 15.5 | 0.5 | 7.5
2021-03-31 | 17.1 | 0.1 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.5
3月最高 | 17.1 | 0.1 | 8.3 | 15.8 | 0.6 | 7.6
3月最低 | 13.2 | 0.1 | 8.2 | 14.4 | 0.4 | 7.5
3月平均 | 14.8 | 0.1 | 8.3 | 15.2 | 0.4 | 7.5
年間最高 | 28.2 | 1.9 | 8.3 | 18.3 | 0.7 | 7.6
年間最低 | 9.8 | 0.1 | 7.6 | 13.6 | 0 | 7.4
年間平均 | 17.7463 | 0.50109 | 8.1806 | 15.7829 | 0.39946 | 7.5144

## 排水・汚泥処理
排水処理（汚泥処理）設備
浄水施設の薬品沈殿池から出る汚泥を処理する排水処理設備は、濃縮・脱水・乾燥の工程があります。
各浄水場の排水処理設備の概要は次のとおりです。
浄水場名 | 南八幡 | 印旛沼 |  |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見
取水源 | 江戸川 | 印旛沼 |  |  | 印旛沼 | 長柄ダム | 小糸川 | 浄水場の位置情報 （JPG：498KB）
[5 empty] | 鹿島川 |  | 湊川
水処理薬品 （凝集剤） | ポリ塩化 アルミニウム | 液体硫酸アルミニウム |  |  | 塩化アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム
汚泥処理施設 | 昭和５１年３月 | 平成２２年６月 | 平成２２年３月 | 昭和５２年３月 | 昭和５２年３月 | 平成２年２月 | 昭和５０年３月
|  | １号 | ２号 | ３号
汚泥処理 | 圧搾機構付 | 圧搾機構付 |  | 圧搾機構付 | 圧搾機構付 | 天日乾燥床 | 湿式造粒
方式 | 加圧脱水 | 加圧脱水 |  | 加圧脱水 | 加圧脱水 |  | 脱水・熱風乾燥
規 模 | 91㎡ | 2３３㎡ |  | 280㎡ | 133㎡ | 215㎡ | φ2.41m
| ×４台 | ×２台 |  | ×１台 | ×４台 | ×７床 | ×４台
φ1.545m
×４台
処理能力 | 5.14/日 | 7.4/日 |  | 3.3/日 | 16.9/日 | 5.98/回 | 16.54/日
(t-Ds/日)
設計汚泥 | 50%以下 | 60%以下 |  | 60%以下 | 60%以下 | 75%以下 | 35%以下
含水率
汚泥処理 | 消石灰 | 消石灰 |  |  | 消石灰 | なし | ポリマー
薬品 | [6 empty] | 水ガラス
備考 | １. 袖ケ浦浄水場の天日乾燥施設は、近年使用を休止していたが、H27に再開している。
年間発生土量（脱水汚泥・乾燥汚泥量）の推移 | [6 empty] | （単位：ｔ）
年度 | 南八幡 | ※印旛沼（千葉地区） |  |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見 （脱水乾燥汚泥）
H28 | 763 | 4500 |  |  | 2644 | ※※241 | 2234
H29 | 888 | 3900 |  |  | 3080 | ※※137 | 1968
H30 | 705 | 4900 |  |  | 2514 | 0 | 1772
R1 | 1329 | 6600 |  |  | 2070 | 0 | 2345
R2 | 1027 | 3700 |  |  | 2340 | 0 | 2318
※ | 印旛沼浄水場では、脱水処理の工程で石灰を混ぜている。
| 印旛沼浄水場(千葉地区)の汚泥発生量は、年間送水量比率で算出している。 |  |  |  |  | R2:3,700≒6,281×58.9%
※※ | H27～29における袖ケ浦浄水場の発生土は、郡本浄水場の濃縮汚泥が難濃縮となったため、袖ケ浦浄水場へ運搬後天日乾燥処理を実施したもの。
濃縮汚泥の発生量等については、環境生活部資源循環推進課が公表している「産業廃棄物多量排出事業者処理計画等の公表」を参照してください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/haishutsu/juuran.html

## 汚泥分析結果
発生土（脱水汚泥・乾燥汚泥）の溶出分析結果
単位： mg/L （水素イオン濃度、含水率以外）
Nｏ |  |  | 南八幡浄水場 |  | 佐倉浄水場 |  | 人見浄水場 |  | 袖ケ浦浄水場 | 印旛沼浄水場(1,2系) | 印旛沼浄水場(3系) | 分析方法等 (印旛沼浄水場以外）
|  | 分析項目 採取日 | 2020-07-01 | 2021-01-07 | 2020-07-02 | 2021-01-07 | 2020-07-02 | 2021-01-06 | 2020-11-06 | 2020-06-11 | 2020-06-11
溶出試験 (mg/L) | 1 | アルキル水銀 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | <0.0005 | <0.0005 | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 （環境庁告示第13号 ・昭和48年2月17日）
| 2 | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 3 | カドミウム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.005
| 4 | 鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.05
| 5 | 有機燐 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 6 | 六価クロム | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01
| 7 | 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.004 | 0.002
| 8 | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 9 | PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 10 | トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.003 | <0.003
| 11 | テトラクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 12 | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 13 | 四塩化炭素 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 14 | 1,2－ジクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.004 | <0.004
| 15 | 1,1－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.004 | <0.004
| 17 | 1,1,1－トリクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 18 | 1,1,2－トリクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.003 | <0.003
| 19 | 1,3－ジクロロプロペン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 20 | チウラム | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.006 | <0.006
| 21 | シマジン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.003 | <0.003
| 22 | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.02 | <0.02
| 23 | ベンゼン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | <0.001
| 24 | セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 25 | 1,4-ジオキサン | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.005 | <0.005
| 26 | フッ素 | - | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.3 | <0.1 | - | -
| 27 | ホウ素 | - | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | - | -
| 28 | クロロエチレン | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | <0.0002 | - | -
含有試験 | 29 | 水素イオン濃度 （ｐH） | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 12.7 | 12.7
| 30 | 含水率 (％) | 49.6 | 39.6 | 47.7 | 54.6 | 18.6 | 39.2 | 64.9 | 57 | 54 | 底質調査方法
| 31 | 強熱減量 (％) | 14.3 | 10.6 | 23.4 | 22 | 16.6 | 17.9 | 20.5 | 16 | 17
| 32 | カドミウム | - | <1 | - | <1 | - | <1 | <1 | 0.25 | 0.3 | 単位： mg/kg （水素イオン濃度、強熱減量以外）
| 33 | 銅 | - | 6 | - | 2 | - | <1 | <1 | - | -
| 34 | 砒素 | - | 2.8 | - | 3 | - | 2.7 | 3 | 6 | 7
| 35 | 全水銀 | - | 0.12 | - | 0.005 | - | <0.005 | 0.014 | 0.05 | 0.06
汚泥の放射性物質 の測定結果 は下記URL参照
http://www.pref.chiba.lg.jp/suidou/kyshisetsu/press/2011/odei.html

## 浄水薬品
浄水薬品
浄水薬品については、浄水場毎に原水水質や処理方式により適合したものを選定して使用している。
（１）浄水場で使用している凝集剤の規格は次のとおりである。 |  |  |  |  | 薬品の使用量 | [11 empty] | トン/年
項目 | 液体硫酸アルミニウム | ポリ塩化アルミニウム | 液体塩化アルミニウム |  |  | 南八幡 | 印旛沼※１ |  |  | 郡本 |  | 佐倉 | 袖ケ浦 |  |  |  | 人見
| (LAS) | (PAC) | (LAC) | [9 empty] | 袖ケ浦 |  | 皿木
規格 | JIS K 1450-1996 に準拠した独自規格 | JIS K 1475-1996 | 独自規格 |  | 年度 | PAC | NaClO | 硫酸 | LAS | LAS | PAC | LAC | 硫酸※2 | PAC | MICS/ 硫酸※３ | PAC | PAC
外観 | 無色～黄味がかった 薄い褐色の透明液体 | 無色～淡黄褐色の液体 | 黄色透明液体 |  | H16 | 168.6 | 607 | 973.5 | 3502 | 225 | 22.3 | 1117.4 | 26.3 | 21.7 | 10.88 | 3.24 | 500.9
酸化アルミニウム | 7.0～8.2% | 10.0～11.0% | 11.0～12.0% |  | H17 | 155.4 | 355.3 | 1243.2 | 2792.8 | 345.8 |  | 1064.4 | 56.03 | 2.05 | 34.17 | 6.06 | 689.7
pH値 | 3.0以上 | 3.5～5 | ― |  | H18 | 170.5 | 388 | 1048.6 | 3325.9 | 402.4 |  | 1250.4 | 16.43 | 0.99 | 4.06 | 0.41 | 781.1
アンモニア性窒素 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H19 | 274.27 | 348.86 | 903 | 3672.827 | 158.07 |  | 1255.123 | 27.17 | 14.247 | 8.655 | 0.196 | 584.915
ヒ素 | 0.02%以下 | 5mg/l以下 | 5mg/l以下 |  | H20 | 191 | 366 | 862.8 | 2671.8 | 138.5 |  | 1515.8 | 72.74 | 60.25 | 12.11 | 4.35 | 877.8
鉄 | 0.02%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H21 | 180.76 | 405.418 | 991.945 | 2263.747 | 387.28 |  | 1147.522 | 7.286 | 4.161 | 3.105 | 0.559 | 638.772
マンガン | 25mg/l以下 | 25mg/l以下 | 25mg/l以下 |  | H22 | 149.03 | 273.4 | 743 | 3390.605 | 330.95 |  | 1383.7 | 40.527 | 13.498 | 7.834 | 2.045 | 602.6
カドミウム | 2mg/l以下 | 2mg/l以下 | 2mg/l以下 |  | H23 | 199 | 207 | 692 | 3789 | 176 |  | 1516 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 493
鉛 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |  | H24 | 264 | 238 | 719 | 4313 | 248 |  | 1320 | 26 | 6 | 6 | 0.1 | 485
水銀 | 0.2mg/l以下 | 0.2mg/l以下 | 0.2mg/l以下 |  | H25 | 226 | 338 | 635 | 4523 | 256 |  | 1302 | 32 | 8 | 12 | 0 | 991
クロム | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |  | H26 | 236 | 354 | 710 | 3509 | 448 |  | 1067 | 47 | 16 | 8.4 | 0.3 | 684
比重 | 7% 1.28 | 1.19以上 | 1.25以上 |  | H27 | 228.963 | 366 | 633 | 3434 | 187.28 |  | 1329.769 | 22.513 | 5.807 | 7.935 | 1.611 | 937.138
| 8% 1.32 |  |  |  | H28 | 337.1 | 495.7 | 630.862 | 4077.012 | 66.39 |  | 1130.4 | 10.3 | 8.4 | 1.5 | 0.9 | 828.6
硫酸イオン | ― | 3.5%以下 | 3.5%以下 |  | H29 | 248.437 | 435.35 | 769.888 | 3418.876 | 6.59 |  | 1375 | 14 | 6.3 | 2.9 | 0.6 | 783.8
※塩基度 | ― | 45～65% | ― |  | H30 | 252.122 | 544.402 | 874.701 | 4020.535 | 58.58 |  | 956.908 | 49.158 | 9.883 | 11.733 | 6.338 | 654.515
特記事項 | 硫酸アルミニウム8%濃度のものは、冬の時期に結晶が析出することがあるので、保温するか、7%のものを使用する。 | ※[Al2(OH)nCl6-n]mにおいて塩基度=n/6×100(%) | リサイクル製品 強腐食性 |  | R1 | 343.64 | 697.066 | 799.09 | 3403.615 | 111.4 |  | 900.647 | 19.641 | 11.369 | 2.954 | 2.235 | 951
[5 empty] | R2 | 231.5329 | 577.962 | 1047.528 | 1732.02 | 108.6 |  | 896.901 | 6.088 | 11.725 | 1.241 | 1.694 | 698.774
| 『取り扱い上の注意』 ①次亜塩素酸ソーダと混合すると有毒な塩素ガスを発生する。 ②取扱いは、保護具（保護メガネ、耐酸性手袋等）の着用。 ③他の薬品と混合すると沈殿が生じる場合がある。 |  |  | （注） | LAS | ：液体硫酸アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | 硫酸 | ：ｐH調整用
[5 empty] | PAC | ：ポリ塩化アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | MICS | ：含鉄液体硫酸アルミニウム（凝集剤、皿木分場ではｐH調整に使用）
[5 empty] | NaClO | ：次亜塩素酸ナトリウム（殺藻剤） |  |  |  |  | LAC | ：塩化アルミニウム（凝集剤）
| 『応急処置』 ①目に入った場合は、直ちに多量の水で15分以上洗眼し、眼科医の診断を受ける。 ②皮膚に付着した場合は、十分に水洗いする。 |  |  | ※1 ※2 ※3 | 印旛沼浄水場の浄水薬品使用量は単独分を含む全使用量。 袖ケ浦浄水場の硫酸は平成20年度まで98%濃硫酸、21年度以降は75%硫酸を使用。 皿木分場のｐＨ処理剤は平成17年度までＭＩＣＳ、平成18年度以降は75%硫酸を使用。
使用浄水場 | 印旛沼浄水場 | 南八幡浄水場 | 佐倉浄水場
| 郡本浄水場 | 袖ケ浦浄水場
袖ケ浦浄水場皿木分場
人見浄水場
（２）浄水場で使用しているpH調整剤の規格は次のとおりである。
項目 | 硫酸 (H2SO4)
規格 | JWWA K134-2003に準拠した独自規格
濃度 | 75% | 75%
使用浄水場 | 袖ケ浦浄水場 | 袖ケ浦浄水場皿木分場
※袖ケ浦浄水場は平成21年度より75％硫酸を使用している。