## 南八幡
南八幡浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量 | 江戸川流量 |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ(Kg) | (m3/秒）
4月 | 2019-04-01 | (月) | 晴 | 3.5 | 10.8 | 12.2 | 12.3 | 6.3 | 1.6 | 8.33 | 7.64 | 27.6 | 28.5 |  | 41.8 |  | 81.7 | [5 empty] | 31 |  | 179 |  | 0 | 1746 | 27 |  | 2019-04-11 | 気温 | 11.6 | ℃
| 2019-04-02 | (火) | 晴 | 1 | 8.5 | 12 | 12.3 | 6.9 | 2.3 | 8.47 | 7.59 | 27.8 | 28.4 |  | 44.1 |  | 82.5 | [5 empty] | 30 |  | 184 |  | 0.07 | 1908 | 25 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-04-03 | (水) | 晴 |  | 9 | 11.6 | 11.9 | 9 | 3.4 | 8.93 | 7.93 | 30 | 29.4 |  | 45.6 |  | 84.1 | [5 empty] | 31.8 |  | 189 |  | 0.06 | 3140 | 23 |  | 水温 | ℃ | 13.2 | 13.8
| 2019-04-04 | (木) | 晴 |  | 11 | 11.7 | 11.9 | 9.7 | 3.1 | 9.13 | 7.87 | 30.4 | 7.87 |  | 44.6 |  | 88.1 | [5 empty] | 37 |  | 196 |  | 0.04 | 4347 | 22 |  | 濁度 | 度 | 8.9 | 2.4
| 2019-04-05 | (金) | 晴 |  | 15.1 | 12.7 | 12.7 | 10 | 2.7 | 9.14 | 7.72 | 30.4 | 32.1 |  | 43.8 |  | 88.1 | [5 empty] | 40.3 |  | 186 |  | 0 | 5392 | 22 |  | ｐH |  | 8.58 | 7.63
| 2019-04-06 | (土) | 晴 |  | 16.3 | 13.5 | 13.4 | 45.5 | 2.3 | 8.52 | 7.63 | 29.1 | 32.4 | [14 empty] | 3269 | 23 |  | 電気伝導率 | mS/m | 38 | 40.6
| 2019-04-07 | (日) | 曇 |  | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 10.6 | 2.6 | 9.11 | 7.78 | 31.3 | 31.8 | [14 empty] | 3610 | 22 |  | 酸消費量 | mg/l | 55.2 | 49.1
| 2019-04-08 | (月) | 雨 | 14.5 | 7.8 | 14.3 | 14.6 | 12.2 | 3 | 9.11 | 7.76 | 32.9 | 33.4 |  | 43.4 |  | 88.1 | [5 empty] | 45.7 |  | 198 |  | 0 | 4502 | 24 |  | 全硬度 | mg/l | 94.1 | 95.7
| 2019-04-09 | (火) | 晴 |  | 10.8 | 14.4 | 14.6 | 10.1 | 2.3 | 9.2 | 7.77 | 31.5 | 32.6 |  | 45.1 |  | 88.5 | [5 empty] | 42.4 |  | 192 |  | 0 | 3964 | 22 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64.3 | 64.1
| 2019-04-10 | (水) | 雨 | 19 | 6.9 | 13.9 | 14.3 | 9.6 | 2.2 | 8.78 | 7.49 | 42.6 | 41.4 |  | 45.5 |  | 98.1 | [5 empty] | 64.9 |  | 240 |  | 0 | 3777 | 24 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 29.8 | 31.6
| 2019-04-11 | (木) | 晴 | 1.5 | 11.6 | 13.2 | 13.8 | 8.9 | 2.4 | 8.58 | 7.63 | 38 | 40.6 | 55.2 | 49.1 | 94.1 | 95.7 | 64.3 | 64.1 | 29.8 | 31.6 | 50.8 | 61 | 225 | 234 | 0.27 | 0.03 | 4365 | 35 |  | 塩化物イオン | mg/l | 50.8 | 61
| 2019-04-12 | (金) | 曇 | 0 | 9.5 | 13.3 | 13.4 | 7.2 | 1.6 | 8.47 | 7.52 | 30.2 | 33.6 |  | 46.6 |  | 86.3 | [5 empty] | 42.1 |  | 214 |  | 0 | 1908 | 35 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 225 | 234
| 2019-04-13 | (土) | 晴 |  | 12.2 | 13.3 | 13.3 | 6.1 | 1.4 | 8.23 | 7.52 | 28.5 | 29.6 | [14 empty] | 1746 | 26 |  | 全鉄 | mg/l | 0.27 | 0.03
| 2019-04-14 | (日) | 曇 | 0 | 16.4 | 14.2 | 14.1 | 6.4 | 2.4 | 8.62 | 7.78 | 34 | 33.1 | [14 empty] | 2259 | 22 |  | COD | mg/l | 5.7 | 3.9
| 2019-04-15 | (月) | 晴 | 4.5 | 15.7 | 14.3 | 14.5 | 7.8 | 2.5 | 8.82 | 7.73 | 32 | 32.8 |  | 46.1 |  | 83.7 | [5 empty] | 41.7 |  | 206 |  | 0 | 2969 | 23 |  | BOD | mg/l | 4.1 | 1.8
| 2019-04-16 | (火) | 晴 |  | 16.3 | 14 | 14.2 | 7.2 | 1.6 | 8.55 | 7.49 | 27.1 | 28.6 |  | 41.4 |  | 78.1 | [5 empty] | 33.7 |  | 192 |  | 0.03 | 3131 | 22 |  | 溶存酸素 | mg/l | 10.4 | 11.1
| 2019-04-17 | (水) | 曇 |  | 15.8 | 14.9 | 15 | 7.2 | 2.3 | 8.87 | 7.69 | 26.8 | 29.3 |  | 39.9 |  | 78.5 | [5 empty] | 37 |  | 190 |  | 0 | 3303 | 23 |  | 全マンガン | mg/l | 0.083 | 0.021
| 2019-04-18 | (木) | 曇 |  | 18.7 | 15.3 | 15.2 | 7.2 | 1.8 | 8.75 | 7.54 | 26.5 | 27.6 |  | 40.5 |  | 78.1 | [5 empty] | 31.9 |  | 183 |  | 0 | 3177 | 22 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.29 | 0.16
| 2019-04-19 | (金) | 晴 | 0 | 19.7 | 16.3 | 16.2 | 7.2 | 2.1 | 8.76 | 7.61 | 27.4 | 27.9 |  | 40.4 |  | 79.1 | [5 empty] | 31.9 |  | 184 |  | 0 | 3257 | 21 |  | 全窒素 | mg/l | 2.75 | 2.32
| 2019-04-20 | (土) | 晴 |  | 13.4 | 17.9 | 17.8 | 5.1 | 1.7 | 8.9 | 7.76 | 26.9 | 28.3 | [14 empty] | 3096 | 23 |  | 全リン | mg/l | 0.182 | 0.041
| 2019-04-21 | (日) | 晴 |  | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 7.2 | 1.6 | 9.02 | 7.79 | 28.9 | 29.5 | [14 empty] | 2911 | 22 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2019-04-22 | (月) | 曇 |  | 18.9 | 18.7 | 18.6 | 7.2 | 1.8 | 8.98 | 7.69 | 28.9 | 29.9 |  | 45.6 |  | 82.3 | [5 empty] | 33.6 |  | 188 |  | 0 | 2920 | 22 |  | 硫酸イオン | mg/l | 39.4 | 41.5
| 2019-04-23 | (火) | 曇 |  | 17.7 | 19.2 | 19.2 | 7.8 | 1.8 | 9 | 7.68 | 29.7 | 30.2 |  | 45.9 |  | 82.3 | [5 empty] | 34.8 |  | 194 |  | 0 | 3946 | 21 |  | シリカ | mg/l | 16 | 14.4
| 2019-04-24 | (水) | 曇 | 1 | 19.7 | 19.9 | 20 | 7.9 | 1.8 | 9.07 | 7.58 | 30.9 | 32.3 |  | 46.1 |  | 86.1 | [5 empty] | 40.1 |  | 205 |  | 0 | 4376 | 26 |  | 色度 | 度 | 9.3 | 4.3
| 2019-04-25 | (木) | 曇 | 4 | 21.4 | 20.1 | 20 | 7.1 | 1.5 | 8.85 | 7.59 | 31.4 | 32 |  | 47.5 |  | 84.1 | [5 empty] | 38.3 |  | 194 |  | 0 | 3320 | 26 |  | 懸濁物質 | mg/l | 11 | 4
| 2019-04-26 | (金) | 雨 | 1.5 | 10.6 | 19.6 | 20 | 6.3 | 1.3 | 8.25 | 7.5 | 30.7 | 32.7 |  | 52.2 |  | 84.9 | [5 empty] | 36.7 |  | 200 |  | 0 | 1566 | 30
| 2019-04-27 | (土) | 曇 | 6.5 | 9.9 | 18.6 | 19.1 | 6.7 | 1.9 | 7.99 | 7.55 | 28.5 | 30.4 | [14 empty] | 873 | 57
| 2019-04-28 | (日) | 晴 |  | 12.8 | 16.9 | 17.9 | 5.4 | 1.6 | 7.33 | 7.41 | 23.6 | 26.8 | [14 empty] | 522 | 73
| 2019-04-29 | (月) | 晴 |  | 15.4 | 15.8 | 16.5 | 2.1 | 1.5 | 7.3 | 7.32 | 20 | 23 | [14 empty] | 522 | 41 |  | 備考
| 2019-04-30 | (火) | 雨 | 11.5 | 15 | 15.8 | 16.1 | 2.3 | 1.8 | 7.28 | 7.22 | 21.2 | 20 | [14 empty] | 342 | 23
| 最高 |  |  | 19 | 21.4 | 20.1 | 20 | 45.5 | 3.4 | 9.2 | 7.93 | 42.6 | 41.4 | 55.2 | 52.2 | 94.1 | 98.1 | 64.3 | 64.1 | 29.8 | 31.6 | 50.8 | 64.9 | 225 | 240 | 0.27 | 0.07 | 5392 | 73
| 最低 |  |  | 0 | 6.9 | 11.6 | 11.9 | 2.1 | 1.3 | 7.28 | 7.22 | 20 | 7.87 | 55.2 | 39.9 | 94.1 | 78.1 | 64.3 | 64.1 | 29.8 | 31.6 | 50.8 | 30 | 225 | 179 | 0.27 | 0 | 342 | 21
| 平均 |  |  |  | 13.9967 | 15.3233 | 15.4967 | 8.6733 | 2.0633 | 8.6113 | 7.626 | 29.4933 | 29.869 | 55.2 | 44.76 | 94.1 | 84.92 | 64.3 | 64.1 | 29.8 | 31.6 | 50.8 | 39.295 | 225 | 197.4 | 0.27 | 0.0115 | 2872.1333 | 27.5667
| 合計 |  |  | 68.5 | [23 empty] | 86164
5月 | 2019-05-01 | (水) | 曇 | 17.5 | 16.5 | 15.8 | 15.9 | 3.3 | 1.5 | 7.21 | 7.24 | 17.9 | 19.9 | [14 empty] | 1646 | 67 |  | 2019-05-09 | 気温 | 21.1 | ℃
| 2019-05-02 | (木) | 曇 | 0.5 | 17.4 | 17.1 | 16.6 | 43 | 0.4 | 7.11 | 7.06 | 19 | 17.4 | [14 empty] | 911 | 119 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-05-03 | (金) | 晴 |  | 19.1 | 17.4 | 17.5 | 2.2 | 0.6 | 6.99 | 6.96 | 16.1 | 17.7 | [14 empty] | 1088 | 95 |  | 水温 | ℃ | 18.1 | 18.5
| 2019-05-04 | (土) | 晴 |  | 19.6 | 17.5 | 17.8 | 10.5 | 0.6 | 6.99 | 6.84 | 15.1 | 16.4 | [14 empty] | 1450 | 64 |  | 濁度 | 度 | 6.8 | 2.6
| 2019-05-05 | (日) | 晴 |  | 19.4 | 18.8 | 18.7 | 4.3 | 0.9 | 7.02 | 6.79 | 14 | 15.4 | [14 empty] | 1797 | 44 |  | ｐH |  | 7.28 | 7.35
| 2019-05-06 | (月) | 曇 | 0 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 6.7 | 0.7 | 7.07 | 6.8 | 14.5 | 15.2 | [14 empty] | 1629 | 41 |  | 電気伝導率 | mS/m | 17.1 | 17.4
| 2019-05-07 | (火) | 曇 |  | 17.3 | 18.8 | 18.9 | 5.9 | 0.9 | 7.26 | 6.92 | 13.9 | 14.4 |  | 19.1 |  | 42 | [5 empty] | 13.7 |  | 103 |  | 0.03 | 1080 | 41 |  | 酸消費量 | mg/l | 28 | 28
| 2019-05-08 | (水) | 晴 |  | 18 | 18.6 | 18.5 | 4.3 | 1.9 | 7.23 | 7.25 | 16.5 | 16.1 |  | 26.5 |  | 48.4 | [5 empty] | 13.7 |  | 117 |  | 0.08 | 288 | 81 |  | 全硬度 | mg/l | 51.3 | 51.7
| 2019-05-09 | (木) | 曇 |  | 21.1 | 18.1 | 18.5 | 6.8 | 2.6 | 7.28 | 7.35 | 17.1 | 17.4 | 28 | 28 | 51.3 | 51.7 | 36 | 36 | 15.3 | 15.7 | 13.8 | 15.5 | 128 | 125 | 0.25 | 0.12 | 513 | 48 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 36 | 36
| 2019-05-10 | (金) | 晴 |  | 22.3 | 17.7 | 18 | 5.3 | 2.9 | 7.31 | 7.38 | 16.7 | 17.1 |  | 27.5 |  | 50.4 | [5 empty] | 15.3 |  | 128 |  | 0.14 | 522 | 33 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 15.3 | 15.7
| 2019-05-11 | (土) | 曇 |  | 21.6 | 19.1 | 18.9 | 23.8 | 1.4 | 7.12 | 7.23 | 17 | 17.6 | [14 empty] | 702 | 29 |  | 塩化物イオン | mg/l | 13.8 | 15.5
| 2019-05-12 | (日) | 晴 |  | 17.3 | 19.5 | 19.8 | 5.2 | 2.1 | 7.42 | 7.45 | 16 | 17.3 | [14 empty] | 342 | 44 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 128 | 125
| 2019-05-13 | (月) | 曇 |  | 15.2 | 19.4 | 19.4 | 5.2 | 3.4 | 7.35 | 7.42 | 16.9 | 16.4 |  | 27.7 |  | 48 | [5 empty] | 13.5 |  | 123 |  | 0.11 | 377 | 44 |  | 全鉄 | mg/l | 0.25 | 0.12
| 2019-05-14 | (火) | 曇 | 0 | 19.6 | 20.2 | 20 | 5.3 | 3.4 | 7.26 | 7.35 | 18.9 | 17.4 |  | 30.6 |  | 51.3 | [5 empty] | 15.1 |  | 126 |  | 0.12 | 521 | 41 |  | COD | mg/l | 2.8 | 2.7
| 2019-05-15 | (水) | 曇 | 0 | 20.7 | 20.2 | 20.2 | 9.3 | 2.4 | 7.33 | 7.33 | 19.5 | 19.8 |  | 32 |  | 57.7 | [5 empty] | 18.5 |  | 140 |  | 0.08 | 1051 | 41 |  | BOD | mg/l | 1.2 | 0.9
| 2019-05-16 | (木) | 晴 |  | 21.9 | 20.1 | 20.6 | 5.6 | 2.3 | 7.21 | 7.32 | 17.3 | 18.9 |  | 29.7 |  | 54.5 | [5 empty] | 17.8 |  | 134 |  | 0.07 | 522 | 50 |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.4 | 8.9
| 2019-05-17 | (金) | 晴 |  | 21.8 | 20.3 | 20.4 | 5.6 | 2.4 | 7.32 | 7.19 | 17 | 17.3 |  | 27.3 |  | 50.2 | [5 empty] | 16.3 |  | 120 |  | 0.1 | 522 | 39 |  | 全マンガン | mg/l | 0.053 | 0.045
| 2019-05-18 | (土) | 晴 |  | 21.4 | 20.9 | 20.8 | 5.2 | 2.7 | 7.1 | 7.39 | 17.7 | 17.4 | [14 empty] | 351 | 34 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.03 | 0.05
| 2019-05-19 | (日) | 晴 |  | 22.1 | 21.2 | 21.3 | 5.9 | 2.6 | 7.25 | 7.42 | 17.4 | 17.9 | [14 empty] | 325 | 33 |  | 全窒素 | mg/l | 1.39 | 1.37
| 2019-05-20 | (月) | 曇 | 0 | 21.8 | 21.5 | 21.7 | 7.7 | 2.7 | 7.29 | 7.41 | 17.4 | 17.8 |  | 28.2 |  | 50.7 | [5 empty] | 16.7 |  | 120 |  | 0.1 | 540 | 43 |  | 全リン | mg/l | 0.089 | 0.06
| 2019-05-21 | (火) | 雨 | 61.5 | 20.4 | 21.2 | 21.6 | 6.8 | 2.8 | 7.22 | 7.31 | 18.8 | 17.9 |  | 28.8 |  | 52.1 | [5 empty] | 17.3 |  | 124 |  | 0.1 | 522 | 53 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2019-05-22 | (水) | 晴 |  | 19.3 | 19.3 | 20.6 | 12.3 | 3.1 | 6.94 | 7.11 | 12.6 | 16.3 |  | 27.6 |  | 47 | [5 empty] | 16.2 |  | 110 |  | 0.21 | 882 | 540 |  | 硫酸イオン | mg/l | 24.3 | 24
| 2019-05-23 | (木) | 晴 |  | 22.2 | 16.4 | 17.7 | 49.2 | 2.4 | 6.84 | 6.84 | 10.2 | 11.3 |  | 16.5 |  | 33 | [5 empty] | 10.6 |  | 68 |  | 0.07 | 1556 | 284 |  | シリカ | mg/l | 17.2 | 16.5
| 2019-05-24 | (金) | 晴 |  | 23.8 | 17.5 | 17.9 | 21.7 | 1.9 | 6.89 | 6.87 | 10.9 | 11.4 |  | 16.6 |  | 34 | [5 empty] | 8.5 |  | 83 |  | 0.08 | 872 | 136 |  | 色度 | 度 | 4.3 | 4
| 2019-05-25 | (土) | 晴 |  | 25.1 | 20.1 | 19.8 | 12.5 | 1.2 | 6.9 | 6.96 | 12.8 | 13 | [14 empty] | 522 | 88 |  | 懸濁物質 | mg/l | 8.2 | 4.8
| 2019-05-26 | (日) | 晴 |  | 27.1 | 21.4 | 21.2 | 5.5 | 2 | 6.89 | 6.99 | 13.5 | 13 | [14 empty] | 342 | 67
| 2019-05-27 | (月) | 晴 |  | 27.7 | 24.4 | 23 | 11.6 | 2.7 | 7.04 | 7 | 14.3 | 13.6 |  | 21.7 |  | 41.6 | [5 empty] | 10.8 |  | 92 |  | 0.09 | 1257 | 52
| 2019-05-28 | (火) | 曇 | 0.5 | 25.1 | 23.2 | 23.1 | 5.8 | 2.8 | 7.1 | 7.09 | 14.7 | 14.5 |  | 24.1 |  | 43.6 | [5 empty] | 11.8 |  | 102 |  | 0.1 | 702 | 46
| 2019-05-29 | (水) | 雨 | 10 | 19.6 | 22.2 | 22.5 | 5 | 2.3 | 7.13 | 7.14 | 15.8 | 15.8 |  | 26.3 |  | 47.4 | [5 empty] | 13.1 |  | 112 |  | 0.09 | 522 | 56 |  | 備考
| 2019-05-30 | (木) | 晴 |  | 22.2 | 22.5 | 22.5 | 4.8 | 2.3 | 7.1 | 7.19 | 17.7 | 16.7 |  | 27.8 |  | 50 | [5 empty] | 14.4 |  | 116 |  | 0.1 | 513 | 53
| 2019-05-31 | (金) | 曇 |  | 23.7 | 22.6 | 22.9 | 6.5 | 3.3 | 7.24 | 7.25 | 17.6 | 17.5 |  | 30.4 |  | 52.5 | [5 empty] | 15.5 |  | 124 |  | 0.15 | 522 | 35
| 最高 |  |  | 61.5 | 27.7 | 24.4 | 23.1 | 49.2 | 3.4 | 7.42 | 7.45 | 19.5 | 19.9 | 28 | 32 | 51.3 | 57.7 | 36 | 36 | 15.3 | 15.7 | 13.8 | 18.5 | 128 | 140 | 0.25 | 0.21 | 1797 | 540
| 最低 |  |  | 0 | 15.2 | 15.8 | 15.9 | 2.2 | 0.4 | 6.84 | 6.79 | 10.2 | 11.3 | 28 | 16.5 | 51.3 | 33 | 36 | 36 | 15.3 | 15.7 | 13.8 | 8.5 | 128 | 68 | 0.25 | 0.03 | 288 | 29
| 平均 |  |  |  | 20.9548 | 19.7484 | 19.8548 | 10.0903 | 2.1032 | 7.1423 | 7.1565 | 15.9613 | 16.3161 | 28 | 26.1263 | 51.3 | 47.6895 | 36 | 36 | 15.3 | 15.7 | 13.8 | 14.4368 | 128 | 114.0526 | 0.25 | 0.10211 | 786.7419 | 78.7419
| 合計 |  |  | 90 | [23 empty] | 24389
6月 | 2019-06-01 | (土) | 曇 |  | 22.4 | 22.7 | 22.8 | 6.4 | 2.5 | 7.18 | 7.27 | 17.5 | 17.7 | [14 empty] | 351 | 27 |  | 2019-06-13 | 気温 | 20.5 | ℃
| 2019-06-02 | (日) | 曇 |  | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 6.7 | 2.4 | 7.12 | 7.31 | 18.6 | 18.2 | [14 empty] | 351 | 31 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-06-03 | (月) | 曇 | 0 | 24.4 | 22.6 | 22.7 | 6.6 | 3 | 7.17 | 7.27 | 18.9 | 18.3 |  | 31.9 |  | 54.1 | [5 empty] | 15.8 |  | 128 |  | 0.1 | 342 | 29 |  | 水温 | ℃ | 19.6 | 19.5
| 2019-06-04 | (火) | 晴 |  | 24.2 | 23.2 | 23.1 | 5.2 | 2.5 | 7.17 | 7.27 | 19.4 | 18.9 |  | 34.8 |  | 55.7 | [5 empty] | 16.3 |  | 130 |  | 0.08 | 350 | 29 |  | 濁度 | 度 | 11.9 | 2.7
| 2019-06-05 | (水) | 曇 |  | 22.8 | 23.4 | 23.6 | 5.8 | 2.6 | 7.3 | 7.33 | 19.8 | 19.7 |  | 34.4 |  | 56.9 | [5 empty] | 18.4 |  | 132 |  | 0.1 | 522 | 28 |  | ｐH |  | 7.03 | 6.99
| 2019-06-06 | (木) | 晴 |  | 26.2 | 23.8 | 23.9 | 6 | 2.6 | 7.23 | 7.3 | 21.7 | 21.8 |  | 40.8 |  | 63.3 | [5 empty] | 19.8 |  | 146 |  | 0.08 | 342 | 29 |  | 電気伝導率 | mS/m | 16.1 | 16
| 2019-06-07 | (金) | 曇 | 18.5 | 23.1 | 24.5 | 24.6 | 5.5 | 2.2 | 7.2 | 7.36 | 22.7 | 23.1 |  | 39.8 |  | 65.1 | [5 empty] | 23.3 |  | 154 |  | 0.07 | 701 | 28 |  | 酸消費量 | mg/l | 29.2 | 27
| 2019-06-08 | (土) | 雨 | 0 | 20.2 | 24.1 | 24.2 | 4 | 2.2 | 7.11 | 7.2 | 22.8 | 23.1 | [14 empty] | 9 | 67 |  | 全硬度 | mg/l | 52.1 | 50
| 2019-06-09 | (日) | 曇 | 7.5 | 18.3 | 23.5 | 23.7 | 1.8 | 1.9 | 6.95 | 7.15 | 22.3 | 22.5 | [14 empty] | 359 | 51 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 36 | 35
| 2019-06-10 | (月) | 雨 | 55 | 17.3 | 21.2 | 22.2 | 6.1 | 2 | 7.05 | 7.16 | 18.3 | 20.4 |  | 35 |  | 58.3 | [5 empty] | 19.8 |  | 140 |  | 0.09 | 522 | 46 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 16.1 | 15
| 2019-06-11 | (火) | 曇 | 8.5 | 19.1 | 19 | 20.2 | 15.8 | 2.7 | 7.08 | 7.19 | 15.5 | 17.6 |  | 30.6 |  | 52.5 | [5 empty] | 15.7 |  | 126 |  | 0.13 | 702 | 144 |  | 塩化物イオン | mg/l | 10.8 | 13
| 2019-06-12 | (水) | 曇 | 1 | 18.9 | 18.6 | 19.2 | 11.9 | 2.6 | 7.03 | 7.05 | 16.7 | 16.8 |  | 26.9 |  | 50.3 | [5 empty] | 15.1 |  | 121 |  | 0.13 | 522 | 152 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 134 | 112
| 2019-06-13 | (木) | 晴 |  | 21.2 | 19.6 | 19.5 | 11.9 | 2.7 | 7.03 | 6.99 | 16.1 | 16 | 29.2 | 27 | 52.1 | 50 | 36 | 35 | 16.1 | 15 | 10.8 | 13 | 134 | 112 | 0.62 | 0.14 | 693 | 83 |  | 全鉄 | mg/l | 0.62 | 0.14
| 2019-06-14 | (金) | 晴 | 0 | 23.9 | 21 | 20.8 | 6.9 | 2.6 | 7.09 | 7.04 | 16.5 | 17 |  | 28.6 |  | 52.1 | [5 empty] | 14 |  | 122 |  | 0.14 | 380 | 57 |  | COD | mg/l | 3.8 | 2.5
| 2019-06-15 | (土) | 雨 | 31 | 17.1 | 21.7 | 21.7 | 4.7 | 2.1 | 7 | 7.08 | 18 | 17.6 | [14 empty] | 434 | 53 |  | BOD | mg/l | 0.8 | 0.4
| 2019-06-16 | (日) | 晴 | 5 | 24.6 | 22 | 22 | 8.7 | 1.9 | 7.09 | 7.12 | 20.3 | 18.9 | [14 empty] | 390 | 148 |  | 溶存酸素 | mg/l | 6.8 | 7.9
| 2019-06-17 | (月) | 晴 |  | 24.8 | 20.7 | 21.6 | 8.7 | 2.1 | 7.07 | 7.11 | 18.3 | 18.6 |  | 32 |  | 58.1 | [5 empty] | 14.8 |  | 134 |  | 0.12 | 433 | 135 |  | 全マンガン | mg/l | 0.061 | 0.038
| 2019-06-18 | (火) | 晴 |  | 25.3 | 22.1 | 21.9 | 5.8 | 2.1 | 7.1 | 7.08 | 18.2 | 18.8 |  | 32 |  | 58.1 | [5 empty] | 15.8 |  | 134 |  | 0.12 | 486 | 91 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.05 | 0.09
| 2019-06-19 | (水) | 曇 |  | 25.3 | 22.6 | 22.5 | 8.6 | 2.5 | 7.11 | 7.07 | 17.3 | 18.4 |  | 31.7 |  | 57.5 | [5 empty] | 14.5 |  | 132 |  | 0.07 | 929 | 76 |  | 全窒素 | mg/l | 1.64 | 1.55
| 2019-06-20 | (木) | 曇 |  | 22.8 | 23.4 | 23.5 | 4.5 | 1.2 | 7.1 | 7.09 | 18.6 | 18.8 |  | 32 |  | 58.3 | [5 empty] | 14.5 |  | 136 |  | 0.07 | 611 | 84 |  | 全リン | mg/l | 0.134 | 0.062
| 2019-06-21 | (金) | 曇 |  | 25.3 | 24.2 | 24.2 | 4.4 | 1.7 | 7.11 | 7.08 | 18.6 | 18.6 |  | 31.5 |  | 56.5 | [5 empty] | 14.6 |  | 132 |  | 0.1 | 363 | 78 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2019-06-22 | (土) | 曇 | 0.5 | 25.3 | 24.7 | 24.8 | 2.9 | 1.9 | 7.08 | 7.18 | 17.5 | 18.2 | [14 empty] | 177 | 145 |  | 硫酸イオン | mg/l | 21.7 | 21.2
| 2019-06-23 | (日) | 曇 | 0 | 22.1 | 22.5 | 23.5 | 7.2 | 2.6 | 6.99 | 7.05 | 15.8 | 17.7 | [14 empty] | 478 | 286 |  | シリカ | mg/l | 15.6 | 14.5
| 2019-06-24 | (月) | 雨 | 20 | 18.6 | 20.1 | 21.3 | 56.8 | 2.4 | 6.99 | 6.89 | 12.3 | 14.5 |  | 22.2 |  | 44.2 | [5 empty] | 11.4 |  | 109 |  | 0.1 | 1257 | 180 |  | 色度 | 度 | 4.8 | 4
| 2019-06-25 | (火) | 曇 |  | 21.8 | 20 | 20.6 | 27.7 | 2.4 | 7.06 | 6.91 | 14.7 | 14.2 |  | 24.3 |  | 44.2 | [5 empty] | 10.8 |  | 114 |  | 0.1 | 885 | 288 |  | 懸濁物質 | mg/l | 21.9 | 4.5
| 2019-06-26 | (水) | 晴 |  | 25.8 | 21.3 | 21.6 | 20.2 | 2.9 | 7.03 | 6.97 | 15.5 | 15.1 |  | 25.8 |  | 49 | [5 empty] | 10.3 |  | 114 |  | 0.12 | 743 | 207
| 2019-06-27 | (木) | 曇 | 1 | 26.8 | 23 | 22.8 | 10.9 | 2.4 | 7.05 | 7.03 | 16.2 | 16 |  | 27.6 |  | 52.3 | [5 empty] | 10.5 |  | 120 |  | 0.11 | 567 | 162
| 2019-06-28 | (金) | 曇 | 4.5 | 25.3 | 23.8 | 23.9 | 8.9 | 2 | 7.05 | 7.09 | 16.7 | 16.5 |  | 28.6 |  | 51.7 | [5 empty] | 11.2 |  | 124 |  | 0.09 | 504 | 131
| 2019-06-29 | (土) | 雨 | 3 | 19.8 | 23.2 | 24.1 | 10 | 2 | 7.08 | 7.12 | 17.4 | 17.3 | [14 empty] | 371 | 128 |  | 備考
| 2019-06-30 | (日) | 雨 | 4.5 | 21.7 | 21.7 | 22.3 | 11.5 | 2.2 | 7.08 | 7.09 | 17.8 | 17.7 | [14 empty] | 354 | 149
| 最高 |  |  | 55 | 26.8 | 24.7 | 24.8 | 56.8 | 3 | 7.3 | 7.36 | 22.8 | 23.1 | 29.2 | 40.8 | 52.1 | 65.1 | 36 | 35 | 16.1 | 15 | 10.8 | 23.3 | 134 | 154 | 0.62 | 0.14 | 1257 | 288
| 最低 |  |  | 0 | 17.1 | 18.6 | 19.2 | 1.8 | 1.2 | 6.95 | 6.89 | 12.3 | 14.2 | 29.2 | 22.2 | 52.1 | 44.2 | 36 | 35 | 16.1 | 15 | 10.8 | 10.3 | 134 | 109 | 0.62 | 0.07 | 9 | 27
| 平均 |  |  |  | 22.57 | 22.23 | 22.52 | 10.07 | 2.2967 | 7.09 | 7.1283 | 18 | 18.2667 | 29.2 | 30.875 | 52.1 | 54.41 | 36 | 35 | 16.1 | 15 | 10.8 | 14.98 | 134 | 128 | 0.62 | 0.103 | 504.2667 | 104.7333
| 合計 |  |  | 160 | [23 empty] | 15128
7月 | 2019-07-01 | (月) | 雨 | 1 | 22.7 | 21.5 | 22 | 16.2 | 1.8 | 7.07 | 7.09 | 17.2 | 17.5 |  | 30.9 |  | 55.7 | [5 empty] | 13 |  | 128 |  | 0.11 | 716 | 234 |  | 2019-07-11 | 気温 | 22.7 | ℃
| 2019-07-02 | (火) | 曇 | 0.5 | 22.7 | 21.4 | 21.4 | 9 | 1.9 | 7.06 | 7.09 | 15.6 | 16.8 |  | 29.5 |  | 53.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 122 |  | 0.11 | 540 | 191 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-07-03 | (水) | 曇 | 0.5 | 26.2 | 22 | 22.1 | 12.2 | 2.4 | 7.05 | 7.07 | 15.1 | 15.4 |  | 27.3 |  | 49 | [5 empty] | 11.3 |  | 117 |  | 0.13 | 717 | 145 |  | 水温 | ℃ | 21.1 | 21.4
| 2019-07-04 | (木) | 雨 | 22.5 | 24.5 | 23.5 | 23.1 | 5.1 | 1.6 | 7.13 | 7.13 | 16.5 | 15.9 |  | 28.6 |  | 50 | [5 empty] | 11.8 |  | 114 |  | 0.09 | 540 | 119 |  | 濁度 | 度 | 9.5 | 1.4
| 2019-07-05 | (金) | 曇 | 4.5 | 22.7 | 22.4 | 23 | 7.2 | 2.4 | 7.11 | 7.19 | 18.8 | 18.9 |  | 34 |  | 58.1 | [5 empty] | 15.9 |  | 144 |  | 0.11 | 354 | 361 |  | ｐH |  | 7.15 | 7.19
| 2019-07-06 | (土) | 雨 | 12 | 20.4 | 21.3 | 21.5 | 9.6 | 1.7 | 6.97 | 7.17 | 14.8 | 16.4 | [14 empty] | 920 | 246 |  | 電気伝導率 | mS/m | 18.9 | 18.3
| 2019-07-07 | (日) | 雨 | 17.5 | 19.9 | 21 | 21.2 | 4.4 | 2 | 7.08 | 7.09 | 14.4 | 14.9 | [14 empty] | 540 | 178 |  | 酸消費量 | mg/l | 36.2 | 34.3
| 2019-07-08 | (月) | 曇 |  | 19.9 | 20.6 | 20.9 | 15.2 | 2.2 | 6.97 | 7.04 | 16 | 16.2 |  | 31.2 |  | 53.7 | [5 empty] | 11.1 |  | 126 |  | 0.04 | 1106 | 152 |  | 全硬度 | mg/l | 61.7 | 60.3
| 2019-07-09 | (火) | 曇 |  | 20.1 | 20.6 | 21.2 | 2.6 | 1.9 | 7.06 | 7.07 | 16.4 | 16.8 |  | 30.8 |  | 54.1 | [5 empty] | 11.4 |  | 126 |  | 0.05 | 363 | 135 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 44.2 | 42.4
| 2019-07-10 | (水) | 晴 |  | 21.9 | 20.7 | 21.1 | 13.5 | 2.4 | 7.14 | 7.17 | 17 | 17.7 |  | 33.1 |  | 58.1 | [5 empty] | 12 |  | 129 |  | 0.09 | 717 | 112 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 17.5 | 17.9
| 2019-07-11 | (木) | 曇 | 1 | 22.7 | 21.1 | 21.4 | 9.5 | 1.4 | 7.15 | 7.19 | 18.9 | 18.3 | 36.2 | 34.3 | 61.7 | 60.3 | 44.2 | 42.4 | 17.5 | 17.9 | 12.9 | 13 | 152 | 132 | 0.37 | 0.06 | 319 | 98 |  | 塩化物イオン | mg/l | 12.9 | 13
| 2019-07-12 | (金) | 雨 | 8 | 20.7 | 21.3 | 21.3 | 7.7 | 1.5 | 7.13 | 7.21 | 20.2 | 20.5 |  | 35.9 |  | 64.5 | [5 empty] | 16.9 |  | 152 |  | 0.09 | 575 | 95 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 152 | 132
| 2019-07-13 | (土) | 曇 | 0 | 23.6 | 21.7 | 21.4 | 10 | 1.3 | 7.16 | 7.24 | 20.8 | 22 | [14 empty] | 345 | 117 |  | 全鉄 | mg/l | 0.37 | 0.06
| 2019-07-14 | (日) | 雨 | 37 | 20.9 | 21.8 | 21.8 | 8.4 | 1.6 | 7.14 | 7.32 | 20.4 | 22 | [14 empty] | 380 | 102 |  | COD | mg/l | 3.1 | 2.3
| 2019-07-15 | (月) | 雨 | 2.5 | 20.9 | 22.4 | 21 | 7.1 | 1.6 | 6.99 | 7.27 | 19.6 | 20.8 | [14 empty] | 354 | 171 |  | BOD | mg/l | 0.3 | 0.3
| 2019-07-16 | (火) | 曇 | 38.5 | 20.6 | 21.6 | 22.3 | 7.7 | 1.5 | 7.13 | 7.25 | 18.2 | 19.8 |  | 35.4 |  | 63.9 | [5 empty] | 14.5 |  | 145 |  | 0.09 | 539 | 213 |  | 溶存酸素 | mg/l | 6.8 | 7.7
| 2019-07-17 | (水) | 曇 | 2 | 22.3 | 21.8 | 21.7 | 7.4 | 1.7 | 7.13 | 7.18 | 17 | 16.7 |  | 34 |  | 56.3 | [5 empty] | 10.3 |  | 122 |  | 0.11 | 1080 | 194 |  | 全マンガン | mg/l | 0.035 | 0.033
| 2019-07-18 | (木) | 曇 | 4.5 | 24.7 | 22.6 | 22.6 | 4 | 1.4 | 7.13 | 7.19 | 17.3 | 17.6 |  | 34.8 |  | 58.7 | [5 empty] | 10.9 |  | 132 |  | 0.09 | 637 | 157 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.07 | 0.08
| 2019-07-19 | (金) | 雨 | 2 | 25.7 | 23.7 | 23.6 | 2.6 | 2.1 | 7.13 | 7.2 | 18.9 | 18.5 |  | 35.9 |  | 61.1 | [5 empty] | 11.5 |  | 142 |  | 0.06 | 672 | 143 |  | 全窒素 | mg/l | 1.75 | 1.6
| 2019-07-20 | (土) | 曇 | 0 | 27.8 | 25.1 | 25 | 5.1 | 1.8 | 7.11 | 7.1 | 18.9 | 19.7 | [14 empty] | 549 | 186 |  | 全リン | mg/l | 0.119 | 0.047
| 2019-07-21 | (日) | 曇 | 0 | 25.1 | 24.7 | 24.9 | 7 | 1.2 | 7.14 | 7.13 | 17.8 | 19.2 | [14 empty] | 473 | 150 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2019-07-22 | (月) | 雨 | 0 | 21.8 | 24 | 24.5 | 9 | 1 | 7.18 | 7.12 | 18.2 | 18.9 |  | 35.5 |  | 62.1 | [5 empty] | 13.5 |  | 138 |  | 0.07 | 522 | 131 |  | 硫酸イオン | mg/l | 25.2 | 25.1
| 2019-07-23 | (火) | 雨 | 4 | 23.4 | 23.3 | 23.8 | 8.5 | 1.4 | 7.21 | 7.13 | 19.1 | 19.2 |  | 37 |  | 64.3 | [5 empty] | 12.8 |  | 140 |  | 0.09 | 522 | 119 |  | シリカ | mg/l | 21.2 | 19.8
| 2019-07-24 | (水) | 晴 | 0 | 27.7 | 24.7 | 24 | 17.8 | 1.4 | 7.28 | 7.2 | 20.1 | 20.3 |  | 38.1 |  | 66.3 | [5 empty] | 13.6 |  | 149 |  | 0.1 | 1061 | 102 |  | 色度 | 度 | 3.8 | 2.7
| 2019-07-25 | (木) | 曇 |  | 28.7 | 24.7 | 25.1 | 31.1 | 1.1 | 7.04 | 7.14 | 15.9 | 20.3 |  | 37.6 |  | 67.3 | [5 empty] | 14 |  | 150 |  | 0.07 | 1198 | 303 |  | 懸濁物質 | mg/l | 16.2 | 2.8
| 2019-07-26 | (金) | 晴 |  | 30.1 | 25.6 | 25.8 | 13.8 | 1.1 | 7.04 | 6.98 | 17.3 | 15.8 |  | 28.6 |  | 52.1 | [5 empty] | 10.3 |  | 108 |  | 0.06 | 1061 | 332
| 2019-07-27 | (土) | 曇 | 9.5 | 26.7 | 26.5 | 26.2 | 17 | 1.7 | 7.11 | 6.97 | 17.7 | 16.4 | [14 empty] | 1044 | 222
| 2019-07-28 | (日) | 曇 | 15.5 | 26 | 26.6 | 26.8 | 9.5 | 1.1 | 7.15 | 7.18 | 19.2 | 18.4 | [14 empty] | 342 | 230
| 2019-07-29 | (月) | 晴 |  | 30.1 | 26.4 | 27.1 | 14.1 | 1.4 | 7.13 | 7.16 | 18.9 | 18.9 |  | 37 |  | 62.3 | [5 empty] | 11.6 |  | 132 |  | 0.08 | 873 | 461 |  | 備考
| 2019-07-30 | (火) | 晴 |  | 31.3 | 24.9 | 26.1 | 31.8 | 1.3 | 7.04 | 6.99 | 13 | 14.9 |  | 26.2 |  | 50 | [5 empty] | 9.1 |  | 110 |  | 0.06 | 1394 | 330
| 2019-07-31 | (水) | 晴 |  | 31.6 | 26.1 | 26 | 19.9 | 1.2 | 7.07 | 6.97 | 14.9 | 14.5 |  | 26 |  | 45.6 | [5 empty] | 8.5 |  | 108 |  | 0.06 | 873 | 236
| 最高 |  |  | 38.5 | 31.6 | 26.6 | 27.1 | 31.8 | 2.4 | 7.28 | 7.32 | 20.8 | 22 | 36.2 | 38.1 | 61.7 | 67.3 | 44.2 | 42.4 | 17.5 | 17.9 | 12.9 | 16.9 | 152 | 152 | 0.37 | 0.13 | 1394 | 461
| 最低 |  |  | 0 | 19.9 | 20.6 | 20.9 | 2.6 | 1 | 6.97 | 6.97 | 13 | 14.5 | 36.2 | 26 | 61.7 | 45.6 | 44.2 | 42.4 | 17.5 | 17.9 | 12.9 | 8.5 | 152 | 108 | 0.37 | 0.04 | 319 | 95
| 平均 |  |  |  | 24.3032 | 23.0839 | 23.2226 | 11.0968 | 1.6161 | 7.1042 | 7.1365 | 17.5516 | 18.0387 | 36.2 | 32.8045 | 61.7 | 57.6091 | 44.2 | 42.4 | 17.5 | 17.9 | 12.9 | 12.2455 | 152 | 130.2727 | 0.37 | 0.082727 | 687.9355 | 192.4194
| 合計 |  |  | 183 | [23 empty] | 21326
8月 | 2019-08-01 | (木) | 曇 |  | 31.7 | 27 | 27.2 | 8.1 | 1.6 | 7.09 | 7.07 | 16.8 | 16 |  | 30.6 |  | 52.3 | [5 empty] | 9.3 |  | 118 |  | 0.08 | 864 | 210 |  | 2019-08-08 | 気温 | 31.7 | ℃
| 2019-08-02 | (金) | 晴 |  | 31.9 | 27.9 | 28.1 | 9.8 | 1.8 | 7.13 | 7.08 | 16.6 | 16.9 |  | 33.6 |  | 56.1 | [5 empty] | 9.8 |  | 129 |  | 0.09 | 873 | 181 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-08-03 | (土) | 晴 |  | 31 | 28.7 | 28.9 | 5.9 | 1.3 | 7.1 | 7.21 | 18.2 | 19.1 | [14 empty] | 522 | 142 |  | 水温 | ℃ | 30.2 | 30.3
| 2019-08-04 | (日) | 晴 |  | 30.9 | 29.5 | 29.3 | 5.7 | 1.6 | 7.17 | 7.26 | 19.7 | 19.9 | [14 empty] | 342 | 120 |  | 濁度 | 度 | 6.8 | 1.8
| 2019-08-05 | (月) | 晴 |  | 31.2 | 29.8 | 29.6 | 8.9 | 2 | 7.22 | 7.3 | 20.7 | 20.6 |  | 37.8 |  | 64.3 | [5 empty] | 13.9 |  | 136 |  | 0.09 | 522 | 98 |  | ｐH |  | 7.79 | 7.58
| 2019-08-06 | (火) | 晴 |  | 32.1 | 29.6 | 29.7 | 5.9 | 2 | 7.28 | 7.33 | 20.2 | 20.7 |  | 38.5 |  | 66.3 | [5 empty] | 14 |  | 150 |  | 0.08 | 710 | 75 |  | 電気伝導率 | mS/m | 20.4 | 22
| 2019-08-07 | (水) | 晴 |  | 32.6 | 30.2 | 30.2 | 7.8 | 1.9 | 7.42 | 7.41 | 20.2 | 20.5 |  | 38.3 |  | 65.1 | [5 empty] | 14.3 |  | 144 |  | 0.07 | 873 | 56 |  | 酸消費量 | mg/l | 39.6 | 38.4
| 2019-08-08 | (木) | 晴 |  | 31.7 | 30.2 | 30.3 | 6.8 | 1.8 | 7.79 | 7.58 | 20.4 | 22 | 39.6 | 38.4 | 66.3 | 66.3 | 46.2 | 46.4 | 20.1 | 19.9 | 12.9 | 17.2 | 149 | 140 | 0.35 | 0.05 | 1044 | 63 |  | 全硬度 | mg/l | 66.3 | 66.3
| 2019-08-09 | (金) | 晴 |  | 31.6 | 30.3 | 30.3 | 7.4 | 2.3 | 7.72 | 7.55 | 21.1 | 21.7 |  | 39 |  | 67.9 | [5 empty] | 16.1 |  | 140 |  | 0.04 | 1216 | 51 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 46.2 | 46.4
| 2019-08-10 | (土) | 曇 |  | 30.2 | 30.7 | 30.8 | 7 | 1.5 | 7.84 | 7.52 | 21.7 | 22.7 | [14 empty] | 1044 | 63 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20.1 | 19.9
| 2019-08-11 | (日) | 晴 | 4.5 | 30.9 | 30.6 | 30.6 | 5.5 | 1.3 | 7.52 | 7.55 | 22.8 | 22.7 | [14 empty] | 873 | 47 |  | 塩化物イオン | mg/l | 12.9 | 17.2
| 2019-08-12 | (月) | 曇 | 0.5 | 27.7 | 30.7 | 30.5 | 3.1 | 1.8 | 7.41 | 7.51 | 22.9 | 23.4 | [14 empty] | 522 | 36 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 149 | 140
| 2019-08-13 | (火) | 曇 | 3.5 | 28.7 | 30.6 | 30.7 | 3 | 1.8 | 7.47 | 7.51 | 22.8 | 23 |  | 41.5 |  | 69.1 | [5 empty] | 17.5 |  | 150 |  | 0.05 | 864 | 35 |  | 全鉄 | mg/l | 0.35 | 0.05
| 2019-08-14 | (水) | 雨 | 0.5 | 29.6 | 30.6 | 30.7 | 2.9 | 1.6 | 7.36 | 7.49 | 22.6 | 22.7 |  | 41.2 |  | 69.1 | [5 empty] | 17.2 |  | 142 |  | 0.05 | 702 | 31 |  | COD | mg/l | 3.4 | 2.9
| 2019-08-15 | (木) | 晴 | 2.5 | 30.6 | 30.5 | 30.8 | 3.7 | 1.8 | 7.18 | 7.48 | 23.9 | 22.9 |  | 42.5 |  | 70.1 | [5 empty] | 17.4 |  | 148 |  | 0.05 | 556 | 202 |  | BOD | mg/l | 1.5 | 1.3
| 2019-08-16 | (金) | 曇 | 0 | 28.2 | 28.1 | 29.1 | 5.1 | 1.8 | 7.14 | 7.35 | 21.5 | 21.4 |  | 39 |  | 67.3 | [5 empty] | 15.5 |  | 146 |  | 0.06 | 646 | 133 |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.5 | 8
| 2019-08-17 | (土) | 晴 |  | 32.3 | 28 | 28 | 10.3 | 1.6 | 7.16 | 7.3 | 18.2 | 18.7 | [14 empty] | 593 | 149 |  | 全マンガン | mg/l | 0.045 | 0.016
| 2019-08-18 | (日) | 晴 |  | 31.1 | 29.2 | 28.8 | 11.5 | 1.5 | 7.15 | 7.25 | 20 | 19.8 | [14 empty] | 310 | 104 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.08 | 0.06
| 2019-08-19 | (月) | 曇 | 0 | 28 | 28.7 | 28.8 | 12.8 | 1.5 | 7.2 | 7.31 | 19.8 | 20 |  | 37 |  | 64.3 | [5 empty] | 13.7 |  | 140 |  | 0.06 | 681 | 69 |  | 全窒素 | mg/l | 1.72 | 1.65
| 2019-08-20 | (火) | 曇 | 1.5 | 28 | 29.2 | 29.1 | 11.2 | 1.6 | 7.19 | 7.35 | 19.9 | 19.6 |  | 38 |  | 64.5 | [5 empty] | 12.5 |  | 140 |  | 0.06 | 549 | 78 |  | 全リン | mg/l | 0.102 | 0.052
| 2019-08-21 | (水) | 晴 | 0.5 | 28.5 | 26.5 | 28.1 | 19.1 | 1.5 | 7.16 | 7.25 | 20.1 | 20.4 |  | 37.6 |  | 66.1 | [5 empty] | 13.8 |  | 144 |  | 0.05 | 2505 | 357 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2019-08-22 | (木) | 曇 | 0 | 25.2 | 24.7 | 25.5 | 36.1 | 1.4 | 7.03 | 6.92 | 13.7 | 14.9 |  | 22 |  | 48 | [5 empty] | 11.1 |  | 108 |  | 0.04 | 1797 | 297 |  | 硫酸イオン | mg/l | 26.7 | 27.9
| 2019-08-23 | (金) | 雨 | 2 | 28.3 | 24.7 | 25 | 18.2 | 2.3 | 7.09 | 7.04 | 14.5 | 14.3 |  | 23.9 |  | 43.6 | [5 empty] | 9.5 |  | 105 |  | 0.09 | 1283 | 379 |  | シリカ | mg/l | 22.2 | 21.2
| 2019-08-24 | (土) | 曇 | 0 | 26.9 | 23.6 | 23.9 | 23 | 2.4 | 7.12 | 7.06 | 14.6 | 13.9 | [14 empty] | 912 | 274 |  | 色度 | 度 | 6.6 | 4.4
| 2019-08-25 | (日) | 晴 | 1.5 | 25.8 | 24.5 | 24.3 | 11.8 | 2.5 | 7.09 | 7.16 | 15.9 | 14.4 | [14 empty] | 584 | 200 |  | 懸濁物質 | mg/l | 11.7 | 2.8
| 2019-08-26 | (月) | 曇 | 0 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 11.5 | 1.8 | 7.12 | 7.24 | 16.7 | 15.7 |  | 29.9 |  | 52.1 | [5 empty] | 9.4 |  | 112 |  | 0.08 | 505 | 160
| 2019-08-27 | (火) | 晴 | 0 | 26.6 | 25.7 | 26 | 13.4 | 1.6 | 7.2 | 7.26 | 17.7 | 17.3 |  | 32.5 |  | 56.3 | [5 empty] | 11.7 |  | 130 |  | 0.06 | 646 | 135
| 2019-08-28 | (水) | 曇 | 7.5 | 27.8 | 26.1 | 26.4 | 10.3 | 1.8 | 7.21 | 7.24 | 19 | 18.1 |  | 34 |  | 60.1 | [5 empty] | 11.7 |  | 131 |  | 0.06 | 956 | 163
| 2019-08-29 | (木) | 晴 | 0 | 28.6 | 25.2 | 25.8 | 12.2 | 1.9 | 7.22 | 7.23 | 18.4 | 19.2 |  | 34.3 |  | 62.1 | [5 empty] | 13.3 |  | 136 |  | 0.06 | 1097 | 161 |  | 備考
| 2019-08-30 | (金) | 雨 | 10 | 26 | 25.5 | 25.8 | 9.9 | 2.2 | 7.18 | 7.19 | 19 | 18.7 |  | 33.3 |  | 59.1 | [5 empty] | 13.3 |  | 134 |  | 0.07 | 894 | 139
| 2019-08-31 | (土) | 曇 |  | 27.4 | 25.4 | 25.5 | 9.2 | 1.4 | 7.19 | 7.21 | 20.2 | 19.7 | [14 empty] | 726 | 139
| 最高 |  |  | 10 | 32.6 | 30.7 | 30.8 | 36.1 | 2.5 | 7.84 | 7.58 | 23.9 | 23.4 | 39.6 | 42.5 | 66.3 | 70.1 | 46.2 | 46.4 | 20.1 | 19.9 | 12.9 | 17.5 | 149 | 150 | 0.35 | 0.09 | 2505 | 379
| 最低 |  |  | 0 | 25.2 | 23.6 | 23.9 | 2.9 | 1.3 | 7.03 | 6.92 | 13.7 | 13.9 | 39.6 | 22 | 66.3 | 43.6 | 46.2 | 46.4 | 20.1 | 19.9 | 12.9 | 9.3 | 149 | 105 | 0.35 | 0.04 | 310 | 31
| 平均 |  |  |  | 29.2387 | 27.9774 | 28.1645 | 10.229 | 1.771 | 7.2629 | 7.2971 | 19.3484 | 19.3839 | 39.6 | 35.3762 | 66.3 | 61.4333 | 46.2 | 46.4 | 20.1 | 19.9 | 12.9 | 13.4381 | 149 | 134.4286 | 0.35 | 0.06381 | 845.5161 | 140.2258
| 合計 |  |  | 34.5 | [23 empty] | 26211
9月 | 2019-09-01 | (日) | 曇 |  | 26.9 | 25.6 | 25.6 | 4.9 | 1.8 | 7.21 | 7.31 | 19.9 | 20.1 | [14 empty] | 363 | 134 |  | 2019-09-12 | 気温 | 26.4 | ℃
| 2019-09-02 | (月) | 曇 |  | 28.3 | 26.2 | 25.9 | 8.5 | 1.8 | 7.2 | 7.29 | 20.3 | 19.7 |  | 35.5 |  | 62.3 | [5 empty] | 19.3 |  | 135 |  | 0.07 | 531 | 104 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-09-03 | (火) | 曇 | 0 | 26.9 | 26.6 | 26.5 | 8.1 | 2.1 | 7.24 | 7.3 | 19.6 | 19.4 |  | 35.8 |  | 61.3 | [5 empty] | 14 |  | 138 |  | 0.07 | 540 | 84 |  | 水温 | ℃ | 26.5 | 27.1
| 2019-09-04 | (水) | 曇 |  | 23.3 | 26 | 26.3 | 4.5 | 1.5 | 7.29 | 7.33 | 18.9 | 19 |  | 35.4 |  | 60.5 | [5 empty] | 13.8 |  | 134 |  | 0.07 | 310 | 79 |  | 濁度 | 度 | 17.9 | 1.1
| 2019-09-05 | (木) | 曇 |  | 25.3 | 25.4 | 25.8 | 8.3 | 1.8 | 7.35 | 7.41 | 20.7 | 20 |  | 37.7 |  | 64.9 | [5 empty] | 14.6 |  | 142 |  | 0.07 | 593 | 78 |  | ｐH |  | 7.27 | 7.09
| 2019-09-06 | (金) | 晴 |  | 28.8 | 25.3 | 25.5 | 7 | 1.7 | 7.35 | 7.44 | 22 | 22.1 |  | 38.9 |  | 68.7 | [5 empty] | 18.9 |  | 161 |  | 0.08 | 620 | 76 |  | 電気伝導率 | mS/m | 18.4 | 18.6
| 2019-09-07 | (土) | 晴 |  | 29.4 | 26.6 | 26.4 | 4.8 | 1.5 | 7.35 | 7.47 | 22.4 | 22.7 | [14 empty] | 389 | 69 |  | 酸消費量 | mg/l | 41.2 | 35.9
| 2019-09-08 | (日) | 晴 | 0.5 | 30.3 | 27.7 | 27.3 | 5.2 | 1.3 | 7.48 | 7.51 | 22.8 | 23 | [14 empty] | 513 | 63 |  | 全硬度 | mg/l | 64.1 | 62.1
| 2019-09-09 | (月) | 曇 | 101.5 | 26.3 | 27 | 27.4 | 14.2 | 2.7 | 7.27 | 7.63 | 16.6 | 22.2 |  | 40.4 |  | 70.3 | [5 empty] | 17.3 |  | 151 |  | 0.1 | 815 | 116 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.6 | 44.4
| 2019-09-10 | (火) | 晴 | 24.5 | 30.4 | 27.1 | 27.6 | 10.9 | 1.8 | 7.19 | 7.28 | 21.4 | 19.2 |  | 36 |  | 60.1 | [5 empty] | 15.7 |  | 127 |  | 0.08 | 540 | 338 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 18.5 | 17.7
| 2019-09-11 | (水) | 曇 | 2 | 26.9 | 27.4 | 27 | 57.3 | 2.1 | 7.25 | 7.11 | 17.8 | 17.1 |  | 33.3 |  | 58.5 | [5 empty] | 11.4 |  | 127 |  | 0.07 | 3574 | 210 |  | 塩化物イオン | mg/l | 10.8 | 13.2
| 2019-09-12 | (木) | 晴 | 0 | 26.4 | 26.5 | 27.1 | 17.9 | 1.1 | 7.27 | 7.09 | 18.4 | 18.6 | 41.2 | 35.9 | 64.1 | 62.1 | 45.6 | 44.4 | 18.5 | 17.7 | 10.8 | 13.2 | 160 | 128 | 0.87 | 0.04 | 1754 | 227 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 160 | 128
| 2019-09-13 | (金) | 曇 |  | 22.2 | 25.6 | 26.2 | 12.5 | 1.5 | 7.29 | 7.25 | 19.9 | 19 |  | 37.4 |  | 63.7 | [5 empty] | 12.8 |  | 130 |  | 0.05 | 864 | 178 |  | 全鉄 | mg/l | 0.87 | 0.04
| 2019-09-14 | (土) | 雨 | 0.5 | 19.8 | 24.1 | 24.8 | 13.8 | 1.9 | 7.27 | 7.34 | 19.6 | 19.3 | [14 empty] | 872 | 137 |  | COD | mg/l | 2.8 | 2.1
| 2019-09-15 | (日) | 晴 | 1 | 25.3 | 23.9 | 24 | 14 | 1.8 | 7.23 | 7.33 | 21.5 | 20.1 | [14 empty] | 522 | 116 |  | BOD | mg/l | 1.2 | 0.5
| 2019-09-16 | (月) | 雨 | 39.5 | 22.2 | 24 | 23.9 | 10.3 | 1.4 | 7.33 | 7.39 | 22.5 | 21.2 | [14 empty] | 531 | 106 |  | 溶存酸素 | mg/l | 5.9 | 7.3
| 2019-09-17 | (火) | 晴 |  | 27.3 | 24.6 | 24.2 | 11.2 | 1.5 | 7.27 | 7.3 | 22.6 | 21.9 |  | 43 |  | 70.3 | [5 empty] | 17 |  | 150 |  | 0.07 | 693 | 106 |  | 全マンガン | mg/l | 0.065 | 0.021
| 2019-09-18 | (水) | 曇 | 10 | 23.4 | 25.3 | 25.1 | 10.9 | 1.2 | 7.32 | 7.33 | 22.8 | 21.8 |  | 42.6 |  | 71.7 | [5 empty] | 15.6 |  | 150 |  | 0.05 | 693 | 93 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.21 | 0.04
| 2019-09-19 | (木) | 曇 |  | 22.9 | 24.4 | 24.6 | 9.6 | 2.2 | 7.31 | 7.36 | 23.5 | 22.5 |  | 45.3 |  | 74.3 | [5 empty] | 16.1 |  | 154 |  | 0.09 | 350 | 83 |  | 全窒素 | mg/l | 2.28 | 1.97
| 2019-09-20 | (金) | 晴 | 0 | 22.3 | 24 | 24.4 | 6.9 | 2.7 | 7.39 | 7.42 | 22.2 | 22.5 |  | 44.1 |  | 74.9 | [5 empty] | 16.6 |  | 165 |  | 0.12 | 521 | 78 |  | 全リン | mg/l | 0.143 | 0.012
| 2019-09-21 | (土) | 曇 |  | 21.9 | 24.1 | 24.3 | 4.5 | 1.9 | 7.41 | 7.52 | 23.1 | 22.8 | [14 empty] | 342 | 71 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2019-09-22 | (日) | 曇 | 8.5 | 23.2 | 24.3 | 24.3 | 5.4 | 1.5 | 7.36 | 7.51 | 25.2 | 23.7 | [14 empty] | 206 | 72 |  | 硫酸イオン | mg/l | 21.8 | 22.1
| 2019-09-23 | (月) | 晴 | 1 | 27.2 | 24.2 | 24.3 | 5.6 | 1.7 | 7.44 | 7.53 | 24.5 | 24.7 | [14 empty] | 342 | 75 |  | シリカ | mg/l | 18.4 | 18.4
| 2019-09-24 | (火) | 晴 | 0 | 27.7 | 25.2 | 24.7 | 9.6 | 1.5 | 7.3 | 7.53 | 25.9 | 25.4 |  | 45.6 |  | 78.9 | [5 empty] | 19.7 |  | 176 |  | 0.08 | 522 | 91 |  | 色度 | 度 | 6.1 | 2.8
| 2019-09-25 | (水) | 晴 |  | 24.5 | 24.7 | 24.9 | 5.5 | 1.8 | 7.39 | 7.47 | 23.6 | 24.7 |  | 45.1 |  | 78.5 | [5 empty] | 20 |  | 168 |  | 0.09 | 522 | 75 |  | 懸濁物質 | mg/l | 32.8 | 2
| 2019-09-26 | (木) | 晴 |  | 22.9 | 24.6 | 24.9 | 5.7 | 2.1 | 7.39 | 7.38 | 23.2 | 24.1 |  | 43 |  | 76.3 | [5 empty] | 18.3 |  | 166 |  | 0.08 | 351 | 71
| 2019-09-27 | (金) | 晴 |  | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 4.5 | 1.9 | 7.41 | 7.44 | 24.7 | 23.3 |  | 43.6 |  | 76.1 | [5 empty] | 17.2 |  | 159 |  | 0.09 | 538 | 73
| 2019-09-28 | (土) | 曇 |  | 25.3 | 24.9 | 24.8 | 3.9 | 1.6 | 7.46 | 7.47 | 24.5 | 24 | [14 empty] | 342 | 68
| 2019-09-29 | (日) | 曇 |  | 24.4 | 24.6 | 24.7 | 2.4 | 1.4 | 7.51 | 7.49 | 24.6 | 24.7 | [14 empty] | 352 | 63 |  | 備考
| 2019-09-30 | (月) | 晴 |  | 26.6 | 24.8 | 24.8 | 5.5 | 1.8 | 7.48 | 7.47 | 25.4 | 25.3 |  | 45.8 |  | 78.5 | [5 empty] | 19.6 |  | 176 |  | 0.08 | 351 | 60
| 最高 |  |  | 101.5 | 30.4 | 27.7 | 27.6 | 57.3 | 2.7 | 7.51 | 7.63 | 25.9 | 25.4 | 41.2 | 45.8 | 64.1 | 78.9 | 45.6 | 44.4 | 18.5 | 17.7 | 10.8 | 20 | 160 | 176 | 0.87 | 0.12 | 3574 | 338
| 最低 |  |  | 0 | 19.8 | 23.9 | 23.9 | 2.4 | 1.1 | 7.19 | 7.09 | 16.6 | 17.1 | 41.2 | 33.3 | 64.1 | 58.5 | 45.6 | 44.4 | 18.5 | 17.7 | 10.8 | 11.4 | 160 | 127 | 0.87 | 0.04 | 206 | 60
| 平均 |  |  |  | 25.4167 | 25.3067 | 25.3933 | 9.78 | 1.7533 | 7.3337 | 7.39 | 22.0033 | 21.8033 | 41.2 | 40.2316 | 64.1 | 69.0474 | 45.6 | 44.4 | 18.5 | 17.7 | 10.8 | 16.3737 | 160 | 149.3158 | 0.87 | 0.076316 | 648.5333 | 106.4667
| 合計 |  |  | 189 | [23 empty] | 19456
10月 | 2019-10-01 | (火) | 晴 |  | 25.9 | 24.6 | 24.8 | 6.2 | 1.9 | 7.56 | 7.53 | 25.6 | 25.6 |  | 46.1 |  | 78.1 | [5 empty] | 19.9 |  | 170 |  | 0.08 | 513 | 63 |  | 2019-10-10 | 気温 | 21.1 | ℃
| 2019-10-02 | (水) | 晴 |  | 24.2 | 25 | 25.1 | 6.4 | 2.1 | 7.58 | 7.53 | 26.4 | 26.2 |  | 46.7 |  | 80.5 | [5 empty] | 20.8 |  | 182 |  | 0.07 | 523 | 51 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-10-03 | (木) | 晴 |  | 25 | 25.3 | 25.4 | 6 | 2.1 | 7.63 | 7.57 | 27 | 26.9 |  | 48.7 |  | 82.5 | [5 empty] | 22.3 |  | 183 |  | 0.07 | 523 | 41 |  | 水温 | ℃ | 21.9 | 22.2
| 2019-10-04 | (金) | 雨 | 4.5 | 23.4 | 24.8 | 25.1 | 7.4 | 2.5 | 7.51 | 7.57 | 27.8 | 27.4 |  | 49 |  | 83.7 | [5 empty] | 24.1 |  | 183 |  | 0.09 | 522 | 42 |  | 濁度 | 度 | 5.2 | 2.6
| 2019-10-05 | (土) | 晴 |  | 26.8 | 24.9 | 25.1 | 6 | 2.2 | 7.52 | 7.54 | 28.1 | 29.2 | [14 empty] | 205 | 43 |  | ｐH |  | 7.4 | 7.45
| 2019-10-06 | (日) | 曇 | 1 | 22.2 | 24.7 | 24.9 | 6.4 | 2.4 | 7.64 | 7.53 | 26.4 | 27.1 | [14 empty] | 342 | 50 |  | 電気伝導率 | mS/m | 27.5 | 27.8
| 2019-10-07 | (月) | 曇 | 6 | 19.6 | 23.4 | 23.9 | 9.5 | 3 | 7.61 | 7.52 | 27 | 27 |  | 48.1 |  | 82.5 | [5 empty] | 23 |  | 176 |  | 0.1 | 523 | 64 |  | 酸消費量 | mg/l | 45.8 | 46.6
| 2019-10-08 | (火) | 曇 | 6 | 20.4 | 23 | 23.4 | 9.1 | 2.4 | 7.52 | 7.45 | 28.2 | 28 |  | 48 |  | 87.1 | [5 empty] | 24.4 |  | 183 |  | 0.09 | 522 | 51 |  | 全硬度 | mg/l | 85.1 | 86.1
| 2019-10-09 | (水) | 晴 |  | 21.3 | 22.3 | 22.7 | 7.3 | 2.3 | 7.48 | 7.49 | 28.2 | 28.2 |  | 45.5 |  | 87.1 | [5 empty] | 25 |  | 188 |  | 0.08 | 531 | 42 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 61.7 | 61.9
| 2019-10-10 | (木) | 晴 | 10 | 21.1 | 21.9 | 22.2 | 5.2 | 2.6 | 7.4 | 7.45 | 27.5 | 27.8 | 45.8 | 46.6 | 85.1 | 86.1 | 61.7 | 61.9 | 23.4 | 24.2 | 22.8 | 24 | 191 | 195 | 0.27 | 0.1 | 693 | 40 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 23.4 | 24.2
| 2019-10-11 | (金) | 曇 | 5 | 19.1 | 21.7 | 22 | 5.9 | 2.1 | 7.4 | 7.53 | 25.1 | 26.6 |  | 45.7 |  | 82.3 | [5 empty] | 22.5 |  | 180 |  | 0.07 | 522 | 39 |  | 塩化物イオン | mg/l | 22.8 | 24
| 2019-10-12 | (土) | 雨 | 126.5 | 24 | 22.3 | 22.1 | 3.1 | 1.3 | 7.32 | 7.4 | 23.6 | 24.5 | [14 empty] | 531 | 74 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 191 | 195
| 2019-10-13 | (日) | 晴 | 0.5 | 26.9 | 22 | 22.6 | 237.8 | 2.7 | 6.94 | 7.3 | 14.2 | 22 | [14 empty] | 2422 | 2885 |  | 全鉄 | mg/l | 0.27 | 0.1
| 2019-10-14 | (月) | 曇 | 11 | 18.4 | 20 | 20.6 | 468 | 1.8 | 7.08 | 6.75 | 11.6 | 13.4 | [14 empty] | 3916 | 1680 |  | COD | mg/l | 2.7 | 2.4
| 2019-10-15 | (火) | 曇 | 0.5 | 18.6 | 18.8 | 19.5 | 294.9 | 1.9 | 7.1 | 6.7 | 13.2 | 13.9 |  | 23 |  | 48 | [5 empty] | 11.3 |  | 106 |  | 0.07 | 4151 | 1067 |  | BOD | mg/l | 0.6 | 0.4
| 2019-10-16 | (水) | 曇 |  | 15.3 | 18.1 | 18.6 | 394.1 | 1.9 | 7.08 | 6.68 | 14.3 | 15.3 |  | 21.8 |  | 52.1 | [5 empty] | 12.8 |  | 126 |  | 0.07 | 4604 | 665 |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.8 | 8.7
| 2019-10-17 | (木) | 曇 | 3.5 | 16.6 | 18 | 18.3 | 235.6 | 2.6 | 7.14 | 6.9 | 16.5 | 16.5 |  | 24.5 |  | 55.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 121 |  | 0.09 | 3450 | 425 |  | 全マンガン | mg/l | 0.034 | 0.022
| 2019-10-18 | (金) | 曇 | 3.5 | 17.1 | 17.8 | 18.2 | 104.6 | 1.8 | 7.23 | 6.96 | 17.6 | 17.1 |  | 26.5 |  | 57.7 | [5 empty] | 12.2 |  | 124 |  | 0.05 | 2272 | 328 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.09 | 0.02
| 2019-10-19 | (土) | 雨 | 53 | 16.8 | 17.9 | 17.9 | 36.9 | 1.7 | 7.26 | 7.12 | 17.6 | 18.4 | [14 empty] | 1620 | 346 |  | 全窒素 | mg/l | 2.23 | 2.14
| 2019-10-20 | (日) | 曇 |  | 20.4 | 17.9 | 17.9 | 100.6 | 1.9 | 7.24 | 7.09 | 17.8 | 18.2 | [14 empty] | 1620 | 425 |  | 全リン | mg/l | 0.098 | 0.067
| 2019-10-21 | (月) | 曇 | 5.5 | 19 | 18.4 | 18.2 | 102.2 | 1.2 | 7.23 | 7.11 | 16.7 | 17 |  | 29.3 |  | 58.3 | [5 empty] | 10.9 |  | 126 |  | 0.05 | 1257 | 336 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2019-10-22 | (火) | 曇 | 46.5 | 15.3 | 18.1 | 18.3 | 16.4 | 1.1 | 7.26 | 7.2 | 16.9 | 17 | [14 empty] | 1096 | 330 |  | 硫酸イオン | mg/l | 37.5 | 38.5
| 2019-10-23 | (水) | 晴 |  | 19.6 | 17.3 | 17.7 | 80 | 1.6 | 7.31 | 7.21 | 18.2 | 17.6 |  | 32.5 |  | 60.5 | [5 empty] | 11.1 |  | 132 |  | 0.07 | 2026 | 519 |  | シリカ | mg/l | 23.1 | 23
| 2019-10-24 | (木) | 曇 | 0 | 18.7 | 17.6 | 17.9 | 120.4 | 2.6 | 7.29 | 7.19 | 16.8 | 16.3 |  | 31.5 |  | 56.7 | [5 empty] | 10 |  | 127 |  | 0.1 | 2337 | 372 |  | 色度 | 度 | 4 | 3.3
| 2019-10-25 | (金) | 雨 | 128.5 | 15.6 | 17.4 | 17.7 | 60.3 | 2.2 | 7.34 | 7.22 | 17.7 | 17.4 |  | 32.3 |  | 62.1 | [5 empty] | 10.2 |  | 120 |  | 0.09 | 990 | 319 |  | 懸濁物質 | mg/l | 9.4 | 3.6
| 2019-10-26 | (土) | 曇 |  | 18.3 | 17.4 | 17.8 | 57.6 | 2.6 | 7.31 | 7.28 | 17.2 | 15.7 | [14 empty] | 1256 | 876
| 2019-10-27 | (日) | 曇 |  | 17.9 | 16.9 | 17.2 | 109.3 | 2.7 | 7.27 | 7.12 | 14.2 | 14.7 | [14 empty] | 1655 | 706
| 2019-10-28 | (月) | 晴 |  | 17.3 | 17.2 | 17.5 | 90.3 | 2.9 | 7.29 | 7.16 | 17 | 16.3 |  | 31.9 |  | 58.1 | [5 empty] | 8.9 |  | 110 |  | 0.12 | 1434 | 456
| 2019-10-29 | (火) | 雨 | 11 | 15 | 16.8 | 17.2 | 72.3 | 2.9 | 7.32 | 7.23 | 18.1 | 18 |  | 34.4 |  | 64.5 | [5 empty] | 9.8 |  | 128 |  | 0.1 | 1202 | 344 |  | 備考
| 2019-10-30 | (水) | 曇 | 0.5 | 13.9 | 16.4 | 16.6 | 29 | 2.6 | 7.31 | 7.18 | 18.9 | 19.2 |  | 34.9 |  | 68.1 | [5 empty] | 12 |  | 138 |  | 0.1 | 2168 | 299
| 2019-10-31 | (木) | 晴 |  | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 25 | 2.2 | 7.35 | 7.21 | 19.3 | 19.1 |  | 34.7 |  | 67.7 | [5 empty] | 11.7 |  | 135 |  | 0.09 | 717 | 250
| 最高 |  |  | 128.5 | 26.9 | 25.3 | 25.4 | 468 | 3 | 7.64 | 7.57 | 28.2 | 29.2 | 45.8 | 49 | 85.1 | 87.1 | 61.7 | 61.9 | 23.4 | 24.2 | 22.8 | 25 | 191 | 195 | 0.27 | 0.12 | 4604 | 2885
| 最低 |  |  | 0 | 13.9 | 16.4 | 16.6 | 3.1 | 1.1 | 6.94 | 6.68 | 11.6 | 13.4 | 45.8 | 21.8 | 85.1 | 48 | 61.7 | 61.9 | 23.4 | 24.2 | 22.8 | 8.9 | 191 | 106 | 0.27 | 0.05 | 205 | 39
| 平均 |  |  |  | 19.671 | 20.1387 | 20.4226 | 87.5419 | 2.1871 | 7.3394 | 7.249 | 20.4742 | 20.8903 | 45.8 | 37.2238 | 85.1 | 69.4762 | 61.7 | 61.9 | 23.4 | 24.2 | 22.8 | 16.1571 | 191 | 149.1905 | 0.27 | 0.083333 | 1488.4839 | 426.7097
| 合計 |  |  | 423 | [23 empty] | 46143
11月 | 2019-11-01 | (金) | 晴 |  | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 24.3 | 2.6 | 7.37 | 7.31 | 19.8 | 19.6 |  | 37.4 |  | 65.1 | [5 empty] | 11.1 |  | 142 |  | 0.12 | 778 | 224 | ２日、配水サンプリングライン Ｙ型ストレーナー清掃 | 2019-11-14 | 気温 | 15.5 | ℃
| 2019-11-02 | (土) | 晴 |  | 16.3 | 16.9 | 17.1 | 18.2 | 2.7 | 7.39 | 7.38 | 20.3 | 20 | [14 empty] | 689 | 202 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-11-03 | (日) | 曇 | 2 | 15.5 | 16.3 | 17 | 10.6 | 2.1 | 7.4 | 7.29 | 21 | 20 | [14 empty] | 539 | 184 | ４日、配水サンプリングライン Ｙ型ストレーナー清掃及び 逆洗実施(詰まり見られず) | 水温 | ℃ | 15 | 14.8
| 2019-11-04 | (月) | 晴 | 4 | 16 | 16.1 | 16.4 | 18.2 | 2.3 | 7.35 | 7.45 | 22 | 20.8 | [14 empty] | 726 | 174 |  | 濁度 | 度 | 7.5 | 2.8
| 2019-11-05 | (火) | 晴 |  | 14.6 | 15.5 | 16.1 | 17.1 | 2.5 | 7.37 | 7.42 | 21.5 | 21.3 |  | 40.9 |  | 73.7 | [5 empty] | 12.6 |  | 157 |  | 0.13 | 559 | 159 |  | ｐH |  | 7.38 | 7.37
| 2019-11-06 | (水) | 晴 |  | 14.6 | 15 | 15.6 | 13.6 | 2.8 | 7.4 | 7.44 | 22.7 | 21.6 |  | 40.4 |  | 75.9 | [5 empty] | 12.6 |  | 158 |  | 0.13 | 513 | 149 | １４日、配水サンプリング ラインＹ型ストレーナー清掃 及び逆洗実施(詰まり見られず) | 電気伝導率 | mS/m | 28.4 | 24.9
| 2019-11-07 | (木) | 晴 |  | 14.9 | 14.6 | 15.2 | 12.4 | 2.8 | 7.4 | 7.45 | 22.5 | 21.7 |  | 40 |  | 74.3 | [5 empty] | 13.1 |  | 156 |  | 0.13 | 692 | 142 |  | 酸消費量 | mg/l | 40.5 | 41
| 2019-11-08 | (金) | 晴 |  | 15.3 | 14.8 | 15.3 | 15.7 | 2 | 7.39 | 7.32 | 22.5 | 22.2 |  | 38.8 |  | 77.9 | [5 empty] | 14.5 |  | 163 |  | 0.1 | 681 | 131 |  | 全硬度 | mg/l | 84.5 | 82.1
| 2019-11-09 | (土) | 晴 |  | 13.3 | 14.8 | 15.1 | 12.5 | 2.1 | 7.39 | 7.35 | 23.1 | 22.8 | [14 empty] | 540 | 124 | １５日、原水・Ｎｏ.1・２処理水 ・配水サンプリンググライン 逆洗及びＮｏ.２原水サンプ リングポンプ試運転実施 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 60.1 | 58.3
| 2019-11-10 | (日) | 晴 |  | 13.4 | 14.7 | 14.9 | 12.9 | 1.9 | 7.36 | 7.37 | 23.9 | 24 | [14 empty] | 743 | 117 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24.4 | 23.8
| 2019-11-11 | (月) | 晴 | 4.5 | 12.9 | 15.2 | 14.9 | 10.4 | 2.2 | 7.34 | 7.34 | 24.7 | 23.9 |  | 39.4 |  | 79.7 | [5 empty] | 16.9 |  | 178 |  | 0.11 | 540 | 115 |  | 塩化物イオン | mg/l | 26.2 | 18.2
| 2019-11-12 | (火) | 晴 |  | 16.9 | 15.2 | 15.1 | 9.7 | 2.1 | 7.41 | 7.37 | 25.5 | 24.8 |  | 41.7 |  | 81.7 | [5 empty] | 18.1 |  | 186 |  | 0.12 | 637 | 108 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 208 | 171
| 2019-11-13 | (水) | 曇 | 0 | 13.8 | 14.8 | 14.7 | 6.8 | 2.5 | 7.42 | 7.38 | 25.9 | 24.9 |  | 41.6 |  | 82.3 | [5 empty] | 18 |  | 182 |  | 0.13 | 513 | 106 | １８日、配水サンプリング ラインＹ型ストレーナー清掃 及び逆洗実施(詰まり見られず) | 全鉄 | mg/l | 0.36 | 0.14
| 2019-11-14 | (木) | 晴 | 0.5 | 15.5 | 15 | 14.8 | 7.5 | 2.8 | 7.38 | 7.37 | 28.4 | 24.9 | 40.5 | 41 | 84.5 | 82.1 | 60.1 | 58.3 | 24.4 | 23.8 | 26.2 | 18.2 | 208 | 171 | 0.36 | 0.14 | 513 | 120 |  | COD | mg/l | 2.5 | 1.8
| 2019-11-15 | (金) | 晴 |  | 13.2 | 14.6 | 14.4 | 7.3 | 2.6 | 7.43 | 7.38 | 26.6 | 25.1 |  | 42.3 |  | 80.1 | [5 empty] | 21.1 |  | 166 |  | 0.13 | 495 | 112 |  | BOD | mg/l | 0.5 | 0.5
| 2019-11-16 | (土) | 晴 |  | 12.3 | 14.4 | 14.3 | 14.7 | 1.4 | 7.45 | 7.25 | 24.4 | 24.4 | [14 empty] | 726 | 102 | ２２日、通水沈殿池切換 １・２号→３・４号 | 溶存酸素 | mg/l | 9.4 | 10
| 2019-11-17 | (日) | 晴 |  | 13.4 | 14.2 | 14.2 | 10.4 | 1.9 | 7.27 | 7.26 | 24.1 | 23.7 | [14 empty] | 611 | 87 |  | 全マンガン | mg/l | 0.023 | 0.022
| 2019-11-18 | (月) | 晴 | 1 | 10.4 | 13.4 | 13.9 | 5 | 2.4 | 7.41 | 7.33 | 22.5 | 24.3 |  | 38.9 |  | 74.5 | [5 empty] | 21.1 |  | 161 |  | 0.13 | 663 | 78 | ２５日、取水口～吸水槽間 フラッシング実施（大和田） （堆積土砂等除去） | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.09 | 0.06
| 2019-11-19 | (火) | 曇 | 4.5 | 15.2 | 14.5 | 14.6 | 12.7 | 2 | 7.59 | 7.39 | 23.4 | 23.4 |  | 37.2 |  | 76.3 | [5 empty] | 18.7 |  | 158 |  | 0.09 | 1257 | 79 |  | 全窒素 | mg/l | 3.35 | 2.86
| 2019-11-20 | (水) | 晴 |  | 13.8 | 13.9 | 14.3 | 7.4 | 1.8 | 7.61 | 7.41 | 23.8 | 24 |  | 40 |  | 78.5 | [5 empty] | 19.2 |  | 164 |  | 0.09 | 540 | 85 |  | 全リン | mg/l | 0.077 | 0.041
| 2019-11-21 | (木) | 晴 |  | 9.3 | 13.3 | 13.7 | 6.2 | 2.2 | 7.63 | 7.46 | 24.4 | 24.4 |  | 42.2 |  | 80.9 | [5 empty] | 19.6 |  | 169 |  | 0.11 | 553 | 79 | ２５日、配水サンプリング ラインＹ型ストレーナー清掃 及び逆洗実施(詰まり見られず) | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2019-11-22 | (金) | 雨 | 38.5 | 7.3 | 12.4 | 13 | 5.1 | 3.2 | 7.6 | 7.51 | 23.7 | 23.9 |  | 41.5 |  | 78.2 | [5 empty] | 19.2 |  | 163 |  | 0.15 | 351 | 71 |  | 硫酸イオン | mg/l | 37.6 | 37.4
| 2019-11-23 | (土) | 雨 | 47.5 | 10.2 | 11.8 | 12 | 13.3 | 3.5 | 7.51 | 7.52 | 20 | 23.8 | [14 empty] | 702 | 124 |  | シリカ | mg/l | 26.7 | 26
| 2019-11-24 | (日) | 雨 | 19.5 | 14.8 | 12.4 | 12 | 5.1 | 2.6 | 7.35 | 7.37 | 21.9 | 21.3 | [14 empty] | 522 | 191 | ３０日、ＮＯ.２原水・ＮＯ.１ 処理水・ＮＯ.２処理水サンプ リンググライン逆洗実施 (ＮＯ.１原水サンプリングラインは着水井清掃完了後実施) | 色度 | 度 | 4.2 | 2.5
| 2019-11-25 | (月) | 曇 | 0 | 16.7 | 13.5 | 13.1 | 10.6 | 2.8 | 7.27 | 7.25 | 20.7 | 21.2 |  | 38.8 |  | 70.1 | [5 empty] | 16 |  | 133 |  | 0.14 | 864 | 186 |  | 懸濁物質 | mg/l | 11.6 | 4.3
| 2019-11-26 | (火) | 雨 | 0 | 8.2 | 14.4 | 14.2 | 7.9 | 3 | 7.32 | 7.3 | 22.2 | 21.6 |  | 39.3 |  | 73.3 | [5 empty] | 15.4 |  | 148 |  | 0.16 | 522 | 157
| 2019-11-27 | (水) | 雨 | 2 | 8.6 | 14.1 | 14 | 4.9 | 2.8 | 7.37 | 7.3 | 22.5 | 22 |  | 40.1 |  | 74.1 | [5 empty] | 15.3 |  | 146 |  | 0.13 | 522 | 129
| 2019-11-28 | (木) | 雨 | 5 | 10.7 | 13.4 | 13.5 | 5.7 | 2.4 | 7.36 | 7.32 | 23.8 | 22.6 |  | 41 |  | 76.3 | [5 empty] | 16.2 |  | 144 |  | 0.13 | 522 | 110 | （特記事項） ・原水サンプリングの水質試験室引込管逆洗実施：４・１７・２２・２９日の計 ４回 ・水質試験室内魚類水槽清掃及び水入替え実施（配水を使用し毒物監視水槽を兼ねる。） １・８・１１・１５・１８・２１・２５・２８日の 計 ７回（異常見られず） ・水質監視工業計器と操作室ＣＲＴ指示値の比較（指示値の差を明示） １・２・６・７・８・９・１１・１４・１５・１６・１７・２０・２１・２２・２４・２５・２６・２８・２９・３０日 計 ２０日 ・沈殿池・配水池巡視：通常は毎週一回、火曜日実施予定、 １・８・９・１５・１６・２２日 計 ６回 ・浮草・藻類・魚類等生物及びスカム・浮遊物等除去作業実施（大和田吸水槽、着水井、沈殿池、配水池） ２１日（大和田吸水槽浮草除去） 計 １回 ・配水池内スカムスキマー運転実施（淡水赤潮、浮上藻類、埃膜混合浮遊物等の除去）：２１・２３日 計 ２日 ・４・２１日、水質試験室内サンプリング水受け容器酸洗浄実施 ・１７・２９日、ＰＡＣ配管Ｙ型ストレーナー清掃及び１系・２系分岐バルブ動作確認作業実施 ・１６～１７日、２９～３０日、配水池水入替え作業実施（池内ｐＨ上昇及び藻類発生抑止対策の措置） ・１６～１７日、３・４号沈殿池内水質調査実施（水入替え作業の必要性について、ｐＨ８以上、着色、悪臭発生等） ・１８日、３・４号沈殿池水入替え作業実施（池内ｐＨ上昇及び水質悪化に伴う悪臭・着色藻類発生等抑止の措置） ・２４日、３・４号沈殿池原水バイパス管切換作業実施（着水井清掃に伴う措置） ・ 〃 、原水サンプリングポンプ切換：ＮＯ.１→ＮＯ.２（３・４号沈殿池分配井に設置） ・２５日、着水井水抜作業実施（清掃に伴う措置）・２８日（月）～１２/２（金）：清掃作業実施（委託） ・２５日、大和田取水場吸水槽汚泥堆積量調査実施
| 2019-11-29 | (金) | 晴 |  | 5.3 | 12.1 | 12.3 | 7.5 | 3.5 | 7.4 | 7.32 | 25.3 | 24.1 |  | 45.5 |  | 80.1 | [5 empty] | 17.7 |  | 163 |  | 0.18 | 522 | 97 |  | 備考
| 2019-11-30 | (土) | 晴 |  | 7.3 | 12.3 | 12.6 | 6.2 | 2.8 | 7.33 | 7.4 | 26.5 | 25.9 | [14 empty] | 359 | 86
| 最高 |  |  | 47.5 | 16.9 | 16.9 | 17.1 | 24.3 | 3.5 | 7.63 | 7.52 | 28.4 | 25.9 | 40.5 | 45.5 | 84.5 | 82.3 | 60.1 | 58.3 | 24.4 | 23.8 | 26.2 | 21.1 | 208 | 186 | 0.36 | 0.18 | 1257 | 224
| 最低 |  |  | 0 | 5.3 | 11.8 | 12 | 4.9 | 1.4 | 7.27 | 7.25 | 19.8 | 19.6 | 40.5 | 37.2 | 84.5 | 65.1 | 60.1 | 58.3 | 24.4 | 23.8 | 26.2 | 11.1 | 208 | 133 | 0.36 | 0.09 | 351 | 71
| 平均 |  |  |  | 12.8833 | 14.3467 | 14.5033 | 10.6633 | 2.4767 | 7.409 | 7.367 | 23.32 | 22.94 | 40.5 | 40.4 | 84.5 | 76.755 | 60.1 | 58.3 | 24.4 | 23.8 | 26.2 | 16.73 | 208 | 160.4 | 0.36 | 0.1275 | 613.1333 | 127.6
| 合計 |  |  | 129 | [23 empty] | 18394
12月 | 2019-12-01 | (日) | 曇 |  | 6.1 | 10.4 | 10.9 | 3.6 | 2.7 | 7.4 | 7.43 | 24.5 | 26.7 | [14 empty] | 206 | 81 |  | 2019-12-12 | 気温 | 12.4 | ℃
| 2019-12-02 | (月) | 曇 | 58.5 | 9.4 | 10.3 | 10.6 | 5.4 | 2.9 | 7.45 | 7.4 | 28.3 | 25.6 |  | 43.1 |  | 84.3 | [5 empty] | 19.6 |  | 184 |  | 0.15 | 670 | 80 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-12-03 | (火) | 晴 |  | 10.4 | 10.2 | 10.7 | 14.1 | 2.2 | 7.43 | 7.28 | 22.5 | 25.7 |  | 43.5 |  | 85.1 | [5 empty] | 21.1 |  | 182 |  | 0.09 | 1223 | 76 |  | 水温 | ℃ | 9.7 | 9.8
| 2019-12-04 | (水) | 晴 |  | 10.6 | 10.3 | 10.8 | 5.3 | 1.4 | 7.44 | 7.32 | 24.1 | 24 |  | 40.8 |  | 79.7 | [5 empty] | 19.3 |  | 172 |  | 0.08 | 693 | 82 |  | 濁度 | 度 | 3.7 | 2.8
| 2019-12-05 | (木) | 晴 |  | 9.5 | 10.8 | 11.1 | 3.9 | 2.8 | 7.41 | 7.35 | 25.3 | 24.6 |  | 40.7 |  | 80.7 | [5 empty] | 19.6 |  | 176 |  | 0.12 | 350 | 78 |  | ｐH |  | 7.49 | 7.58
| 2019-12-06 | (金) | 曇 |  | 6.7 | 10.6 | 11 | 4.2 | 3.1 | 7.46 | 7.45 | 24.5 | 24.8 |  | 41.6 |  | 84.1 | [5 empty] | 18.8 |  | 179 |  | 0.14 | 86 | 67 |  | 電気伝導率 | mS/m | 26.2 | 26.1
| 2019-12-07 | (土) | 雨 | 4.5 | 5.8 | 10.5 | 10.5 | 4.6 | 3.2 | 7.45 | 7.47 | 24.5 | 24.9 | [14 empty] | 248 | 63 |  | 酸消費量 | mg/l | 44 | 42.9
| 2019-12-08 | (日) | 晴 |  | 6.4 | 9.6 | 9.9 | 3.5 | 3.2 | 7.26 | 7.38 | 24.4 | 24.5 | [14 empty] | 0 | 61 |  | 全硬度 | mg/l | 83.7 | 85.1
| 2019-12-09 | (月) | 曇 | 0 | 5.1 | 9.1 | 9.5 | 4.6 | 2.9 | 7.5 | 7.54 | 24.7 | 24.5 |  | 42.3 |  | 83.9 | [5 empty] | 19.1 |  | 172 |  | 0.15 | 0 | 59 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 61.1 | 62.3
| 2019-12-10 | (火) | 晴 | 3 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 3.3 | 3.8 | 7.54 | 7.48 | 25.6 | 25.3 |  | 42.7 |  | 84.3 | [5 empty] | 19.6 |  | 182 |  | 0.14 | 0 | 57 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 22.6 | 22.8
| 2019-12-11 | (水) | 晴 | 0.5 | 11.7 | 9.3 | 9.4 | 5 | 3.1 | 7.5 | 7.61 | 25.9 | 26 |  | 42.9 |  | 84.9 | [5 empty] | 21.4 |  | 184 |  | 0.16 | 68 | 56 |  | 塩化物イオン | mg/l | 21.5 | 20.8
| 2019-12-12 | (木) | 晴 |  | 12.4 | 9.7 | 9.8 | 3.7 | 2.8 | 7.49 | 7.58 | 26.2 | 26.1 | 44 | 42.9 | 83.7 | 85.1 | 61.1 | 62.3 | 22.6 | 22.8 | 21.5 | 20.8 | 199 | 186 | 0.21 | 0.15 | 0 | 58 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 199 | 186
| 2019-12-13 | (金) | 曇 |  | 6.7 | 9.8 | 9.9 | 4.4 | 2.2 | 7.57 | 7.61 | 26.3 | 26.5 |  | 43.7 |  | 86.3 | [5 empty] | 21.3 |  | 190 |  | 0.1 | 0 | 54 |  | 全鉄 | mg/l | 0.21 | 0.15
| 2019-12-14 | (土) | 晴 |  | 6.8 | 10 | 9.7 | 2.8 | 2.7 | 7.61 | 7.55 | 26.7 | 26.9 | [14 empty] | 0 | 53 |  | COD | mg/l | 2 | 2
| 2019-12-15 | (日) | 晴 |  | 8.3 | 9.8 | 9.8 | 2.9 | 2.5 | 7.46 | 7.62 | 27.4 | 27 | [14 empty] | 0 | 51 |  | BOD | mg/l | 0.4 | 0.2
| 2019-12-16 | (月) | 晴 |  | 6 | 9.3 | 9.5 | 3.4 | 2.7 | 7.65 | 7.68 | 27.5 | 27.6 |  | 43.8 |  | 88.1 | [5 empty] | 23 |  | 206 |  | 0.15 | 0 | 50 |  | 溶存酸素 | mg/l | 11 | 11.2
| 2019-12-17 | (火) | 雨 | 1 | 7.1 | 9.1 | 9.5 | 3.2 | 2.7 | 7.6 | 7.69 | 27.5 | 27.6 |  | 44.4 |  | 87.7 | [5 empty] | 23.4 |  | 199 |  | 0.16 | 121 | 50 |  | 全マンガン | mg/l | 0.017 | 0.015
| 2019-12-18 | (水) | 晴 | 0 | 7.4 | 9 | 9.3 | 5.4 | 2.6 | 7.61 | 7.54 | 27.4 | 27.6 |  | 44.8 |  | 88.3 | [5 empty] | 24 |  | 202 |  | 0.14 | 1215 | 54 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.03 | 0.02
| 2019-12-19 | (木) | 曇 | 0 | 9.3 | 9 | 9.3 | 3.4 | 2.1 | 7.61 | 7.52 | 26.9 | 27.3 |  | 44.9 |  | 88.3 | [5 empty] | 23.6 |  | 199 |  | 0.12 | 0 | 59 |  | 全窒素 | mg/l | 2.72 | 2.72
| 2019-12-20 | (金) | 晴 |  | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 3.6 | 2.9 | 7.56 | 7.6 | 26.4 | 27.1 |  | 43.8 |  | 87.1 | [5 empty] | 22.5 |  | 182 |  | 0.14 | 0 | 55 |  | 全リン | mg/l | 0.07 | 0.061
| 2019-12-21 | (土) | 曇 | 0 | 7.5 | 9.8 | 9.6 | 2.7 | 2.2 | 7.6 | 7.62 | 26.2 | 26.5 | [14 empty] | 26 | 51 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2019-12-22 | (日) | 曇 | 15.5 | 5.9 | 9.5 | 9.4 | 1.3 | 2.3 | 7.61 | 7.62 | 26.6 | 26.7 | [14 empty] | 51 | 53 |  | 硫酸イオン | mg/l | 37.5 | 38.4
| 2019-12-23 | (月) | 晴 | 11 | 5.2 | 9.1 | 9.4 | 4 | 2.5 | 7.61 | 7.61 | 25.7 | 26.4 |  | 42.1 |  | 86.5 | [5 empty] | 22.5 |  | 173 |  | 0.12 | 120 | 56 |  | シリカ | mg/l | 24.2 | 23.8
| 2019-12-24 | (火) | 晴 |  | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 7.5 | 2.9 | 7.45 | 7.53 | 27 | 26.4 |  | 44.1 |  | 84.1 | [5 empty] | 21.7 |  | 174 |  | 0.14 | 650 | 72 |  | 色度 | 度 | 3.4 | 3.7
| 2019-12-25 | (水) | 晴 | 0 | 6.1 | 8.8 | 9.1 | 6.3 | 3.1 | 7.51 | 7.49 | 24.9 | 25.6 |  | 44.2 |  | 83.7 | [5 empty] | 21.4 |  | 170 |  | 0.15 | 522 | 53 |  | 懸濁物質 | mg/l | 3.9 | 2.6
| 2019-12-26 | (木) | 曇 |  | 5.6 | 8.7 | 8.9 | 4.9 | 3.4 | 7.49 | 7.46 | 25 | 25.7 |  | 43.1 |  | 82.1 | [5 empty] | 20.9 |  | 168 |  | 0.17 | 171 | 51
| 2019-12-27 | (金) | 晴 | 0.5 | 10 | 8.9 | 9.1 | 5.3 | 3.6 | 7.54 | 7.54 | 25.2 | 25.1 |  | 42.5 |  | 82.1 | [5 empty] | 20.1 |  | 162 |  | 0.2 | 197 | 50
| 2019-12-28 | (土) | 晴 |  | 7.3 | 8.5 | 8.5 | 3.1 | 3 | 7.6 | 7.67 | 25.2 | 25.3 | [14 empty] | 171 | 53
| 2019-12-29 | (日) | 晴 |  | 5.4 | 8 | 8.2 | 7.34 | 2.9 | 7.69 | 7.79 | 25.3 | 25.2 | [14 empty] | 196 | 54 |  | 備考
| 2019-12-30 | (月) | 雨 | 0 | 6.1 | 8.2 | 8.2 | 5 | 3 | 7.7 | 7.71 | 26.1 | 25.9 | [14 empty] | 291 | 50
| 2019-12-31 | (火) | 晴 |  | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 3.3 | 3.1 | 7.5 | 7.65 | 26.6 | 26.5 | [14 empty] | 180 | 49
| 最高 |  |  | 58.5 | 12.4 | 10.8 | 11.1 | 14.1 | 3.8 | 7.7 | 7.79 | 28.3 | 27.6 | 44 | 44.9 | 83.7 | 88.3 | 61.1 | 62.3 | 22.6 | 22.8 | 21.5 | 24 | 199 | 206 | 0.21 | 0.2 | 1223 | 82
| 最低 |  |  | 0 | 5.1 | 8 | 8.2 | 1.3 | 1.4 | 7.26 | 7.28 | 22.5 | 24 | 44 | 40.7 | 83.7 | 79.7 | 61.1 | 62.3 | 22.6 | 22.8 | 21.5 | 18.8 | 199 | 162 | 0.21 | 0.08 | 0 | 49
| 平均 |  |  |  | 7.7 | 9.4129 | 9.6129 | 4.5497 | 2.7903 | 7.5258 | 7.5416 | 25.8194 | 25.9871 | 44 | 43.095 | 83.7 | 84.82 | 61.1 | 62.3 | 22.6 | 22.8 | 21.5 | 21.185 | 199 | 182.1 | 0.21 | 0.1385 | 240.4839 | 59.2258
| 合計 |  |  | 94.5 | [23 empty] | 7455
1月 | 2020-01-01 | (水) | 曇 |  | 4.2 | 7.2 | 7.7 | 4.3 | 3 | 7.7 | 7.72 | 25.6 | 26.1 | [14 empty] | 0 | 49 |  | 2020-01-09 | 気温 | 10.6 | ℃
| 2020-01-02 | (木) | 晴 |  | 4.6 | 7.4 | 7.3 | 2.5 | 2.9 | 7.74 | 7.76 | 25.1 | 25.6 | [14 empty] | 171 | 48 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-01-03 | (金) | 晴 |  | 4.3 | 7.2 | 7.6 | 4.1 | 3.3 | 7.71 | 7.77 | 24.1 | 24.3 | [14 empty] | 43 | 47 |  | 水温 | ℃ | 7.8 | 7.8
| 2020-01-04 | (土) | 晴 | 0 | 6.8 | 7 | 7.3 | 3.2 | 3.1 | 7.67 | 7.69 | 24.2 | 24.2 | [14 empty] | 94 | 47 |  | 濁度 | 度 | 4.6 | 3.8
| 2020-01-05 | (日) | 晴 | 1 | 4.4 | 6.9 | 7.5 | 3.1 | 3.4 | 7.71 | 7.78 | 24 | 24.1 | [14 empty] | 0 | 45 |  | ｐH |  | 7.6 | 7.69
| 2020-01-06 | (月) | 晴 |  | 4.9 | 6.6 | 7 | 4.7 | 3.6 | 7.66 | 7.72 | 24.3 | 24 |  | 40.8 |  | 80.5 | [5 empty] | 18.6 |  | 162 |  | 0.23 | 171 | 46 |  | 電気伝導率 | mS/m | 24.5 | 23.4
| 2020-01-07 | (火) | 晴 | 3 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 4.3 | 3.7 | 7.64 | 7.65 | 24.2 | 24.2 |  | 41.1 |  | 81.1 | [5 empty] | 18.4 |  | 162 |  | 0.21 | 0 | 48 |  | 酸消費量 | mg/l | 40.6 | 41.3
| 2020-01-08 | (水) | 雨 | 9 | 5.1 | 7 | 7.1 | 6.4 | 3.6 | 7.7 | 7.58 | 23 | 24.1 |  | 41 |  | 80.9 | [5 empty] | 18 |  | 156 |  | 0.19 | 43 | 47 |  | 全硬度 | mg/l | 81.3 | 80.5
| 2020-01-09 | (木) | 晴 |  | 10.6 | 7.8 | 7.8 | 4.6 | 3.8 | 7.6 | 7.69 | 24.5 | 23.4 | 40.6 | 41.3 | 81.3 | 80.5 | 56.9 | 56.1 | 24.4 | 24.4 | 17.1 | 17.1 | 179 | 166 | 0.61 | 0.21 | 394 | 50 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 56.9 | 56.1
| 2020-01-10 | (金) | 晴 | 0 | 6.6 | 7.5 | 7.8 | 4.6 | 3 | 7.66 | 7.48 | 24.1 | 24.1 |  | 41 |  | 79.5 | [5 empty] | 17.6 |  | 170 |  | 0.14 | 351 | 49 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24.4 | 24.4
| 2020-01-11 | (土) | 曇 |  | 5.4 | 8.3 | 7.8 | 3.7 | 3.3 | 7.61 | 7.61 | 23.4 | 23.8 | [14 empty] | 325 | 50 |  | 塩化物イオン | mg/l | 17.1 | 17.1
| 2020-01-12 | (日) | 晴 |  | 4.6 | 7.8 | 7.8 | 5 | 3.4 | 7.55 | 7.55 | 23.2 | 23.8 | [14 empty] | 351 | 47 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 179 | 166
| 2020-01-13 | (月) | 晴 |  | 7.6 | 8.2 | 8.1 | 4 | 3.2 | 7.52 | 7.45 | 24.7 | 24.3 | [14 empty] | 522 | 45 |  | 全鉄 | mg/l | 0.61 | 0.21
| 2020-01-14 | (火) | 晴 |  | 7.2 | 8.5 | 8.4 | 5.5 | 3 | 7.63 | 7.45 | 24.6 | 24.7 |  | 38.7 |  | 81.1 | [5 empty] | 20.1 |  | 166 |  | 0.13 | 693 | 45 |  | COD | mg/l | 3.5 | 3.5
| 2020-01-15 | (水) | 雨 | 11 | 7.2 | 8.7 | 8.8 | 5.9 | 3.6 | 7.68 | 7.55 | 24.7 | 25.2 |  | 40.1 |  | 80.5 | [5 empty] | 20.5 |  | 172 |  | 0.15 | 522 | 47 |  | BOD | mg/l | 1.3 | 1
| 2020-01-16 | (木) | 晴 |  | 6.8 | 8.2 | 8.3 | 5.8 | 3.6 | 7.57 | 7.55 | 24.5 | 24.4 |  | 39.5 |  | 80.7 | [5 empty] | 20.6 |  | 167 |  | 0.15 | 522 | 51 |  | 溶存酸素 | mg/l | 12.1 | 12.1
| 2020-01-17 | (金) | 曇 | 0 | 4.9 | 8.2 | 8.3 | 5.5 | 3.3 | 7.62 | 7.49 | 24.8 | 24.5 |  | 39.9 |  | 77.1 | [5 empty] | 20.1 |  | 166 |  | 0.15 | 693 | 50 |  | 全マンガン | mg/l | 0.035 | 0.017
| 2020-01-18 | (土) | 雨 | 6 | 3.8 | 8.5 | 8.4 | 5.6 | 3 | 7.73 | 7.55 | 24.5 | 24.9 | [14 empty] | 599 | 48 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.06 | 0.01
| 2020-01-19 | (日) | 晴 |  | 4.9 | 7.9 | 8.4 | 6.5 | 3.2 | 7.77 | 7.55 | 24.3 | 24.6 | [14 empty] | 394 | 47 |  | 全窒素 | mg/l | 2.6 | 2.48
| 2020-01-20 | (月) | 晴 |  | 6.7 | 8.1 | 8 | 7.4 | 3.4 | 7.52 | 7.51 | 27 | 25.3 |  | 40.8 |  | 80.1 | [5 empty] | 21 |  | 174 |  | 0.13 | 874 | 47 |  | 全リン | mg/l | 0.117 | 0.07
| 2020-01-21 | (火) | 晴 |  | 8.8 | 8 | 8 | 8.4 | 3.5 | 7.54 | 7.46 | 25.5 | 25.4 |  | 40.7 |  | 80.7 | [5 empty] | 21.2 |  | 170 |  | 0.14 | 693 | 47 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2020-01-22 | (水) | 曇 | 0 | 3.8 | 7.5 | 7.8 | 5.2 | 3 | 7.61 | 7.46 | 24.8 | 25.3 |  | 39 |  | 80.5 | [5 empty] | 21.8 |  | 170 |  | 0.12 | 693 | 46 |  | 硫酸イオン | mg/l | 33.8 | 34.2
| 2020-01-23 | (木) | 雨 | 3.5 | 5.1 | 7.5 | 7.6 | 5 | 3.7 | 7.54 | 7.48 | 25.2 | 25.1 |  | 39.4 |  | 79.3 | [5 empty] | 20.8 |  | 168 |  | 0.16 | 171 | 46 |  | シリカ | mg/l | 23 | 22.3
| 2020-01-24 | (金) | 晴 |  | 9.2 | 7.8 | 7.7 | 5.2 | 4.1 | 7.58 | 7.58 | 24.5 | 25 |  | 38.8 |  | 78.9 | [5 empty] | 21 |  | 174 |  | 0.18 | 0 | 47 |  | 色度 | 度 | 3.9 | 3.9
| 2020-01-25 | (土) | 曇 |  | 5.9 | 7.9 | 7.9 | 4.3 | 3.9 | 7.61 | 7.7 | 23.9 | 24.5 | [14 empty] | 43 | 45 |  | 懸濁物質 | mg/l | 16.4 | 4
| 2020-01-26 | (日) | 雨 | 5.5 | 3.6 | 7.9 | 8.1 | 3.4 | 4 | 7.42 | 7.52 | 24.7 | 24.3 | [14 empty] | 26 | 40
| 2020-01-27 | (月) | 曇 | 2.5 | 4.2 | 7.4 | 7.5 | 4.4 | 4.1 | 7.43 | 7.59 | 25.3 | 7.46 |  | 39.2 |  | 77.5 | [5 empty] | 20.7 |  | 170 |  | 0.18 | 316 | 40
| 2020-01-28 | (火) | 雨 | 41.5 | 3.7 | 7 | 7.1 | 4.7 | 3.7 | 7.47 | 7.51 | 25.6 | 24.7 |  | 39.5 |  | 77.1 | [5 empty] | 21.1 |  | 174 |  | 0.16 | 180 | 40
| 2020-01-29 | (水) | 曇 | 31.5 | 10.1 | 7.9 | 7.7 | 10.8 | 3.1 | 7.42 | 7.44 | 22.7 | 24.6 |  | 38.4 |  | 76.1 | [5 empty] | 21.7 |  | 169 |  | 0.13 | 1035 | 70 |  | 備考
| 2020-01-30 | (木) | 晴 |  | 10.9 | 8.9 | 8.6 | 17.5 | 2.1 | 7.35 | 7.31 | 23.2 | 21.3 |  | 38.3 |  | 69.1 | [5 empty] | 19 |  | 142 |  | 0.09 | 881 | 237
| 2020-01-31 | (金) | 晴 |  | 8.2 | 9.4 | 9.3 | 17.6 | 2.3 | 7.33 | 7.27 | 18.2 | 20.8 |  | 33.8 |  | 65.3 | [5 empty] | 18.4 |  | 146 |  | 0.11 | 1044 | 130
| 最高 |  |  | 41.5 | 10.9 | 9.4 | 9.3 | 17.6 | 4.1 | 7.77 | 7.78 | 27 | 26.1 | 40.6 | 41.3 | 81.3 | 81.1 | 56.9 | 56.1 | 24.4 | 24.4 | 17.1 | 21.8 | 179 | 174 | 0.61 | 0.23 | 1044 | 237
| 最低 |  |  | 0 | 3.6 | 6.6 | 7 | 2.5 | 2.1 | 7.33 | 7.27 | 18.2 | 7.46 | 40.6 | 33.8 | 81.3 | 65.3 | 56.9 | 56.1 | 24.4 | 24.4 | 17.1 | 17.1 | 179 | 142 | 0.61 | 0.09 | 0 | 40
| 平均 |  |  |  | 6.1387 | 7.7742 | 7.8677 | 5.9097 | 3.3516 | 7.59 | 7.5619 | 24.271 | 23.8084 | 40.6 | 39.5421 | 81.3 | 78.2368 | 56.9 | 56.1 | 24.4 | 24.4 | 17.1 | 19.8789 | 179 | 165.4737 | 0.61 | 0.15579 | 382.0645 | 56.1613
| 合計 |  |  | 114.5 | [23 empty] | 11844
2月 | 2020-02-01 | (土) | 晴 |  | 6.2 | 8.7 | 9.1 | 13.4 | 3 | 7.36 | 7.33 | 21.8 | 19.7 | [14 empty] | 875 | 83 |  |  | 気温 | 8.6 | ℃
| 2020-02-02 | (日) | 晴 |  | 7.8 | 8.3 | 8.6 | 8 | 3.7 | 7.39 | 7.35 | 20.9 | 21 | [14 empty] | 717 | 63 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-02-03 | (月) | 晴 |  | 6.7 | 8.3 | 8.5 | 7.1 | 3 | 7.47 | 7.39 | 21.1 | 21.3 |  | 33.9 |  | 68.1 | [5 empty] | 16.8 |  | 140 |  | 0.17 | 540 | 54 |  | 水温 | ℃ | 7.5 | 7.7
| 2020-02-04 | (火) | 晴 |  | 7.1 | 8.3 | 8.6 | 6.1 | 2.8 | 7.5 | 7.39 | 22.4 | 22.3 |  | 35 |  | 73.9 | [5 empty] | 17.9 |  | 147 |  | 0.15 | 717 | 47 |  | 濁度 | 度 | 6.9 | 3.9
| 2020-02-05 | (水) | 晴 |  | 8.7 | 8.2 | 8.2 | 5.3 | 3.2 | 7.5 | 7.39 | 23.5 | 23.4 |  | 39.6 |  | 76.5 | [5 empty] | 18.5 |  | 164 |  | 0.16 | 363 | 49 |  | ｐH |  | 7.89 | 7.59
| 2020-02-06 | (木) | 晴 |  | 3.1 | 7.8 | 8.1 | 4.8 | 3.9 | 7.59 | 7.52 | 24.9 | 24.3 |  | 41.4 |  | 80.3 | [5 empty] | 19 |  | 167 |  | 0.18 | 319 | 50 |  | 電気伝導率 | mS/m | 28.5 | 29.2
| 2020-02-07 | (金) | 晴 |  | 1.8 | 7.1 | 7.5 | 5.3 | 3.6 | 7.66 | 7.62 | 25.7 | 25.4 |  | 42.3 |  | 82.3 | [5 empty] | 20.3 |  | 173 |  | 0.18 | 177 | 43 |  | 酸消費量 | mg/l | 47.2 | 47.4
| 2020-02-08 | (土) | 晴 |  | 5.6 | 7.5 | 7.5 | 4.7 | 3.3 | 7.5 | 7.7 | 26.6 | 26.3 | [14 empty] | 248 | 42 |  | 全硬度 | mg/l | 90.9 | 92.3
| 2020-02-09 | (日) | 晴 |  | 3.7 | 7.3 | 7.5 | 6 | 4.6 | 7.69 | 7.76 | 26.8 | 26.8 | [14 empty] | 291 | 40 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 65.1 | 66.9
| 2020-02-10 | (月) | 曇 |  | 2.1 | 6.7 | 7.1 | 6.1 | 4 | 7.79 | 7.67 | 27.6 | 27.2 |  | 44.2 |  | 86.9 | [5 empty] | 22.9 |  | 186 |  | 0.18 | 894 | 37 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 25.8 | 25.4
| 2020-02-11 | (火) | 晴 |  | 5.8 | 7.6 | 7.5 | 6 | 3 | 7.95 | 7.62 | 28.3 | 27.7 | [14 empty] | 920 | 36 |  | 塩化物イオン | mg/l | 24.6 | 25.7
| 2020-02-12 | (水) | 晴 | 0 | 5.7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 3.2 | 7.96 | 7.68 | 28.4 | 28.4 |  | 45.6 |  | 88.5 | [5 empty] | 25.3 |  | 190 |  | 0.09 | 893 | 36 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 198 | 197
| 2020-02-13 | (木) | 雨 | 0 | 8.6 | 7.5 | 7.7 | 6.9 | 3.9 | 7.89 | 7.59 | 28.5 | 29.2 | 47.2 | 47.4 | 90.9 | 92.3 | 65.1 | 66.9 | 25.8 | 25.4 | 24.6 | 25.7 | 198 | 197 | 0.25 | 0.12 | 1080 | 35 |  | 全鉄 | mg/l | 0.25 | 0.12
| 2020-02-14 | (金) | 晴 | 0 | 10.9 | 8.3 | 8.1 | 6.7 | 2.9 | 7.69 | 7.57 | 30 | 29.3 |  | 45.2 |  | 92.1 | [5 empty] | 27.4 |  | 204 |  | 0.07 | 1089 | 35 |  | COD | mg/l | 3.5 | 3.2
| 2020-02-15 | (土) | 晴 |  | 11.6 | 8.9 | 8.6 | 6.8 | 3.6 | 7.75 | 7.6 | 29.8 | 27.6 | [14 empty] | 893 | 40 |  | BOD | mg/l | 1.5 | 1.2
| 2020-02-16 | (日) | 雨 | 10 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 5.3 | 3.2 | 7.66 | 7.65 | 29.3 | 30.1 | [14 empty] | 557 | 42 |  | 溶存酸素 | mg/l | 13.2 | 12.9
| 2020-02-17 | (月) | 曇 |  | 10.7 | 9.6 | 9.3 | 6.2 | 3.1 | 7.63 | 7.43 | 28.8 | 29.5 |  | 47.4 |  | 94.1 | [5 empty] | 26.4 |  | 206 |  | 0.08 | 522 | 40 |  | 全マンガン | mg/l | 0.027 | 0.024
| 2020-02-18 | (火) | 晴 | 0 | 8.4 | 9.7 | 9.8 | 7.1 | 3.8 | 7.67 | 7.6 | 29.1 | 29.2 |  | 46.8 |  | 93.5 | [5 empty] | 26.3 |  | 204 |  | 0.13 | 734 | 44 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.03 | 0.02
| 2020-02-19 | (水) | 晴 |  | 7.9 | 9.9 | 10 | 7.5 | 3 | 7.74 | 7.55 | 28.8 | 29.1 |  | 46.7 |  | 92.3 | [5 empty] | 27.4 |  | 208 |  | 0.1 | 1463 | 43 |  | 全窒素 | mg/l | 2.99 | 2.86
| 2020-02-20 | (木) | 晴 | 0 | 8.4 | 10.2 | 10.4 | 7.4 | 3 | 7.82 | 7.57 | 29.3 | 29.5 |  | 46.5 |  | 92.9 | [5 empty] | 28 |  | 216 |  | 0.07 | 1215 | 38 |  | 全リン | mg/l | 0.105 | 0.067
| 2020-02-21 | (金) | 晴 |  | 9.3 | 10.4 | 10.5 | 7.4 | 3.8 | 7.9 | 7.67 | 28.7 | 29.2 |  | 46.7 |  | 92.3 | [5 empty] | 27 |  | 193 |  | 0.12 | 1240 | 38 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2020-02-22 | (土) | 曇 | 2 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | 7.9 | 2.9 | 8.24 | 7.67 | 28.4 | 28.9 | [14 empty] | 1403 | 32 |  | 硫酸イオン | mg/l | 37.3 | 39.2
| 2020-02-23 | (日) | 晴 |  | 11.7 | 11.2 | 11.3 | 8.1 | 2.5 | 8.11 | 7.59 | 27.1 | 28.1 | [14 empty] | 1566 | 30 |  | シリカ | mg/l | 25.4 | 24.2
| 2020-02-24 | (月) | 晴 |  | 9.9 | 10.5 | 10.6 | 8.2 | 2.2 | 8.04 | 7.62 | 27.3 | 27.9 | [14 empty] | 1224 | 30 |  | 色度 | 度 | 4.2 | 3.2
| 2020-02-25 | (火) | 晴 | 0 | 10.1 | 10.9 | 11 | 8.3 | 3.2 | 8.09 | 7.64 | 27.2 | 27.6 |  | 42.9 |  | 86.2 | [5 empty] | 26.1 |  | 182 |  | 0.08 | 1386 | 31 |  | 懸濁物質 | mg/l | 8 | 6.2
| 2020-02-26 | (水) | 曇 | 3.5 | 8.1 | 11 | 11 | 8.9 | 2.9 | 7.86 | 7.56 | 27.7 | 27.6 |  | 43.1 |  | 87.3 | [5 empty] | 26.3 |  | 189 |  | 0.07 | 1131 | 31
| 2020-02-27 | (木) | 晴 | 0 | 8.1 | 10.6 | 10.8 | 8.3 | 3.2 | 7.78 | 7.62 | 27.2 | 27.9 |  | 45.2 |  | 88 | [5 empty] | 25.7 |  | 180 |  | 0.1 | 1079 | 36
| 2020-02-28 | (金) | 晴 | 0 | 6.6 | 10.1 | 10.5 | 9.2 | 3.1 | 7.83 | 7.59 | 27.4 | 27.6 |  | 46.1 |  | 87.8 | [5 empty] | 25.6 |  | 176 |  | 0.1 | 1088 | 31
| 2020-02-29 | (土) | 曇 | 0.5 | 7.1 | 10.3 | 10.5 | 8.7 | 3.1 | 8.02 | 7.76 | 28.1 | 28.2 | [14 empty] | 1080 | 31
| 最高 |  |  | 10 | 11.7 | 11.2 | 11.3 | 13.4 | 4.6 | 8.24 | 7.76 | 30 | 30.1 | 47.2 | 47.4 | 90.9 | 94.1 | 65.1 | 66.9 | 25.8 | 25.4 | 24.6 | 28 | 198 | 216 | 0.25 | 0.18 | 1566 | 83 |  | 備考
| 最低 |  |  | 0 | 1.8 | 6.7 | 7.1 | 4.7 | 2.2 | 7.36 | 7.33 | 20.9 | 19.7 | 47.2 | 33.9 | 90.9 | 68.1 | 65.1 | 66.9 | 25.8 | 25.4 | 24.6 | 16.8 | 198 | 140 | 0.25 | 0.07 | 177 | 30
| 平均 |  |  |  | 7.6069 | 9.0276 | 9.1414 | 7.1931 | 3.2655 | 7.7614 | 7.5759 | 26.9207 | 26.9069 | 47.2 | 43.6667 | 90.9 | 86.4056 | 65.1 | 66.9 | 25.8 | 25.4 | 24.6 | 24.0333 | 198 | 184.5556 | 0.25 | 0.11944 | 886.3448 | 40.931
| 合計 |  |  | 16 | [23 empty] | 25704 | 1187
3月 | 2020-03-01 | (日) | 晴 | 0.5 | 11.1 | 10.7 | 10.8 | 6.5 | 2.6 | 8.1 | 7.75 | 28.4 | 28.5 | [14 empty] | 1256 | 28 |  | 2019-03-14 | 気温 | 11.6 | ℃
| 2020-03-02 | (月) | 雨 | 3.5 | 7.1 | 11 | 11.1 | 8.8 | 2.2 | 8.14 | 7.67 | 27.3 | 28.3 |  | 44.6 |  | 87.7 | [5 empty] | 28 |  | 196 |  | 0.05 | 1451 | 27 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-03-03 | (火) | 晴 | 0 | 10.1 | 10.9 | 11.1 | 7.9 | 3.1 | 8.03 | 7.71 | 28.2 | 28.7 |  | 45.2 |  | 88.3 | [5 empty] | 26.8 |  | 199 |  | 0.08 | 1434 | 28 |  | 水温 | ℃ | 12.8 | 12.4
| 2020-03-04 | (水) | 雨 | 5 | 9.7 | 11.3 | 11.3 | 8.3 | 2.4 | 8.15 | 7.59 | 27.8 | 28.3 |  | 44.8 |  | 88.1 | [5 empty] | 27.4 |  | 186 |  | 0.05 | 1443 | 30 |  | 濁度 | 度 | 9.8 | 3.2
| 2020-03-05 | (木) | 曇 | 0.5 | 9.3 | 11.3 | 11.3 | 6.6 | 3.5 | 7.89 | 7.68 | 28.7 | 28.7 |  | 46.5 |  | 88.5 | [5 empty] | 26.6 |  | 195 |  | 0.09 | 1257 | 31 |  | ｐH |  | 7.55 | 7.68
| 2020-03-06 | (金) | 晴 |  | 9.3 | 10.5 | 10.8 | 6.6 | 3.1 | 7.72 | 7.67 | 29.2 | 29 |  | 47.4 |  | 89.5 | [5 empty] | 27.4 |  | 192 |  | 0.08 | 1274 | 28 |  | 電気伝導率 | mS/m | 34.3 | 29.8
| 2020-03-07 | (土) | 曇 | 0.5 | 6.2 | 10.9 | 11.5 | 7.5 | 3 | 8.08 | 7.76 | 28.9 | 28.6 | [14 empty] | 1080 | 25 |  | 酸消費量 | mg/l | 50.9 | 49.8
| 2020-03-08 | (日) | 雨 | 4 | 6.5 | 10.6 | 10.7 | 7.2 | 3.2 | 8.12 | 7.69 | 28.5 | 29.5 | [14 empty] | 1080 | 27 |  | 全硬度 | mg/l | 92.3 | 91.7
| 2020-03-09 | (月) | 曇 | 0 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 7.7 | 3.3 | 8 | 7.73 | 28.5 | 29.2 |  | 47.7 |  | 90.3 | [5 empty] | 27.6 |  | 192 |  | 0.09 | 1274 | 27 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68.1 | 67.7
| 2020-03-10 | (火) | 曇 | 14.5 | 13.8 | 11.6 | 11.4 | 6.7 | 2.3 | 8.06 | 7.66 | 28.3 | 29 |  | 47.7 |  | 89.9 | [5 empty] | 27.7 |  | 199 |  | 0.05 | 1257 | 26 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24.2 | 24
| 2020-03-11 | (水) | 晴 |  | 16.2 | 12.3 | 12.3 | 6.8 | 2.6 | 7.92 | 7.67 | 28.7 | 28.6 |  | 48.1 |  | 89.1 | [5 empty] | 27.2 |  | 194 |  | 0.07 | 1806 | 40 |  | 塩化物イオン | mg/l | 41.7 | 29.4
| 2020-03-12 | (木) | 晴 |  | 11.6 | 12.8 | 12.4 | 9.8 | 3.2 | 7.55 | 7.68 | 34.3 | 29.8 | 50.9 | 49.8 | 92.3 | 91.7 | 68.1 | 67.7 | 24.2 | 24 | 41.7 | 29.4 | 234 | 196 | 0.39 | 0.08 | 1009 | 119 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 234 | 196
| 2020-03-13 | (金) | 晴 |  | 11.6 | 13.1 | 13.2 | 7.3 | 3.3 | 7.42 | 7.46 | 25.3 | 28.8 |  | 41.9 |  | 85.9 | [5 empty] | 30.6 |  | 196 |  | 0.13 | 864 | 69 |  | 全鉄 | mg/l | 0.39 | 0.08
| 2020-03-14 | (土) | 雨 | 19.5 | 8.4 | 13 | 13.4 | 7 | 3.2 | 7.19 | 7.21 | 20 | 23.2 | [14 empty] | 522 | 51 |  | COD | mg/l | 4.8 | 3.8
| 2020-03-15 | (日) | 晴 |  | 6.7 | 11.1 | 11.8 | 4.8 | 3.2 | 7.26 | 7.32 | 16 | 17.9 | [14 empty] | 702 | 57 |  | BOD | mg/l | 2.3 | 1.6
| 2020-03-16 | (月) | 晴 |  | 8.9 | 11.1 | 11.5 | 14.7 | 2.7 | 7.5 | 7.37 | 18.3 | 16.9 |  | 25.8 |  | 51.5 | [5 empty] | 15.1 |  | 120 |  | 0.14 | 718 | 52 |  | 溶存酸素 | mg/l | 11.7 | 10.6
| 2020-03-17 | (火) | 晴 |  | 7.3 | 9.6 | 10.1 | 4.7 | 3.5 | 7.55 | 7.51 | 18.2 | 18 |  | 30.8 |  | 54.7 | [5 empty] | 16.2 |  | 128 |  | 0.16 | 522 | 40 |  | 全マンガン | mg/l | 0.039 | 0.029
| 2020-03-18 | (水) | 晴 |  | 12.9 | 10.2 | 10.4 | 5.2 | 4.2 | 7.6 | 7.61 | 18.6 | 18.6 |  | 31.8 |  | 56.1 | [5 empty] | 16.2 |  | 128 |  | 0.18 | 530 | 39 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.08 | 0.04
| 2020-03-19 | (木) | 晴 | 1 | 12.1 | 11 | 11 | 5 | 4.5 | 7.66 | 7.6 | 18.8 | 18.8 |  | 30.7 |  | 56.5 | [5 empty] | 16.1 |  | 130 |  | 0.17 | 351 | 38 |  | 全窒素 | mg/l | 3.35 | 2.8
| 2020-03-20 | (金) | 曇 |  | 13.4 | 12.4 | 12.4 | 5.5 | 3.6 | 7.8 | 7.68 | 20.5 | 20.8 | [14 empty] | 873 | 40 |  | 全リン | mg/l | 0.159 | 0.055
| 2020-03-21 | (土) | 晴 |  | 13.7 | 12.5 | 12.5 | 7.2 | 3.4 | 7.99 | 7.77 | 21.5 | 21.5 | [14 empty] | 1035 | 38 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2020-03-22 | (日) | 晴 |  | 15.2 | 13.6 | 13.4 | 5.1 | 2.9 | 8.14 | 7.71 | 22 | 21.6 | [14 empty] | 1746 | 38 |  | 硫酸イオン | mg/l | 36 | 37.3
| 2020-03-23 | (月) | 雨 | 0.5 | 9.6 | 13.9 | 13.8 | 7.8 | 2.3 | 8.56 | 7.65 | 22.3 | 22.7 |  | 34.8 |  | 71.7 | [5 empty] | 23.1 |  | 154 |  | 0.05 | 1959 | 34 |  | シリカ | mg/l | 21.3 | 20.4
| 2020-03-24 | (火) | 晴 | 1.5 | 8.7 | 13.6 | 13.8 | 7.6 | 2.7 | 8.5 | 7.73 | 24.1 | 23.7 |  | 36.3 |  | 72.9 | [5 empty] | 23.4 |  | 155 |  | 0.06 | 2610 | 31 |  | 色度 | 度 | 6.7 | 3.8
| 2020-03-25 | (水) | 晴 |  | 9.5 | 13.1 | 13.4 | 8.5 | 2.8 | 8.89 | 7.77 | 23.6 | 24.6 |  | 36.9 |  | 76.3 | [5 empty] | 25.5 |  | 170 |  | 0.05 | 2986 | 37 |  | 懸濁物質 | mg/l | 15.3 | 5.4
| 2020-03-26 | (木) | 晴 |  | 11.7 | 13.5 | 13.6 | 8.6 | 2.8 | 8.95 | 7.79 | 23.7 | 24.6 |  | 36.3 |  | 77.3 | [5 empty] | 26.4 |  | 168 |  | 0.05 | 2790 | 34
| 2020-03-27 | (金) | 曇 | 0 | 13.7 | 14.2 | 14.4 | 7.8 | 2.4 | 9.08 | 7.85 | 23.4 | 24.4 |  | 34.9 |  | 75.7 | [5 empty] | 26.6 |  | 167 |  | 0 | 2959 | 31
| 2020-03-28 | (土) | 雨 | 4.5 | 16.5 | 15.1 | 15.1 | 8.9 | 2.1 | 8.88 | 7.72 | 24.2 | 25 | [14 empty] | 2107 | 30
| 2020-03-29 | (日) | 雨 | 42.5 | 3.1 | 13.8 | 14.2 | 6.2 | 2.1 | 8.32 | 7.68 | 24 | 24.4 | [14 empty] | 1097 | 39 |  | 備考
| 2020-03-30 | (月) | 晴 |  | 7.9 | 10.5 | 12.9 | 6.2 | 2.4 | 7.5 | 7.58 | 20.6 | 23.1 |  | 34.3 |  | 72.3 | [5 empty] | 22.2 |  | 158 |  | 0.08 | 717 | 204
| 2020-03-31 | (火) | 曇 | 0 | 9.8 | 10.3 | 11.2 | 8.4 | 3.2 | 7.28 | 7.37 | 15.3 | 20.2 |  | 33.4 |  | 64.1 | [5 empty] | 18.8 |  | 138 |  | 0.15 | 717 | 109
| 最高 |  |  | 42.5 | 16.5 | 15.1 | 15.1 | 14.7 | 4.5 | 9.08 | 7.85 | 34.3 | 29.8 | 50.9 | 49.8 | 92.3 | 91.7 | 68.1 | 67.7 | 24.2 | 24 | 41.7 | 30.6 | 234 | 199 | 0.39 | 0.18 | 2986 | 204
| 最低 |  |  | 0 | 3.1 | 9.6 | 10.1 | 4.7 | 2.1 | 7.19 | 7.21 | 15.3 | 16.9 | 50.9 | 25.8 | 92.3 | 51.5 | 68.1 | 67.7 | 24.2 | 24 | 41.7 | 15.1 | 234 | 120 | 0.39 | 0 | 351 | 25
| 平均 |  |  |  | 10.3968 | 11.9387 | 12.1774 | 7.3194 | 2.9613 | 7.9945 | 7.6335 | 24.1032 | 24.6774 | 50.9 | 39.5095 | 92.3 | 77.0524 | 68.1 | 67.7 | 24.2 | 24 | 41.7 | 24.2048 | 234 | 169.5714 | 0.39 | 0.088571 | 1336.3226 | 46.6774
| 合計 |  |  | 98 | [23 empty] | 41426
年間 | 最高 |  |  | 128.5 | 32.6 | 30.7 | 30.8 | 468 | 4.6 | 9.2 | 7.93 | 42.6 | 41.4 | 55.2 | 52.2 | 94.1 | 98.1 | 68.1 | 67.7 | 29.8 | 31.6 | 50.8 | 64.9 | 234 | 240 | 0.87 | 0.23 | 5392 | 2885
| 最低 |  |  | 0 | 1.8 | 6.6 | 7 | 1.3 | 0.4 | 6.84 | 6.68 | 10.2 | 7.46 | 28 | 16.5 | 51.3 | 33 | 36 | 35 | 15.3 | 15 | 10.8 | 8.5 | 128 | 68 | 0.21 | 0 | 0 | 21
| 平均 |  |  |  | 16.768 | 17.2139 | 17.3866 | 15.3635 | 2.3842 | 7.5113 | 7.3877 | 22.2366 | 22.3739 | 41.5333 | 37.7362 | 75.6167 | 70.4688 | 53.775 | 53.4583 | 21.8417 | 21.8667 | 22.1583 | 19.3279 | 179.75 | 155.0458 | 0.40167 | 0.095333 | 938.9071 | 117.9863
| 合計 |  |  | 1600 | [23 empty] | 343640
降雨日数

## 印旛沼-原水
| 43556 |  |  | 印旛沼浄水場 【 原水 】
| (令和元年度) | [27 empty] | ｱﾝﾓ ﾆｳﾑ ｲｵﾝ | 硫酸 ｲｵﾝ | シリカ | 化学的 酸素 消費量 | 生物化学的酸素 消費量 | 溶存 酸素 | 全窒素 | 全りん
|  | 項目 | 天候 | 風向 | 風速 | 雨量 | 気温 | 水温 | 採水 | 濁度 | 色度 | ｐＨ | 残留 | 電気 | 酸 | 塩化物 | KMnO4 | 全硬度 | Cａ硬度 | Mｇ硬度 | 全鉄 | Mnｲｵﾝ | 全蒸発 | 溶解 | 懸濁 | SS比 | ﾗﾝｹﾞﾘﾔ | COD
|  | 採水: 時間; 残留: 塩素; 電気: 伝導率; 酸: 消費量; 塩化物: ｲｵﾝ | 消費量 | [5 empty] | 残留物 | 固形物 | 固形物
| 日 | 曜日 |  |  | m/s | mm | ℃ | ℃ |  |  |  |  | ppm | mS/m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
4月 | 2019-04-01 | (月) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 3.3 | 6 | 13 | 7:20 | 31.9 | 40.5 | 9.36 |  | 29.8 | 80 | 36.2 | 26.5 | 100 | 64 | 36
| 2019-04-02 | (火) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 5 | 12 | 7:40 | 30.5 | 36.1 | 9.26 |  | 30.7 | 78 | 34.1 | 25.3 | 102 | 62 | 40
| 2019-04-03 | (水) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 7 | 11 | 7:20 | 32.6 | 38.2 | 9.64 |  | 26 | 90 | 32 | 22.8 | 98 | 68 | 30
| 2019-04-04 | (木) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 7 | 12 | 7:30 | 38 | 42.5 | 9.66 |  | 24.9 | 64 | 39.1 | 29.4 | 106 | 56 | 50 | [8 empty] | 0.21 | 28 | 5.3 | 14 | 10 | 14 | 2.4 | 0.17
| 2019-04-05 | (金) | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 12 | 13.5 | 7:20 | 28.3 | 33.2 | 9.81 |  | 27.3 | 66 | 36.9 | 24.6 | 92 | 58 | 34
| 2019-04-06 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 15 | 15 | 7:30 | 40 | 45.7 | 9.66 |  | 25.7 | 68 | 36.2 | 28.4 | 90 | 58 | 32
| 2019-04-07 | (日) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 15 | 17 | 7:20 | 44.2 | 49.9 | 9.69 |  | 24.3 | 66 | 36.2 | 30 | 96 | 56 | 40
| 2019-04-08 | (月) | 雨 | 東 | 4 | 21.5 | 8 | 12.5 | 7:20 | 56.8 | 60.3 | 9.53 |  | 26.3 | 64 | 26.2 | 31.3 | 98 | 57 | 41
| 2019-04-09 | (火) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 8 | 14 | 7:20 | 33.9 | 43.3 | 9.49 |  | 25.8 | 62 | 30.5 | 23.1 | 85 | 52 | 33
| 2019-04-10 | (水) | 雨 | 北北東 | 2 | 22 | 6 | 12.5 | 7:30 | 33.5 | 39.6 | 9.35 |  | 28.8 | 72 | 37.6 | 21.2 | 96 | 58 | 38
| 2019-04-11 | (木) | 雨後曇 | 北 | 3 | 1.2 | 5 | 12 | 7:20 | 30.2 | 39.6 | 9.49 |  | 26 | 71 | 33.4 | 24.5 | 100 | 57 | 43
| 2019-04-12 | (金) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 7 | 12 | 7:30 | 24.9 | 33.3 | 9.42 |  | 29.2 | 64 | 38.3 | 19 | 100 | 64 | 36
| 2019-04-13 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 6 | 12 | 7:20 | 29.7 | 24.3 | 9.19 |  | 29.9 | 71 | 36.6 | 19.6 | 94 | 62 | 32
| 2019-04-14 | (日) | 曇後雨 | 南 | 2 | 2.3 | 16 | 16.5 | 7:20 | 27 | 33.2 | 9.59 |  | 27.6 | 70 | 34.1 | 22.1 | 96 | 58 | 38
| 2019-04-15 | (月) | 雨後晴 | 北西 | 1 | 9.9 | 13 | 15 | 7:20 | 28.9 | 35.6 | 9.53 |  | 27.1 | 57 | 36.6 | 22.8 | 98 | 60 | 38
| 2019-04-16 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 14 | 16 | 7:20 | 33.3 | 39.2 | 9.62 |  | 27.9 | 76 | 33.7 | 24.6 | 96 | 60 | 36
| 2019-04-17 | (水) | 曇 | 北 | 0 | 0 | 15 | 17 | 7:20 | 30.2 | 36.3 | 9.62 |  | 24.4 | 62 | 34.1 | 23.1 | 90 | 54 | 36
| 2019-04-18 | (木) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 16 | 17.5 | 7:30 | 28.7 | 34.9 | 9.52 |  | 25.9 | 64 | 34.8 | 23.1 | 88 | 56 | 32
| 2019-04-19 | (金) | 晴 | 西南西 | 3 | 0 | 17 | 18.5 | 7:20 | 29.5 | 36.5 | 9.53 |  | 27.8 | 64 | 35.5 | 27.2 | 90 | 56 | 34
| 2019-04-20 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 13 | 17 | 7:30 | 73.9 | 87.2 | 9.43 |  | 24.7 | 58 | 36.2 | 31 | 84 | 52 | 32
| 2019-04-21 | (日) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 17 | 19 | 7:30 | 35.9 | 42.2 | 9.34 |  | 31.4 | 65 | 41.9 | 30 | 95 | 57 | 38
| 2019-04-22 | (月) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 16 | 19.5 | 7:20 | 36 | 40.6 | 9.39 |  | 26.9 | 61 | 38.3 | 24.6 | 96 | 48 | 48
| 2019-04-23 | (火) | 晴時々曇 | 北東 | 2 | 0 | 18 | 21 | 7:20 | 40.8 | 46.4 | 9.53 |  | 23.9 | 54 | 39.1 | 24.3 | 98 | 48 | 50
| 2019-04-24 | (水) | 曇一時雨 | 南 | 2 | 0.2 | 19 | 20.5 | 7:30 | 39.1 | 45.4 | 9.45 |  | 26.7 | 58 | 41.2 | 29.5 | 85 | 48 | 37
| 2019-04-25 | (木) | 曇時々雨 | 南 | 3 | 8.2 | 19 | 20 | 7:20 | 36.7 | 43.1 | 9.04 |  | 28.6 | 68 | 36.9 | 29.4 | 88 | 52 | 36 | 1.46 | 0 | 230 | 178.5 | 53.5 | 1.46 | 0.67 | 15
| 2019-04-26 | (金) | 雨 | 東 | 5 | 1 | 10 | 18 | 7:30 | 62 | 74.7 | 8.79 |  | 25.9 | 42 | 37.6 | 42.7 | 89 | 55 | 34
| 2019-04-27 | (土) | 曇時々雨 | 北 | 3 | 10.8 | 8 | 15 | 7:30 | 77 | 91.6 | 8.18 |  | 28.3 | 58 | 39.8 | 47.4 | 100 | 66 | 34
| 2019-04-28 | (日) | 晴 | 北西 | 7 | 0 | 10 | 15 | 7:30 | 47.4 | 59.7 | 8.76 |  | 29.1 | 70 | 36.9 | 28.8 | 102 | 60 | 42
| 2019-04-29 | (月) | 晴 | 南 | 5 | 0 | 13 | 17 | 7:30 | 45.5 | 53.5 | 9.42 |  | 28.1 | 70 | 34.8 | 30.3 | 98 | 60 | 38
| 2019-04-30 | (火) | 雨 | 南東 | 1 | 12.8 | 13 | 13 | 7:10 | 48.7 | 39.7 | 9.46 |  | 26.2 | 66 | 34.1 | 30.7 | 106 | 58 | 48
| 最高 |  |  |  | 7 | 22 | 19 | 21 |  | 77 | 91.6 | 9.81 |  | 31.4 | 90 | 41.9 | 47.4 | 106 | 68 | 50 | 1.46 | 0 | 230 | 178.5 | 53.5 | 1.46 | 0.67 | 15 | 0.21 | 28 | 5.3 | 14 | 10 | 14 | 2.4 | 0.17
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 11 |  | 24.9 | 24.3 | 8.18 |  | 23.9 | 42 | 26.2 | 19 | 84 | 48 | 30 | 1.46 | 0 | 230 | 178.5 | 53.5 | 1.46 | 0.67 | 15 | 0.21 | 28 | 5.3 | 14 | 10 | 14 | 2.4 | 0.17
| 平均 |  |  |  |  | 3.1067 | 11.8 | 15.4667 |  | 39.17 | 45.5433 | 9.3917 |  | 27.1733 | 65.9667 | 35.9633 | 27.2433 | 95.2 | 57.3333 | 37.8667 |  |  | 230 | 178.5 | 53.5 | 1.46 | 0.67 | 15 | 0.21 | 28 | 5.3 | 14 | 10 | 14 | 2.4
| 合計 | 雨量: 93.2
5月 | 2019-05-01 | (水) | 曇時々雨 | 北 | 2 | 18.3 | 15 | 17 | 7:00 | 38.4 | 45.6 | 9.11 |  | 28.5 | 76 | 32 | 29.1 | 96 | 62 | 34
| 2019-05-02 | (木) | 曇時々雨 | 南西 | 1 | 2.4 | 16 | 18.5 | 7:30 | 33.9 | 41.4 | 9.13 |  | 27.4 | 74 | 34.1 | 25.9 | 100 | 64 | 36
| 2019-05-03 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 15 | 20 | 7:40 | 27.5 | 34.6 | 9.46 |  | 25.9 | 70 | 35.5 | 22.4 | 98 | 56 | 42
| 2019-05-04 | (土) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 20 | 22 | 7:30 | 24.6 | 31.7 | 9.64 |  | 25.5 | 62 | 30.5 | 22.8 | 84 | 50 | 34
| 2019-05-05 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 16 | 21.5 | 7:20 | 29.8 | 35.5 | 9.46 |  | 26.3 | 64 | 30.9 | 22.6 | 96 | 57 | 39
| 2019-05-06 | (月) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 20 | 21 | 7:30 | 26.1 | 32.6 | 9.42 |  | 26 | 64 | 30.5 | 18 | 92 | 54 | 38
| 2019-05-07 | (火) | 雨後曇 | 東北東 | 4 | 0.2 | 15 | 20 | 7:20 | 36.5 | 41.5 | 9.35 |  | 24.7 | 70 | 32 | 26.2 | 88 | 54 | 34
| 2019-05-08 | (水) | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 13 | 18 | 7:20 | 37 | 42.9 | 9.24 |  | 26.7 | 66 | 32 | 30.3 | 92 | 54 | 38
| 2019-05-09 | (木) | 曇時々晴 | 南 | 2 | 0 | 19 | 19.5 | 7:30 | 34.9 | 40.3 | 9.35 |  | 25.4 | 80 | 35.5 | 25.3 | 94 | 58 | 36
| 2019-05-10 | (金) | 晴 | 東 | 0 | 0 | 19 | 21 | 7:30 | 37.1 | 42 | 9.39 |  | 25 | 68 | 32 | 28.1 | 92 | 50 | 42
| 2019-05-11 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 16 | 20 | 7:40 | 32.3 | 37.3 | 9.2 |  | 26.7 | 64 | 35.5 | 31 | 88 | 44 | 44
| 2019-05-12 | (日) | 曇後晴 | 東 | 2 | 0 | 14 | 20.5 | 7:30 | 34.6 | 41.1 | 9.26 |  | 24.1 | 60 | 33.4 | 32.2 | 84 | 46 | 38
| 2019-05-13 | (月) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 16 | 20 | 7:20 | 43.2 | 50.3 | 9.23 |  | 23.6 | 64 | 37.6 | 29.4 | 86 | 50 | 36
| 2019-05-14 | (火) | 曇後雨 | 南南東 | 1 | 0.7 | 18 | 20.5 | 7:20 | 33.9 | 39.5 | 9.27 |  | 26.5 | 53 | 34.8 | 28.4 | 85 | 52 | 33
| 2019-05-15 | (水) | 雨後曇 | 南西 | 2 | 1.5 | 19 | 20.5 | 7:30 | 38.1 | 45.5 | 9.15 |  | 23.8 | 66 | 35.5 | 29.1 | 89 | 55 | 34
| 2019-05-16 | (木) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 20 | 21 | 7:30 | 35.5 | 46.9 | 9.45 |  | 27.5 | 68 | 32.7 | 28.4 | 86 | 56 | 30 | [8 empty] | 0.26 | 11 | 0.69 | 17 | 9.3 | 14 | 2 | 0.22
| 2019-05-17 | (金) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 22 | 24 | 7:30 | 40 | 44.3 | 9.52 |  | 26.1 | 72 | 36.9 | 29.1 | 86 | 52 | 34
| 2019-05-18 | (土) | 晴 | 南東 | 2 | 0 | 19 | 23.5 | 7:30 | 39 | 45.5 | 9.35 |  | 26 | 64 | 36.2 | 28.8 | 98 | 56 | 42
| 2019-05-19 | (日) | 晴 | 南南東 | 2 | 0 | 19 | 23 | 7:30 | 35.6 | 42.5 | 9.2 |  | 27.2 | 77 | 34.1 | 29.2 | 98 | 61 | 37
| 2019-05-20 | (月) | 曇後雨 | 南 | 5 | 3.2 | 19 | 21.5 | 7:20 | 40.8 | 51.2 | 8.98 |  | 25.6 | 70 | 36.2 | 29.1 | 88 | 58 | 30
| 2019-05-21 | (火) | 雨 | 南 | 6 | 73.8 | 20 | 20.5 | 7:00 | 40.9 | 54.3 | 8.17 |  | 26.6 | 80 | 35.5 | 30.3 | 98 | 60 | 38
| 2019-05-22 | (水) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 18 | 20.5 | 7:30 | 31 | 46.4 | 8.24 |  | 24.4 | 64 | 31.2 | 23.7 | 90 | 52 | 38
| 2019-05-23 | (木) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 21 | 23 | 7:30 | 25.2 | 38.3 | 8.65 |  | 25.1 | 75 | 29.8 | 23.5 | 101 | 61 | 40
| 2019-05-24 | (金) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 20 | 23.5 | 7:20 | 32.8 | 44.4 | 9.21 |  | 23.2 | 78 | 28.4 | 26.5 | 88 | 63 | 25
| 2019-05-25 | (土) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 21 | 23.5 | 7:20 | 21.7 | 34.6 | 9.38 |  | 24.4 | 62 | 27.7 | 25.9 | 80 | 50 | 30
| 2019-05-26 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 26 | 26 | 7:30 | 21.9 | 34.5 | 9.24 |  | 20.9 | 68 | 26.3 | 22.8 | 78 | 50 | 28
| 2019-05-27 | (月) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 25 | 25 | 7:30 | 22.6 | 37.1 | 9.16 |  | 21.8 | 69 | 27.7 | 22.1 | 85 | 52 | 33 | 0.91 | 0 | 190 | 160.5 | 33.5 | 1.48 | 0.91 | 11.3
| 2019-05-28 | (火) | 曇後雨 | 南南西 | 4 | 0.7 | 25 | 24.5 | 7:30 | 35 | 49.7 | 8.88 |  | 24.6 | 74 | 27 | 30 | 80 | 50 | 30
| 2019-05-29 | (水) | 雨後曇 | 北東 | 2 | 10 | 18 | 21 | 7:30 | 39.4 | 56.4 | 7.83 |  | 23.7 | 70 | 27 | 28.8 | 86 | 56 | 30
| 2019-05-30 | (木) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 20 | 21 | 7:10 | 31.5 | 48.4 | 8.23 |  | 22.9 | 76 | 32 | 30.7 | 86 | 52 | 34
| 2019-05-31 | (金) | 曇 | 南 | 1 | 0 | 23 | 22.5 | 7:30 | 29.8 | 48.5 | 8.29 |  | 23.8 | 82 | 27 | 26.9 | 90 | 58 | 32
| 最高 |  |  |  | 6 | 73.8 | 26 | 26 |  | 43.2 | 56.4 | 9.64 |  | 28.5 | 82 | 37.6 | 32.2 | 101 | 64 | 44 | 0.91 | 0 | 190 | 160.5 | 33.5 | 1.48 | 0.91 | 11.3 | 0.26 | 11 | 0.69 | 17 | 9.3 | 14 | 2 | 0.22
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 17 |  | 21.7 | 31.7 | 7.83 |  | 20.9 | 53 | 26.3 | 18 | 78 | 44 | 25 | 0.91 | 0 | 190 | 160.5 | 33.5 | 1.48 | 0.91 | 11.3 | 0.26 | 11 | 0.69 | 17 | 9.3 | 14 | 2 | 0.22
| 平均 |  |  |  |  | 3.5742 | 18.9355 | 21.4194 |  | 33.2452 | 42.7355 | 9.0787 |  | 25.1581 | 69.3548 | 32.1774 | 26.9871 | 89.7419 | 54.6129 | 35.129 |  |  | 190 | 160.5 | 33.5 | 1.48 | 0.91 | 11.3 | 0.26 | 11 | 0.69 | 17 | 9.3 | 14 | 2
| 合計 | 雨量: 110.8
6月 | 2019-06-01 | (土) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 20 | 21 | 7:30 | 34.6 | 55.2 | 8.79 |  | 25.8 | 77 | 28.4 | 24.6 | 97 | 60 | 37
| 2019-06-02 | (日) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 24 | 24 | 7:20 | 28.2 | 51.9 | 9.48 |  | 22.2 | 76 | 31.2 | 31 | 87 | 58 | 29
| 2019-06-03 | (月) | 曇一時雨 | 東 | 1 | 0.1 | 20 | 22 | 7:30 | 42.6 | 56.7 | 8.88 |  | 25.2 | 70 | 32 | 30.2 | 90 | 54 | 36
| 2019-06-04 | (火) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 24 | 24 | 7:30 | 37.7 | 47.6 | 9.32 |  | 23.6 | 72 | 28.4 | 32.2 | 88 | 54 | 34
| 2019-06-05 | (水) | 曇 | 南東 | 2 | 0 | 21 | 23 | 7:20 | 38.6 | 50.6 | 8.72 |  | 26.7 | 78 | 30.5 | 31.3 | 98 | 56 | 42
| 2019-06-06 | (木) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 25 | 25 | 7:30 | 39.2 | 49.9 | 8.88 |  | 22.8 | 72 | 30.5 | 30.7 | 86 | 64 | 22
| 2019-06-07 | (金) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 16.1 | 22 | 24.5 | 7:20 | 35.3 | 46.2 | 8.92 |  | 22.1 | 64 | 31.2 | 30.3 | 80 | 50 | 30
| 2019-06-08 | (土) | 曇時々雨 | 北 | 2 | 0.4 | 20 | 23 | 7:20 | 33.4 | 45.9 | 8.11 |  | 25.3 | 72 | 29.8 | 30.5 | 95 | 53 | 42
| 2019-06-09 | (日) | 曇後雨 | 東北東 | 5 | 6.2 | 17 | 21.5 | 7:10 | 43.8 | 56.6 | 7.74 |  | 27 | 79 | 29.1 | 31.4 | 92 | 58 | 34
| 2019-06-10 | (月) | 雨 | 北東 | 5 | 52.3 | 17 | 20 | 7:20 | 48.3 | 69.6 | 7.91 |  | 25.8 | 70 | 29.8 | 31 | 98 | 60 | 38
| 2019-06-11 | (火) | 雨後晴 | 北 | 2 | 7 | 16 | 18 | 7:00 | 29.9 | 41.9 | 7.73 |  | 23.5 | 70 | 29.8 | 25.3 | 88 | 52 | 36
| 2019-06-12 | (水) | 雨後曇 | 北東 | 2 | 0.7 | 18 | 19.5 | 7:30 | 27.3 | 38.9 | 8.09 |  | 22.9 | 76 | 25.6 | 27.7 | 80 | 50 | 30
| 2019-06-13 | (木) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 19 | 23 | 7:20 | 26.9 | 39.6 | 8.8 |  | 22.7 | 70 | 24.1 | 27.8 | 88 | 56 | 32 | [8 empty] | 0.19 | 18 | 4.5 | 14 | 5.2 | 14 | 1.8 | 0.14
| 2019-06-14 | (金) | 晴一時雨 | 南東 | 3 | 0.1 | 22 | 22 | 7:20 | 29.6 | 41.9 | 8.07 |  | 22.5 | 72 | 23.4 | 28.4 | 88 | 58 | 30
| 2019-06-15 | (土) | 雨 | 北東 | 5 | 31 | 16 | 20 | 7:30 | 30 | 43 | 8.9 |  | 21.3 | 70 | 24.9 | 29.1 | 86 | 54 | 32
| 2019-06-16 | (日) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 23 | 25 | 7:20 | 38.4 | 49 | 8.52 |  | 20.1 | 64 | 24.1 | 29.4 | 78 | 55 | 23
| 2019-06-17 | (月) | 晴 | 北西 | 7 | 0 | 21 | 22 | 6:20 | 32 | 41.6 | 8.17 |  | 17.8 | 68 | 20.6 | 30.3 | 76 | 52 | 24
| 2019-06-18 | (火) | 晴 | 南南東 | 2 | 0 | 25 | 24 | 7:30 | 32.6 | 44.4 | 9.07 |  | 19.9 | 80 | 21.3 | 27.8 | 82 | 52 | 30
| 2019-06-19 | (水) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 22 | 24 | 7:20 | 27.5 | 39 | 9.27 |  | 22.8 | 80 | 24.1 | 30 | 92 | 54 | 38
| 2019-06-20 | (木) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 21 | 23 | 7:30 | 41 | 55.4 | 8.81 |  | 22.6 | 70 | 23.4 | 30.3 | 94 | 54 | 40
| 2019-06-21 | (金) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 2 | 22 | 25 | 7:30 | 40.3 | 50.7 | 9.3 |  | 18.99 | 62 | 23.4 | 31 | 70 | 44 | 26
| 2019-06-22 | (土) | 曇後雨 | 南西 | 4 | 4.6 | 25 | 24.5 | 7:40 | 39.8 | 52 | 9.16 |  | 22 | 57 | 24.1 | 31.3 | 72 | 43 | 29
| 2019-06-23 | (日) | 曇 | 南東 | 0 | 0 | 22 | 23.5 | 7:20 | 38.1 | 50.3 | 8.89 |  | 23 | 67 | 24.1 | 30 | 78 | 49 | 29
| 2019-06-24 | (月) | 雨 | 北東 | 4 | 18.2 | 18 | 21 | 7:40 | 51.4 | 68.1 | 8.68 |  | 23.5 | 67 | 28.4 | 44.2 | 80 | 51 | 29
| 2019-06-25 | (火) | 晴 | 東 | 0 | 0 | 21 | 23 | 7:20 | 43.7 | 55.9 | 8.88 |  | 22.8 | 69 | 27.7 | 31.3 | 78 | 51 | 27
| 2019-06-26 | (水) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 25 | 24.5 | 7:30 | 31.6 | 41.8 | 8.87 |  | 20.3 | 72 | 26.3 | 28.4 | 80 | 51 | 29
| 2019-06-27 | (木) | 晴後雨 | 西南西 | 2 | 0.1 | 27 | 24.5 | 7:20 | 43.7 | 52.1 | 8.55 |  | 21.9 | 72 | 24.9 | 30.7 | 92 | 62 | 30 | 1.88 | 0 | 210 | 144 | 66 | 1.51 | 0.43 | 15.5
| 2019-06-28 | (金) | 雨後曇 | 北 | 2 | 4.1 | 26 | 25 | 7:20 | 40 | 51 | 8.88 |  | 23.4 | 76 | 23.8 | 28.6 | 93 | 53 | 40
| 2019-06-29 | (土) | 雨 | 東 | 2 | 1.9 | 20 | 22 | 7:20 | 40.4 | 54.6 | 8.52 |  | 24.1 | 60 | 25.6 | 30.7 | 94 | 52 | 42
| 2019-06-30 | (日) | 雨後曇 | 東 | 2 | 7.9 | 19 | 22.5 | 7:20 | 40 | 51 | 8.15 |  | 24 | 72 | 24.9 | 30 | 88 | 52 | 36
| 最高 |  |  |  | 7 | 52.3 | 27 | 25 |  | 51.4 | 69.6 | 9.48 |  | 27 | 80 | 32 | 44.2 | 98 | 64 | 42 | 1.88 | 0 | 210 | 144 | 66 | 1.51 | 0.43 | 15.5 | 0.19 | 18 | 4.5 | 14 | 5.2 | 14 | 1.8 | 0.14
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 18 |  | 26.9 | 38.9 | 7.73 |  | 17.8 | 57 | 20.6 | 24.6 | 70 | 43 | 22 | 1.88 | 0 | 210 | 144 | 66 | 1.51 | 0.43 | 15.5 | 0.19 | 18 | 4.5 | 14 | 5.2 | 14 | 1.8 | 0.14
| 平均 |  |  |  |  | 5.09 | 21.2667 | 22.8 |  | 36.8633 | 49.7467 | 8.6687 |  | 22.8863 | 70.8 | 26.5133 | 30.1833 | 86.2667 | 53.7333 | 32.5333 |  |  | 210 | 144 | 66 | 1.51 | 0.43 | 15.5 | 0.19 | 18 | 4.5 | 14 | 5.2 | 14 | 1.8
| 合計 | 雨量: 152.7
7月 | 2019-07-01 | (月) | 曇一時雨 | 北東 | 3 | 2.1 | 22 | 23 | 7:20 | 38.7 | 56.6 | 8.29 |  | 22.2 | 76 | 24.9 | 28.4 | 92 | 54 | 38
| 2019-07-02 | (火) | 雨後曇 | 東 | 1 | 0.5 | 22 | 23.5 | 7:20 | 39.6 | 52.8 | 8.54 |  | 22.9 | 74 | 25.6 | 27.5 | 94 | 57 | 37
| 2019-07-03 | (水) | 曇一時雨 | 北 | 1 | 1.1 | 26 | 25 | 7:30 | 33 | 43.7 | 9 |  | 25.3 | 72 | 27 | 29.5 | 90 | 60 | 30
| 2019-07-04 | (木) | 雨 | 北北東 | 0 | 11.6 | 25 | 25 | 7:20 | 37.5 | 48.2 | 8.71 |  | 23.7 | 70 | 26.3 | 29.7 | 88 | 56 | 32
| 2019-07-05 | (金) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 1.9 | 22 | 23 | 7:20 | 34.9 | 47.4 | 8.81 |  | 25.6 | 78 | 27.3 | 28.3 | 90 | 58 | 32
| 2019-07-06 | (土) | 雨 | 北北東 | 3 | 16.6 | 20 | 22 | 7:20 | 39.1 | 51.4 | 8.22 |  | 22.5 | 78 | 28.4 | 26.5 | 95 | 62 | 33
| 2019-07-07 | (日) | 雨 | 北東 | 5 | 27.4 | 20 | 21 | 7:20 | 68.1 | 75.4 | 7.96 |  | 28.7 | 77 | 30.9 | 35.4 | 94 | 62 | 32
| 2019-07-08 | (月) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 19 | 20 | 7:30 | 41.4 | 51.9 | 7.82 |  | 22.9 | 74 | 22.7 | 24.6 | 88 | 58 | 30
| 2019-07-09 | (火) | 曇 | 北北東 | 5 | 0 | 18 | 20.5 | 7:30 | 45.5 | 59 | 8.09 |  | 26.2 | 70 | 21.3 | 25.3 | 90 | 60 | 30
| 2019-07-10 | (水) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 20 | 21 | 6:50 | 41.3 | 50 | 8.46 |  | 26.4 | 78 | 27 | 31 | 96 | 70 | 26
| 2019-07-11 | (木) | 曇後雨 | 東 | 3 | 1 | 20 | 21 | 7:30 | 41.9 | 54.3 | 8.98 |  | 23.3 | 70 | 22.7 | 27.6 | 110 | 76 | 34
| 2019-07-12 | (金) | 雨 | 東 | 2 | 5.5 | 20 | 22 | 7:30 | 33.8 | 43.3 | 9.27 |  | 22.4 | 74 | 26.6 | 27.2 | 94 | 56 | 38
| 2019-07-13 | (土) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 0.3 | 25 | 22.5 | 7:30 | 37.3 | 46.5 | 8.98 |  | 24.1 | 76 | 27 | 25 | 93 | 58 | 35
| 2019-07-14 | (日) | 雨 | 北東 | 4 | 44.3 | 25 | 21.5 | 6:40 | 38.6 | 48.2 | 8.65 |  | 25.3 | 74 | 27 | 26.2 | 88 | 54 | 34
| 2019-07-15 | (月) | 雨後曇 | 北東 | 3 | 1.1 | 20 | 22 | 7:40 | 39.3 | 51 | 8.7 |  | 22.5 | 67 | 27 | 26.5 | 80 | 51 | 29
| 2019-07-16 | (火) | 雨 | 北東 | 4 | 30.5 | 20 | 21 | 7:20 | 41 | 52.9 | 8.35 |  | 21.6 | 70 | 23.4 | 25 | 94 | 64 | 30
| 2019-07-17 | (水) | 雨後晴 | 北 | 1 | 3.4 | 22 | 22 | 7:20 | 29.5 | 38.5 | 8.01 |  | 20 | 60 | 19.9 | 19 | 80 | 56 | 24 | [8 empty] | 0.14 | 20 | 5 | 9.1 | 4.3 | 7.9 | 1.8 | 0.13
| 2019-07-18 | (木) | 晴後雨 | 南南東 | 2 | 0.5 | 23 | 23 | 7:30 | 20 | 32.2 | 8.99 |  | 20.7 | 62 | 19.5 | 19.9 | 82 | 56 | 26
| 2019-07-19 | (金) | 雨後晴 | 南西 | 1 | 8.4 | 26 | 23 | 7:30 | 41.4 | 46.3 | 7.51 |  | 20.7 | 74 | 18.1 | 21.5 | 91 | 63 | 28
| 2019-07-20 | (土) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 0.1 | 25 | 25 | 7:30 | 16.4 | 26.8 | 8.92 |  | 22.3 | 70 | 19.2 | 19.3 | 90 | 60 | 30
| 2019-07-21 | (日) | 雨後曇 | 東 | 4 | 0.6 | 25 | 25 | 7:30 | 22.7 | 31.8 | 9.21 |  | 21.7 | 64 | 21.3 | 19.3 | 86 | 56 | 30
| 2019-07-22 | (月) | 曇時々雨 | 北東 | 2 | 0.2 | 21 | 23.5 | 7:30 | 25.1 | 36.2 | 8.33 |  | 19.8 | 64 | 21.3 | 19.6 | 90 | 61 | 29
| 2019-07-23 | (火) | 雨 | 東 | 2 | 21.1 | 22 | 23.5 | 7:30 | 37.5 | 47.4 | 8.34 |  | 20.1 | 56 | 18.5 | 19.9 | 70 | 50 | 20
| 2019-07-24 | (水) | 曇 | 南 | 1 | 0 | 27 | 25.5 | 7:30 | 27.8 | 37.6 | 9.05 |  | 19.9 | 66 | 19.9 | 23.4 | 84 | 58 | 26
| 2019-07-25 | (木) | 晴 | 東南東 | 0 | 0 | 29 | 28 | 7:20 | 24.7 | 33.3 | 9.08 |  | 19.1 | 66 | 19.9 | 21.8 | 82 | 54 | 28
| 2019-07-26 | (金) | 晴 | 南西 | 4 | 0 | 30 | 28 | 7:30 | 33.5 | 42.1 | 8.61 |  | 23 | 72 | 21.3 | 24 | 88 | 60 | 28
| 2019-07-27 | (土) | 曇時々雨 | 南 | 1 | 5.7 | 29 | 26.5 | 7:20 | 34.2 | 42.9 | 8.84 |  | 25.1 | 78 | 24.1 | 26.5 | 102 | 64 | 38
| 2019-07-28 | (日) | 雨後晴 | 西 | 2 | 19.1 | 26 | 24 | 7:30 | 37.8 | 47.4 | 8.49 |  | 24.6 | 80 | 22 | 27.5 | 88 | 56 | 32
| 2019-07-29 | (月) | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 27 | 27 | 7:30 | 34.4 | 44.9 | 8.21 |  | 25.3 | 76 | 22.7 | 25 | 90 | 60 | 30
| 2019-07-30 | (火) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 29 | 26 | 7:30 | 33.2 | 41.8 | 8.31 |  | 25.6 | 88 | 23.4 | 26.8 | 104 | 60 | 44
| 2019-07-31 | (水) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 30 | 28.5 | 7:30 | 43.2 | 58.5 | 8.81 |  | 22.8 | 74 | 20.5 | 23.7 | 90 | 58 | 32 | 1.92 | 0 | 210 | 155.5 | 58.5 | 1.35 | 0.72 | 10.9
| 最高 |  |  |  | 5 | 44.3 | 30 | 28.5 |  | 68.1 | 75.4 | 9.27 |  | 28.7 | 88 | 30.9 | 35.4 | 110 | 76 | 44 | 1.92 | 0 | 210 | 155.5 | 58.5 | 1.35 | 0.72 | 10.9 | 0.14 | 20 | 5 | 9.1 | 4.3 | 7.9 | 1.8 | 0.13
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 20 |  | 16.4 | 26.8 | 7.51 |  | 19.1 | 56 | 18.1 | 19 | 70 | 50 | 20 | 1.92 | 0 | 210 | 155.5 | 58.5 | 1.35 | 0.72 | 10.9 | 0.14 | 20 | 5 | 9.1 | 4.3 | 7.9 | 1.8 | 0.13
| 平均 |  |  |  |  | 6.5484 | 23.7097 | 23.629 |  | 35.8839 | 46.4613 | 8.5658 |  | 23.1065 | 71.871 | 23.4419 | 25.1903 | 90.0968 | 58.9677 | 31.129 |  |  | 210 | 155.5 | 58.5 | 1.35 | 0.72 | 10.9 | 0.14 | 20 | 5 | 9.1 | 4.3 | 7.9 | 1.8
| 合計 | 雨量: 203
8月 | 2019-08-01 | (木) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 32 | 29.5 | 7:20 | 40.4 | 53.6 | 8.98 |  | 23.1 | 70 | 25.9 | 26.9 | 84 | 56 | 28
| 2019-08-02 | (金) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 31 | 30 | 7:30 | 34 | 53.3 | 8.46 |  | 23.4 | 64 | 24.9 | 27.2 | 80 | 50 | 30
| 2019-08-03 | (土) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 31 | 29 | 7:40 | 28.4 | 43.3 | 8.09 |  | 25 | 74 | 26.3 | 24.3 | 86 | 55 | 31
| 2019-08-04 | (日) | 晴 | 西南西 | 2 | 0 | 31 | 30 | 7:50 | 25.8 | 44 | 8.15 |  | 24.8 | 72 | 27.7 | 24 | 84 | 55 | 29
| 2019-08-05 | (月) | 晴 | 東南東 | 1 | 0 | 30 | 30 | 7:20 | 34.2 | 50 | 8.87 |  | 23.1 | 68 | 27.7 | 27.2 | 81 | 50 | 31
| 2019-08-06 | (火) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 30 | 29 | 7:20 | 35.6 | 56.3 | 8.19 |  | 24.8 | 72 | 27 | 28.4 | 82 | 56 | 26
| 2019-08-07 | (水) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 31 | 30 | 7:20 | 37.4 | 48.4 | 8 |  | 23.5 | 71 | 24.9 | 24.3 | 85 | 60 | 25
| 2019-08-08 | (木) | 晴 | 南西 | 3 | 0 | 30 | 29 | 7:20 | 36.2 | 46.3 | 7.89 |  | 23.4 | 74 | 27.7 | 24.5 | 87 | 59 | 28
| 2019-08-09 | (金) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 30 | 31 | 7:20 | 43.1 | 54.2 | 8.39 |  | 21.9 | 70 | 28.4 | 25.6 | 94 | 60 | 34
| 2019-08-10 | (土) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 30 | 27 | 7:20 | 35.5 | 45.9 | 7.65 |  | 26.3 | 74 | 26.3 | 22.1 | 92 | 60 | 32
| 2019-08-11 | (日) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | 27 | 28 | 7:10 | 41.1 | 49.9 | 7.65 |  | 26.5 | 74 | 22 | 22.1 | 92 | 60 | 32
| 2019-08-12 | (月) | 曇一時雨 | 北東 | 2 | 1.4 | 26 | 27.5 | 7:30 | 36.5 | 46.4 | 7.91 |  | 22.7 | 74 | 24.9 | 25 | 90 | 58 | 32
| 2019-08-13 | (火) | 曇時々雨 | 東北東 | 0 | 0.2 | 28 | 29 | 7:20 | 41.8 | 53 | 8.07 |  | 24.8 | 84 | 25.2 | 26.5 | 115 | 66 | 49
| 2019-08-14 | (水) | 曇時々雨 | 南南東 | 3 | 5.8 | 31 | 30 | 7:20 | 36.7 | 48.7 | 8.27 |  | 23.5 | 84 | 25.6 | 22.8 | 94 | 60 | 34
| 2019-08-15 | (木) | 晴一時雨 | 北東 | 0 | 0.3 | 30 | 29 | 7:30 | 36.8 | 49.7 | 7.91 |  | 26.3 | 87 | 37 | 25.8 | 100 | 67 | 33 | [8 empty] | 0.23 | 21 | 1.2 | 13 | 4.5 | 6.9 | 1.6 | 0.19
| 2019-08-16 | (金) | 曇時々雨 | 南西 | 2 | 0.1 | 29 | 27.5 | 7:30 | 30.9 | 45.5 | 7.73 |  | 25 | 98 | 28 | 25.3 | 100 | 64 | 36
| 2019-08-17 | (土) | 晴 | 西南西 | 6 | 0 | 30 | 27.5 | 7:30 | 41 | 57.6 | 8 |  | 28.6 | 92 | 27 | 27.8 | 98 | 62 | 36
| 2019-08-18 | (日) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 31 | 28 | 7:40 | 35.3 | 51.2 | 8.92 |  | 21.7 | 104 | 29.1 | 28.1 | 88 | 68 | 20
| 2019-08-19 | (月) | 曇一時雨 | 北東 | 4 | 0.1 | 26 | 27 | 7:20 | 41.8 | 59 | 8.49 |  | 27.8 | 89 | 27.7 | 30.8 | 102 | 61 | 41
| 2019-08-20 | (火) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 9.4 | 26 | 26.5 | 7:30 | 33 | 50.6 | 8.2 |  | 23.4 | 90 | 29.8 | 24.3 | 98 | 64 | 34
| 2019-08-21 | (水) | 晴一時雨 | 東 | 1 | 1.5 | 27 | 27.5 | 7:30 | 33.4 | 49.4 | 8.71 |  | 24.9 | 88 | 26.3 | 25.3 | 96 | 68 | 28
| 2019-08-22 | (木) | 曇後晴 | 北東 | 4 | 0 | 24 | 25 | 6:00 | 40.1 | 62.7 | 8.53 |  | 27.1 | 78 | 26.3 | 28.4 | 96 | 60 | 36
| 2019-08-23 | (金) | 曇一時雨 | 西 | 3 | 1 | 28 | 27 | 7:20 | 39 | 63.3 | 8.67 |  | 28.5 | 87 | 31.2 | 28.8 | 96 | 63 | 33
| 2019-08-24 | (土) | 晴一時雨 | 北東 | 2 | 0.1 | 29 | 28 | 7:30 | 32.6 | 53.7 | 8.62 |  | 26.1 | 71 | 32.7 | 28 | 94 | 58 | 36
| 2019-08-25 | (日) | 雨後晴 | 北 | 2 | 3.3 | 26 | 25.5 | 7:30 | 30.2 | 52.4 | 8.65 |  | 26.7 | 82 | 33.4 | 27.3 | 96 | 60 | 36
| 2019-08-26 | (月) | 曇時々雨 | 北北東 | 1 | 0.1 | 23 | 26 | 7:20 | 32.8 | 50.5 | 8.65 |  | 25.8 | 69 | 30.2 | 27 | 107 | 59 | 48
| 2019-08-27 | (火) | 曇一時雨 | 北 | 2 | 0.1 | 25 | 26 | 7:20 | 34.6 | 53.2 | 8.83 |  | 23.2 | 80 | 32 | 26.2 | 94 | 60 | 34
| 2019-08-28 | (水) | 雨後曇 | 南西 | 4 | 10.1 | 26 | 27 | 7:20 | 36 | 55.4 | 8.72 |  | 25.6 | 62 | 28.4 | 29.1 | 94 | 60 | 34 | 1.61 | 0 | 220 | 159 | 59 | 1.64 | 0.52 | 11.7
| 2019-08-29 | (木) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 30 | 28 | 7:30 | 30.3 | 48.6 | 8.47 |  | 28.3 | 79 | 29.1 | 25.9 | 98 | 58 | 40
| 2019-08-30 | (金) | 雨後曇 | 南西 | 4 | 11.2 | 28 | 26 | 7:30 | 29.8 | 52.7 | 8.35 |  | 26.6 | 72 | 32 | 27.2 | 96 | 62 | 34
| 2019-08-31 | (土) | 晴後曇 | 北北西 | 1 | 0 | 26 | 27 | 7:30 | 33.2 | 43.6 | 8.59 |  | 27.8 | 84 | 30.5 | 26.4 | 100 | 60 | 40
| 最高 |  |  |  | 6 | 11.2 | 32 | 31 |  | 43.1 | 63.3 | 8.98 |  | 28.6 | 104 | 37 | 30.8 | 115 | 68 | 49 | 1.61 | 0 | 220 | 159 | 59 | 1.64 | 0.52 | 11.7 | 0.23 | 21 | 1.2 | 13 | 4.5 | 6.9 | 1.6 | 0.19
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 25 |  | 25.8 | 43.3 | 7.65 |  | 21.7 | 62 | 22 | 22.1 | 80 | 50 | 20 | 1.61 | 0 | 220 | 159 | 59 | 1.64 | 0.52 | 11.7 | 0.23 | 21 | 1.2 | 13 | 4.5 | 6.9 | 1.6 | 0.19
| 平均 |  |  |  |  | 1.4419 | 28.4516 | 27.9839 |  | 35.4032 | 51.3677 | 8.3423 |  | 25.1677 | 78.6129 | 28.2323 | 26.2129 | 93.5161 | 59.9677 | 33.5484 |  |  | 220 | 159 | 59 | 1.64 | 0.52 | 11.7 | 0.23 | 21 | 1.2 | 13 | 4.5 | 6.9 | 1.6
| 合計 | 雨量: 44.7
9月 | 2019-09-01 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 29 | 28 | 7:30 | 31.5 | 40.2 | 8.59 |  | 24.6 | 76 | 30.5 | 23.7 | 90 | 54 | 36
| 2019-09-02 | (月) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 25 | 28.5 | 7:10 | 39.9 | 44.8 | 8.95 |  | 22.4 | 72 | 27.7 | 26.5 | 86 | 54 | 32
| 2019-09-03 | (火) | 曇一時雨 | 北 | 1 | 0.1 | 26 | 27 | 7:30 | 26.8 | 37.5 | 8.74 |  | 23.6 | 70 | 31.2 | 24.3 | 90 | 54 | 36
| 2019-09-04 | (水) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 23 | 25 | 7:30 | 41.1 | 57.6 | 8.43 |  | 25.6 | 68 | 31.2 | 26.9 | 99 | 57 | 42
| 2019-09-05 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 25 | 24.5 | 7:20 | 33.2 | 43 | 8.38 |  | 25.6 | 82 | 28 | 24.6 | 95 | 60 | 35
| 2019-09-06 | (金) | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.1 | 25 | 25.5 | 7:30 | 37.3 | 44.1 | 8.84 |  | 27.4 | 72 | 29.1 | 30.7 | 93 | 50 | 43
| 2019-09-07 | (土) | 晴 | 南 | 0 | 0 | 28 | 28 | 7:20 | 35.8 | 44.4 | 8.66 |  | 24.2 | 72 | 32 | 25 | 90 | 56 | 34
| 2019-09-08 | (日) | 晴後一時雨 | 東 | 1 | 0.1 | 28 | 26.5 | 7:30 | 36.8 | 43.8 | 8.61 |  | 27.3 | 76 | 34.1 | 25.3 | 94 | 50 | 44
| 2019-09-09 | (月) | 雨後晴 | 南西 | 6 | 110 | 25 | 26 | 8:30 | 116.4 | 152.6 | 7.9 |  | 22.8 | 58 | 28.4 | 44.2 | 74 | 46 | 28
| 2019-09-10 | (火) | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.5 | 29 | 26.5 | 7:30 | 41.9 | 49.5 | 7.53 |  | 17.9 | 51 | 21.3 | 22.3 | 69 | 44 | 25
| 2019-09-11 | (水) | 晴一時雨 | 北東 | 0 | 1.1 | 28 | 27.5 | 7:30 | 17.5 | 35 | 7.24 |  | 18.5 | 52 | 25.2 | 21.6 | 65 | 42 | 23
| 2019-09-12 | (木) | 雨後晴 | 東北東 | 4 | 6.2 | 27 | 27 | 7:20 | 22 | 52.9 | 7.38 |  | 19.1 | 58 | 23.1 | 26.1 | 72 | 46 | 26
| 2019-09-13 | (金) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 21 | 24 | 7:30 | 36.3 | 56.5 | 8.28 |  | 21 | 57 | 22.7 | 29.4 | 73 | 50 | 23
| 2019-09-14 | (土) | 雨後曇 | 北 | 3 | 0.8 | 21 | 23 | 7:40 | 35.5 | 62.8 | 8.45 |  | 21.8 | 67 | 24.9 | 23.7 | 80 | 52 | 28
| 2019-09-15 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 23 | 23 | 7:20 | 23 | 45.6 | 8 |  | 24.5 | 74 | 22.4 | 25.3 | 96 | 60 | 36
| 2019-09-16 | (月) | 雨 | 北東 | 5 | 43.2 | 23 | 23.5 | 7:30 | 36.7 | 55.9 | 8.54 |  | 19.17 | 70 | 19.2 | 25.3 | 80 | 53 | 27
| 2019-09-17 | (火) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 23 | 25.5 | 7:30 | 24.4 | 41.4 | 8.55 |  | 19.1 | 66 | 21.3 | 24.2 | 76 | 54 | 22
| 2019-09-18 | (水) | 雨後曇 | 北東 | 2 | 13.2 | 23 | 24 | 7:20 | 27.5 | 51.1 | 8.87 |  | 21.1 | 68 | 19.9 | 26.9 | 86 | 58 | 28
| 2019-09-19 | (木) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 19 | 23 | 7:30 | 27.2 | 53.9 | 8.77 |  | 23 | 64 | 21.3 | 24.3 | 82 | 66 | 16 | [8 empty] | 0.17 | 21 | 2.2 | 10 | 4.2 | 11 | 1.4 | 0.14
| 2019-09-20 | (金) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 20 | 23 | 7:40 | 23.1 | 45 | 9.07 |  | 20.1 | 68 | 19.9 | 25.3 | 90 | 60 | 30
| 2019-09-21 | (土) | 曇 | 北 | 3 | 0 | 22 | 22.5 | 7:30 | 24.4 | 46.3 | 9.18 |  | 21.3 | 54 | 21.3 | 25.6 | 82 | 50 | 32
| 2019-09-22 | (日) | 曇後雨 | 北 | 1 | 0.3 | 24 | 24 | 7:30 | 25.8 | 46.1 | 8.88 |  | 22.6 | 72 | 22 | 25 | 94 | 62 | 32
| 2019-09-23 | (月) | 晴時々曇 | 南 | 1 | 0 | 22 | 23 | 7:30 | 26.6 | 45.2 | 8.87 |  | 22.8 | 74 | 24.1 | 25 | 98 | 58 | 40
| 2019-09-24 | (火) | 晴一時雨 | 北西 | 2 | 2.5 | 26 | 25 | 7:20 | 28.1 | 47.7 | 8.8 |  | 22.8 | 68 | 19.9 | 25.3 | 86 | 58 | 28
| 2019-09-25 | (水) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 23 | 24 | 7:30 | 24.7 | 47.2 | 8.86 |  | 23.5 | 66 | 19.9 | 26.7 | 83 | 58 | 25
| 2019-09-26 | (木) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 21 | 25 | 7:30 | 24.7 | 47.7 | 9.31 |  | 20.7 | 64 | 22 | 26.9 | 78 | 50 | 28
| 2019-09-27 | (金) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 20 | 22.5 | 7:30 | 25.4 | 50 | 9.15 |  | 22.7 | 60 | 22.7 | 25.9 | 76 | 46 | 30
| 2019-09-28 | (土) | 曇 | 東 | 1 | 0 | 24 | 24.5 | 7:30 | 22.8 | 42.7 | 9.19 |  | 21.2 | 56 | 26.3 | 25 | 80 | 50 | 30
| 2019-09-29 | (日) | 曇一時雨 | 東 | 0 | 0.1 | 23 | 24 | 7:30 | 20.3 | 40.9 | 8.84 |  | 23.9 | 62 | 23.4 | 25 | 82 | 50 | 32
| 2019-09-30 | (月) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 26 | 25 | 7:20 | 21.9 | 40 | 9.15 |  | 23 | 62 | 23.8 | 24.5 | 90 | 50 | 40 | 1.21 | 0 | 190 | 145.2 | 42.8 | 1.95 | 0.83 | 10.5
| 最高 |  |  |  | 6 | 110 | 29 | 28.5 |  | 116.4 | 152.6 | 9.31 |  | 27.4 | 82 | 34.1 | 44.2 | 99 | 66 | 44 | 1.21 | 0 | 190 | 145.2 | 42.8 | 1.95 | 0.83 | 10.5 | 0.17 | 21 | 2.2 | 10 | 4.2 | 11 | 1.4 | 0.14
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 19 | 22.5 |  | 17.5 | 35 | 7.24 |  | 17.9 | 51 | 19.2 | 21.6 | 65 | 42 | 16 | 1.21 | 0 | 190 | 145.2 | 42.8 | 1.95 | 0.83 | 10.5 | 0.17 | 21 | 2.2 | 10 | 4.2 | 11 | 1.4 | 0.14
| 平均 |  |  |  |  | 5.94 | 24.0667 | 24.95 |  | 31.9533 | 50.38 | 8.6003 |  | 22.4423 | 65.9667 | 24.6267 | 26.0167 | 84.3 | 53.2667 | 31.0333 |  |  | 190 | 145.2 | 42.8 | 1.95 | 0.83 | 10.5 | 0.17 | 21 | 2.2 | 10 | 4.2 | 11 | 1.4
| 合計 | 雨量: 178.2
10月 | 2019-10-01 | (火) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 24 | 24.5 | 7:30 | 23.4 | 44.2 | 9.27 |  | 23.4 | 62 | 28.4 | 23.7 | 80 | 49 | 31
| 2019-10-02 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 20 | 23.5 | 7:20 | 18.6 | 46.7 | 9.39 |  | 22.7 | 59 | 24.1 | 25 | 76 | 46 | 30
| 2019-10-03 | (木) | 曇 | 東 | 1 | 0 | 21 | 24.5 | 7:30 | 31.3 | 49.8 | 9.1 |  | 23.7 | 59 | 29.8 | 27.3 | 77 | 44 | 33
| 2019-10-04 | (金) | 晴一時雨 | 南 | 1 | 2.8 | 24 | 23.5 | 7:30 | 29 | 46.1 | 8.56 |  | 22.8 | 59 | 32 | 25.6 | 79 | 47 | 32
| 2019-10-05 | (土) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 24 | 24 | 7:30 | 31 | 55.2 | 8.67 |  | 26.3 | 68 | 29.8 | 25.6 | 80 | 46 | 34
| 2019-10-06 | (日) | 曇 | 北北東 | 2 | 0 | 22 | 23.5 | 7:20 | 31 | 50.1 | 9.1 |  | 25.8 | 70 | 28.4 | 28.3 | 85 | 54 | 31
| 2019-10-07 | (月) | 晴後雨 | 北 | 2 | 1.5 | 18 | 20.5 | 7:20 | 34.5 | 60.4 | 8.35 |  | 24.4 | 74 | 28.4 | 27.5 | 91 | 59 | 32
| 2019-10-08 | (火) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 7.2 | 19 | 21 | 7:10 | 27.8 | 46.1 | 8.92 |  | 23 | 74 | 29.1 | 25.3 | 94 | 60 | 34
| 2019-10-09 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 20 | 22 | 7:20 | 28.5 | 47.4 | 9.19 |  | 25.6 | 74 | 28.4 | 27.2 | 101 | 59 | 42
| 2019-10-10 | (木) | 曇後雨 | 北 | 3 | 3 | 15 | 21 | 7:30 | 29.4 | 48.2 | 9.3 |  | 25.3 | 64 | 29.1 | 28.1 | 93 | 54 | 39 | [8 empty] | 0 | 26 | 1.1 | 14 | 5.5 | 12 | 1.6 | 0.2
| 2019-10-11 | (金) | 雨後曇 | 北 | 4 | 16.4 | 18 | 20 | 7:30 | 33.2 | 55.1 | 9.102 |  | 24.8 | 68 | 32 | 28.4 | 99 | 57 | 42
| 2019-10-12 | (土) | 雨 | 東北東 | 6 | 125 | 23 | 22.5 | 7:20 | 41.4 | 75.1 | 8.27 |  | 26.6 | 78 | 33.4 | 27.7 | 98 | 60 | 38
| 2019-10-13 | (日) | 晴 | 北東 | 5 | 0 | 27 | 25.5 | 7:30 | 45.8 | 56.6 | 7.66 |  | 18.2 | 50 | 17 | 25.3 | 80 | 44 | 36
| 2019-10-14 | (月) | 曇時々雨 | 北 | 4 | 5.8 | 18 | 22.5 | 7:30 | 25.9 | 39.9 | 7.42 |  | 19.9 | 43 | 28.9 | 25.6 | 68 | 42 | 26
| 2019-10-15 | (火) | 雨後晴 | 北北西 | 2 | 4.6 | 18 | 20.5 | 7:30 | 24 | 38 | 7.41 |  | 20.4 | 55 | 22.7 | 20.2 | 74 | 49 | 25
| 2019-10-16 | (水) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 15 | 18.5 | 7:30 | 42.6 | 28.2 | 7.53 |  | 21.1 | 61 | 22.7 | 22.1 | 80 | 56 | 24
| 2019-10-17 | (木) | 曇一時雨 | 北東 | 2 | 1.1 | 15 | 18 | 7:30 | 23.4 | 38.6 | 7.69 |  | 22.1 | 63 | 23.1 | 21.5 | 88 | 60 | 28
| 2019-10-18 | (金) | 曇時々雨 | 北東 | 4 | 1.3 | 15 | 18 | 7:30 | 21.5 | 34.1 | 7.79 |  | 25 | 70 | 26.3 | 18.3 | 96 | 58 | 38
| 2019-10-19 | (土) | 雨 | 北 | 2 | 41.1 | 17 | 18.5 | 7:30 | 29.7 | 39.6 | 8.24 |  | 21.3 | 56 | 22.7 | 18.3 | 74 | 50 | 24
| 2019-10-20 | (日) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 19 | 20 | 7:30 | 24.9 | 33.1 | 8.16 |  | 21 | 59 | 27 | 18 | 82 | 52 | 30
| 2019-10-21 | (月) | 曇後雨 | 北東 | 3 | 3.7 | 18 | 20 | 7:20 | 23.5 | 32.6 | 8.58 |  | 22 | 59 | 27 | 19.9 | 80 | 53 | 27
| 2019-10-22 | (火) | 雨 | 北 | 7 | 42.1 | 15 | 19 | 7:30 | 67.1 | 81.7 | 7.85 |  | 18.8 | 53 | 20.2 | 40.1 | 70 | 46 | 24
| 2019-10-23 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 17 | 17 | 7:10 | 28.3 | 34.1 | 7.8 |  | 21.3 | 48 | 22.4 | 16.7 | 82 | 58 | 24
| 2019-10-24 | (木) | 曇後雨 | 北東 | 3 | 0.9 | 18 | 19 | 7:30 | 20.8 | 29.8 | 7.84 |  | 19.9 | 48 | 22 | 15.2 | 76 | 52 | 24
| 2019-10-25 | (金) | 雨 | 北 | 4 | 240 | 17 | 18 | 7:20 | 42.9 | 50.1 | 7.83 |  | 19.8 | 54 | 19.2 | 25.9 | 96 | 58 | 38
| 2019-10-26 | (土) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 18 | 18 | 7:00 | 41.7 | 85 | 7.26 |  | 12.1 | 38 | 10.7 | 14.2 | 52 | 42 | 10
| 2019-10-27 | (日) | 曇 | 北北西 | 2 | 0 | 16 | 18.5 | 7:30 | 35 | 42.3 | 7.05 |  | 10.9 | 34 | 10.7 | 16.4 | 48 | 33 | 15
| 2019-10-28 | (月) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 14 | 17.5 | 7:10 | 35.4 | 40.6 | 7.19 |  | 11.97 | 32 | 10.7 | 11.7 | 48 | 33 | 15
| 2019-10-29 | (火) | 雨後曇 | 北西 | 3 | 17.8 | 13 | 16.5 | 7:30 | 34.3 | 42.5 | 7.23 |  | 15.2 | 44 | 16.3 | 13.6 | 64 | 40 | 24
| 2019-10-30 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 12 | 17 | 7:30 | 26.8 | 35.7 | 7.4 |  | 16.7 | 42 | 15.6 | 13.6 | 70 | 46 | 24 | 1.69 | 0 | 170 | 144 | 26 | 0.97 | -1.28 | 5.6
| 2019-10-31 | (木) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 14 | 17 | 7:30 | 18.5 | 29.7 | 7.39 |  | 19 | 51 | 15.6 | 13.6 | 80 | 54 | 26
| 最高 |  |  |  | 7 | 240 | 27 | 25.5 |  | 67.1 | 85 | 9.39 |  | 26.6 | 78 | 33.4 | 40.1 | 101 | 60 | 42 | 1.69 | 0 | 170 | 144 | 26 | 0.97 | -1.28 | 5.6 | 0 | 26 | 1.1 | 14 | 5.5 | 12 | 1.6 | 0.2
| 最低 |  |  |  | 1 | 0 | 12 | 16.5 |  | 18.5 | 28.2 | 7.05 |  | 10.9 | 32 | 10.7 | 11.7 | 48 | 33 | 10 | 1.69 | 0 | 170 | 144 | 26 | 0.97 | -1.28 | 5.6 | 0 | 26 | 1.1 | 14 | 5.5 | 12 | 1.6 | 0.2
| 平均 |  |  |  |  | 16.5903 | 18.1935 | 20.3065 |  | 31.329 | 46.3419 | 8.1465 |  | 21.0023 | 57.0645 | 23.6677 | 22.2548 | 79.3871 | 50.3548 | 29.0323 |  |  | 170 | 144 | 26 | 0.97 | -1.28 | 5.6 | 0 | 26 | 1.1 | 14 | 5.5 | 12 | 1.6
| 合計 | 雨量: 514.3
11月 | 2019-11-01 | (金) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 11 | 18 | 7:30 | 18.3 | 26.6 | 7.59 |  | 18.1 | 54 | 17 | 14.2 | 74 | 50 | 24
| 2019-11-02 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 14 | 17.5 | 7:30 | 16.9 | 25.6 | 7.72 |  | 23.4 | 68 | 19.2 | 14.2 | 92 | 64 | 28
| 2019-11-03 | (日) | 曇後雨 | 北北西 | 1 | 0.5 | 12 | 18.5 | 7:50 | 22.1 | 28.9 | 7.98 |  | 23.2 | 70 | 23.8 | 15.2 | 96 | 65 | 31
| 2019-11-04 | (月) | 雨後晴 | 北 | 2 | 6.5 | 13 | 17 | 7:30 | 19.1 | 25.4 | 7.9 |  | 30.1 | 80 | 27 | 13.9 | 106 | 74 | 32
| 2019-11-05 | (火) | 晴 | 南南東 | 1 | 0 | 11 | 17 | 7:30 | 19.9 | 27.3 | 8.24 |  | 30 | 80 | 27 | 19 | 105 | 71 | 34
| 2019-11-06 | (水) | 晴 | 西北西 | 3 | 0 | 10 | 16 | 7:30 | 17.9 | 20.5 | 8.82 |  | 26.6 | 76 | 21.3 | 15.5 | 108 | 74 | 34
| 2019-11-07 | (木) | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 11 | 16 | 7:30 | 17.3 | 20 | 8.9 |  | 28.3 | 80 | 23.4 | 15.8 | 120 | 80 | 40
| 2019-11-08 | (金) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 10 | 16.5 | 7:20 | 18.7 | 24.6 | 8.79 |  | 29.5 | 82 | 25.6 | 17.4 | 120 | 80 | 40
| 2019-11-09 | (土) | 曇後晴 | 北北東 | 2 | 0 | 9 | 15 | 7:30 | 19.9 | 24.2 | 8.93 |  | 31.9 | 90 | 25.2 | 16.7 | 124 | 84 | 40
| 2019-11-10 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 11 | 15 | 7:20 | 14.7 | 19.4 | 8.22 |  | 34.4 | 86 | 33 | 11.4 | 117 | 77 | 40
| 2019-11-11 | (月) | 雨後晴 | 東北東 | 1 | 6.3 | 10 | 15 | 7:30 | 18.9 | 21.1 | 9.02 |  | 29 | 80 | 31.2 | 14.2 | 116 | 76 | 40
| 2019-11-12 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 15 | 16.5 | 7:20 | 17.1 | 22.9 | 8.78 |  | 32.8 | 86 | 30.5 | 15.8 | 123 | 83 | 40
| 2019-11-13 | (水) | 晴時々雨 | 西北西 | 1 | 0.4 | 11 | 14.5 | 7:30 | 18.8 | 24.9 | 8.99 |  | 29.7 | 87 | 28 | 15.2 | 123 | 83 | 40
| 2019-11-14 | (木) | 晴一時雨 | 南西 | 1 | 0.7 | 17 | 16.5 | 7:30 | 18.6 | 24.4 | 9.02 |  | 29.5 | 84 | 27.7 | 15.8 | 120 | 78 | 42 | [8 empty] | 0 | 32 | 19 | 7.7 | 5.4 | 13 | 3.3 | 0.11
| 2019-11-15 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 10 | 15 | 7:20 | 19 | 26.8 | 8.68 |  | 33.6 | 98 | 28.1 | 16.1 | 134 | 89 | 45
| 2019-11-16 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 8 | 15 | 7:30 | 17.9 | 21.9 | 8.95 |  | 34 | 86 | 32 | 14.5 | 128 | 86 | 42
| 2019-11-17 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 5 | 15 | 7:20 | 16.4 | 21 | 9.22 |  | 31.9 | 80 | 28.4 | 14.2 | 124 | 80 | 44
| 2019-11-18 | (月) | 晴一時雨 | 北西 | 0 | 2.3 | 10 | 14 | 7:30 | 18.9 | 22.3 | 9.23 |  | 29.7 | 88 | 29.8 | 15.2 | 120 | 76 | 44
| 2019-11-19 | (火) | 雨後晴 | 北北西 | 2 | 9.5 | 14 | 16 | 7:30 | 17 | 22.4 | 8.92 |  | 29.2 | 93 | 30.9 | 15.6 | 122 | 82 | 40
| 2019-11-20 | (水) | 曇 | 北西 | 5 | 0 | 10 | 15 | 7:30 | 23.5 | 30.6 | 9.07 |  | 30.4 | 88 | 30.5 | 19 | 124 | 80 | 44
| 2019-11-21 | (木) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 10 | 13.5 | 7:30 | 21.7 | 29 | 8.88 |  | 31.1 | 89 | 32 | 14.4 | 127 | 85 | 42
| 2019-11-22 | (金) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 36.1 | 6 | 11.5 | 7:30 | 19.6 | 27.9 | 9.05 |  | 32.1 | 88 | 31.2 | 17.4 | 120 | 82 | 38
| 2019-11-23 | (土) | 雨 | 北東 | 2 | 61.5 | 11 | 12.5 | 7:30 | 18.1 | 29.9 | 8.27 |  | 25.1 | 64 | 22.7 | 16.7 | 90 | 58 | 32
| 2019-11-24 | (日) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 27.4 | 14 | 15 | 7:30 | 14.8 | 25.3 | 7.67 |  | 20.6 | 54 | 18.1 | 14.2 | 75 | 50 | 25
| 2019-11-25 | (月) | 晴一時雨 | 南西 | 0 | 0.1 | 15 | 16 | 7:20 | 10.1 | 18 | 7.29 |  | 19.2 | 46 | 14.2 | 10.4 | 70 | 48 | 22
| 2019-11-26 | (火) | 雨 | 北西 | 2 | 1.7 | 7 | 12.5 | 7:30 | 22.2 | 37 | 7.57 |  | 17.1 | 50 | 17.8 | 15.8 | 76 | 50 | 26 | 1.73 | 0 | 170 | 130.7 | 35.3 | 1.59 | -1.1 | 3.3
| 2019-11-27 | (水) | 雨 | 北西 | 1 | 2.2 | 8 | 12.5 | 7:30 | 11.8 | 23.5 | 7.48 |  | 21.9 | 59 | 16.6 | 12 | 84 | 58 | 26
| 2019-11-28 | (木) | 曇後雨 | 北 | 2 | 8.3 | 10 | 13.5 | 7:10 | 12.2 | 19.9 | 7.56 |  | 20.4 | 50 | 21.3 | 10.7 | 82 | 56 | 26
| 2019-11-29 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 4 | 8.5 | 7:30 | 10.1 | 20.4 | 7.83 |  | 30.2 | 80 | 28.4 | 9.2 | 89 | 56 | 33
| 2019-11-30 | (土) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7:50 | 9.3 | 17.3 | 7.83 |  | 31.4 | 78 | 30.9 | 8.8 | 113 | 72 | 41
| 最高 |  |  |  | 5 | 61.5 | 17 | 18.5 |  | 23.5 | 37 | 9.23 |  | 34.4 | 98 | 33 | 19 | 134 | 89 | 45 | 1.73 | 0 | 170 | 130.7 | 35.3 | 1.59 | -1.1 | 3.3 | 0 | 32 | 19 | 7.7 | 5.4 | 13 | 3.3 | 0.11
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 8.5 |  | 9.3 | 17.3 | 7.29 |  | 17.1 | 46 | 14.2 | 8.8 | 70 | 48 | 22 | 1.73 | 0 | 170 | 130.7 | 35.3 | 1.59 | -1.1 | 3.3 | 0 | 32 | 19 | 7.7 | 5.4 | 13 | 3.3 | 0.11
| 平均 |  |  |  |  | 5.45 | 10.5 | 14.8833 |  | 17.36 | 24.3 | 8.4133 |  | 27.8133 | 76.4667 | 25.76 | 14.6167 | 107.4 | 71.5667 | 35.8333 |  |  | 170 | 130.7 | 35.3 | 1.59 | -1.1 | 3.3 | 0 | 32 | 19 | 7.7 | 5.4 | 13 | 3.3
| 合計 | 雨量: 163.5
12月 | 2019-12-01 | (日) | 晴一時雨 | 北西 | 1 | 0.1 | 4 | 9 | 7:30 | 7.7 | 15.2 | 7.93 |  | 25.8 | 72 | 23.4 | 9.5 | 104 | 68 | 36
| 2019-12-02 | (月) | 雨 | 北東 | 0 | 32 | 8 | 10.5 | 7:40 | 9.8 | 14.8 | 7.76 |  | 28.5 | 80 | 24.1 | 9.5 | 114 | 76 | 38
| 2019-12-03 | (火) | 雨後晴 | 北西 | 3 | 0.2 | 9 | 11 | 7:30 | 12.7 | 18.2 | 7.78 |  | 26.1 | 78 | 21.7 | 9.8 | 122 | 70 | 52
| 2019-12-04 | (水) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 6 | 11.5 | 7:30 | 19.3 | 29.5 | 7.4 |  | 21.9 | 62 | 23.4 | 12 | 97 | 60 | 37
| 2019-12-05 | (木) | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 7:10 | 15.3 | 23.2 | 7.58 |  | 23.6 | 68 | 21.3 | 11.5 | 96 | 68 | 28
| 2019-12-06 | (金) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 6 | 10.5 | 7:20 | 12.5 | 21.9 | 7.69 |  | 23.6 | 71 | 20.6 | 10.1 | 117 | 71 | 46
| 2019-12-07 | (土) | 雨 | 北西 | 1 | 8.4 | 5 | 11 | 7:10 | 8.1 | 15.1 | 7.67 |  | 32 | 78 | 28.4 | 7 | 114 | 78 | 36
| 2019-12-08 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -1 | 8 | 7:30 | 6.5 | 9.9 | 7.66 |  | 30.9 | 84 | 32.7 | 7.4 | 125 | 82 | 43
| 2019-12-09 | (月) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 0.2 | 2 | 8 | 7:20 | 8.1 | 17.4 | 7.62 |  | 29.6 | 87 | 32.7 | 9.2 | 120 | 77 | 43
| 2019-12-10 | (火) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 7 | 9.5 | 7:30 | 11.1 | 14.3 | 7.77 |  | 28.6 | 83 | 24.9 | 10.7 | 137 | 81 | 56
| 2019-12-11 | (水) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 4.9 | 9 | 11.5 | 7:30 | 9.3 | 14.1 | 8.13 |  | 26.2 | 80 | 24.1 | 12 | 118 | 78 | 40 | [8 empty] | 0 | 30 | 20 | 4.8 | 2.5 | 13 | 3.1 | 0
| 2019-12-12 | (木) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 8 | 11 | 7:30 | 10.2 | 15.9 | 8.43 |  | 29.6 | 80 | 24.9 | 11.2 | 130 | 81 | 49
| 2019-12-13 | (金) | 曇 | 東 | 1 | 0 | 5 | 10.5 | 7:40 | 11.1 | 16.6 | 8.19 |  | 32 | 89 | 28.4 | 12.6 | 124 | 83 | 41
| 2019-12-14 | (土) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 3 | 10.5 | 7:30 | 9.2 | 17.1 | 7.67 |  | 31.7 | 86 | 32.3 | 8.8 | 120 | 80 | 40
| 2019-12-15 | (日) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 7 | 10 | 7:30 | 12.6 | 17.7 | 8.38 |  | 30 | 98 | 29.1 | 12.3 | 131 | 84 | 47
| 2019-12-16 | (月) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 7:30 | 14.3 | 15.1 | 8.76 |  | 31.3 | 93 | 29.5 | 13 | 130 | 84 | 46
| 2019-12-17 | (火) | 雨後曇 | 西北西 | 0 | 3.7 | 6 | 10 | 7:30 | 11.5 | 15.4 | 8.48 |  | 33.3 | 80 | 29.1 | 10.1 | 130 | 84 | 46
| 2019-12-18 | (水) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 0.2 | 5 | 11 | 7:30 | 12 | 15.4 | 9.09 |  | 28.9 | 85 | 30.5 | 13.3 | 134 | 84 | 50
| 2019-12-19 | (木) | 曇時々雨 | 北西 | 1 | 3.2 | 7 | 11 | 7:30 | 7.9 | 13.4 | 7.93 |  | 35.9 | 87 | 34.8 | 8.2 | 126 | 78 | 48
| 2019-12-20 | (金) | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7:30 | 10.5 | 17.2 | 8 |  | 32.8 | 86 | 34.1 | 8.8 | 126 | 80 | 46
| 2019-12-21 | (土) | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 7 | 11.5 | 7:20 | 13.1 | 18 | 8.17 |  | 36.5 | 94 | 34.8 | 12 | 130 | 83 | 47
| 2019-12-22 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 0 | 16.2 | 4 | 10 | 7:30 | 9.3 | 17.1 | 7.97 |  | 32.4 | 88 | 33.4 | 8.5 | 118 | 72 | 46
| 2019-12-23 | (月) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 16 | 4 | 8.5 | 7:30 | 13.9 | 23.6 | 8.12 |  | 30.4 | 56 | 31.2 | 11.4 | 119 | 75 | 44
| 2019-12-24 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7:30 | 10.6 | 18.2 | 8.14 |  | 27.4 | 68 | 29.1 | 9.5 | 114 | 72 | 42 | 0.61 | 0 | 220 | 205 | 13 | 1.23 | -0.37 | 4.2
| 2019-12-25 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 3 | 8.5 | 7:20 | 15 | 17.5 | 8.28 |  | 26.7 | 76 | 27 | 10.4 | 112 | 76 | 36
| 2019-12-26 | (木) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7:30 | 12.1 | 21.6 | 7.75 |  | 26.3 | 74 | 25.6 | 13.1 | 110 | 72 | 38
| 2019-12-27 | (金) | 雨後晴 | 北西 | 3 | 1 | 7 | 10 | 7:10 | 10.6 | 17.7 | 8.31 |  | 29.3 | 82 | 28.4 | 13.3 | 122 | 80 | 42
| 2019-12-28 | (土) | 晴 | 北北東 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7:30 | 16.9 | 26.8 | 8.08 |  | 31.7 | 90 | 27.7 | 20.7 | 132 | 86 | 46
| 2019-12-29 | (日) | 晴 | 北 | 0 | 0 | -2 | 9 | 7:40 | 16.3 | 22.4 | 8.28 |  | 31.4 | 77 | 27.7 | 11.7 | 130 | 76 | 54
| 2019-12-30 | (月) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 2.5 | 5 | 12 | 7:40 | 17.8 | 21.8 | 8.49 |  | 31.3 | 76 | 27 | 12 | 114 | 72 | 42
| 2019-12-31 | (火) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 6 | 9 | 7:40 | 16 | 18.4 | 8.46 |  | 30.8 | 90 | 28.8 | 14.2 | 128 | 84 | 44
| 最高 |  |  |  | 4 | 32 | 9 | 12 |  | 19.3 | 29.5 | 9.09 |  | 36.5 | 98 | 34.8 | 20.7 | 137 | 86 | 56 | 0.61 | 0 | 220 | 205 | 13 | 1.23 | -0.37 | 4.2 | 0 | 30 | 20 | 4.8 | 2.5 | 13 | 3.1 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -2 | 8 |  | 6.5 | 9.9 | 7.4 |  | 21.9 | 56 | 20.6 | 7 | 96 | 60 | 28 | 0.61 | 0 | 220 | 205 | 13 | 1.23 | -0.37 | 4.2 | 0 | 30 | 20 | 4.8 | 2.5 | 13 | 3.1 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 2.8581 | 4.5161 | 9.9032 |  | 11.9774 | 18.0806 | 8.0635 |  | 29.5645 | 80.5806 | 28.0871 | 11.0903 | 120.7742 | 77.2581 | 43.5161 |  |  | 220 | 205 | 13 | 1.23 | -0.37 | 4.2 | 0 | 30 | 20 | 4.8 | 2.5 | 13 | 3.1
| 合計 | 雨量: 88.6
1月 | 2020-01-01 | (水) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 5 | 9.5 | 7:40 | 20.2 | 23.2 | 8.62 |  | 32.4 | 84 | 27.7 | 13.9 | 132 | 74 | 58
| 2020-01-02 | (木) | 晴 | 東南東 | 0 | 0 | -3 | 7.5 | 7:40 | 19 | 19.3 | 9 |  | 29.3 | 76 | 28.4 | 13.9 | 122 | 80 | 42
| 2020-01-03 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 2 | 8.5 | 7:30 | 13.8 | 17.8 | 8.46 |  | 34.2 | 94 | 28.8 | 9.5 | 124 | 80 | 44
| 2020-01-04 | (土) | 晴後雨 | 西南西 | 1 | 0.5 | -1 | 11 | 7:10 | 17.1 | 20.9 | 9.08 |  | 33 | 94 | 28.4 | 16.4 | 130 | 83 | 47
| 2020-01-05 | (日) | 雨後晴 | 西 | 1 | 0.8 | -1 | 10 | 7:30 | 15.8 | 20.1 | 8.26 |  | 31.4 | 80 | 27.7 | 11.1 | 140 | 90 | 50
| 2020-01-06 | (月) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | -3 | 6 | 7:20 | 18.6 | 20.6 | 9.03 |  | 31.3 | 88 | 30.5 | 15.2 | 130 | 80 | 50
| 2020-01-07 | (火) | 曇後雨 | 北 | 2 | 4 | 1 | 7.5 | 7:20 | 14 | 19 | 8.2 |  | 29.7 | 90 | 31.2 | 10.1 | 128 | 80 | 48
| 2020-01-08 | (水) | 雨後曇 | 西北西 | 1 | 9.3 | 3 | 8 | 7:20 | 13.4 | 16.8 | 8.02 |  | 32.7 | 84 | 32 | 9.5 | 124 | 76 | 48
| 2020-01-09 | (木) | 晴 | 北西 | 7 | 0 | 10 | 8.5 | 7:20 | 20 | 26.8 | 8.5 |  | 30.7 | 89 | 32.7 | 13.4 | 126 | 80 | 46 | [8 empty] | 0 | 29 | 25 | 6.3 | 4 | 13 | 4.4 | 0.1
| 2020-01-10 | (金) | 雨後晴 | 北西 | 1 | 0.1 | 4 | 9 | 7:30 | 24.4 | 24.3 | 8.4 |  | 31.6 | 82 | 32 | 13.1 | 118 | 76 | 42
| 2020-01-11 | (土) | 曇後晴 | 北西 | 1 | 0 | 4 | 8.5 | 7:30 | 19.1 | 23.9 | 8.62 |  | 30.8 | 84 | 30.5 | 13.3 | 118 | 77 | 41
| 2020-01-12 | (日) | 曇時々雨 | 北西 | 1 | 0.2 | 1 | 8 | 7:40 | 15.5 | 22.5 | 8.41 |  | 31.6 | 87 | 29.5 | 10.1 | 138 | 84 | 54
| 2020-01-13 | (月) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7:20 | 13.2 | 16.7 | 8.57 |  | 31.5 | 84 | 31.2 | 10.7 | 120 | 74 | 46
| 2020-01-14 | (火) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 7:20 | 16.2 | 20.7 | 9.03 |  | 31.3 | 92 | 33.4 | 14.2 | 134 | 87 | 47
| 2020-01-15 | (水) | 雨後晴 | 北東 | 2 | 12.6 | 7 | 10 | 7:20 | 11.3 | 15.3 | 8.52 |  | 32.7 | 90 | 33.4 | 13.9 | 128 | 84 | 44
| 2020-01-16 | (木) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7:30 | 17.5 | 20.4 | 9 |  | 32.5 | 92 | 33.4 | 12.6 | 132 | 86 | 46
| 2020-01-17 | (金) | 晴後雨 | 北西 | 1 | 0.2 | 3 | 8.5 | 7:30 | 17.3 | 17.7 | 8.36 |  | 29.4 | 80 | 30.5 | 10.4 | 116 | 76 | 40
| 2020-01-18 | (土) | 雨 | 北 | 4 | 10 | 4 | 6.5 | 7:30 | 28.8 | 44.1 | 7.86 |  | 30.8 | 78 | 27 | 19.3 | 110 | 74 | 36
| 2020-01-19 | (日) | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7:20 | 15.6 | 19.7 | 8.6 |  | 31.3 | 84 | 28.4 | 13 | 122 | 74 | 48
| 2020-01-20 | (月) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7:30 | 17.3 | 22 | 8.63 |  | 31.8 | 84 | 30.5 | 12.6 | 120 | 76 | 44
| 2020-01-21 | (火) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 7 | 8 | 7:20 | 20 | 31.2 | 8.82 |  | 32.1 | 90 | 30.9 | 15.3 | 136 | 85 | 51
| 2020-01-22 | (水) | 曇 | 北 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7:30 | 21.6 | 21.7 | 9.04 |  | 31.3 | 88 | 30.5 | 13.3 | 144 | 79 | 65
| 2020-01-23 | (木) | 雨 | 西 | 1 | 6.6 | 3 | 9 | 7:30 | 17.1 | 20.5 | 8.96 |  | 31.7 | 96 | 35.5 | 19 | 128 | 85 | 43 | 1.3 | 0 | 270 | 252 | 22 | 1.29 | 0.66 | 5.7
| 2020-01-24 | (金) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7:30 | 13.3 | 19.9 | 8.45 |  | 34.6 | 94 | 39.1 | 11.7 | 140 | 76 | 64
| 2020-01-25 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 4 | 10.5 | 7:30 | 11.4 | 17.3 | 8.16 |  | 33.1 | 88 | 29.8 | 9.5 | 120 | 80 | 40
| 2020-01-26 | (日) | 雨後曇 | 南西 | 1 | 5 | 3 | 9.5 | 7:30 | 13.5 | 18.4 | 7.98 |  | 34 | 74 | 33.4 | 10.4 | 116 | 80 | 36
| 2020-01-27 | (月) | 曇後雨 | 北北東 | 3 | 1.3 | 3 | 8 | 7:30 | 14.6 | 20.7 | 8.53 |  | 32.6 | 84 | 30.5 | 10.4 | 122 | 80 | 42
| 2020-01-28 | (火) | 雨 | 北 | 2 | 33.2 | 3 | 7.5 | 7:30 | 26.8 | 23.8 | 9.05 |  | 33.2 | 84 | 32 | 13.9 | 119 | 76 | 43
| 2020-01-29 | (水) | 雨後晴 | 北西 | 3 | 38 | 8 | 10.5 | 7:20 | 18.96 | 25.4 | 8.36 |  | 30.2 | 76 | 31.6 | 13.6 | 109 | 70 | 39
| 2020-01-30 | (木) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 9 | 11.5 | 7:30 | 27.1 | 29.4 | 7.92 |  | 22.4 | 54 | 22.4 | 12.6 | 88 | 56 | 32
| 2020-01-31 | (金) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 7 | 11 | 7:30 | 28.1 | 40 | 7.89 |  | 21 | 60 | 21.3 | 14.5 | 80 | 53 | 27
| 最高 |  |  |  | 7 | 38 | 10 | 11.5 |  | 28.8 | 44.1 | 9.08 |  | 34.6 | 96 | 39.1 | 19.3 | 144 | 90 | 65 | 1.3 | 0 | 270 | 252 | 22 | 1.29 | 0.66 | 5.7 | 0 | 29 | 25 | 6.3 | 4 | 13 | 4.4 | 0.1
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -3 | 6 |  | 11.3 | 15.3 | 7.86 |  | 21 | 54 | 21.3 | 9.5 | 80 | 53 | 27 | 1.3 | 0 | 270 | 252 | 22 | 1.29 | 0.66 | 5.7 | 0 | 29 | 25 | 6.3 | 4 | 13 | 4.4 | 0.1
| 平均 |  |  |  |  | 3.929 | 3.1613 | 8.6774 |  | 18.0826 | 22.5839 | 8.5268 |  | 31.1677 | 84 | 30.4581 | 12.9161 | 123.0323 | 77.7742 | 45.2581 |  |  | 270 | 252 | 22 | 1.29 | 0.66 | 5.7 | 0 | 29 | 25 | 6.3 | 4 | 13 | 4.4
| 合計 | 雨量: 121.8
2月 | 2020-02-01 | (土) | 晴 | 北西北 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7:30 | 26.8 | 37.8 | 7.88 |  | 21.8 | 58 | 21.7 | 13.9 | 80 | 53 | 27
| 2020-02-02 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7:20 | 22.8 | 31.6 | 7.89 |  | 23.4 | 67 | 23.1 | 13.4 | 106 | 68 | 38
| 2020-02-03 | (月) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 6 | 8.5 | 7:20 | 17.8 | 26.2 | 8.27 |  | 21.8 | 70 | 22 | 10.7 | 100 | 62 | 38
| 2020-02-04 | (火) | 晴 | 東 | 1 | 0 | -1 | 8 | 7:10 | 16 | 22.6 | 8.63 |  | 22.6 | 70 | 26.3 | 12.2 | 102 | 66 | 36
| 2020-02-05 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7:10 | 17.5 | 25 | 8.94 |  | 21.5 | 66 | 20.6 | 12.6 | 95 | 63 | 32 | [8 empty] | 0 | 27 | 15 | 6.9 | 3.8 | 15 | 2.3 | 0.093
| 2020-02-06 | (木) | 晴 | 北西 | 6 | 0 | 1 | 7.5 | 7:20 | 17.4 | 25.3 | 9.08 |  | 20.7 | 66 | 20.6 | 14.2 | 100 | 68 | 32
| 2020-02-07 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -4 | 5 | 7:30 | 34.2 | 39.6 | 8.7 |  | 28.7 | 72 | 23.4 | 19 | 108 | 70 | 38
| 2020-02-08 | (土) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7:30 | 27.3 | 31.1 | 8.88 |  | 29.7 | 80 | 26.6 | 14.4 | 116 | 76 | 40
| 2020-02-09 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | -1 | 6.5 | 7:20 | 18.2 | 25.1 | 8.36 |  | 27.2 | 78 | 29.8 | 14.2 | 117 | 76 | 41
| 2020-02-10 | (月) | 曇後晴 | 北西 | 0 | 0 | -2 | 5 | 7:20 | 19.7 | 25.4 | 8.89 |  | 26.9 | 76 | 27 | 14.7 | 110 | 70 | 40
| 2020-02-11 | (火) | 晴 | 東 | 3 | 0 | -1 | 7.5 | 6:30 | 22 | 24.9 | 9.22 |  | 31.3 | 82 | 31.6 | 18.3 | 119 | 77 | 42
| 2020-02-12 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 7:20 | 12.6 | 20.1 | 8.94 |  | 29.8 | 80 | 29.8 | 13.3 | 118 | 77 | 41
| 2020-02-13 | (木) | 雨後晴 | 北北東 | 1 | 4.8 | 7 | 9 | 7:30 | 19.1 | 19 | 9.33 |  | 27.7 | 84 | 29.1 | 16.1 | 118 | 74 | 44
| 2020-02-14 | (金) | 曇 | 東北東 | 0 | 0 | 7 | 12.5 | 7:30 | 16 | 16.2 | 9.28 |  | 31.2 | 82 | 29.8 | 20.9 | 116 | 78 | 38
| 2020-02-15 | (土) | 曇 | 北 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7:30 | 16 | 19.3 | 9.08 |  | 29.3 | 80 | 31.2 | 17.4 | 120 | 80 | 40
| 2020-02-16 | (日) | 雨 | 北西 | 1 | 15 | 6 | 11 | 7:10 | 16.8 | 18.4 | 9.33 |  | 31.8 | 80 | 30.9 | 15.8 | 117 | 73 | 44
| 2020-02-17 | (月) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 9 | 11 | 6:40 | 24.4 | 15.7 | 9.28 |  | 30.6 | 78 | 30.5 | 18 | 113 | 67 | 46
| 2020-02-18 | (火) | 雨後晴 | 南西 | 3 | 0.2 | 5 | 11 | 7:30 | 20.6 | 27.8 | 8.99 |  | 30 | 80 | 32.7 | 17.4 | 114 | 72 | 42
| 2020-02-19 | (水) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 5 | 10.5 | 7:20 | 16.4 | 25.3 | 8.18 |  | 31.4 | 80 | 31.2 | 13.6 | 114 | 74 | 40
| 2020-02-20 | (木) | 晴後雨 | 北西 | 0 | 0.2 | 4 | 11 | 7:30 | 20.8 | 25.2 | 9.46 |  | 28.4 | 77 | 34.1 | 16.7 | 112 | 70 | 42 | 0.51 | 0 | 280 | 254.8 | 29.2 | 1.4 | 1.04 | 8.9
| 2020-02-21 | (金) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 7 | 11 | 7:30 | 19.9 | 24.1 | 9.42 |  | 30.2 | 80 | 32 | 19 | 112 | 71 | 41
| 2020-02-22 | (土) | 雨 | 西 | 1 | 6.7 | 7 | 11.5 | 7:20 | 18.6 | 23.1 | 9.47 |  | 27.7 | 77 | 29.1 | 15.8 | 113 | 77 | 36
| 2020-02-23 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 7 | 12 | 7:10 | 19.3 | 23.1 | 9.43 |  | 31.6 | 78 | 31.6 | 18 | 124 | 70 | 54
| 2020-02-24 | (月) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6:40 | 26.6 | 30.8 | 9.38 |  | 31.9 | 84 | 32 | 16.4 | 120 | 76 | 44
| 2020-02-25 | (火) | 曇後雨 | 西 | 1 | 0.6 | 5 | 10.5 | 7:10 | 21.4 | 25.2 | 9.45 |  | 28.6 | 82 | 33.4 | 16.1 | 121 | 76 | 45
| 2020-02-26 | (水) | 曇時々雨 | 北東 | 3 | 3.8 | 7 | 11 | 7:03 | 40.4 | 55.7 | 9.27 |  | 30.9 | 84 | 32.7 | 24 | 120 | 76 | 44
| 2020-02-27 | (木) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 6 | 10 | 7:30 | 18.5 | 27.1 | 9 |  | 31.3 | 90 | 32 | 18 | 136 | 78 | 58
| 2020-02-28 | (金) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | -2 | 9 | 7:20 | 19.6 | 26.9 | 8.96 |  | 33.1 | 82 | 34.1 | 12.3 | 120 | 76 | 44
| 2020-02-29 | (土) | 晴一時雨 | 北東 | 2 | 0.8 | 6 | 11.5 | 7:00 | 20.3 | 21.7 | 9.34 |  | 32.5 | 96 | 29.8 | 19 | 110 | 80 | 30
| 最高 |  |  |  | 6 | 15 | 9 | 12.5 |  | 40.4 | 55.7 | 9.47 |  | 33.1 | 90 | 34.1 | 24 | 136 | 80 | 58 | 0.51 | 0 | 280 | 254.8 | 29.2 | 1.4 | 1.04 | 8.9 | 0 | 27 | 15 | 6.9 | 3.8 | 15 | 2.3 | 0.093
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -4 | 5 |  | 12.6 | 15.7 | 7.88 |  | 20.7 | 58 | 20.6 | 10.7 | 80 | 53 | 27 | 0.51 | 0 | 280 | 254.8 | 29.2 | 1.4 | 1.04 | 8.9 | 0 | 27 | 15 | 6.9 | 3.8 | 15 | 2.3 | 0.093
| 平均 |  |  |  |  | 1.1179 | 3.1786 | 9.1964 |  | 20.9536 | 26.3429 | 8.9639 |  | 28.2536 | 77.25 | 28.8893 | 15.9429 | 112.8929 | 71.9286 | 40.9643 |  |  | 280 | 254.8 | 29.2 | 1.4 | 1.04 | 8.9 | 0 | 27 | 15 | 6.9 | 3.8 | 15 | 2.3
| 合計 | 雨量: 31.3
3月 | 2020-03-01 | (日) | 雨後晴 | 北西 | 1 | 0.1 | 9 | 14 | 7:30 | 20.2 | 20.3 | 9.49 |  | 33.2 | 88 | 33.4 | 18.3 | 118 | 70 | 48
| 2020-03-02 | (月) | 雨 | 東北東 | 5 | 2.2 | 7 | 12.5 | 7:30 | 23.1 | 26.2 | 9.37 |  | 28.3 | 80 | 32 | 16.1 | 118 | 74 | 44
| 2020-03-03 | (火) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 6 | 11 | 7:30 | 15.5 | 18.9 | 8.97 |  | 29.6 | 80 | 32 | 14.9 | 120 | 76 | 44
| 2020-03-04 | (水) | 雨 | 北北東 | 2 | 5 | 9 | 12.5 | 7:30 | 16.4 | 19.2 | 8.98 |  | 29.1 | 85 | 32 | 14.2 | 116 | 70 | 46
| 2020-03-05 | (木) | 雨後曇 | 西北西 | 2 | 3.5 | 7 | 11.5 | 7:30 | 15.6 | 19.6 | 8.98 |  | 31 | 80 | 34.8 | 13.3 | 120 | 75 | 45 | [8 empty] | 0 | 28 | 23 | 6 | 3.9 | 12 | 3.9 | 0.084
| 2020-03-06 | (金) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 5 | 10 | 7:30 | 26.7 | 27.6 | 9.19 |  | 33 | 89 | 34.1 | 22.8 | 121 | 74 | 47
| 2020-03-07 | (土) | 雨後曇 | 北西 | 1 | 0.3 | 4 | 12 | 7:10 | 28.5 | 20 | 9.34 |  | 33.9 | 97 | 33.4 | 19 | 122 | 76 | 46
| 2020-03-08 | (日) | 雨 | 北 | 1 | 3.1 | 7 | 10 | 7:20 | 16.5 | 23.5 | 8.18 |  | 31.6 | 82 | 33.4 | 13.7 | 115 | 71 | 44
| 2020-03-09 | (月) | 曇 | 北北東 | 2 | 0 | 10 | 11.5 | 7:20 | 18.4 | 21 | 9.19 |  | 31 | 87 | 32.7 | 15.5 | 118 | 72 | 46
| 2020-03-10 | (火) | 雨 | 北 | 1 | 13.2 | 12 | 13 | 7:20 | 15 | 13.7 | 8.83 |  | 31.2 | 88 | 34.1 | 12.3 | 120 | 74 | 46
| 2020-03-11 | (水) | 晴後雨 | 北西 | 3 | 0.6 | 15 | 15 | 7:20 | 16.1 | 20.6 | 9.2 |  | 32.9 | 84 | 35.5 | 14.5 | 118 | 74 | 44
| 2020-03-12 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 10 | 13.5 | 7:30 | 19.6 | 23.4 | 9.27 |  | 32.9 | 84 | 29.8 | 18.6 | 120 | 76 | 44
| 2020-03-13 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 9 | 13.5 | 7:20 | 21.5 | 24.8 | 9.24 |  | 29.2 | 86 | 31.2 | 19 | 125 | 76 | 49
| 2020-03-14 | (土) | 曇後雨 | 北東 | 7 | 20.7 | 8 | 12 | 7:20 | 26.5 | 30.2 | 9.36 |  | 29.6 | 84 | 32 | 23.1 | 122 | 76 | 46
| 2020-03-15 | (日) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 4 | 11 | 7:10 | 11.8 | 17 | 8.26 |  | 34 | 82 | 30.5 | 10.4 | 120 | 72 | 48
| 2020-03-16 | (月) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 0.1 | 4 | 10 | 7:20 | 17.5 | 22.2 | 9.29 |  | 28.8 | 84 | 29.8 | 15.8 | 120 | 76 | 44
| 2020-03-17 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | -1 | 9.5 | 7:20 | 17.8 | 23.9 | 8.79 |  | 24 | 70 | 27 | 14.2 | 108 | 68 | 40
| 2020-03-18 | (水) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 10 | 12 | 7:30 | 18 | 21.5 | 9.13 |  | 25.7 | 81 | 27.7 | 17.4 | 135 | 68 | 67
| 2020-03-19 | (木) | 晴後雨 | 北北西 | 1 | 2.9 | 5 | 12.5 | 7:20 | 21.3 | 23.4 | 9.36 |  | 28.5 | 83 | 29.1 | 17.4 | 125 | 72 | 53
| 2020-03-20 | (金) | 晴一時雨 | 北西 | 8 | 0.1 | 14 | 15 | 7:10 | 20.4 | 22.3 | 9.41 |  | 29.9 | 80 | 32.7 | 18.6 | 110 | 72 | 38
| 2020-03-21 | (土) | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 8 | 15 | 7:40 | 26.2 | 25.7 | 9.48 |  | 29.1 | 85 | 31.2 | 19.4 | 124 | 73 | 51
| 2020-03-22 | (日) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 11 | 16 | 7:50 | 27.8 | 22.8 | 9.37 |  | 27.5 | 80 | 30.9 | 19.3 | 114 | 68 | 46
| 2020-03-23 | (月) | 曇 | 北東 | 3 | 0 | 10 | 14.5 | 7:30 | 32.7 | 31.5 | 9.12 |  | 26.9 | 57 | 31.2 | 21.8 | 108 | 66 | 42
| 2020-03-24 | (火) | 晴一時雨 | 北西 | 6 | 2.1 | 5 | 12 | 7:30 | 37.8 | 39.7 | 8.84 |  | 27.2 | 70 | 30.5 | 24.3 | 110 | 70 | 40
| 2020-03-25 | (水) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 3 | 12.5 | 7:30 | 31.7 | 32.4 | 9.27 |  | 25.5 | 72 | 29.8 | 21.5 | 108 | 66 | 42
| 2020-03-26 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 7 | 14 | 6:50 | 27.1 | 27.4 | 9.29 |  | 29.7 | 88 | 32.7 | 21.5 | 121 | 75 | 46
| 2020-03-27 | (金) | 晴一時雨 | 東北東 | 1 | 0 | 8 | 14 | 7:30 | 20.8 | 23.7 | 9.4 |  | 26.4 | 78 | 33.4 | 19.6 | 118 | 70 | 48
| 2020-03-28 | (土) | 曇後雨 | 西 | 5 | 5.2 | 18 | 16 | 7:30 | 37.1 | 39.5 | 9.15 |  | 29.4 | 74 | 34.1 | 23.7 | 103 | 61 | 42
| 2020-03-29 | (日) | 雨 | 北 | 5 | 48.2 | 4 | 10 | 7:20 | 93.7 | 108.8 | 8.21 |  | 24.6 | 65 | 24.5 | 18.6 | 88 | 52 | 36
| 2020-03-30 | (月) | 曇 | 北 | 3 | 0 | 5 | 10 | 7:30 | 26.6 | 29.5 | 7.72 |  | 18.2 | 46 | 22 | 13 | 75 | 43 | 32
| 2020-03-31 | (火) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 10 | 11.5 | 7:20 | 19.8 | 30 | 7.81 |  | 22.5 | 63 | 23.1 | 15.5 | 84 | 56 | 28 | 0.82 | 0 | 180 | 162 | 18 | 0.91 | -0.75 | 6.2
| 最高 |  |  |  | 8 | 48.2 | 18 | 16 |  | 93.7 | 108.8 | 9.48 |  | 34 | 97 | 35.5 | 24.3 | 135 | 76 | 67 | 0.82 | 0 | 180 | 162 | 18 | 0.91 | -0.75 | 6.2 | 0 | 28 | 23 | 6 | 3.9 | 12 | 3.9 | 0.084
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 9.5 |  | 11.8 | 13.7 | 7.72 |  | 18.2 | 46 | 22 | 10.4 | 75 | 43 | 28 | 0.82 | 0 | 180 | 162 | 18 | 0.91 | -0.75 | 6.2 | 0 | 28 | 23 | 6 | 3.9 | 12 | 3.9 | 0.084
| 平均 |  |  |  |  | 3.75 | 7.8929 | 12.5 |  | 25.3179 | 28.0321 | 8.9879 |  | 28.6893 | 78.7143 | 30.8286 | 17.7857 | 113.8571 | 69.3571 | 44.5 |  |  | 180 | 162 | 18 | 0.91 | -0.75 | 6.2 | 0 | 28 | 23 | 6 | 3.9 | 12 | 3.9
| 合計 | 雨量: 105
年間 | 最高 |  |  |  | 8 | 240 | 32 | 31 |  | 116.4 | 152.6 | 9.81 |  | 36.5 | 104 | 41.9 | 47.4 | 144 | 90 | 67 | 1.92 | 0 | 280 | 254.8 | 66 | 1.95 | 1.04 | 15.5 | 0.26 | 32 | 25 | 17 | 10 | 15 | 4.4 | 0.22
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -4 | 5 |  | 6.5 | 9.9 | 7.05 |  | 10.9 | 32 | 10.7 | 7 | 48 | 33 | 10 | 0.51 | 0 | 170 | 130.7 | 13 | 0.91 | -1.28 | 3.3 | 0 | 11 | 0.69 | 4.8 | 2.5 | 6.9 | 1.4 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 4.9459 | 14.6803 | 17.6749 |  | 28.0838 | 37.6049 | 8.6461 |  | 26.0591 | 73.1503 | 28.2328 | 21.3626 | 99.735 | 63.0601 | 36.6749 | 1.3042 | 0 | 211.6667 | 174.2667 | 38.0667 | 1.3983 | 0.19 | 9.0667 | 0.10909 | 24.25 | 10.1658 | 10.2333 | 5.2167 | 12.15 | 2.4667 | 0.13142
| 合計 | 雨量: 1810.2
降雨日数

## 印旛沼-配水
| 43556 |  |  | 印旛沼浄水場 【 共同処理水 】
|  | （令和元年度） | [26 empty] | ｱﾝﾓ ﾆｳﾑ ｲｵﾝ | 硫酸 ｲｵﾝ | シリカ | 化学的 酸素 消費量 | 生物化学的酸素 消費量 | 溶存 酸素 | 全窒素 | 全りん
|  | 項目 | 天候 | 風向 | 風速 | 雨量 | 気温 | 水温 | 採水 | 濁度 | 色度 | ｐＨ | 残留 | 電気 | 酸 | 塩化物 | KMnO4 | 全硬度 | Cａ硬度 | Mｇ硬度 | 全鉄 | Mnｲｵﾝ | 全蒸発 | 溶解 | 懸濁 | SS比 | ﾗﾝｹﾞﾘﾔ | COD
|  | （令和元年度） 採水: 時間; （令和元年度） 残留: 塩素; （令和元年度） 電気: 伝導率; （令和元年度） 酸: 消費量; （令和元年度） 塩化物: ｲｵﾝ | 消費量 | [5 empty] | 残留物 | 固形物 | 固形物
| 日 | 曜日 |  |  | m/s | mm | ℃ | ℃ |  |  |  |  | ppm | mS/m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
4月 | 2019-04-01 | (月) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 3.3 | 6 | 12 | 7:00 | 4.7 | 6 | 6.98 | 0.1 | 31.3 | 48 | 32 | 10 | 110 | 64 | 46 | 0 |  | 220
| 2019-04-02 | (火) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 5 | 12 | 7:10 | 5.2 | 6.3 | 6.98 | 0.2 | 28.9 | 40 | 32 | 9.8 | 102 | 64 | 38 | 0 |  | 250
| 2019-04-03 | (水) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 7 | 10.5 | 6:50 | 4.8 | 6.2 | 6.97 | 0.1 | 31.8 | 40 | 33 | 9.2 | 102 | 63 | 39 | 0 |  | 200
| 2019-04-04 | (木) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 7 | 10 | 7:00 | 7.6 | 5.8 | 6.83 | 0.1 | 29.3 | 40 | 38.3 | 10 | 108 | 68 | 40 | 0 |  | 210 | [5 empty] | 0 | 62 | 4.7 | 5.7 | 0 | 11 | 1.2 | 0
| 2019-04-05 | (金) | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7:00 | 4.8 | 6.6 | 6.84 | 0.3 | 31.6 | 37 | 36.9 | 9.8 | 96 | 59 | 37 | 0 |  | 240
| 2019-04-06 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 15 | 14 | 7:00 | 4.1 | 6.3 | 6.87 | 0.25 | 29.3 | 46 | 36.9 | 8.5 | 90 | 56 | 34 | 0 |  | 230
| 2019-04-07 | (日) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 15 | 16 | 7:00 | 7.2 | 8.4 | 6.96 | 0.1 | 31.3 | 40 | 38 | 10 | 93 | 56 | 37 | 0 |  | 200
| 2019-04-08 | (月) | 雨 | 東 | 4 | 21.5 | 8 | 16 | 7:00 | 6.9 | 12.9 | 6.91 | 0 | 31.6 | 47 | 35.5 | 10 | 112 | 61 | 51 | 0 |  | 190
| 2019-04-09 | (火) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 8 | 13.5 | 7:00 | 4.5 | 7.7 | 6.83 | 0.2 | 30.3 | 38 | 34.4 | 10 | 93 | 53 | 40 | 0 |  | 200
| 2019-04-10 | (水) | 雨 | 北北東 | 2 | 22 | 6 | 13 | 7:00 | 4 | 5.7 | 6.88 | 0.05 | 35.5 | 46 | 39.4 | 7.9 | 116 | 78 | 38 | 0 |  | 200
| 2019-04-11 | (木) | 雨後曇 | 北 | 3 | 1.2 | 5 | 12 | 6:50 | 3.5 | 5.1 | 6.86 | 0.1 | 29.9 | 44 | 34.1 | 8.8 | 100 | 58 | 42 | 0 |  | 220
| 2019-04-12 | (金) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 7 | 12 | 7:10 | 3.96 | 5.7 | 6.88 | 0.05 | 32 | 44 | 34.8 | 8.2 | 100 | 63 | 37 | 0 |  | 200
| 2019-04-13 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 6 | 12.5 | 7:00 | 3.7 | 4.7 | 6.85 | 0.1 | 32.7 | 58 | 40.8 | 7 | 105 | 66 | 39 | 0 |  | 220
| 2019-04-14 | (日) | 曇後雨 | 南 | 2 | 2.3 | 16 | 15 | 7:00 | 3.3 | 5.8 | 7.01 | 0.25 | 33.1 | 44 | 36.2 | 7.9 | 102 | 62 | 40 | 0 |  | 220
| 2019-04-15 | (月) | 雨後晴 | 北西 | 1 | 9.9 | 13 | 15 | 7:00 | 5.8 | 4.8 | 6.98 | 0.15 | 33.1 | 47 | 36.9 | 8.4 | 108 | 63 | 45 | 0 |  | 220
| 2019-04-16 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 14 | 15.5 | 7:00 | 1.9 | 4.4 | 6.85 | 0.1 | 34.1 | 40 | 37.6 | 8.2 | 102 | 60 | 42 | 0 |  | 230
| 2019-04-17 | (水) | 曇 | 北 | 0 | 0 | 15 | 16.5 | 7:00 | 4 | 5.3 | 6.87 | 0 | 32.7 | 43 | 37.3 | 10 | 106 | 62 | 44 | 0 |  | 240
| 2019-04-18 | (木) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 16 | 17.5 | 7:00 | 3 | 5.2 | 6.9 | 0.05 | 32.3 | 42 | 39.8 | 9.2 | 97 | 63 | 34 | 0 |  | 220
| 2019-04-19 | (金) | 晴 | 西南西 | 3 | 0 | 17 | 18.5 | 6:50 | 3.3 | 6 | 6.87 | 0.05 | 29.6 | 37 | 36.9 | 9.8 | 96 | 60 | 36 | 0 |  | 210
| 2019-04-20 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 13 | 17 | 7:00 | 4.3 | 5.6 | 6.79 | 0.05 | 31.2 | 42 | 39.8 | 8.8 | 92 | 54 | 38 | 0 |  | 220
| 2019-04-21 | (日) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 17 | 19 | 7:10 | 3.4 | 5.9 | 6.79 | 0.1 | 29.4 | 32 | 40.1 | 10 | 100 | 58 | 42 | 0 |  | 220
| 2019-04-22 | (月) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 16 | 19 | 7:00 | 4.8 | 6.7 | 6.85 | 0.1 | 28.5 | 42 | 38.3 | 9.8 | 101 | 52 | 49 | 0 |  | 200
| 2019-04-23 | (火) | 晴時々曇 | 北東 | 2 | 0 | 18 | 19.5 | 7:00 | 3.4 | 5.7 | 6.62 | 0.05 | 28.8 | 32 | 34.8 | 9.8 | 90 | 50 | 40 | 0 |  | 200
| 2019-04-24 | (水) | 曇一時雨 | 南 | 2 | 0.2 | 19 | 20 | 7:00 | 3.9 | 6.9 | 6.7 | 0.05 | 28 | 36 | 43.3 | 8.8 | 86 | 54 | 32 | 0 |  | 200
| 2019-04-25 | (木) | 曇時々雨 | 南 | 3 | 8.2 | 19 | 20 | 7:00 | 4.1 | 8.4 | 6.82 | 0.05 | 29.2 | 46 | 39.1 | 10 | 97 | 56 | 41 | 0.25 | 0 | 220 | 212.8 | 9.2 | 2.24 | -1.69 | 7.5
| 2019-04-26 | (金) | 雨 | 東 | 5 | 1 | 10 | 19 | 7:10 | 4.7 | 8.5 | 6.8 | 0 | 31.6 | 39 | 39.4 | 10 | 92 | 59 | 33 | 0 |  | 200
| 2019-04-27 | (土) | 曇時々雨 | 北 | 3 | 10.8 | 8 | 16 | 7:00 | 6.8 | 9.3 | 6.92 | 0.05 | 32 | 40 | 41.2 | 10 | 92 | 60 | 32 | 0 |  | 220
| 2019-04-28 | (日) | 晴 | 北西 | 7 | 0 | 10 | 14 | 7:00 | 4.1 | 7.3 | 6.97 | 0 | 29.2 | 48 | 36.2 | 10 | 100 | 66 | 34 | 0 |  | 220
| 2019-04-29 | (月) | 晴 | 南 | 5 | 0 | 13 | 17 | 7:00 | 6.5 | 9.5 | 7.07 | 0 | 30.1 | 48 | 34.8 | 10 | 102 | 64 | 38 | 0 |  | 210
| 2019-04-30 | (火) | 雨 | 南東 | 1 | 12.8 | 13 | 16.5 | 6:50 | 3.4 | 5.4 | 6.97 | 0 | 31.1 | 46 | 33 | 10 | 98 | 62 | 36 | 0 |  | 220
| 最高 |  |  |  | 7 | 22 | 19 | 20 | 0.29861 | 7.6 | 12.9 | 7.07 | 0.3 | 35.5 | 58 | 43.3 | 10 | 116 | 78 | 51 | 0.25 | 0 | 250 | 212.8 | 9.2 | 2.24 | -1.69 | 7.5 | 0 | 62 | 4.7 | 5.7 | 0 | 11 | 1.2 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.28472 | 1.9 | 4.4 | 6.62 | 0 | 28 | 32 | 32 | 7 | 86 | 50 | 32 | 0 | 0 | 190 | 212.8 | 9.2 | 2.24 | -1.69 | 7.5 | 0 | 62 | 4.7 | 5.7 | 0 | 11 | 1.2 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 3.1067 | 11.8 | 15.35 | 0.29167 | 4.522 | 6.6033 | 6.8807 |  | 30.9833 | 42.4 | 37.0267 | 9.33 | 99.6 | 60.4667 | 39.1333 |  |  | 215 | 212.8 | 9.2 | 2.24 | -1.69 | 7.5 | 0 | 62 | 4.7 | 5.7 | 0 | 11 | 1.2
| 合計 | （令和元年度） 雨量: 93.2
5月 | 2019-05-01 | (水) | 曇時々雨 | 北 | 2 | 18.3 | 15 | 17 | 6:50 | 3.2 | 5.6 | 6.89 | 0.05 | 29.2 | 50 | 32.7 | 10 | 102 | 64 | 38 | 0 |  | 210
| 2019-05-02 | (木) | 曇時々雨 | 南西 | 1 | 2.4 | 16 | 18 | 6:50 | 3.6 | 6 | 6.88 | 0.05 | 30.3 | 46 | 32.7 | 10 | 100 | 68 | 32 | 0 |  | 200
| 2019-05-03 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 15 | 19 | 7:20 | 5.6 | 6.8 | 6.87 | 0.05 | 31.6 | 46 | 29.8 | 10 | 104 | 61 | 43 | 0 |  | 200
| 2019-05-04 | (土) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 20 | 20 | 7:00 | 3.2 | 5.1 | 6.94 | 0.05 | 30.7 | 40 | 32 | 10 | 90 | 58 | 32 | 0 |  | 200
| 2019-05-05 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 16 | 21 | 7:00 | 4.3 | 6 | 6.94 | 0 | 29.1 | 40 | 33.4 | 10 | 103 | 59 | 44 | 0 |  | 220
| 2019-05-06 | (月) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 20 | 20.5 | 7:00 | 4.8 | 6.8 | 6.9 | 0 | 30.6 | 44 | 32 | 10 | 102 | 60 | 42 | 0 |  | 220
| 2019-05-07 | (火) | 雨後曇 | 東北東 | 4 | 0.2 | 15 | 20 | 7:00 | 6 | 6.1 | 6.9 | 0 | 30.4 | 41 | 33.7 | 10 | 95 | 59 | 36 | 0 |  | 210
| 2019-05-08 | (水) | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 13 | 19 | 6:50 | 4 | 6.6 | 6.9 | 0.05 | 29 | 40 | 33.4 | 10 | 94 | 58 | 36 | 0 |  | 190
| 2019-05-09 | (木) | 曇時々晴 | 南 | 2 | 0 | 19 | 19 | 7:00 | 5.4 | 8.1 | 7.01 | 0.05 | 29.1 | 48 | 36.2 | 10 | 96 | 66 | 30 | 0 |  | 190
| 2019-05-10 | (金) | 晴 | 東 | 0 | 0 | 19 | 20 | 7:10 | 4.9 | 7.7 | 6.95 | 0.1 | 29.1 | 46 | 33.4 | 10 | 94 | 50 | 44 | 0 |  | 200
| 2019-05-11 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 16 | 20 | 7:10 | 5 | 7.3 | 7.02 | 0.05 | 27.9 | 42 | 29.1 | 10 | 88 | 55 | 33 | 0 |  | 210
| 2019-05-12 | (日) | 曇後晴 | 東 | 2 | 0 | 14 | 21 | 7:00 | 4.6 | 7.1 | 6.99 | 0 | 27.9 | 42 | 34.8 | 10 | 90 | 54 | 36 | 0 |  | 210
| 2019-05-13 | (月) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 16 | 19 | 6:50 | 4.6 | 6.6 | 6.86 | 0 | 29.8 | 39 | 34.8 | 10 | 89 | 56 | 33 | 0 |  | 170
| 2019-05-14 | (火) | 曇後雨 | 南南東 | 1 | 0.7 | 18 | 21 | 7:00 | 7.1 | 8.5 | 6.96 | 0 | 29 | 42 | 35.5 | 10 | 92 | 56 | 36 | 0 |  | 210
| 2019-05-15 | (水) | 雨後曇 | 南西 | 2 | 1.5 | 19 | 19.5 | 7:00 | 7.1 | 9.5 | 6.88 | 0 | 30.4 | 44 | 34.1 | 10 | 93 | 60 | 33 | 0 |  | 200
| 2019-05-16 | (木) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 20 | 20 | 7:10 | 5.9 | 12.9 | 7.15 | 0.05 | 27.4 | 52 | 32.7 | 10 | 98 | 60 | 38 | 0 |  | 200 | [5 empty] | 0.29 | 23 | 1.7 | 7.3 | 0 | 8.9 | 0.77 | 0.06
| 2019-05-17 | (金) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 22 | 21.5 | 7:10 | 7.1 | 8.7 | 6.94 | 0 | 31.2 | 40 | 36.9 | 10 | 92 | 57 | 35 | 0 |  | 190
| 2019-05-18 | (土) | 晴 | 南東 | 2 | 0 | 19 | 22 | 7:00 | 8.1 | 9.5 | 7.01 | 0.05 | 29 | 40 | 36.2 | 10 | 92 | 56 | 36 | 0 |  | 210
| 2019-05-19 | (日) | 晴 | 南南東 | 2 | 0 | 19 | 22 | 7:10 | 10.6 | 11.6 | 6.82 | 0 | 31.6 | 41 | 35.5 | 10 | 106 | 61 | 45 | 0 |  | 220
| 2019-05-20 | (月) | 曇後雨 | 南 | 5 | 3.2 | 19 | 21 | 7:00 | 7.2 | 9.6 | 6.95 | 0 | 30.9 | 47 | 34.8 | 10 | 94 | 60 | 34 | 0 |  | 230
| 2019-05-21 | (火) | 雨 | 南 | 6 | 73.8 | 20 | 21 | 6:30 | 7.6 | 10.2 | 6.89 | 0.05 | 31.1 | 48 | 35.5 | 10 | 98 | 64 | 34 | 0 |  | 220
| 2019-05-22 | (水) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 18 | 20 | 7:00 | 4.6 | 7.4 | 6.86 | 0 | 26.3 | 43 | 28.4 | 9.3 | 83 | 54 | 29 | 0 |  | 200
| 2019-05-23 | (木) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 21 | 21 | 7:00 | 3.3 | 5.1 | 6.97 | 0 | 26.9 | 42 | 29.1 | 9.2 | 92 | 58 | 34 | 0 |  | 160
| 2019-05-24 | (金) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 20 | 22.5 | 7:00 | 5.6 | 8.2 | 7.01 | 0 | 28.8 | 45 | 32 | 10 | 96 | 63 | 33 | 0 |  | 190
| 2019-05-25 | (土) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 21 | 23.5 | 7:10 | 4.5 | 6.5 | 6.98 | 0 | 28 | 40 | 27.7 | 10 | 90 | 56 | 34 | 0 |  | 190
| 2019-05-26 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 26 | 24 | 7:00 | 3.7 | 5.6 | 6.97 | 0 | 27.9 | 46 | 27 | 10 | 86 | 54 | 32 | 0 |  | 180
| 2019-05-27 | (月) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 25 | 24 | 7:10 | 4.5 | 8.2 | 6.93 | 0 | 27.5 | 46 | 29.8 | 10 | 88 | 57 | 31 | 0.23 | 0 | 190 | 183.6 | 6.4 | 1.42 | -1.49 | 5.5
| 2019-05-28 | (火) | 曇後雨 | 南南西 | 4 | 0.7 | 25 | 24 | 7:10 | 5.7 | 8 | 6.88 | 0.05 | 27.9 | 46 | 27.7 | 10 | 80 | 54 | 26 | 0 |  | 170
| 2019-05-29 | (水) | 雨後曇 | 北東 | 2 | 10 | 18 | 22 | 6:50 | 5.8 | 8.8 | 6.9 | 0.05 | 25.3 | 46 | 28.4 | 10 | 84 | 50 | 34 | 0 |  | 170
| 2019-05-30 | (木) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 20 | 21 | 6:50 | 4.7 | 9.1 | 7.07 | 0 | 27.6 | 52 | 29.8 | 10 | 90 | 59 | 31 | 0 |  | 170
| 2019-05-31 | (金) | 曇 | 南 | 1 | 0 | 23 | 21 | 7:10 | 4.7 | 9.8 | 7.02 | 0.1 | 25.6 | 58 | 28.4 | 10 | 94 | 64 | 30 | 0 |  | 170
| 最高 |  |  |  | 6 | 73.8 | 26 | 24 |  | 10.6 | 12.9 | 7.15 | 0.1 | 31.6 | 58 | 36.9 | 10 | 106 | 68 | 45 | 0.23 | 0 | 230 | 183.6 | 6.4 | 1.42 | -1.49 | 5.5 | 0.29 | 23 | 1.7 | 7.3 | 0 | 8.9 | 0.77 | 0.06
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 17 |  | 3.2 | 5.1 | 6.82 | 0 | 25.3 | 39 | 27 | 9.2 | 80 | 50 | 26 | 0 | 0 | 160 | 183.6 | 6.4 | 1.42 | -1.49 | 5.5 | 0.29 | 23 | 1.7 | 7.3 | 0 | 8.9 | 0.77 | 0.06
| 平均 |  |  |  |  | 3.5742 | 18.9355 | 20.7903 |  | 5.3871 | 7.8387 | 6.9432 |  | 28.9387 | 44.5806 | 32.1774 | 9.9516 | 93.3871 | 58.4194 | 34.9677 |  |  | 196.7742 | 183.6 | 6.4 | 1.42 | -1.49 | 5.5 | 0.29 | 23 | 1.7 | 7.3 | 0 | 8.9 | 0.77
| 合計 | （令和元年度） 雨量: 110.8
6月 | 2019-06-01 | (土) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 20 | 21 | 7:00 | 8.1 | 11 | 7.22 | 0 | 28.8 | 60 | 29.8 | 10 | 98 | 60 | 38 | 0 |  | 190
| 2019-06-02 | (日) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 24 | 22 | 7:00 | 5.9 | 11.3 | 7.14 | 0.05 | 29.1 | 52 | 33 | 10 | 90 | 60 | 30 | 0 |  | 190
| 2019-06-03 | (月) | 曇一時雨 | 東 | 1 | 0.1 | 20 | 22 | 7:00 | 7.1 | 11 | 6.94 | 0.05 | 28.6 | 56 | 32 | 10 | 92 | 60 | 32 | 0 |  | 180
| 2019-06-04 | (火) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 24 | 23.5 | 7:10 | 5.5 | 8.8 | 6.99 | 0.05 | 28.3 | 49 | 30.2 | 10 | 89 | 58 | 31 | 0 |  | 180
| 2019-06-05 | (水) | 曇 | 南東 | 2 | 0 | 21 | 23 | 7:00 | 8.4 | 11.7 | 7.03 | 0 | 27.7 | 52 | 31.2 | 10 | 98 | 58 | 40 | 0 |  | 190
| 2019-06-06 | (木) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 25 | 23 | 7:00 | 9.6 | 11.5 | 7.01 | 0.05 | 28.8 | 50 | 29.1 | 10 | 90 | 58 | 32 | 0 |  | 190
| 2019-06-07 | (金) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 16.1 | 22 | 25 | 6:50 | 6.9 | 9.8 | 6.95 | 0 | 27.8 | 48 | 32 | 10 | 86 | 54 | 32 | 0 |  | 180
| 2019-06-08 | (土) | 曇時々雨 | 北 | 2 | 0.4 | 20 | 23 | 7:00 | 8.6 | 9.2 | 6.99 | 0.05 | 28 | 56 | 31.6 | 10 | 96 | 58 | 38 | 0 |  | 220
| 2019-06-09 | (日) | 曇後雨 | 東北東 | 5 | 6.2 | 17 | 22 | 6:50 | 5.7 | 9.8 | 6.97 | 0 | 29.1 | 58 | 31.6 | 10 | 97 | 59 | 38 | 0 |  | 220
| 2019-06-10 | (月) | 雨 | 北東 | 5 | 52.3 | 17 | 20 | 7:00 | 7.7 | 12.1 | 6.79 | 0.05 | 30.6 | 58 | 32 | 10 | 97 | 61 | 36 | 0 |  | 210
| 2019-06-11 | (火) | 雨後晴 | 北 | 2 | 7 | 16 | 18.5 | 6:40 | 4.2 | 6.8 | 6.9 | 0 | 26.4 | 49 | 28.4 | 10 | 85 | 56 | 29 | 0 |  | 180
| 2019-06-12 | (水) | 雨後曇 | 北東 | 2 | 0.7 | 18 | 19.5 | 7:10 | 7.4 | 9.5 | 7.06 | 0.05 | 26.4 | 60 | 28.4 | 10 | 98 | 61 | 37 | 0 |  | 170
| 2019-06-13 | (木) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 19 | 26.5 | 7:00 | 5.5 | 9.1 | 6.94 | 0 | 27.6 | 56 | 26.6 | 10 | 102 | 63 | 39 | 0 |  | 170 | [5 empty] | 0.37 | 42 | 5.1 | 5.4 | 0 | 9 | 1.2 | 0
| 2019-06-14 | (金) | 晴一時雨 | 南東 | 3 | 0.1 | 22 | 21 | 7:00 | 6.6 | 8.4 | 6.99 | 0 | 27.5 | 55 | 26.6 | 10 | 95 | 66 | 29 | 0 |  | 180
| 2019-06-15 | (土) | 雨 | 北東 | 5 | 31 | 16 | 21.5 | 7:00 | 4.2 | 6 | 7.07 | 0.05 | 26.2 | 50 | 22.7 | 10 | 88 | 60 | 28 | 0 |  | 160
| 2019-06-16 | (日) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 23 | 22 | 7:00 | 8 | 10.7 | 6.98 | 0.05 | 25.5 | 48 | 26.6 | 10 | 85 | 58 | 27 | 0 |  | 150
| 2019-06-17 | (月) | 晴 | 北西 | 7 | 0 | 21 | 22 | 6:10 | 3.7 | 7.4 | 6.85 | 0.05 | 23.8 | 48 | 21.3 | 10 | 78 | 54 | 24 | 0 |  | 160
| 2019-06-18 | (火) | 晴 | 南南東 | 2 | 0 | 25 | 23.5 | 7:10 | 6.1 | 10.4 | 7.02 | 0.05 | 21.3 | 47 | 22.7 | 10 | 84 | 56 | 28 | 0 |  | 190
| 2019-06-19 | (水) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 22 | 23.5 | 7:00 | 7 | 10.7 | 7.07 | 0.05 | 22 | 50 | 27.9 | 10 | 95 | 56 | 39 | 0 |  | 180
| 2019-06-20 | (木) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 21 | 23 | 7:10 | 6.5 | 10.8 | 7 | 0.1 | 23.1 | 48 | 23.4 | 10 | 92 | 54 | 38 | 0 |  | 180
| 2019-06-21 | (金) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 2 | 22 | 24.5 | 6:50 | 7.3 | 11.4 | 6.93 | 0 | 23.8 | 45 | 23.8 | 10 | 81 | 52 | 29 | 0 |  | 170
| 2019-06-22 | (土) | 曇後雨 | 南西 | 4 | 4.6 | 25 | 25 | 7:20 | 8.2 | 12.6 | 6.87 | 0 | 24.9 | 43 | 24.1 | 10 | 79 | 48 | 31 | 0 |  | 160
| 2019-06-23 | (日) | 曇 | 南東 | 0 | 0 | 22 | 23.5 | 7:10 | 7.3 | 13.7 | 6.89 | 0.05 | 26.4 | 45 | 27.7 | 10 | 84 | 55 | 29 | 0 |  | 160
| 2019-06-24 | (月) | 雨 | 北東 | 4 | 18.2 | 18 | 23 | 7:10 | 9.2 | 12.3 | 6.89 | 0.1 | 25.4 | 45 | 25.9 | 10 | 84 | 52 | 32 | 0 |  | 180
| 2019-06-25 | (火) | 晴 | 東 | 0 | 0 | 21 | 22 | 7:10 | 7 | 11.6 | 6.89 | 0.05 | 26.8 | 44 | 26.3 | 10 | 85 | 56 | 29 | 0 |  | 180
| 2019-06-26 | (水) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 25 | 23 | 6:50 | 8.1 | 10 | 6.95 | 0 | 26.5 | 48 | 23.4 | 10 | 86 | 56 | 30 | 0 |  | 170
| 2019-06-27 | (木) | 晴後雨 | 西南西 | 2 | 0.1 | 27 | 23.7 | 7:00 | 6.9 | 11.6 | 7 | 0.05 | 27.5 | 54 | 25.9 | 10 | 106 | 66 | 40 | 0.24 | 0 | 180 | 172.8 | 11.2 | 1.62 | -1.22 | 4
| 2019-06-28 | (金) | 雨後曇 | 北 | 2 | 4.1 | 26 | 24.5 | 6:50 | 8.3 | 12.4 | 6.91 | 0.1 | 27.9 | 56 | 20.2 | 10 | 96 | 64 | 32 | 0 |  | 200
| 2019-06-29 | (土) | 雨 | 東 | 2 | 1.9 | 20 | 23 | 6:50 | 5.9 | 10.7 | 6.94 | 0.05 | 23.4 | 52 | 24.9 | 10 | 92 | 62 | 30 | 0 |  | 200
| 2019-06-30 | (日) | 雨後曇 | 東 | 2 | 7.9 | 19 | 22.5 | 6:50 | 8.3 | 13.6 | 6.93 | 0.1 | 21.4 | 48 | 25.2 | 10 | 90 | 54 | 36 | 0 |  | 190
| 最高 |  |  |  | 7 | 52.3 | 27 | 26.5 |  | 9.6 | 13.7 | 7.22 | 0.1 | 30.6 | 60 | 33 | 10 | 106 | 66 | 40 | 0.24 | 0 | 220 | 172.8 | 11.2 | 1.62 | -1.22 | 4 | 0.37 | 42 | 5.1 | 5.4 | 0 | 9 | 1.2 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 18.5 |  | 3.7 | 6 | 6.79 | 0 | 21.3 | 43 | 20.2 | 10 | 78 | 48 | 24 | 0 | 0 | 150 | 172.8 | 11.2 | 1.62 | -1.22 | 4 | 0.37 | 42 | 5.1 | 5.4 | 0 | 9 | 1.2 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 5.09 | 21.2667 | 22.6733 |  | 6.9733 | 10.53 | 6.9703 |  | 26.3533 | 51 | 27.15 | 10 | 90.6 | 57.8333 | 32.7667 |  |  | 182 | 172.8 | 11.2 | 1.62 | -1.22 | 4 | 0.37 | 42 | 5.1 | 5.4 | 0 | 9 | 1.2
| 合計 | （令和元年度） 雨量: 152.7
7月 | 2019-07-01 | (月) | 曇一時雨 | 北東 | 3 | 2.1 | 22 | 23.5 | 6:50 | 8.1 | 13.9 | 6.9 | 0 | 27 | 51 | 25.6 | 10 | 91 | 58 | 33 | 0 |  | 200
| 2019-07-02 | (火) | 雨後曇 | 東 | 1 | 0.5 | 22 | 23 | 7:00 | 7.1 | 12.4 | 6.92 | 0.05 | 27.3 | 50 | 27 | 10 | 93 | 58 | 35 | 0 |  | 190
| 2019-07-03 | (水) | 曇一時雨 | 北 | 1 | 1.1 | 26 | 23.5 | 7:00 | 6.2 | 8 | 6.92 | 0.05 | 28.9 | 52 | 29.1 | 10 | 90 | 56 | 34 | 0 |  | 190
| 2019-07-04 | (木) | 雨 | 北北東 | 0 | 11.6 | 25 | 24 | 7:00 | 13.1 | 15 | 6.89 | 0.15 | 29.9 | 55 | 29.5 | 10 | 110 | 64 | 46 | 0 |  | 190
| 2019-07-05 | (金) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 1.9 | 22 | 23 | 6:50 | 6.4 | 8.2 | 6.81 | 0 | 30.7 | 52 | 27.7 | 10 | 102 | 68 | 34 | 0 |  | 210
| 2019-07-06 | (土) | 雨 | 北北東 | 3 | 16.6 | 20 | 22.5 | 7:00 | 7.6 | 10 | 6.95 | 0.05 | 30.4 | 56 | 29.1 | 10 | 104 | 70 | 34 | 0 |  | 200
| 2019-07-07 | (日) | 雨 | 北東 | 5 | 27.4 | 20 | 22 | 7:00 | 5.8 | 9.8 | 6.84 | 0 | 31.2 | 52 | 32.3 | 10 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 200
| 2019-07-08 | (月) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 19 | 20 | 7:10 | 7.3 | 6.4 | 6.87 | 0.1 | 26.2 | 50 | 27.7 | 10 | 94 | 64 | 30 | 0 |  | 210
| 2019-07-09 | (火) | 曇 | 北北東 | 5 | 0 | 18 | 20.5 | 7:00 | 7.8 | 11.7 | 6.89 | 0.1 | 25.6 | 56 | 25.6 | 7.9 | 96 | 64 | 32 | 0 |  | 210
| 2019-07-10 | (水) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 20 | 21 | 7:10 | 7.1 | 8.4 | 6.83 | 0 | 28.6 | 52 | 27 | 10 | 96 | 70 | 26 | 0 |  | 200
| 2019-07-11 | (木) | 曇後雨 | 東 | 3 | 1 | 20 | 21 | 7:10 | 7.8 | 11.9 | 7.01 | 0.05 | 27.9 | 54 | 26.2 | 10 | 104 | 72 | 32 | 0 |  | 180
| 2019-07-12 | (金) | 雨 | 東 | 2 | 5.5 | 20 | 21.5 | 6:50 | 5 | 9.8 | 6.76 | 0.05 | 27.8 | 42 | 27.7 | 10 | 98 | 62 | 36 | 0 |  | 190
| 2019-07-13 | (土) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 0.3 | 25 | 22 | 7:00 | 9.4 | 14.7 | 6.79 | 0.15 | 29.4 | 47 | 30.5 | 10 | 102 | 62 | 40 | 0 |  | 200
| 2019-07-14 | (日) | 雨 | 北東 | 4 | 44.3 | 25 | 22 | 7:30 | 7.8 | 11.3 | 6.96 | 0.05 | 29.2 | 53 | 27.7 | 10 | 96 | 64 | 32 | 0 |  | 200
| 2019-07-15 | (月) | 雨後曇 | 北東 | 3 | 1.1 | 20 | 22 | 6:50 | 7 | 11.1 | 6.69 | 0.05 | 24.3 | 40 | 27.7 | 10 | 84 | 50 | 34 | 0 |  | 210
| 2019-07-16 | (火) | 雨 | 北東 | 4 | 30.5 | 20 | 21.5 | 7:00 | 6.5 | 9.5 | 6.8 | 0.35 | 25.8 | 43 | 23.8 | 10 | 92 | 62 | 30 | 0 |  | 180
| 2019-07-17 | (水) | 雨後晴 | 北 | 1 | 3.4 | 22 | 22 | 6:50 | 5.8 | 7.8 | 6.83 | 0.05 | 24 | 42 | 21.3 | 8.5 | 84 | 56 | 28 | 0 |  | 180 | [5 empty] | 0.4 | 44 | 5.5 | 4.6 | 0 | 8.6 | 1.4 | 0
| 2019-07-18 | (木) | 晴後雨 | 南南東 | 2 | 0.5 | 23 | 23 | 7:00 | 5 | 7.9 | 6.83 | 0.05 | 23.8 | 43 | 21.3 | 10 | 85 | 57 | 28 | 0 |  | 170
| 2019-07-19 | (金) | 雨後晴 | 南西 | 1 | 8.4 | 26 | 23 | 7:00 | 7.1 | 10.8 | 6.8 | 0.05 | 24.5 | 51 | 19.2 | 10 | 90 | 62 | 28 | 0.25 |  | 200
| 2019-07-20 | (土) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 0.1 | 25 | 25 | 7:00 | 4.8 | 7.9 | 7.04 | 0.05 | 22.2 | 50 | 20.9 | 9.8 | 94 | 62 | 32 | 0 |  | 170
| 2019-07-21 | (日) | 雨後曇 | 東 | 4 | 0.6 | 25 | 25 | 7:00 | 5.8 | 9.5 | 6.9 | 0.1 | 21.3 | 42 | 20.6 | 10 | 88 | 58 | 30 | 0 |  | 170
| 2019-07-22 | (月) | 曇時々雨 | 北東 | 2 | 0.2 | 21 | 24 | 6:50 | 6.1 | 8.1 | 6.8 | 0.05 | 24.8 | 46 | 21.3 | 10 | 88 | 60 | 28 | 0 |  | 180
| 2019-07-23 | (火) | 雨 | 東 | 2 | 21.1 | 22 | 23.5 | 7:10 | 9.1 | 13.9 | 6.77 | 0.05 | 24.6 | 51 | 22 | 9.8 | 90 | 62 | 28 | 0 |  | 180
| 2019-07-24 | (水) | 曇 | 南 | 1 | 0 | 27 | 24.5 | 6:50 | 5.2 | 7.2 | 6.96 | 0.05 | 25 | 46 | 21.3 | 10 | 90 | 60 | 30 | 0 |  | 170
| 2019-07-25 | (木) | 晴 | 東南東 | 0 | 0 | 29 | 26 | 7:00 | 5.8 | 9.3 | 6.87 | 0 | 25.3 | 45 | 22.4 | 10 | 97 | 63 | 34 | 0 |  | 200
| 2019-07-26 | (金) | 晴 | 南西 | 4 | 0 | 30 | 26.5 | 7:00 | 6.6 | 8.6 | 6.8 | 0.05 | 27.6 | 48 | 21.3 | 10 | 94 | 60 | 34 | 0 |  | 190
| 2019-07-27 | (土) | 曇時々雨 | 南 | 1 | 5.7 | 29 | 25.5 | 7:10 | 8.8 | 13.9 | 6.96 | 0.05 | 28.4 | 50 | 24.9 | 10 | 102 | 63 | 39 | 0 |  | 190
| 2019-07-28 | (日) | 雨後晴 | 西 | 2 | 19.1 | 26 | 26 | 7:10 | 8.3 | 12.3 | 6.78 | 0.05 | 25 | 46 | 23.4 | 10 | 94 | 64 | 30 | 0 |  | 200
| 2019-07-29 | (月) | 晴 | 西南西 | 1 | 0 | 27 | 27 | 7:10 | 6.9 | 12.3 | 6.86 | 0.05 | 23.8 | 50 | 24.9 | 10 | 94 | 62 | 32 | 0 |  | 210
| 2019-07-30 | (火) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 29 | 27 | 7:10 | 5.2 | 9.2 | 6.8 | 0.1 | 28.1 | 54 | 22.7 | 10 | 114 | 70 | 44 | 0 |  | 210
| 2019-07-31 | (水) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 30 | 28 | 7:10 | 3.9 | 7.9 | 6.9 | 0.05 | 26.2 | 52 | 23.4 | 10 | 94 | 64 | 30 | 0.22 | 0 | 190 | 184.8 | 9.2 | 2.36 | -1.32 | 3.4
| 最高 |  |  |  | 5 | 44.3 | 30 | 28 |  | 13.1 | 15 | 7.04 | 0.35 | 31.2 | 56 | 32.3 | 10 | 114 | 72 | 46 | 0.25 | 0 | 210 | 184.8 | 9.2 | 2.36 | -1.32 | 3.4 | 0.4 | 44 | 5.5 | 4.6 | 0 | 8.6 | 1.4 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 20 |  | 3.9 | 6.4 | 6.69 | 0 | 21.3 | 40 | 19.2 | 7.9 | 84 | 50 | 26 | 0 | 0 | 170 | 184.8 | 9.2 | 2.36 | -1.32 | 3.4 | 0.4 | 44 | 5.5 | 4.6 | 0 | 8.6 | 1.4 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 6.5484 | 23.7097 | 23.5161 |  | 6.9161 | 10.2806 | 6.8623 |  | 26.6065 | 49.0645 | 25.0032 | 9.871 | 95.1613 | 62.2903 | 32.871 |  |  | 192.5806 | 184.8 | 9.2 | 2.36 | -1.32 | 3.4 | 0.4 | 44 | 5.5 | 4.6 | 0 | 8.6 | 1.4
| 合計 | （令和元年度） 雨量: 203
8月 | 2019-08-01 | (木) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | 32 | 27.5 | 7:10 | 6.3 | 10.7 | 6.87 | 0.05 | 27.6 | 48 | 27.7 | 10 | 91 | 61 | 30 | 0 |  | 170
| 2019-08-02 | (金) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 31 | 29.5 | 7:00 | 5.8 | 11.4 | 6.76 | 0 | 26.5 | 44 | 24.1 | 10 | 83 | 52 | 31 | 0 |  | 180
| 2019-08-03 | (土) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 31 | 27.5 | 7:20 | 6.9 | 11.9 | 6.85 | 0.05 | 26.7 | 47 | 25.6 | 10 | 87 | 56 | 31 | 0 |  | 180
| 2019-08-04 | (日) | 晴 | 西南西 | 2 | 0 | 31 | 28.5 | 7:10 | 4.8 | 12.5 | 6.8 | 0.05 | 26.4 | 51 | 26.3 | 10 | 87 | 52 | 35 | 0 |  | 180
| 2019-08-05 | (月) | 晴 | 東南東 | 1 | 0 | 30 | 30 | 7:00 | 7.8 | 13.8 | 6.81 | 0 | 26.5 | 57 | 24.9 | 10 | 83 | 57 | 26 | 0 |  | 170
| 2019-08-06 | (火) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 30 | 29 | 7:00 | 7.8 | 14.1 | 6.75 | 0.05 | 27.1 | 44 | 27.7 | 10 | 90 | 58 | 32 | 0 |  | 160
| 2019-08-07 | (水) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 31 | 30 | 7:00 | 9.8 | 15 | 6.82 | 0 | 27.7 | 56 | 25.2 | 10 | 89 | 60 | 29 | 0 |  | 160
| 2019-08-08 | (木) | 晴 | 南西 | 3 | 0 | 30 | 29 | 7:00 | 9.9 | 14.9 | 6.81 | 0 | 27.8 | 54 | 26.3 | 10 | 92 | 61 | 31 | 0 |  | 180
| 2019-08-09 | (金) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 30 | 30 | 7:00 | 11 | 14 | 6.83 | 0 | 25.4 | 54 | 26.3 | 10 | 92 | 60 | 32 | 0 |  | 170
| 2019-08-10 | (土) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 30 | 28 | 7:00 | 6.7 | 11.9 | 6.86 | 0.05 | 23.7 | 52 | 24.1 | 9.5 | 94 | 60 | 34 | 0 |  | 190
| 2019-08-11 | (日) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | 27 | 28 | 6:50 | 8.5 | 13.5 | 6.85 | 0.05 | 27.8 | 60 | 24.1 | 10 | 88 | 58 | 30 | 0 |  | 200
| 2019-08-12 | (月) | 曇一時雨 | 北東 | 2 | 1.4 | 26 | 28.5 | 7:00 | 8.5 | 10.5 | 6.79 | 0 | 28.6 | 54 | 27.7 | 10 | 94 | 60 | 34 | 0 |  | 200
| 2019-08-13 | (火) | 曇時々雨 | 東北東 | 0 | 0.2 | 28 | 28 | 7:00 | 9.5 | 15 | 6.9 | 0 | 29 | 58 | 28.8 | 10 | 105 | 64 | 41 | 0 |  | 190
| 2019-08-14 | (水) | 曇時々雨 | 南南東 | 3 | 5.8 | 31 | 29 | 6:50 | 8.1 | 10 | 6.85 | 0 | 29.9 | 54 | 27.7 | 10 | 96 | 62 | 34 | 0 |  | 200
| 2019-08-15 | (木) | 晴一時雨 | 北東 | 0 | 0.3 | 30 | 28 | 7:00 | 9.2 | 15 | 6.91 | 0.05 | 30.6 | 61 | 31.2 | 10 | 96 | 62 | 34 | 0 |  | 210 | [5 empty] | 0.53 | 55 | 0.84 | 5.5 | 1.2 | 6.5 | 0.8 | 0
| 2019-08-16 | (金) | 曇時々雨 | 南西 | 2 | 0.1 | 29 | 27 | 7:10 | 6.4 | 12.4 | 6.9 | 0 | 31.1 | 60 | 28.4 | 10 | 105 | 68 | 37 | 0 |  | 190
| 2019-08-17 | (土) | 晴 | 西南西 | 6 | 0 | 30 | 27 | 7:10 | 7.3 | 15 | 6.93 | 0.05 | 29 | 68 | 27.7 | 10 | 98 | 64 | 34 | 0 |  | 200
| 2019-08-18 | (日) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 31 | 27.5 | 7:10 | 4.4 | 9.9 | 7 | 0.05 | 25.7 | 59 | 25.6 | 10 | 106 | 68 | 38 | 0 |  | 200
| 2019-08-19 | (月) | 曇一時雨 | 北東 | 4 | 0.1 | 26 | 28 | 7:10 | 6.2 | 11.6 | 7.02 | 0 | 28.1 | 60 | 28.4 | 10 | 104 | 65 | 39 | 0 |  | 210
| 2019-08-20 | (火) | 曇一時雨 | 東 | 2 | 9.4 | 26 | 28 | 7:10 | 8.6 | 14.8 | 7.02 | 0.05 | 27.7 | 60 | 27 | 10 | 106 | 68 | 38 | 0 |  | 200
| 2019-08-21 | (水) | 晴一時雨 | 東 | 1 | 1.5 | 27 | 27 | 7:00 | 7.1 | 12.9 | 7 | 0.05 | 30.1 | 59 | 27 | 10 | 104 | 68 | 36 | 0 |  | 190
| 2019-08-22 | (木) | 曇後晴 | 北東 | 4 | 0 | 24 | 27 | 5:40 | 5.2 | 10.4 | 6.89 | 0.05 | 26.1 | 60 | 29.1 | 10 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 190
| 2019-08-23 | (金) | 曇一時雨 | 西 | 3 | 1 | 28 | 26.5 | 7:10 | 7.9 | 14.4 | 7.07 | 0 | 31.2 | 60 | 33.4 | 10 | 103 | 65 | 38 | 0 |  | 210
| 2019-08-24 | (土) | 晴一時雨 | 北東 | 2 | 0.1 | 29 | 25.5 | 7:10 | 3.9 | 10.5 | 6.99 | 0.05 | 31.3 | 65 | 33.4 | 10 | 100 | 60 | 40 | 0 |  | 180
| 2019-08-25 | (日) | 雨後晴 | 北 | 2 | 3.3 | 26 | 25 | 7:00 | 3.1 | 6.8 | 7.05 | 0.05 | 31.5 | 60 | 32.7 | 10 | 100 | 66 | 34 | 0 |  | 180
| 2019-08-26 | (月) | 曇時々雨 | 北北東 | 1 | 0.1 | 23 | 23 | 6:50 | 4.2 | 6.7 | 6.98 | 0.1 | 29.8 | 59 | 31.6 | 10 | 102 | 63 | 39 | 0 |  | 200
| 2019-08-27 | (火) | 曇一時雨 | 北 | 2 | 0.1 | 25 | 26.5 | 7:00 | 4.2 | 6.5 | 7.05 | 0.05 | 30.1 | 58 | 29.8 | 10 | 99 | 63 | 36 | 0 |  | 190
| 2019-08-28 | (水) | 雨後曇 | 南西 | 4 | 10.1 | 26 | 26 | 7:00 | 3.9 | 6.4 | 7.03 | 0 | 26.7 | 56 | 29.8 | 9.6 | 98 | 60 | 38 | 0.2 | 0 | 180 | 175.8 | 4.2 | 1.08 | -1.23 | 4.1
| 2019-08-29 | (木) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 30 | 30 | 7:00 | 3.5 | 6.2 | 6.99 | 0.05 | 30.5 | 58 | 30.5 | 9.5 | 101 | 66 | 35 | 0 |  | 220
| 2019-08-30 | (金) | 雨後曇 | 南西 | 4 | 11.2 | 28 | 26 | 7:10 | 3.5 | 9.1 | 7.07 | 0.05 | 29.9 | 64 | 28.4 | 10 | 102 | 66 | 36 | 0 |  | 200
| 2019-08-31 | (土) | 晴後曇 | 北北西 | 1 | 0 | 26 | 25.5 | 7:00 | 3.5 | 6.6 | 6.98 | 0.25 | 30.9 | 63 | 33 | 9.6 | 107 | 68 | 39 | 0 |  | 180
| 最高 |  |  |  | 6 | 11.2 | 32 | 30 |  | 11 | 15 | 7.07 | 0.25 | 31.5 | 68 | 33.4 | 10 | 107 | 68 | 41 | 0.2 | 0 | 220 | 175.8 | 4.2 | 1.08 | -1.23 | 4.1 | 0.53 | 55 | 0.84 | 5.5 | 1.2 | 6.5 | 0.8 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 23 | 23 |  | 3.1 | 6.2 | 6.75 | 0 | 23.7 | 44 | 24.1 | 9.5 | 83 | 52 | 26 | 0 | 0 | 160 | 175.8 | 4.2 | 1.08 | -1.23 | 4.1 | 0.53 | 55 | 0.84 | 5.5 | 1.2 | 6.5 | 0.8 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 1.4419 | 28.4516 | 27.6129 |  | 6.5645 | 11.4323 | 6.9171 |  | 28.4194 | 56.871 | 28.1774 | 9.9419 | 96.8387 | 62.0968 | 34.7419 |  |  | 189.0323 | 175.8 | 4.2 | 1.08 | -1.23 | 4.1 | 0.53 | 55 | 0.84 | 5.5 | 1.2 | 6.5 | 0.8
| 合計 | （令和元年度） 雨量: 44.7
9月 | 2019-09-01 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 29 | 26.5 | 7:00 | 4.8 | 6.8 | 6.97 | 0 | 31.3 | 62 | 25.6 | 10 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 200
| 2019-09-02 | (月) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 25 | 27 | 6:40 | 4.6 | 7.5 | 7.18 | 0.1 | 26.2 | 61 | 32.7 | 10 | 94 | 59 | 35 | 0 |  | 210
| 2019-09-03 | (火) | 曇一時雨 | 北 | 1 | 0.1 | 26 | 26.5 | 7:00 | 3.7 | 5.7 | 6.99 | 0.1 | 29.3 | 54 | 32 | 10 | 90 | 54 | 36 | 0 |  | 200
| 2019-09-04 | (水) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 23 | 26 | 7:00 | 3.7 | 7.3 | 7.06 | 0.1 | 29.3 | 43 | 33 | 10 | 96 | 57 | 39 | 0 |  | 200
| 2019-09-05 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 25 | 25 | 7:00 | 2.6 | 5.1 | 7.11 | 0.1 | 30.7 | 59 | 31.2 | 9.5 | 96 | 57 | 39 | 0 |  | 190
| 2019-09-06 | (金) | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.1 | 25 | 26 | 7:00 | 3.9 | 7.7 | 7.21 | 0.1 | 25.5 | 56 | 29.8 | 10 | 92 | 52 | 40 | 0 |  | 180
| 2019-09-07 | (土) | 晴 | 南 | 0 | 0 | 28 | 26 | 7:00 | 3.8 | 7.4 | 7.06 | 0.05 | 30.6 | 56 | 35.5 | 10 | 94 | 57 | 37 | 0 |  | 190
| 2019-09-08 | (日) | 晴後一時雨 | 東 | 1 | 0.1 | 28 | 26 | 7:10 | 3.6 | 5.9 | 7.04 | 0.05 | 24.5 | 54 | 34.1 | 10 | 94 | 54 | 40 | 0 |  | 180
| 2019-09-09 | (月) | 雨後晴 | 南西 | 6 | 110 | 25 | 26 | 8:10 | 5.2 | 7.2 | 7.03 | 0.05 | 28.7 | 48 | 27.7 | 10 | 78 | 48 | 30 | 0 |  | 170
| 2019-09-10 | (火) | 晴一時雨 | 北 | 1 | 0.5 | 29 | 26 | 7:00 | 1 | 3.7 | 6.55 | 0.05 | 19.7 | 36 | 19.9 | 7 | 62 | 40 | 22 | 0 |  | 150
| 2019-09-11 | (水) | 晴一時雨 | 北東 | 0 | 1.1 | 28 | 25.5 | 7:00 | 2.8 | 7.9 | 6.9 | 0.05 | 24 | 45 | 24.9 | 10 | 75 | 48 | 27 | 0 |  | 150
| 2019-09-12 | (木) | 雨後晴 | 東北東 | 4 | 6.2 | 27 | 26 | 7:10 | 2.7 | 12 | 6.91 | 0.1 | 23.7 | 48 | 24.9 | 10 | 78 | 54 | 24 | 0 |  | 170
| 2019-09-13 | (金) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 21 | 25.5 | 7:00 | 2 | 6.8 | 6.93 | 0.1 | 21.7 | 45 | 27.7 | 10 | 73 | 47 | 26 | 0 |  | 170
| 2019-09-14 | (土) | 雨後曇 | 北 | 3 | 0.8 | 21 | 23 | 7:10 | 2 | 6.7 | 6.88 | 0.1 | 26.3 | 52 | 29.8 | 10 | 85 | 55 | 30 | 0 |  | 160
| 2019-09-15 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 23 | 23 | 7:00 | 1.9 | 7.1 | 6.96 | 0 | 22 | 56 | 22.7 | 9.8 | 94 | 60 | 34 | 0 |  | 150
| 2019-09-16 | (月) | 雨 | 北東 | 5 | 43.2 | 23 | 24.5 | 7:00 | 3.7 | 8.7 | 7.07 | 0.05 | 24.3 | 53 | 22 | 10 | 85 | 57 | 28 | 0 |  | 150
| 2019-09-17 | (火) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 23 | 24 | 7:00 | 2.6 | 6.7 | 7.03 | 0.1 | 21.6 | 50 | 20.6 | 8.5 | 82 | 54 | 28 | 0 |  | 150
| 2019-09-18 | (水) | 雨後曇 | 北東 | 2 | 13.2 | 23 | 24.5 | 6:50 | 3.3 | 7.6 | 7.11 | 0.05 | 24.3 | 50 | 22.4 | 10 | 86 | 59 | 27 | 0 |  | 120
| 2019-09-19 | (木) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 19 | 23.5 | 7:00 | 2.7 | 7.8 | 7.12 | 0.1 | 23.3 | 52 | 21.3 | 10 | 88 | 58 | 30 | 0 |  | 170 | [5 empty] | 0.29 | 41 | 4.1 | 4.6 | 0 | 8.3 | 0.81 | 0
| 2019-09-20 | (金) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 20 | 22.5 | 7:00 | 6 | 13.9 | 7.21 | 0 | 23.7 | 54 | 21.3 | 10 | 94 | 61 | 33 | 0 |  | 160
| 2019-09-21 | (土) | 曇 | 北 | 3 | 0 | 22 | 23 | 6:50 | 5.4 | 7.4 | 7.17 | 0.1 | 24.7 | 46 | 21.3 | 10 | 86 | 56 | 30 | 0 |  | 160
| 2019-09-22 | (日) | 曇後雨 | 北 | 1 | 0.3 | 24 | 22.5 | 7:00 | 4.9 | 6.9 | 6.91 | 0.1 | 27.2 | 48 | 22.7 | 9.5 | 92 | 62 | 30 | 0 |  | 150
| 2019-09-23 | (月) | 晴時々曇 | 南 | 1 | 0 | 22 | 23 | 7:00 | 5.7 | 6.1 | 6.92 | 0.05 | 26.3 | 50 | 24.9 | 9.2 | 104 | 64 | 40 | 0 |  | 150
| 2019-09-24 | (火) | 晴一時雨 | 北西 | 2 | 2.5 | 26 | 24.5 | 6:50 | 5 | 9.7 | 7.05 | 0.05 | 26.5 | 50 | 26.3 | 10 | 90 | 61 | 29 | 0 |  | 150
| 2019-09-25 | (水) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 23 | 24.5 | 7:00 | 3.5 | 8.8 | 7.1 | 0.1 | 22.5 | 47 | 22 | 10 | 88 | 60 | 28 | 0 |  | 170
| 2019-09-26 | (木) | 晴 | 北東 | 4 | 0 | 21 | 25 | 7:10 | 5.3 | 11.1 | 7.29 | 0.1 | 24.8 | 50 | 27.7 | 10 | 81 | 51 | 30 | 0 |  | 160
| 2019-09-27 | (金) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 20 | 23.5 | 7:10 | 4.1 | 10.2 | 7.24 | 0.35 | 22.7 | 46 | 25.6 | 10 | 80 | 52 | 28 | 0 |  | 140
| 2019-09-28 | (土) | 曇 | 東 | 1 | 0 | 24 | 24 | 7:10 | 5.8 | 10.8 | 7.17 | 0.05 | 21.8 | 44 | 24.9 | 10 | 82 | 56 | 26 | 0 |  | 150
| 2019-09-29 | (日) | 曇一時雨 | 東 | 0 | 0.1 | 23 | 24 | 7:10 | 3.2 | 8.3 | 7.13 | 0.1 | 23 | 49 | 24.9 | 10 | 88 | 54 | 34 | 0 |  | 160
| 2019-09-30 | (月) | 晴 | 東 | 2 | 0 | 26 | 24.5 | 7:00 | 6.4 | 12.3 | 7.22 | 0.35 | 26.2 | 49 | 29.8 | 10 | 82 | 52 | 30 | 0.29 | 0 | 170 | 163.4 | 10.6 | 1.66 | -1.16 | 5.4
| 最高 |  |  |  | 6 | 110 | 29 | 27 |  | 6.4 | 13.9 | 7.29 | 0.35 | 31.3 | 62 | 35.5 | 10 | 104 | 64 | 40 | 0.29 | 0 | 210 | 163.4 | 10.6 | 1.66 | -1.16 | 5.4 | 0.29 | 41 | 4.1 | 4.6 | 0 | 8.3 | 0.81 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 19 | 22.5 |  | 1 | 3.7 | 6.55 | 0 | 19.7 | 36 | 19.9 | 7 | 62 | 40 | 22 | 0 | 0 | 120 | 163.4 | 10.6 | 1.66 | -1.16 | 5.4 | 0.29 | 41 | 4.1 | 4.6 | 0 | 8.3 | 0.81 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 5.94 | 24.0667 | 24.7167 |  | 3.8633 | 8.0367 | 7.0507 |  | 25.2133 | 50.4333 | 26.3067 | 9.7833 | 86.9667 | 55.4333 | 31.5333 |  |  | 166 | 163.4 | 10.6 | 1.66 | -1.16 | 5.4 | 0.29 | 41 | 4.1 | 4.6 | 0 | 8.3 | 0.81
| 合計 | （令和元年度） 雨量: 178.2
10月 | 2019-10-01 | (火) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 24 | 24.5 | 7:10 | 5.4 | 11.2 | 7.17 | 0.1 | 26.6 | 48 | 29.1 | 10 | 82 | 51 | 31 | 0 |  | 170
| 2019-10-02 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 20 | 24.5 | 7:00 | 7.2 | 13.3 | 7.35 | 0.05 | 26.3 | 45 | 30.5 | 10 | 82 | 50 | 32 | 0 |  | 170
| 2019-10-03 | (木) | 曇 | 東 | 1 | 0 | 21 | 24.5 | 7:10 | 6.4 | 10.2 | 6.85 | 0.1 | 27 | 34 | 30.5 | 10 | 85 | 50 | 35 | 0 |  | 170
| 2019-10-04 | (金) | 晴一時雨 | 南 | 1 | 2.8 | 24 | 24 | 7:00 | 8.6 | 11 | 7.04 | 0.1 | 26.5 | 43 | 22.7 | 10 | 88 | 51 | 37 | 0 |  | 160
| 2019-10-05 | (土) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 24 | 23.5 | 7:00 | 6.6 | 11.6 | 6.92 | 0.05 | 24.8 | 48 | 29.1 | 10 | 86 | 52 | 34 | 0 |  | 150
| 2019-10-06 | (日) | 曇 | 北北東 | 2 | 0 | 22 | 23.5 | 6:50 | 6.9 | 11.4 | 6.94 | 0.05 | 29 | 44 | 30.2 | 10 | 98 | 61 | 37 | 0 |  | 170
| 2019-10-07 | (月) | 晴後雨 | 北 | 2 | 1.5 | 18 | 21.5 | 6:50 | 8.4 | 13.2 | 6.84 | 0.05 | 28.3 | 48 | 28.4 | 10 | 94 | 61 | 33 | 0 |  | 190
| 2019-10-08 | (火) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 7.2 | 19 | 22 | 6:50 | 5.2 | 10 | 7.06 | 0.05 | 24.8 | 56 | 30.5 | 9.5 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 190
| 2019-10-09 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 20 | 22 | 7:00 | 8.3 | 10.7 | 7.13 | 0.05 | 31 | 60 | 29.8 | 10 | 104 | 66 | 38 | 0 |  | 180
| 2019-10-10 | (木) | 曇後雨 | 北 | 3 | 3 | 15 | 15 | 7:00 | 5.8 | 9.9 | 6.91 | 0 | 28.9 | 44 | 31.6 | 10 | 94 | 56 | 38 | 0.26 |  | 190 | [5 empty] | 0.25 | 55 | 0.51 | 5.4 | 0.68 | 9.8 | 0.54 | 0
| 2019-10-11 | (金) | 雨後曇 | 北 | 4 | 16.4 | 18 | 21 | 7:00 | 6.5 | 13.1 | 7.08 | 0 | 26.5 | 60 | 28.4 | 10 | 102 | 68 | 34 | 0 |  | 180
| 2019-10-12 | (土) | 雨 | 東北東 | 6 | 125 | 23 | 21.5 | 6:50 | 9.2 | 12.8 | 7.04 | 0 | 29.4 | 51 | 32.3 | 10 | 110 | 58 | 52 | 0.31 |  | 270
| 2019-10-13 | (日) | 晴 | 北東 | 5 | 0 | 27 | 24 | 7:00 | 5.5 | 9.2 | 6.72 | 0 | 26.3 | 40 | 27.7 | 9.8 | 82 | 52 | 30 | 0 |  | 230
| 2019-10-14 | (月) | 曇時々雨 | 北 | 4 | 5.8 | 18 | 22 | 7:10 | 4.8 | 8.5 | 7.04 | 0 | 20.8 | 37 | 31.2 | 9.3 | 73 | 53 | 20 | 0 |  | 210
| 2019-10-15 | (火) | 雨後晴 | 北北西 | 2 | 4.6 | 18 | 20.5 | 7:00 | 3.6 | 9.6 | 7.13 | 0.05 | 21.8 | 41 | 30.2 | 10 | 72 | 48 | 24 | 0 |  | 170
| 2019-10-16 | (水) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 15 | 19.5 | 7:10 | 3.3 | 8.3 | 7.16 | 0.05 | 20.2 | 49 | 23.4 | 10 | 76 | 52 | 24 | 0 |  | 150
| 2019-10-17 | (木) | 曇一時雨 | 北東 | 2 | 1.1 | 15 | 19 | 7:10 | 5.7 | 11.4 | 7.13 | 0.05 | 23.9 | 48 | 25.6 | 10 | 82 | 62 | 20 | 0 |  | 130
| 2019-10-18 | (金) | 曇時々雨 | 北東 | 4 | 1.3 | 15 | 18.5 | 7:10 | 4 | 8.6 | 7.22 | 0.05 | 27.4 | 63 | 28 | 10 | 102 | 70 | 32 | 0 |  | 160
| 2019-10-19 | (土) | 雨 | 北 | 2 | 41.1 | 17 | 18.5 | 7:10 | 6 | 9.5 | 7.24 | 0.1 | 24.5 | 59 | 24.9 | 10 | 98 | 66 | 32 | 0 |  | 160
| 2019-10-20 | (日) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 19 | 19 | 7:10 | 8 | 9.4 | 7.11 | 0.1 | 22.2 | 47 | 29.8 | 10 | 86 | 55 | 31 | 0 |  | 160
| 2019-10-21 | (月) | 曇後雨 | 北東 | 3 | 3.7 | 18 | 19.5 | 7:00 | 6.7 | 7.6 | 7.14 | 0.3 | 23.6 | 43 | 25.6 | 8.5 | 80 | 52 | 28 | 0 |  | 180
| 2019-10-22 | (火) | 雨 | 北 | 7 | 42.1 | 15 | 18.5 | 7:10 | 3.3 | 6.5 | 7.15 | 0.3 | 24.5 | 51 | 24.9 | 9.2 | 88 | 59 | 29 | 0 |  | 190
| 2019-10-23 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 17 | 17.5 | 6:50 | 4.8 | 7.9 | 7.17 | 0.1 | 25.8 | 53 | 26.3 | 8.8 | 92 | 62 | 30 | 0 |  | 210
| 2019-10-24 | (木) | 曇後雨 | 北東 | 3 | 0.9 | 18 | 19.5 | 7:00 | 3.9 | 6.3 | 7.09 | 0.4 | 22.5 | 43 | 18.5 | 7.3 | 79 | 54 | 25 | 0 |  | 190
| 2019-10-25 | (金) | 雨 | 北 | 4 | 240 | 17 | 18.5 | 6:50 | 8.6 | 5.6 | 7.14 | 0.4 | 23.6 | 52 | 18.8 | 7.9 | 88 | 62 | 26 | 0 |  | 200
| 2019-10-26 | (土) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 18 | 18 | 7:30 | 3.8 | 3.3 | 7.02 | 0.4 | 10.8 | 22 | 12.1 | 2.8 | 42 | 28 | 14 | 0 |  | 180
| 2019-10-27 | (日) | 曇 | 北北西 | 2 | 0 | 16 | 16 | 7:00 | 4 | 3.1 | 6.94 | 0.4 | 12.7 | 26 | 11.7 | 3.5 | 50 | 32 | 18 | 0 |  | 130
| 2019-10-28 | (月) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 14 | 18 | 6:50 | 4.3 | 5.4 | 6.87 | 0.4 | 12.97 | 24 | 12.4 | 3.6 | 44 | 29 | 15 | 0 |  | 110
| 2019-10-29 | (火) | 雨後曇 | 北西 | 3 | 17.8 | 13 | 18 | 7:00 | 3.4 | 6.3 | 7.02 | 0.1 | 16.1 | 30 | 14.9 | 5.4 | 62 | 42 | 20 | 0 |  | 110
| 2019-10-30 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 12 | 17.5 | 7:00 | 6 | 8.3 | 7.16 | 0 | 18.4 | 42 | 15.3 | 7.1 | 70 | 46 | 24 | 0.3 | 0 | 150 | 145.2 | 6.8 | 1.13 | -1.51 | 2.4
| 2019-10-31 | (木) | 晴 | 東北東 | 1 | 0 | 14 | 18 | 7:00 | 4.5 | 7 | 7.09 | 0.1 | 20.8 | 42 | 17.4 | 7.9 | 78 | 50 | 28 | 0 |  | 120
| 最高 |  |  |  | 7 | 240 | 27 | 24.5 |  | 9.2 | 13.3 | 7.35 | 0.4 | 31 | 63 | 32.3 | 10 | 110 | 70 | 52 | 0.31 | 0 | 270 | 145.2 | 6.8 | 1.13 | -1.51 | 2.4 | 0.25 | 55 | 0.51 | 5.4 | 0.68 | 9.8 | 0.54 | 0
| 最低 |  |  |  | 1 | 0 | 12 | 15 |  | 3.3 | 3.1 | 6.72 | 0 | 10.8 | 22 | 11.7 | 2.8 | 42 | 28 | 14 | 0 | 0 | 110 | 145.2 | 6.8 | 1.13 | -1.51 | 2.4 | 0.25 | 55 | 0.51 | 5.4 | 0.68 | 9.8 | 0.54 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 16.5903 | 18.1935 | 20.2419 |  | 5.7645 | 9.0387 | 7.0603 |  | 23.4829 | 44.9355 | 24.8968 | 8.729 | 82.871 | 53.6129 | 29.2581 |  |  | 171.9355 | 145.2 | 6.8 | 1.13 | -1.51 | 2.4 | 0.25 | 55 | 0.51 | 5.4 | 0.68 | 9.8 | 0.54
| 合計 | （令和元年度） 雨量: 514.3
11月 | 2019-11-01 | (金) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 11 | 17.5 | 7:00 | 8.4 | 11 | 7.32 | 0.1 | 21 | 48 | 17.4 | 9.5 | 97 | 57 | 40 | 0 |  | 160
| 2019-11-02 | (土) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 14 | 18 | 7:00 | 4 | 6.4 | 7.2 | 0.05 | 24.2 | 52 | 17.8 | 8.2 | 92 | 62 | 30 | 0 |  | 170
| 2019-11-03 | (日) | 曇後雨 | 北北西 | 1 | 0.5 | 12 | 18 | 7:00 | 3.4 | 5.2 | 7.29 | 0.3 | 25.1 | 54 | 23.4 | 6.3 | 94 | 60 | 34 | 0 |  | 170
| 2019-11-04 | (月) | 雨後晴 | 北 | 2 | 6.5 | 13 | 17.5 | 7:10 | 5.2 | 5.9 | 7.27 | 0.4 | 27.7 | 60 | 26.3 | 6.6 | 108 | 74 | 34 | 0 |  | 200
| 2019-11-05 | (火) | 晴 | 南南東 | 1 | 0 | 11 | 17.5 | 6:50 | 5.9 | 6 | 7.32 | 0.05 | 29.8 | 50 | 27.7 | 5.7 | 106 | 72 | 34 | 0 |  | 220
| 2019-11-06 | (水) | 晴 | 西北西 | 3 | 0 | 10 | 16.5 | 7:00 | 5.6 | 7.2 | 7.5 | 0 | 26.9 | 60 | 22 | 8.8 | 110 | 76 | 34 | 0 |  | 210
| 2019-11-07 | (木) | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 11 | 17 | 7:10 | 3.7 | 6.7 | 7.29 | 0 | 31.7 | 62 | 24.1 | 7.6 | 116 | 82 | 34 | 0 |  | 210
| 2019-11-08 | (金) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 10 | 16 | 7:00 | 4.3 | 5.4 | 7.43 | 0 | 33.5 | 68 | 26.3 | 7.9 | 126 | 85 | 41 | 0 |  | 220
| 2019-11-09 | (土) | 曇後晴 | 北北東 | 2 | 0 | 9 | 15 | 7:00 | 4.9 | 6.9 | 7.26 | 0.05 | 32.7 | 59 | 24.9 | 7.6 | 124 | 84 | 40 | 0 |  | 230
| 2019-11-10 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 11 | 16 | 7:00 | 3.1 | 5.3 | 7.19 | 0 | 35.4 | 62 | 31.6 | 6.6 | 124 | 84 | 40 | 0 |  | 250
| 2019-11-11 | (月) | 雨後晴 | 東北東 | 1 | 6.3 | 10 | 16 | 7:00 | 5.2 | 7 | 7.08 | 0.05 | 34.8 | 60 | 30.5 | 6.8 | 120 | 77 | 43 | 0 |  | 270
| 2019-11-12 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 15 | 16 | 7:00 | 5.4 | 7.8 | 7.27 | 0 | 34.2 | 64 | 29.8 | 9.3 | 123 | 83 | 40 | 0 |  | 250
| 2019-11-13 | (水) | 晴時々雨 | 西北西 | 1 | 0.4 | 11 | 15.5 | 7:00 | 5.3 | 6 | 7.23 | 0.2 | 34.6 | 68 | 30.5 | 7.3 | 132 | 87 | 45 | 0 |  | 250
| 2019-11-14 | (木) | 晴一時雨 | 南西 | 1 | 0.7 | 17 | 16.5 | 7:00 | 4.1 | 5.7 | 7.2 | 0.3 | 34.3 | 58 | 29.1 | 8.2 | 110 | 78 | 32 | 0 |  | 260 | [5 empty] | 0 | 55 | 18 | 3.9 | 0 | 11 | 2.9 | 0
| 2019-11-15 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 10 | 15 | 6:50 | 4.8 | 6.1 | 7.19 | 0.15 | 35.6 | 67 | 30.2 | 7.3 | 130 | 87 | 43 | 0 |  | 270
| 2019-11-16 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 8 | 15 | 6:50 | 5.3 | 6.1 | 7.19 | 0.1 | 34.3 | 60 | 31.2 | 6.6 | 130 | 84 | 46 | 0 |  | 250
| 2019-11-17 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 5 | 14.5 | 6:50 | 3.8 | 5.8 | 7.28 | 0.1 | 32.5 | 60 | 30.5 | 7.6 | 126 | 84 | 42 | 0 |  | 250
| 2019-11-18 | (月) | 晴一時雨 | 北西 | 0 | 2.3 | 10 | 15.5 | 7:00 | 3.9 | 5.5 | 7.24 | 0.3 | 33.2 | 64 | 31.2 | 7 | 120 | 78 | 42 | 0 |  | 260
| 2019-11-19 | (火) | 雨後晴 | 北北西 | 2 | 9.5 | 14 | 16 | 7:10 | 4 | 4.9 | 7.1 | 0.3 | 34 | 64 | 31.2 | 6 | 122 | 82 | 40 | 0 |  | 270
| 2019-11-20 | (水) | 曇 | 北西 | 5 | 0 | 10 | 15.5 | 7:00 | 4.2 | 4.9 | 7.18 | 0.1 | 35.2 | 61 | 33 | 7 | 122 | 83 | 39 | 0 |  | 240
| 2019-11-21 | (木) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 10 | 13.5 | 7:00 | 3.8 | 5.4 | 7.13 | 0.1 | 35.8 | 60 | 30.5 | 6.6 | 126 | 80 | 46 | 0 |  | 230
| 2019-11-22 | (金) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 36.1 | 6 | 13.5 | 7:10 | 6.7 | 8.6 | 7.15 | 0.1 | 35.5 | 60 | 27.7 | 9.8 | 121 | 80 | 41 | 0 |  | 250
| 2019-11-23 | (土) | 雨 | 北東 | 2 | 61.5 | 11 | 13 | 7:00 | 3.8 | 5.8 | 7.19 | 0.05 | 35.3 | 62 | 31.2 | 7.6 | 124 | 80 | 44 | 0 |  | 220
| 2019-11-24 | (日) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 27.4 | 14 | 13 | 7:10 | 4.7 | 4.9 | 6.92 | 0.1 | 26.4 | 40 | 24.1 | 6.6 | 100 | 66 | 34 | 0 |  | 200
| 2019-11-25 | (月) | 晴一時雨 | 南西 | 0 | 0.1 | 15 | 15.5 | 7:00 | 4.5 | 3.4 | 6.79 | 0.05 | 20.5 | 33 | 20.6 | 6 | 72 | 48 | 24 | 0 |  | 210
| 2019-11-26 | (火) | 雨 | 北西 | 2 | 1.7 | 7 | 14.5 | 7:10 | 2.8 | 6.3 | 7 | 0.1 | 19.3 | 36 | 15.6 | 7.3 | 78 | 50 | 28 | 0 | 0 | 160 | 144.8 | 5.2 | 1.86 | -1.76 | 1.3
| 2019-11-27 | (水) | 雨 | 北西 | 1 | 2.2 | 8 | 13 | 7:10 | 4.9 | 7.7 | 7.06 | 0.15 | 21.5 | 41 | 14.9 | 9.8 | 80 | 50 | 30 | 0 |  | 130
| 2019-11-28 | (木) | 曇後雨 | 北 | 2 | 8.3 | 10 | 13 | 6:50 | 5.9 | 5.3 | 7.17 | 0.05 | 22.9 | 45 | 17.4 | 6.8 | 106 | 61 | 45 | 0 |  | 130
| 2019-11-29 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 4 | 11 | 6:50 | 3.1 | 6.7 | 7.29 | 0.05 | 28.8 | 60 | 29.8 | 6 | 118 | 66 | 52 | 0 |  | 180
| 2019-11-30 | (土) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7:20 | 3.3 | 5.9 | 7.07 | 0.1 | 33.6 | 60 | 32.3 | 5.7 | 116 | 74 | 42 | 0 |  | 150
| 最高 |  |  |  | 5 | 61.5 | 17 | 18 |  | 8.4 | 11 | 7.5 | 0.4 | 35.8 | 68 | 33 | 9.8 | 132 | 87 | 52 | 0 | 0 | 270 | 144.8 | 5.2 | 1.86 | -1.76 | 1.3 | 0 | 55 | 18 | 3.9 | 0 | 11 | 2.9 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 11 |  | 2.8 | 3.4 | 6.79 | 0 | 19.3 | 33 | 14.9 | 5.7 | 72 | 48 | 24 | 0 | 0 | 130 | 144.8 | 5.2 | 1.86 | -1.76 | 1.3 | 0 | 55 | 18 | 3.9 | 0 | 11 | 2.9 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 5.45 | 10.5 | 15.1833 |  | 4.6 | 6.1933 | 7.1933 |  | 30.3433 | 56.6 | 26.4267 | 7.3367 | 112.4333 | 73.8 | 38.6333 |  |  | 215.6667 | 144.8 | 5.2 | 1.86 | -1.76 | 1.3 | 0 | 55 | 18 | 3.9 | 0 | 11 | 2.9
| 合計 | （令和元年度） 雨量: 163.5
12月 | 2019-12-01 | (日) | 晴一時雨 | 北西 | 1 | 0.1 | 4 | 11 | 7:10 | 4.1 | 6.4 | 7.24 | 0.05 | 29.5 | 60 | 27 | 6.3 | 108 | 74 | 34 | 0 |  | 230
| 2019-12-02 | (月) | 雨 | 北東 | 0 | 32 | 8 | 11 | 7:10 | 5.2 | 8.6 | 7.17 | 0.1 | 30.6 | 64 | 24.5 | 7.6 | 113 | 74 | 39 | 0 |  | 240
| 2019-12-03 | (火) | 雨後晴 | 北西 | 3 | 0.2 | 9 | 12 | 7:00 | 7.5 | 3.9 | 7.23 | 0.15 | 28.7 | 62 | 24.9 | 6.5 | 118 | 76 | 42 | 0 |  | 240
| 2019-12-04 | (水) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 6 | 11.5 | 7:00 | 4 | 6.3 | 7.05 | 0.15 | 25.5 | 48 | 19.2 | 7.6 | 100 | 60 | 40 | 0 |  | 190
| 2019-12-05 | (木) | 晴 | 南南西 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6:40 | 3.5 | 4 | 7.07 | 0.2 | 25.5 | 52 | 20.6 | 5.7 | 90 | 62 | 28 | 0 |  | 180
| 2019-12-06 | (金) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 6 | 12 | 7:00 | 2.3 | 6.3 | 7.12 | 0.15 | 26.9 | 57 | 21.3 | 7 | 112 | 73 | 39 | 0 |  | 170
| 2019-12-07 | (土) | 雨 | 北西 | 1 | 8.4 | 5 | 10 | 6:40 | 2.4 | 6.5 | 7.17 | 0.1 | 30.9 | 60 | 29.1 | 4.4 | 114 | 78 | 36 | 0 |  | 180
| 2019-12-08 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -1 | 9 | 6:50 | 4.1 | 5.4 | 7.09 | 0.15 | 33.6 | 60 | 34.8 | 6 | 120 | 82 | 38 | 0 |  | 200
| 2019-12-09 | (月) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 0.2 | 2 | 10 | 6:50 | 4.5 | 7 | 7.19 | 0.1 | 31.3 | 70 | 29.4 | 6.3 | 120 | 78 | 42 | 0 |  | 230
| 2019-12-10 | (火) | 曇 | 北西 | 1 | 0 | 7 | 10.5 | 7:00 | 5 | 7.8 | 7.15 | 0.15 | 32.1 | 60 | 32 | 4.7 | 124 | 78 | 46 | 0 |  | 220
| 2019-12-11 | (水) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 4.9 | 9 | 12 | 7:00 | 5 | 7.3 | 7.14 | 0.4 | 28.6 | 68 | 24.9 | 6.6 | 118 | 80 | 38 | 0 |  | 240 | [5 empty] | 0 | 48 | 20 | 2.6 | 0 | 12 | 2.9 | 0
| 2019-12-12 | (木) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 6:50 | 4.7 | 7.1 | 7.1 | 0.1 | 31.3 | 60 | 25.6 | 6.3 | 120 | 76 | 44 | 0 |  | 210
| 2019-12-13 | (金) | 曇 | 東 | 1 | 0 | 5 | 12 | 7:00 | 4.9 | 5.5 | 7.27 | 0.15 | 32.6 | 66 | 29.8 | 7 | 120 | 77 | 43 | 0 |  | 230
| 2019-12-14 | (土) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 3 | 11.5 | 7:10 | 4.8 | 7.5 | 7.21 | 0 | 33.1 | 70 | 32.3 | 6.3 | 126 | 80 | 46 | 0 |  | 200
| 2019-12-15 | (日) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 7 | 11 | 7:10 | 4.8 | 6.6 | 7.28 | 0.05 | 33.6 | 76 | 34.1 | 6.3 | 128 | 81 | 47 | 0 |  | 210
| 2019-12-16 | (月) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7:10 | 5.2 | 6.7 | 7.41 | 0 | 35.1 | 72 | 29.5 | 7.6 | 126 | 85 | 41 | 0 |  | 260
| 2019-12-17 | (火) | 雨後曇 | 西北西 | 0 | 3.7 | 6 | 11 | 7:10 | 4.2 | 5 | 7.13 | 0 | 33 | 70 | 30.5 | 6.3 | 124 | 80 | 44 | 0 |  | 250
| 2019-12-18 | (水) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 0.2 | 5 | 9.5 | 7:00 | 5.6 | 4.9 | 7.43 | 0 | 35.3 | 71 | 30.2 | 7.4 | 132 | 87 | 45 | 0 |  | 270
| 2019-12-19 | (木) | 曇時々雨 | 北西 | 1 | 3.2 | 7 | 11 | 7:10 | 5.2 | 6.6 | 7.15 | 0.05 | 31.8 | 70 | 34.1 | 6.6 | 130 | 82 | 48 | 0 |  | 260
| 2019-12-20 | (金) | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7:10 | 4.3 | 5.8 | 7.1 | 0 | 35.8 | 63 | 34.4 | 4.7 | 122 | 74 | 48 | 0 |  | 260
| 2019-12-21 | (土) | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 7 | 11 | 7:00 | 4.3 | 4.6 | 7.26 | 0 | 36.4 | 65 | 33.4 | 5.7 | 126 | 80 | 46 | 0 |  | 250
| 2019-12-22 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 0 | 16.2 | 4 | 12 | 7:10 | 4.9 | 5.7 | 7.11 | 0 | 34.4 | 62 | 32.7 | 5.4 | 117 | 73 | 44 | 0 |  | 250
| 2019-12-23 | (月) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 16 | 4 | 10 | 7:00 | 3.4 | 5 | 7.21 | 0 | 33.5 | 60 | 32 | 5.7 | 120 | 74 | 46 | 0 |  | 250
| 2019-12-24 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7:00 | 3.2 | 5.7 | 7.09 | 0 | 29.8 | 60 | 29.8 | 4.7 | 116 | 74 | 42 | 0 | 0 | 230 | 221.2 | 4.8 | 1.5 | -1.46 | 2.6
| 2019-12-25 | (水) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6:50 | 5.2 | 4.1 | 7.13 | 0 | 31.1 | 58 | 27 | 5.4 | 115 | 75 | 40 | 0 |  | 200
| 2019-12-26 | (木) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7:00 | 3.1 | 6.2 | 6.95 | 0 | 27.7 | 56 | 25.6 | 4.4 | 110 | 68 | 42 | 0 |  | 220
| 2019-12-27 | (金) | 雨後晴 | 北西 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6:50 | 2.4 | 4.7 | 7.12 | 0 | 31.9 | 60 | 26.3 | 5.7 | 116 | 74 | 42 | 0 |  | 220
| 2019-12-28 | (土) | 晴 | 北北東 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6:50 | 2.4 | 5.9 | 7.17 | 0 | 29.8 | 61 | 27.7 | 6.5 | 120 | 78 | 42 | 0 |  | 200
| 2019-12-29 | (日) | 晴 | 北 | 0 | 0 | -2 | 6 | 7:10 | 4.2 | 5.8 | 7.24 | 0 | 33.1 | 59 | 24.9 | 5.4 | 123 | 68 | 55 | 0 |  | 230
| 2019-12-30 | (月) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 2.5 | 5 | 11 | 7:10 | 3.5 | 6.9 | 7.11 | 0 | 31.4 | 58 | 28.4 | 6 | 120 | 74 | 46 | 0 |  | 220
| 2019-12-31 | (火) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 6 | 9.5 | 7:10 | 4 | 6.1 | 7.3 | 0 | 33.4 | 64 | 30.2 | 7 | 127 | 82 | 45 | 0 |  | 200
| 最高 |  |  |  | 4 | 32 | 9 | 12.5 |  | 7.5 | 8.6 | 7.43 | 0.4 | 36.4 | 76 | 34.8 | 7.6 | 132 | 87 | 55 | 0 | 0 | 270 | 221.2 | 4.8 | 1.5 | -1.46 | 2.6 | 0 | 48 | 20 | 2.6 | 0 | 12 | 2.9 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -2 | 6 |  | 2.3 | 3.9 | 6.95 | 0 | 25.5 | 48 | 19.2 | 4.4 | 90 | 60 | 28 | 0 | 0 | 170 | 221.2 | 4.8 | 1.5 | -1.46 | 2.6 | 0 | 48 | 20 | 2.6 | 0 | 12 | 2.9 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 2.8581 | 4.5161 | 10.5161 |  | 4.2548 | 5.9968 | 7.1739 |  | 31.5258 | 62.6452 | 28.5871 | 6.1 | 118.5484 | 76.0323 | 42.5161 |  |  | 223.871 | 221.2 | 4.8 | 1.5 | -1.46 | 2.6 | 0 | 48 | 20 | 2.6 | 0 | 12 | 2.9
| 合計 | （令和元年度） 雨量: 88.6
1月 | 2020-01-01 | (水) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7:10 | 4 | 6.9 | 7.25 | 0 | 31 | 60 | 28.4 | 7.1 | 132 | 78 | 54 | 0 |  | 260
| 2020-01-02 | (木) | 晴 | 東南東 | 0 | 0 | -3 | 8.5 | 7:10 | 4.5 | 7.5 | 7.19 | 0 | 37.7 | 68 | 30.5 | 7.4 | 140 | 83 | 57 | 0 |  | 260
| 2020-01-03 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7:10 | 3.9 | 6.3 | 7.34 | 0 | 31.6 | 70 | 28.4 | 6.3 | 126 | 83 | 43 | 0 |  | 250
| 2020-01-04 | (土) | 晴後雨 | 西南西 | 1 | 0.5 | -1 | 8 | 7:00 | 5.5 | 8.4 | 7.37 | 0 | 31.1 | 66 | 27.7 | 8.1 | 130 | 82 | 48 | 0 |  | 260
| 2020-01-05 | (日) | 雨後晴 | 西 | 1 | 0.8 | -1 | 8 | 7:10 | 3.8 | 6 | 7.14 | 0 | 34.2 | 59 | 32 | 7 | 130 | 90 | 40 | 0 |  | 260
| 2020-01-06 | (月) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | -3 | 8.5 | 7:00 | 4.4 | 6.9 | 7.1 | 0 | 35.6 | 64 | 32 | 7.6 | 128 | 82 | 46 | 0 |  | 230
| 2020-01-07 | (火) | 曇後雨 | 北 | 2 | 4 | 1 | 7.5 | 6:50 | 3.4 | 6.5 | 7.15 | 0 | 35.5 | 64 | 31.2 | 7.3 | 130 | 83 | 47 | 0 |  | 250
| 2020-01-08 | (水) | 雨後曇 | 西北西 | 1 | 9.3 | 3 | 9 | 7:00 | 4.5 | 5.7 | 7.07 | 0 | 33.7 | 64 | 32.7 | 6.3 | 124 | 77 | 47 | 0 |  | 260
| 2020-01-09 | (木) | 晴 | 北西 | 7 | 0 | 10 | 9 | 7:00 | 3.8 | 5.6 | 7.2 | 0 | 35.5 | 68 | 33.7 | 6 | 130 | 84 | 46 | 0 |  | 230 | [5 empty] | 0 | 51 | 23 | 3 | 0.74 | 13 | 3.8 | 0
| 2020-01-10 | (金) | 雨後晴 | 北西 | 1 | 0.1 | 4 | 8.5 | 7:00 | 4.9 | 4.3 | 7.21 | 0 | 32 | 64 | 32 | 7.6 | 124 | 79 | 45 | 0 |  | 260
| 2020-01-11 | (土) | 曇後晴 | 北西 | 1 | 0 | 4 | 10 | 7:10 | 4.4 | 7.7 | 6.99 | 0 | 32.4 | 57 | 31.2 | 7.1 | 112 | 74 | 38 | 0 |  | 240
| 2020-01-12 | (日) | 曇時々雨 | 北西 | 1 | 0.2 | 1 | 9.5 | 7:10 | 4.7 | 5.2 | 7.14 | 0 | 33.2 | 67 | 30.2 | 6.2 | 132 | 80 | 52 | 0 |  | 260
| 2020-01-13 | (月) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 6:50 | 3.5 | 5.2 | 7.14 | 0.05 | 33.7 | 60 | 29.8 | 7.3 | 118 | 74 | 44 | 0 |  | 240
| 2020-01-14 | (火) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 7:00 | 3.4 | 7.3 | 7.27 | 0 | 35.6 | 69 | 31.2 | 7.3 | 131 | 83 | 48 | 0 |  | 240
| 2020-01-15 | (水) | 雨後晴 | 北東 | 2 | 12.6 | 7 | 10 | 7:00 | 3.6 | 5.5 | 7.18 | 0 | 32.4 | 60 | 32.7 | 5.4 | 130 | 80 | 50 | 0 |  | 250
| 2020-01-16 | (木) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7:10 | 6.6 | 7.6 | 7.27 | 0 | 36.1 | 68 | 32.7 | 7.6 | 130 | 85 | 45 | 0 |  | 230
| 2020-01-17 | (金) | 晴後雨 | 北西 | 1 | 0.2 | 3 | 9 | 7:10 | 3.1 | 5.3 | 7.04 | 0 | 34.6 | 60 | 35.5 | 7 | 130 | 80 | 50 | 0 |  | 230
| 2020-01-18 | (土) | 雨 | 北 | 4 | 10 | 4 | 9 | 7:00 | 3.9 | 7.1 | 7.04 | 0 | 33.5 | 62 | 29.8 | 6.3 | 124 | 81 | 43 | 0 |  | 240
| 2020-01-19 | (日) | 晴 | 南東 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 6:50 | 5.8 | 7.7 | 7.2 | 0 | 35.1 | 60 | 30.5 | 7.9 | 128 | 76 | 52 | 0 |  | 260
| 2020-01-20 | (月) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7:00 | 6.6 | 3.7 | 7.07 | 0 | 34.8 | 65 | 33.4 | 6.6 | 130 | 85 | 45 | 0 |  | 250
| 2020-01-21 | (火) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 7 | 9.5 | 6:50 | 3.7 | 5.7 | 7.19 | 0 | 34.8 | 58 | 32 | 7.9 | 122 | 78 | 44 | 0 |  | 210
| 2020-01-22 | (水) | 曇 | 北 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 7:00 | 4.3 | 8.5 | 7.19 | 0 | 34.3 | 62 | 30.5 | 8.1 | 134 | 84 | 50 | 0 |  | 230
| 2020-01-23 | (木) | 雨 | 西 | 1 | 6.6 | 3 | 7.5 | 7:00 | 4.7 | 7.9 | 7.2 | 0 | 32.8 | 72 | 33.4 | 7.9 | 140 | 75 | 65 | 0 | 0 | 290 | 285.6 | 8.4 | 1.79 | -1.36 | 2.5
| 2020-01-24 | (金) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7:10 | 4 | 6.7 | 7.18 | 0 | 36.4 | 65 | 34.8 | 7.6 | 124 | 81 | 43 | 0 |  | 250
| 2020-01-25 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 4 | 10 | 7:10 | 4.6 | 7.8 | 6.99 | 0 | 36.3 | 68 | 31.2 | 7 | 128 | 80 | 48 | 0 |  | 240
| 2020-01-26 | (日) | 雨後曇 | 南西 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7:10 | 3 | 6 | 7.11 | 0 | 32.9 | 64 | 34.1 | 7 | 114 | 80 | 34 | 0 |  | 240
| 2020-01-27 | (月) | 曇後雨 | 北北東 | 3 | 1.3 | 3 | 9 | 7:00 | 3.6 | 6.7 | 7.15 | 0 | 33.7 | 60 | 34.8 | 6 | 120 | 76 | 44 | 0 |  | 230
| 2020-01-28 | (火) | 雨 | 北 | 2 | 33.2 | 3 | 7.5 | 7:10 | 7.1 | 4.7 | 7.1 | 0 | 36.2 | 67 | 34.1 | 6.3 | 129 | 83 | 46 | 0 |  | 210
| 2020-01-29 | (水) | 雨後晴 | 北西 | 3 | 38 | 8 | 10 | 7:10 | 4.2 | 2 | 7.1 | 0 | 34.3 | 58 | 36.2 | 6.2 | 118 | 78 | 40 | 0.24 |  | 260
| 2020-01-30 | (木) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 9 | 11 | 7:10 | 5.1 | 6.1 | 6.89 | 0.05 | 25.2 | 40 | 24.1 | 6.6 | 89 | 56 | 33 | 0 |  | 240
| 2020-01-31 | (金) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 7 | 12.5 | 7:00 | 4 | 7.4 | 6.93 | 0 | 23.2 | 36 | 22 | 6.5 | 80 | 53 | 27 | 0 |  | 210
| 最高 |  |  |  | 7 | 38 | 10 | 12.5 |  | 7.1 | 8.5 | 7.37 | 0.05 | 37.7 | 72 | 36.2 | 8.1 | 140 | 90 | 65 | 0.24 | 0 | 290 | 285.6 | 8.4 | 1.79 | -1.36 | 2.5 | 0 | 51 | 23 | 3 | 0.74 | 13 | 3.8 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -3 | 7.5 |  | 3 | 2 | 6.89 | 0 | 23.2 | 36 | 22 | 5.4 | 80 | 53 | 27 | 0 | 0 | 210 | 285.6 | 8.4 | 1.79 | -1.36 | 2.5 | 0 | 51 | 23 | 3 | 0.74 | 13 | 3.8 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 3.929 | 3.1613 | 8.9839 |  | 4.4065 | 6.3194 | 7.1416 |  | 33.529 | 62.0968 | 31.3806 | 6.9839 | 124.4194 | 78.8065 | 45.6129 |  |  | 244.1935 | 285.6 | 8.4 | 1.79 | -1.36 | 2.5 | 0 | 51 | 23 | 3 | 0.74 | 13 | 3.8
| 合計 | （令和元年度） 雨量: 121.8
2月 | 2020-02-01 | (土) | 晴 | 北西北 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7:10 | 5.7 | 9.9 | 7.01 | 0.05 | 19.8 | 40 | 23.1 | 7.6 | 73 | 48 | 25 | 0 |  | 200
| 2020-02-02 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 2 | 9.5 | 6:50 | 6.2 | 9 | 7.16 | 0 | 26.2 | 54 | 23.4 | 6.5 | 108 | 63 | 45 | 0 |  | 200
| 2020-02-03 | (月) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 6 | 8.5 | 6:50 | 4 | 7.3 | 7.2 | 0 | 25.3 | 55 | 22 | 6.6 | 101 | 62 | 39 | 0 |  | 190
| 2020-02-04 | (火) | 晴 | 東 | 1 | 0 | -1 | 9 | 6:50 | 3.7 | 6.2 | 7.22 | 0 | 27.5 | 56 | 24.9 | 5.7 | 104 | 74 | 30 | 0 |  | 200
| 2020-02-05 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 6:50 | 5.1 | 8.2 | 7.14 | 0 | 26.1 | 49 | 21.3 | 7.9 | 100 | 66 | 34 | 0 |  | 200 | [5 empty] | 0 | 45 | 15 | 3.8 | 1.3 | 13 | 2 | 0
| 2020-02-06 | (木) | 晴 | 北西 | 6 | 0 | 1 | 9 | 6:50 | 5.4 | 8.3 | 7.19 | 0 | 22.8 | 50 | 20.6 | 9.8 | 96 | 64 | 32 | 0 |  | 180
| 2020-02-07 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -4 | 6 | 6:50 | 3.7 | 6.4 | 7.2 | 0.05 | 26.9 | 59 | 24.1 | 7.9 | 110 | 70 | 40 | 0 |  | 190
| 2020-02-08 | (土) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7:00 | 7.5 | 9.5 | 7.2 | 0 | 30.1 | 54 | 25.6 | 9.5 | 108 | 70 | 38 | 0 |  | 230
| 2020-02-09 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | -1 | 7.5 | 6:50 | 7 | 9.7 | 7.18 | 0 | 32.4 | 61 | 30.9 | 7.7 | 121 | 76 | 45 | 0 |  | 230
| 2020-02-10 | (月) | 曇後晴 | 北西 | 0 | 0 | -2 | 7 | 6:50 | 6.7 | 8.7 | 7.16 | 0 | 34.2 | 60 | 29.1 | 8.8 | 122 | 76 | 46 | 0 |  | 230
| 2020-02-11 | (火) | 晴 | 東 | 3 | 0 | -1 | 7.5 | 6:40 | 7.5 | 9.9 | 7.23 | 0 | 32.6 | 60 | 31.6 | 9.3 | 118 | 77 | 41 | 0 |  | 230
| 2020-02-12 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 7:00 | 4.9 | 7.4 | 7.09 | 0.05 | 33.4 | 57 | 34.4 | 9.2 | 118 | 77 | 41 | 0 |  | 230
| 2020-02-13 | (木) | 雨後晴 | 北北東 | 1 | 4.8 | 7 | 10 | 7:00 | 7 | 8.9 | 7.26 | 0 | 33 | 57 | 32 | 9.5 | 117 | 76 | 41 | 0 |  | 220
| 2020-02-14 | (金) | 曇 | 東北東 | 0 | 0 | 7 | 11.5 | 7:10 | 5 | 7.1 | 7.25 | 0 | 30.1 | 58 | 29.8 | 10 | 114 | 77 | 37 | 0 |  | 250
| 2020-02-15 | (土) | 曇 | 北 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7:10 | 4.5 | 6.7 | 7.17 | 0 | 32.6 | 51 | 31.2 | 10 | 118 | 66 | 52 | 0 |  | 210
| 2020-02-16 | (日) | 雨 | 北西 | 1 | 15 | 6 | 11 | 7:00 | 5.4 | 7.2 | 7.16 | 0 | 33.8 | 54 | 30.5 | 8.4 | 120 | 75 | 45 | 0 |  | 210
| 2020-02-17 | (月) | 曇 | 北東 | 1 | 0 | 9 | 11 | 7:10 | 3 | 5.5 | 6.99 | 0 | 29.8 | 54 | 29.8 | 6 | 116 | 68 | 48 | 0 |  | 240
| 2020-02-18 | (火) | 雨後晴 | 南西 | 3 | 0.2 | 5 | 11 | 7:10 | 4.2 | 7.7 | 6.95 | 0.1 | 30.6 | 52 | 30.5 | 8.8 | 115 | 72 | 43 | 0 |  | 220
| 2020-02-19 | (水) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 5 | 11.5 | 7:00 | 7.5 | 9 | 7 | 0 | 34.5 | 57 | 32 | 10 | 121 | 78 | 43 | 0 |  | 240
| 2020-02-20 | (木) | 晴後雨 | 北西 | 0 | 0.2 | 4 | 12 | 7:00 | 5.4 | 8.8 | 7.07 | 0.05 | 30.4 | 53 | 33.7 | 8.8 | 114 | 70 | 44 | 0 | 0 | 290 | 283.8 | 10.2 | 1.89 | -1.48 | 4.2
| 2020-02-21 | (金) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 7 | 12 | 7:10 | 5 | 6.8 | 7.13 | 0 | 33 | 54 | 32 | 9 | 115 | 75 | 40 | 0 |  | 230
| 2020-02-22 | (土) | 雨 | 西 | 1 | 6.7 | 7 | 12.5 | 6:50 | 4.3 | 9.4 | 7.03 | 0 | 32 | 51 | 29.1 | 9 | 116 | 72 | 44 | 0 |  | 240
| 2020-02-23 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 7 | 12 | 6:50 | 7.8 | 9 | 7.01 | 0 | 31.1 | 54 | 32 | 8.2 | 128 | 74 | 54 | 0 |  | 230
| 2020-02-24 | (月) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7:00 | 5.2 | 7.3 | 7.14 | 0 | 32 | 58 | 33.4 | 8.2 | 124 | 78 | 46 | 0 |  | 240
| 2020-02-25 | (火) | 曇後雨 | 西 | 1 | 0.6 | 5 | 11 | 6:50 | 6.3 | 3.6 | 7.09 | 0 | 33.7 | 55 | 32.3 | 8.8 | 120 | 76 | 44 | 0 |  | 240
| 2020-02-26 | (水) | 曇時々雨 | 北東 | 3 | 3.8 | 7 | 12 | 6:50 | 5.9 | 7.7 | 7 | 0 | 30.7 | 60 | 21.3 | 9.5 | 130 | 76 | 54 | 0 |  | 250
| 2020-02-27 | (木) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 6 | 12 | 7:00 | 2.7 | 5.8 | 6.99 | 0 | 32 | 52 | 33.4 | 7.6 | 120 | 74 | 46 | 0 |  | 230
| 2020-02-28 | (金) | 晴 | 南西 | 0 | 0 | -2 | 10 | 6:50 | 6 | 9.2 | 7.15 | 0.05 | 34.2 | 63 | 33.4 | 9.6 | 138 | 78 | 60 | 0 |  | 220
| 2020-02-29 | (土) | 晴一時雨 | 北東 | 2 | 0.8 | 6 | 11 | 6:50 | 5.3 | 7.7 | 7.25 | 0.05 | 35.1 | 58 | 29.8 | 9.8 | 124 | 80 | 44 | 0 |  | 230
| 最高 |  |  |  | 6 | 15 | 9 | 12.5 |  | 7.8 | 9.9 | 7.26 | 0.1 | 35.1 | 63 | 34.4 | 10 | 138 | 80 | 60 | 0 | 0 | 290 | 283.8 | 10.2 | 1.89 | -1.48 | 4.2 | 0 | 45 | 15 | 3.8 | 1.3 | 13 | 2 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -4 | 6 |  | 2.7 | 3.6 | 6.95 | 0 | 19.8 | 40 | 20.6 | 5.7 | 73 | 48 | 25 | 0 | 0 | 180 | 283.8 | 10.2 | 1.89 | -1.48 | 4.2 | 0 | 45 | 15 | 3.8 | 1.3 | 13 | 2 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 1.1464 | 3.2857 | 10.0357 |  | 5.4357 | 7.7857 | 7.1289 |  | 30.9321 | 55.5714 | 29.075 | 8.575 | 116.2857 | 72.8571 | 43.4286 |  |  | 225 | 283.8 | 10.2 | 1.89 | -1.48 | 4.2 | 0 | 45 | 15 | 3.8 | 1.3 | 13 | 2
| 合計 | （令和元年度） 雨量: 32.1
3月 | 2020-03-01 | (日) | 雨後晴 | 北西 | 1 | 0.1 | 9 | 13 | 7:00 | 5.8 | 7.2 | 7.31 | 0 | 35.1 | 63 | 33 | 10 | 120 | 74 | 46 | 0 |  | 260
| 2020-03-02 | (月) | 雨 | 東北東 | 5 | 2.2 | 7 | 13 | 7:10 | 8.7 | 7.4 | 7.2 | 0 | 35.7 | 64 | 34.4 | 9.2 | 132 | 77 | 55 | 0 |  | 210
| 2020-03-03 | (火) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 6 | 12 | 7:00 | 4.7 | 6.9 | 7.14 | 0.05 | 37.1 | 64 | 37.6 | 9.2 | 144 | 90 | 54 | 0 |  | 260
| 2020-03-04 | (水) | 雨 | 北北東 | 2 | 5 | 9 | 13 | 7:00 | 5.4 | 7.3 | 7.33 | 0.05 | 32.1 | 64 | 34.1 | 10 | 122 | 77 | 45 | 0 |  | 270
| 2020-03-05 | (木) | 雨後曇 | 西北西 | 2 | 3.5 | 7 | 12.5 | 7:00 | 4 | 6 | 7.29 | 0.4 | 35.4 | 56 | 36.2 | 8.2 | 122 | 78 | 44 | 0 |  | 250 | [5 empty] | 0 | 54 | 20 | 4.3 | 0.99 | 11 | 3.4 | 0
| 2020-03-06 | (金) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 5 | 11 | 7:00 | 3.4 | 5.8 | 7.19 | 0 | 31.8 | 57 | 35.5 | 9.8 | 126 | 78 | 48 | 0 |  | 260
| 2020-03-07 | (土) | 雨後曇 | 北西 | 1 | 0.3 | 4 | 12 | 6:50 | 5.7 | 7.4 | 7.31 | 0 | 35.6 | 58 | 31.8 | 10 | 122 | 72 | 50 | 0 |  | 260
| 2020-03-08 | (日) | 雨 | 北 | 1 | 3.1 | 7 | 13 | 7:10 | 4.5 | 6.3 | 6.98 | 0 | 33.4 | 57 | 32.7 | 7.9 | 115 | 73 | 42 | 0 |  | 260
| 2020-03-09 | (月) | 曇 | 北北東 | 2 | 0 | 10 | 11 | 7:00 | 6.7 | 7.9 | 7.16 | 0.05 | 33.8 | 62 | 34.8 | 8.7 | 120 | 70 | 50 | 0 |  | 240
| 2020-03-10 | (火) | 雨 | 北 | 1 | 13.2 | 12 | 13 | 7:00 | 3.7 | 5.7 | 7.18 | 0.05 | 34.6 | 60 | 34.1 | 7.3 | 124 | 72 | 52 | 0 |  | 280
| 2020-03-11 | (水) | 晴後雨 | 北西 | 3 | 0.6 | 15 | 15 | 6:50 | 5.4 | 6.4 | 7.18 | 0 | 35.3 | 58 | 36.2 | 9 | 120 | 75 | 45 | 0 |  | 260
| 2020-03-12 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 10 | 14 | 7:00 | 4.7 | 6.7 | 7.24 | 0 | 36 | 60 | 32 | 9.8 | 122 | 74 | 48 | 0 |  | 240
| 2020-03-13 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 9 | 14.5 | 6:50 | 7.8 | 7.4 | 7.19 | 0 | 34.4 | 61 | 32 | 10 | 133 | 79 | 54 | 0 |  | 240
| 2020-03-14 | (土) | 曇後雨 | 北東 | 7 | 20.7 | 8 | 14 | 6:50 | 4.8 | 7.7 | 7.24 | 0 | 31.7 | 60 | 32 | 10 | 122 | 74 | 48 | 0 |  | 260
| 2020-03-15 | (日) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 4 | 11.5 | 7:00 | 4.5 | 6.5 | 7.05 | 0.05 | 35.3 | 56 | 29.1 | 7.9 | 118 | 72 | 46 | 0 |  | 250
| 2020-03-16 | (月) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 0.1 | 4 | 11 | 6:50 | 5.5 | 4 | 7.4 | 0 | 31.3 | 62 | 32.3 | 9.6 | 121 | 78 | 43 | 0 |  | 240
| 2020-03-17 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | -1 | 10 | 6:50 | 5.4 | 6 | 7.1 | 0 | 30.7 | 54 | 27.7 | 9.5 | 118 | 72 | 46 | 0 |  | 240
| 2020-03-18 | (水) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 10 | 11 | 7:00 | 3.9 | 5.9 | 7.03 | 0 | 30.4 | 50 | 27 | 8.8 | 106 | 66 | 40 | 0 |  | 240
| 2020-03-19 | (木) | 晴後雨 | 北北西 | 1 | 2.9 | 5 | 13 | 6:50 | 7.4 | 7.2 | 7.18 | 0 | 31.4 | 60 | 27.7 | 7.3 | 118 | 75 | 43 | 0 |  | 220
| 2020-03-20 | (金) | 晴一時雨 | 北西 | 8 | 0.1 | 14 | 14.5 | 6:50 | 5 | 7.5 | 7.26 | 0 | 28.5 | 54 | 29.1 | 10 | 112 | 76 | 36 | 0 |  | 230
| 2020-03-21 | (土) | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 8 | 15 | 7:20 | 5.8 | 7.8 | 7.3 | 0 | 32 | 58 | 30.5 | 10 | 120 | 74 | 46 | 0 |  | 220
| 2020-03-22 | (日) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 11 | 15 | 7:20 | 5.9 | 8.2 | 7.19 | 0 | 32.4 | 56 | 32 | 10 | 115 | 70 | 45 | 0 |  | 220
| 2020-03-23 | (月) | 曇 | 北東 | 3 | 0 | 10 | 16 | 7:10 | 5 | 8.3 | 7.14 | 0 | 32 | 46 | 34.4 | 10 | 104 | 68 | 36 | 0 |  | 220
| 2020-03-24 | (火) | 晴一時雨 | 北西 | 6 | 2.1 | 5 | 13 | 7:00 | 5.4 | 9.7 | 7.03 | 0 | 29.2 | 54 | 31.2 | 10 | 112 | 72 | 40 | 0 |  | 220
| 2020-03-25 | (水) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 3 | 12.5 | 7:10 | 5.5 | 9.9 | 7.2 | 0.1 | 32.7 | 48 | 35.9 | 10 | 114 | 68 | 46 | 0 |  | 220
| 2020-03-26 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 7 | 14 | 7:10 | 5.9 | 8.9 | 7.18 | 0.05 | 33 | 54 | 32.7 | 10 | 120 | 72 | 48 | 0 |  | 210
| 2020-03-27 | (金) | 晴一時雨 | 東北東 | 1 | 0 | 8 | 14 | 6:50 | 4.9 | 8.4 | 7.18 | 0.05 | 29.1 | 52 | 32 | 10 | 110 | 68 | 42 | 0 |  | 240
| 2020-03-28 | (土) | 曇後雨 | 西 | 5 | 5.2 | 18 | 16 | 7:00 | 4.8 | 8.4 | 7.07 | 0 | 32 | 48 | 32.7 | 9.5 | 109 | 65 | 44 | 0 |  | 240
| 2020-03-29 | (日) | 雨 | 北 | 5 | 48.2 | 4 | 14.5 | 7:00 | 6.2 | 10.3 | 6.92 | 0 | 32.8 | 50 | 34.4 | 10 | 108 | 66 | 42 | 0 |  | 270
| 2020-03-30 | (月) | 曇 | 北 | 3 | 0 | 5 | 11 | 7:10 | 2.8 | 3.1 | 6.93 | 0.05 | 23.6 | 36 | 25.9 | 7.3 | 79 | 50 | 29 | 0 |  | 190
| 2020-03-31 | (火) | 曇 | 北 | 2 | 0 | 10 | 11.5 | 7:00 | 4.2 | 10.3 | 7.01 | 0 | 24.2 | 44 | 24.1 | 9.6 | 80 | 52 | 28 | 0 | 0 | 170 | 154.4 | 11.6 | 2.76 | -1.72 | 3.6
| 最高 |  |  |  | 8 | 48.2 | 18 | 16 |  | 7.8 | 10.3 | 7.4 | 0.4 | 36 | 64 | 36.2 | 10 | 133 | 79 | 54 | 0 | 0 | 280 | 154.4 | 11.6 | 2.76 | -1.72 | 3.6 | 0 | 54 | 20 | 4.3 | 0.99 | 11 | 3.4 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 10 |  | 2.8 | 3.1 | 6.92 | 0 | 23.6 | 36 | 24.1 | 7.3 | 79 | 50 | 28 | 0 | 0 | 170 | 154.4 | 11.6 | 2.76 | -1.72 | 3.6 | 0 | 54 | 20 | 4.3 | 0.99 | 11 | 3.4 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 3.75 | 7.8929 | 13.0893 |  | 5.15 | 7.3214 | 7.1593 |  | 31.9536 | 54.8214 | 31.7893 | 9.2929 | 114.7143 | 70.9286 | 43.7857 |  |  | 237.8571 | 154.4 | 11.6 | 2.76 | -1.72 | 3.6 | 0 | 54 | 20 | 4.3 | 0.99 | 11 | 3.4
| 合計 | （令和元年度） 雨量: 105
年間 | 最高 |  |  |  | 8 | 240 | 32 | 30 | 0.34028 | 13.1 | 15 | 7.5 | 0.4 | 37.7 | 76 | 43.3 | 10 | 144 | 90 | 65 | 0.31 | 0 | 290 | 285.6 | 11.6 | 2.76 | -1.16 | 7.5 | 0.53 | 62 | 23 | 7.3 | 1.3 | 13 | 3.8 | 0.06
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -4 | 6 | 0.23611 | 1 | 2 | 6.55 | 0 | 10.8 | 22 | 11.7 | 2.8 | 42 | 28 | 14 | 0 | 0 | 110 | 144.8 | 4.2 | 1.08 | -1.76 | 1.3 | 0 | 23 | 0.51 | 2.6 | 0 | 6.5 | 0.54 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 4.9459 | 14.6803 | 17.7451 | 0.2921 | 5.3338 | 8.124 | 7.04 | 0.058333 | 29.0242 | 52.6257 | 29.0068 | 8.8216 | 102.6585 | 65.2186 | 37.4399 |  | 0 | 204.9727 | 194.0167 | 8.15 | 1.7758 | -1.45 | 3.875 | 0.1775 | 47.9167 | 9.8708 | 4.675 | 0.40917 | 10.175 | 1.81
| 合計 | （令和元年度） 雨量: 1810.2
降雨日数

## 佐倉
佐倉浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 全窒素 |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | LAC | 入庫量 | 配水
4月 | 2019-04-01 | (月) | 晴 | 5 | 12.1 | 原水: 13; 配水: 13.1; 原水: 4.68; 配水: 5.1; 原水: 7.73; 配水: 7.61; 原水: 40.9; 配水: 42.1; 配水: 82.2; 配水: 116.9; 配水: 55; 配水: 238; 配水: 0.41; LAC: 2290 |  | 2019-04-04 | 気温 | 12 | ℃
| 2019-04-02 | (火) | 晴 | 1.5 | 9.6 | 原水: 12.1; 配水: 12.2; 原水: 3.7; 配水: 4.22; 原水: 7.76; 配水: 7.66; 原水: 38; 配水: 41.1; 配水: 84.2; 配水: 116.3; 配水: 49; 配水: 267; 配水: 0.35; LAC: 2248 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-04-03 | (水) | 晴 | 0 | 8.8 | 原水: 11.8; 配水: 11.7; 原水: 3.58; 配水: 3.67; 原水: 7.74; 配水: 7.61; 原水: 39.5; 配水: 41.9; 配水: 79; 配水: 114.3; 配水: 56; 配水: 253; 配水: 0.34; LAC: 2767 |  | 水温 | ℃ | 11.9 | 11.7
| 2019-04-04 | (木) | 晴 | 0 | 12 | 11.9 | 11.7 | 3.74 | 4.39 | 7.92 | 7.7 | 41.7 | 41.4 | 95.2 | 90.2 | 125.3 | 122.3 | 83.2 | 82 | 42.1 | 40.3 | 45 | 47 | 251 | 270 | 0.38 | 0.36 | 1929 |  | 4.39 | 原水の全窒素は4.29 | 濁度 | 度 | 3.74 | 4.39
| 2019-04-05 | (金) | 晴 | 0 | 17.9 | 原水: 13.3; 配水: 13.1; 原水: 2.95; 配水: 4.31; 原水: 7.8; 配水: 7.73; 原水: 42.6; 配水: 42.3; 配水: 94.7; 配水: 125.1; 配水: 48.5; 配水: 290; 配水: 0.28; LAC: 1457 |  | ｐH |  | 7.92 | 7.7
| 2019-04-06 | (土) | 晴 | 0 | 18 | 原水: 14.3; 配水: 14.1; 原水: 3.5; 配水: 4.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1398 |  | 電気伝導率 | mS/m | 41.7 | 41.4
| 2019-04-07 | (日) | 曇 | 0 | 17.4 | 原水: 16.1; 配水: 16; 原水: 3.5; 配水: 4.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1451 |  | 酸消費量 | mg/l | 95.2 | 90.2
| 2019-04-08 | (月) | 雨 | 20.5 | 6.7 | 原水: 15.1; 配水: 16; 原水: 4.04; 配水: 5.08; 原水: 7.77; 配水: 7.74; 原水: 42.9; 配水: 44.8; 配水: 91.5; 配水: 126.5; 配水: 51; 配水: 286; 配水: 0.3; LAC: 1866 |  | 全硬度 | mg/l | 125.3 | 122.3
| 2019-04-09 | (火) | 晴 | 0 | 11.2 | 12.3 | 12.2 | 13.62 | 3.1 | 7.43 | 7.21 | 30.2 | 33.2 |  | 54 |  | 83 | [5 empty] | 48 |  | 261 |  | 0.12 | 4536 | 9970 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 83.2 | 82
| 2019-04-10 | (水) | 雨 | 22.5 | 6.5 | 原水: 12.7; 配水: 13; 原水: 5.13; 配水: 2.83; 原水: 7.56; 配水: 7.36; 原水: 32.8; 配水: 34.8; 配水: 69.2; 配水: 100.9; 配水: 43.1; 配水: 258; 配水: 0.16; LAC: 3466 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 42.1 | 40.3
| 2019-04-11 | (木) | 晴 | 0.5 | 11 | 11.2 | 10.7 | 8.59 | 3.7 | 7.37 | 7.27 | 24.1 | 24.6 |  | 53.4 |  | 82.4 | [5 empty] | 20.7 |  | 211 |  | 0.16 | 3480 | 20090 | 2.89 |  | 塩化物イオン | mg/l | 45 | 47
| 2019-04-12 | (金) | 曇 | 0 | 10.2 | 12.7 | 12.6 | 4.33 | 3.39 | 7.44 | 7.34 | 32.1 | 29.8 |  | 68.1 |  | 96.8 | [5 empty] | 32 |  | 220 |  | 0.25 | 2398 | 20150 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 251 | 270
| 2019-04-13 | (土) | 晴 | 0 | 13.2 | 原水: 12; 配水: 11.8; 原水: 5.2; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 1486 |  | 全鉄 | mg/l | 0.38 | 0.36
| 2019-04-14 | (日) | 晴 | 3.5 | 17.2 | 原水: 14.5; 配水: 14.3; 原水: 5; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1131 |  | COD | mg/l | 2.7 | 2.5
| 2019-04-15 | (月) | 晴 | 10.5 | 16.5 | 原水: 15.1; 配水: 15.3; 原水: 10.89; 配水: 3.78; 原水: 7.48; 配水: 7.5; 原水: 31.2; 配水: 31.5; 配水: 77; 配水: 107.1; 配水: 40; 配水: 247; 配水: 0.29; LAC: 2793 |  | BOD | mg/l | 1.7 | 1.2
| 2019-04-16 | (火) | 晴 | 0 | 14.8 | 原水: 15.3; 配水: 15.2; 原水: 11.1; 配水: 3.47; 原水: 7.41; 配水: 7.26; 原水: 28.7; 配水: 27.3; 配水: 57; 配水: 81.4; 配水: 36.9; 配水: 214; 配水: 0.22; LAC: 3155 |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.2 | 9.9
| 2019-04-17 | (水) | 曇 | 0 | 18.6 | 原水: 16.4; 配水: 16.3; 原水: 7.46; 配水: 3.27; 原水: 7.49; 配水: 7.38; 原水: 36.6; 配水: 34.7; 配水: 74.5; 配水: 107.3; 配水: 43.5; 配水: 256; 配水: 0.26; LAC: 2701 |  | 全マンガン | mg/l | ＜0.10 | ＜0.10
| 2019-04-18 | (木) | 晴 | 0 | 18.7 | 16.4 | 16.1 | 9.06 | 4.68 | 7.55 | 7.5 | 39.3 | 39 |  | 85.8 |  | 115.1 | [5 empty] | 48.2 |  | 285 |  | 0.33 | 2545 |  | 4.64 | 4/18 9:35～ | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.92 | 3.95
| 2019-04-19 | (金) | 晴 | 0 | 20.6 | 原水: 18; 配水: 17.9; 原水: 8.28; 配水: 2.79; 原水: 7.53; 配水: 7.46; 原水: 42.3; 配水: 40; 配水: 78; 配水: 117.1; 配水: 51.1; 配水: 217; 配水: 0.21; LAC: 3593 | 羽鳥農業用水放流開始 | 全窒素 | mg/l | 4.29 | 4.39
| 2019-04-20 | (土) | 晴 | 0 | 13.7 | 原水: 18; 配水: 18; 原水: 7.7; 配水: 3.3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 3712 | （約0.15㎥/s） | 全リン | mg/l | 0.115 | 0.13
| 2019-04-21 | (日) | 晴 | 0 | 18.2 | 原水: 18.6; 配水: 18.2; 原水: 12.7; 配水: 3.9; 原水: 8.3; 配水: 7.6; LAC: 5462 | ≒（約13,000㎥/日） | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2019-04-22 | (月) | 曇 | 0 | 20.6 | 19 | 18.7 | 16.72 | 3.15 | 7.53 | 7.24 | 39.5 | 39.3 |  | 72.5 |  | 111.1 | [5 empty] | 54.3 |  | 254 |  | 0.1 | 6232 | 9960 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 25.5 | 25.3
| 2019-04-23 | (火) | 曇 | 0 | 19 | 18 | 18 | 14.73 | 2.73 | 7.42 | 7.2 | 39.6 | 39.8 |  | 68.1 |  | 108.3 | [5 empty] | 59 |  | 249 |  | 0.1 | 5490 | 10030 |  |  | シリカ | mg/l | 31 | 29.7
| 2019-04-24 | (水) | 曇 | 1.5 | 20.8 | 19.2 | 19.4 | 13.43 | 3.58 | 7.4 | 7.3 | 40.5 | 39.9 |  | 70.1 |  | 107.7 | [5 empty] | 55 |  | 219 |  | 0.11 | 5248 | 9960 |  |  | 色度 | 度 | 6 | 5
| 2019-04-25 | (木) | 晴 | 6 | 21.6 | 18.2 | 17.8 | 14.05 | 3.22 | 7.3 | 7.15 | 33.3 | 36.2 |  | 68.1 |  | 101.3 | [5 empty] | 49 |  | 208 |  | 0.19 | 4446 | 20030 | 6.87 |  | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 6
| 2019-04-26 | (金) | 雨 | 1.5 | 9.3 | 18 | 18.9 | 12.09 | 3.39 | 7.39 | 7.25 | 33.7 | 34.3 |  | 62.1 |  | 99 | [5 empty] | 44 |  | 208 |  | 0.18 | 4708 | 10090
| 2019-04-27 | (土) | 雨 | 11.5 | 10.9 | 原水: 13.9; 配水: 14.1; 原水: 14.1; 配水: 4.7; 原水: 7.5; 配水: 7.3; LAC: 5664
| 2019-04-28 | (日) | 晴 | 0 | 12.4 | 原水: 13.4; 配水: 13.2; 原水: 17.3; 配水: 2.7; 原水: 7.4; 配水: 7.2; LAC: 6100
| 2019-04-29 | (月) | 晴 | 0 | 17 | 原水: 16.2; 配水: 16.2; 原水: 18.8; 配水: 5.3; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 5916 |  | 備考
| 2019-04-30 | (火) | 雨 | 14 | 16.1 | 原水: 16; 配水: 16.4; 原水: 19.2; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 6523
| 最高 |  |  | 22.5 | 21.6 | 19.2 | 19.4 | 19.2 | 5.3 | 8.3 | 7.74 | 42.9 | 44.8 | 95.2 | 94.7 | 125.3 | 126.5 | 83.2 | 82 | 42.1 | 40.3 | 45 | 59 | 251 | 290 | 0.38 | 0.41 | 6523 | 20150 | 6.87
| 最低 |  |  | 0 | 6.5 | 11.2 | 10.7 | 2.95 | 2.7 | 7.3 | 7.15 | 24.1 | 24.6 | 95.2 | 53.4 | 125.3 | 81.4 | 83.2 | 82 | 42.1 | 40.3 | 45 | 20.7 | 251 | 208 | 0.38 | 0.1 | 1131 | 9960 | 2.89
| 平均 |  |  |  | 14.6867 | 15.09 | 15.0733 | 9.3057 | 3.765 | 7.5873 | 7.449 | 36.475 | 36.9 | 95.2 | 73.985 | 125.3 | 106.995 | 83.2 | 82 | 42.1 | 40.3 | 45 | 46.565 | 251 | 245.55 | 0.38 | 0.236 | 3539.7 | 13785 | 4.6975
| 合計 |  |  | 98.5 |  | LAC: 106191; 入庫量: 110280
5月 | 2019-05-01 | (水) | 雨 | 18.5 | 17 | 原水: 16.4; 配水: 16.5; 原水: 16.9; 配水: 3.7; 原水: 7.3; 配水: 7.2; LAC: 5718 |  | 2019-05-09 | 気温 | 20.9 | ℃
| 2019-05-02 | (木) | 曇 | 2 | 18.5 | 原水: 17.5; 配水: 17.7; 原水: 20.5; 配水: 4.3; 原水: 7.2; 配水: 7.1; LAC: 6369 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-05-03 | (金) | 晴 | 0 | 19.8 | 原水: 19; 配水: 18.9; 原水: 15; 配水: 4; 原水: 7.3; 配水: 7.2; LAC: 5407 |  | 水温 | ℃ | 17.2 | 17
| 2019-05-04 | (土) | 晴 | 0 | 21 | 原水: 20.3; 配水: 20.2; 原水: 13.7; 配水: 4.5; 原水: 7.3; 配水: 7.3; LAC: 4946 |  | 濁度 | 度 | 9.84 | 4.24
| 2019-05-05 | (日) | 晴 | 0 | 21.5 | 原水: 20.5; 配水: 20.3; 原水: 10.5; 配水: 4.2; 原水: 7.3; 配水: 7.4; LAC: 3957 |  | ｐH |  | 7.49 | 7.39
| 2019-05-06 | (月) | 晴 | 0 | 22.2 | 原水: 20.4; 配水: 20.3; 原水: 12.8; 配水: 4.3; 原水: 7.3; 配水: 7.4; LAC: 3973 |  | 電気伝導率 | mS/m | 37.1 | 36.8
| 2019-05-07 | (火) | 曇 | 0.5 | 17.5 | 20.2 | 19.8 | 10.58 | 4.16 | 7.4 | 7.29 | 34.4 | 33.8 |  | 73.1 |  | 102.9 | [5 empty] | 38.3 |  | 229 |  | 0.2 | 4048 | 10060 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 85.2 | 82.7
| 2019-05-08 | (水) | 晴 | 0 | 18.8 | 16 | 16.2 | 9.93 | 4.87 | 7.46 | 7.33 | 34.3 | 34.1 |  | 78.6 |  | 103.1 | [5 empty] | 40 |  | 225 |  | 0.3 | 3876 | 20160 |  |  | 全硬度 | mg/l | 109.1 | 108.3
| 2019-05-09 | (木) | 曇 | 0 | 20.9 | 17.2 | 17 | 9.84 | 4.24 | 7.49 | 7.39 | 37.1 | 36.8 | 85.2 | 82.7 | 109.1 | 108.3 | 71.6 | 72.8 | 37.5 | 35.5 | 40 | 48.1 | 226 | 225 | 0.76 | 0.23 | 4022 | 10050 | 1.7558 | 原水の全窒素は2.46 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 71.6 | 72.8
| 2019-05-10 | (金) | 晴 | 0 | 23.6 | 18.2 | 17.6 | 9.2 | 4.4 | 7.45 | 7.32 | 36.9 | 37.7 |  | 75.1 |  | 104.7 | [5 empty] | 49.1 |  | 223 |  | 0.36 | 3864 | 10040 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 37.5 | 35.5
| 2019-05-11 | (土) | 晴 | 0 | 22.2 | 原水: 20.5; 配水: 20.1; 原水: 8.5; 配水: 4.3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 3794 |  | 塩化物イオン | mg/l | 40 | 48.1
| 2019-05-12 | (日) | 曇 | 0 | 15.7 | 原水: 20.8; 配水: 20.8; 原水: 11.3; 配水: 3.9; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3802 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 226 | 225
| 2019-05-13 | (月) | 晴 | 0 | 18.2 | 原水: 19.1; 配水: 18.8; 原水: 11.35; 配水: 5; 原水: 7.5; 配水: 7.35; 原水: 38.8; 配水: 38.5; 配水: 84.7; 配水: 108.9; 配水: 50.5; 配水: 230; 配水: 0.43; LAC: 4225 |  | 全鉄 | mg/l | 0.76 | 0.23
| 2019-05-14 | (火) | 曇 | 1.5 | 19.4 | 原水: 19.1; 配水: 18.8; 原水: 9.29; 配水: 3.94; 原水: 7.45; 配水: 7.29; 原水: 40.2; 配水: 39.6; 配水: 81.6; 配水: 110.1; 配水: 55; 配水: 225; 配水: 0.28; LAC: 4406 |  | COD | mg/l | 5.3 | 4.5
| 2019-05-15 | (水) | 曇 | 0.5 | 19.7 | 原水: 19.1; 配水: 18.8; 原水: 9.07; 配水: 4.49; 原水: 7.41; 配水: 7.29; 原水: 38; 配水: 40; 配水: 83.6; 配水: 110.9; 配水: 55; 配水: 237; 配水: 0.3; LAC: 4233 |  | BOD | mg/l | 1.7 | 1.3
| 2019-05-16 | (木) | 晴 | 0 | 22.5 | 19.3 | 18.5 | 8.53 | 4.11 | 7.4 | 7.35 | 40.2 | 39.6 |  | 82.1 |  | 112.1 | [5 empty] | 52.3 |  | 231 |  | 0.32 | 3869 |  | 1.9 |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.8 | 8.8
| 2019-05-17 | (金) | 晴 | 0 | 22.5 | 原水: 20.7; 配水: 20; 原水: 8.22; 配水: 4.57; 原水: 7.41; 配水: 7.37; 原水: 39.7; 配水: 40.7; 配水: 85.7; 配水: 111.1; 配水: 53; 配水: 231; 配水: 0.33; LAC: 4473 |  | 全マンガン | mg/l | 0.143 | ＜0.10
| 2019-05-18 | (土) | 晴 | 0 | 21.8 | 原水: 21.3; 配水: 21.1; 原水: 5.7; 配水: 3.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3967 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.69 | 1.96
| 2019-05-19 | (日) | 曇 | 0 | 22.7 | 原水: 21.7; 配水: 21.4; 原水: 8.5; 配水: 5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 4014 |  | 全窒素 | mg/l | 2.46 | 1.76
| 2019-05-20 | (月) | 曇 | 2.5 | 23.3 | 原水: 20; 配水: 20.6; 原水: 7.62; 配水: 4.59; 原水: 7.38; 配水: 7.36; 原水: 41.6; 配水: 39.7; 配水: 95.1; 配水: 111.7; 配水: 55.2; 配水: 238; 配水: 0.3; LAC: 4360 | 16:00 農業用水放流停止 | 全リン | mg/l | 0.144 | 0.091
| 2019-05-21 | (火) | 雨 | 73.5 | 20.1 | 原水: 20; 配水: 19.9; 原水: 9.15; 配水: 4.38; 原水: 7.43; 配水: 7.31; 原水: 36.7; 配水: 39; 配水: 83.1; 配水: 53.2; 配水: 54; 配水: 121; 配水: 0.2; LAC: 4906 | （降雨のため） | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2019-05-22 | (水) | 晴 | 0 | 20.5 | 18.9 | 20 | 22.34 | 4.12 | 7.11 | 6.96 | 18.1 | 16.6 |  | 33 |  | 52.8 | [5 empty] | 21 |  | 125 |  | 0.21 | 4670 | 10040 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 25.4 | 24.8
| 2019-05-23 | (木) | 晴 | 0 | 22.5 | 20.5 | 21 | 11.79 | 4.05 | 7.26 | 7.13 | 26.4 | 25.1 |  | 57.1 |  | 76 | [5 empty] | 32 |  | 160 |  | 0.27 | 3820 | 10010 | 1.58 | 13:30 農業用水放流再開 | シリカ | mg/l | 26.8 | 25.2
| 2019-05-24 | (金) | 晴 | 0 | 23.3 | 22 | 22 | 9 | 3.36 | 7.27 | 7.22 | 32.3 | 32.1 |  | 76.1 |  | 95 | [5 empty] | 44.9 |  | 206 |  | 0.18 | 3714 | 30060 |  |  | 色度 | 度 | 15 | 11
| 2019-05-25 | (土) | 晴 | 0 | 26.1 | 原水: 23.6; 配水: 23; 原水: 7.9; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 3303 |  | 懸濁物質 | mg/l | 13 | 6
| 2019-05-26 | (日) | 晴 | 0 | 28.7 | 原水: 24.4; 配水: 24; 原水: 6.4; 配水: 3.7; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 2771
| 2019-05-27 | (月) | 晴 | 0 | 29.8 | 原水: 23.8; 配水: 24.2; 原水: 6.94; 配水: 3.26; 原水: 7.3; 配水: 7.29; 原水: 37.6; 配水: 36.9; 配水: 87.7; 配水: 110.1; 配水: 47; 配水: 216; 配水: 0.28; LAC: 2841
| 2019-05-28 | (火) | 曇 | 0.5 | 25.1 | 原水: 23.3; 配水: 24.1; 原水: 7.92; 配水: 3.34; 原水: 7.41; 配水: 7.42; 原水: 39.4; 配水: 39.1; 配水: 93.2; 配水: 115.1; 配水: 49.9; 配水: 247; 配水: 0.34; LAC: 2796
| 2019-05-29 | (水) | 雨 | 11 | 18.8 | 原水: 20; 配水: 21.2; 原水: 7.92; 配水: 3.34; 原水: 7.42; 配水: 7.46; 原水: 32.7; 配水: 38.3; 配水: 93.2; 配水: 114.1; 配水: 44.6; 配水: 235; 配水: 0.31; LAC: 3321 |  | 備考
| 2019-05-30 | (木) | 晴 | 0 | 22 | 21 | 20.3 | 12.28 | 4.18 | 7.26 | 7.19 | 28.3 | 27.6 |  | 51.1 |  | 84.2 | [5 empty] | 30 |  | 162 |  | 0.27 | 3491 | 9960 | 1.548
| 2019-05-31 | (金) | 晴 | 0 | 24 | 23 | 22.6 | 6.79 | 3.04 | 7.35 | 7.37 | 34.6 | 33.8 |  | 83.7 |  | 102.1 | [5 empty] | 39.5 |  | 197 |  | 0.28 | 2656 | 19910
| 最高 |  |  | 73.5 | 29.8 | 24.4 | 24.2 | 22.34 | 5 | 7.5 | 7.46 | 41.6 | 40.7 | 85.2 | 95.1 | 109.1 | 115.1 | 71.6 | 72.8 | 37.5 | 35.5 | 40 | 55.2 | 226 | 247 | 0.76 | 0.43 | 6369 | 30060 | 1.9
| 最低 |  |  | 0 | 15.7 | 16 | 16.2 | 5.7 | 3.04 | 7.11 | 6.96 | 18.1 | 16.6 | 85.2 | 33 | 109.1 | 52.8 | 71.6 | 72.8 | 37.5 | 35.5 | 40 | 21 | 226 | 121 | 0.76 | 0.18 | 2656 | 9960 | 1.548
| 平均 |  |  |  | 21.6032 | 20.2516 | 20.1839 | 10.4987 | 4.0787 | 7.3665 | 7.3061 | 35.1211 | 35.2105 | 85.2 | 77.9211 | 109.1 | 99.2842 | 71.6 | 72.8 | 37.5 | 35.5 | 40 | 45.2316 | 226 | 208.5789 | 0.76 | 0.28368 | 4052 | 14476.6667 | 1.696
| 合計 |  |  | 110.5 |  | LAC: 125612; 入庫量: 130290
6月 | 2019-06-01 | (土) | 晴 | 0 | 22.9 | 原水: 22.6; 配水: 22.2; 原水: 10.5; 配水: 4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 2740 |  | 2019-06-06 | 気温 | 27 | ℃
| 2019-06-02 | (日) | 晴 | 0 | 23.3 | 原水: 23.2; 配水: 23; 原水: 7.7; 配水: 4.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 2750 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-06-03 | (月) | 曇 | 0 | 23.4 | 原水: 22.1; 配水: 22.3; 原水: 9.05; 配水: 4.98; 原水: 7.35; 配水: 7.38; 原水: 37; 配水: 37.2; 配水: 92.2; 配水: 112.7; 配水: 48; 配水: 246; 配水: 0.17; LAC: 2817 |  | 水温 | ℃ | 23.1 | 23.1
| 2019-06-04 | (火) | 晴 | 0 | 25.8 | 原水: 23.1; 配水: 23.1; 原水: 7.06; 配水: 3.44; 原水: 7.36; 配水: 7.36; 原水: 38.6; 配水: 37.9; 配水: 99.3; 配水: 117.7; 配水: 45.8; 配水: 227; 配水: 0.16; LAC: 2777 |  | 濁度 | 度 | 7.66 | 3.98
| 2019-06-05 | (水) | 曇 | 0 | 23.6 | 22.2 | 23.1 | 7.4 | 3.91 | 7.36 | 7.38 | 38.7 | 39 |  | 95.2 |  | 115.3 | [5 empty] | 51 |  | 226 |  | 0.16 | 2673 | 10000 |  |  | ｐH |  | 7.38 | 7.39
| 2019-06-06 | (木) | 晴 | 0 | 27 | 23.1 | 23.1 | 7.66 | 3.98 | 7.38 | 7.39 | 38.7 | 38.9 | 106.2 | 99.2 | 118.1 | 116.3 | 79.2 | 78 | 38.9 | 38.3 | 42.5 | 48.9 | 244 | 203 | 0.36 | 0.16 | 2779 | 10020 | 1.73 |  | 電気伝導率 | mS/m | 38.7 | 38.9
| 2019-06-07 | (金) | 曇 | 14.5 | 21.2 | 原水: 24; 配水: 24.2; 原水: 8.28; 配水: 4.47; 原水: 7.38; 配水: 7.41; 原水: 39.6; 配水: 39.4; 配水: 101.7; 配水: 117.9; 配水: 50; 配水: 269; 配水: 0.24; LAC: 3379 |  | 酸消費量 | mg/l | 106.2 | 99.2
| 2019-06-08 | (土) | 曇 | 0.5 | 20.1 | 原水: 21.3; 配水: 21.4; 原水: 12.3; 配水: 3.5; 原水: 7.3; 配水: 7.3; LAC: 4998 |  | 全硬度 | mg/l | 118.1 | 116.3
| 2019-06-09 | (日) | 曇 | 7 | 18.7 | 原水: 20.6; 配水: 20.7; 原水: 10; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 5020 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 79.2 | 78
| 2019-06-10 | (月) | 雨 | 56 | 17.8 | 原水: 19.2; 配水: 19.1; 原水: 10.8; 配水: 2.28; 原水: 7.38; 配水: 7.3; 原水: 31.5; 配水: 32.1; 配水: 85.2; 配水: 103.3; 配水: 36.3; 配水: 237; 配水: 0.12; LAC: 4893 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 38.9 | 38.3
| 2019-06-11 | (火) | 曇 | 5 | 18.5 | 原水: 17.2; 配水: 17.9; 原水: 20.4; 配水: 3.89; 原水: 7.2; 配水: 7.09; 原水: 16.9; 配水: 16.1; 配水: 39.2; 配水: 53.4; 配水: 17.4; 配水: 93; 配水: 0.19; LAC: 4561 |  | 塩化物イオン | mg/l | 42.5 | 48.9
| 2019-06-12 | (水) | 曇 | 1 | 18.8 | 19.2 | 19.5 | 9.73 | 2.85 | 7.21 | 7.18 | 23.9 | 23.8 |  | 58.3 |  | 76.8 | [5 empty] | 28.2 |  | 192 |  | 0.17 | 3155 | 10080 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 244 | 203
| 2019-06-13 | (木) | 晴 | 0 | 23.3 | 20.8 | 20.8 | 8.48 | 4.01 | 7.33 | 7.34 | 30.1 | 29.1 |  | 78.2 |  | 95.8 | [5 empty] | 29.1 |  | 192 |  | 0.25 | 2673 |  | 1.68 |  | 全鉄 | mg/l | 0.36 | 0.16
| 2019-06-14 | (金) | 晴 | 0 | 24.1 | 原水: 22; 配水: 21.8; 原水: 9.44; 配水: 4.1; 原水: 7.38; 配水: 7.35; 原水: 31.8; 配水: 32; 配水: 85.2; 配水: 103.1; 配水: 31.8; 配水: 240; 配水: 0.24; LAC: 2645 |  | COD | mg/l | 5.2 | 4.6
| 2019-06-15 | (土) | 雨 | 30 | 16.9 | 原水: 21.5; 配水: 22.6; 原水: 14.2; 配水: 3.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 4348 |  | BOD | mg/l | 1.5 | 1.4
| 2019-06-16 | (日) | 晴 | 3.5 | 24.9 | 原水: 20.7; 配水: 20.3; 原水: 31.6; 配水: 3.4; 原水: 7.3; 配水: 7.1; LAC: 5337 |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.7 | 10.8
| 2019-06-17 | (月) | 晴 | 0 | 24.2 | 原水: 22; 配水: 21.9; 原水: 10.15; 配水: 3.15; 原水: 7.36; 配水: 7.24; 原水: 25.6; 配水: 24.7; 配水: 63.3; 配水: 81.2; 配水: 22; 配水: 175; 配水: 0.13; LAC: 3980 |  | 全マンガン | mg/l | ＜0.10 | ＜0.10
| 2019-06-18 | (火) | 晴 | 0 | 25.8 | 原水: 22.9; 配水: 22.8; 原水: 7.61; 配水: 4.09; 原水: 7.41; 配水: 7.45; 原水: 31.3; 配水: 30.9; 配水: 83.9; 配水: 102.3; 配水: 28.4; 配水: 226; 配水: 0.2; LAC: 2827 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.2 | 1.26
| 2019-06-19 | (水) | 晴 | 0 | 25.5 | 原水: 22; 配水: 22.8; 原水: 8.31; 配水: 3.03; 原水: 7.42; 配水: 7.51; 原水: 33.7; 配水: 33.1; 配水: 83.8; 配水: 110.1; 配水: 28.5; 配水: 258; 配水: 0.19; LAC: 3070 |  | 全窒素 | mg/l | 1.74 | 1.73
| 2019-06-20 | (木) | 曇 | 0 | 22.9 | 24 | 23.5 | 8.64 | 3.87 | 7.38 | 7.42 | 34.6 | 34.9 |  | 89.2 |  | 112.3 | [5 empty] | 32.3 |  | 233 |  | 0.15 | 2553 |  | 2.21 |  | 全リン | mg/l | 0.108 | 0.094
| 2019-06-21 | (金) | 曇 | 6.5 | 25.2 | 23.7 | 23.4 | 8.39 | 3.53 | 7.5 | 7.52 | 36.3 | 36.3 |  | 93.4 |  | 119.9 | [5 empty] | 36.3 |  | 232 |  | 0.28 | 3357 | 20140 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2019-06-22 | (土) | 曇 | 3.5 | 24.7 | 原水: 23.2; 配水: 23.3; 原水: 21.1; 配水: 4; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 4291 |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.6 | 18.4
| 2019-06-23 | (日) | 曇 | 0.5 | 22.3 | 原水: 22.5; 配水: 22.7; 原水: 12.9; 配水: 4.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3266 |  | シリカ | mg/l | 24.8 | 23.1
| 2019-06-24 | (月) | 雨 | 18 | 19 | 20.2 | 20.4 | 6.95 | 3.13 | 7.48 | 7.38 | 30.1 | 34.1 |  | 92.6 |  | 116.3 | [5 empty] | 30.5 |  | 187 |  | 0.23 | 3499 | 10070 |  |  | 色度 | 度 | 16 | 12
| 2019-06-25 | (火) | 晴 | 0 | 22.7 | 21 | 20.5 | 8.87 | 3.85 | 7.29 | 7.16 | 25.4 | 23.5 |  | 61.1 |  | 82 | [5 empty] | 22 |  | 158 |  | 0.24 | 4018 | 10060 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 9 | 6
| 2019-06-26 | (水) | 晴 | 0 | 27.6 | 原水: 22; 配水: 21.9; 原水: 7.59; 配水: 2.54; 原水: 7.44; 配水: 7.38; 原水: 32.3; 配水: 31.5; 配水: 80.2; 配水: 111.1; 配水: 34.1; 配水: 194; 配水: 0.29; LAC: 3813
| 2019-06-27 | (木) | 曇 | 0 | 28.1 | 24.2 | 23.6 | 8.27 | 2.42 | 7.53 | 7.44 | 36 | 36.4 |  | 86.5 |  | 122.7 | [5 empty] | 34.7 |  | 213 |  | 0.18 | 2835 | 10070 | 2.47
| 2019-06-28 | (金) | 曇 | 2.5 | 26.8 | 原水: 24; 配水: 24.2; 原水: 9.41; 配水: 2.47; 原水: 7.59; 配水: 7.49; 原水: 35.8; 配水: 36.5; 配水: 82.3; 配水: 126.1; 配水: 30.1; 配水: 241; 配水: 0.2; LAC: 3049
| 2019-06-29 | (土) | 曇 | 3.5 | 20.3 | 原水: 23; 配水: 23.3; 原水: 10.7; 配水: 4.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 1952 |  | 備考
| 2019-06-30 | (日) | 雨 | 9.5 | 24.4 | 原水: 21.3; 配水: 21.8; 原水: 6.7; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2398
| 最高 |  |  | 56 | 28.1 | 24.2 | 24.2 | 31.6 | 4.98 | 7.59 | 7.52 | 39.6 | 39.4 | 106.2 | 101.7 | 118.1 | 126.1 | 79.2 | 78 | 38.9 | 38.3 | 42.5 | 51 | 244 | 269 | 0.36 | 0.29 | 5337 | 20140 | 2.47
| 最低 |  |  | 0 | 16.9 | 17.2 | 17.9 | 6.7 | 2.28 | 7.2 | 7.09 | 16.9 | 16.1 | 106.2 | 39.2 | 118.1 | 53.4 | 79.2 | 78 | 38.9 | 38.3 | 42.5 | 17.4 | 244 | 93 | 0.36 | 0.12 | 1952 | 10000 | 1.68
| 平均 |  |  |  | 22.9933 | 21.96 | 22.04 | 10.673 | 3.623 | 7.3877 | 7.3623 | 32.395 | 32.37 | 106.2 | 82.5 | 118.1 | 104.815 | 79.2 | 78 | 38.9 | 38.3 | 42.5 | 34.27 | 244 | 212.1 | 0.36 | 0.1975 | 3415.1 | 11491.4286 | 2.0225
| 合計 |  |  | 161.5 |  | LAC: 102453; 入庫量: 80440
7月 | 2019-07-01 | (月) | 雨 | 2.5 | 22.8 | 原水: 22; 配水: 21.8; 原水: 8.64; 配水: 3.92; 原水: 7.35; 配水: 7.28; 原水: 28.7; 配水: 28.4; 配水: 71; 配水: 94; 配水: 25.5; 配水: 171; 配水: 0.36; LAC: 2631 |  | 2019-07-04 | 気温 | 25.3 | ℃
| 2019-07-02 | (火) | 雨 | 0.5 | 23.6 | 原水: 22.1; 配水: 22.1; 原水: 5.78; 配水: 3.82; 原水: 7.46; 配水: 7.43; 原水: 33.9; 配水: 34.2; 配水: 92.2; 配水: 118.9; 配水: 32.5; 配水: 225; 配水: 0.42; LAC: 1984 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-07-03 | (水) | 晴 | 2 | 26.5 | 原水: 23; 配水: 22.4; 原水: 7.02; 配水: 4.64; 原水: 7.51; 配水: 7.5; 原水: 36.2; 配水: 36.3; 配水: 94.7; 配水: 124.3; 配水: 31.8; 配水: 229; 配水: 0.43; LAC: 2488 |  | 水温 | ℃ | 23 | 22.9
| 2019-07-04 | (木) | 雨 | 11 | 25.3 | 23 | 22.9 | 6.73 | 2.92 | 7.51 | 7.47 | 37 | 38.1 | 99 | 94.3 | 115.1 | 122.9 | 76 | 82.4 | 39.1 | 40.5 | 29 | 38.2 | 225 | 231 | 0.69 | 0.27 | 2545 |  | 2.91 | 原水の全窒素は3.08 | 濁度 | 度 | 6.73 | 2.92
| 2019-07-05 | (金) | 曇 | 3 | 22.4 | 21.8 | 21.2 | 14.01 | 5.13 | 7.38 | 7.36 | 23 | 26.2 |  | 69.2 |  | 125.1 | [5 empty] | 20 |  | 237 |  | 0.3 | 2878 | 20020 |  |  | ｐH |  | 7.51 | 7.47
| 2019-07-06 | (土) | 雨 | 15 | 20.9 | 原水: 21.1; 配水: 21.6; 原水: 17.2; 配水: 3.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3762 |  | 電気伝導率 | mS/m | 37 | 38.1
| 2019-07-07 | (日) | 雨 | 26.5 | 19.8 | 原水: 20.9; 配水: 21.1; 原水: 12.5; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 4095 |  | 酸消費量 | mg/l | 99 | 94.3
| 2019-07-08 | (月) | 曇 | 0 | 19.6 | 原水: 20; 配水: 20.3; 原水: 12.55; 配水: 2.61; 原水: 7.36; 配水: 7.2; 原水: 21.9; 配水: 22; 配水: 56.1; 配水: 81.8; 配水: 20.5; 配水: 154; 配水: 0.16; LAC: 4013 |  | 全硬度 | mg/l | 115.1 | 122.9
| 2019-07-09 | (火) | 曇 | 0 | 19.2 | 19 | 20.2 | 6.54 | 3.86 | 7.45 | 7.45 | 31.1 | 29.9 |  | 82.7 |  | 106.3 | [5 empty] | 25.8 |  | 227 |  | 0.35 | 2400 | 10090 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76 | 82.4
| 2019-07-10 | (水) | 曇 | 0 | 22.8 | 原水: 20.5; 配水: 20.2; 原水: 6.2; 配水: 3.04; 原水: 7.53; 配水: 7.49; 原水: 34.2; 配水: 33.3; 配水: 86.2; 配水: 121.1; 配水: 29.9; 配水: 232; 配水: 0.3; LAC: 2322 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 39.1 | 40.5
| 2019-07-11 | (木) | 曇 | 0.5 | 22.1 | 20 | 20.2 | 6.82 | 3.38 | 7.55 | 7.55 | 35.4 | 36.6 |  | 95.2 |  | 125.1 | [5 empty] | 34.1 |  | 220 |  | 0.3 | 2294 | 10090 | 2.59 |  | 塩化物イオン | mg/l | 29 | 38.2
| 2019-07-12 | (金) | 曇 | 5.5 | 21 | 20.1 | 20.5 | 6.14 | 3.79 | 7.51 | 7.52 | 36.7 | 37.6 |  | 95.7 |  | 126.9 | [5 empty] | 32.8 |  | 252 |  | 0.32 | 1832 | 9990 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 225 | 231
| 2019-07-13 | (土) | 曇 | 0.5 | 24,7 | 原水: 21.6; 配水: 21.5; 原水: 4.9; 配水: 4.8; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 1866 |  | 全鉄 | mg/l | 0.69 | 0.27
| 2019-07-14 | (日) | 雨 | 42 | 20.8 | 原水: 21.5; 配水: 22.2; 原水: 58.5; 配水: 3.2; 原水: 7.3; 配水: 7.4; LAC: 3947 |  | COD | mg/l | 3.8 | 2.4
| 2019-07-15 | (月) | 曇 | 1 | 21.4 | 原水: 21.3; 配水: 21.5; 原水: 9.2; 配水: 3.1; 原水: 7.3; 配水: 7.1; LAC: 3375 |  | BOD | mg/l | 1.3 | 0.9
| 2019-07-16 | (火) | 雨 | 37.5 | 20.1 | 原水: 20; 配水: 21; 原水: 14.18; 配水: 3.48; 原水: 7.35; 配水: 7.37; 原水: 24.4; 配水: 25.9; 配水: 75.7; 配水: 99.2; 配水: 22.3; 配水: 210; 配水: 0.29; LAC: 3078 |  | 溶存酸素 | mg/l | 6.4 | 7.7
| 2019-07-17 | (水) | 曇 | 1.5 | 22.3 | 原水: 20.2; 配水: 20.8; 原水: 11.47; 配水: 2.29; 原水: 7.25; 配水: 7.12; 原水: 21.3; 配水: 20.3; 配水: 56.1; 配水: 76; 配水: 17.7; 配水: 143; 配水: 0.14; LAC: 3396 |  | 全マンガン | mg/l | 0.125 | ＜0.10
| 2019-07-18 | (木) | 曇 | 5 | 25.8 | 21.2 | 22 | 7.18 | 3.06 | 7.35 | 7.34 | 29.5 | 31.1 |  | 78.1 |  | 101.9 | [5 empty] | 20 |  | 208 |  | 0.28 | 2285 |  | 2.02 | 9:30 農業用水再放流開始 | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.13 | 3.39
| 2019-07-19 | (金) | 曇 | 3 | 27.5 | 原水: 22.2; 配水: 22.5; 原水: 25.64; 配水: 5.09; 原水: 7.27; 配水: 7.25; 原水: 21.3; 配水: 22.5; 配水: 58.9; 配水: 81.4; 配水: 19.1; 配水: 173; 配水: 0.19; LAC: 4009 |  | 全窒素 | mg/l | 3.08 | 2.91
| 2019-07-20 | (土) | 曇 | 0 | 28.2 | 原水: 25.1; 配水: 25.3; 原水: 11.7; 配水: 3.8; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 2986 |  | 全リン | mg/l | 0.138 | 0.114
| 2019-07-21 | (日) | 雨 | 0.5 | 24.7 | 原水: 23.8; 配水: 24.2; 原水: 10.6; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2569 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2019-07-22 | (月) | 曇 | 0.5 | 22.1 | 原水: 21.7; 配水: 22.2; 原水: 7.85; 配水: 3.63; 原水: 7.36; 配水: 7.51; 原水: 34.2; 配水: 33.1; 配水: 85.7; 配水: 111.3; 配水: 29.4; 配水: 194; 配水: 0.27; LAC: 2587 |  | 硫酸イオン | mg/l | 22.6 | 22
| 2019-07-23 | (火) | 雨 | 10.5 | 23.6 | 原水: 22.4; 配水: 21.9; 原水: 5.88; 配水: 3.6; 原水: 7.42; 配水: 7.36; 原水: 34.6; 配水: 34.8; 配水: 93.2; 配水: 31.5; LAC: 2365; 入庫量: 20130 | 一部欠測（採水ミスのため） | シリカ | mg/l | 27.7 | 29.2
| 2019-07-24 | (水) | 晴 | 0 | 28.3 | 23 | 23.1 | 6.97 | 4.47 | 7.3 | 7.35 | 32.2 | 31.6 |  | 85.7 |  | 112.3 | [5 empty] | 26.3 |  | 229 |  | 0.26 | 2765 | 10030 |  |  | 色度 | 度 | 12 | 7
| 2019-07-25 | (木) | 晴 | 0 | 29.7 | 25.2 | 24.8 | 19.6 | 3.19 | 7.37 | 7.28 | 27.2 | 26 |  | 68 |  | 93.2 | [5 empty] | 27 |  | 189 |  | 0.11 | 4192 | 10010 | 1.76 |  | 懸濁物質 | mg/l | 9 | 3
| 2019-07-26 | (金) | 晴 | 0 | 31.8 | 26 | 25.8 | 6.79 | 3.48 | 7.45 | 7.4 | 33.1 | 33.4 |  | 84.2 |  | 114.1 | [5 empty] | 29.9 |  | 208 |  | 0.25 | 3447 | 10020
| 2019-07-27 | (土) | 雨 | 6.5 | 29.3 | 原水: 27.1; 配水: 27.4; 原水: 8.7; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 3351
| 2019-07-28 | (日) | 雨 | 20 | 25.6 | 原水: 25.6; 配水: 26.5; 原水: 10.3; 配水: 3.9; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 4336
| 2019-07-29 | (月) | 曇 | 0 | 30.7 | 原水: 25.1; 配水: 25.5; 原水: 8.29; 配水: 2.45; 原水: 7.35; 配水: 7.27; 原水: 25.8; 配水: 24.6; 配水: 62.1; 配水: 110.5; 配水: 20.9; 配水: 216; 配水: 0.23; LAC: 3746 |  | 備考
| 2019-07-30 | (火) | 晴 | 0 | 31.6 | 原水: 26.8; 配水: 26.9; 原水: 6.59; 配水: 4.17; 原水: 7.43; 配水: 7.43; 原水: 32.8; 配水: 31.8; 配水: 83; 配水: 110.1; 配水: 30.2; 配水: 199; 配水: 0.23; LAC: 2684
| 2019-07-31 | (水) | 晴 | 0 | 31.9 | 原水: 27.2; 配水: 27.5; 原水: 5.35; 配水: 3.69; 原水: 7.49; 配水: 7.45; 原水: 33.3; 配水: 34.3; 配水: 85.5; 配水: 116.1; 配水: 32; 配水: 189; 配水: 0.2; LAC: 2767
| 最高 |  |  | 42 | 31.9 | 27.2 | 27.5 | 58.5 | 5.13 | 7.55 | 7.55 | 37 | 38.1 | 99 | 95.7 | 115.1 | 126.9 | 76 | 82.4 | 39.1 | 40.5 | 29 | 38.2 | 225 | 252 | 0.69 | 0.43 | 4336 | 20130 | 2.91
| 最低 |  |  | 0 | 19.2 | 19 | 20.2 | 4.9 | 2.29 | 7.25 | 7.1 | 21.3 | 20.3 | 99 | 56.1 | 115.1 | 76 | 76 | 82.4 | 39.1 | 40.5 | 29 | 17.7 | 225 | 143 | 0.69 | 0.11 | 1832 | 9990 | 1.76
| 平均 |  |  |  | 24.7133 | 22.5968 | 22.8097 | 11.2845 | 3.6229 | 7.4161 | 7.38 | 30.3545 | 30.5455 | 99 | 79.7045 | 115.1 | 108.2143 | 76 | 82.4 | 39.1 | 40.5 | 29 | 27.1545 | 225 | 206.4762 | 0.69 | 0.26952 | 2999.8387 | 12547.5 | 2.32
| 合計 |  |  | 195 |  | LAC: 92995; 入庫量: 100380
8月 | 2019-08-01 | (木) | 晴 | 0 | 31.9 | 28 | 28.2 | 4.17 | 3.93 | 7.52 | 7.52 | 34.5 | 34.8 |  | 89 |  | 117.5 | [5 empty] | 33.2 |  | 223 |  | 0.26 | 1827 |  | 1.76 |  | 2019-08-08 | 気温 | 32.6 | ℃
| 2019-08-02 | (金) | 晴 | 0 | 33.4 | 原水: 29.1; 配水: 28.3; 原水: 3.8; 配水: 3.85; 原水: 7.45; 配水: 7.56; 原水: 34.9; 配水: 35.3; 配水: 97; 配水: 118.5; 配水: 35; 配水: 248; 配水: 0.27; LAC: 1851 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-08-03 | (土) | 晴 | 0 | 31.9 | 原水: 28.8; 配水: 28.8; 原水: 4.3; 配水: 4.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1329 |  | 水温 | ℃ | 28.2 | 28.4
| 2019-08-04 | (日) | 晴 | 0 | 31.8 | 原水: 28.9; 配水: 28.9; 原水: 4.7; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 2152 |  | 濁度 | 度 | 4.42 | 4.22
| 2019-08-05 | (月) | 晴 | 0 | 30.1 | 27.5 | 27.5 | 4.07 | 3.69 | 7.56 | 7.5 | 34.8 | 34.7 |  | 90 |  | 114.5 | [5 empty] | 29.1 |  | 224 |  | 0.25 | 1993 | 10040 |  |  | ｐH |  | 7.6 | 7.55
| 2019-08-06 | (火) | 晴 | 0 | 32.4 | 29 | 27.9 | 6.44 | 4.32 | 7.55 | 7.6 | 34.9 | 35.1 |  | 97 |  | 116.1 | [5 empty] | 34 |  | 242 |  | 0.28 | 1984 | 10060 |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 34.6 | 34.6
| 2019-08-07 | (水) | 晴 | 0 | 32.6 | 原水: 28.2; 配水: 28.3; 原水: 5.34; 配水: 4.11; 原水: 7.57; 配水: 7.59; 原水: 34.7; 配水: 35; 配水: 89; 配水: 117.1; 配水: 31.1; 配水: 236; 配水: 0.23; LAC: 1922 |  | 酸消費量 | mg/l | 96.3 | 90.1
| 2019-08-08 | (木) | 晴 | 0 | 32.6 | 28.2 | 28.4 | 4.42 | 4.22 | 7.6 | 7.55 | 34.6 | 34.6 | 96.3 | 90.1 | 116.9 | 118.1 | 77 | 75.2 | 39.9 | 42.9 | 24.5 | 31.3 | 223 | 234 | 0.46 | 0.24 | 1555 |  | 1.85 | 原水の全窒素は1.83 | 全硬度 | mg/l | 116.9 | 118.1
| 2019-08-09 | (金) | 晴 | 0 | 32.1 | 28 | 28.7 | 3.88 | 4.21 | 7.5 | 7.63 | 35 | 34.7 |  | 97.8 |  | 117.1 | [5 empty] | 29.1 |  | 269 |  | 0.29 | 1230 | 10060 |  | 16:00 農業用水放流停止 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 77 | 75.2
| 2019-08-10 | (土) | 晴 | 0 | 31.7 | 原水: 29.2; 配水: 29.2; 原水: 3.5; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; LAC: 1167 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 39.9 | 42.9
| 2019-08-11 | (日) | 晴 | 0 | 30.3 | 原水: 29.2; 配水: 29.2; 原水: 3.5; 配水: 4.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 1134 |  | 塩化物イオン | mg/l | 24.5 | 31.3
| 2019-08-12 | (月) | 曇 | 1.5 | 27.6 | 原水: 28; 配水: 28; 原水: 3.6; 配水: 4.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; LAC: 1708 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 223 | 234
| 2019-08-13 | (火) | 曇 | 0.5 | 30.1 | 原水: 27.6; 配水: 26.9; 原水: 5.89; 配水: 2.82; 原水: 7.43; 配水: 7.48; 原水: 33.9; 配水: 34.2; 配水: 91.5; 配水: 117.1; 配水: 32.5; 配水: 261; 配水: 0.23; LAC: 3495 |  | 全鉄 | mg/l | 0.46 | 0.24
| 2019-08-14 | (水) | 晴 | 3.5 | 29.2 | 原水: 27; 配水: 27.2; 原水: 5.82; 配水: 2.16; 原水: 7.48; 配水: 7.38; 原水: 33.7; 配水: 33.8; 配水: 87.7; 配水: 116.1; 配水: 32; 配水: 258; 配水: 0.14; LAC: 5252 |  | COD | mg/l | 3.4 | 3
| 2019-08-15 | (木) | 晴 | 0 | 31.9 | 27 | 27.2 | 7.03 | 1.74 | 7.49 | 7.38 | 32.3 | 33.7 |  | 80 |  | 115.7 | [5 empty] | 36 |  | 257 |  | 0.12 | 3883 | 30150 | 3.13 |  | BOD | mg/l | 1.1 | 0.9
| 2019-08-16 | (金) | 雨 | 0 | 28.4 | 原水: 26; 配水: 26.8; 原水: 7.14; 配水: 3.29; 原水: 7.68; 配水: 7.63; 原水: 35.7; 配水: 35.7; 配水: 86.5; 配水: 122.1; 配水: 31.2; 配水: 259; 配水: 0.28; LAC: 2371 |  | 溶存酸素 | mg/l | 4.9 | 6.7
| 2019-08-17 | (土) | 晴 | 0 | 31.7 | 原水: 26.5; 配水: 26.5; 原水: 6.1; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 2405 |  | 全マンガン | mg/l | ＜0.10 | ＜0.10
| 2019-08-18 | (日) | 晴 | 0 | 31.3 | 原水: 28.6; 配水: 28.2; 原水: 4.7; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2453 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.44 | 1.51
| 2019-08-19 | (月) | 曇 | 0 | 27.9 | 原水: 27.2; 配水: 28; 原水: 7.49; 配水: 4.24; 原水: 7.69; 配水: 7.61; 原水: 37.6; 配水: 37.3; 配水: 98; 配水: 126.1; 配水: 34.1; 配水: 262; 配水: 0.13; LAC: 3336 |  | 全窒素 | mg/l | 1.83 | 1.84
| 2019-08-20 | (火) | 曇 | 5.5 | 28.9 | 26.6 | 27 | 6.61 | 2.54 | 7.66 | 7.55 | 38.5 | 38.9 |  | 95.5 |  | 128.3 | [5 empty] | 41 |  | 273 |  | 0.15 | 3582 | 10040 |  |  | 全リン | mg/l | 0.087 | 0.078
| 2019-08-21 | (水) | 晴 | 1 | 28.3 | 原水: 25.5; 配水: 25.5; 原水: 9.25; 配水: 4.4; 原水: 7.52; 配水: 7.5; 原水: 35.5; 配水: 36.5; 配水: 84; 配水: 121.3; 配水: 36.1; 配水: 266; 配水: 0.21; LAC: 3465 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2019-08-22 | (木) | 曇 | 0 | 26.2 | 25 | 25.3 | 6.8 | 3.78 | 7.58 | 7.47 | 35.4 | 35 |  | 81 |  | 117.1 | [5 empty] | 35.2 |  | 258 |  | 0.18 | 3365 |  | 3.22 |  | 硫酸イオン | mg/l | 23.1 | 22.4
| 2019-08-23 | (金) | 曇 | 1.5 | 28.1 | 原水: 25.5; 配水: 25.6; 原水: 5.92; 配水: 2.19; 原水: 7.71; 配水: 7.56; 原水: 40.4; 配水: 39.6; 配水: 93.5; 配水: 128.1; 配水: 44; 配水: 263; 配水: 0.12; LAC: 2870 |  | シリカ | mg/l | 28 | 26.7
| 2019-08-24 | (土) | 曇 | 0 | 27.2 | 原水: 25.5; 配水: 25.4; 原水: 6.3; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2471 |  | 色度 | 度 | 9 | 8
| 2019-08-25 | (日) | 晴 | 2 | 26.8 | 原水: 25.6; 配水: 25.6; 原水: 6.2; 配水: 3.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2239 |  | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 5
| 2019-08-26 | (月) | 曇 | 1 | 26 | 原水: 24.2; 配水: 24.5; 原水: 6.76; 配水: 4.83; 原水: 7.7; 配水: 7.63; 原水: 40.2; 配水: 38.8; 配水: 84; 配水: 125.5; 配水: 41; 配水: 285; 配水: 0.27; LAC: 2142
| 2019-08-27 | (火) | 晴 | 0.5 | 27.9 | 原水: 24; 配水: 24; 原水: 7.06; 配水: 3.86; 原水: 7.72; 配水: 7.57; 原水: 38.4; 配水: 39.4; 配水: 97; 配水: 125.5; 配水: 41.9; 配水: 295; 配水: 0.19; LAC: 2809
| 2019-08-28 | (水) | 曇 | 10 | 28.6 | 原水: 24; 配水: 24.2; 原水: 8.68; 配水: 2.74; 原水: 7.6; 配水: 7.48; 原水: 37.1; 配水: 37.2; 配水: 79; 配水: 118.1; 配水: 38.2; 配水: 256; 配水: 0.11; LAC: 3482
| 2019-08-29 | (木) | 曇 | 0 | 30.1 | 24.2 | 24.3 | 7.61 | 3.98 | 7.61 | 7.46 | 35.4 | 35.5 |  | 81.1 |  | 113.7 | [5 empty] | 36.1 |  | 302 |  | 0.22 | 3320 |  | 3.04 |  | 備考
| 2019-08-30 | (金) | 雨 | 10 | 24.3 | 原水: 26.1; 配水: 26.2; 原水: 6.62; 配水: 3.34; 原水: 7.7; 配水: 7.58; 原水: 37.1; 配水: 37.3; 配水: 89; 配水: 120.1; 配水: 41.5; 配水: 258; 配水: 0.17; LAC: 2810
| 2019-08-31 | (土) | 晴 | 0 | 28.5 | 原水: 24.9; 配水: 24.7; 原水: 9; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2764
| 最高 |  |  | 10 | 33.4 | 29.2 | 29.2 | 9.25 | 4.83 | 7.8 | 7.7 | 40.4 | 39.6 | 96.3 | 98 | 116.9 | 128.3 | 77 | 75.2 | 39.9 | 42.9 | 24.5 | 44 | 223 | 302 | 0.46 | 0.29 | 5252 | 30150 | 3.22
| 最低 |  |  | 0 | 24.3 | 24 | 24 | 3.5 | 1.74 | 7.43 | 7.38 | 32.3 | 33.7 | 96.3 | 79 | 116.9 | 113.7 | 77 | 75.2 | 39.9 | 42.9 | 24.5 | 29.1 | 223 | 223 | 0.46 | 0.11 | 1134 | 10040 | 1.76
| 平均 |  |  |  | 29.671 | 26.8742 | 26.9194 | 5.8935 | 3.5529 | 7.6006 | 7.559 | 35.9333 | 36.0524 | 96.3 | 89.4143 | 116.9 | 119.7 | 77 | 75.2 | 39.9 | 42.9 | 24.5 | 35.4095 | 223 | 258.5238 | 0.46 | 0.20667 | 2527.9355 | 14070 | 2.6
| 合計 |  |  | 37 |  | LAC: 78366; 入庫量: 70350
9月 | 2019-09-01 | (日) | 晴 | 0 | 27.7 | 原水: 26; 配水: 25.7; 原水: 6.2; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 2491 |  | 2019-09-05 | 気温 | 26.1 | ℃
| 2019-09-02 | (月) | 晴 | 0 | 30.2 | 原水: 25; 配水: 25.2; 原水: 6.69; 配水: 2.65; 原水: 7.68; 配水: 7.55; 原水: 41.7; 配水: 39.4; 配水: 96; 配水: 128.3; 配水: 43.7; 配水: 268; 配水: 0.15; LAC: 2591 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-09-03 | (火) | 曇 | 0 | 26.6 | 原水: 25.8; 配水: 25.8; 原水: 6.43; 配水: 3.02; 原水: 7.75; 配水: 7.65; 原水: 40.8; 配水: 41.1; 配水: 91.5; 配水: 130.1; 配水: 43; 配水: 277; 配水: 0.14; LAC: 2533 |  | 水温 | ℃ | 23 | 23.2
| 2019-09-04 | (水) | 曇 | 0 | 22.1 | 23.5 | 23.8 | 6.17 | 2.37 | 7.63 | 7.61 | 41.5 | 41.4 |  | 99 |  | 131.5 | [5 empty] | 45.2 |  | 268 |  | 0.1 | 2422 | 10030 |  |  | 濁度 | 度 | 5.16 | 2.61
| 2019-09-05 | (木) | 曇 | 0 | 26.1 | 23 | 23.2 | 5.16 | 2.61 | 7.69 | 7.6 | 42 | 41.7 | 96.3 | 90 | 132.5 | 133.1 | 86 | 85.8 | 46.5 | 47.3 | 35.8 | 40.8 | 265 | 265 | 0.38 | 0.09 | 2309 |  | 3.43 | 原水の全窒素は3.52mg/L | ｐH |  | 7.69 | 7.6
| 2019-09-06 | (金) | 晴 | 0 | 29 | 23.8 | 23.9 | 5.08 | 2.51 | 7.73 | 7.64 | 39.8 | 40.3 |  | 94.9 |  | 132.3 | [5 empty] | 41 |  | 264 |  | 0.17 | 1457 | 20090 |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 42 | 41.7
| 2019-09-07 | (土) | 晴 | 0 | 30.6 | 原水: 26; 配水: 26; 原水: 6.4; 配水: 4.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 1123 |  | 酸消費量 | mg/l | 96.3 | 90
| 2019-09-08 | (日) | 晴 | 1.5 | 31.1 | 原水: 26.6; 配水: 26.7; 原水: 5.9; 配水: 3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1093 |  | 全硬度 | mg/l | 132.5 | 133.1
| 2019-09-09 | (月) | 雨 | 135.5 | 27.9 | 原水: 25.2; 配水: 25.2; 原水: 79.95; 配水: 6.56; 原水: 7.03; 配水: 7.17; 原水: 12.1; 配水: 19.3; 配水: 38; 配水: 61.2; 配水: 21.8; 配水: 118; 配水: 0.24; LAC: 6810 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 86 | 85.8
| 2019-09-10 | (火) | 晴 | 0.5 | 30.4 | 原水: 26.4; 配水: 26.5; 原水: 13.21; 配水: 2.49; 原水: 6.88; 配水: 6.76; 原水: 17.7; 配水: 17.4; 配水: 32; 配水: 55; 配水: 20.5; 配水: 136; 配水: 0.19; LAC: 6768 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 46.5 | 47.3
| 2019-09-11 | (水) | 曇 | 5 | 29.1 | 原水: 26; 配水: 26.3; 原水: 13.21; 配水: 6.45; 原水: 7.03; 配水: 7.1; 原水: 25.9; 配水: 25; 配水: 60; 配水: 86; 配水: 23.7; 配水: 180; 配水: 0.24; LAC: 4250 |  | 塩化物イオン | mg/l | 35.8 | 40.8
| 2019-09-12 | (木) | 晴 | 1 | 26.1 | 24.5 | 25 | 17.36 | 3.85 | 7.14 | 7.11 | 23.6 | 22 |  | 56.5 |  | 79.2 | [5 empty] | 16.7 |  | 153 |  | 0.38 | 4532 |  | 1.48 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 265 | 265
| 2019-09-13 | (金) | 曇 | 0 | 22.5 | 原水: 23.7; 配水: 24.2; 原水: 7.77; 配水: 3.78; 原水: 7.37; 配水: 7.35; 原水: 31.8; 配水: 30.6; 配水: 83.5; 配水: 109.5; 配水: 24; 配水: 223; 配水: 0.16; LAC: 2356 |  | 全鉄 | mg/l | 0.38 | 0.09
| 2019-09-14 | (土) | 曇 | 0.5 | 20.9 | 原水: 21.7; 配水: 21.9; 原水: 7; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2174 |  | COD | mg/l | 2.2 | 1.4
| 2019-09-15 | (日) | 晴 | 1 | 26.5 | 原水: 23; 配水: 22.6; 原水: 5.6; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.6; LAC: 1163 |  | BOD | mg/l | 1.2 | 0.7
| 2019-09-16 | (月) | 雨 | 46 | 22.6 | 原水: 23.2; 配水: 23.6; 原水: 34.2; 配水: 2.8; 原水: 7.1; 配水: 7.5; 配水: 87; 配水: 151; 配水: 0.34; LAC: 4471 | 7月23日採水分振替 | 溶存酸素 | mg/l | 6.8 | 7.8
| 2019-09-17 | (火) | 晴 | 0 | 27.5 | 原水: 23.1; 配水: 23; 原水: 6.83; 配水: 3.06; 原水: 7.09; 配水: 7; 原水: 23.1; 配水: 21.6; 配水: 53.5; 配水: 78.4; 配水: 21.8; 配水: 153; 配水: 0.23; LAC: 3565 |  | 全マンガン | mg/l | ＜0.10 | ＜0.10
| 2019-09-18 | (水) | 曇 | 10 | 22.6 | 原水: 22.8; 配水: 23.3; 原水: 4.67; 配水: 2.15; 原水: 7.4; 配水: 7.36; 原水: 31.4; 配水: 30.4; 配水: 84; 配水: 111.1; 配水: 23.2; 配水: 213; 配水: 0.2; LAC: 2092 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.81 | 3.91
| 2019-09-19 | (木) | 晴 | 0 | 21.7 | 20.8 | 21 | 5.27 | 3.42 | 7.39 | 7.37 | 29.7 | 29.4 |  | 80 |  | 105.9 | [5 empty] | 23.8 |  | 191 |  | 0.3 | 1918 |  | 2.18 |  | 全窒素 | mg/l | 3.52 | 3.43
| 2019-09-20 | (金) | 晴 | 0 | 22.7 | 原水: 21; 配水: 21.3; 原水: 4.05; 配水: 3.28; 原水: 7.49; 配水: 7.55; 原水: 34.7; 配水: 33.4; 配水: 95; 配水: 116.3; 配水: 30.9; 配水: 246; 配水: 0.36; LAC: 1032 |  | 全リン | mg/l | 0.11 | 0.082
| 2019-09-21 | (土) | 曇 | 0 | 22.9 | 原水: 22; 配水: 22.3; 原水: 4.7; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 840 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2019-09-22 | (日) | 晴 | 1 | 23.9 | 原水: 21.5; 配水: 21.4; 原水: 4.2; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 826 |  | 硫酸イオン | mg/l | 25.1 | 24.3
| 2019-09-23 | (月) | 晴 | 1.5 | 30.2 | 原水: 22.9; 配水: 22.7; 原水: 4.1; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 841 |  | シリカ | mg/l | 32.3 | 31.6
| 2019-09-24 | (火) | 晴 | 0 | 28 | 24 | 24 | 5.79 | 4.47 | 7.65 | 7.7 | 34.3 | 34 |  | 89.1 |  | 116.5 | [5 empty] | 30.5 |  | 278 |  | 0.34 | 840 | 10000 |  |  | 色度 | 度 | 5 | 5
| 2019-09-25 | (水) | 晴 | 0 | 25.6 | 原水: 23.3; 配水: 24; 原水: 4.73; 配水: 3.85; 原水: 7.7; 配水: 7.78; 原水: 36.8; 配水: 36; 配水: 91.1; 配水: 126.1; 配水: 30; 配水: 262; 配水: 0.28; LAC: 841 |  | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 3
| 2019-09-26 | (木) | 曇 | 0 | 23.5 | 22 | 22.8 | 4.05 | 3.51 | 7.78 | 7.87 | 38.7 | 38.6 |  | 96.1 |  | 129.5 | [5 empty] | 38.1 |  | 262 |  | 0.27 | 840 | 21050 | 3.32
| 2019-09-27 | (金) | 晴 | 0 | 24.2 | 22 | 21 | 3.89 | 3.46 | 7.83 | 7.9 | 39.1 | 38.8 |  | 97.1 |  | 128.3 | [5 empty] | 38.2 |  | 266 |  | 0.28 | 840 | 20100
| 2019-09-28 | (土) | 晴 | 0 | 26.9 | 原水: 22.3; 配水: 21.9; 原水: 3.1; 配水: 3.7; 原水: 7.9; 配水: 8; LAC: 814
| 2019-09-29 | (日) | 曇 | 0 | 25.4 | 原水: 22.5; 配水: 22.5; 原水: 3.9; 配水: 3.9; 原水: 7.9; 配水: 7.9; LAC: 821 |  | 備考
| 2019-09-30 | (月) | 晴 | 0 | 27.3 | 22.1 | 22 | 4.3 | 3.42 | 7.78 | 7.83 | 39.8 | 39.2 |  | 99.6 |  | 129.7 | [5 empty] | 39.5 |  | 263 |  | 0.24 | 832 | 19930
| 最高 |  |  | 135.5 | 31.1 | 26.6 | 26.7 | 79.95 | 6.56 | 7.9 | 8 | 42 | 41.7 | 96.3 | 99.6 | 132.5 | 133.1 | 86 | 85.8 | 46.5 | 47.3 | 35.8 | 45.2 | 265 | 278 | 0.38 | 0.38 | 6810 | 70350 | 3.43
| 最低 |  |  | 0 | 20.9 | 20.8 | 21 | 3.1 | 2.15 | 6.88 | 6.76 | 12.1 | 17.4 | 96.3 | 32 | 132.5 | 55 | 86 | 85.8 | 46.5 | 47.3 | 35.8 | 16.7 | 265 | 118 | 0.38 | 0.09 | 814 | 10000 | 1.48
| 平均 |  |  |  | 26.06 | 23.5233 | 23.6267 | 9.6637 | 3.4503 | 7.528 | 7.5367 | 32.8684 | 32.6105 | 96.3 | 80.3632 | 132.5 | 108.75 | 86 | 85.8 | 46.5 | 47.3 | 35.8 | 31.3895 | 265 | 221.85 | 0.38 | 0.235 | 2182.8333 | 24507.1429 | 2.6025
| 合計 |  |  | 203.5 |  | LAC: 65485; 入庫量: 101200
10月 | 2019-10-01 | (火) | 晴 | 0 | 25.2 | 原水: 22.2; 配水: 22.2; 原水: 3.75; 配水: 3.2; 原水: 7.83; 配水: 7.88; 原水: 39.8; 配水: 39.4; 配水: 96.1; 配水: 129.9; 配水: 38.7; 配水: 268; 配水: 0.27; LAC: 850 |  | 2019-10-10 | 気温 | 21.8 | ℃
| 2019-10-02 | (水) | 曇 | 0 | 22.3 | 原水: 21.5; 配水: 22.2; 原水: 4.56; 配水: 3.32; 原水: 7.81; 配水: 7.84; 原水: 40.4; 配水: 39.4; 配水: 99.1; 配水: 131.7; 配水: 39.2; 配水: 288; 配水: 0.3; LAC: 857 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-10-03 | (木) | 曇 | 0 | 25.9 | 21 | 21 | 4.45 | 3.22 | 7.77 | 7.85 | 39.8 | 40.4 |  | 98.6 |  | 131.1 | [5 empty] | 39 |  | 269 |  | 0.33 | 875 |  | 3.52 |  | 水温 | ℃ | 20.7 | 20.8
| 2019-10-04 | (金) | 雨 | 3 | 22.5 | 原水: 20.8; 配水: 21.2; 原水: 3.1; 配水: 3.37; 原水: 7.68; 配水: 7.81; 原水: 40; 配水: 40.3; 配水: 96.6; 配水: 133.1; 配水: 40.4; 配水: 259; 配水: 0.33; LAC: 879 |  | 濁度 | 度 | 4.62 | 3.7
| 2019-10-05 | (土) | 晴 | 0 | 27.4 | 原水: 22.5; 配水: 22.6; 原水: 4.8; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; LAC: 874 |  | ｐH |  | 7.75 | 7.76
| 2019-10-06 | (日) | 曇 | 0 | 21.4 | 原水: 22.5; 配水: 23; 原水: 5.6; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 854 |  | 電気伝導率 | mS/m | 39.9 | 39.8
| 2019-10-07 | (月) | 曇 | 4 | 21.1 | 原水: 19.5; 配水: 19.3; 原水: 4.95; 配水: 3.36; 原水: 7.77; 配水: 7.77; 原水: 39; 配水: 38.9; 配水: 96.1; 配水: 130.9; 配水: 41; 配水: 270; 配水: 0.36; LAC: 865 |  | 酸消費量 | mg/l | 100.5 | 97.5
| 2019-10-08 | (火) | 曇 | 4.5 | 22.6 | 原水: 20.5; 配水: 20.1; 原水: 4.68; 配水: 2.67; 原水: 7.71; 配水: 7.66; 原水: 35.9; 配水: 39.7; 配水: 91.1; 配水: 128.7; 配水: 41; 配水: 224; 配水: 0.26; LAC: 1337 |  | 全硬度 | mg/l | 129.3 | 128.3
| 2019-10-09 | (水) | 晴 | 0 | 21.3 | 原水: 21.5; 配水: 21; 原水: 4.46; 配水: 4.67; 原水: 7.58; 配水: 7.68; 原水: 34.9; 配水: 35; 配水: 86.1; 配水: 117.9; 配水: 37.3; 配水: 218; 配水: 0.35; LAC: 863 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 84.6 | 86
| 2019-10-10 | (木) | 晴 | 6.5 | 21.8 | 20.7 | 20.8 | 4.62 | 3.7 | 7.75 | 7.76 | 39.9 | 39.8 | 100.5 | 97.5 | 129.3 | 128.3 | 84.6 | 86 | 44.7 | 42.3 | 41 | 41.5 | 267 | 221 | 0.42 | 0.32 | 977 |  | 3.21 | 原水の全窒素は3.46mg/L | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 44.7 | 42.3
| 2019-10-11 | (金) | 曇 | 18.5 | 19.7 | 原水: 19.3; 配水: 19.3; 原水: 6.63; 配水: 3.08; 原水: 7.66; 配水: 7.6; 原水: 33.7; 配水: 37; 配水: 90.1; 配水: 118.9; 配水: 41.9; 配水: 260; 配水: 0.31; LAC: 2808 |  | 塩化物イオン | mg/l | 41 | 41.5
| 2019-10-12 | (土) | 雨 | 131 | 25 | 原水: 22.5; 配水: 21.4; 原水: 35.7; 配水: 3.9; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 4959 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 267 | 221
| 2019-10-13 | (日) | 晴 | 0 | 26.4 | 原水: 22.8; 配水: 23; 原水: 16.1; 配水: 4; 原水: 6.9; 配水: 6.7; LAC: 5857 |  | 全鉄 | mg/l | 0.42 | 0.32
| 2019-10-14 | (月) | 曇 | 8.5 | 19.5 | 原水: 20.8; 配水: 21.5; 原水: 6.5; 配水: 4; 原水: 7; 配水: 6.9; LAC: 4719 |  | COD | mg/l | 2.8 | 2.1
| 2019-10-15 | (火) | 曇 | 3 | 19.5 | 原水: 19; 配水: 19.2; 原水: 5.4; 配水: 3.09; 原水: 7.33; 配水: 7.24; 原水: 27.3; 配水: 27; 配水: 63.3; 配水: 93.4; 配水: 27.3; 配水: 190; 配水: 0.42; LAC: 2113 |  | BOD | mg/l | 1.2 | 0.9
| 2019-10-16 | (水) | 曇 | 0 | 15.9 | 原水: 18.2; 配水: 18.3; 原水: 3.31; 配水: 3.89; 原水: 7.47; 配水: 7.47; 原水: 31.3; 配水: 30.8; 配水: 79.1; 配水: 108.3; 配水: 29.1; 配水: 197; 配水: 0.28; LAC: 966 |  | 溶存酸素 | mg/l | 6.9 | 8.4
| 2019-10-17 | (木) | 曇 | 1 | 17.6 | 17.2 | 17.7 | 3.19 | 3 | 7.53 | 7.54 | 34.4 | 34.4 |  | 87.1 |  | 120.3 | [5 empty] | 32.3 |  | 229 |  | 0.44 | 843 |  | 2.88 |  | 全マンガン | mg/l | 0.103 | ＜0.10
| 2019-10-18 | (金) | 曇 | 1.5 | 17.9 | 原水: 17.8; 配水: 18; 原水: 3.54; 配水: 3.22; 原水: 7.58; 配水: 7.62; 原水: 35.6; 配水: 36.1; 配水: 91.1; 配水: 124.3; 配水: 34.4; 配水: 224; 配水: 0.44; LAC: 853 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.55 | 3.49
| 2019-10-19 | (土) | 雨 | 43.5 | 17.3 | 原水: 18.2; 配水: 18.2; 原水: 31.8; 配水: 3.3; 原水: 7.3; 配水: 7.5; LAC: 3255 |  | 全窒素 | mg/l | 3.46 | 3.21
| 2019-10-20 | (日) | 曇 | 0 | 20.3 | 原水: 19.5; 配水: 19.4; 原水: 6.3; 配水: 4.2; 原水: 7.2; 配水: 7.1; LAC: 2592 |  | 全リン | mg/l | 0.109 | 0.088
| 2019-10-21 | (月) | 曇 | 8 | 19.5 | 原水: 18.7; 配水: 19.2; 原水: 4.41; 配水: 2.63; 原水: 7.45; 配水: 7.42; 原水: 31.3; 配水: 30; 配水: 76.1; 配水: 105.9; 配水: 29.1; 配水: 190; 配水: 0.38; LAC: 1172 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2019-10-22 | (火) | 曇 | 35 | 15.1 | 原水: 17.6; 配水: 17.8; 原水: 24.3; 配水: 2.5; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 3695 |  | 硫酸イオン | mg/l | 24 | 24.2
| 2019-10-23 | (水) | 晴 | 0 | 19.4 | 原水: 16.8; 配水: 16; 原水: 6.51; 配水: 2.34; 原水: 7.28; 配水: 7.18; 原水: 25.5; 配水: 23.9; 配水: 59.1; 配水: 86.2; 配水: 23.5; 配水: 154; 配水: 0.4; LAC: 2394 |  | シリカ | mg/l | 31 | 30
| 2019-10-24 | (木) | 曇 | 0.5 | 19.6 | 17.5 | 18 | 4.1 | 3.45 | 7.45 | 7.49 | 31.6 | 30.3 |  | 80.1 |  | 111.5 | [5 empty] | 24.6 |  | 194 |  | 0.31 | 909 |  | 2.64 |  | 色度 | 度 | 8 | 7
| 2019-10-25 | (金) | 雨 | 248 | 17.6 | 原水: 18.3; 配水: 17; 原水: 27.68; 配水: 3.71; 原水: 7.5; 配水: 7.65; 原水: 19.4; 配水: 32.9; 配水: 86; 配水: 116.9; 配水: 29; 配水: 226; 配水: 0.35; LAC: 3487 |  | 懸濁物質 | mg/l | 8 | 4
| 2019-10-26 | (土) | 晴 | 0 | 20.5 | 原水: 18; 配水: 18; 原水: 69.3; 配水: 3.4; 原水: 6.9; 配水: 6.4; LAC: 5972
| 2019-10-27 | (日) | 晴 | 0 | 18.3 | 原水: 18.6; 配水: 18.8; 原水: 29.6; 配水: 3.8; 原水: 7; 配水: 6.8; LAC: 5293
| 2019-10-28 | (月) | 晴 | 0 | 17.1 | 原水: 17.2; 配水: 17.9; 原水: 24.91; 配水: 3.89; 原水: 7.15; 配水: 6.98; 原水: 18.2; 配水: 17.6; 配水: 35.6; 配水: 66.2; 配水: 19.1; 配水: 126; 配水: 0.16; LAC: 5009
| 2019-10-29 | (火) | 雨 | 17 | 14.3 | 原水: 16.4; 配水: 16.5; 原水: 10.6; 配水: 3.22; 原水: 7.3; 配水: 7.1; 原水: 24.3; 配水: 23.8; 配水: 50.9; 配水: 83.2; 配水: 22.1; 配水: 162; 配水: 0.2; LAC: 4483 |  | 備考
| 2019-10-30 | (水) | 曇 | 0 | 14.3 | 原水: 16.7; 配水: 16; 原水: 9.92; 配水: 3.96; 原水: 7.33; 配水: 7.19; 原水: 25.8; 配水: 24.6; 配水: 56.1; 配水: 91.4; 配水: 22.8; 配水: 172; 配水: 0.26; LAC: 3552
| 2019-10-31 | (木) | 晴 | 0 | 17.8 | 16.2 | 16 | 6.97 | 3.37 | 7.44 | 7.38 | 30.1 | 29.8 |  | 71.5 |  | 107.3 | [5 empty] | 27.3 |  | 201 |  | 0.26 | 3214 |  | 2.96
| 最高 |  |  | 248 | 27.4 | 22.8 | 23 | 69.3 | 4.67 | 7.83 | 7.88 | 40.4 | 40.4 | 100.5 | 99.1 | 129.3 | 133.1 | 84.6 | 86 | 44.7 | 42.3 | 41 | 41.9 | 267 | 288 | 0.42 | 0.44 | 5972 | 0 | 3.52
| 最低 |  |  | 0 | 14.3 | 16.2 | 16 | 3.1 | 2.34 | 6.9 | 6.4 | 18.2 | 17.6 | 100.5 | 35.6 | 129.3 | 66.2 | 84.6 | 86 | 44.7 | 42.3 | 41 | 19.1 | 267 | 126 | 0.42 | 0.16 | 843 | 0 | 2.64
| 平均 |  |  |  | 20.1323 | 19.3548 | 19.3742 | 12.3142 | 3.46 | 7.4474 | 7.4035 | 32.2952 | 32.9095 | 100.5 | 80.3476 | 129.3 | 112.6381 | 84.6 | 86 | 44.7 | 42.3 | 41 | 32.4095 | 267 | 216.2857 | 0.42 | 0.32048 | 2496 | #DIV/0! | 3.042
| 合計 |  |  | 533.5 |  | LAC: 77376; 入庫量: 0
11月 | 2019-11-01 | (金) | 晴 | 0 | 18.1 | 原水: 16.2; 配水: 16.8; 原水: 5.88; 配水: 2.1; 原水: 7.53; 配水: 7.43; 原水: 31.3; 配水: 30.8; 配水: 76.1; 配水: 112.3; 配水: 25.9; 配水: 237; 配水: 0.14; LAC: 2796 |  | 2019-11-07 | 気温 | 16.9 | ℃
| 2019-11-02 | (土) | 晴 | 0 | 15.3 | 原水: 16.8; 配水: 17; 原水: 5.4; 配水: 2.5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2226 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-11-03 | (日) | 晴 | 1.5 | 16 | 原水: 17.3; 配水: 16.8; 原水: 4.4; 配水: 3.3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 1632 |  | 水温 | ℃ | 14 | 14.2
| 2019-11-04 | (月) | 晴 | 12 | 16.3 | 原水: 16.8; 配水: 16.6; 原水: 8; 配水: 4.3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1865 |  | 濁度 | 度 | 5.02 | 3.94
| 2019-11-05 | (火) | 晴 | 0 | 14.8 | 14.4 | 14.9 | 4.57 | 3 | 7.65 | 7.54 | 32.6 | 31.1 |  | 77.2 |  | 112.3 | [5 empty] | 29.6 |  | 197 |  | 0.07 | 2352 | 10080 |  |  | ｐH |  | 7.65 | 7.63
| 2019-11-06 | (水) | 晴 | 0 | 15.5 | 14 | 14.2 | 3.47 | 2.3 | 7.7 | 7.58 | 33.2 | 31.8 |  | 89.5 |  | 116.1 | [5 empty] | 32.1 |  | 210 |  | 0.13 | 1638 | 10040 |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 33.9 | 33.3
| 2019-11-07 | (木) | 晴 | 0 | 16.9 | 14 | 14.2 | 5.02 | 3.94 | 7.65 | 7.63 | 33.9 | 33.3 | 84.1 | 83.6 | 119.5 | 119.7 | 75.2 | 74.2 | 44.3 | 45.5 | 34.7 | 37.3 | 230 | 238 | 0.51 | 0.17 | 1073 | 20060 | 4.59 | 原水の全窒素は4.26mg/L | 酸消費量 | mg/l | 84.1 | 83.6
| 2019-11-08 | (金) | 晴 | 0 | 16 | 14.8 | 15 | 3.68 | 4.22 | 7.66 | 7.61 | 32.6 | 34 |  | 83 |  | 120.3 | [5 empty] | 34.9 |  | 191 |  | 0.22 | 1129 | 9990 |  |  | 全硬度 | mg/l | 119.5 | 119.7
| 2019-11-09 | (土) | 曇 | 0 | 13.4 | 原水: 14.9; 配水: 15.1; 原水: 3; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1048 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 75.2 | 74.2
| 2019-11-10 | (日) | 晴 | 0 | 14.6 | 原水: 14.5; 配水: 14.7; 原水: 3.2; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 946 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 44.3 | 45.5
| 2019-11-11 | (月) | 曇 | 5 | 13.4 | 原水: 14; 配水: 14.2; 原水: 3.67; 配水: 3.43; 原水: 7.69; 配水: 7.64; 原水: 31.7; 配水: 33.4; 配水: 82.4; 配水: 121.4; 配水: 34.9; 配水: 176; 配水: 0.27; LAC: 966 |  | 塩化物イオン | mg/l | 34.7 | 37.3
| 2019-11-12 | (火) | 晴 | 0 | 17.1 | 原水: 15.4; 配水: 15.3; 原水: 3.97; 配水: 4.05; 原水: 7.66; 配水: 7.55; 原水: 32.4; 配水: 31.5; 配水: 79; 配水: 114.9; 配水: 27; 配水: 213; 配水: 0.27; LAC: 2200 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 230 | 238
| 2019-11-13 | (水) | 晴 | 0 | 14.9 | 原水: 14.9; 配水: 15; 原水: 2.94; 配水: 3.08; 原水: 7.65; 配水: 7.53; 原水: 34; 配水: 33.8; 配水: 83.6; 配水: 119.1; 配水: 30.5; 配水: 199; 配水: 0.2; LAC: 1423 |  | 全鉄 | mg/l | 0.51 | 0.17
| 2019-11-14 | (木) | 曇 | 1.5 | 20 | 16 | 15.2 | 2.99 | 3.82 | 7.75 | 7.76 | 33.1 | 33.4 |  | 89.2 |  | 121.7 | [5 empty] | 27.3 |  | 204 |  | 0.33 | 873 |  | 3.99 |  | COD | mg/l | 2.2 | 2.1
| 2019-11-15 | (金) | 晴 | 0 | 13.4 | 原水: 15.6; 配水: 16; 原水: 3.18; 配水: 3.48; 原水: 7.73; 配水: 7.66; 原水: 34.3; 配水: 34.4; 配水: 82.3; 配水: 122.5; 配水: 30.1; 配水: 170; 配水: 0.28; LAC: 873 |  | BOD | mg/l | 0.7 | 0.7
| 2019-11-16 | (土) | 晴 | 0 | 13.4 | 原水: 14.1; 配水: 14.4; 原水: 2.7; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 859 |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.6 | 9.6
| 2019-11-17 | (日) | 晴 | 0 | 15 | 原水: 13.9; 配水: 14.1; 原水: 2.9; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 855 |  | 全マンガン | mg/l | ＜0.10 | ＜0.10
| 2019-11-18 | (月) | 雨 | 2.5 | 9 | 原水: 13; 配水: 13.2; 原水: 3.02; 配水: 3.35; 原水: 7.73; 配水: 7.72; 原水: 34.8; 配水: 34.6; 配水: 85.6; 配水: 124.1; 配水: 31.1; 配水: 187; 配水: 0.3; LAC: 869 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.79 | 4.07
| 2019-11-19 | (火) | 曇 | 12 | 16.3 | 原水: 15.8; 配水: 15.8; 原水: 3.93; 配水: 4.45; 原水: 7.6; 配水: 7.58; 原水: 32.5; 配水: 31.3; 配水: 77.9; 配水: 112.3; 配水: 28.2; 配水: 158; 配水: 0.31; LAC: 1139 |  | 全窒素 | mg/l | 4.26 | 4.59
| 2019-11-20 | (水) | 晴 | 0 | 13.4 | 原水: 14; 配水: 14.9; 原水: 2.95; 配水: 3.67; 原水: 7.62; 配水: 7.59; 原水: 34.1; 配水: 31.6; 配水: 81.6; 配水: 116.3; 配水: 33.3; 配水: 137; 配水: 0.3; LAC: 1069 |  | 全リン | mg/l | 0.072 | 0.074
| 2019-11-21 | (木) | 晴 | 0 | 10.9 | 12.5 | 12.9 | 2.35 | 2.79 | 7.69 | 7.66 | 35.8 | 34.7 |  | 85.2 |  | 124.1 | [5 empty] | 26.4 |  | 208 |  | 0.24 | 1035 |  | 3.38 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2019-11-22 | (金) | 曇 | 37 | 7.7 | 原水: 11.8; 配水: 11.9; 原水: 2.15; 配水: 2.97; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 原水: 33.7; 配水: 32.5; 配水: 84.2; 配水: 124.3; 配水: 26.2; 配水: 222; 配水: 0.19; LAC: 1140 |  | 硫酸イオン | mg/l | 23.1 | 25.5
| 2019-11-23 | (土) | 雨 | 59.5 | 14.9 | 原水: 12.5; 配水: 12.3; 原水: 34.4; 配水: 3.4; 原水: 7.2; 配水: 7.1; LAC: 3961 |  | シリカ | mg/l | 28.5 | 28.3
| 2019-11-24 | (日) | 雨 | 25 | 15.5 | 原水: 15.3; 配水: 14.9; 原水: 18.4; 配水: 3.1; 原水: 7.1; 配水: 6.9; LAC: 3732 |  | 色度 | 度 | 10 | 8
| 2019-11-25 | (月) | 曇 | 0 | 16.6 | 原水: 15; 配水: 15.3; 原水: 7.51; 配水: 3.31; 原水: 7.11; 配水: 7; 原水: 21.4; 配水: 20.7; 配水: 50.1; 配水: 77.2; 配水: 14.1; 配水: 135; 配水: 0.18; LAC: 2959 |  | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 4
| 2019-11-26 | (火) | 曇 | 2 | 7.8 | 14 | 14.1 | 4.53 | 2.88 | 7.43 | 7.3 | 28 | 27.6 |  | 66.1 |  | 100.1 | [5 empty] | 19.9 |  | 179 |  | 0.2 | 2288 | 10070
| 2019-11-27 | (水) | 曇 | 2 | 8.2 | 12.5 | 12.8 | 3.94 | 4.29 | 7.55 | 7.47 | 31 | 30.6 |  | 75.5 |  | 112.3 | [5 empty] | 22.5 |  | 192 |  | 0.4 | 960 | 10090
| 2019-11-28 | (木) | 雨 | 9.5 | 10.2 | 13 | 13 | 4.5 | 2.74 | 7.54 | 7.46 | 31.7 | 31.6 |  | 76.6 |  | 112.5 | [5 empty] | 23.6 |  | 209 |  | 0.21 | 1973 | 10020 | 3.08
| 2019-11-29 | (金) | 晴 | 0 | 6.3 | 11.4 | 11.5 | 8.81 | 2.97 | 7.47 | 7.36 | 26 | 25.6 |  | 61.6 |  | 95.2 | [5 empty] | 21.8 |  | 155 |  | 0.21 | 2245 | 20060 |  |  | 備考
| 2019-11-30 | (土) | 晴 | 0 | 7.8 | 原水: 10.9; 配水: 10.9; 原水: 4; 配水: 3.3; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 1162
| 最高 |  |  | 59.5 | 20 | 17.3 | 17 | 34.4 | 4.45 | 7.8 | 7.8 | 35.8 | 34.7 | 84.1 | 89.5 | 119.5 | 124.3 | 75.2 | 74.2 | 44.3 | 45.5 | 34.7 | 37.3 | 230 | 238 | 0.51 | 0.4 | 3961 | 20060 | 4.59
| 最低 |  |  | 0 | 6.3 | 10.9 | 10.9 | 2.15 | 2.1 | 7.1 | 6.9 | 21.4 | 20.7 | 84.1 | 50.1 | 119.5 | 77.2 | 75.2 | 74.2 | 44.3 | 45.5 | 34.7 | 14.1 | 230 | 135 | 0.51 | 0.07 | 855 | 0 | 3.08
| 平均 |  |  |  | 13.6233 | 14.31 | 14.4333 | 5.6487 | 3.3547 | 7.607 | 7.5323 | 31.905 | 31.415 | 84.1 | 78.515 | 119.5 | 113.935 | 75.2 | 74.2 | 44.3 | 45.5 | 34.7 | 27.835 | 230 | 190.85 | 0.51 | 0.231 | 1642.8667 | 11156.6667 | 3.76
| 合計 |  |  | 169.5 |  | LAC: 49286; 入庫量: 100410
12月 | 2019-12-01 | (日) | 晴 | 0 | 6.5 | 原水: 11; 配水: 10.9; 原水: 4.1; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 832 |  | 2019-12-05 | 気温 | 9.2 | ℃
| 2019-12-02 | (月) | 曇 | 37.5 | 17.3 | 原水: 11.2; 配水: 11.2; 原水: 3.6; 配水: 3.4; 原水: 7.64; 配水: 7.59; 原水: 32.2; 配水: 32.7; 配水: 80.3; 配水: 118.9; 配水: 19.4; 配水: 198; 配水: 0.21; LAC: 2553 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-12-03 | (火) | 晴 | 0 | 12.8 | 原水: 12.5; 配水: 12.9; 原水: 13.85; 配水: 3.1; 原水: 7.24; 配水: 7.07; 原水: 21.5; 配水: 19.4; 配水: 45.1; 配水: 70.8; 配水: 11.1; 配水: 117; 配水: 0.12; LAC: 3291 |  | 水温 | ℃ | 11.5 | 11
| 2019-12-04 | (水) | 晴 | 0 | 12 | 原水: 11.8; 配水: 11.5; 原水: 5.07; 配水: 3.45; 原水: 7.51; 配水: 7.45; 原水: 29.4; 配水: 28; 配水: 74.1; 配水: 106.3; 配水: 15.8; 配水: 216; 配水: 0.17; LAC: 1386 |  | 濁度 | 度 | 4.06 | 3.84
| 2019-12-05 | (木) | 晴 | 0 | 9.2 | 11.5 | 11 | 4.06 | 3.84 | 7.59 | 7.56 | 31.8 | 30.7 | 85.1 | 79.1 | 116.9 | 114.7 | 76 | 74.8 | 40.9 | 39.9 | 19.3 | 19.4 | 171 | 180 | 0.42 | 0.22 | 854 |  | 3.59 | 原水の全窒素は3.08mg/L | ｐH |  | 7.59 | 7.56
| 2019-12-06 | (金) | 曇 | 0 | 6.8 | 原水: 11.9; 配水: 11; 原水: 3.53; 配水: 4.27; 原水: 7.63; 配水: 7.61; 原水: 32.3; 配水: 32.9; 配水: 81.1; 配水: 119.1; 配水: 19.8; 配水: 222; 配水: 0.27; LAC: 850 |  | 電気伝導率 | mS/m | 31.8 | 30.7
| 2019-12-07 | (土) | 雨 | 8.5 | 4.4 | 原水: 11.5; 配水: 11.5; 原水: 3.4; 配水: 3.7; 原水: 7.6; 配水: 7.7; LAC: 1035 |  | 酸消費量 | mg/l | 85.1 | 79.1
| 2019-12-08 | (日) | 晴 | 0 | 7.2 | 原水: 10.8; 配水: 10.6; 原水: 4.7; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 1279 |  | 全硬度 | mg/l | 116.9 | 114.7
| 2019-12-09 | (月) | 晴 | 0 | 7.2 | 原水: 10.8; 配水: 10.5; 原水: 3.73; 配水: 3.37; 原水: 7.59; 配水: 7.6; 原水: 33.2; 配水: 31.7; 配水: 82.6; 配水: 118.9; 配水: 25; 配水: 202; 配水: 0.23; LAC: 861 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76 | 74.8
| 2019-12-10 | (火) | 曇 | 0.5 | 10.3 | 原水: 11; 配水: 10.5; 原水: 2.86; 配水: 3.37; 原水: 7.64; 配水: 7.62; 原水: 32.6; 配水: 32.6; 配水: 84.6; 配水: 120.1; 配水: 23.1; 配水: 210; 配水: 0.16; LAC: 867 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 40.9 | 39.9
| 2019-12-11 | (水) | 晴 | 2 | 13 | 原水: 12.7; 配水: 12.8; 原水: 3.29; 配水: 3.7; 原水: 7.59; 配水: 7.57; 原水: 33; 配水: 33.3; 配水: 83.1; 配水: 119.7; 配水: 26.8; 配水: 216; 配水: 0.22; LAC: 898 |  | 塩化物イオン | mg/l | 19.3 | 19.4
| 2019-12-12 | (木) | 晴 | 0 | 15.7 | 13 | 13 | 3.67 | 3.45 | 7.57 | 7.55 | 33.7 | 33.3 |  | 85.1 |  | 121.3 | [5 empty] | 27 |  | 203 |  | 0.18 | 906 |  | 3.08 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 171 | 180
| 2019-12-13 | (金) | 曇 | 0 | 6.9 | 原水: 11; 配水: 11.5; 原水: 3.05; 配水: 3.2; 原水: 7.62; 配水: 7.63; 原水: 34.2; 配水: 33.4; 配水: 80.1; 配水: 120.9; 配水: 29.7; 配水: 219; 配水: 0.19; LAC: 903 |  | 全鉄 | mg/l | 0.42 | 0.22
| 2019-12-14 | (土) | 晴 | 0 | 7.8 | 原水: 11.8; 配水: 11.6; 原水: 3.2; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 882 |  | COD | mg/l | 2.1 | 2.1
| 2019-12-15 | (日) | 晴 | 0 | 8.5 | 原水: 11; 配水: 11.3; 原水: 3.6; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 875 |  | BOD | mg/l | 1.9 | 0.9
| 2019-12-16 | (月) | 晴 | 0 | 6.8 | 原水: 9.3; 配水: 9.8; 原水: 2.95; 配水: 3.82; 原水: 7.74; 配水: 7.73; 原水: 34.8; 配水: 33.8; 配水: 86.1; 配水: 120.7; 配水: 30.8; 配水: 213; 配水: 0.26; LAC: 879 |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.9 | 10.8
| 2019-12-17 | (火) | 曇 | 4 | 7.2 | 原水: 10; 配水: 10; 原水: 2.72; 配水: 3.56; 原水: 7.74; 配水: 7.73; 原水: 34.1; 配水: 34.1; 配水: 86; 配水: 121.1; 配水: 31; 配水: 203; 配水: 0.24; LAC: 841 |  | 全マンガン | mg/l | 0.167 | 0.151
| 2019-12-18 | (水) | 曇 | 0 | 7.6 | 原水: 11.8; 配水: 11.4; 原水: 4.11; 配水: 4.01; 原水: 7.67; 配水: 7.68; 原水: 31.2; 配水: 31; 配水: 85.1; 配水: 117.5; 配水: 28.1; 配水: 198; 配水: 0.27; LAC: 873 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.4 | 3.45
| 2019-12-19 | (木) | 曇 | 4 | 8.4 | 12.6 | 12.7 | 3.87 | 3.57 | 7.65 | 7.66 | 34.4 | 33.9 |  | 85.4 |  | 120.9 | [5 empty] | 30.5 |  | 204 |  | 0.23 | 894 |  | 3.52 |  | 全窒素 | mg/l | 3.08 | 3.59
| 2019-12-20 | (金) | 晴 | 0 | 10.9 | 原水: 12.2; 配水: 12.1; 原水: 6; 配水: 3.95; 原水: 7.56; 配水: 7.49; 原水: 30.7; 配水: 31.5; 配水: 79.3; 配水: 113.9; 配水: 29; 配水: 262; 配水: 0.26; LAC: 1864 |  | 全リン | mg/l | 0.052 | 0.048
| 2019-12-21 | (土) | 曇 | 0 | 6.6 | 原水: 12.1; 配水: 12.3; 原水: 3.6; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 842 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2019-12-22 | (日) | 曇 | 19.5 | 6.2 | 原水: 11.4; 配水: 11.5; 原水: 3.8; 配水: 3.8; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1060 |  | 硫酸イオン | mg/l | 24.9 | 23.6
| 2019-12-23 | (月) | 曇 | 10 | 6.5 | 9 | 8.9 | 30.38 | 1.74 | 7.33 | 7.17 | 18.4 | 19.7 |  | 46 |  | 81 | [5 empty] | 13.7 |  | 186 |  | 0.22 | 3159 | 20070 |  |  | シリカ | mg/l | 30.6 | 29.3
| 2019-12-24 | (火) | 晴 | 0 | 8.3 | 10 | 9.8 | 4.93 | 2.39 | 7.53 | 7.4 | 29.4 | 27.4 |  | 70.6 |  | 107.3 | [5 empty] | 18 |  | 223 |  | 0.18 | 1865 | 20000 |  |  | 色度 | 度 | 8 | 7
| 2019-12-25 | (水) | 曇 | 0 | 5.9 | 原水: 10.3; 配水: 10.4; 原水: 3.84; 配水: 4.17; 原水: 7.55; 配水: 7.51; 原水: 32.4; 配水: 30.9; 配水: 83.6; 配水: 115.3; 配水: 20.1; 配水: 246; 配水: 0.31; LAC: 1101 |  | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 3
| 2019-12-26 | (木) | 曇 | 0 | 7.3 | 10 | 10.1 | 3.43 | 3.53 | 7.55 | 7.56 | 33 | 32.4 |  | 85.1 |  | 118.9 | [5 empty] | 25.9 |  | 241 |  | 0.3 | 1097 |  | 3.36
| 2019-12-27 | (金) | 晴 | 1 | 10.9 | 原水: 11; 配水: 11.2; 原水: 3.7; 配水: 4.11; 原水: 7.55; 配水: 7.54; 原水: 33.5; 配水: 33.5; 配水: 85.2; 配水: 123.1; 配水: 26.9; 配水: 233; 配水: 0.31; LAC: 1076
| 2019-12-28 | (土) | 晴 | 0 | 7.1 | 原水: 9.7; 配水: 10.2; 原水: 3.5; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1067
| 2019-12-29 | (日) | 晴 | 0 | 6.3 | 原水: 9.6; 配水: 9.5; 原水: 3.1; 配水: 4.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1063 |  | 備考
| 2019-12-30 | (月) | 曇 | 3 | 4.5 | 原水: 10.5; 配水: 10.5; 原水: 2.8; 配水: 3.3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 1045
| 2019-12-31 | (火) | 曇 | 0 | 10.4 | 原水: 11.2; 配水: 10.8; 原水: 3.7; 配水: 4.6; 原水: 7.6; 配水: 7.7; LAC: 1040
| 最高 |  |  | 37.5 | 17.3 | 13 | 13 | 30.38 | 4.6 | 7.8 | 7.73 | 34.8 | 34.1 | 85.1 | 86.1 | 116.9 | 123.1 | 76 | 74.8 | 40.9 | 39.9 | 19.3 | 31 | 171 | 262 | 0.42 | 0.31 | 3291 | 20070 | 3.59
| 最低 |  |  | 0 | 4.4 | 9 | 8.9 | 2.72 | 1.74 | 7.24 | 7.07 | 18.4 | 19.4 | 85.1 | 45.1 | 116.9 | 70.8 | 76 | 74.8 | 40.9 | 39.9 | 19.3 | 11.1 | 171 | 117 | 0.42 | 0.12 | 832 | 20000 | 3.08
| 平均 |  |  |  | 8.5968 | 11.1032 | 11.0645 | 4.9077 | 3.5677 | 7.6126 | 7.5813 | 31.29 | 30.81 | 85.1 | 78.38 | 116.9 | 113.52 | 76 | 74.8 | 40.9 | 39.9 | 19.3 | 23.555 | 171 | 209.6 | 0.42 | 0.2275 | 1227.0323 | 20035 | 3.3875
| 合計 |  |  | 90 |  | LAC: 38038; 入庫量: 40070
1月 | 2020-01-01 | (水) | 曇 | 0 | 5.4 | 原水: 10.1; 配水: 10.3; 原水: 3.3; 配水: 4.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1032 |  | 2020-01-09 | 気温 | 11.8 | ℃
| 2020-01-02 | (木) | 晴 | 0 | 7 | 原水: 9.3; 配水: 9.5; 原水: 2.7; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1032 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-01-03 | (金) | 晴 | 0 | 6.1 | 原水: 9.5; 配水: 9.5; 原水: 3.1; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1039 |  | 水温 | ℃ | 9.9 | 9.8
| 2020-01-04 | (土) | 晴 | 0.5 | 5.9 | 原水: 9.4; 配水: 9.7; 原水: 2.9; 配水: 3.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1056 |  | 濁度 | 度 | 12.4 | 2.84
| 2020-01-05 | (日) | 晴 | 1 | 5.8 | 原水: 9.6; 配水: 9.4; 原水: 2.9; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1060 |  | ｐH |  | 7.5 | 7.4
| 2020-01-06 | (月) | 晴 | 0 | 6.2 | 原水: 7.8; 配水: 8; 原水: 4.4; 配水: 3.08; 原水: 7.68; 配水: 7.61; 原水: 34.6; 配水: 33.7; 配水: 82.6; 配水: 120.5; 配水: 24.3; 配水: 206; 配水: 0.31; LAC: 1018 |  | 電気伝導率 | mS/m | 28.5 | 27.3
| 2020-01-07 | (火) | 曇 | 5 | 5.7 | 原水: 8.7; 配水: 8.3; 原水: 2.83; 配水: 2.89; 原水: 7.72; 配水: 7.7; 原水: 34; 配水: 34.1; 配水: 84.1; 配水: 121.5; 配水: 22.2; 配水: 216; 配水: 0.25; LAC: 887 |  | 酸消費量 | mg/l | 72 | 68.1
| 2020-01-08 | (水) | 曇 | 9.5 | 4.1 | 原水: 9.2; 配水: 9.2; 原水: 4.38; 配水: 3.9; 原水: 7.62; 配水: 7.62; 原水: 34; 配水: 33.3; 配水: 82.1; 配水: 119.9; 配水: 21.2; 配水: 206; 配水: 0.3; LAC: 1778 |  | 全硬度 | mg/l | 106.1 | 96
| 2020-01-09 | (木) | 晴 | 0 | 11.8 | 9.9 | 9.8 | 12.4 | 2.84 | 7.5 | 7.4 | 28.5 | 27.3 | 72 | 68.1 | 106.1 | 96 | 66.8 | 61 | 39.3 | 35 | 15.2 | 18.4 | 203 | 180 | 0.53 | 0.15 | 2649 |  | 2.57 | 原水の全窒素は3.07mg/L | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 66.8 | 61
| 2020-01-10 | (金) | 曇 | 0 | 7.5 | 原水: 10.3; 配水: 10.6; 原水: 4.35; 配水: 3.58; 原水: 7.59; 配水: 7.53; 原水: 34.8; 配水: 33.7; 配水: 82.5; 配水: 120.3; 配水: 23.7; 配水: 228; 配水: 0.25; LAC: 1251 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 39.3 | 35
| 2020-01-11 | (土) | 曇 | 0 | 5.3 | 原水: 10.2; 配水: 10.3; 原水: 3.4; 配水: 4.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 867 |  | 塩化物イオン | mg/l | 15.2 | 18.4
| 2020-01-12 | (日) | 曇 | 0 | 5.6 | 原水: 9.7; 配水: 9.8; 原水: 2.6; 配水: 3.3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 843 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 203 | 180
| 2020-01-13 | (月) | 晴 | 0 | 7.8 | 原水: 10.2; 配水: 9.9; 原水: 3.1; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 853 |  | 全鉄 | mg/l | 0.53 | 0.15
| 2020-01-14 | (火) | 晴 | 0 | 8.4 | 原水: 10; 配水: 10.3; 原水: 3.9; 配水: 4.16; 原水: 7.71; 配水: 7.7; 原水: 35.9; 配水: 35.2; 配水: 86.1; 配水: 123.1; 配水: 25.7; 配水: 228; 配水: 0.31; LAC: 1063 |  | COD | mg/l | 2.6 | 1.8
| 2020-01-15 | (水) | 曇 | 13.5 | 6.6 | 原水: 10.5; 配水: 10.8; 原水: 11.37; 配水: 3.28; 原水: 7.59; 配水: 7.51; 原水: 30.2; 配水: 31.6; 配水: 76.2; 配水: 105.3; 配水: 31.6; 配水: 159; 配水: 0.3; LAC: 2864 |  | BOD | mg/l | 1.6 | 0.8
| 2020-01-16 | (木) | 晴 | 0 | 6.3 | 9.5 | 9.3 | 6.22 | 3.69 | 7.53 | 7.39 | 31.2 | 29 |  | 71.6 |  | 112.3 | [5 empty] | 27 |  | 199 |  | 0.19 | 2500 |  | 2.92 |  | 溶存酸素 | mg/l | 10.7 | 11.1
| 2020-01-17 | (金) | 曇 | 0.5 | 5.1 | 原水: 10; 配水: 9.8; 原水: 4.48; 配水: 6.12; 原水: 7.59; 配水: 7.53; 原水: 35; 配水: 33.2; 配水: 85.5; 配水: 118.1; 配水: 30; 配水: 200; 配水: 0.52; LAC: 1861 |  | 全マンガン | mg/l | 0.211 | 0.185
| 2020-01-18 | (土) | 雨 | 10.5 | 2.1 | 原水: 9.8; 配水: 10.3; 原水: 6.3; 配水: 2.7; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 3398 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.23 | 3.15
| 2020-01-19 | (日) | 晴 | 0 | 6.6 | 原水: 8.8; 配水: 8.5; 原水: 5.7; 配水: 3; 原水: 7.6; 配水: 7.3; LAC: 3342 |  | 全窒素 | mg/l | 3.07 | 2.57
| 2020-01-20 | (月) | 晴 | 0 | 8.1 | 原水: 9.6; 配水: 9.8; 原水: 4.12; 配水: 2.99; 原水: 7.61; 配水: 7.47; 原水: 34.2; 配水: 33.1; 配水: 83.1; 配水: 115.7; 配水: 29.1; 配水: 208; 配水: 0.33; LAC: 2041 |  | 全リン | mg/l | 0.144 | 0.098
| 2020-01-21 | (火) | 晴 | 0 | 8.9 | 原水: 9.8; 配水: 9.9; 原水: 4.18; 配水: 4.34; 原水: 7.66; 配水: 7.61; 原水: 34.6; 配水: 34.2; 配水: 87; 配水: 122.3; 配水: 25.5; 配水: 194; 配水: 0.39; LAC: 1114 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2020-01-22 | (水) | 曇 | 0 | 3.3 | 原水: 8.8; 配水: 8.8; 原水: 3.74; 配水: 3.77; 原水: 7.63; 配水: 7.55; 原水: 36.2; 配水: 35.1; 配水: 84.3; 配水: 125.1; 配水: 30.8; 配水: 207; 配水: 0.43; LAC: 1599 |  | 硫酸イオン | mg/l | 21.2 | 21
| 2020-01-23 | (木) | 雨 | 7 | 4.3 | 9.5 | 9.4 | 3.77 | 4.12 | 7.62 | 7.59 | 35.8 | 34.4 |  | 88.1 |  | 124.3 | [5 empty] | 25.2 |  | 209 |  | 0.41 | 1234 |  | 3.58 |  | シリカ | mg/l | 28.8 | 25.8
| 2020-01-24 | (金) | 晴 | 0 | 10.5 | 原水: 10.5; 配水: 10.3; 原水: 6.69; 配水: 2.91; 原水: 7.51; 配水: 7.39; 原水: 32.6; 配水: 32.1; 配水: 80.1; 配水: 111.3; 配水: 28.6; 配水: 243; 配水: 0.32; LAC: 2346 |  | 色度 | 度 | 10 | 6
| 2020-01-25 | (土) | 曇 | 0 | 6.8 | 原水: 11; 配水: 11.2; 原水: 5; 配水: 4.4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 874 |  | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 3
| 2020-01-26 | (日) | 雨 | 4.5 | 4 | 原水: 10.7; 配水: 10.9; 原水: 3.8; 配水: 4.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1538
| 2020-01-27 | (月) | 曇 | 3.5 | 4.5 | 原水: 9.3; 配水: 9.6; 原水: 3.97; 配水: 4.57; 原水: 7.63; 配水: 7.55; 原水: 33.5; 配水: 32.8; 配水: 81.6; 配水: 114.9; 配水: 22.1; 配水: 247; 配水: 0.43; LAC: 1362
| 2020-01-28 | (火) | 雨 | 39 | 4.3 | 原水: 8.5; 配水: 8.9; 原水: 8.96; 配水: 4; 原水: 7.52; 配水: 7.45; 原水: 29.7; 配水: 32; 配水: 75.1; 配水: 108.1; 配水: 29.4; 配水: 236; 配水: 0.35; LAC: 3398
| 2020-01-29 | (水) | 曇 | 31.5 | 10.7 | 原水: 11.3; 配水: 11; 原水: 138.65; 配水: 5.85; 原水: 7.28; 配水: 7.02; 原水: 11.5; 配水: 12.4; 配水: 28; 配水: 44.8; 配水: 31.5; 配水: 113; 配水: 0.32; LAC: 5062 |  | 備考
| 2020-01-30 | (木) | 晴 | 0 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 12.6 | 2.5 | 7.25 | 7.08 | 23 | 20.9 |  | 59.5 |  | 78 | [5 empty] | 14.7 |  | 169 |  | 0.29 | 4188 |  | 2.91
| 2020-01-31 | (金) | 曇 | 0 | 8.7 | 原水: 11; 配水: 11.6; 原水: 6.11; 配水: 2.73; 原水: 7.47; 配水: 7.33; 原水: 30.7; 配水: 29.3; 配水: 72.1; 配水: 105.5; 配水: 21.3; 配水: 209; 配水: 0.31; LAC: 2860
| 最高 |  |  | 39 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 138.65 | 6.12 | 7.8 | 7.7 | 36.2 | 35.2 | 72 | 88.1 | 106.1 | 125.1 | 66.8 | 61 | 39.3 | 35 | 15.2 | 31.6 | 203 | 247 | 0.53 | 0.52 | 5062 | 0 | 3.58
| 最低 |  |  | 0 | 2.1 | 7.8 | 8 | 2.6 | 2.5 | 7.25 | 7.02 | 11.5 | 12.4 | 72 | 28 | 106.1 | 44.8 | 66.8 | 61 | 39.3 | 35 | 15.2 | 14.7 | 203 | 113 | 0.53 | 0.15 | 843 | 0 | 2.57
| 平均 |  |  |  | 6.6194 | 9.8097 | 9.8871 | 9.4168 | 3.7168 | 7.6326 | 7.5429 | 31.5789 | 30.9158 | 72 | 76.7211 | 106.1 | 109.8421 | 66.8 | 61 | 39.3 | 35 | 15.2 | 25.3842 | 203 | 203 | 0.53 | 0.32421 | 1871.2581 | #DIV/0! | 2.995
| 合計 |  |  | 126 |  | LAC: 58009; 入庫量: 0
2月 | 2020-02-01 | (土) | 晴 | 0 | 7.9 | 原水: 9; 配水: 9.1; 原水: 4.5; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 2196 |  | 2020-02-06 | 気温 | 3.5 | ℃
| 2020-02-02 | (日) | 晴 | 0 | 7.6 | 原水: 9.5; 配水: 9.5; 原水: 3.4; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 1274 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-02-03 | (月) | 曇 | 0 | 9 | 10.2 | 10.3 | 3.82 | 3.95 | 7.61 | 7.56 | 34.2 | 33.2 |  | 83 |  | 119.5 | [5 empty] | 33 |  | 237 |  | 0.38 | 1097 | 10000 |  |  | 水温 | ℃ | 9.2 | 9.6
| 2020-02-04 | (火) | 晴 | 0 | 8.4 | 原水: 10.4; 配水: 10.6; 原水: 5.07; 配水: 3.6; 原水: 7.65; 配水: 7.53; 原水: 33.8; 配水: 33; 配水: 81.2; 配水: 119.3; 配水: 33.5; 配水: 229; 配水: 0.36; LAC: 1668 |  | 濁度 | 度 | 4.77 | 4.6
| 2020-02-05 | (水) | 晴 | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 4.1 | 3.86 | 7.63 | 7.6 | 35.1 | 34 |  | 89 |  | 120.1 | [5 empty] | 32.6 |  | 241 |  | 0.34 | 999 | 10080 |  |  | ｐH |  | 7.77 | 7.67
| 2020-02-06 | (木) | 晴 | 0 | 3.5 | 9.2 | 9.6 | 4.77 | 4.6 | 7.77 | 7.67 | 35.5 | 33.7 | 87.1 | 86 | 122.3 | 119.9 | 77 | 77.4 | 45.3 | 42.5 | 41.1 | 41.3 | 246 | 236 | 0.46 | 0.35 | 1667 | 20080 | 4.14 | 原水の全窒素は4.25mg/L | 電気伝導率 | mS/m | 35.5 | 33.7
| 2020-02-07 | (金) | 晴 | 0 | 1.3 | 7.6 | 8 | 4.23 | 3.8 | 7.72 | 7.66 | 36.1 | 35.7 |  | 83 |  | 121.5 | [5 empty] | 44.7 |  | 225 |  | 0.27 | 2245 | 10060 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 87.1 | 86
| 2020-02-08 | (土) | 曇 | 0 | 5.2 | 原水: 8.9; 配水: 8.6; 原水: 4.8; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 2008 |  | 全硬度 | mg/l | 122.3 | 119.9
| 2020-02-09 | (日) | 晴 | 0 | 3.2 | 原水: 9.1; 配水: 9.2; 原水: 4.8; 配水: 4.1; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 1969 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 77 | 77.4
| 2020-02-10 | (月) | 曇 | 0 | 1.9 | 原水: 7.8; 配水: 8; 原水: 2.97; 配水: 3.44; 原水: 7.77; 配水: 7.6; 原水: 35.8; 配水: 34.2; 配水: 80.8; 配水: 122.1; 配水: 41.9; 配水: 230; 配水: 0.3; LAC: 1534 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.3 | 42.5
| 2020-02-11 | (火) | 晴 | 0 | 5.3 | 原水: 8.8; 配水: 8.7; 原水: 3.4; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1084 |  | 塩化物イオン | mg/l | 41.1 | 41.3
| 2020-02-12 | (水) | 晴 | 0 | 6.9 | 原水: 9; 配水: 9.3; 原水: 3.55; 配水: 3.62; 原水: 7.78; 配水: 7.68; 原水: 36; 配水: 34.8; 配水: 84.9; 配水: 120.9; 配水: 31.7; 配水: 221; 配水: 0.27; LAC: 1090 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 246 | 236
| 2020-02-13 | (木) | 雨 | 5 | 6.6 | 11.2 | 11.5 | 4.58 | 4.78 | 7.77 | 7.7 | 33.4 | 33.8 |  | 83.9 |  | 119.5 | [5 empty] | 31 |  | 242 |  | 0.34 | 1589 |  | 4.28 |  | 全鉄 | mg/l | 0.46 | 0.35
| 2020-02-14 | (金) | 晴 | 0.5 | 11.4 | 原水: 13; 配水: 12.9; 原水: 6.58; 配水: 4.53; 原水: 7.6; 配水: 7.45; 原水: 31.6; 配水: 29.6; 配水: 75.1; 配水: 112.5; 配水: 25.2; 配水: 158; 配水: 0.31; LAC: 2747 |  | COD | mg/l | 2.3 | 1.5
| 2020-02-15 | (土) | 晴 | 0 | 12.9 | 原水: 12.7; 配水: 12.8; 原水: 5; 配水: 3.1; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 2392 |  | BOD | mg/l | 1.2 | 1.2
| 2020-02-16 | (日) | 曇 | 15.5 | 8.6 | 原水: 12.3; 配水: 12.6; 原水: 4.5; 配水: 3.8; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 2615 |  | 溶存酸素 | mg/l | 11 | 11.5
| 2020-02-17 | (月) | 晴 | 1 | 15.1 | 原水: 12.3; 配水: 12; 原水: 12.23; 配水: 2.05; 原水: 7.44; 配水: 7.27; 原水: 25.1; 配水: 24.8; 配水: 59.1; 配水: 90; 配水: 24.6; 配水: 147; 配水: 0.25; LAC: 3464 |  | 全マンガン | mg/l | 0.141 | 0.127
| 2020-02-18 | (火) | 晴 | 0 | 9.2 | 原水: 11; 配水: 11.4; 原水: 4.97; 配水: 2.86; 原水: 7.65; 配水: 7.52; 原水: 32.8; 配水: 31; 配水: 69.1; 配水: 114.3; 配水: 29.6; 配水: 213; 配水: 0.31; LAC: 2039 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.16 | 4.29
| 2020-02-19 | (水) | 晴 | 0 | 7.6 | 原水: 10; 配水: 10.2; 原水: 4.41; 配水: 4.29; 原水: 7.73; 配水: 7.71; 原水: 33.1; 配水: 32.4; 配水: 72.3; 配水: 120.3; 配水: 28.8; 配水: 242; 配水: 0.38; LAC: 907 |  | 全窒素 | mg/l | 4.25 | 4.14
| 2020-02-20 | (木) | 晴 | 0 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | 3.32 | 3.23 | 7.73 | 7.68 | 35.2 | 34.8 |  | 84.6 |  | 124.1 | [5 empty] | 32.3 |  | 220 |  | 0.35 | 863 |  | 5 |  | 全リン | mg/l | 0.087 | 0.072
| 2020-02-21 | (金) | 晴 | 0 | 10.4 | 原水: 11.5; 配水: 11.6; 原水: 3.87; 配水: 3.55; 原水: 7.76; 配水: 7.71; 原水: 35.2; 配水: 36.1; 配水: 86.6; 配水: 124.5; 配水: 36.5; 配水: 247; 配水: 0.36; LAC: 878 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2020-02-22 | (土) | 曇 | 5.5 | 13.7 | 原水: 12.4; 配水: 12.7; 原水: 3.7; 配水: 3.8; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1402 |  | 硫酸イオン | mg/l | 26 | 26.2
| 2020-02-23 | (日) | 晴 | 0 | 13 | 原水: 12.9; 配水: 12.9; 原水: 5.1; 配水: 4.1; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 1923 |  | シリカ | mg/l | 31.4 | 30
| 2020-02-24 | (月) | 晴 | 0 | 11.1 | 原水: 11.2; 配水: 11.5; 原水: 3.8; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1712 |  | 色度 | 度 | 10 | 6
| 2020-02-25 | (火) | 晴 | 0.5 | 11.9 | 12 | 12.2 | 3.98 | 2.99 | 7.87 | 7.69 | 36.4 | 36.5 |  | 87.1 |  | 123.3 | [5 empty] | 39.6 |  | 258 |  | 0.38 | 1170 | 9960 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 8 | 5
| 2020-02-26 | (水) | 曇 | 3.5 | 8.1 | 12 | 11.9 | 4.92 | 3.58 | 7.74 | 7.67 | 33.4 | 35.3 |  | 83.4 |  | 122.3 | [5 empty] | 35.1 |  | 258 |  | 0.37 | 850 | 10100 |  |  | 備考
| 2020-02-27 | (木) | 晴 | 0 | 8.3 | 11 | 11 | 4.45 | 3.26 | 7.62 | 7.58 | 35.6 | 33.7 |  | 83.2 |  | 122.1 | [5 empty] | 33.6 |  | 246 |  | 0.39 | 1411 | 20210 | 4.36
| 2020-02-28 | (金) | 晴 | 0 | 6.3 | 10 | 10.1 | 3.77 | 3.32 | 7.7 | 7.64 | 36.6 | 35.1 |  | 88 |  | 122.5 | [5 empty] | 38.5 |  | 234 |  | 0.37 | 1051 | 10140
| 2020-02-29 | (土) | 曇 | 1 | 9.2 | 原水: 11.4; 配水: 11.4; 原水: 3.7; 配水: 3.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 833
| 最高 |  |  | 15.5 | 15.1 | 13 | 12.9 | 12.23 | 4.78 | 7.87 | 7.71 | 36.6 | 36.5 | 87.1 | 89 | 122.3 | 124.5 | 77 | 77.4 | 45.3 | 42.5 | 41.1 | 44.7 | 246 | 258 | 0.46 | 0.39 | 3464 | 20210 | 5
| 最低 |  |  | 0 | 1.3 | 7.6 | 8 | 2.97 | 2.05 | 7.44 | 7.27 | 25.1 | 24.8 | 87.1 | 59.1 | 122.3 | 90 | 77 | 77.4 | 45.3 | 42.5 | 41.1 | 24.6 | 246 | 147 | 0.46 | 0.25 | 833 | 9960 | 4.14
| 平均 |  |  |  | 8.3552 | 10.5931 | 10.7034 | 4.5617 | 3.6452 | 7.729 | 7.6145 | 34.1611 | 33.4278 | 87.1 | 81.1278 | 122.3 | 118.8167 | 77 | 77.4 | 45.3 | 42.5 | 41.1 | 34.0833 | 246 | 226.8889 | 0.46 | 0.33778 | 1609.5517 | 12578.75 | 4.445
| 合計 |  |  | 32.5 |  | LAC: 46677; 入庫量: 100630
3月 | 2020-03-01 | (日) | 晴 | 0.5 | 12.1 | 原水: 13.2; 配水: 13.1; 原水: 4.4; 配水: 3.2; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 824 |  | 2020-03-05 | 気温 | 9.4 | ℃
| 2020-03-02 | (月) | 雨 | 2.5 | 6.4 | 原水: 12.7; 配水: 13.2; 原水: 4.97; 配水: 3.97; 原水: 7.79; 配水: 7.74; 原水: 35; 配水: 35.5; 配水: 84.1; 配水: 123.1; 配水: 28.7; 配水: 266; 配水: 0.28; LAC: 1360 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-03-03 | (火) | 晴 | 0 | 11.4 | 原水: 11.2; 配水: 11.1; 原水: 4.91; 配水: 2.8; 原水: 7.68; 配水: 7.54; 原水: 35.7; 配水: 34.7; 配水: 82.5; 配水: 122.9; 配水: 35.6; 配水: 263; 配水: 0.22; LAC: 2161 |  | 水温 | ℃ | 12 | 11.9
| 2020-03-04 | (水) | 曇 | 7.5 | 9.9 | 12.7 | 12.6 | 4.29 | 3.29 | 7.79 | 7.66 | 35.1 | 35.1 |  | 83 |  | 123.1 | [5 empty] | 32.1 |  | 282 |  | 0.24 | 1666 | 10070 |  |  | 濁度 | 度 | 9.63 | 5
| 2020-03-05 | (木) | 晴 | 2.5 | 9.4 | 12 | 11.9 | 9.63 | 5 | 7.6 | 7.51 | 28.7 | 31.4 | 76.6 | 73.6 | 101.9 | 107.9 | 66 | 69.4 | 35.9 | 38.5 | 25.7 | 33.7 | 202 | 254 | 0.64 | 0.31 | 2351 |  | 3.55 |  | ｐH |  | 7.6 | 7.51
| 2020-03-06 | (金) | 晴 | 0 | 9.5 | 原水: 9.8; 配水: 9.7; 原水: 5.42; 配水: 3.56; 原水: 7.75; 配水: 7.53; 原水: 33.3; 配水: 30.5; 配水: 77.6; 配水: 110.1; 配水: 30.2; 配水: 194; 配水: 0.29; LAC: 1762 |  | 電気伝導率 | mS/m | 28.7 | 31.4
| 2020-03-07 | (土) | 曇 | 0 | 8.6 | 原水: 11.8; 配水: 12; 原水: 4.4; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 824 |  | 酸消費量 | mg/l | 76.6 | 73.6
| 2020-03-08 | (日) | 曇 | 3.5 | 6.4 | 原水: 11.3; 配水: 11.5; 原水: 4.7; 配水: 3.3; 原水: 7.9; 配水: 7.7; LAC: 803 |  | 全硬度 | mg/l | 101.9 | 107.9
| 2020-03-09 | (月) | 曇 | 0 | 12.2 | 原水: 11.4; 配水: 11.3; 原水: 5.12; 配水: 3.93; 原水: 7.74; 配水: 7.66; 原水: 34.4; 配水: 34.4; 配水: 83.1; 配水: 120.1; 配水: 31.8; 配水: 212; 配水: 0.29; LAC: 814 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 66 | 69.4
| 2020-03-10 | (火) | 雨 | 16 | 14.9 | 原水: 14; 配水: 14; 原水: 4.81; 配水: 3.86; 原水: 7.74; 配水: 7.69; 原水: 34.1; 配水: 35; 配水: 85.1; 配水: 122.5; 配水: 32.2; 配水: 240; 配水: 0.31; LAC: 1143 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 35.9 | 38.5
| 2020-03-11 | (水) | 曇 | 1.5 | 17.5 | 原水: 14.8; 配水: 14.9; 原水: 19.05; 配水: 3.24; 原水: 7.45; 配水: 7.36; 原水: 24.9; 配水: 25.2; 配水: 66.6; 配水: 91.4; 配水: 23.6; 配水: 164; 配水: 0.26; LAC: 2996 |  | 塩化物イオン | mg/l | 25.7 | 33.7
| 2020-03-12 | (木) | 晴 | 0 | 11.3 | 13.6 | 14.3 | 7.47 | 2.85 | 7.65 | 7.49 | 34.4 | 32.7 |  | 81.1 |  | 115.9 | [5 empty] | 36 |  | 196 |  | 0.27 | 2193 |  | 3.56 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 202 | 254
| 2020-03-13 | (金) | 晴 | 0 | 13.4 | 原水: 13.5; 配水: 13.6; 原水: 5.54; 配水: 3.67; 原水: 7.67; 配水: 7.54; 原水: 36.2; 配水: 35.1; 配水: 86.1; 配水: 122.5; 配水: 36.6; 配水: 209; 配水: 0.33; LAC: 2030 |  | 全鉄 | mg/l | 0.64 | 0.31
| 2020-03-14 | (土) | 曇 | 19.5 | 6 | 原水: 13.1; 配水: 13.8; 原水: 5.4; 配水: 3.6; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 2317 |  | COD | mg/l | 3.8 | 2.2
| 2020-03-15 | (日) | 晴 | 0 | 7.2 | 原水: 10.1; 配水: 9.6; 原水: 13.9; 配水: 4.8; 原水: 7.5; 配水: 7.3; LAC: 3090 |  | BOD | mg/l | 2.2 | 1.4
| 2020-03-16 | (月) | 晴 | 0 | 9.3 | 原水: 10.9; 配水: 11.1; 原水: 7.2; 配水: 4.07; 原水: 7.62; 配水: 7.52; 原水: 33.4; 配水: 31.6; 配水: 88.5; 配水: 114.3; 配水: 27.4; 配水: 244; 配水: 0.31; LAC: 2161 |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.3 | 10.4
| 2020-03-17 | (火) | 晴 | 0 | 6.8 | 原水: 9.7; 配水: 9.8; 原水: 5.21; 配水: 3.14; 原水: 7.75; 配水: 7.61; 原水: 34.4; 配水: 33.9; 配水: 85.1; 配水: 121.1; 配水: 28.8; 配水: 258; 配水: 0.21; LAC: 1341 |  | 全マンガン | mg/l | 0.175 | 0.146
| 2020-03-18 | (水) | 晴 | 0 | 14.4 | 原水: 11.5; 配水: 11.4; 原水: 6.21; 配水: 4.66; 原水: 7.74; 配水: 7.73; 原水: 36.5; 配水: 34.3; 配水: 88; 配水: 122.7; 配水: 31.2; 配水: 264; 配水: 0.27; LAC: 1416 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 2.76 | 3.17
| 2020-03-19 | (木) | 晴 | 4.5 | 13.9 | 13.4 | 13.6 | 5.93 | 3.65 | 7.71 | 7.59 | 35.8 | 36.8 |  | 86.6 |  | 125.1 | [5 empty] | 29.6 |  | 268 |  | 0.28 | 1676 |  | 4.46 |  | 全窒素 | mg/l | 3.47 | 3.55
| 2020-03-20 | (金) | 晴 | 0 | 15.1 | 原水: 14.9; 配水: 15.2; 原水: 9.1; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2396 |  | 全リン | mg/l | 0.14 | 0.09
| 2020-03-21 | (土) | 晴 | 0 | 15.4 | 原水: 13.7; 配水: 14.1; 原水: 5.9; 配水: 4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2090 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2020-03-22 | (日) | 晴 | 0 | 19.5 | 原水: 14.6; 配水: 14.7; 原水: 5.3; 配水: 4.6; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1824 |  | 硫酸イオン | mg/l | 17.4 | 18.8
| 2020-03-23 | (月) | 曇 | 0 | 9.5 | 原水: 14.1; 配水: 14.4; 原水: 5.69; 配水: 3.54; 原水: 7.74; 配水: 7.66; 原水: 35.2; 配水: 35; 配水: 84.6; 配水: 123.1; 配水: 29.2; 配水: 270; 配水: 0.26; LAC: 2028 |  | シリカ | mg/l | 24.3 | 24.7
| 2020-03-24 | (火) | 晴 | 2.5 | 9 | 11.4 | 11.5 | 5.35 | 4.04 | 7.84 | 7.71 | 36.4 | 35.5 |  | 84.1 |  | 124.5 | [5 empty] | 29.4 |  | 272 |  | 0.29 | 2050 | 10000 |  |  | 色度 | 度 | 13 | 5
| 2020-03-25 | (水) | 晴 | 0 | 9.5 | 11.6 | 11.6 | 4.83 | 4.08 | 7.89 | 7.72 | 36.2 | 35.2 |  | 84.1 |  | 123.1 | [5 empty] | 30.8 |  | 260 |  | 0.33 | 2002 | 19990 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 12 | 4
| 2020-03-26 | (木) | 晴 | 0 | 13 | 13 | 13 | 5.02 | 3.78 | 7.87 | 7.71 | 34.9 | 35.9 |  | 84.1 |  | 124.1 | [5 empty] | 30.9 |  | 265 |  | 0.28 | 2057 |  | 4.51
| 2020-03-27 | (金) | 曇 | 0 | 18.2 | 原水: 14.2; 配水: 14.3; 原水: 4.7; 配水: 3.89; 原水: 7.83; 配水: 7.72; 原水: 34.5; 配水: 35.9; 配水: 87.1; 配水: 124.5; 配水: 29.2; 配水: 258; 配水: 0.34; LAC: 2094
| 2020-03-28 | (土) | 雨 | 8.5 | 18 | 原水: 16.8; 配水: 16.5; 原水: 4.6; 配水: 4.7; 原水: 8; 配水: 7.8; LAC: 2068
| 2020-03-29 | (日) | 雨 | 41.5 | 2.8 | 原水: 10.9; 配水: 12.7; 原水: 33.9; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 3617 |  | 備考
| 2020-03-30 | (月) | 曇 | 0 | 9.1 | 9.7 | 9 | 11.1 | 2.35 | 7.39 | 7.16 | 23.2 | 20.7 |  | 51.8 |  | 73 | [5 empty] | 19.2 |  | 141 |  | 0.24 | 2905 | 10070
| 2020-03-31 | (火) | 曇 | 0 | 10.8 | 11.9 | 12 | 6.55 | 3.88 | 7.46 | 7.41 | 30.3 | 29 |  | 75.1 |  | 103.3 | [5 empty] | 27.9 |  | 185 |  | 0.33 | 2100 | 10130
| 最高 |  |  | 41.5 | 19.5 | 16.8 | 16.5 | 33.9 | 5 | 8 | 7.8 | 36.5 | 36.8 | 76.6 | 88.5 | 101.9 | 125.1 | 66 | 69.4 | 35.9 | 38.5 | 25.7 | 36.6 | 202 | 282 | 0.64 | 0.34 | 3617 | 19990 | 4.51
| 最低 |  |  | 0 | 2.8 | 9.7 | 9 | 4.29 | 2.3 | 7.39 | 7.16 | 23.2 | 20.7 | 76.6 | 51.8 | 101.9 | 73 | 66 | 69.4 | 35.9 | 38.5 | 25.7 | 19.2 | 202 | 141 | 0.64 | 0.21 | 803 | 10000 | 3.55
| 平均 |  |  |  | 11.3065 | 12.5 | 12.629 | 7.4387 | 3.6919 | 7.7161 | 7.5923 | 33.4571 | 33.019 | 76.6 | 81.0429 | 101.9 | 116.1095 | 66 | 69.4 | 35.9 | 38.5 | 25.7 | 30.1952 | 202 | 236.4286 | 0.64 | 0.28286 | 1940.6129 | 12052 | 4.02
| 合計 |  |  | 110.5 |  | LAC: 60159; 入庫量: 60260
年間 | 最高 |  |  | 248 | 33.4 | 29.2 | 29.2 | 138.65 | 6.56 | 8.3 | 8 | 42.9 | 44.8 | 106.2 | 101.7 | 132.5 | 133.1 | 86 | 86 | 46.5 | 47.3 | 45 | 59 | 267 | 302 | 0.76 | 0.52 | 6810 | 30150 | 6.87
| 最低 |  |  | 0 | 1.3 | 7.6 | 8 | 2.15 | 1.74 | 6.88 | 6.4 | 11.5 | 12.4 | 72 | 28 | 101.9 | 44.8 | 66 | 61 | 35.9 | 35 | 15.2 | 11.1 | 171 | 93 | 0.36 | 0.07 | 803 | 9960 | 1.48
| 平均 |  |  |  | 17.371 | 17.3522 | 17.4167 | 8.4847 | 3.6282 | 7.5519 | 7.4878 | 33.13 | 33.005 | 90.3 | 80.0558 | 117.75 | 111.0929 | 76.55 | 76.5833 | 41.2 | 40.7083 | 32.8167 | 32.7158 | 229.4167 | 219.8958 | 0.50083 | 0.26183 | 2460.7842 | 13550.1515 | 3.1199
| 合計 |  |  | 1868
降雨日数

## 郡本
| 郡本浄水場 | [31 empty] | 水源
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | LAS
4月 | 2019-04-01 | (月) | 晴 |  | 11.2 | 12.1 | 12.3 | 3 | 2.8 | 8.15 | 8.12 | 33.7 | 33.8 |  | 109.2 |  | 114.9 | [5 empty] | 13.3 |  | 210 |  | 0.17 |  | 2019-04-04 | 気温 | 12.4 | ℃
| 2019-04-02 | (火) | 晴 | 1 | 9.5 | 12.1 | 12.3 | 3.4 | 3.3 | 8.28 | 8.16 | 33.7 | 33.9 |  | 111.9 |  | 114.9 | [5 empty] | 13.2 |  | 181 |  | 0.14 | 300 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2019-04-03 | (水) | 晴 |  | 9.7 | 12 | 12.2 | 3.9 | 3.6 | 8.38 | 8.29 | 33.6 | 33.8 |  | 112.5 |  | 114.9 | [5 empty] | 13 |  | 193 |  | 0.16 | 400 | 水温 | ℃ | 11.9 | 12.3 | 13.8
| 2019-04-04 | (木) | 晴 |  | 12.4 | 11.9 | 12.3 | 3.9 | 3.7 | 8.42 | 8.23 | 33.8 | 34 | 113.2 | 108.1 | 115.1 | 116.3 | 79 | 78 | 36.1 | 38.3 | 13.1 | 13.2 | 198 | 219 | 0.12 | 0.15 | 500 | 濁度 | 度 | 3.9 | 3.7 | 18.7
| 2019-04-05 | (金) | 晴 |  | 19.1 | 12 | 12.4 | 4 | 4 | 8.38 | 8.16 | 34 | 34 |  | 106.6 |  | 116.9 | [5 empty] | 13.4 |  | 209 |  | 0.14 | 700 | ｐH |  | 8.42 | 8.23 | 9.47
| 2019-04-06 | (土) | 晴 |  | 18.2 | 12.3 | 12.7 | 5.3 | 4.9 | 8.49 | 8.21 | 33.8 | 34 | [14 empty] | 900 | 電気伝導率 | mS/m | 33.8 | 34 | 30.9
| 2019-04-07 | (日) | 曇 |  | 16.6 | 12.3 | 12.7 | 4.4 | 4.3 | 8.44 | 8.19 | 33.8 | 33.9 | [14 empty] | 600 | 酸消費量 | mg/l | 113.2 | 108.1 | 97.1
| 2019-04-08 | (月) | 雨 | 11.5 | 7.1 | 12.3 | 12.4 | 3.9 | 3.8 | 8.38 | 8.14 | 33.3 | 33.7 |  | 109.2 |  | 114.1 | [5 empty] | 13 |  | 220 |  | 0.07 | 400 | 全硬度 | mg/l | 115.1 | 116.3 | 104.5
| 2019-04-09 | (火) | 晴 |  | 12.3 | 12.4 | 12.7 | 3.4 | 3.1 | 8.3 | 8.17 | 33.9 | 33.6 |  | 108.3 |  | 117.5 | [5 empty] | 12.8 |  | 173 |  | 0.06 | 300 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 79 | 78 | 65
| 2019-04-10 | (水) | 雨 | 29 | 7.4 | 12.7 | 12.7 | 2.9 | 3 | 8.33 | 8.14 | 33.2 | 33.5 |  | 110.3 |  | 113.3 | [5 empty] | 13.3 |  | 217 |  | 0.06 | 300 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 36.1 | 38.3 | 39.5
| 2019-04-11 | (木) | 晴 | 0.5 | 12.3 | 12.7 | 13 | 4.1 | 2.4 | 8.36 | 8.2 | 33.2 | 33.5 |  | 106.8 |  | 113.1 | [5 empty] | 13.6 |  | 207 |  | 0.07 | 400 | 塩化物イオン | mg/l | 13.1 | 13.2 | 14
| 2019-04-12 | (金) | 曇 |  | 10.1 | 12.7 | 12.8 | 2.9 | 2.8 | 8.28 | 8.09 | 33.3 | 33.5 |  | 106.8 |  | 112.1 | [5 empty] | 13.4 |  | 218 |  | 0.1 | 300 | 全蒸発残留物 | mg/l | 198 | 219 | 200
| 2019-04-13 | (土) | 晴 |  | 13.6 | 12.6 | 12.8 | 1.4 | 1.4 | 8.27 | 8.09 | 33 | 33.3 | [14 empty] | 100 | 全鉄 | mg/l | 0.12 | 0.15 | 0.32
| 2019-04-14 | (日) | 曇 | 2 | 17.6 | 12.6 | 13 | 1.9 | 1.8 | 8.12 | 8.06 | 33.4 | 33.4 | [15 empty] | COD | mg/l | 3.8 | 3.7 | 9
| 2019-04-15 | (月) | 晴 | 16.5 | 17.2 | 12.7 | 13 | 2 | 1.9 | 8.1 | 8.04 | 33.1 | 33.2 |  | 113.2 |  | 112.3 | [5 empty] | 13.2 |  | 200 |  | 0.08 |  | BOD | mg/l | 2.4 | 2 | 6.6
| 2019-04-16 | (火) | 晴 |  | 16.8 | 12.6 | 13 | 2.8 | 2.4 | 8.02 | 8.01 | 32.7 | 33 |  | 102.8 |  | 112.1 | [5 empty] | 13.1 |  | 206 |  | 0.11 |  | 溶存酸素 | mg/l | 10.6 | 10.9 | 9.3
| 2019-04-17 | (水) | 曇 |  | 19.1 | 13 | 13.2 | 1.9 | 1.9 | 7.94 | 7.91 | 32.7 | 32.8 |  | 105.7 |  | 109.9 | [5 empty] | 12.9 |  | 206 |  | 0.11 |  | 全マンガン | mg/l | 0.032 | 0.029 | 0.037
| 2019-04-18 | (木) | 晴 |  | 19.7 | 13.1 | 13.6 | 2.5 | 2.2 | 7.88 | 7.85 | 32.6 | 32.8 |  | 104.4 |  | 109.5 | [5 empty] | 13.1 |  | 206 |  | 0.12 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.42 | 0.49 | <0.05
| 2019-04-19 | (金) | 曇 |  | 21.1 | 13.3 | 13.7 | 2 | 2.1 | 7.86 | 7.82 | 32.7 | 32.7 |  | 103.7 |  | 111.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 163 |  | 0.12 |  | 全窒素 | mg/l | 0.93 | 1 | 1.12
| 2019-04-20 | (土) | 晴 |  | 15.2 | 13.4 | 13.7 | 2 | 1.9 | 7.84 | 7.8 | 32.8 | 32.8 | [15 empty] | 全リン | mg/l | 0.06 | 0.064 | 0.127
| 2019-04-21 | (日) | 晴 |  | 20 | 13.7 | 14 | 1.6 | 1.6 | 7.8 | 7.77 | 32.6 | 32.7 | [15 empty] | リン酸イオン | mg/l
| 2019-04-22 | (月) | 晴 |  | 21 | 14 | 14.3 | 1.7 | 1.8 | 7.79 | 7.77 | 32.3 | 32.5 |  | 104.6 |  | 111.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 171 |  | 0.13 |  | 硫酸イオン | mg/l | 25.5 | 26.7 | 25.9
| 2019-04-23 | (火) | 曇 |  | 20.1 | 14.3 | 14.6 | 1.5 | 1.4 | 7.86 | 7.76 | 32.7 | 32.7 |  | 104.1 |  | 109.7 | [5 empty] | 12.3 |  | 185 |  | 0.13 |  | シリカ | mg/l | 28.2 | 27.6 | 25.5
| 2019-04-24 | (水) | 曇 | 0.5 | 21.1 | 14.6 | 14.8 | 1.5 | 1.5 | 7.77 | 7.74 | 32.4 | 32.4 |  | 102.6 |  | 111.5 | [5 empty] | 12.4 |  | 190 |  | 0.13 |  | 色度 | 度 | 7 | 7 | 9
| 2019-04-25 | (木) | 曇 | 5.5 | 20.8 | 14.9 | 15.2 | 1.4 | 1.4 | 7.7 | 7.68 | 32.6 | 32.7 |  | 102.1 |  | 109.1 | [5 empty] | 12.5 |  | 185 |  | 0.16 |  | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 4 | 7
| 2019-04-26 | (金) | 雨 | 3 | 10.5 | 15.1 | 15.1 | 1.4 | 1.5 | 7.73 | 7.7 | 32.6 | 32.7 |  | 101 |  | 110.3 | [5 empty] | 12.5 |  | 174 |  | 0.25
| 2019-04-27 | (土) | 曇 | 8 | 11.8 | 15.4 | 15.4 | 1.4 | 1.4 | 7.83 | 7.8 | 32.8 | 32.7
| 2019-04-28 | (日) | 晴 |  | 14.6 | 15.4 | 15.6 | 1.5 | 1.4 | 7.7 | 7.7 | 32.8 | 32.8
| 2019-04-29 | (月) | 晴 |  | 17.9 | 15.5 | 15.7 | 1.3 | 1.3 | 7.71 | 7.67 | 32.7 | 32.6 | [15 empty] | 備考
| 2019-04-30 | (火) | 曇 | 9 | 17 | 15.4 | 15.6 | 1.5 | 1.2 | 7.65 | 7.64 | 32.7 | 32.7
| 最高 |  |  | 29 | 21.1 | 15.5 | 15.7 | 5.3 | 4.9 | 8.49 | 8.29 | 34 | 34 | 113.2 | 113.2 | 115.1 | 117.5 | 79 | 78 | 36.1 | 38.3 | 13.1 | 13.6 | 198 | 220 | 0.12 | 0.25 | 900
| 最低 |  |  | 0.5 | 7.1 | 11.9 | 12.2 | 1.3 | 1.2 | 7.65 | 7.64 | 32.3 | 32.4 | 113.2 | 101 | 115.1 | 109.1 | 79 | 78 | 36.1 | 38.3 | 13.1 | 12.3 | 198 | 163 | 0.12 | 0.06 | 100
| 平均 |  |  |  | 15.3667 | 13.3033 | 13.56 | 2.5467 | 2.3933 | 8.0587 | 7.9637 | 33.0833 | 33.19 | 113.2 | 106.695 | 115.1 | 112.74 | 79 | 78 | 36.1 | 38.3 | 13.1 | 12.95 | 198 | 196.65 | 0.12 | 0.123 | 433.3333
| 合計 |  |  | 86.5 | [23 empty] | 5200
5月 | 2019-05-01 | (水) | 曇 | 17 | 17.4 | 15.6 | 15.7 | 2.3 | 1.3 | 7.62 | 7.61 | 32.4 | 32.5 | [15 empty] | 2019-05-09 | 気温 | 22.2 | ℃
| 2019-05-02 | (木) | 曇 | 2.5 | 19 | 15.7 | 15.9 | 1.5 | 1.4 | 7.65 | 7.6 | 32.6 | 32.6 | [15 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2019-05-03 | (金) | 晴 |  | 20.3 | 16.4 | 16.1 | 1.4 | 1.3 | 7.66 | 7.63 | 32.5 | 32.6 | [15 empty] | 水温 | ℃ | 17 | 17.2 | 19.7
| 2019-05-04 | (土) | 晴 |  | 21.4 | 16.3 | 16.5 | 1 | 1 | 7.69 | 7.64 | 32.4 | 32.5 | [15 empty] | 濁度 | 度 | 1.8 | 1.5 | 14.5
| 2019-05-05 | (日) | 晴 | 7.5 | 21.7 | 16.5 | 16.5 | 1.1 | 1.2 | 7.67 | 7.59 | 32.4 | 32.4 | [15 empty] | ｐH |  | 7.58 | 7.58 | 8.63
| 2019-05-06 | (月) | 晴 |  | 22.9 | 16.6 | 16.7 | 1.2 | 1.2 | 7.66 | 7.61 | 32.3 | 32.3 | [15 empty] | 電気伝導率 | mS/m | 32.1 | 32.3 | 31.9
| 2019-05-07 | (火) | 晴 | 0.5 | 17.7 | 16.6 | 16.7 | 1.4 | 1.3 | 7.63 | 7.61 | 32 | 32.2 |  | 99.3 |  | 108.3 | [5 empty] | 13.1 |  | 202 |  | 0.08 |  | 酸消費量 | mg/l | 103.2 | 100.4 | 103.7
| 2019-05-08 | (水) | 晴 |  | 19.4 | 16.5 | 16.8 | 1.5 | 1.4 | 7.53 | 7.52 | 32 | 32.2 |  | 100.2 |  | 107.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 186 |  | 0.06 |  | 全硬度 | mg/l | 107.9 | 106.3 | 107.3
| 2019-05-09 | (木) | 曇 |  | 22.2 | 17 | 17.2 | 1.8 | 1.5 | 7.58 | 7.58 | 32.1 | 32.3 | 103.2 | 100.4 | 107.9 | 106.3 | 74 | 73 | 33.9 | 33.3 | 12.4 | 12.4 | 172 | 198 | 0.11 | 0.07 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 74 | 73 | 74
| 2019-05-10 | (金) | 晴 |  | 24 | 17.4 | 17.6 | 2.1 | 2 | 7.66 | 7.59 | 32.3 | 32.3 |  | 101 |  | 105.3 | [5 empty] | 13.9 |  | 168 |  | 0.16 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 33.9 | 33.3 | 33.3
| 2019-05-11 | (土) | 晴 |  | 24.1 | 17.4 | 17.6 | 2.2 | 2.2 | 7.61 | 7.56 | 32.4 | 32.4 | [15 empty] | 塩化物イオン | mg/l | 12.4 | 12.4 | 12.4
| 2019-05-12 | (日) | 曇 |  | 19.2 | 17.7 | 17.8 | 2.4 | 2 | 7.63 | 7.59 | 32.4 | 32.4 | [15 empty] | 全蒸発残留物 | mg/l | 172 | 198 | 174
| 2019-05-13 | (月) | 晴 |  | 19.3 | 17.9 | 18 | 2.3 | 2.2 | 7.63 | 7.62 | 32.1 | 32.4 |  | 99.3 |  | 107.1 | [5 empty] | 12.8 |  | 180 |  | 0.13 |  | 全鉄 | mg/l | 0.11 | 0.07 | 0.38
| 2019-05-14 | (火) | 曇 | 4 | 19.9 | 17.8 | 18 | 2.3 | 2 | 7.62 | 7.6 | 32.1 | 32.4 |  | 99.5 |  | 106.5 | [5 empty] | 12.7 |  | 192 |  | 0.12 |  | COD | mg/l | 4.1 | 4 | 6
| 2019-05-15 | (水) | 曇 |  | 20.6 | 18.1 | 18.3 | 2.1 | 1.8 | 7.62 | 7.63 | 32.2 | 32.3 |  | 98.2 |  | 107.1 | [5 empty] | 12.8 |  | 173 |  | 0.13 |  | BOD | mg/l | 1.1 | 0.7 | 4.2
| 2019-05-16 | (木) | 晴 |  | 23 | 18.3 | 18.5 | 2.7 | 2.1 | 7.62 | 7.62 | 32.6 | 32.6 |  | 102.1 |  | 105.9 | [5 empty] | 12.5 |  | 179 |  | 0.2 |  | 溶存酸素 | mg/l | 5.1 | 6.4 | 12.8
| 2019-05-17 | (金) | 晴 |  | 24.5 | 18.3 | 18.9 | 2.7 | 2.4 | 7.6 | 7.63 | 32.6 | 32.7 |  | 100.6 |  | 107.1 | [5 empty] | 12.8 |  | 162 |  | 0.19 |  | 全マンガン | mg/l | 0.034 | 0.029 | 0.07
| 2019-05-18 | (土) | 晴 |  | 23 | 18.5 | 18.8 | 2.9 | 2.5 | 7.61 | 7.61 | 32.7 | 32.7 | [15 empty] | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.57 | 0.48 | 0.1
| 2019-05-19 | (日) | 晴 |  | 21.9 | 18.7 | 18.9 | 2.9 | 2.4 | 7.61 | 7.62 | 32.8 | 32.8 | [15 empty] | 全窒素 | mg/l | 1.02 | 1.23 | 1.11
| 2019-05-20 | (月) | 晴 | 0.5 | 22.7 | 18.9 | 19.1 | 2.9 | 2.5 | 7.62 | 7.63 | 32.5 | 32.7 |  | 100.4 |  | 107.1 | [5 empty] | 12.8 |  | 169 |  | 0.2 |  | 全リン | mg/l | 0.086 | 0.086 | 0.139
| 2019-05-21 | (火) | 雨 | 70 | 20.5 | 18.9 | 19.1 | 2.5 | 2.4 | 7.59 | 7.61 | 32.8 | 32.8 |  | 101.9 |  | 108.9 | [5 empty] | 12.8 |  | 165 |  | 0.22 |  | リン酸イオン | mg/l
| 2019-05-22 | (水) | 晴 |  | 21.5 | 19.3 | 19.5 | 3.8 | 3.6 | 7.66 | 7.66 | 32.3 | 32.5 |  | 100.4 |  | 108.1 | [5 empty] | 13.1 |  | 174 |  | 0.21 |  | 硫酸イオン | mg/l | 24.6 | 22.5 | 22.7
| 2019-05-23 | (木) | 晴 |  | 24.7 | 19.3 | 19.7 | 5.2 | 3.4 | 7.57 | 7.65 | 32.4 | 32.6 |  | 100.8 |  | 107.1 | [5 empty] | 13.2 |  | 193 |  | 0.24 |  | シリカ | mg/l | 27.1 | 27.4 | 28.4
| 2019-05-24 | (金) | 晴 |  | 25.7 | 19.6 | 19.7 | 3.5 | 3.5 | 7.63 | 7.56 | 32.5 | 32.6 |  | 101.5 |  | 106.1 | [5 empty] | 13.2 |  | 180 |  | 0.14 |  | 色度 | 度 | 6 | 4 | 11
| 2019-05-25 | (土) | 晴 |  | 27.9 | 19.5 | 19.9 | 3.4 | 3.4 | 7.61 | 7.52 | 32.6 | 32.6 | [15 empty] | 懸濁物質 | mg/l | 2 | 2 | 9
| 2019-05-26 | (日) | 晴 |  | 29.7 | 19.9 | 20 | 4 | 3.6 | 7.58 | 7.52 | 32.5 | 32.3
| 2019-05-27 | (月) | 晴 |  | 30 | 20 | 20.3 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 7.52 | 32.2 | 32.4 |  | 100.4 |  | 106.1 | [5 empty] | 12.3 |  | 197 |  | 0.12
| 2019-05-28 | (火) | 曇 | 1 | 25.7 | 20.1 | 20.4 | 4.3 | 4.4 | 7.45 | 7.49 | 32.5 | 32.5 |  | 99.3 |  | 106.1 | [5 empty] | 12.2 |  | 180 |  | 0.12
| 2019-05-29 | (水) | 雨 | 20.5 | 19.7 | 20.3 | 20.4 | 4.1 | 4.4 | 7.45 | 7.46 | 32.2 | 32.3 |  | 99.7 |  | 106.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 180 |  | 0.08 |  | 備考
| 2019-05-30 | (木) | 晴 |  | 23.8 | 20.7 | 21 | 4.7 | 4.3 | 7.55 | 7.5 | 32.4 | 32.5 |  | 101.5 |  | 105.9 | [5 empty] | 12.5 |  | 176 |  | 0.12
| 2019-05-31 | (金) | 曇 |  | 24.2 | 20.7 | 21 | 5.1 | 4.5 | 7.45 | 7.48 | 32.4 | 32.6 |  | 102.1 |  | 106.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 138 |  | 0.1
| 最高 |  |  | 70 | 30 | 20.7 | 21 | 5.2 | 4.5 | 7.69 | 7.66 | 32.8 | 32.8 | 103.2 | 102.1 | 107.9 | 108.9 | 74 | 73 | 33.9 | 33.3 | 12.4 | 13.9 | 172 | 202 | 0.11 | 0.24
| 最低 |  |  | 0.5 | 17.4 | 15.6 | 15.7 | 1 | 1 | 7.45 | 7.46 | 32 | 32.2 | 103.2 | 98.2 | 107.9 | 105.3 | 74 | 73 | 33.9 | 33.3 | 12.4 | 12.2 | 172 | 138 | 0.11 | 0.06
| 平均 |  |  |  | 22.5032 | 18.2097 | 18.4065 | 2.7452 | 2.4839 | 7.5987 | 7.5826 | 32.3935 | 32.4839 | 103.2 | 100.4526 | 107.9 | 106.7526 | 74 | 73 | 33.9 | 33.3 | 12.4 | 12.7632 | 172 | 178.5263 | 0.11 | 0.14158
| 合計 |  |  | 123.5 | [23 empty] | 0
6月 | 2019-06-01 | (土) | 晴 |  | 24.2 | 20.9 | 21.1 | 4.9 | 4.2 | 7.46 | 7.43 | 32.7 | 32.7 | [15 empty] | 2019-06-06 | 気温 | 29.1 | ℃
| 2019-06-02 | (日) | 曇 |  | 25.3 | 21 | 21.3 | 4.5 | 3.4 | 7.52 | 7.45 | 32.8 | 32.7 | [15 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2019-06-03 | (月) | 曇 |  | 25.1 | 21.1 | 21.4 | 4.2 | 3.4 | 7.48 | 7.44 | 32.6 | 32.7 |  | 101.9 |  | 106.9 | [5 empty] | 12.7 |  | 132 |  | 0.07 |  | 水温 | ℃ | 21.5 | 21.8 | 26.9
| 2019-06-04 | (火) | 晴 |  | 26.6 | 21.2 | 21.5 | 4.1 | 3.8 | 7.48 | 7.46 | 32.5 | 32.7 |  | 102.8 |  | 108.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 161 |  | 0.08 |  | 濁度 | 度 | 5.1 | 4.4 | 3.7
| 2019-06-05 | (水) | 曇 |  | 21.4 | 21.4 | 21.6 | 4.3 | 3.8 | 7.58 | 7.5 | 32.8 | 32.8 |  | 102.6 |  | 107.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 129 |  | 0.04 |  | ｐH |  | 7.49 | 7.46 | 8.76
| 2019-06-06 | (木) | 晴 |  | 29.1 | 21.5 | 21.8 | 5.1 | 4.4 | 7.49 | 7.46 | 32.8 | 32.9 | 98.2 | 103.7 | 107.1 | 106.7 | 74.2 | 75 | 32.9 | 31.7 | 12.8 | 12.4 | 179 | 184 | 0.14 | 0.07 |  | 電気伝導率 | mS/m | 32.8 | 32.9 | 33.9
| 2019-06-07 | (金) | 曇 | 21.5 | 23.5 | 21.6 | 21.7 | 4.9 | 4.5 | 7.48 | 7.47 | 32.9 | 32.9 |  | 101.5 |  | 107.1 | [5 empty] | 12.5 |  | 212 |  | 0.06 |  | 酸消費量 | mg/l | 98.2 | 103.7 | 114.6
| 2019-06-08 | (土) | 曇 |  | 20.5 | 21.6 | 21.7 | 4.4 | 4.5 | 7.47 | 7.45 | 33.1 | 32.9 | [15 empty] | 全硬度 | mg/l | 107.1 | 106.7 | 112.9
| 2019-06-09 | (日) | 曇 | 4 | 19.3 | 21.6 | 21.7 | 5.1 | 4.2 | 7.6 | 7.56 | 32.9 | 32.9 | [15 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 74.2 | 75 | 79.2
| 2019-06-10 | (月) | 雨 | 74 | 18.3 | 21.6 | 21.7 | 4.5 | 4.9 | 7.47 | 7.47 | 32.6 | 32.7 |  | 102.6 |  | 107.1 | [5 empty] | 12.5 |  | 196 |  | 0.08 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32.9 | 31.7 | 33.7
| 2019-06-11 | (火) | 曇 | 6.5 | 18.7 | 21.5 | 21.6 | 5.1 | 4.3 | 7.6 | 7.53 | 32 | 32.4 |  | 102.1 |  | 107.5 | [5 empty] | 11.3 |  | 193 |  | 0.08 |  | 塩化物イオン | mg/l | 12.8 | 12.4 | 13.3
| 2019-06-12 | (水) | 曇 | 1.5 | 18.9 | 21.5 | 21.6 | 5.4 | 4 | 7.72 | 7.73 | 31.8 | 32 |  | 100.4 |  | 103.1 | [5 empty] | 11.1 |  | 188 |  | 0.09 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 179 | 184 | 173
| 2019-06-13 | (木) | 晴 |  | 23.6 | 21.2 | 21.6 | 6.5 | 5.4 | 7.69 | 7.72 | 31 | 31.5 |  | 97.8 |  | 103.1 | [5 empty] | 12 |  | 174 |  | 0.11 |  | 全鉄 | mg/l | 0.14 | 0.07 | 0
| 2019-06-14 | (金) | 晴 |  | 25.5 | 20.8 | 21.3 | 6.3 | 6.3 | 7.49 | 7.5 | 29.5 | 30 |  | 96 |  | 98 | [5 empty] | 11.8 |  | 171 |  | 0.12 |  | COD | mg/l | 4.1 | 4 | 5
| 2019-06-15 | (土) | 雨 | 44 | 17.7 | 20.7 | 20.8 | 6 | 5.4 | 7.52 | 7.49 | 28.7 | 28.9 | [15 empty] | BOD | mg/l | 2.2 | 1.5 | 3.4
| 2019-06-16 | (日) | 晴 | 4.5 | 26.2 | 21 | 21.1 | 3.9 | 4.3 | 7.58 | 7.52 | 30 | 29.5 | [15 empty] | 溶存酸素 | mg/l | 2.9 | 5.5 | 19
| 2019-06-17 | (月) | 晴 |  | 25.6 | 21 | 21.2 | 6.9 | 5.9 | 7.56 | 7.58 | 28.1 | 28.7 |  | 90.6 |  | 94 | [5 empty] | 11.2 |  | 164 |  | 0.13 |  | 全マンガン | mg/l | 0.11 | 0.103 | 0.111
| 2019-06-18 | (火) | 晴 | 4.5 | 26.7 | 21.2 | 21.5 | 5.6 | 5.6 | 7.59 | 7.6 | 28.7 | 28.6 |  | 89 |  | 92.8 | [5 empty] | 11.2 |  | 169 |  | 0.11 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.33 | 0.35 | <0.05
| 2019-06-19 | (水) | 晴 |  | 25.8 | 21.2 | 21.5 | 5.5 | 5.6 | 7.57 | 7.58 | 27.9 | 28 |  | 87.3 |  | 92 | [5 empty] | 10.6 |  | 172 |  | 0.14 |  | 全窒素 | mg/l | 0.84 | 0.83 | 0.78
| 2019-06-20 | (木) | 曇 |  | 24 | 21.3 | 21.6 | 5.5 | 4.8 | 7.55 | 7.55 | 28.5 | 28.5 |  | 89.2 |  | 92.8 | [5 empty] | 10.7 |  | 220 |  | 0.12 |  | 全リン | mg/l | 0.106 | 0.112 | 0.11
| 2019-06-21 | (金) | 曇 |  | 26.8 | 21.4 | 21.7 | 5 | 4.4 | 7.55 | 7.56 | 28.5 | 28.7 |  | 89.9 |  | 96.2 | [5 empty] | 9.7 |  | 159 |  | 0.19 |  | リン酸イオン | mg/l
| 2019-06-22 | (土) | 曇 |  | 25.5 | 21.6 | 21.8 | 4.1 | 4.4 | 7.66 | 7.75 | 28.9 | 28.8 | [15 empty] | 硫酸イオン | mg/l | 21.3 | 21.5 | 19.8
| 2019-06-23 | (日) | 曇 |  | 22.5 | 21.7 | 21.8 | 4.1 | 4.1 | 7.82 | 7.69 | 29 | 29.2 | [15 empty] | シリカ | mg/l | 24.4 | 24.4 | 25.2
| 2019-06-24 | (月) | 雨 | 32 | 19 | 21.8 | 21.9 | 4.9 | 4.9 | 7.55 | 7.59 | 28.6 | 28.8 |  | 90.1 |  | 98 | [5 empty] | 10.3 |  | 148 |  | 0.18 |  | 色度 | 度 | 9 | 9 | 10
| 2019-06-25 | (火) | 曇 |  | 23 | 21.7 | 22 | 4.9 | 4.2 | 7.51 | 7.55 | 28.6 | 28.9 |  | 89.2 |  | 99.2 | [5 empty] | 9.8 |  | 163 |  | 0.18 |  | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 7 | 3
| 2019-06-26 | (水) | 晴 |  | 26.9 | 21.6 | 21.9 | 4.3 | 4.3 | 7.43 | 7.45 | 27.9 | 28.2 |  | 87.9 |  | 96.2 | [5 empty] | 9.8 |  | 149 |  | 0.17
| 2019-06-27 | (木) | 晴 | 0.5 | 28.6 | 21.7 | 22.1 | 3.2 | 3.4 | 7.43 | 7.45 | 28.3 | 28.3 |  | 88.2 |  | 96 | [5 empty] | 9.6 |  | 157 |  | 0.13
| 2019-06-28 | (金) | 曇 | 12.5 | 27.1 | 21.8 | 22.1 | 3.9 | 3.5 | 7.42 | 7.43 | 28.1 | 28.3 |  | 86.8 |  | 96 | [5 empty] | 9.8 |  | 151 |  | 0.11
| 2019-06-29 | (土) | 曇 | 3 | 20.8 | 22 | 22.1 | 3.5 | 3.2 | 7.45 | 7.47 | 28.4 | 28.5 | [15 empty] | 備考
| 2019-06-30 | (日) | 雨 | 12.5 | 26.1 | 22.2 | 22.4 | 4.3 | 4 | 7.49 | 7.53 | 28.5 | 28.5
| 最高 |  |  | 74 | 29.1 | 22.2 | 22.4 | 6.9 | 6.3 | 7.82 | 7.75 | 33.1 | 32.9 | 98.2 | 103.7 | 107.1 | 108.1 | 74.2 | 75 | 32.9 | 31.7 | 12.8 | 12.7 | 179 | 220 | 0.14 | 0.19
| 最低 |  |  | 0.5 | 17.7 | 20.7 | 20.8 | 3.2 | 3.2 | 7.42 | 7.43 | 27.9 | 28 | 98.2 | 86.8 | 107.1 | 92 | 74.2 | 75 | 32.9 | 31.7 | 12.8 | 9.6 | 179 | 129 | 0.14 | 0.04
| 平均 |  |  |  | 23.7433 | 21.4133 | 21.6367 | 4.83 | 4.4367 | 7.5403 | 7.532 | 30.29 | 30.4067 | 98.2 | 94.98 | 107.1 | 100.395 | 74.2 | 75 | 32.9 | 31.7 | 12.8 | 11.185 | 179 | 169.6 | 0.14 | 0.113
| 合計 |  |  | 221 | [23 empty] | 0
7月 | 2019-07-01 | (月) | 雨 | 1 | 23.9 | 22.4 | 22.5 | 4.2 | 3.9 | 7.49 | 7.51 | 28 | 28.2 |  | 87.7 |  | 97.2 | [5 empty] | 11.7 |  | 160 |  | 0.15 |  | 2019-07-04 | 気温 | 25.7 | ℃
| 2019-07-02 | (火) | 曇 | 0.5 | 26.4 | 22.5 | 22.8 | 3.8 | 3.7 | 7.6 | 7.62 | 28.4 | 28.3 |  | 86.8 |  | 97 | [5 empty] | 11.6 |  | 146 |  | 0.13 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2019-07-03 | (水) | 曇 | 2 | 27.3 | 22.6 | 22.8 | 3.9 | 3.6 | 7.49 | 7.51 | 28.1 | 28.2 |  | 87.9 |  | 97 | [5 empty] | 11.4 |  | 150 |  | 0.16 |  | 水温 | ℃ | 22.8 | 23 | 23.8
| 2019-07-04 | (木) | 雨 | 27.5 | 25.7 | 22.8 | 23 | 3.1 | 3.5 | 7.48 | 7.52 | 28.5 | 28.8 | 88.4 | 87.3 | 97 | 97 | 66.2 | 66.2 | 30.8 | 30.8 | 11.1 | 11.4 | 152 | 172 | 0.11 | 0.12 |  | 濁度 | 度 | 3.1 | 3.5 | 9.2
| 2019-07-05 | (金) | 曇 | 3 | 23.2 | 22.8 | 23 | 3.3 | 3.3 | 7.49 | 7.51 | 28.6 | 28.6 |  | 89.5 |  | 96.2 | [5 empty] | 11.2 |  | 201 |  | 0.09 |  | ｐH |  | 7.48 | 7.52 | 8.02
| 2019-07-06 | (土) | 雨 | 16.5 | 20.3 | 22.7 | 22.8 | 4.9 | 4.2 | 7.48 | 7.47 | 28.1 | 28.2 | [15 empty] | 電気伝導率 | mS/m | 28.5 | 28.8 | 29.3
| 2019-07-07 | (日) | 雨 | 18.5 | 20.1 | 22.7 | 22.8 | 4.6 | 4.2 | 7.49 | 7.44 | 28.1 | 28.2 | [15 empty] | 酸消費量 | mg/l | 88.4 | 87.3 | 92.7
| 2019-07-08 | (月) | 曇 |  | 19.7 | 22.8 | 22.9 | 6.1 | 4.7 | 7.63 | 7.7 | 27.7 | 28 |  | 89.7 |  | 87 | [5 empty] | 11.6 |  | 173 |  | 0.17 |  | 全硬度 | mg/l | 97 | 97 | 103.1
| 2019-07-09 | (火) | 曇 | 0.5 | 20.2 | 22.7 | 22.8 | 4.4 | 4.4 | 7.62 | 7.67 | 27.6 | 27.9 |  | 86.8 |  | 92 | [5 empty] | 11 |  | 183 |  | 0.1 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 66.2 | 66.2 | 70.4
| 2019-07-10 | (水) | 曇 |  | 22.8 | 22.4 | 22.7 | 5.2 | 4.5 | 7.5 | 7.58 | 27 | 27.5 |  | 86.6 |  | 95 | [5 empty] | 11 |  | 193 |  | 0.13 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30.8 | 30.8 | 32.7
| 2019-07-11 | (木) | 曇 | 1 | 23.8 | 22.3 | 22.5 | 5.1 | 4.8 | 7.53 | 7.56 | 26.9 | 27.2 |  | 84.2 |  | 91.4 | [5 empty] | 10.8 |  | 177 |  | 0.14 |  | 塩化物イオン | mg/l | 11.1 | 11.4 | 11.8
| 2019-07-12 | (金) | 雨 | 2 | 22.3 | 22.2 | 22.4 | 5.2 | 4.8 | 7.57 | 7.56 | 26.6 | 26.7 |  | 84.2 |  | 92 | [5 empty] | 10.8 |  | 150 |  | 0.15 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 152 | 172 | 182
| 2019-07-13 | (土) | 曇 |  | 26.1 | 22.2 | 22.4 | 4.2 | 4.2 | 7.59 | 7.6 | 26.8 | 26.7 | [15 empty] | 全鉄 | mg/l | 0.11 | 0.12 | 0.46
| 2019-07-14 | (日) | 雨 | 32.5 | 21 | 22.1 | 22.2 | 4.4 | 4 | 7.55 | 7.54 | 26.8 | 26.7 | [15 empty] | COD | mg/l | 4 | 3.9 | 5.4
| 2019-07-15 | (月) | 曇 | 4 | 21 | 22 | 22.2 | 4.8 | 4.1 | 7.57 | 7.52 | 26.7 | 26.9 | [15 empty] | BOD | mg/l | 1.2 | 1.2 | 2.6
| 2019-07-16 | (火) | 雨 | 43 | 20 | 22 | 22 | 4.7 | 5 | 7.45 | 7.48 | 26.1 | 26.2 |  | 82.9 |  | 90 | [5 empty] | 10.5 |  | 159 |  | 0.18 |  | 溶存酸素 | mg/l | 2.7 | 4.9 | 10.7
| 2019-07-17 | (水) | 曇 | 0.5 | 23 | 22.1 | 22.1 | 4.8 | 4.5 | 7.46 | 7.52 | 26 | 26.3 |  | 83.1 |  | 90 | [5 empty] | 10.7 |  | 193 |  | 0.14 |  | 全マンガン | mg/l | 0.043 | 0.047 | 0.082
| 2019-07-18 | (木) | 曇 | 11.5 | 27 | 21.9 | 22.2 | 5.1 | 4.7 | 7.37 | 7.41 | 25.7 | 25.9 |  | 82.7 |  | 87.8 | [5 empty] | 10.1 |  | 146 |  | 0.17 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.4 | 0.37 | 0.29
| 2019-07-19 | (金) | 曇 | 2 | 27.9 | 22 | 22.3 | 4.9 | 4.7 | 7.37 | 7.38 | 25.8 | 25.9 |  | 80.9 |  | 85.4 | [5 empty] | 10.1 |  | 178 |  | 0.2 |  | 全窒素 | mg/l | 1.01 | 0.98 | 1.06
| 2019-07-20 | (土) | 曇 |  | 28.2 | 22.1 | 22.4 | 4.6 | 4.1 | 7.48 | 7.45 | 26 | 26 | [15 empty] | 全リン | mg/l | 0.072 | 0.058 | 0.051
| 2019-07-21 | (日) | 曇 |  | 25.5 | 22.3 | 22.5 | 4.2 | 3.9 | 7.4 | 7.41 | 26.4 | 26.3 | [15 empty] | リン酸イオン | mg/l
| 2019-07-22 | (月) | 曇 |  | 24.3 | 22.4 | 22.6 | 4 | 3.8 | 7.42 | 7.43 | 26.4 | 26.5 |  | 83.8 |  | 90.4 | [5 empty] | 10.3 |  | 115 |  | 0.13 |  | 硫酸イオン | mg/l | 19.1 | 18.5 | 19.8
| 2019-07-23 | (火) | 曇 | 5.5 | 25.6 | 22.5 | 22.7 | 3.8 | 3.5 | 7.41 | 7.44 | 26.6 | 26.7 |  | 85.1 |  | 95.4 | [5 empty] | 10.3 |  | 132 |  | 0.11 |  | シリカ | mg/l | 20.1 | 20 | 30.1
| 2019-07-24 | (水) | 曇 | 32 | 30.5 | 22.6 | 22.9 | 3.4 | 3.2 | 7.41 | 7.42 | 26.7 | 26.9 |  | 83.6 |  | 92 | [5 empty] | 10.6 |  | 134 |  | 0.11 |  | 色度 | 度 | 6 | 7 | 11
| 2019-07-25 | (木) | 曇 |  | 28.9 | 22.7 | 23 | 2.9 | 2.8 | 7.42 | 7.44 | 27.1 | 27.1 |  | 84.2 |  | 92.2 | [5 empty] | 10.4 |  | 157 |  | 0.06 |  | 懸濁物質 | mg/l | 2 | 3 | 10
| 2019-07-26 | (金) | 晴 |  | 32.7 | 22.8 | 23.2 | 2.8 | 2.5 | 7.44 | 7.47 | 27.3 | 27.3 |  | 85.5 |  | 92.8 | [5 empty] | 10.7 |  | 147 |  | 0.08
| 2019-07-27 | (土) | 曇 | 13 | 30 | 23 | 23.3 | 2.7 | 2.5 | 7.47 | 7.48 | 27.5 | 27.5
| 2019-07-28 | (日) | 雨 | 8.5 | 27.1 | 23.2 | 23.4 | 2.8 | 2.4 | 7.53 | 7.54 | 27.6 | 27.6
| 2019-07-29 | (月) | 曇 |  | 30.2 | 23.4 | 23.7 | 2.7 | 2.4 | 7.54 | 7.58 | 27.5 | 26.9 |  | 86.2 |  | 96.2 | [5 empty] | 10.7 |  | 145 |  | 0.05 |  | 備考
| 2019-07-30 | (火) | 曇 |  | 31.4 | 23.7 | 24 | 2 | 1.8 | 7.54 | 7.58 | 27.7 | 27.8 |  | 85.5 |  | 94.8 | [5 empty] | 11 |  | 156 |  | 0.07
| 2019-07-31 | (水) | 晴 |  | 32.8 | 24 | 24.3 | 2 | 1.9 | 7.57 | 7.6 | 27.6 | 27.7 |  | 86 |  | 95 | [5 empty] | 10.8 |  | 203 |  | 0.06
| 最高 |  |  | 43 | 32.8 | 24 | 24.3 | 6.1 | 5 | 7.63 | 7.7 | 28.6 | 28.8 | 88.4 | 89.7 | 97 | 97.2 | 66.2 | 66.2 | 30.8 | 30.8 | 11.1 | 11.7 | 152 | 203 | 0.11 | 0.2
| 最低 |  |  | 0.5 | 19.7 | 21.9 | 22 | 2 | 1.8 | 7.37 | 7.38 | 25.7 | 25.9 | 88.4 | 80.9 | 97 | 85.4 | 66.2 | 66.2 | 30.8 | 30.8 | 11.1 | 10.1 | 152 | 115 | 0.11 | 0.05
| 平均 |  |  |  | 25.4484 | 22.5774 | 22.7871 | 4.0194 | 3.729 | 7.4955 | 7.5142 | 27.1581 | 27.2484 | 88.4 | 85.4636 | 97 | 92.9 | 66.2 | 66.2 | 30.8 | 30.8 | 11.1 | 10.85 | 152 | 162.2727 | 0.11 | 0.12273
| 合計 |  |  | 225 | [23 empty] | 0
8月 | 2019-08-01 | (木) | 晴 |  | 32 | 24.2 | 24.6 | 2 | 1.8 | 7.55 | 7.57 | 27.8 | 27.9 |  | 86.2 |  | 94.4 | [5 empty] | 11 |  | 160 |  | 0.06 |  | 2019-08-08 | 気温 | 33 | ℃
| 2019-08-02 | (金) | 晴 |  | 31.8 | 24.5 | 24.9 | 2.4 | 1.9 | 7.57 | 7.59 | 27.9 | 28 |  | 89.5 |  | 95 | [5 empty] | 11.1 |  | 158 |  | 0.05 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2019-08-03 | (土) | 晴 |  | 31.8 | 24.8 | 25.2 | 2 | 1.5 | 7.67 | 7.63 | 28.1 | 28 | [15 empty] | 水温 | ℃ | 25.9 | 26.3 | 32.6
| 2019-08-04 | (日) | 晴 |  | 32.3 | 25 | 25.4 | 2 | 1.5 | 7.63 | 7.66 | 28.2 | 28.1 | [15 empty] | 濁度 | 度 | 1.7 | 1.4 | 13.5
| 2019-08-05 | (月) | 晴 |  | 32.3 | 25.3 | 25.6 | 1.8 | 1.7 | 7.58 | 7.61 | 28.1 | 28.2 |  | 92.7 |  | 96.2 | [5 empty] | 11.2 |  | 154 |  | 0.08 |  | ｐH |  | 7.48 | 7.52 | 9.35
| 2019-08-06 | (火) | 晴 |  | 33.1 | 25.6 | 25.9 | 1.7 | 1.6 | 7.56 | 7.57 | 28.2 | 28.4 |  | 94.3 |  | 97.2 | [5 empty] | 11.1 |  | 180 |  | 0.06 |  | 電気伝導率 | mS/m | 28.7 | 28.7 | 29.4
| 2019-08-07 | (水) | 晴 |  | 33.2 | 25.7 | 26 | 1.7 | 1.4 | 7.53 | 7.52 | 28.5 | 28.6 |  | 93.4 |  | 97.8 | [5 empty] | 11 |  | 144 |  | 0.06 |  | 酸消費量 | mg/l | 91.4 | 94.9 | 95.1
| 2019-08-08 | (木) | 晴 |  | 33 | 25.9 | 26.3 | 1.7 | 1.4 | 7.48 | 7.52 | 28.7 | 28.7 | 91.4 | 94.9 | 97.8 | 98.8 | 68 | 66.8 | 29.8 | 32 | 11.6 | 11.8 | 166 | 144 | 0.08 | 0.06 |  | 全硬度 | mg/l | 97.8 | 98.8 | 103.1
| 2019-08-09 | (金) | 晴 |  | 32.9 | 26 | 26.4 | 1.6 | 1.5 | 7.48 | 7.51 | 28.8 | 28.8 |  | 91.6 |  | 98.2 | [5 empty] | 11.4 |  | 202 |  | 0.04 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68 | 66.8 | 64.4
| 2019-08-10 | (土) | 晴 |  | 32.1 | 26.2 | 26.6 | 1.8 | 1.4 | 7.52 | 7.51 | 28.7 | 28.9 | [15 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 29.8 | 32 | 38.7
| 2019-08-11 | (日) | 晴 |  | 31.5 | 26.3 | 26.7 | 2 | 1.3 | 7.53 | 7.5 | 29 | 28.8 | [15 empty] | 塩化物イオン | mg/l | 11.6 | 11.8 | 13.1
| 2019-08-12 | (月) | 曇 | 1 | 26.7 | 26.3 | 26.6 | 1.7 | 1.2 | 7.55 | 7.46 | 29.2 | 29 | [15 empty] | 全蒸発残留物 | mg/l | 166 | 144 | 173
| 2019-08-13 | (火) | 晴 |  | 31.7 | 26.5 | 26.9 | 1.7 | 1.3 | 7.53 | 7.52 | 29.4 | 29.3 |  | 91.2 |  | 100.3 | [5 empty] | 11.7 |  | 197 |  | 0.04 |  | 全鉄 | mg/l | 0.08 | 0.06 | <0.3
| 2019-08-14 | (水) | 雨 | 8.5 | 29.7 | 26.7 | 27.1 | 1.7 | 1.2 | 7.55 | 7.51 | 29.6 | 29.4 |  | 91 |  | 100.1 | [5 empty] | 11.1 |  | 168 |  | 0.06 |  | COD | mg/l | 3.6 | 3.5 | 5.8
| 2019-08-15 | (木) | 曇 |  | 32 | 26.8 | 27.2 | 1.9 | 1 | 7.53 | 7.5 | 30 | 29.8 |  | 94.7 |  | 102.7 | [5 empty] | 11.8 |  | 170 |  | 0.07 |  | BOD | mg/l | 1.2 | 1 | 2.4
| 2019-08-16 | (金) | 曇 |  | 28.8 | 26.8 | 27.1 | 1.8 | 1 | 7.48 | 7.45 | 30 | 30 |  | 96 |  | 103.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 172 |  | 0.04 |  | 溶存酸素 | mg/l | 1.8 | 3.8 | 16.6
| 2019-08-17 | (土) | 晴 |  | 32.2 | 26.8 | 27.2 | 2 | 1.2 | 7.48 | 7.43 | 30.2 | 30.1 | [15 empty] | 全マンガン | mg/l | 0.025 | 0.042 | 0.038
| 2019-08-18 | (日) | 晴 |  | 32.4 | 26.9 | 27.3 | 2 | 1.4 | 7.47 | 7.42 | 30.6 | 30.5 | [15 empty] | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.09 | 0.22 | <0.05
| 2019-08-19 | (月) | 曇 | 0.5 | 27.6 | 26.9 | 27.1 | 2.3 | 2.6 | 7.48 | 7.43 | 30.5 | 30.6 |  | 96 |  | 103.7 | [5 empty] | 12 |  | 177 |  | 0.12 |  | 全窒素 | mg/l | 0.89 | 0.86 | 0.91
| 2019-08-20 | (火) | 曇 | 2.5 | 29.6 | 27 | 27.3 | 2.5 | 1.7 | 7.48 | 7.42 | 30.6 | 30.7 |  | 95.6 |  | 105.1 | [5 empty] | 11.9 |  | 157 |  | 0.07 |  | 全リン | mg/l | 0.053 | 0.042 | 0.111
| 2019-08-21 | (水) | 晴 |  | 29.7 | 27 | 27.3 | 2.6 | 1.7 | 7.47 | 7.41 | 30.8 | 30.9 |  | 96.7 |  | 104.9 | [5 empty] | 12.2 |  | 165 |  | 0.05 |  | リン酸イオン | mg/l
| 2019-08-22 | (木) | 曇 | 2 | 27 | 27.1 | 27.4 | 2.5 | 1.4 | 7.51 | 7.48 | 31.2 | 31.1 |  | 97.5 |  | 107.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 124 |  | 0.07 |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.3 | 18.2 | 22.3
| 2019-08-23 | (金) | 雨 | 4.5 | 28.2 | 27.2 | 27.4 | 2.4 | 2 | 7.51 | 7.44 | 31.3 | 31.2 |  | 97.8 |  | 105.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 184 |  | 0.05 |  | シリカ | mg/l | 19.7 | 19.4 | 25.4
| 2019-08-24 | (土) | 曇 |  | 28.8 | 27.2 | 27.5 | 3.1 | 2.4 | 7.58 | 7.45 | 31.6 | 31.5 | [15 empty] | 色度 | 度 | 5 | 5 | 10
| 2019-08-25 | (日) | 晴 | 7 | 26.6 | 27.2 | 27.5 | 2.8 | 2 | 7.62 | 7.48 | 31.8 | 31.6 | [15 empty] | 懸濁物質 | mg/l | 1 | 1 | 11
| 2019-08-26 | (月) | 晴 |  | 27.7 | 27.1 | 27.4 | 3.3 | 2.8 | 7.55 | 7.48 | 32 | 32 |  | 100.6 |  | 108.5 | [5 empty] | 12.4 |  | 186 |  | 0.07
| 2019-08-27 | (火) | 曇 | 0.5 | 28 | 27.1 | 27.3 | 2.6 | 2 | 7.55 | 7.48 | 32.6 | 32.4 |  | 103 |  | 111.3 | [5 empty] | 12.3 |  | 183 |  | 0.05
| 2019-08-28 | (水) | 曇 | 12 | 27 | 27.1 | 27.4 | 2.3 | 1.8 | 7.57 | 7.52 | 32.4 | 32.5 |  | 103.4 |  | 110.5 | [5 empty] | 12.4 |  | 191 |  | 0.08
| 2019-08-29 | (木) | 晴 |  | 31.4 | 27.2 | 27.4 | 2.5 | 1.9 | 7.56 | 7.51 | 32.7 | 32.4 |  | 102.6 |  | 110.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 189 |  | 0.03 |  | 備考
| 2019-08-30 | (金) | 雨 | 14.5 | 23.5 | 27 | 27.1 | 3 | 2.2 | 7.54 | 7.48 | 32.4 | 32.4 |  | 102.6 |  | 110.5 | [5 empty] | 12.9 |  | 194 |  | 0.05
| 2019-08-31 | (土) | 晴 |  | 29.6 | 27 | 27.2 | 3.8 | 3.1 | 7.56 | 7.49 | 32.3 | 32.1
| 最高 |  |  | 14.5 | 33.2 | 27.2 | 27.5 | 3.8 | 3.1 | 7.67 | 7.66 | 32.7 | 32.5 | 91.4 | 103.4 | 97.8 | 111.3 | 68 | 66.8 | 29.8 | 32 | 11.6 | 12.9 | 166 | 202 | 0.08 | 0.12
| 最低 |  |  | 0.5 | 23.5 | 24.2 | 24.6 | 1.6 | 1 | 7.47 | 7.41 | 27.8 | 27.9 | 91.4 | 86.2 | 97.8 | 94.4 | 68 | 66.8 | 29.8 | 32 | 11.6 | 11 | 166 | 124 | 0.08 | 0.03
| 平均 |  |  |  | 30.1355 | 26.4 | 26.7194 | 2.2323 | 1.7065 | 7.5377 | 7.5016 | 30.1032 | 30.0613 | 91.4 | 95.7762 | 97.8 | 102.9619 | 68 | 66.8 | 29.8 | 32 | 11.6 | 11.8381 | 166 | 171.381 | 0.08 | 0.06
| 合計 |  |  | 53 | [23 empty] | 0
9月 | 2019-09-01 | (日) | 晴 |  | 29.2 | 26.9 | 27.2 | 3 | 3.3 | 7.54 | 7.48 | 32 | 31.7 | [15 empty] | 2019-09-05 | 気温 | 27 | ℃
| 2019-09-02 | (月) | 晴 |  | 31.4 | 27 | 27.3 | 2.2 | 3.3 | 7.54 | 7.53 | 31.6 | 31.7 |  | 100.6 |  | 107.5 | [5 empty] | 12.2 |  | 173 |  | 0.11 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2019-09-03 | (火) | 曇 |  | 28.9 | 27 | 27.2 | 2.2 | 2.8 | 7.53 | 7.54 | 31.2 | 31.3 |  | 98.2 |  | 105.9 | [5 empty] | 12.3 |  | 178 |  | 0.08 |  | 水温 | ℃ | 26.7 | 27.1 | 25.7
| 2019-09-04 | (水) | 曇 | 0.5 | 23.5 | 26.9 | 27 | 2.8 | 2.5 | 7.49 | 7.49 | 31.7 | 31.7 |  | 99.5 |  | 107.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 202 |  | 0.06 |  | 濁度 | 度 | 3.1 | 2.4 | 8
| 2019-09-05 | (木) | 曇 |  | 27 | 26.7 | 27.1 | 3.1 | 2.4 | 7.45 | 7.44 | 32.6 | 32.4 | 102.6 | 104.7 | 110.5 | 110.1 | 75.8 | 73.4 | 34.7 | 36.7 | 13.1 | 12.2 | 193 | 206 | 0.09 | 0.07 |  | ｐH |  | 7.45 | 7.44 | 8.16
| 2019-09-06 | (金) | 晴 |  | 30.1 | 26.7 | 27 | 2.7 | 2.6 | 7.46 | 7.44 | 32.9 | 32.7 |  | 105.8 |  | 109.9 | [5 empty] | 11.7 |  | 190 |  | 0.13 |  | 電気伝導率 | mS/m | 32.6 | 32.4 | 37.1
| 2019-09-07 | (土) | 晴 |  | 30.8 | 26.7 | 27 | 2.7 | 2.5 | 7.48 | 7.47 | 33.1 | 33 | [15 empty] | 酸消費量 | mg/l | 102.6 | 104.7 | 123.3
| 2019-09-08 | (日) | 晴 | 2.5 | 31.4 | 26.7 | 26.9 | 2.5 | 2.1 | 7.47 | 7.45 | 33.2 | 33.1 | [15 empty] | 全硬度 | mg/l | 110.5 | 110.1 | 126.1
| 2019-09-09 | (月) | 曇 | 105 | 28.5 | 27.2 | 27.2 | 5 | 4 | 7.72 | 7.64 | 30 | 30.8 |  | 96.9 |  | 103.3 | [5 empty] | 11.3 |  | 182 |  | 0.22 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 75.8 | 73.4 | 87
| 2019-09-10 | (火) | 晴 |  | 31 | 27 | 27.3 | 4.3 | 3.7 | 7.71 | 7.74 | 30.7 | 31 |  | 98.6 |  | 100.1 | [5 empty] | 11.1 |  | 178 |  | 0.11 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 34.7 | 36.7 | 39.1
| 2019-09-11 | (水) | 曇 | 0.5 | 29.3 | 27 | 27.3 | 3 | 3.2 | 7.67 | 7.67 | 30.9 | 30.8 |  | 97.5 |  | 105.3 | [5 empty] | 11.7 |  | 178 |  | 0.09 |  | 塩化物イオン | mg/l | 13.1 | 12.2 | 12.7
| 2019-09-12 | (木) | 晴 |  | 26.9 | 27 | 27.3 | 2.3 | 2.1 | 7.61 | 7.6 | 30.8 | 30.8 |  | 96.2 |  | 104.7 | [5 empty] | 11.9 |  | 174 |  | 0.09 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 193 | 206 | 226
| 2019-09-13 | (金) | 曇 |  | 23.1 | 27 | 27.1 | 2.9 | 2.1 | 7.49 | 7.51 | 30.7 | 30.8 |  | 98.2 |  | 104.7 | [5 empty] | 11.9 |  | 154 |  | 0.12 |  | 全鉄 | mg/l | 0.09 | 0.07 | 0.48
| 2019-09-14 | (土) | 曇 |  | 21.9 | 26.8 | 27 | 3.4 | 2.5 | 7.54 | 7.6 | 30.7 | 30.5 | [15 empty] | COD | mg/l | 3.4 | 3.2 | 4.3
| 2019-09-15 | (日) | 晴 | 0.5 | 27.3 | 26.7 | 26.9 | 3.1 | 2.9 | 7.78 | 7.79 | 30.1 | 30.2 | [15 empty] | BOD | mg/l | 1.1 | 1.1 | 2.6
| 2019-09-16 | (月) | 雨 | 39.5 | 22.9 | 26.4 | 26.5 | 3.7 | 2.7 | 7.68 | 7.66 | 30 | 29.9 | [15 empty] | 溶存酸素 | mg/l | 1 | 2.7 | 9.6
| 2019-09-17 | (火) | 晴 |  | 29 | 26.3 | 26.6 | 2.6 | 2.9 | 7.81 | 7.81 | 29.7 | 29.8 |  | 93.2 |  | 99.2 | [5 empty] | 11.7 |  | 167 |  | 0.04 |  | 全マンガン | mg/l | 0.037 | 0.051 | 0.088
| 2019-09-18 | (水) | 曇 | 6 | 23.5 | 26 | 26.2 | 4.7 | 3.1 | 7.58 | 7.61 | 29.2 | 29.5 |  | 91.6 |  | 99.2 | [5 empty] | 11.3 |  | 168 |  | 0.06 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.32 | 0.36 | 0.35
| 2019-09-19 | (木) | 晴 |  | 24.3 | 25.7 | 26 | 4.2 | 3.8 | 7.57 | 7.56 | 28.8 | 28.8 |  | 90.6 |  | 97 | [5 empty] | 11.5 |  | 166 |  | 0.11 |  | 全窒素 | mg/l | 1.19 | 1.12 | 1.27
| 2019-09-20 | (金) | 晴 |  | 24.9 | 25.5 | 25.8 | 3.9 | 3.5 | 7.54 | 7.6 | 28.8 | 29 |  | 87.9 |  | 97.2 | [5 empty] | 11.3 |  | 189 |  | 0.14 |  | 全リン | mg/l | 0.1 | 0.087 | 0.174
| 2019-09-21 | (土) | 曇 |  | 23.8 | 25 | 25.2 | 4.1 | 3.6 | 7.51 | 7.52 | 28.4 | 28.5 | [15 empty] | リン酸イオン | mg/l
| 2019-09-22 | (日) | 曇 | 0.5 | 25.1 | 25 | 25.3 | 4 | 3.4 | 7.56 | 7.54 | 28.5 | 28.5 | [15 empty] | 硫酸イオン | mg/l | 20.3 | 20.2 | 23.6
| 2019-09-23 | (月) | 曇 | 1 | 30.7 | 24.9 | 25.3 | 3.7 | 3.6 | 7.66 | 7.65 | 28.7 | 28.5 | [15 empty] | シリカ | mg/l | 27.9 | 27.6 | 38.4
| 2019-09-24 | (火) | 晴 |  | 30.3 | 24.9 | 25.4 | 5.3 | 3.6 | 7.7 | 7.86 | 28.9 | 29.2 |  | 88.4 |  | 100.3 | [5 empty] | 11.4 |  | 200 |  | 0.15 |  | 色度 | 度 | 9 | 6 | 6
| 2019-09-25 | (水) | 曇 |  | 25.7 | 24.9 | 25.2 | 5.4 | 4.2 | 7.61 | 7.7 | 28.9 | 29.1 |  | 92.3 |  | 99.4 | [5 empty] | 11.6 |  | 190 |  | 0.16 |  | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 2 | 11
| 2019-09-26 | (木) | 晴 |  | 23.9 | 24.9 | 25.1 | 4.1 | 4.2 | 7.57 | 7.63 | 29.2 | 29.2 |  | 89.5 |  | 98.8 | [5 empty] | 11.4 |  | 192 |  | 0.17
| 2019-09-27 | (金) | 晴 |  | 25 | 24.8 | 25 | 4.8 | 3.4 | 7.53 | 7.59 | 29.2 | 29.3 |  | 89.5 |  | 100.1 | [5 empty] | 11.4 |  | 187 |  | 0.19
| 2019-09-28 | (土) | 晴 |  | 27.7 | 24.7 | 25 | 5.2 | 3.9 | 7.64 | 7.64 | 29.6 | 29.8
| 2019-09-29 | (日) | 曇 |  | 24.7 | 24.6 | 24.8 | 5.4 | 4 | 7.76 | 7.68 | 29.8 | 29.7 | [15 empty] | 備考
| 2019-09-30 | (月) | 晴 |  | 26.7 | 24.4 | 24.7 | 5.8 | 3.9 | 7.64 | 7.63 | 29.8 | 29.8 |  | 93.6 |  | 100.9 | [5 empty] | 11.4 |  | 182 |  | 0.17
| 最高 |  |  | 105 | 31.4 | 27.2 | 27.3 | 5.8 | 4.2 | 7.81 | 7.86 | 33.2 | 33.1 | 102.6 | 105.8 | 110.5 | 110.1 | 75.8 | 73.4 | 34.7 | 36.7 | 13.1 | 12.3 | 193 | 206 | 0.09 | 0.22
| 最低 |  |  | 0.5 | 21.9 | 24.4 | 24.7 | 2.2 | 2.1 | 7.45 | 7.44 | 28.4 | 28.5 | 102.6 | 87.9 | 110.5 | 97 | 75.8 | 73.4 | 34.7 | 36.7 | 13.1 | 11.1 | 193 | 154 | 0.09 | 0.04
| 平均 |  |  |  | 26.95 | 26.0433 | 26.2967 | 3.7367 | 3.1933 | 7.5947 | 7.6023 | 30.3233 | 30.37 | 102.6 | 95.4105 | 110.5 | 102.6684 | 75.8 | 73.4 | 34.7 | 36.7 | 13.1 | 11.6526 | 193 | 181.8947 | 0.09 | 0.11947
| 合計 |  |  | 156 | [23 empty] | 0
10月 | 2019-10-01 | (火) | 晴 |  | 25.8 | 24.4 | 24.7 | 4.3 | 3.3 | 7.69 | 7.66 | 30 | 30 |  | 93.8 |  | 103.3 | [5 empty] | 11.9 |  | 169 |  | 0.29 |  | 2019-10-10 | 気温 | 21.5 | ℃
| 2019-10-02 | (水) | 晴 |  | 25.6 | 24.4 | 24.7 | 4.4 | 3.4 | 7.71 | 7.71 | 30.1 | 30.2 |  | 92.7 |  | 103.5 | [5 empty] | 11.5 |  | 195 |  | 0.25 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2019-10-03 | (木) | 曇 |  | 26.2 | 24.4 | 24.7 | 3.8 | 3.3 | 7.71 | 7.72 | 30.4 | 30.4 |  | 93.8 |  | 104.9 | [5 empty] | 11.7 |  | 195 |  | 0.38 |  | 水温 | ℃ | 23.8 | 24 | 20.3
| 2019-10-04 | (金) | 雨 | 6 | 22.7 | 24.4 | 24.6 | 3.4 | 3.2 | 7.71 | 7.67 | 30.7 | 30.7 |  | 94.5 |  | 105.7 | [5 empty] | 11.8 |  | 183 |  | 0.32 |  | 濁度 | 度 | 4.6 | 5.1 | 10
| 2019-10-05 | (土) | 晴 |  | 28.4 | 24.2 | 24.4 | 4.9 | 3.3 | 7.61 | 7.59 | 30.8 | 30.8 | [15 empty] | ｐH |  | 7.93 | 8.06 | 8.38
| 2019-10-06 | (日) | 曇 |  | 23.9 | 24.3 | 24.5 | 3.8 | 2.8 | 7.57 | 7.59 | 30.7 | 30.7 | [15 empty] | 電気伝導率 | mS/m | 30.3 | 30.1 | 31.8
| 2019-10-07 | (月) | 晴 | 2 | 22.1 | 24 | 24.3 | 4.8 | 3.8 | 7.55 | 7.64 | 30.6 | 30.6 |  | 94.9 |  | 106.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 248 |  | 0.33 |  | 酸消費量 | mg/l | 94.3 | 95.6 | 103.2
| 2019-10-08 | (火) | 曇 | 5 | 24.2 | 24 | 24.2 | 4.2 | 3.6 | 7.69 | 7.7 | 30.4 | 30.5 |  | 95.6 |  | 104.3 | [5 empty] | 11.5 |  | 234 |  | 0.35 |  | 全硬度 | mg/l | 101.3 | 102.7 | 111.5
| 2019-10-09 | (水) | 晴 |  | 22.4 | 23.8 | 24 | 6.3 | 4.6 | 7.84 | 7.82 | 30.3 | 30.3 |  | 94.7 |  | 105.3 | [5 empty] | 11.3 |  | 199 |  | 0.35 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 71 | 71.2 | 78.2
| 2019-10-10 | (木) | 晴 | 5.5 | 21.5 | 23.8 | 24 | 4.6 | 5.1 | 7.93 | 8.06 | 30.3 | 30.1 | 94.3 | 95.6 | 101.3 | 102.7 | 71 | 71.2 | 30.3 | 31.5 | 11.9 | 11.8 | 194 | 206 | 0.39 | 0.36 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30.3 | 31.5 | 33.3
| 2019-10-11 | (金) | 曇 | 7 | 19.6 | 23.5 | 23.7 | 5.1 | 4.6 | 7.88 | 7.9 | 30.2 | 30.2 |  | 94.7 |  | 104.3 | [5 empty] | 12.1 |  | 189 |  | 0.19 |  | 塩化物イオン | mg/l | 11.9 | 11.8 | 11.8
| 2019-10-12 | (土) | 雨 | 145.5 | 25 | 23.3 | 23.5 | 4.6 | 4.1 | 7.98 | 7.94 | 30.2 | 30 | [15 empty] | 全蒸発残留物 | mg/l | 194 | 206 | 214
| 2019-10-13 | (日) | 晴 |  | 27.7 | 23.5 | 23.7 | 5.7 | 5.2 | 8.17 | 8.17 | 29.2 | 29.2 | [15 empty] | 全鉄 | mg/l | 0.39 | 0.36 | <0.3
| 2019-10-14 | (月) | 曇 | 4 | 19.7 | 23.3 | 23.5 | 5.4 | 4.9 | 8.11 | 8.06 | 29.3 | 29.3 | [15 empty] | COD | mg/l | 4.2 | 4 | 4.3
| 2019-10-15 | (火) | 曇 | 2.5 | 19.3 | 23 | 23.2 | 7.3 | 6.4 | 8.03 | 8.02 | 28.9 | 29.1 |  | 92.3 |  | 100.1 | [5 empty] | 11.6 |  | 167 |  | 0.12 |  | BOD | mg/l | 1.5 | 1.5 | 1.7
| 2019-10-16 | (水) | 曇 |  | 16.1 | 22.6 | 22.8 | 7.9 | 5.6 | 7.97 | 7.97 | 28.9 | 29.2 |  | 89.5 |  | 98.2 | [5 empty] | 11.7 |  | 161 |  | 0.22 |  | 溶存酸素 | mg/l | 4.2 | 6.5 | 10.1
| 2019-10-17 | (木) | 曇 |  | 17.5 | 22.2 | 22.4 | 7.9 | 6.6 | 7.98 | 7.95 | 28.7 | 28.9 |  | 87.7 |  | 97.8 | [5 empty] | 11.9 |  | 163 |  | 0.19 |  | 全マンガン | mg/l | 0.043 | 0.022 | 0.061
| 2019-10-18 | (金) | 曇 | 3 | 18.7 | 22 | 22.1 | 7.6 | 6.6 | 7.93 | 7.96 | 28.7 | 28.9 |  | 91.2 |  | 98.8 | [5 empty] | 12.1 |  | 164 |  | 0.21 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.2 | 0.15 | 0.32
| 2019-10-19 | (土) | 雨 | 44 | 17.5 | 21.6 | 21.7 | 7.2 | 6.5 | 7.9 | 7.91 | 28.7 | 28.6 | [15 empty] | 全窒素 | mg/l | 0.86 | 0.93 | 0.95
| 2019-10-20 | (日) | 曇 | 2 | 20.8 | 21.5 | 21.7 | 6.6 | 5.9 | 7.94 | 7.9 | 28.7 | 28.3 | [15 empty] | 全リン | mg/l | 0.048 | 0.062 | 0.122
| 2019-10-21 | (月) | 曇 | 8.5 | 20.6 | 21.5 | 21.7 | 7.8 | 6.1 | 7.91 | 7.85 | 28.4 | 28.6 |  | 86 |  | 97.2 | [5 empty] | 12.2 |  | 170 |  | 0.18 |  | リン酸イオン | mg/l
| 2019-10-22 | (火) | 曇 | 27.5 | 15.5 | 21 | 21 | 12.4 | 11 | 7.86 | 7.75 | 27.8 | 27.8 | [15 empty] | 硫酸イオン | mg/l | 20.5 | 20.1 | 21.3
| 2019-10-23 | (水) | 晴 |  | 20.8 | 20.7 | 20.9 | 8 | 7.5 | 7.83 | 7.85 | 28 | 28.1 |  | 84.3 |  | 96 | [5 empty] | 12.4 |  | 161 |  | 0.33 |  | シリカ | mg/l | 23.6 | 22.6 | 26.6
| 2019-10-24 | (木) | 曇 |  | 20.7 | 20.5 | 20.8 | 8.5 | 8.2 | 7.76 | 7.76 | 27.9 | 27.9 |  | 83.8 |  | 94.8 | [5 empty] | 12 |  | 174 |  | 0.35 |  | 色度 | 度 | 8 | 7 | 12
| 2019-10-25 | (金) | 雨 | 223.5 | 17.6 | 20.4 | 20.4 | 6.9 | 7.1 | 7.77 | 7.78 | 27.6 | 27.2 |  | 82.9 |  | 91.2 | [5 empty] | 12.4 |  | 166 |  | 0.26 |  | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 4 | 15
| 2019-10-26 | (土) | 晴 |  | 22 | 20.1 | 20.3 | 5.2 | 5.7 | 7.81 | 7.82 | 27 | 27.1
| 2019-10-27 | (日) | 曇 |  | 19.7 | 20 | 20.2 | 6.3 | 5.8 | 7.72 | 7.74 | 26.8 | 26.9
| 2019-10-28 | (月) | 晴 |  | 18.3 | 20 | 20.1 | 5 | 5.2 | 7.78 | 7.78 | 26.6 | 26.8 |  | 82 |  | 91.4 | [5 empty] | 11.5 |  | 161 |  | 0.23
| 2019-10-29 | (火) | 雨 | 12 | 15.1 | 19.9 | 20 | 3.4 | 4.1 | 7.91 | 7.88 | 26.6 | 26.9 |  | 80.3 |  | 90.8 | [5 empty] | 11.5 |  | 161 |  | 0.15 |  | 備考
| 2019-10-30 | (水) | 晴 | 0.5 | 16.9 | 19.7 | 19.9 | 3.8 | 4 | 7.74 | 7.79 | 26.5 | 26.7 |  | 79.2 |  | 90.2 | [5 empty] | 11.7 |  | 147 |  | 0.19
| 2019-10-31 | (木) | 晴 |  | 18.8 | 19.7 | 19.9 | 3.1 | 3.8 | 7.83 | 7.77 | 26.8 | 27 |  | 78.5 |  | 91.8 | [5 empty] | 11.3 |  | 158 |  | 0.17
| 最高 |  |  | 223.5 | 28.4 | 24.4 | 24.7 | 12.4 | 11 | 8.17 | 8.17 | 30.8 | 30.8 | 94.3 | 95.6 | 101.3 | 106.1 | 71 | 71.2 | 30.3 | 31.5 | 11.9 | 12.4 | 194 | 248 | 0.39 | 0.38
| 最低 |  |  | 0.5 | 15.1 | 19.7 | 19.9 | 3.1 | 2.8 | 7.55 | 7.59 | 26.5 | 26.7 | 94.3 | 78.5 | 101.3 | 90.2 | 71 | 71.2 | 30.3 | 31.5 | 11.9 | 11.3 | 194 | 147 | 0.39 | 0.12
| 平均 |  |  |  | 20.9903 | 22.3129 | 22.5032 | 5.8129 | 5.2032 | 7.8329 | 7.8294 | 28.8968 | 28.9355 | 94.3 | 88.9524 | 101.3 | 98.9714 | 71 | 71.2 | 30.3 | 31.5 | 11.9 | 11.7857 | 194 | 179.5714 | 0.39 | 0.2581
| 合計 |  |  | 498.5 | [23 empty] | 0
11月 | 2019-11-01 | (金) | 晴 |  | 18.8 | 19.7 | 19.9 | 3.1 | 3.5 | 7.89 | 7.8 | 27 | 27.2 |  | 78.5 |  | 90.8 | [5 empty] | 11.7 |  | 237 |  | 0.11 |  | 2019-11-07 | 気温 | 17.8 | ℃
| 2019-11-02 | (土) | 晴 |  | 16.6 | 19.6 | 19.5 | 4.2 | 5.9 | 7.84 | 7.82 | 27.1 | 27.3 | [15 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2019-11-03 | (日) | 曇 | 3.5 | 17.6 | 19.4 | 19.5 | 3.1 | 3.9 | 8.07 | 7.96 | 26.9 | 27.1 | [15 empty] | 水温 | ℃ | 18.5 | 18.7 | 16.1
| 2019-11-04 | (月) | 晴 | 3 | 17.1 | 19.2 | 19.3 | 4.5 | 5 | 7.72 | 7.76 | 27.3 | 27.2 | [15 empty] | 濁度 | 度 | 5.2 | 5.6 | 14.9
| 2019-11-05 | (火) | 晴 |  | 16 | 19 | 19.1 | 3.3 | 3.3 | 7.95 | 7.93 | 27 | 27.1 |  | 79.2 |  | 92 | [5 empty] | 11.8 |  | 197 |  | 0.09 |  | ｐH |  | 7.84 | 7.82 | 7.83
| 2019-11-06 | (水) | 晴 |  | 16.5 | 18.8 | 19 | 4 | 3.7 | 7.88 | 7.96 | 27.3 | 27.4 |  | 77.7 |  | 91 | [5 empty] | 11.7 |  | 210 |  | 0.13 |  | 電気伝導率 | mS/m | 27.6 | 27.8 | 31.6
| 2019-11-07 | (木) | 晴 |  | 17.8 | 18.5 | 18.7 | 5.2 | 5.6 | 7.84 | 7.82 | 27.6 | 27.8 | 80.7 | 81.6 | 94.4 | 94 | 63 | 63.2 | 31.4 | 30.8 | 12.1 | 12.3 | 166 | 175 | 0.35 | 0.22 |  | 酸消費量 | mg/l | 80.7 | 81.6 | 70.7
| 2019-11-08 | (金) | 晴 |  | 17.3 | 18.1 | 18.4 | 7.3 | 6.3 | 7.74 | 7.77 | 28.5 | 28.3 |  | 81.8 |  | 96 | [5 empty] | 12.3 |  | 117 |  | 0.24 |  | 全硬度 | mg/l | 94.4 | 94 | 110.7
| 2019-11-09 | (土) | 晴 |  | 14.4 | 18 | 18.1 | 6.7 | 6.3 | 7.81 | 7.77 | 28.5 | 28.4 | [15 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 63 | 63.2 | 74.4
| 2019-11-10 | (日) | 晴 |  | 14.9 | 17.9 | 18.1 | 4.7 | 4.5 | 7.95 | 7.89 | 27.9 | 27.9 | [15 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 31.4 | 30.8 | 36.3
| 2019-11-11 | (月) | 曇 | 8 | 15.4 | 17.7 | 17.9 | 5.3 | 5.1 | 7.9 | 7.81 | 28.7 | 28.4 |  | 82.3 |  | 95.6 | [5 empty] | 12.1 |  | 141 |  | 0.19 |  | 塩化物イオン | mg/l | 12.1 | 12.3 | 13.9
| 2019-11-12 | (火) | 晴 |  | 19.8 | 17.6 | 17.7 | 5.5 | 4.8 | 7.81 | 7.83 | 28.5 | 28.7 |  | 82.9 |  | 99 | [5 empty] | 12.1 |  | 232 |  | 0.23 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 166 | 175 | 218
| 2019-11-13 | (水) | 晴 |  | 16.7 | 17.4 | 17.7 | 4.9 | 4.5 | 7.88 | 7.83 | 28.8 | 28.6 |  | 81.6 |  | 97.4 | [5 empty] | 12 |  | 232 |  | 0.2 |  | 全鉄 | mg/l | 0.35 | 0.22 | 0.98
| 2019-11-14 | (木) | 曇 |  | 20.1 | 17.5 | 17.6 | 4.2 | 4.1 | 7.92 | 7.93 | 28.3 | 28.5 |  | 81.2 |  | 97.2 | [5 empty] | 12 |  | 195 |  | 0.2 |  | COD | mg/l | 3.9 | 3.7 | 3.4
| 2019-11-15 | (金) | 晴 |  | 14.5 | 17.2 | 17.4 | 4.8 | 4.3 | 7.88 | 7.88 | 28.8 | 28.9 |  | 80.7 |  | 99 | [5 empty] | 12.2 |  | 169 |  | 0.21 |  | BOD | mg/l | 1.3 | 1.3 | 1.7
| 2019-11-16 | (土) | 晴 |  | 15.3 | 17.1 | 17.2 | 3.4 | 3.6 | 8 | 8.03 | 28.4 | 28.4 | [15 empty] | 溶存酸素 | mg/l | 8 | 8.4 | 9.6
| 2019-11-17 | (日) | 晴 |  | 16.6 | 16.9 | 17.1 | 3.3 | 3.6 | 8 | 8.03 | 28.6 | 28.6 | [15 empty] | 全マンガン | mg/l | 0.01 | 0.072 | 0.014
| 2019-11-18 | (月) | 雨 | 1.5 | 11.2 | 16.8 | 16.8 | 4.1 | 4.2 | 7.91 | 7.93 | 28.5 | 28.7 |  | 81.4 |  | 98.4 | [5 empty] | 12.3 |  | 209 |  | 0.22 |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.62 | 0.4 | 0.74
| 2019-11-19 | (火) | 曇 | 6.5 | 16.3 | 16.8 | 17 | 4.3 | 4.1 | 7.99 | 8.02 | 28.6 | 28.6 |  | 82.5 |  | 97.8 | [5 empty] | 12.3 |  | 199 |  | 0.2 |  | 全窒素 | mg/l | 0.79 | 0.8 | 1.2
| 2019-11-20 | (水) | 晴 |  | 11.7 | 16.5 | 16.6 | 5.5 | 4.8 | 7.93 | 7.96 | 29.7 | 29.7 |  | 82.9 |  | 101.1 | [5 empty] | 12.7 |  | 199 |  | 0.24 |  | 全リン | mg/l | 0.042 | 0.091 | 0.123
| 2019-11-21 | (木) | 晴 |  | 12.4 | 16.2 | 16.4 | 4.3 | 3.9 | 7.99 | 8.03 | 29.3 | 29.2 |  | 85.5 |  | 99.4 | [5 empty] | 12.5 |  | 184 |  | 0.21 |  | リン酸イオン | mg/l
| 2019-11-22 | (金) | 雨 | 38 | 8.4 | 16 | 16.1 | 4 | 3.6 | 8 | 8.02 | 29.3 | 29.3 |  | 87.7 |  | 100.5 | [5 empty] | 12.9 |  | 188 |  | 0.14 |  | 硫酸イオン | mg/l | 21.5 | 20.6 | 23.3
| 2019-11-23 | (土) | 雨 | 86.5 | 13.1 | 15.6 | 15.8 | 4.5 | 4 | 7.99 | 8.03 | 29.4 | 29.2 | [15 empty] | シリカ | mg/l | 22.5 | 22.3 | 34.8
| 2019-11-24 | (日) | 雨 | 23.5 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 4.5 | 4.3 | 7.93 | 7.95 | 29.2 | 29 | [15 empty] | 色度 | 度 | 8 | 7 | 11
| 2019-11-25 | (月) | 曇 |  | 16.3 | 15.6 | 15.7 | 4.1 | 3.6 | 7.88 | 7.91 | 28.8 | 28.9 |  | 84.4 |  | 99.6 | [5 empty] | 12.7 |  | 208 |  | 0.15 |  | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 4 | 13
| 2019-11-26 | (火) | 曇 | 0.5 | 9 | 15.4 | 15.5 | 5 | 4 | 7.88 | 7.9 | 28.4 | 28.7 |  | 86.8 |  | 97.8 | [5 empty] | 12.7 |  | 176 |  | 0.14
| 2019-11-27 | (水) | 雨 | 2 | 8.8 | 15.1 | 15.2 | 5.9 | 5.1 | 7.84 | 7.86 | 28.2 | 28.5 |  | 84.2 |  | 97.6 | [5 empty] | 12.7 |  | 151 |  | 0.21
| 2019-11-28 | (木) | 雨 | 16 | 10.4 | 14.9 | 15 | 6.1 | 5.8 | 7.81 | 7.83 | 28.4 | 28.4 |  | 82.3 |  | 96.8 | [5 empty] | 12.8 |  | 169 |  | 0.26
| 2019-11-29 | (金) | 晴 |  | 6.7 | 14.4 | 14.5 | 6.5 | 5.6 | 7.85 | 7.85 | 28.1 | 28.3 |  | 82.9 |  | 96 | [5 empty] | 12.7 |  | 163 |  | 0.23 |  | 備考
| 2019-11-30 | (土) | 晴 |  | 9 | 13.9 | 14 | 6.4 | 5.7 | 7.89 | 7.87 | 28.2 | 28.1
| 最高 |  |  | 86.5 | 20.1 | 19.7 | 19.9 | 7.3 | 6.3 | 8.07 | 8.03 | 29.7 | 29.7 | 80.7 | 87.7 | 94.4 | 101.1 | 63 | 63.2 | 31.4 | 30.8 | 12.1 | 12.9 | 166 | 237 | 0.35 | 0.26
| 最低 |  |  | 0.5 | 6.7 | 13.9 | 14 | 3.1 | 3.3 | 7.72 | 7.76 | 26.9 | 27.1 | 80.7 | 77.7 | 94.4 | 90.8 | 63 | 63.2 | 31.4 | 30.8 | 12.1 | 11.7 | 166 | 117 | 0.35 | 0.09
| 平均 |  |  |  | 14.4833 | 17.0767 | 17.21 | 4.7567 | 4.5567 | 7.899 | 7.8993 | 28.31 | 28.3467 | 80.7 | 82.405 | 94.4 | 96.85 | 63 | 63.2 | 31.4 | 30.8 | 12.1 | 12.325 | 166 | 187.55 | 0.35 | 0.191
| 合計 |  |  | 189 | [23 empty] | 0
12月 | 2019-12-01 | (日) | 曇 |  | 7.5 | 13.6 | 13.7 | 5.6 | 5.5 | 7.89 | 7.87 | 28 | 28 | [15 empty] | 2019-12-05 | 気温 | 9.9 | ℃
| 2019-12-02 | (月) | 曇 | 22.5 | 17.5 | 13.4 | 13.8 | 7 | 5.9 | 7.85 | 7.83 | 28.1 | 27.9 |  | 78.8 |  | 94.8 | [5 empty] | 12.7 |  | 198 |  | 0.15 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2019-12-03 | (火) | 曇 |  | 13.7 | 13.4 | 13.6 | 7.1 | 6 | 7.72 | 7.78 | 27.7 | 27.9 |  | 79.6 |  | 94.2 | [5 empty] | 13 |  | 158 |  | 0.23 |  | 水温 | ℃ | 13.2 | 13.4 | 10.5
| 2019-12-04 | (水) | 晴 |  | 12.6 | 13.4 | 13.5 | 7.2 | 7.5 | 7.77 | 7.79 | 27.6 | 27.8 |  | 78.6 |  | 93.2 | [5 empty] | 13.1 |  | 140 |  | 0.28 |  | 濁度 | 度 | 5.5 | 5.3 | 9
| 2019-12-05 | (木) | 晴 |  | 9.9 | 13.2 | 13.4 | 5.5 | 5.3 | 7.89 | 7.92 | 27.9 | 27.9 | 80.7 | 78.8 | 94.8 | 95 | 64.4 | 65 | 30.4 | 30 | 13.2 | 12.5 | 167 | 166 | 0.37 | 0.15 |  | ｐH |  | 7.89 | 7.92 | 7.77
| 2019-12-06 | (金) | 曇 |  | 7.7 | 13.1 | 13.1 | 5.1 | 5.4 | 7.95 | 7.99 | 27.9 | 28 |  | 80.1 |  | 95.2 | [5 empty] | 12.4 |  | 148 |  | 0.14 |  | 電気伝導率 | mS/m | 27.9 | 27.9 | 28.5
| 2019-12-07 | (土) | 雨 | 11.5 | 5.5 | 12.8 | 12.9 | 5.4 | 5.2 | 7.9 | 7.93 | 27.9 | 27.9 | [15 empty] | 酸消費量 | mg/l | 80.7 | 78.8 | 80.1
| 2019-12-08 | (日) | 晴 |  | 9.3 | 12.5 | 12.6 | 5.6 | 5.3 | 7.93 | 7.95 | 27.9 | 27.9 | [15 empty] | 全硬度 | mg/l | 94.8 | 95 | 99.2
| 2019-12-09 | (月) | 晴 |  | 7.9 | 12.2 | 12.3 | 5.6 | 5.8 | 7.97 | 8 | 27.7 | 27.8 |  | 79.9 |  | 96 | [5 empty] | 12.7 |  | 165 |  | 0.21 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64.4 | 65 | 67
| 2019-12-10 | (火) | 曇 | 2 | 10.4 | 12.1 | 12.3 | 5.4 | 5.2 | 7.93 | 8 | 28 | 27.9 |  | 81.1 |  | 96 | [5 empty] | 12.4 |  | 180 |  | 0.24 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30.4 | 30 | 32.2
| 2019-12-11 | (水) | 晴 | 1 | 14.5 | 12.1 | 12.3 | 5.7 | 5.6 | 7.91 | 7.97 | 27.7 | 27.8 |  | 80.5 |  | 95.2 | [5 empty] | 12.2 |  | 186 |  | 0.28 |  | 塩化物イオン | mg/l | 13.2 | 12.5 | 13.8
| 2019-12-12 | (木) | 晴 |  | 17.3 | 12.1 | 12.4 | 5.6 | 5.5 | 7.9 | 7.98 | 28.1 | 28.1 |  | 80.9 |  | 95.8 | [5 empty] | 12.5 |  | 181 |  | 0.24 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 167 | 166 | 239
| 2019-12-13 | (金) | 曇 |  | 8.2 | 12.1 | 12.2 | 5.9 | 5.8 | 8.08 | 7.99 | 28.2 | 28.4 |  | 80.3 |  | 96.2 | [5 empty] | 12.8 |  | 191 |  | 0.19 |  | 全鉄 | mg/l | 0.37 | 0.15 | 0.3
| 2019-12-14 | (土) | 晴 |  | 9.9 | 11.9 | 12.1 | 6.2 | 6.3 | 8.16 | 8.15 | 28.3 | 28.4 | [15 empty] | COD | mg/l | 3.9 | 3.7 | 3.5
| 2019-12-15 | (日) | 曇 |  | 9.9 | 11.8 | 11.9 | 7 | 6.4 | 8.18 | 8.25 | 28.4 | 28.4 | [15 empty] | BOD | mg/l | 1.6 | 1.7 | 1.1
| 2019-12-16 | (月) | 晴 |  | 8.4 | 11.4 | 11.6 | 6.7 | 6.4 | 8.26 | 8.28 | 28.2 | 28.4 |  | 81.6 |  | 98.2 | [5 empty] | 12.7 |  | 189 |  | 0.14 | 100 | 溶存酸素 | mg/l | 9.5 | 10.2 | 10.6
| 2019-12-17 | (火) | 雨 | 5 | 8.2 | 11.4 | 11.5 | 6.4 | 6.2 | 8.29 | 8.29 | 28.2 | 28.4 |  | 80.3 |  | 97.6 | [5 empty] | 12.9 |  | 179 |  | 0.15 |  | 全マンガン | mg/l | 0.012 | 0.02 | 0.072
| 2019-12-18 | (水) | 晴 |  | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 5.6 | 5.7 | 8.31 | 8.12 | 28.3 | 28.5 |  | 82 |  | 98.6 | [5 empty] | 12.9 |  | 179 |  | 0.19 | 300 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.47 | 0.55 | 0.75
| 2019-12-19 | (木) | 雨 | 5.5 | 8.9 | 11.3 | 11.5 | 5.9 | 5.6 | 8.23 | 8.17 | 28.9 | 28.8 |  | 80.1 |  | 99.2 | [5 empty] | 12.8 |  | 162 |  | 0.2 |  | 全窒素 | mg/l | 1.05 | 1.22 | 2.13
| 2019-12-20 | (金) | 晴 |  | 12 | 11.2 | 11.4 | 5.6 | 5.3 | 8.28 | 8.31 | 28.6 | 28.6 |  | 81.6 |  | 101.3 | [5 empty] | 12.6 |  | 225 |  | 0.1 | 200 | 全リン | mg/l | 0.034 | 0.039 | 0.105
| 2019-12-21 | (土) | 曇 |  | 7.8 | 11.3 | 11.4 | 5.4 | 5.1 | 8.34 | 8.17 | 28.9 | 28.8 | [14 empty] | 400 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-12-22 | (日) | 曇 | 26.5 | 7 | 11.1 | 11.3 | 5.6 | 5.5 | 8.33 | 8.1 | 29 | 29 | [14 empty] | 400 | 硫酸イオン | mg/l | 22 | 22.1 | 21.7
| 2019-12-23 | (月) | 曇 | 8 | 7.5 | 11 | 11.1 | 6 | 5.7 | 8.33 | 8.16 | 28.6 | 28.8 |  | 85.4 |  | 102.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 226 |  | 0.19 | 400 | シリカ | mg/l | 22.6 | 22.3 | 34.2
| 2019-12-24 | (火) | 晴 |  | 9.1 | 10.8 | 11 | 5.4 | 5.5 | 8.37 | 8.22 | 28.5 | 28.8 |  | 82 |  | 103.1 | [5 empty] | 12.7 |  | 178 |  | 0.2 | 400 | 色度 | 度 | 7 | 7 | 10
| 2019-12-25 | (水) | 曇 |  | 6.7 | 10.6 | 10.6 | 5.7 | 5.7 | 8.37 | 8.2 | 28.5 | 28.8 |  | 84.1 |  | 101.1 | [5 empty] | 12.5 |  | 158 |  | 0.2 | 400 | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 5 | 6
| 2019-12-26 | (木) | 曇 |  | 7.5 | 10.5 | 10.7 | 6.1 | 5.7 | 8.37 | 8.26 | 28.9 | 28.9 |  | 85.9 |  | 101.7 | [5 empty] | 12.8 |  | 168 |  | 0.12 | 500
| 2019-12-27 | (金) | 晴 |  | 12.1 | 10.5 | 10.7 | 6 | 5.4 | 8.32 | 8.21 | 28.9 | 29.1 |  | 82.6 |  | 100.9 | [5 empty] | 12.7 |  | 229 |  | 0.1 | 400
| 2019-12-28 | (土) | 晴 |  | 8.7 | 10.2 | 10.4 | 6.2 | 5.6 | 8.36 | 8.21 | 29 | 29 | [14 empty] | 400
| 2019-12-29 | (日) | 晴 |  | 7.7 | 10 | 10.1 | 6.1 | 5.8 | 8.35 | 8.17 | 29.2 | 29.2 | [14 empty] | 300 | 備考
| 2019-12-30 | (月) | 雨 | 2 | 6.4 | 9.9 | 10 | 5.7 | 5.7 | 8.36 | 8.17 | 29.4 | 29.3 | [14 empty] | 400
| 2019-12-31 | (火) | 晴 |  | 12.1 | 10 | 10.1 | 5.3 | 5.3 | 8.34 | 8.16 | 29.4 | 29.3 | [14 empty] | 400
| 最高 |  |  | 26.5 | 17.5 | 13.6 | 13.8 | 7.2 | 7.5 | 8.37 | 8.31 | 29.4 | 29.3 | 80.7 | 85.9 | 94.8 | 103.1 | 64.4 | 65 | 30.4 | 30 | 13.2 | 13.1 | 167 | 229 | 0.37 | 0.28 | 500
| 最低 |  |  | 1 | 5.5 | 9.9 | 10 | 5.1 | 5.1 | 7.72 | 7.78 | 27.6 | 27.8 | 80.7 | 78.6 | 94.8 | 93.2 | 64.4 | 65 | 30.4 | 30 | 13.2 | 12.2 | 167 | 140 | 0.37 | 0.1 | 100
| 平均 |  |  |  | 9.7774 | 11.6839 | 11.8387 | 5.9226 | 5.7065 | 8.1368 | 8.0839 | 28.3839 | 28.4452 | 80.7 | 81.21 | 94.8 | 97.77 | 64.4 | 65 | 30.4 | 30 | 13.2 | 12.675 | 167 | 180.3 | 0.37 | 0.185 | 357.1429
| 合計 |  |  | 84 | [23 empty] | 5000
1月 | 2020-01-01 | (水) | 晴 |  | 6.6 | 9.9 | 10 | 5.6 | 5.5 | 8.44 | 8.28 | 29.3 | 29.3 | [14 empty] | 400 | 2020-01-09 | 気温 | 12.1 | ℃
| 2020-01-02 | (木) | 晴 |  | 7.3 | 9.6 | 9.7 | 5.6 | 5.1 | 8.44 | 8.1 | 29.5 | 29.6 | [14 empty] | 500 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2020-01-03 | (金) | 晴 |  | 7 | 9.5 | 9.7 | 5.3 | 5 | 8.39 | 8.19 | 29.5 | 29.6 | [14 empty] | 500 | 水温 | ℃ | 8.8 | 9.1 | 8.8
| 2020-01-04 | (土) | 晴 | 0.5 | 6.7 | 9.4 | 9.5 | 4.6 | 4.7 | 8.43 | 8.16 | 29.4 | 29.3 | [14 empty] | 600 | 濁度 | 度 | 3.7 | 3.5 | 17.7
| 2020-01-05 | (日) | 晴 | 1 | 7 | 9.3 | 9.4 | 4.5 | 4.3 | 8.45 | 8.14 | 29.7 | 29.8 | [14 empty] | 500 | ｐH |  | 8.4 | 8.23 | 7.9
| 2020-01-06 | (月) | 晴 |  | 8 | 9 | 9.2 | 4.9 | 4.6 | 8.46 | 8.25 | 29.4 | 29.6 |  | 83.5 |  | 104.3 | [5 empty] | 13 |  | 162 |  | 0.18 | 400 | 電気伝導率 | mS/m | 29.7 | 30 | 30.2
| 2020-01-07 | (火) | 曇 | 2 | 6.7 | 9 | 9.1 | 4.1 | 4 | 8.5 | 8.25 | 29.3 | 29.5 |  | 85.6 |  | 104.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 176 |  | 0.17 | 600 | 酸消費量 | mg/l | 90.8 | 88.6 | 86.7
| 2020-01-08 | (水) | 曇 | 16 | 5.5 | 8.9 | 9.1 | 4.1 | 3.9 | 8.46 | 8.16 | 29.5 | 29.8 |  | 84.8 |  | 103.9 | [5 empty] | 13 |  | 160 |  | 0.14 | 500 | 全硬度 | mg/l | 103.1 | 104.5 | 105.1
| 2020-01-09 | (木) | 晴 | 0.5 | 12.1 | 8.8 | 9.1 | 3.7 | 3.5 | 8.4 | 8.23 | 29.7 | 30 | 90.8 | 88.6 | 103.1 | 104.5 | 71 | 70.2 | 32.1 | 34.3 | 12.7 | 12.8 | 159 | 171 | 0.24 | 0.2 | 500 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 71 | 70.2 | 70.2
| 2020-01-10 | (金) | 晴 |  | 8 | 8.8 | 9 | 3.7 | 3.6 | 8.42 | 8.24 | 29.7 | 30 |  | 86.7 |  | 102.7 | [5 empty] | 12.9 |  | 183 |  | 0.1 | 500 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32.1 | 34.3 | 34.9
| 2020-01-11 | (土) | 曇 |  | 6.7 | 8.8 | 8.9 | 3.5 | 3.6 | 8.42 | 8.23 | 29.8 | 29.9 | [14 empty] | 500 | 塩化物イオン | mg/l | 12.7 | 12.8 | 12.2
| 2020-01-12 | (日) | 曇 |  | 5.6 | 8.7 | 8.8 | 3.6 | 3.6 | 8.52 | 8.26 | 29.7 | 29.7 | [14 empty] | 600 | 全蒸発残留物 | mg/l | 159 | 171 | 179
| 2020-01-13 | (月) | 晴 |  | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 3.8 | 4 | 8.5 | 8.25 | 29.9 | 30.1 | [14 empty] | 700 | 全鉄 | mg/l | 0.24 | 0.2 | 0.86
| 2020-01-14 | (火) | 晴 |  | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 3.9 | 4.1 | 8.49 | 8.2 | 29.7 | 30 |  | 83.1 |  | 104.3 | [5 empty] | 12.5 |  | 151 |  | 0.2 | 700 | COD | mg/l | 3.2 | 3.1 | 3.5
| 2020-01-15 | (水) | 雨 | 12 | 8.3 | 8.7 | 8.8 | 3.6 | 3.7 | 8.45 | 8.14 | 29.8 | 30.1 |  | 83.9 |  | 104.5 | [5 empty] | 12.5 |  | 153 |  | 0.13 | 600 | BOD | mg/l | 1.1 | 1.1 | 1.6
| 2020-01-16 | (木) | 晴 |  | 7.2 | 8.6 | 8.8 | 3.7 | 3.7 | 8.46 | 8.18 | 30 | 30.3 |  | 89.5 |  | 104.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 223 |  | 0.13 | 600 | 溶存酸素 | mg/l | 12.3 | 12.4 | 11.5
| 2020-01-17 | (金) | 曇 | 1.5 | 6.9 | 8.6 | 8.8 | 4.1 | 3.9 | 8.42 | 8.16 | 30.2 | 30.4 |  | 88 |  | 105.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 223 |  | 0.2 | 600 | 全マンガン | mg/l | 0.019 | 0.016 | 0.066
| 2020-01-18 | (土) | 雨 | 19.5 | 3.1 | 8.6 | 8.7 | 4.3 | 4 | 8.45 | 8.21 | 30.4 | 30.6 | [14 empty] | 600 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.37 | 0.36 | 0.6
| 2020-01-19 | (日) | 晴 |  | 7.3 | 8.4 | 8.5 | 4.4 | 4.4 | 8.44 | 8.21 | 30.1 | 30.3 | [14 empty] | 600 | 全窒素 | mg/l | 0.69 | 0.63 | 1.07
| 2020-01-20 | (月) | 晴 |  | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 4.3 | 4.7 | 8.4 | 8.16 | 29.8 | 30.2 |  | 90.8 |  | 103.9 | [5 empty] | 12.2 |  | 209 |  | 0.22 | 600 | 全リン | mg/l | 0.093 | 0.086 | 0.17
| 2020-01-21 | (火) | 晴 |  | 9.4 | 8.4 | 8.5 | 4.6 | 4.5 | 8.44 | 8.15 | 30.3 | 30.2 |  | 89.5 |  | 105.1 | [5 empty] | 12.5 |  | 218 |  | 0.15 | 600 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-01-22 | (水) | 曇 |  | 5.3 | 8.3 | 8.4 | 4.5 | 4.7 | 8.49 | 8.2 | 29.8 | 30.2 |  | 89.9 |  | 104.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 209 |  | 0.16 | 700 | 硫酸イオン | mg/l | 23.3 | 24.5 | 22.5
| 2020-01-23 | (木) | 雨 | 7.5 | 5.3 | 8.2 | 8.4 | 4.7 | 4.8 | 8.49 | 8.19 | 30.1 | 30.3 |  | 88.9 |  | 106.3 | [5 empty] | 12.5 |  | 202 |  | 0.18 | 600 | シリカ | mg/l | 22.1 | 21.5 | 32.3
| 2020-01-24 | (金) | 曇 |  | 9.5 | 8.2 | 8.4 | 4.5 | 4.6 | 8.44 | 8.17 | 30.2 | 30.5 |  | 89.1 |  | 106.1 | [5 empty] | 12.5 |  | 222 |  | 0.18 | 600 | 色度 | 度 | 4 | 4 | 15
| 2020-01-25 | (土) | 曇 |  | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 4.5 | 4.5 | 8.52 | 8.26 | 30.1 | 30.4 | [14 empty] | 500 | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 4 | 16
| 2020-01-26 | (日) | 雨 | 9 | 3.5 | 8.3 | 8.4 | 4.3 | 4.3 | 8.48 | 8.23 | 30.3 | 30.5 | [14 empty] | 600
| 2020-01-27 | (月) | 曇 | 5.5 | 4.7 | 8.3 | 8.4 | 4.2 | 4.4 | 8.5 | 8.25 | 30.2 | 30.5 |  | 89.5 |  | 106.3 | [5 empty] | 12.6 |  | 221 |  | 0.16 | 500
| 2020-01-28 | (火) | 雨 | 56 | 5.1 | 8.1 | 8.3 | 4.4 | 4.4 | 8.43 | 8.21 | 30.2 | 30.5 |  | 90.6 |  | 107.7 | [5 empty] | 12.5 |  | 207 |  | 0.26 | 500
| 2020-01-29 | (水) | 曇 | 34 | 13.1 | 8.2 | 8.6 | 4.8 | 4.3 | 8.35 | 8.18 | 30.3 | 30.4 |  | 90.4 |  | 105.7 | [5 empty] | 12.5 |  | 216 |  | 0.22 | 500 | 備考
| 2020-01-30 | (木) | 晴 |  | 13.7 | 8.4 | 8.7 | 4.3 | 4.3 | 8.38 | 8.2 | 30.1 | 30.4 |  | 90.6 |  | 105.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 225 |  | 0.28 | 500
| 2020-01-31 | (金) | 曇 |  | 9.3 | 8.4 | 8.6 | 4.4 | 4.3 | 8.31 | 8.13 | 30.3 | 30.4 |  | 89.1 |  | 108.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 230 |  | 0.25 | 500
| 最高 |  |  | 56 | 13.7 | 9.9 | 10 | 5.6 | 5.5 | 8.52 | 8.28 | 30.4 | 30.6 | 90.8 | 90.8 | 103.1 | 108.1 | 71 | 70.2 | 32.1 | 34.3 | 12.7 | 13 | 159 | 230 | 0.24 | 0.28 | 700
| 最低 |  |  | 0.5 | 3.1 | 8.1 | 8.3 | 3.5 | 3.5 | 8.31 | 8.1 | 29.3 | 29.3 | 90.8 | 83.1 | 103.1 | 102.7 | 71 | 70.2 | 32.1 | 34.3 | 12.7 | 12.1 | 159 | 151 | 0.24 | 0.1 | 400
| 平均 |  |  |  | 7.5323 | 8.6806 | 8.8484 | 4.3387 | 4.2903 | 8.4442 | 8.199 | 29.8806 | 30.0774 | 90.8 | 88.0053 | 103.1 | 105.0789 | 71 | 70.2 | 32.1 | 34.3 | 12.7 | 12.5421 | 159 | 197.9474 | 0.24 | 0.18474 | 554.8387
| 合計 |  |  | 165 | [23 empty] | 17200
2月 | 2020-02-01 | (土) | 晴 |  | 9.7 | 8.4 | 8.6 | 5.2 | 5 | 8.44 | 8.15 | 30 | 30 | [14 empty] | 500 | 2020-02-06 | 気温 | 4.4 | ℃
| 2020-02-02 | (日) | 晴 |  | 9.2 | 8.3 | 8.5 | 6.6 | 6.3 | 8.44 | 8.21 | 29.8 | 29.9 | [14 empty] | 500 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2020-02-03 | (月) | 晴 |  | 8.9 | 8.4 | 8.6 | 6.7 | 6.9 | 8.46 | 8.21 | 29.3 | 29.6 |  | 88.9 |  | 103.5 | [5 empty] | 12.5 |  | 202 |  | 0.17 | 600 | 水温 | ℃ | 8.4 | 8.6 | 7.4
| 2020-02-04 | (火) | 晴 |  | 9.7 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.42 | 8.19 | 29.2 | 29.4 |  | 85.9 |  | 104.3 | [5 empty] | 12.3 |  | 204 |  | 0.23 | 500 | 濁度 | 度 | 7.9 | 7.7 | 24
| 2020-02-05 | (水) | 晴 |  | 10.9 | 8.5 | 8.7 | 8 | 7.8 | 8.46 | 8.23 | 28.9 | 29.1 |  | 86.3 |  | 103.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 190 |  | 0.25 | 600 | ｐH |  | 8.4 | 8.18 | 7.8
| 2020-02-06 | (木) | 晴 |  | 4.4 | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 7.7 | 8.4 | 8.18 | 29.1 | 29.3 | 86.7 | 86.5 | 104.1 | 104.3 | 69 | 68.8 | 35.1 | 35.5 | 12.4 | 12.1 | 183 | 215 | 0.3 | 0.32 | 500 | 電気伝導率 | mS/m | 29.1 | 29.3 | 26.6
| 2020-02-07 | (金) | 晴 |  | 3 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 8.41 | 8.14 | 29 | 29.2 |  | 83.5 |  | 100.7 | [5 empty] | 12.8 |  | 211 |  | 0.31 | 500 | 酸消費量 | mg/l | 86.7 | 86.5 | 77.9
| 2020-02-08 | (土) | 晴 |  | 6.3 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 7.5 | 8.44 | 8.1 | 28.9 | 28.9 | [14 empty] | 500 | 全硬度 | mg/l | 104.1 | 104.3 | 95.8
| 2020-02-09 | (日) | 晴 |  | 4.4 | 7.8 | 8 | 6.9 | 7 | 8.43 | 8.2 | 29.5 | 29.1 | [14 empty] | 500 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 69 | 68.8 | 63
| 2020-02-10 | (月) | 曇 |  | 3.8 | 7.6 | 7.8 | 6.6 | 7 | 8.49 | 8.27 | 28.6 | 29 |  | 85.2 |  | 103.1 | [5 empty] | 12.3 |  | 163 |  | 0.32 | 500 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 35.1 | 35.5 | 32.8
| 2020-02-11 | (火) | 晴 |  | 7 | 7.6 | 7.7 | 6.7 | 6.6 | 8.52 | 8.23 | 29 | 29.2 | [14 empty] | 600 | 塩化物イオン | mg/l | 12.4 | 12.1 | 11.1
| 2020-02-12 | (水) | 晴 |  | 8.7 | 7.7 | 7.9 | 6.6 | 6.8 | 8.65 | 8.27 | 28.6 | 29 |  | 81.6 |  | 101.5 | [5 empty] | 11.6 |  | 196 |  | 0.29 | 1000 | 全蒸発残留物 | mg/l | 183 | 215 | 192
| 2020-02-13 | (木) | 雨 | 12 | 8 | 8 | 8.2 | 6.8 | 7.1 | 8.59 | 8.16 | 29.1 | 29.4 |  | 86.3 |  | 102.1 | [5 empty] | 11.9 |  | 169 |  | 0.27 | 1000 | 全鉄 | mg/l | 0.3 | 0.32 | 1.19
| 2020-02-14 | (金) | 曇 |  | 12.9 | 8.1 | 8.3 | 6.8 | 7 | 8.53 | 8.2 | 29.1 | 29.4 |  | 84.1 |  | 102.3 | [5 empty] | 12.2 |  | 183 |  | 0.28 | 800 | COD | mg/l | 3.4 | 3.2 | 3.6
| 2020-02-15 | (土) | 晴 |  | 13.7 | 8.2 | 8.4 | 6.3 | 6.4 | 8.53 | 8.24 | 29.1 | 29.4 | [14 empty] | 700 | BOD | mg/l | 1.4 | 1.3 | 1.3
| 2020-02-16 | (日) | 雨 | 17 | 9.2 | 8.3 | 8.4 | 6.3 | 6.2 | 8.47 | 8.18 | 29.2 | 29.4 | [14 empty] | 600 | 溶存酸素 | mg/l | 12.4 | 11.6 | 11.5
| 2020-02-17 | (月) | 晴 | 0.5 | 16.7 | 8.6 | 8.8 | 6.1 | 6.3 | 8.58 | 8.2 | 28.8 | 29.2 |  | 86.7 |  | 102.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 169 |  | 0.23 | 900 | 全マンガン | mg/l | 0.023 | 0.018 | 0.073
| 2020-02-18 | (火) | 晴 |  | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 7.3 | 7.4 | 8.61 | 8.17 | 29.1 | 29.3 |  | 87.8 |  | 103.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 198 |  | 0.2 | 1200 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.42 | 0.41 | 0.7
| 2020-02-19 | (水) | 晴 |  | 8 | 8.8 | 9 | 7.6 | 7.5 | 8.67 | 8.24 | 28.6 | 29.2 |  | 83.1 |  | 103.1 | [5 empty] | 12 |  | 206 |  | 0.23 | 1000 | 全窒素 | mg/l | 0.76 | 0.73 | 1.17
| 2020-02-20 | (木) | 晴 |  | 10.1 | 8.8 | 9.1 | 7 | 7.2 | 8.66 | 8.21 | 29 | 29.4 |  | 86.5 |  | 103.3 | [5 empty] | 12.1 |  | 181 |  | 0.21 | 1200 | 全リン | mg/l | 0.049 | 0.045 | 0.123
| 2020-02-21 | (金) | 晴 |  | 10.6 | 8.9 | 9.2 | 7.4 | 7.4 | 8.75 | 8.29 | 28.7 | 29.4 |  | 84.8 |  | 102.1 | [5 empty] | 12.5 |  | 199 |  | 0.18 | 1300 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-02-22 | (土) | 晴 | 8 | 14.7 | 9 | 9.2 | 7.1 | 7.4 | 8.74 | 8.19 | 29.1 | 29.5 | [14 empty] | 1700 | 硫酸イオン | mg/l | 23.1 | 24.7 | 20.9
| 2020-02-23 | (日) | 晴 |  | 13.6 | 9.6 | 9.9 | 8.1 | 7.3 | 8.82 | 8.13 | 29.3 | 29.8 | [14 empty] | 1800 | シリカ | mg/l | 20.9 | 20.1 | 31.8
| 2020-02-24 | (月) | 晴 |  | 11.8 | 9.6 | 9.8 | 8.1 | 7.9 | 8.8 | 8.25 | 29.4 | 29.8 | [14 empty] | 1600 | 色度 | 度 | 6 | 6 | 14
| 2020-02-25 | (火) | 晴 |  | 12.2 | 9.7 | 9.9 | 7.5 | 7.7 | 8.87 | 8.22 | 28.9 | 29.6 |  | 85.2 |  | 103.1 | [5 empty] | 12.2 |  | 197 |  | 0.19 | 1800 | 懸濁物質 | mg/l | 8 | 8 | 15
| 2020-02-26 | (水) | 曇 | 1.5 | 8.3 | 9.7 | 9.8 | 7.5 | 7.2 | 8.85 | 8.13 | 29.4 | 29.9 |  | 85.2 |  | 104.1 | [5 empty] | 12.3 |  | 180 |  | 0.18 | 1700
| 2020-02-27 | (木) | 晴 |  | 9 | 9.7 | 10 | 7.4 | 7.6 | 8.95 | 8.31 | 29.3 | 29.9 |  | 84 |  | 104.1 | [5 empty] | 12.5 |  | 191 |  | 0.2 | 1800
| 2020-02-28 | (金) | 晴 |  | 7.1 | 9.6 | 9.9 | 8.2 | 7.2 | 8.94 | 8.26 | 29.5 | 30.2 |  | 85.6 |  | 105.1 | [5 empty] | 12.5 |  | 190 |  | 0.2 | 2000
| 2020-02-29 | (土) | 晴 | 3 | 10.6 | 9.7 | 9.9 | 7.1 | 7 | 8.9 | 8.28 | 29.2 | 30 | [14 empty] | 1900
| 最高 |  |  | 17 | 16.7 | 9.7 | 10 | 8.6 | 8.3 | 8.95 | 8.31 | 30 | 30.2 | 86.7 | 88.9 | 104.1 | 105.1 | 69 | 68.8 | 35.1 | 35.5 | 12.4 | 12.8 | 183 | 215 | 0.3 | 0.32 | 2000 | 備考
| 最低 |  |  | 0.5 | 3 | 7.6 | 7.7 | 5.2 | 5 | 8.4 | 8.1 | 28.6 | 28.9 | 86.7 | 81.6 | 104.1 | 100.7 | 69 | 68.8 | 35.1 | 35.5 | 12.4 | 11.6 | 183 | 163 | 0.3 | 0.17 | 500
| 平均 |  |  |  | 9.3724 | 8.6414 | 8.8517 | 7.1517 | 7.1207 | 8.6145 | 8.2083 | 29.1276 | 29.4655 | 86.7 | 85.4 | 104.1 | 103.0778 | 69 | 68.8 | 35.1 | 35.5 | 12.4 | 12.2611 | 183 | 191.3333 | 0.3 | 0.23667 | 1027.5862
| 合計 |  |  | 42 | [23 empty] | 29800
3月 | 2020-03-01 | (日) | 晴 | 0.5 | 13.2 | 9.8 | 10 | 7.1 | 6.7 | 8.86 | 8.22 | 29.3 | 30 | [14 empty] | 2000 | 2020-03-05 | 気温 | 11.8 | ℃
| 2020-03-02 | (月) | 雨 | 4 | 7.7 | 9.8 | 9.9 | 7 | 6.9 | 8.92 | 8.2 | 29.2 | 30 |  | 84.8 |  | 106.1 | [5 empty] | 12.2 |  | 217 |  | 0.15 | 2000 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2020-03-03 | (火) | 晴 |  | 12.6 | 10 | 10.4 | 6.5 | 6.5 | 8.92 | 8.17 | 28.4 | 29.5 |  | 82.2 |  | 105.1 | [5 empty] | 12.2 |  | 220 |  | 0.17 | 2200 | 水温 | ℃ | 10.2 | 10.5 | 11.5
| 2020-03-04 | (水) | 曇 | 7 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 6.9 | 6.1 | 8.94 | 8.18 | 29.5 | 30.3 |  | 83.1 |  | 106.5 | [5 empty] | 12.2 |  | 201 |  | 0.17 | 2200 | 濁度 | 度 | 6.5 | 6.1 | 7.9
| 2020-03-05 | (木) | 曇 | 4.5 | 11.8 | 10.2 | 10.5 | 6.5 | 6.1 | 8.92 | 8.17 | 30 | 30.6 | 92.1 | 83.9 | 104.9 | 104.3 | 71.2 | 72.8 | 33.7 | 31.5 | 12.1 | 12.1 | 207 | 213 | 0.16 | 0.14 | 2200 | ｐH |  | 8.92 | 8.17 | 8.1
| 2020-03-06 | (金) | 晴 |  | 10.2 | 10 | 10.3 | 7.2 | 6.4 | 9 | 8.28 | 29.2 | 30.7 |  | 85.6 |  | 105.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 197 |  | 0.13 | 2500 | 電気伝導率 | mS/m | 30 | 30.6 | 32.2
| 2020-03-07 | (土) | 曇 | 1 | 8.2 | 10.1 | 10.3 | 6.6 | 6 | 8.94 | 8.27 | 30 | 30.7 | [14 empty] | 2400 | 酸消費量 | mg/l | 92.1 | 83.9 | 96.8
| 2020-03-08 | (日) | 雨 | 8.5 | 6.5 | 10.2 | 10.3 | 6.4 | 5.8 | 8.92 | 8.17 | 30.2 | 30.4 | [14 empty] | 2200 | 全硬度 | mg/l | 104.9 | 104.3 | 112.9
| 2020-03-09 | (月) | 曇 |  | 12.7 | 10.2 | 10.4 | 7 | 6.5 | 8.94 | 8.25 | 29.8 | 30.6 |  | 85.9 |  | 106.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 195 |  | 0.13 | 2200 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 71.2 | 72.8 | 75
| 2020-03-10 | (火) | 曇 | 15.5 | 14.4 | 10.3 | 10.5 | 6.8 | 6 | 8.94 | 8.18 | 29.8 | 30.6 |  | 86.1 |  | 106.3 | [5 empty] | 12.6 |  | 173 |  | 0.11 | 2300 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 33.7 | 31.5 | 37.9
| 2020-03-11 | (水) | 晴 |  | 18 | 10.8 | 11.4 | 6.6 | 6.2 | 8.87 | 8.2 | 30.3 | 30.8 |  | 84.8 |  | 106.9 | [5 empty] | 12.3 |  | 157 |  | 0.13 | 2200 | 塩化物イオン | mg/l | 12.1 | 12.1 | 12
| 2020-03-12 | (木) | 晴 |  | 12.8 | 10.8 | 11 | 6.5 | 6.4 | 8.85 | 8.17 | 30.3 | 30.9 |  | 87.4 |  | 106.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 173 |  | 0.15 | 2000 | 全蒸発残留物 | mg/l | 207 | 213 | 222
| 2020-03-13 | (金) | 曇 |  | 14.3 | 11 | 11.3 | 6.1 | 5.7 | 8.85 | 8.16 | 30.4 | 31 |  | 83.9 |  | 106.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 147 |  | 0.11 | 2100 | 全鉄 | mg/l | 0.16 | 0.14 | 1.19
| 2020-03-14 | (土) | 雨 | 20 | 7 | 11.1 | 11.2 | 6 | 5.8 | 8.83 | 8.13 | 30.4 | 30.9 | [14 empty] | 1700 | COD | mg/l | 4.3 | 2.3 | 4.1
| 2020-03-15 | (日) | 晴 |  | 8.4 | 11.2 | 11.4 | 5.4 | 5.6 | 8.87 | 8.23 | 30.4 | 31 | [14 empty] | 1900 | BOD | mg/l | 1.9 | 1.7 | 2.9
| 2020-03-16 | (月) | 晴 |  | 10.3 | 11.1 | 11.3 | 5.5 | 5.5 | 8.85 | 8.2 | 29.9 | 30.6 |  | 85.2 |  | 106.3 | [5 empty] | 12.2 |  | 188 |  | 0.15 | 1800 | 溶存酸素 | mg/l | 13 | 12.8 | 11.5
| 2020-03-17 | (火) | 晴 |  | 7.6 | 10.9 | 11.1 | 5.7 | 5.7 | 8.87 | 8.26 | 29.9 | 30.5 |  | 86.1 |  | 106.9 | [5 empty] | 12.4 |  | 206 |  | 0.15 | 1800 | 全マンガン | mg/l | 0.032 | 0.028 | 0.063
| 2020-03-18 | (水) | 晴 |  | 14.1 | 11 | 11.2 | 6.1 | 5.6 | 8.8 | 8.17 | 29.9 | 30.6 |  | 86.7 |  | 105.5 | [5 empty] | 12.4 |  | 203 |  | 0.13 | 1700 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.42 | 0.24 | 0.55
| 2020-03-19 | (木) | 晴 | 8 | 15.1 | 10.9 | 11.2 | 5.3 | 5.7 | 8.68 | 8.16 | 30.6 | 31 |  | 87.8 |  | 106.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 189 |  | 0.19 | 1300 | 全窒素 | mg/l | 0.84 | 0.81 | 1.29
| 2020-03-20 | (金) | 晴 | 1 | 15.4 | 11.4 | 11.6 | 5.1 | 5.5 | 8.73 | 8.22 | 30.6 | 31 | [14 empty] | 1400 | 全リン | mg/l | 0.1 | 0.07 | 0.14
| 2020-03-21 | (土) | 晴 |  | 16.1 | 11.6 | 11.8 | 5 | 5.2 | 8.7 | 8.21 | 30.2 | 30.9 | [14 empty] | 1400 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-03-22 | (日) | 晴 |  | 21.3 | 11.7 | 11.9 | 5.3 | 5.5 | 8.63 | 8.25 | 30.4 | 30.9 | [14 empty] | 1300 | 硫酸イオン | mg/l | 23.6 | 29.7 | 24.8
| 2020-03-23 | (月) | 曇 |  | 10.2 | 12.5 | 12.6 | 5.3 | 5.6 | 8.72 | 8.18 | 30.2 | 30.8 |  | 88.4 |  | 104.9 | [5 empty] | 12.5 |  | 180 |  | 0.24 | 1300 | シリカ | mg/l | 19.8 | 17.7 | 33.7
| 2020-03-24 | (火) | 晴 |  | 10.3 | 12.8 | 13.1 | 4.2 | 4.3 | 8.66 | 8.25 | 31.1 | 30.9 |  | 89.5 |  | 106.1 | [5 empty] | 12.3 |  | 150 |  | 0.17 | 1300 | 色度 | 度 | 5 | 6 | 9
| 2020-03-25 | (水) | 晴 |  | 10.5 | 12.2 | 12.4 | 4.6 | 4.9 | 8.74 | 8.24 | 30.2 | 30.7 |  | 89.9 |  | 106.1 | [5 empty] | 12.4 |  | 203 |  | 0.2 | 1400 | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 10 | 11
| 2020-03-26 | (木) | 晴 |  | 14.7 | 12.3 | 12.6 | 4.4 | 4.8 | 8.71 | 8.21 | 30.4 | 30.9 |  | 86.9 |  | 106.5 | [5 empty] | 12.3 |  | 152 |  | 0.2 | 1300
| 2020-03-27 | (金) | 曇 |  | 19.4 | 12.3 | 12.6 | 4.7 | 4.6 | 8.71 | 8.23 | 30.4 | 30.9 |  | 89.9 |  | 105.7 | [5 empty] | 12.3 |  | 165 |  | 0.18 | 1400
| 2020-03-28 | (土) | 雨 | 13.5 | 21.4 | 13.4 | 13.7 | 4.7 | 4.4 | 8.77 | 8.2 | 30.5 | 30.9 | [14 empty] | 1400
| 2020-03-29 | (日) | 雨 | 54 | 3.5 | 13.1 | 13 | 4.8 | 5.2 | 8.69 | 8.21 | 30.5 | 30.7 | [14 empty] | 1100 | 備考
| 2020-03-30 | (月) | 曇 |  | 9.3 | 12.7 | 12.9 | 4 | 4.3 | 8.72 | 8.26 | 30 | 30.5 |  | 87.9 |  | 106.5 | [5 empty] | 12.2 |  | 171 |  | 0.23 | 1200
| 2020-03-31 | (火) | 曇 |  | 11.5 | 12.6 | 12.8 | 3.2 | 3.3 | 8.69 | 8.25 | 30 | 30.5 |  | 90.1 |  | 106.1 | [5 empty] | 12.3 |  | 141 |  | 0.16 | 1000
| 最高 |  |  | 54 | 21.4 | 13.4 | 13.7 | 7.2 | 6.9 | 9 | 8.28 | 31.1 | 31 | 92.1 | 90.1 | 104.9 | 106.9 | 71.2 | 72.8 | 33.7 | 31.5 | 12.1 | 12.6 | 207 | 220 | 0.16 | 0.24 | 2500
| 最低 |  |  | 0.5 | 3.5 | 9.8 | 9.9 | 3.2 | 3.3 | 8.63 | 8.13 | 28.4 | 29.5 | 92.1 | 82.2 | 104.9 | 104.3 | 71.2 | 72.8 | 33.7 | 31.5 | 12.1 | 12.1 | 207 | 141 | 0.16 | 0.11 | 1000
| 平均 |  |  |  | 12.2065 | 11.229 | 11.4484 | 5.6935 | 5.5742 | 8.8142 | 8.209 | 30.0645 | 30.6548 | 92.1 | 86.481 | 104.9 | 106.0524 | 71.2 | 72.8 | 33.7 | 31.5 | 12.1 | 12.3381 | 207 | 182.9048 | 0.16 | 0.16143 | 1748.3871
| 合計 |  |  | 137.5 | [23 empty] | 54200
年間 | 最高 |  |  | 223.5 | 33.2 | 27.2 | 27.5 | 12.4 | 11 | 9 | 8.31 | 34 | 34 | 113.2 | 113.2 | 115.1 | 117.5 | 79 | 78 | 36.1 | 38.3 | 13.2 | 13.9 | 207 | 248 | 0.39 | 0.38 | 2500
| 最低 |  |  | 0.5 | 3 | 7.6 | 7.7 | 1 | 1 | 7.37 | 7.38 | 25.7 | 25.9 | 80.7 | 77.7 | 94.4 | 85.4 | 63 | 63.2 | 29.8 | 30 | 11.1 | 9.6 | 152 | 115 | 0.08 | 0.03 | 100
| 平均 |  |  |  | 18.2363 | 17.3213 | 17.5325 | 4.4732 | 4.1896 | 7.9625 | 7.8428 | 29.8311 | 29.9699 | 93.525 | 90.7038 | 103.1667 | 102.0448 | 70.5667 | 70.3 | 32.6 | 33.0333 | 12.375 | 12.0813 | 178 | 182.6667 | 0.205 | 0.15725 | 952.1368
合計
降雨日数
Note on AH1: 西広取水場 養老川を水源とし,ポンプにより山倉ダムに揚水

## 袖ケ浦
袖ケ浦浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 硫酸
4月 | 2019-04-01 | (月) | 晴 | 3.5 | 8.7 | 原水: 13.6; 配水: 12.5; 原水: 4.3; 配水: 4.3; 原水: 7.59; 配水: 7.62; 配水: 37.6; 配水: 70.6; 配水: 95.2; 配水: 46.6; 配水: 247; 配水: 0.16 | 2019-04-04 | 気温 | 11 | ℃
| 2019-04-02 | (火) | 晴 | 0.5 | 7.6 | 原水: 13.7; 配水: 13.6; 原水: 3.8; 配水: 4; 原水: 7.55; 配水: 7.57; 配水: 37.4; 配水: 70.9; 配水: 93.8; 配水: 44.5; 配水: 230; 配水: 0.16 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-04-03 | (水) | 晴 |  | 7.5 | 原水: 13.7; 配水: 12.5; 原水: 3.6; 配水: 3.6; 原水: 7.54; 配水: 7.58; 配水: 37; 配水: 71.4; 配水: 94; 配水: 45.2; 配水: 203; 配水: 0.14 | 水温 | ℃ |  | 12.5
| 2019-04-04 | (木) | 晴 |  | 11 | 原水: 13.8; 配水: 12.5; 原水: 3.5; 配水: 3.5; 原水: 7.61; 配水: 7.62; 配水: 36.4; 配水: 70; 配水: 95.2; 配水: 58; 配水: 37.2; 配水: 42.8; 配水: 198; 配水: 0.15 | 濁度 | 度 |  | 3.5
| 2019-04-05 | (金) | 晴 |  | 16.9 | 原水: 13.9; 配水: 12.8; 原水: 3.4; 配水: 3.7; 原水: 7.63; 配水: 7.64; 配水: 37.2; 配水: 68.7; 配水: 94.4; 配水: 43.4; 配水: 224; 配水: 0.12 | ｐH |  |  | 7.62
| 2019-04-06 | (土) | 晴 |  | 16.9 | 原水: 14; 配水: 12.9; 原水: 3.9; 配水: 3.8; 原水: 7.57; 配水: 7.6; 配水: 37.3 | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.4
| 2019-04-07 | (日) | 晴 |  | 14.9 | 原水: 14.1; 配水: 13; 原水: 3.6; 配水: 3.5; 原水: 7.64; 配水: 7.69; 配水: 37.2; ＰＡＣ: 192; 硫酸: 175 | 酸消費量 | mg/l |  | 70
| 2019-04-08 | (月) | 雨 | 10 | 6.6 | 原水: 13.9; 配水: 13; 原水: 3.7; 配水: 3.6; 原水: 7.56; 配水: 7.61; 配水: 36.1; 配水: 69.1; 配水: 94.2; 配水: 42.7; 配水: 246; 配水: 0.12 | 全硬度 | mg/l |  | 95.2
| 2019-04-09 | (火) | 晴 |  | 11.4 | 原水: 14.2; 配水: 13.2; 原水: 3.8; 配水: 3.5; 原水: 7.61; 配水: 7.61; 配水: 37.6; 配水: 68.9; 配水: 93.4; 配水: 45.3; 配水: 197; 配水: 0.12 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 58
| 2019-04-10 | (水) | 雨 | 30 | 6.8 | 原水: 14.2; 配水: 13.2; 原水: 4.6; 配水: 4.3; 原水: 7.93; 配水: 8.05; 配水: 37.9; 配水: 68.4; 配水: 93; 配水: 46.5; 配水: 192; 配水: 0.11 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 37.2
| 2019-04-11 | (木) | 晴 | 0.5 | 10.8 | 原水: 14.3; 配水: 13.2; 原水: 4; 配水: 3.9; 原水: 7.68; 配水: 7.67; 配水: 36.9; 配水: 69.5; 配水: 94; 配水: 46.5; 配水: 192; 配水: 0.11; ＰＡＣ: 360; 硫酸: 254 | 塩化物イオン | mg/l |  | 42.8
| 2019-04-12 | (金) | 曇 | 0.5 | 8.8 | 原水: 14.3; 配水: 13.2; 原水: 4.3; 配水: 4.5; 原水: 7.66; 配水: 7.67; 配水: 37.5; 配水: 66.7; 配水: 94; 配水: 46.3; 配水: 212; 配水: 0.13 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 198
| 2019-04-13 | (土) | 晴 |  | 12.5 | 原水: 14.2; 配水: 13.1; 原水: 4.2; 配水: 3.6; 原水: 7.63; 配水: 7.64; 配水: 37.8 | 全鉄 | mg/l |  | 0.15
| 2019-04-14 | (日) | 晴 | 1.5 | 15.9 | 原水: 14.4; 配水: 13.1; 原水: 4.8; 配水: 4.4; 原水: 7.58; 配水: 7.59; 配水: 37.9 | COD | mg/l |  | 3.1
| 2019-04-15 | (月) | 晴 | 14.5 | 14.9 | 原水: 14.5; 配水: 13.4; 原水: 5.1; 配水: 4.7; 原水: 7.55; 配水: 7.51; 配水: 38.1; 配水: 64; 配水: 91; 配水: 48.2; 配水: 223; 配水: 0.15 | BOD | mg/l |  | 1
| 2019-04-16 | (火) | 晴 |  | 15.2 | 原水: 14.6; 配水: 13.5; 原水: 4.2; 配水: 4.1; 原水: 7.61; 配水: 7.6; 配水: 37.6; 配水: 65.9; 配水: 93.2; 配水: 46.2; 配水: 205; 配水: 0.12 | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.9
| 2019-04-17 | (水) | 曇 |  | 16.8 | 原水: 14.9; 配水: 13.1; 原水: 4.6; 配水: 4.5; 原水: 7.58; 配水: 7.57; 配水: 38.4; 配水: 65.4; 配水: 93.2; 配水: 48; 配水: 206; 配水: 0.15 | 全マンガン | mg/l |  | 0.02
| 2019-04-18 | (木) | 晴 |  | 17.2 | 原水: 15; 配水: 13.9; 原水: 4.3; 配水: 4.2; 原水: 7.61; 配水: 7.59; 配水: 38; 配水: 65.8; 配水: 91; 配水: 48.6; 配水: 209; 配水: 0.14 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.11
| 2019-04-19 | (金) | 曇 |  | 18.8 | 原水: 15.2; 配水: 14.2; 原水: 4.4; 配水: 4.4; 原水: 7.69; 配水: 7.66; 配水: 37.8; 配水: 66.2; 配水: 91.2; 配水: 46.5; 配水: 254; 配水: 0.19 | 全窒素 | mg/l |  | 3.68
| 2019-04-20 | (土) | 晴 |  | 14.9 | 原水: 15.3; 配水: 14.1; 原水: 4.5; 配水: 4.7; 原水: 7.72; 配水: 7.71; 配水: 37.5 | 全リン | mg/l |  | 0.151
| 2019-04-21 | (日) | 曇 |  | 18.8 | 原水: 15.5; 配水: 14.4; 原水: 4.9; 配水: 4.9; 原水: 7.63; 配水: 7.66; 配水: 37.9; ＰＡＣ: 199; 硫酸: 163 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-04-22 | (月) | 晴 |  | 19.9 | 原水: 16; 配水: 14.8; 原水: 5; 配水: 5.2; 原水: 7.62; 配水: 7.61; 配水: 37.4; 配水: 66.4; 配水: 92.8; 配水: 47.1; 配水: 279; 配水: 0.23 | 硫酸イオン | mg/l |  | 26.7
| 2019-04-23 | (火) | 曇 |  | 17.3 | 原水: 16; 配水: 14.9; 原水: 5.1; 配水: 5.4; 原水: 7.66; 配水: 7.64; 配水: 37.4; 配水: 65.1; 配水: 91.4; 配水: 49.5; 配水: 265; 配水: 0.14 | シリカ | mg/l |  | 26.8
| 2019-04-24 | (水) | 曇 | 0.5 | 19.4 | 原水: 16.3; 配水: 15.2; 原水: 5.6; 配水: 7; 原水: 7.61; 配水: 7.63; 配水: 37.6; 配水: 64.8; 配水: 92; 配水: 45.4; 配水: 220; 配水: 0.16 | 色度 | 度 |  | 4
| 2019-04-25 | (木) | 曇 | 5.5 | 20.2 | 原水: 16.7; 配水: 15.6; 原水: 5.3; 配水: 5.8; 原水: 7.54; 配水: 7.59; 配水: 37.4; 配水: 64.6; 配水: 91.6; 配水: 47.2; 配水: 272; 配水: 0.14 | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2019-04-26 | (金) | 雨 | 3.5 | 10.7 | 原水: 16.6; 配水: 15.4; 原水: 5.4; 配水: 5.6; 原水: 7.64; 配水: 7.67; 配水: 37.6; 配水: 64.8; 配水: 92; 配水: 46.6; 配水: 209; 配水: 0.13
| 2019-04-27 | (土) | 雨 | 11 | 9.1 | 原水: 16.7; 配水: 15.3; 原水: 5.2; 配水: 5.3; 原水: 7.73; 配水: 7.76; 配水: 37.8
| 2019-04-28 | (日) | 晴 |  | 13.5 | 原水: 17; 配水: 15.5; 原水: 5.1; 配水: 5.1; 原水: 7.67; 配水: 7.64; 配水: 38.2; ＰＡＣ: 196; 硫酸: 273
| 2019-04-29 | (月) | 曇 |  | 16.6 | 原水: 17.1; 配水: 15.5; 原水: 5.8; 配水: 6; 原水: 7.61; 配水: 7.67; 配水: 38.9 | 備考
| 2019-04-30 | (火) | 雨 | 8.5 | 15.5 | 原水: 17; 配水: 15.6; 原水: 4.8; 配水: 5.5; 原水: 7.59; 配水: 7.63; 配水: 39
| 最高 |  |  | 30 | 20.2 | 17.1 | 15.6 | 5.8 | 7 | 7.93 | 8.05 |  | 39 |  | 71.4 |  | 95.2 |  | 58 |  | 37.2 |  | 49.5 |  | 279 |  | 0.23 | 360 | 273
| 最低 |  |  | 0.5 | 6.6 | 13.6 | 12.5 | 3.4 | 3.5 | 7.54 | 7.51 |  | 36.1 |  | 64 |  | 91 |  | 58 |  | 37.2 |  | 42.7 |  | 192 |  | 0.11 | 192 | 163
| 平均 |  |  |  | 13.8367 | 15.0233 | 13.8733 | 4.4933 | 4.5533 | 7.628 | 7.6433 |  | 37.6133 |  | 67.36 |  | 93.03 |  | 58 |  | 37.2 |  | 46.155 |  | 224.15 |  | 0.1435 | 236.75 | 216.25
| 合計 |  |  | 90 |  | ＰＡＣ: 947; 硫酸: 865
5月 | 2019-05-01 | (水) | 雨 | 19.5 | 14.9 | 原水: 17.3; 配水: 15.8; 原水: 5.15; 配水: 5.37; 原水: 7.61; 配水: 7.61; 配水: 38.4 | 2019-05-09 | 気温 | 14.4 | ℃
| 2019-05-02 | (木) | 曇 | 4 | 18.2 | 原水: 17.5; 配水: 16; 原水: 4.59; 配水: 5.13; 原水: 7.6; 配水: 7.57; 配水: 38.1 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-05-03 | (金) | 晴 |  | 18.3 | 原水: 17.6; 配水: 16; 原水: 4.58; 配水: 4.73; 原水: 7.63; 配水: 7.64; 配水: 38.7 | 水温 | ℃ |  | 17.4
| 2019-05-04 | (土) | 曇 |  | 19.3 | 原水: 17.5; 配水: 16.2; 原水: 4.44; 配水: 5.08; 原水: 7.68; 配水: 7.67; 配水: 38.6 | 濁度 | 度 |  | 4.9
| 2019-05-05 | (日) | 晴 |  | 19.3 | 原水: 17.9; 配水: 16.3; 原水: 3.53; 配水: 3.88; 原水: 7.68; 配水: 7.67; 配水: 38.4 | ｐH |  |  | 7.58
| 2019-05-06 | (月) | 晴 |  | 21.2 | 原水: 18.1; 配水: 16.5; 原水: 5.13; 配水: 4.48; 原水: 7.65; 配水: 7.57; 配水: 38.3 | 電気伝導率 | mS/m |  | 37.7
| 2019-05-07 | (火) | 曇 | 1 | 17.6 | 原水: 18.1; 配水: 16.7; 原水: 5.1; 配水: 5.1; 原水: 7.61; 配水: 7.59; 配水: 37.9; 配水: 58; 配水: 89.6; 配水: 50.1; 配水: 232; 配水: 0.13 | 酸消費量 | mg/l |  | 60.6
| 2019-05-08 | (水) | 晴 |  | 16.9 | 原水: 18.2; 配水: 16.4; 原水: 4.9; 配水: 5.1; 原水: 7.62; 配水: 7.64; 配水: 38.5; 配水: 60.1; 配水: 88.2; 配水: 49.5; 配水: 243; 配水: 0.16 | 全硬度 | mg/l |  | 89
| 2019-05-09 | (木) | 晴 |  | 22 | 18.6 | 17.4 | 5.5 | 4.9 | 7.59 | 7.58 |  | 37.7 |  | 60.6 |  | 89 |  | 55.8 |  | 33.2 |  | 49.5 |  | 225 |  | 0.1 | 318 | 550 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 55.8
| 2019-05-10 | (金) | 晴 |  | 23.6 | 原水: 18.8; 配水: 17; 原水: 5.21; 配水: 4.29; 原水: 7.61; 配水: 7.59; 配水: 37.9; 配水: 60.2; 配水: 88.8; 配水: 50.6; 配水: 195; 配水: 0.06 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 33.2
| 2019-05-11 | (土) | 晴 |  | 21.2 | 原水: 19.2; 配水: 17.2; 原水: 4.62; 配水: 4.5; 原水: 7.7; 配水: 7.76; 配水: 37.7 | 塩化物イオン | mg/l |  | 49.5
| 2019-05-12 | (日) | 晴 |  | 17.3 | 原水: 19.2; 配水: 17.2; 原水: 4.92; 配水: 4.56; 原水: 7.66; 配水: 7.6; 配水: 37.7 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 225
| 2019-05-13 | (月) | 晴 |  | 17.3 | 原水: 19.4; 配水: 17.4; 原水: 4.2; 配水: 4.2; 原水: 7.67; 配水: 7.69; 配水: 37.2; 配水: 59.9; 配水: 88; 配水: 51.6; 配水: 190; 配水: 0.11 | 全鉄 | mg/l |  | 0.1
| 2019-05-14 | (火) | 曇 | 5.5 | 18.7 | 原水: 19.5; 配水: 17.7; 原水: 6.2; 配水: 4.7; 原水: 7.65; 配水: 7.65; 配水: 37.1; 配水: 60.6; 配水: 86; 配水: 47.5; 配水: 203; 配水: 0.08 | COD | mg/l |  | 4.5
| 2019-05-15 | (水) | 曇 | 0.5 | 17.2 | 原水: 19.7; 配水: 17.9; 原水: 5.75; 配水: 5.44; 原水: 7.59; 配水: 7.69; 配水: 37.1; 配水: 59.3; 配水: 86.2; 配水: 48.4; 配水: 215; 配水: 0.08 | BOD | mg/l |  | 1
| 2019-05-16 | (木) | 晴 |  | 21.4 | 原水: 20; 配水: 18.1; 原水: 6.7; 配水: 5.9; 原水: 7.86; 配水: 7.85; 配水: 36.8; 配水: 58.8; 配水: 86.2; 配水: 48.6; 配水: 226; 配水: 0.09 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.7
| 2019-05-17 | (金) | 晴 |  | 22.7 | 原水: 20.1; 配水: 19.8; 原水: 5.6; 配水: 5.6; 原水: 7.83; 配水: 7.85; 配水: 36.5; 配水: 58.4; 配水: 86; 配水: 47.5; 配水: 212; 配水: 0.09 | 全マンガン | mg/l |  | 0.054
| 2019-05-18 | (土) | 晴 |  | 21.6 | 原水: 19.9; 配水: 18.3; 原水: 5.5; 配水: 5.2; 原水: 7.97; 配水: 7.87; 配水: 36.6 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.46
| 2019-05-19 | (日) | 晴 |  | 22.1 | 原水: 20; 配水: 18.4; 原水: 5.462; 配水: 6.052; 原水: 7.91; 配水: 7.78; 配水: 36.4; ＰＡＣ: 456; 硫酸: 538 | 全窒素 | mg/l |  | 3.43
| 2019-05-20 | (月) | 曇 |  | 21.5 | 原水: 20.5; 配水: 18.6; 原水: 5.261; 配水: 5.364; 原水: 7.84; 配水: 7.76; 配水: 36.3; 配水: 56.8; 配水: 84; 配水: 48.8; 配水: 193; 配水: 0.11 | 全リン | mg/l |  | 0.124
| 2019-05-21 | (火) | 雨 | 56.5 | 19.6 | 原水: 20.6; 配水: 18.6; 原水: 5.3; 配水: 4.91; 原水: 7.99; 配水: 7.82; 配水: 36.4; 配水: 59.4; 配水: 86; 配水: 48.9; 配水: 229; 配水: 0.07 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-05-22 | (水) | 晴 |  | 19.6 | 原水: 21; 配水: 18.6; 原水: 4.9; 配水: 3.7; 原水: 8.23; 配水: 8; 配水: 36.3; 配水: 56.6; 配水: 84; 配水: 49.4; 配水: 230; 配水: 0.07; 硫酸: 73 | 硫酸イオン | mg/l |  | 28.7
| 2019-05-23 | (木) | 晴 |  | 22.3 | 原水: 21.2; 配水: 19.1; 原水: 5.4; 配水: 4.63; 原水: 8.34; 配水: 7.82; 配水: 36.2; 配水: 56; 配水: 84.2; 配水: 44.9; 配水: 251; 配水: 0.08; 硫酸: 180 | シリカ | mg/l |  | 15.5
| 2019-05-24 | (金) | 晴 |  | 23.1 | 原水: 21.3; 配水: 19.1; 原水: 4.9; 配水: 4.8; 原水: 8; 配水: 7.87; 配水: 36.2; 配水: 56.9; 配水: 84.2; 配水: 45.9; 配水: 228; 配水: 0.17 | 色度 | 度 |  | 6
| 2019-05-25 | (土) | 晴 |  | 27.1 | 原水: 21.6; 配水: 19.3; 原水: 4.36; 配水: 4.26; 原水: 7.95; 配水: 7.833; 配水: 36.1 | 懸濁物質 | mg/l |  | 7
| 2019-05-26 | (日) | 晴 |  | 26.2 | 原水: 21.8; 配水: 19.9; 原水: 4.6; 配水: 4.88; 原水: 7.82; 配水: 7.88; 配水: 36; ＰＡＣ: 212; 硫酸: 299
| 2019-05-27 | (月) | 晴 |  | 27.6 | 原水: 22.1; 配水: 20; 原水: 4.523; 配水: 4.346; 原水: 7.79; 配水: 7.76; 配水: 35.5; 配水: 56.6; 配水: 84; 配水: 47.7; 配水: 216; 配水: 0.13
| 2019-05-28 | (火) | 曇 | 1.5 | 23.3 | 原水: 22; 配水: 20.1; 原水: 5.2; 配水: 4.5; 原水: 7.73; 配水: 7.73; 配水: 35.7; 配水: 55.7; 配水: 83; 配水: 49.5; 配水: 210; 配水: 0.11
| 2019-05-29 | (水) | 雨 | 24 | 20 | 原水: 21.9; 配水: 20.1; 原水: 5.1; 配水: 5.4; 原水: 7.69; 配水: 7.78; 配水: 35.8; 配水: 56.7; 配水: 83; 配水: 52.3; 配水: 212; 配水: 0.12 | 備考
| 2019-05-30 | (木) | 晴 |  | 21.5 | 原水: 22.4; 配水: 20.4; 原水: 6; 配水: 6; 原水: 7.77; 配水: 7.78; 配水: 35; 配水: 55.9; 配水: 82.6; 配水: 45; 配水: 200; 配水: 0.14
| 2019-05-31 | (金) | 曇 |  | 23 | 原水: 22.8; 配水: 20.8; 原水: 6.81; 配水: 6.871; 原水: 7.65; 配水: 7.67; 配水: 33; 配水: 55.1; 配水: 80; 配水: 42.9; 配水: 188; 配水: 0.14
| 最高 |  |  | 56.5 | 27.6 | 22.8 | 20.8 | 6.81 | 6.871 | 8.34 | 8 |  | 38.7 |  | 60.6 |  | 89.6 |  | 55.8 |  | 33.2 |  | 52.3 |  | 251 |  | 0.17 | 456 | 550
| 最低 |  |  | 0.5 | 14.9 | 17.3 | 15.8 | 3.53 | 3.7 | 7.59 | 7.57 |  | 33 |  | 55.1 |  | 80 |  | 55.8 |  | 33.2 |  | 42.9 |  | 188 |  | 0.06 | 212 | 73
| 平均 |  |  |  | 20.8258 | 19.8645 | 18.0935 | 5.1431 | 4.9636 | 7.7716 | 7.7282 |  | 36.9065 |  | 57.9789 |  | 85.4211 |  | 55.8 |  | 33.2 |  | 48.3474 |  | 215.6842 |  | 0.10737 | 328.6667 | 328
| 合計 |  |  | 112.5 |  | ＰＡＣ: 986; 硫酸: 1640
6月 | 2019-06-01 | (土) | 晴 |  | 23.4 | 原水: 22.9; 配水: 20.8; 原水: 7.027; 配水: 6.8; 原水: 7.7; 配水: 7.66; 配水: 33.7 | 2019-06-06 | 気温 | 26.8 | ℃
| 2019-06-02 | (日) | 晴 |  | 23.3 | 原水: 23.9; 配水: 20.9; 原水: 5.67; 配水: 6.51; 原水: 7.91; 配水: 7.93; 配水: 34; ＰＡＣ: 190; 硫酸: 114 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-06-03 | (月) | 曇 |  | 22.4 | 原水: 23.1; 配水: 21.1; 原水: 6.4; 配水: 6.2; 原水: 7.86; 配水: 7.89; 配水: 33.9; 配水: 55.7; 配水: 80.4; 配水: 41.9; 配水: 140; 配水: 0.08 | 水温 | ℃ |  | 21.6
| 2019-06-04 | (火) | 晴 |  | 25 | 原水: 23.4; 配水: 21.1; 原水: 6.89; 配水: 5.26; 原水: 7.97; 配水: 7.95; 配水: 33.3; 配水: 56.2; 配水: 80.2; 配水: 44.3; 配水: 178; 配水: 0.06 | 濁度 | 度 |  | 4
| 2019-06-05 | (水) | 晴 |  | 22.8 | 原水: 23.5; 配水: 21.2; 原水: 5.6; 配水: 4.6; 原水: 8.08; 配水: 8.05; 配水: 34.1; 配水: 55.8; 配水: 80; 配水: 44.9; 配水: 150; 配水: 0.11 | ｐH |  |  | 8.01
| 2019-06-06 | (木) | 晴 |  | 28.5 | 原水: 23.7; 配水: 21.6; 原水: 5.3; 配水: 4; 原水: 8.03; 配水: 8.01; 配水: 33.3; 配水: 55.4; 配水: 80; 配水: 50.8; 配水: 29.2; 配水: 43.3; 配水: 128; 配水: 0.1 | 電気伝導率 | mS/m |  | 33.3
| 2019-06-07 | (金) | 曇 | 28 | 23.7 | 原水: 23.8; 配水: 21.6; 原水: 4.88; 配水: 4.09; 原水: 8.19; 配水: 8.18; 配水: 33.1; 配水: 56.8; 配水: 81.2; 配水: 42; 配水: 172; 配水: 0.09 | 酸消費量 | mg/l |  | 55.4
| 2019-06-08 | (土) | 曇 |  | 19.6 | 原水: 23.8; 配水: 21.6; 原水: 5.26; 配水: 3.46; 原水: 8; 配水: 8.02; 配水: 33.2 | 全硬度 | mg/l |  | 80
| 2019-06-09 | (日) | 雨 | 6 | 17.6 | 原水: 23.7; 配水: 21.2; 原水: 5.39; 配水: 4.11; 原水: 8.1; 配水: 8.03; 配水: 33.2 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50.8
| 2019-06-10 | (月) | 雨 | 89.5 | 16.6 | 原水: 23.7; 配水: 21.6; 原水: 5.29; 配水: 4.15; 原水: 7.83; 配水: 7.83; 配水: 32.6; 配水: 52.2; 配水: 81.2; 配水: 41.1; 配水: 153; 配水: 0.06 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 29.2
| 2019-06-11 | (火) | 曇 | 4.5 | 15.1 | 原水: 22.6; 配水: 22; 原水: 5.27; 配水: 3.18; 原水: 7.71; 配水: 7.61; 配水: 32.8; 配水: 53.1; 配水: 83; 配水: 42.2; 配水: 180; 配水: 0.07; ＰＡＣ: 667; 硫酸: 259 | 塩化物イオン | mg/l |  | 43.3
| 2019-06-12 | (水) | 曇 | 2.5 | 17.1 | 原水: 22.8; 配水: 21.3; 原水: 6.6; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.59; 配水: 32.7; 配水: 54; 配水: 82; 配水: 40; 配水: 159; 配水: 0.13 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 128
| 2019-06-13 | (木) | 晴 |  | 24.9 | 原水: 22.4; 配水: 20.8; 原水: 10.2; 配水: 7.1; 原水: 7.49; 配水: 7.47; 配水: 28.8; 配水: 53.6; 配水: 76.8; 配水: 34.7; 配水: 150; 配水: 0.23 | 全鉄 | mg/l |  | 0.1
| 2019-06-14 | (金) | 晴 |  | 27.7 | 原水: 22.7; 配水: 21.7; 原水: 9.27; 配水: 7.2; 原水: 7.43; 配水: 7.42; 配水: 29.3; 配水: 55.9; 配水: 76.2; 配水: 33.6; 配水: 169; 配水: 0.22 | COD | mg/l |  | 3.3
| 2019-06-15 | (土) | 雨 | 37 | 16.9 | 原水: 22.4; 配水: 21.3; 原水: 7.33; 配水: 5.326; 原水: 7.52; 配水: 7.5; 配水: 30.6 | BOD | mg/l |  | 1.6
| 2019-06-16 | (日) | 晴 | 2.5 | 24.3 | 原水: 23.1; 配水: 21.8; 原水: 6.67; 配水: 4.39; 原水: 7.51; 配水: 7.52; 配水: 31.5 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.4
| 2019-06-17 | (月) | 晴 |  | 24.7 | 原水: 23.2; 配水: 21.9; 原水: 7.7; 配水: 5.5; 原水: 7.57; 配水: 7.56; 配水: 30.6; 配水: 56.8; 配水: 79.8; 配水: 36.2; 配水: 174; 配水: 0.17 | 全マンガン | mg/l |  | 0.028
| 2019-06-18 | (火) | 晴 |  | 25 | 原水: 23.2; 配水: 21.9; 原水: 6.45; 配水: 6.23; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 配水: 30.9; 配水: 56.1; 配水: 80; 配水: 35.9; 配水: 164; 配水: 0.11 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.43
| 2019-06-19 | (水) | 晴 |  | 26.2 | 原水: 23.6; 配水: 22; 原水: 5.89; 配水: 4.63; 原水: 7.58; 配水: 7.59; 配水: 31.1; 配水: 56.6; 配水: 79.8; 配水: 36.7; 配水: 162; 配水: 0.12 | 全窒素 | mg/l |  | 2.02
| 2019-06-20 | (木) | 曇 |  | 22.1 | 原水: 23.7; 配水: 22.1; 原水: 6.2; 配水: 4.8; 原水: 7.52; 配水: 7.51; 配水: 31.5; 配水: 56.5; 配水: 79; 配水: 38.5; 配水: 164; 配水: 0.1 | 全リン | mg/l |  | 0.073
| 2019-06-21 | (金) | 曇 |  | 25.9 | 原水: 24; 配水: 22.3; 原水: 5.82; 配水: 4.57; 原水: 7.57; 配水: 7.57; 配水: 31.1; 配水: 56.8; 配水: 79.6; 配水: 34.7; 配水: 207; 配水: 0.14 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-06-22 | (土) | 曇 | 3.5 | 23.4 | 原水: 24; 配水: 22.4; 原水: 6.32; 配水: 4.6; 原水: 7.59; 配水: 7.59; 配水: 31.7 | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.8
| 2019-06-23 | (日) | 曇 |  | 20.8 | 原水: 24.1; 配水: 22.5; 原水: 4.95; 配水: 4.19; 原水: 7.68; 配水: 7.64; 配水: 31.6; ＰＡＣ: 529; 硫酸: 349 | シリカ | mg/l |  | 6.1
| 2019-06-24 | (月) | 雨 | 40 | 17.9 | 原水: 24.1; 配水: 22.6; 原水: 5.85; 配水: 5.64; 原水: 7.64; 配水: 7.66; 配水: 31.6; 配水: 57.6; 配水: 81.6; 配水: 34.3; 配水: 202; 配水: 0.14 | 色度 | 度 |  | 7
| 2019-06-25 | (火) | 曇 |  | 20.3 | 原水: 24.4; 配水: 23.7; 原水: 6.02; 配水: 5.08; 原水: 7.56; 配水: 7.53; 配水: 31.6; 配水: 62.9; 配水: 85.2; 配水: 32.3; 配水: 199; 配水: 0.18 | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2019-06-26 | (水) | 晴 |  | 24.3 | 原水: 24.5; 配水: 22.6; 原水: 7.6; 配水: 6.1; 原水: 7.54; 配水: 7.56; 配水: 31.4; 配水: 62.9; 配水: 84.6; 配水: 31.6; 配水: 206; 配水: 0.22
| 2019-06-27 | (木) | 曇 | 0.5 | 28.3 | 原水: 24.5; 配水: 22.8; 原水: 7.6; 配水: 5.5; 原水: 7.46; 配水: 7.49; 配水: 30.8; 配水: 62.2; 配水: 84.6; 配水: 31.8; 配水: 188; 配水: 0.18
| 2019-06-28 | (金) | 曇 | 13.5 | 25 | 原水: 24.9; 配水: 23; 原水: 4.9; 配水: 5.65; 原水: 7.47; 配水: 7.5; 配水: 31.1; 配水: 62.3; 配水: 85; 配水: 33.2; 配水: 192; 配水: 0.15
| 2019-06-29 | (土) | 雨 | 3 | 20.3 | 原水: 24.9; 配水: 23; 原水: 4.3; 配水: 5.16; 原水: 7.66; 配水: 7.71; 配水: 31.6 | 備考
| 2019-06-30 | (日) | 雨 | 11 | 23.3 | 原水: 25.1; 配水: 23.2; 原水: 5.11; 配水: 5; 原水: 7.69; 配水: 7.7; 配水: 31.5
| 最高 |  |  | 89.5 | 28.5 | 25.1 | 23.7 | 10.2 | 7.2 | 8.19 | 8.18 |  | 34.1 |  | 62.9 |  | 85.2 |  | 50.8 |  | 29.2 |  | 44.9 |  | 207 |  | 0.23 | 667 | 349
| 最低 |  |  | 0.5 | 15.1 | 22.4 | 20.8 | 4.3 | 3.18 | 7.43 | 7.42 |  | 28.8 |  | 52.2 |  | 76.2 |  | 50.8 |  | 29.2 |  | 31.6 |  | 128 |  | 0.06 | 190 | 114
| 平均 |  |  |  | 22.5467 | 23.6567 | 21.92 | 6.2586 | 5.0975 | 7.6997 | 7.693 |  | 31.94 |  | 56.97 |  | 81.01 |  | 50.8 |  | 29.2 |  | 37.66 |  | 171.85 |  | 0.133 | 462 | 240.6667
| 合計 |  |  | 241.5 |  | ＰＡＣ: 1386; 硫酸: 722
7月 | 2019-07-01 | (月) | 雨 | 1 | 23.1 | 原水: 25; 配水: 23.4; 原水: 7.97; 配水: 5.41; 原水: 7.54; 配水: 7.51; 配水: 30.9; 配水: 62.9; 配水: 84; 配水: 35.9; 配水: 176; 配水: 0.26 | 2019-07-04 | 気温 | 29.5 | ℃
| 2019-07-02 | (火) | 曇 | 0.5 | 24.3 | 原水: 25.1; 配水: 23.4; 原水: 6.59; 配水: 6.26; 原水: 7.51; 配水: 7.53; 配水: 30.4; 配水: 63; 配水: 86.4; 配水: 33.7; 配水: 184; 配水: 0.28 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-07-03 | (水) | 曇 | 2 | 27.2 | 原水: 25.2; 配水: 23.4; 原水: 8.67; 配水: 6.17; 原水: 7.45; 配水: 7.46; 配水: 30.3; 配水: 62.6; 配水: 84; 配水: 32.1; 配水: 176; 配水: 0.26 | 水温 | ℃ |  | 23
| 2019-07-04 | (木) | 雨 | 33.5 | 24.5 | 24.9 | 23 | 7.27 | 6.22 | 7.54 | 7.52 |  | 30.5 |  | 62.4 |  | 85 |  | 52 |  | 33 |  | 33.7 |  | 178 |  | 0.26 | 666 | 466 | 濁度 | 度 |  | 6.22
| 2019-07-05 | (金) | 曇 | 3 | 22.8 | 原水: 25; 配水: 23.5; 原水: 7; 配水: 6.1; 原水: 7.61; 配水: 7.61; 配水: 30.8; 配水: 62.1; 配水: 84.4; 配水: 36.5; 配水: 211; 配水: 0.19 | ｐH |  |  | 7.52
| 2019-07-06 | (土) | 雨 | 19.5 | 19.1 | 原水: 25; 配水: 23.5; 原水: 8.17; 配水: 7.36; 原水: 7.67; 配水: 7.62; 配水: 30.5 | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.5
| 2019-07-07 | (日) | 雨 | 21.5 | 19.6 | 原水: 24.7; 配水: 23.3; 原水: 8.85; 配水: 8.63; 原水: 7.66; 配水: 7.64; 配水: 29.4 | 酸消費量 | mg/l |  | 62.4
| 2019-07-08 | (月) | 曇 |  | 18.3 | 原水: 24.3; 配水: 23; 原水: 8.5; 配水: 8.15; 原水: 7.68; 配水: 7.71; 配水: 28.8; 配水: 61.8; 配水: 83.6; 配水: 33.3; 配水: 194; 配水: 0.34 | 全硬度 | mg/l |  | 85
| 2019-07-09 | (火) | 曇 | 1 | 18.9 | 原水: 24.3; 配水: 22.8; 原水: 9.64; 配水: 8.33; 原水: 7.63; 配水: 7.58; 配水: 28.5; 配水: 61.2; 配水: 79; 配水: 30.9; 配水: 175; 配水: 0.34 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 52
| 2019-07-10 | (水) | 晴 |  | 22.3 | 原水: 23.7; 配水: 22.7; 原水: 10.58; 配水: 9.25; 原水: 7.59; 配水: 7.57; 配水: 26.9; 配水: 60.6; 配水: 75.8; 配水: 31.6; 配水: 174; 配水: 0.38 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 33
| 2019-07-11 | (木) | 晴 | 1.5 | 21.2 | 原水: 23.7; 配水: 22.6; 原水: 10.53; 配水: 9.37; 原水: 7.64; 配水: 7.6; 配水: 27.9; 配水: 60.4; 配水: 78.2; 配水: 31; 配水: 178; 配水: 0.35 | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.7
| 2019-07-12 | (金) | 雨 | 3.5 | 21.4 | 原水: 23.6; 配水: 22.6; 原水: 9.66; 配水: 9; 原水: 7.66; 配水: 7.61; 配水: 29.3; 配水: 60.1; 配水: 82.6; 配水: 34.3; 配水: 177; 配水: 0.33 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 178
| 2019-07-13 | (土) | 曇 | 0.5 | 24.7 | 原水: 23.7; 配水: 22.6; 原水: 9.53; 配水: 9.42; 原水: 7.53; 配水: 7.51; 配水: 30.1 | 全鉄 | mg/l |  | 0.26
| 2019-07-14 | (日) | 雨 | 36.5 | 20.5 | 原水: 23.7; 配水: 22.7; 原水: 8.19; 配水: 7.78; 原水: 7.59; 配水: 7.6; 配水: 29.9; ＰＡＣ: 218; 硫酸: 490 | COD | mg/l |  | 3.3
| 2019-07-15 | (月) | 雨 | 6.5 | 20.1 | 原水: 23.8; 配水: 22.8; 原水: 7.74; 配水: 7.58; 原水: 7.64; 配水: 7.59; 配水: 29.8 | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2019-07-16 | (火) | 雨 | 24 | 19.8 | 原水: 23.7; 配水: 22.6; 原水: 10.13; 配水: 9.74; 原水: 7.62; 配水: 7.6; 配水: 26.6; 配水: 59; 配水: 76.4; 配水: 31; 配水: 187; 配水: 0.39 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.6
| 2019-07-17 | (水) | 曇 | 1 | 21.5 | 原水: 23.8; 配水: 22.8; 原水: 8.66; 配水: 7.31; 原水: 7.6; 配水: 7.64; 配水: 27.7; 配水: 59; 配水: 77.8; 配水: 29.8; 配水: 173; 配水: 0.28 | 全マンガン | mg/l |  | 0.043
| 2019-07-18 | (木) | 曇 | 4 | 28 | 原水: 24.2; 配水: 23.9; 原水: 9.23; 配水: 7.42; 原水: 7.57; 配水: 7.56; 配水: 28; 配水: 59.3; 配水: 79; 配水: 31.4; 配水: 177; 配水: 0.29 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.86
| 2019-07-19 | (金) | 曇 | 1.5 | 26.1 | 原水: 24.5; 配水: 23; 原水: 7.56; 配水: 8.29; 原水: 7.56; 配水: 7.51; 配水: 27; 配水: 58.4; 配水: 76.2; 配水: 29.7; 配水: 193; 配水: 0.27 | 全窒素 | mg/l |  | 2.51
| 2019-07-20 | (土) | 曇 |  | 28.2 | 原水: 24.6; 配水: 23.1; 原水: 7.997; 配水: 7.187; 原水: 7.56; 配水: 7.53; 配水: 27.6 | 全リン | mg/l |  | 0.138
| 2019-07-21 | (日) | 曇 | 0.5 | 24.5 | 原水: 24.7; 配水: 23.2; 原水: 7.16; 配水: 7.03; 原水: 7.63; 配水: 7.53; 配水: 28.8; ＰＡＣ: 106; 硫酸: 375 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-07-22 | (月) | 曇 |  | 22.9 | 原水: 25; 配水: 24.9; 原水: 6.79; 配水: 6; 原水: 7.74; 配水: 7.68; 配水: 29.1; 配水: 60.6; 配水: 79.6; 配水: 33.2; 配水: 159; 配水: 0.17 | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.3
| 2019-07-23 | (火) | 曇 | 5 | 27.1 | 原水: 25.4; 配水: 23.6; 原水: 6.62; 配水: 6.29; 原水: 7.78; 配水: 7.72; 配水: 29.4; 配水: 60.9; 配水: 81; 配水: 32; 配水: 163; 配水: 0.17 | シリカ | mg/l |  | 17.2
| 2019-07-24 | (水) | 晴 |  | 28 | 原水: 25.9; 配水: 23.9; 原水: 7.05; 配水: 6.51; 原水: 7.56; 配水: 7.54; 配水: 30.1; 配水: 61.1; 配水: 84; 配水: 31.5; 配水: 165; 配水: 0.2 | 色度 | 度 |  | 6
| 2019-07-25 | (木) | 晴 |  | 30 | 原水: 25.8; 配水: 24; 原水: 7.22; 配水: 6.3; 原水: 7.63; 配水: 7.56; 配水: 29.9; 配水: 61.5; 配水: 84; 配水: 32; 配水: 131; 配水: 0.17 | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2019-07-26 | (金) | 晴 | 0.5 | 31 | 原水: 26.2; 配水: 24.3; 原水: 7.18; 配水: 5.64; 原水: 7.71; 配水: 7.65; 配水: 29.3; 配水: 62; 配水: 82.4; 配水: 33.5; 配水: 173; 配水: 0.17
| 2019-07-27 | (土) | 雨 | 14 | 26.2 | 原水: 25.9; 配水: 24.3; 原水: 6.56; 配水: 5.61; 原水: 7.64; 配水: 7.58; 配水: 29.7
| 2019-07-28 | (日) | 雨 | 5.5 | 26 | 原水: 25.9; 配水: 24.4; 原水: 6.89; 配水: 5.26; 原水: 7.89; 配水: 7.81; 配水: 29.3; ＰＡＣ: 102; 硫酸: 377
| 2019-07-29 | (月) | 晴 |  | 30.8 | 原水: 26.5; 配水: 24.8; 原水: 7.4; 配水: 5.9; 原水: 7.97; 配水: 7.85; 配水: 29.2; 配水: 61.5; 配水: 81.2; 配水: 32.4; 配水: 194; 配水: 0.16 | 備考
| 2019-07-30 | (火) | 晴 |  | 30.3 | 原水: 26.5; 配水: 25.2; 原水: 7.06; 配水: 5.68; 原水: 8.12; 配水: 8.04; 配水: 28.9; 配水: 61.2; 配水: 82.2; 配水: 32.3; 配水: 176; 配水: 0.12
| 2019-07-31 | (水) | 晴 |  | 32.9 | 原水: 26.4; 配水: 25.3; 原水: 7.43; 配水: 5.56; 原水: 7.97; 配水: 7.87; 配水: 28.8; 配水: 60.8; 配水: 80.2; 配水: 30.9; 配水: 166; 配水: 0.13
| 最高 |  |  | 36.5 | 32.9 | 26.5 | 25.3 | 10.58 | 9.74 | 8.12 | 8.04 |  | 30.9 |  | 63 |  | 86.4 |  | 52 |  | 33 |  | 36.5 |  | 211 |  | 0.39 | 666 | 490
| 最低 |  |  | 0.5 | 18.3 | 23.6 | 22.6 | 6.56 | 5.26 | 7.45 | 7.46 |  | 26.6 |  | 58.4 |  | 75.8 |  | 52 |  | 33 |  | 29.7 |  | 131 |  | 0.12 | 102 | 375
| 平均 |  |  |  | 24.5581 | 24.8613 | 23.5032 | 8.0589 | 7.1212 | 7.661 | 7.6235 |  | 29.1419 |  | 61.0182 |  | 81.2273 |  | 52 |  | 33 |  | 32.3955 |  | 176.3636 |  | 0.25045 | 273 | 427
| 合計 |  |  | 186.5 |  | ＰＡＣ: 1092; 硫酸: 1708
8月 | 2019-08-01 | (木) | 晴 |  | 31.9 | 原水: 27.1; 配水: 25.5; 原水: 6.39; 配水: 5.99; 原水: 7.9; 配水: 7.83; 配水: 29; 配水: 61.8; 配水: 80.2; 配水: 31.8; 配水: 187; 配水: 0.18 | 2019-08-08 | 気温 | 34 | ℃
| 2019-08-02 | (金) | 晴 |  | 32.5 | 原水: 27.5; 配水: 25.9; 原水: 6.93; 配水: 6.4; 原水: 8.19; 配水: 8.11; 配水: 29.1; 配水: 61.2; 配水: 80.4; 配水: 30.6; 配水: 163; 配水: 0.18 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-08-03 | (土) | 晴 |  | 32.9 | 原水: 27.7; 配水: 26; 原水: 7.18; 配水: 6.07; 原水: 8.24; 配水: 8.18; 配水: 28.6 | 水温 | ℃ |  | 27.5
| 2019-08-04 | (日) | 晴 |  | 32.2 | 原水: 28; 配水: 26.2; 原水: 6.83; 配水: 5.95; 原水: 8.38; 配水: 8.27; 配水: 28.6; ＰＡＣ: 73; 硫酸: 383 | 濁度 | 度 |  | 6.299
| 2019-08-05 | (月) | 晴 |  | 30.3 | 原水: 28.3; 配水: 26.4; 原水: 6.7; 配水: 5.5; 原水: 8.5; 配水: 8.22; 配水: 28.7; 配水: 59.1; 配水: 79; 配水: 30.8; 配水: 182; 配水: 0.17; 硫酸: 268 | ｐH |  |  | 8.25
| 2019-08-06 | (火) | 晴 |  | 32.1 | 原水: 28.6; 配水: 26.8; 原水: 6.87; 配水: 5.38; 原水: 8.73; 配水: 8.24; 配水: 28.6; 配水: 61.1; 配水: 80; 配水: 30.5; 配水: 170; 配水: 0.21; 硫酸: 422 | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.2
| 2019-08-07 | (水) | 晴 |  | 32.7 | 原水: 28.9; 配水: 26.8; 原水: 7.103; 配水: 4.347; 原水: 8.62; 配水: 8.11; 配水: 28.6; 配水: 59; 配水: 80; 配水: 30.8; 配水: 181; 配水: 0.18; 硫酸: 490 | 酸消費量 | mg/l |  | 59.3
| 2019-08-08 | (木) | 晴 |  | 34 | 29.2 | 27.5 | 7.36 | 6.299 | 8.66 | 8.25 |  | 28.2 |  | 59.3 |  | 80 |  | 49 |  | 31 |  | 30.2 |  | 176 |  | 0.2 |  | 557 | 全硬度 | mg/l |  | 80
| 2019-08-09 | (金) | 晴 |  | 31.2 | 原水: 29.3; 配水: 28; 原水: 7.33; 配水: 6.59; 原水: 8.65; 配水: 8.16; 配水: 28; 配水: 59.1; 配水: 79; 配水: 30.2; 配水: 157; 配水: 0.24; 硫酸: 560 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 49
| 2019-08-10 | (土) | 晴 |  | 32.8 | 原水: 29.9; 配水: 27.8; 原水: 7.13; 配水: 6.15; 原水: 8.68; 配水: 8.13; 配水: 28; 硫酸: 563 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31
| 2019-08-11 | (日) | 晴 | 61.5 | 30.6 | 原水: 29.9; 配水: 27.9; 原水: 7.04; 配水: 6.62; 原水: 8.73; 配水: 8.09; 配水: 28; 硫酸: 563 | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.2
| 2019-08-12 | (月) | 曇 | 6.5 | 25.8 | 原水: 29.8; 配水: 27.9; 原水: 7.45; 配水: 7.29; 原水: 8.92; 配水: 8.41; 配水: 27.9; ＰＡＣ: 170; 硫酸: 957 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 176
| 2019-08-13 | (火) | 晴 | 6.5 | 30.1 | 原水: 30.1; 配水: 28.2; 原水: 8.53; 配水: 6.26; 原水: 8.53; 配水: 7.94; 配水: 28.1; 配水: 56.7; 配水: 77.8; 配水: 28.9; 配水: 148; 配水: 0.27; 硫酸: 558 | 全鉄 | mg/l |  | 0.2
| 2019-08-14 | (水) | 曇 | 2.5 | 28.2 | 原水: 30.2; 配水: 28.4; 原水: 7.42; 配水: 6.13; 原水: 8.06; 配水: 7.62; 配水: 28.7; 配水: 57.6; 配水: 79; 配水: 30.2; 配水: 187; 配水: 0.26; ＰＡＣ: 127; 硫酸: 704 | COD | mg/l |  | 3.2
| 2019-08-15 | (木) | 曇 |  | 29.9 | 原水: 30.5; 配水: 28.6; 原水: 6.8; 配水: 6.2; 原水: 7.96; 配水: 7.57; 配水: 28.6; 配水: 56.6; 配水: 79.4; 配水: 30.8; 配水: 146; 配水: 0.28; 硫酸: 516 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2019-08-16 | (金) | 曇 | 0.5 | 27.9 | 原水: 30.2; 配水: 28.5; 原水: 6.4; 配水: 6.6; 原水: 7.82; 配水: 7.56; 配水: 29.5; 配水: 57.7; 配水: 80; 配水: 31.5; 配水: 167; 配水: 0.27; 硫酸: 516 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.2
| 2019-08-17 | (土) | 晴 |  | 29.8 | 原水: 30.6; 配水: 28.7; 原水: 7.42; 配水: 8.32; 原水: 8.5; 配水: 7.82; 配水: 28.7; 硫酸: 514 | 全マンガン | mg/l |  | 0.046
| 2019-08-18 | (日) | 晴 |  | 30.3 | 原水: 30.4; 配水: 28.5; 原水: 8.1; 配水: 8.03; 原水: 8; 配水: 7.63; 配水: 30.5; ＰＡＣ: 80; 硫酸: 797 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.03
| 2019-08-19 | (月) | 晴 |  | 27.2 | 原水: 30.3; 配水: 28.5; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 原水: 7.74; 配水: 7.51; 配水: 31.1; 配水: 59.7; 配水: 85; 配水: 34.5; 配水: 166; 配水: 0.3; 硫酸: 208 | 全窒素 | mg/l |  | 2.39
| 2019-08-20 | (火) | 曇 | 0.5 | 29.1 | 原水: 30.6; 配水: 28.4; 原水: 6.82; 配水: 6.05; 原水: 8.02; 配水: 7.82; 配水: 30.1; 配水: 62.6; 配水: 83.6; 配水: 32.9; 配水: 156; 配水: 0.3 | 全リン | mg/l |  | 0.108
| 2019-08-21 | (水) | 晴 |  | 29.9 | 原水: 30.6; 配水: 28.3; 原水: 8.3; 配水: 7.55; 原水: 7.93; 配水: 7.83; 配水: 30.9; 配水: 62.9; 配水: 86; 配水: 33; 配水: 206; 配水: 0.32 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-08-22 | (木) | 曇 | 0.5 | 24.3 | 原水: 30.2; 配水: 28.1; 原水: 8.2; 配水: 8.4; 原水: 7.85; 配水: 7.82; 配水: 30.8; 配水: 63.3; 配水: 86; 配水: 31.8; 配水: 195; 配水: 0.31 | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.7
| 2019-08-23 | (金) | 雨 | 11.5 | 26.8 | 原水: 30; 配水: 28.2; 原水: 8.84; 配水: 9.13; 原水: 7.85; 配水: 7.76; 配水: 29.9; 配水: 62.6; 配水: 83.2; 配水: 32.1; 配水: 200; 配水: 0.32 | シリカ | mg/l |  | 16.8
| 2019-08-24 | (土) | 晴 |  | 26.6 | 原水: 29.7; 配水: 27.9; 原水: 8.94; 配水: 7.49; 原水: 8.05; 配水: 7.97; 配水: 30 | 色度 | 度 |  | 6
| 2019-08-25 | (日) | 晴 | 5 | 26.2 | 原水: 29.1; 配水: 27.7; 原水: 8.64; 配水: 7.24; 原水: 8.08; 配水: 8.01; 配水: 29.5; ＰＡＣ: 175; 硫酸: 487 | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2019-08-26 | (月) | 晴 | 1 | 26.1 | 原水: 28.9; 配水: 27.3; 原水: 10.31; 配水: 7.31; 原水: 8.05; 配水: 7.93; 配水: 28.8; 配水: 62.2; 配水: 82.8; 配水: 28.7; 配水: 190; 配水: 0.28
| 2019-08-27 | (火) | 曇 | 1 | 26.6 | 原水: 29; 配水: 27.4; 原水: 9.41; 配水: 7.6; 原水: 8.08; 配水: 8.05; 配水: 28.4; 配水: 60.9; 配水: 82.8; 配水: 28.4; 配水: 190; 配水: 0.28
| 2019-08-28 | (水) | 曇 | 17.5 | 27.3 | 原水: 29.1; 配水: 27.4; 原水: 9.63; 配水: 8.34; 原水: 8.04; 配水: 8.07; 配水: 28.3; 配水: 61; 配水: 81.6; 配水: 26.4; 配水: 190; 配水: 0.3
| 2019-08-29 | (木) | 晴 |  | 29.3 | 原水: 29; 配水: 27.5; 原水: 10.4; 配水: 8.45; 原水: 8.16; 配水: 8.14; 配水: 28.5; 配水: 62.2; 配水: 82.4; 配水: 26.9; 配水: 186; 配水: 0.28 | 備考
| 2019-08-30 | (金) | 雨 | 16.5 | 22.8 | 原水: 28.5; 配水: 27.1; 原水: 9.72; 配水: 8.5; 原水: 8.21; 配水: 8.14; 配水: 28.7; 配水: 61.1; 配水: 83; 配水: 28.7; 配水: 174; 配水: 0.25
| 2019-08-31 | (土) | 曇 |  | 28.4 | 原水: 29.1; 配水: 27.4; 原水: 9.5; 配水: 7.82; 原水: 8.27; 配水: 8.18; 配水: 28.8
| 最高 |  |  | 61.5 | 34 | 30.6 | 28.7 | 10.4 | 9.13 | 8.92 | 8.41 |  | 31.1 |  | 63.3 |  | 86 |  | 49 |  | 31 |  | 34.5 |  | 206 |  | 0.32 | 175 | 957
| 最低 |  |  | 0.5 | 22.8 | 27.1 | 25.5 | 6.39 | 4.347 | 7.74 | 7.51 |  | 27.9 |  | 56.6 |  | 77.8 |  | 49 |  | 31 |  | 26.4 |  | 146 |  | 0.17 | 73 | 208
| 平均 |  |  |  | 29.2194 | 29.3645 | 27.5742 | 7.9224 | 6.9615 | 8.2387 | 7.9797 |  | 29.0065 |  | 60.3667 |  | 81.4857 |  | 49 |  | 31 |  | 30.4619 |  | 177 |  | 0.25619 | 125 | 533.1176
| 合計 |  |  | 131 |  | ＰＡＣ: 625; 硫酸: 9063
9月 | 2019-09-01 | (日) | 晴 |  | 27.9 | 原水: 29.1; 配水: 27.3; 原水: 10.04; 配水: 8.58; 原水: 8.24; 配水: 8.22; 配水: 29.4; ＰＡＣ: 173; 硫酸: 571 | 2019-09-05 | 気温 | 29 | ℃
| 2019-09-02 | (月) | 晴 |  | 28.9 | 原水: 29.3; 配水: 27.8; 原水: 10.6; 配水: 10; 原水: 8.04; 配水: 8.06; 配水: 29.4; 配水: 64; 配水: 84.2; 配水: 28.7; 配水: 196; 配水: 0.17 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-09-03 | (火) | 晴 | 0.5 | 28.5 | 原水: 29.4; 配水: 27.7; 原水: 9.21; 配水: 8.55; 原水: 7.92; 配水: 7.89; 配水: 28.9; 配水: 62.3; 配水: 84; 配水: 27.6; 配水: 174; 配水: 0.15 | 水温 | ℃ |  | 27.4
| 2019-09-04 | (水) | 曇 |  | 23.4 | 原水: 29.2; 配水: 27.6; 原水: 8.59; 配水: 7.04; 原水: 7.91; 配水: 7.91; 配水: 29.2; 配水: 61.5; 配水: 82; 配水: 29; 配水: 200; 配水: 0.17 | 濁度 | 度 |  | 7.51
| 2019-09-05 | (木) | 曇 |  | 32.3 | 原水: 29.1; 配水: 27.4; 原水: 8.3; 配水: 7.51; 原水: 7.91; 配水: 7.89; 配水: 29.3; 配水: 62.4; 配水: 84; 配水: 50.8; 配水: 33.2; 配水: 28.4; 配水: 195; 配水: 0.18 | ｐH |  |  | 7.89
| 2019-09-06 | (金) | 晴 |  | 27.1 | 原水: 29; 配水: 26.7; 原水: 8.35; 配水: 8.46; 原水: 7.89; 配水: 7.75; 配水: 29.4; 配水: 64; 配水: 85; 配水: 27.3; 配水: 210; 配水: 0.2 | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.3
| 2019-09-07 | (土) | 晴 |  | 28.1 | 原水: 28.7; 配水: 27.2; 原水: 8.24; 配水: 5.92; 原水: 7.66; 配水: 7.64; 配水: 29.6 | 酸消費量 | mg/l |  | 62.4
| 2019-09-08 | (日) | 晴 | 11.5 | 28.1 | 原水: 29.3; 配水: 27.6; 原水: 7.03; 配水: 5.53; 原水: 7.69; 配水: 7.63; 配水: 29.6; ＰＡＣ: 143; 硫酸: 402 | 全硬度 | mg/l |  | 84
| 2019-09-09 | (月) | 曇 | 142.5 | 25 | 原水: 29.1; 配水: 27.6; 原水: 6.5; 配水: 5.1; 原水: 7.66; 配水: 7.65; 配水: 29.9; 配水: 63.3; 配水: 86; 配水: 29.4; 配水: 201; 配水: 0.18 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50.8
| 2019-09-10 | (火) | 晴 |  | 29 | 原水: 29; 配水: 30; 原水: 6.89; 配水: 5.75; 原水: 7.7; 配水: 7.64; 配水: 29; 配水: 64.1; 配水: 83.8; 配水: 28.5; 配水: 211; 配水: 0.17 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 33.2
| 2019-09-11 | (水) | 曇 | 1.5 | 27 | 原水: 28.7; 配水: 28.8; 原水: 6.87; 配水: 5.48; 原水: 7.65; 配水: 7.52; 配水: 28.4; 配水: 62.1; 配水: 80.4; 配水: 27.7; 配水: 192; 配水: 0.18 | 塩化物イオン | mg/l |  | 28.4
| 2019-09-12 | (木) | 晴 |  | 26 | 原水: 28.9; 配水: 27; 原水: 5.46; 配水: 4.31; 原水: 7.42; 配水: 7.43; 配水: 27.3; 配水: 60.2; 配水: 78.2; 配水: 27; 配水: 182; 配水: 0.12 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 195
| 2019-09-13 | (金) | 曇 |  | 20 | 原水: 28.6; 配水: 27.3; 原水: 4.5; 配水: 3.6; 原水: 7.38; 配水: 7.36; 配水: 27.4; 配水: 60.5; 配水: 79; 配水: 28; 配水: 186; 配水: 0.12; ＰＡＣ: 90; 硫酸: 83 | 全鉄 | mg/l |  | 0.18
| 2019-09-14 | (土) | 雨 | 1 | 20 | 原水: 28.3; 配水: 27.1; 原水: 4.28; 配水: 3.44; 原水: 7.4; 配水: 7.37; 配水: 28.6 | COD | mg/l |  | 2.7
| 2019-09-15 | (日) | 晴 | 3 | 24.5 | 原水: 28.2; 配水: 26.9; 原水: 4.58; 配水: 3.45; 原水: 7.51; 配水: 7.46; 配水: 29.1 | BOD | mg/l |  | 1.1
| 2019-09-16 | (月) | 雨 | 48 | 22.3 | 原水: 27.2; 配水: 26.4; 原水: 4.95; 配水: 4.11; 原水: 7.51; 配水: 7.48; 配水: 29.9; 配水: 27.4; 配水: 165; 配水: 0.19 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.3
| 2019-09-17 | (火) | 晴 |  | 27 | 原水: 27.6; 配水: 26.6; 原水: 5.1; 配水: 4.34; 原水: 7.49; 配水: 7.46; 配水: 29.2; 配水: 63.4; 配水: 84.2; 配水: 23.7; 配水: 147; 配水: 0.21 | 全マンガン | mg/l |  | 0.037
| 2019-09-18 | (水) | 雨 | 6.5 | 21.5 | 原水: 27; 配水: 26.1; 原水: 5.4; 配水: 5; 原水: 7.37; 配水: 7.36; 配水: 26; 配水: 60.4; 配水: 74.2; 配水: 24.6; 配水: 150; 配水: 0.17 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.02
| 2019-09-19 | (木) | 晴 | 0.5 | 23 | 原水: 27.4; 配水: 26.2; 原水: 4.85; 配水: 4.81; 原水: 7.42; 配水: 7.38; 配水: 26.8; 配水: 61.1; 配水: 78.2; 配水: 26.3; 配水: 205; 配水: 0.22 | 全窒素 | mg/l |  | 3.49
| 2019-09-20 | (金) | 晴 |  | 22 | 原水: 27.3; 配水: 26; 原水: 4.97; 配水: 4.86; 原水: 7.49; 配水: 7.48; 配水: 28.5; 配水: 60.4; 配水: 82 | 全リン | mg/l |  | 0.153
| 2019-09-21 | (土) | 曇 |  | 21 | 原水: 26.7; 配水: 25.6; 原水: 5.23; 配水: 4.4; 原水: 7.5; 配水: 7.57; 配水: 29.6; ＰＡＣ: 167; 硫酸: 422 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-09-22 | (日) | 晴 | 0.5 | 22.5 | 原水: 26.6; 配水: 25.5; 原水: 5.05; 配水: 4.42; 原水: 7.54; 配水: 7.47; 配水: 29.8 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.3
| 2019-09-23 | (月) | 晴 | 3.5 | 28 | 原水: 26.3; 配水: 25.4; 原水: 5.49; 配水: 4.99; 原水: 7.56; 配水: 7.58; 配水: 31.3 | シリカ | mg/l |  | 26
| 2019-09-24 | (火) | 晴 |  | 28.5 | 原水: 26.6; 配水: 25.6; 原水: 5.77; 配水: 5.1; 原水: 7.58; 配水: 7.52; 配水: 30.4 | 色度 | 度 |  | 5
| 2019-09-25 | (水) | 晴 |  | 24.5 | 原水: 26.7; 配水: 25.7; 原水: 6.012; 配水: 5.291; 原水: 7.58; 配水: 7.54; 配水: 30.1; 配水: 65.1; 配水: 87.2; 配水: 27.6; 配水: 207; 配水: 0.23; ＰＡＣ: 210; 硫酸: 157 | 懸濁物質 | mg/l |  | 6
| 2019-09-26 | (木) | 晴 |  | 23.5 | 原水: 26.9; 配水: 25.8; 原水: 6.32; 配水: 5.6; 原水: 7.53; 配水: 7.5; 配水: 29.9; 配水: 63.4; 配水: 86.2; 配水: 28.5; 配水: 193; 配水: 0.23
| 2019-09-27 | (金) | 晴 |  | 23.2 | 原水: 27; 配水: 25.8; 原水: 5.53; 配水: 5.8; 原水: 7.52; 配水: 7.51; 配水: 30; 配水: 64.2; 配水: 87; 配水: 28; 配水: 184; 配水: 0.21
| 2019-09-28 | (土) | 晴 |  | 24 | 原水: 26.6; 配水: 25.6; 原水: 6.03; 配水: 5.36; 原水: 7.57; 配水: 7.52; 配水: 30.6; 配水: 64.6; 配水: 87; 配水: 28.6; 配水: 193; 配水: 0.26
| 2019-09-29 | (日) | 雨 |  | 22 | 原水: 26.2; 配水: 25.5; 原水: 6.52; 配水: 5.63; 原水: 7.57; 配水: 7.52; 配水: 31.3 | 備考
| 2019-09-30 | (月) | 曇 |  | 25.5 | 原水: 26.3; 配水: 25.5; 原水: 6.85; 配水: 6.79; 原水: 7.54; 配水: 7.49; 配水: 31.6; 配水: 66.2; 配水: 91.8; 配水: 30.5; 配水: 211; 配水: 0.27
| 最高 |  |  | 142.5 | 32.3 | 29.4 | 30 | 10.6 | 10 | 8.24 | 8.22 |  | 31.6 |  | 66.2 |  | 91.8 |  | 50.8 |  | 33.2 |  | 30.5 |  | 211 |  | 0.27 | 210 | 571
| 最低 |  |  | 0.5 | 20 | 26.2 | 25.4 | 4.28 | 3.44 | 7.37 | 7.36 |  | 26 |  | 60.2 |  | 74.2 |  | 50.8 |  | 33.2 |  | 23.7 |  | 147 |  | 0.12 | 90 | 83
| 平均 |  |  |  | 25.1433 | 27.8767 | 26.71 | 6.4504 | 5.6407 | 7.625 | 7.5933 |  | 29.3167 |  | 62.8 |  | 83.3895 |  | 50.8 |  | 33.2 |  | 27.7263 |  | 189.5789 |  | 0.19105 | 156.6 | 327
| 合計 |  |  | 219 |  | ＰＡＣ: 783; 硫酸: 1635
10月 | 2019-10-01 | (火) | 晴 |  | 23.5 | 原水: 26.3; 配水: 25.9; 原水: 6.8; 配水: 5.6; 原水: 7.56; 配水: 7.52; 配水: 31; 配水: 65.9; 配水: 90; 配水: 29.5; 配水: 237; 配水: 0.27 | 2019-10-10 | 気温 | 23 | ℃
| 2019-10-02 | (水) | 晴 |  | 22.5 | 原水: 26.8; 配水: 25.4; 原水: 5.9; 配水: 4.9; 原水: 7.55; 配水: 7.51; 配水: 31.1; 配水: 65.4; 配水: 90.4; 配水: 30.8; 配水: 240; 配水: 0.28 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-10-03 | (木) | 曇 |  | 24 | 原水: 26.8; 配水: 25.5; 原水: 5.4; 配水: 4.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.3; 配水: 65.7; 配水: 90; 配水: 29; 配水: 196; 配水: 0.31 | 水温 | ℃ |  | 23.8
| 2019-10-04 | (金) | 雨 | 6.5 | 21 | 原水: 26.3; 配水: 25.3; 原水: 6.2; 配水: 5; 原水: 7.59; 配水: 7.58; 配水: 31.3; 配水: 65.1; 配水: 89.6; 配水: 30.2; 配水: 187; 配水: 0.23 | 濁度 | 度 |  | 4.7
| 2019-10-05 | (土) | 晴 |  | 26.8 | 原水: 26.4; 配水: 25.3; 原水: 6; 配水: 4.5; 原水: 7.6; 配水: 7.57; 配水: 31.7 | ｐH |  |  | 7.63
| 2019-10-06 | (日) | 曇 |  | 22.6 | 原水: 26.2; 配水: 25; 原水: 5.7; 配水: 4.4; 原水: 7.64; 配水: 7.64; 配水: 31.5 | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.8
| 2019-10-07 | (月) | 晴 | 2.5 | 20.7 | 原水: 26.6; 配水: 25; 原水: 5.3; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.68; 配水: 31; 配水: 64.8; 配水: 89.2; 配水: 31.3; 配水: 223; 配水: 0.36 | 酸消費量 | mg/l |  | 64.6
| 2019-10-08 | (火) | 曇 | 6 | 22 | 原水: 26.2; 配水: 24.7; 原水: 6; 配水: 4.6; 原水: 7.61; 配水: 7.6; 配水: 31.5; 配水: 64.4; 配水: 90.2; 配水: 31.3; 配水: 218; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 402; 硫酸: 206 | 全硬度 | mg/l |  | 91
| 2019-10-09 | (水) | 曇 | 0.5 | 22.1 | 原水: 25.9; 配水: 24.4; 原水: 5.5; 配水: 4; 原水: 7.57; 配水: 7.55; 配水: 31.6; 配水: 64.7; 配水: 92.4; 配水: 31.2; 配水: 214; 配水: 0.24 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 56
| 2019-10-10 | (木) | 晴 | 6 | 24.2 | 原水: 25.3; 配水: 23.8; 原水: 6.2; 配水: 4.7; 原水: 7.65; 配水: 7.63; 配水: 31.8; 配水: 64.6; 配水: 91; 配水: 56; 配水: 35; 配水: 30.9; 配水: 221; 配水: 0.3 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 35
| 2019-10-11 | (金) | 曇 | 7.5 | 18.7 | 原水: 25.1; 配水: 24.2; 原水: 6.1; 配水: 4.4; 原水: 7.68; 配水: 7.65; 配水: 31.7; 配水: 66.3; 配水: 92.2; 配水: 31.3; 配水: 179; 配水: 0.24 | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.9
| 2019-10-12 | (土) | 雨 | 157 | 24.4 | 原水: 24.9; 配水: 24.2; 原水: 5.84; 配水: 4.57; 原水: 7.7; 配水: 7.69; 配水: 32.1 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 221
| 2019-10-13 | (日) | 晴 | 0.5 | 26.9 | 原水: 25.4; 配水: 24.5; 原水: 5.04; 配水: 4.05; 原水: 7.72; 配水: 7.68; 配水: 30.5 | 全鉄 | mg/l |  | 0.3
| 2019-10-14 | (月) | 曇 | 10 | 17.5 | 原水: 24.5; 配水: 23.8; 原水: 6.24; 配水: 4.48; 原水: 7.67; 配水: 7.65; 配水: 29.8 | COD | mg/l |  | 2.9
| 2019-10-15 | (火) | 曇 | 2.5 | 18.3 | 原水: 24.6; 配水: 23.6; 原水: 5.6; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.56; 配水: 29.6; 配水: 63.3; 配水: 86.2; 配水: 31.6; 配水: 176; 配水: 0.3 | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2019-10-16 | (水) | 曇 |  | 15.3 | 原水: 23.9; 配水: 23.1; 原水: 5.7; 配水: 4; 原水: 7.61; 配水: 7.57; 配水: 29.8; 配水: 62.2; 配水: 86.4; 配水: 30.5; 配水: 183; 配水: 0.35 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.4
| 2019-10-17 | (木) | 曇 |  | 16.6 | 原水: 23.4; 配水: 22.6; 原水: 6; 配水: 4.5; 原水: 7.55; 配水: 7.53; 配水: 29.9; 配水: 60.4; 配水: 87.6; 配水: 29; 配水: 190; 配水: 0.36 | 全マンガン | mg/l |  | 0.038
| 2019-10-18 | (金) | 曇 | 2 | 17.4 | 原水: 23.1; 配水: 22.2; 原水: 6.4; 配水: 5; 原水: 7.54; 配水: 7.54; 配水: 30.4; 配水: 61.6; 配水: 86.2; 配水: 30.8; 配水: 201; 配水: 0.44 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.51
| 2019-10-19 | (土) | 曇 | 44 | 16.1 | 原水: 22.6; 配水: 21.8; 原水: 8.1; 配水: 6.1; 原水: 7.55; 配水: 7.56; 配水: 30.3 | 全窒素 | mg/l |  | 3.19
| 2019-10-20 | (日) | 曇 | 1.5 | 20.1 | 原水: 22.7; 配水: 22; 原水: 8.1; 配水: 6.7; 原水: 7.52; 配水: 7.54; 配水: 29.9 | 全リン | mg/l |  | 0.148
| 2019-10-21 | (月) | 曇 | 7 | 19.6 | 原水: 22.8; 配水: 21.9; 原水: 8.9; 配水: 7.1; 原水: 7.45; 配水: 7.45; 配水: 27.1; 配水: 57.8; 配水: 78.2; 配水: 26.3; 配水: 170; 配水: 0.44 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-10-22 | (火) | 雨 | 26.5 | 15.5 | 原水: 22.2; 配水: 21.6; 原水: 7; 配水: 5.3; 原水: 7.53; 配水: 7.48; 配水: 27.5 | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.2
| 2019-10-23 | (水) | 晴 |  | 18.6 | 原水: 22.3; 配水: 21.6; 原水: 5.8; 配水: 4; 原水: 7.58; 配水: 7.56; 配水: 29.2; 配水: 59.8; 配水: 82.4; 配水: 28.5; 配水: 177; 配水: 0.37 | シリカ | mg/l |  | 24.2
| 2019-10-24 | (木) | 曇 |  | 18.9 | 原水: 21.7; 配水: 21.3; 原水: 8.2; 配水: 5.8; 原水: 7.52; 配水: 7.52; 配水: 26.9; 配水: 57.3; 配水: 79; 配水: 26.6; 配水: 150; 配水: 0.51 | 色度 | 度 |  | 8
| 2019-10-25 | (金) | 雨 | 192.5 | 16.1 | 原水: 21.2; 配水: 20.7; 原水: 7.2; 配水: 5.2; 原水: 7.49; 配水: 7.46; 配水: 26.7; 配水: 54.5; 配水: 78.8; 配水: 25.1; 配水: 145; 配水: 0.31 | 懸濁物質 | mg/l |  | 5.4
| 2019-10-26 | (土) | 晴 |  | 17.6 | 原水: 21.2; 配水: 20.6; 原水: 10.1; 配水: 10.7; 原水: 7.5; 配水: 7.52; 配水: 27.9
| 2019-10-27 | (日) | 晴 |  | 18.7 | 原水: 21.4; 配水: 20.9; 原水: 10.92; 配水: 7.49; 原水: 7.54; 配水: 7.52; 配水: 27.8
| 2019-10-28 | (月) | 晴 |  | 18.3 | 原水: 21.3; 配水: 20.7; 原水: 10.8; 配水: 7.9; 原水: 7.49; 配水: 7.5; 配水: 26; 配水: 56.5; 配水: 75.2; 配水: 25.2; 配水: 131; 配水: 0.37
| 2019-10-29 | (火) | 雨 | 12 | 14.7 | 原水: 21; 配水: 20.3; 原水: 9.8; 配水: 8; 原水: 7.41; 配水: 7.41; 配水: 24.5; 配水: 54.1; 配水: 71.8; 配水: 22; 配水: 139; 配水: 0.41 | 備考
| 2019-10-30 | (水) | 晴 |  | 15.7 | 原水: 20.9; 配水: 20.1; 原水: 9.4; 配水: 7.4; 原水: 7.45; 配水: 7.5; 配水: 26.5; 配水: 57; 配水: 79.6; 配水: 23.3; 配水: 148; 配水: 0.37
| 2019-10-31 | (木) | 晴 |  | 16.3 | 原水: 21.4; 配水: 20.3; 原水: 8; 配水: 6.4; 原水: 7.5; 配水: 7.51; 配水: 27.2; 配水: 57.8; 配水: 80.2; 配水: 25.6; 配水: 142; 配水: 0.27
| 最高 |  |  | 192.5 | 26.9 | 26.8 | 25.9 | 10.92 | 10.7 | 7.72 | 7.69 |  | 32.1 |  | 66.3 |  | 92.4 |  | 56 |  | 35 |  | 31.6 |  | 240 |  | 0.51 | 402 | 206
| 最低 |  |  | 0.5 | 14.7 | 20.9 | 20.1 | 5.04 | 4 | 7.41 | 7.41 |  | 24.5 |  | 54.1 |  | 71.8 |  | 56 |  | 35 |  | 22 |  | 131 |  | 0.18 | 402 | 206
| 平均 |  |  |  | 19.7 | 23.8839 | 22.9774 | 7.04 | 5.461 | 7.57 | 7.5574 |  | 29.5194 |  | 61.3905 |  | 85.0762 |  | 56 |  | 35 |  | 28.5714 |  | 184.1429 |  | 0.32905 | 402 | 206
| 合計 |  |  | 484.5 |  | ＰＡＣ: 402; 硫酸: 206
11月 | 2019-11-01 | (金) | 晴 |  | 16.6 | 原水: 21.6; 配水: 20.4; 原水: 7.4; 配水: 5.9; 原水: 7.48; 配水: 7.49; 配水: 27.5; 配水: 57.8; 配水: 79.8; 配水: 26.8; 配水: 168; 配水: 0.26 | 2019-11-07 | 気温 | 19.6 | ℃
| 2019-11-02 | (土) | 晴 |  | 15.6 | 原水: 21.3; 配水: 20.2; 原水: 8.9; 配水: 7; 原水: 7.54; 配水: 7.57; 配水: 27.8 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-11-03 | (日) | 晴 |  | 15.8 | 原水: 21.3; 配水: 20.2; 原水: 7.4; 配水: 6.2; 原水: 7.59; 配水: 7.65; 配水: 27.8 | 水温 | ℃ |  | 19.6
| 2019-11-04 | (月) | 晴 | 2.5 | 15.9 | 原水: 21.1; 配水: 20.1; 原水: 7.7; 配水: 6.4; 原水: 7.55; 配水: 7.59; 配水: 27.9 | 濁度 | 度 |  | 5.5
| 2019-11-05 | (火) | 晴 |  | 13.7 | 原水: 20.9; 配水: 19.9; 原水: 7.6; 配水: 6.6; 原水: 7.58; 配水: 7.58; 配水: 27.7; 配水: 59.1; 配水: 80; 配水: 27.8; 配水: 123; 配水: 0.27 | ｐH |  |  | 7.57
| 2019-11-06 | (水) | 晴 |  | 14.8 | 原水: 20.8; 配水: 19.7; 原水: 6.6; 配水: 5.4; 原水: 7.57; 配水: 7.6; 配水: 27.9; 配水: 57.5; 配水: 80.4; 配水: 27.6; 配水: 162; 配水: 0.24 | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.8
| 2019-11-07 | (木) | 晴 |  | 19.6 | 原水: 20.6; 配水: 19.6; 原水: 6.6; 配水: 5.5; 原水: 7.57; 配水: 7.57; 配水: 27.8; 配水: 57.6; 配水: 80.8; 配水: 48.6; 配水: 32.2; 配水: 26.7; 配水: 152; 配水: 0.25 | 酸消費量 | mg/l |  | 57.6
| 2019-11-08 | (金) | 晴 |  | 16.5 | 原水: 20.6; 配水: 19.6; 原水: 6.3; 配水: 5.4; 原水: 7.56; 配水: 7.56; 配水: 27.7; 配水: 58.4; 配水: 82.2; 配水: 27.1; 配水: 204; 配水: 0.31 | 全硬度 | mg/l |  | 80.8
| 2019-11-09 | (土) | 曇 |  | 12.9 | 原水: 20.2; 配水: 19.2; 原水: 7; 配水: 6; 原水: 7.55; 配水: 7.56; 配水: 27.8 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 48.6
| 2019-11-10 | (日) | 晴 |  | 13.5 | 原水: 20; 配水: 19.1; 原水: 6.7; 配水: 5.7; 原水: 7.62; 配水: 7.63; 配水: 27.8 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32.2
| 2019-11-11 | (月) | 曇 | 7 | 13.5 | 原水: 19.9; 配水: 19.1; 原水: 7.6; 配水: 6.3; 原水: 7.57; 配水: 7.58; 配水: 27.8; 配水: 59.2; 配水: 82; 配水: 26.9; 配水: 209; 配水: 0.34 | 塩化物イオン | mg/l |  | 26.7
| 2019-11-12 | (火) | 晴 |  | 18 | 原水: 19.9; 配水: 19.1; 原水: 7.4; 配水: 6.3; 原水: 7.54; 配水: 7.55; 配水: 27.6; 配水: 59.4; 配水: 83; 配水: 26.5; 配水: 179; 配水: 0.31 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 152
| 2019-11-13 | (水) | 晴 | 0.5 | 16 | 原水: 19.7; 配水: 18.9; 原水: 6.6; 配水: 5.7; 原水: 7.63; 配水: 7.65; 配水: 28; 配水: 57.6; 配水: 82.6; 配水: 28.2; 配水: 204; 配水: 0.3 | 全鉄 | mg/l |  | 0.25
| 2019-11-14 | (木) | 曇 |  | 19 | 原水: 19.7; 配水: 19.1; 原水: 6.8; 配水: 5.8; 原水: 7.58; 配水: 7.59; 配水: 27.9; 配水: 58.4; 配水: 81.4; 配水: 27.6; 配水: 227; 配水: 0.34 | COD | mg/l |  | 3
| 2019-11-15 | (金) | 晴 |  | 13.1 | 原水: 19.5; 配水: 18.7; 原水: 6.5; 配水: 5.4; 原水: 7.62; 配水: 7.61; 配水: 27.9; 配水: 59.4; 配水: 82; 配水: 26.6; 配水: 149; 配水: 0.28 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2019-11-16 | (土) | 晴 |  | 10.7 | 原水: 19.1; 配水: 18.2; 原水: 5.8; 配水: 4.4; 原水: 7.62; 配水: 7.61; 配水: 28.1 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.4
| 2019-11-17 | (日) | 晴 |  | 14.2 | 原水: 18.9; 配水: 18.1; 原水: 6.6; 配水: 4.9; 原水: 7.62; 配水: 7.64; 配水: 28.1 | 全マンガン | mg/l |  | 0.006
| 2019-11-18 | (月) | 雨 | 1 | 10.9 | 原水: 18.8; 配水: 18.1; 原水: 6.5; 配水: 5.9; 原水: 7.62; 配水: 7.61; 配水: 28.2; 配水: 59.3; 配水: 82.8; 配水: 25.7; 配水: 157; 配水: 0.34 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.03
| 2019-11-19 | (火) | 晴 | 7.5 | 17.1 | 原水: 19; 配水: 18.5; 原水: 6.8; 配水: 5.4; 原水: 7.5; 配水: 7.52; 配水: 28.2; 配水: 59.8; 配水: 83.8; 配水: 25.6; 配水: 156; 配水: 0.31 | 全窒素 | mg/l |  | 2.61
| 2019-11-20 | (水) | 晴 |  | 13.5 | 原水: 18.8; 配水: 18.2; 原水: 5.7; 配水: 5.1; 原水: 7.57; 配水: 7.59; 配水: 28.3; 配水: 58.9; 配水: 83.2; 配水: 26.9; 配水: 154; 配水: 0.29 | 全リン | mg/l |  | 0.095
| 2019-11-21 | (木) | 晴 |  | 10.6 | 原水: 18.4; 配水: 17.7; 原水: 6.3; 配水: 5.4; 原水: 7.64; 配水: 7.61; 配水: 28; 配水: 59.2; 配水: 84; 配水: 26.3; 配水: 152; 配水: 0.35; ＰＡＣ: 398; 硫酸: 460 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-11-22 | (金) | 雨 | 39 | 8.7 | 原水: 17.3; 配水: 16.9; 原水: 7.3; 配水: 5; 原水: 7.57; 配水: 7.42; 配水: 30.2; 配水: 59.6; 配水: 86.8; 配水: 29.5; 配水: 175; 配水: 0.25; ＰＡＣ: 337; 硫酸: 276 | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.2
| 2019-11-23 | (土) | 雨 | 92.5 | 10.9 | 原水: 16.6; 配水: 16.3; 原水: 6.8; 配水: 5.7; 原水: 7.63; 配水: 7.62; 配水: 30.5 | シリカ | mg/l |  | 18.3
| 2019-11-24 | (日) | 雨 | 17 | 14.8 | 原水: 16.3; 配水: 16.2; 原水: 8.4; 配水: 7.2; 原水: 7.59; 配水: 7.58; 配水: 29.4 | 色度 | 度 |  | 8
| 2019-11-25 | (月) | 曇 |  | 16 | 原水: 16.6; 配水: 16.4; 原水: 10.1; 配水: 8.7; 原水: 7.46; 配水: 7.46; 配水: 26.5; 配水: 59.4; 配水: 80.2; 配水: 26.4; 配水: 209; 配水: 0.35 | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2019-11-26 | (火) | 曇 | 0.5 | 8.2 | 原水: 16.5; 配水: 16; 原水: 7.8; 配水: 6.8; 原水: 7.55; 配水: 7.56; 配水: 27.2; 配水: 57.6; 配水: 79.6; 配水: 25.9; 配水: 169; 配水: 0.27
| 2019-11-27 | (水) | 雨 | 2.5 | 8.7 | 原水: 16.5; 配水: 15.9; 原水: 6.3; 配水: 5.8; 原水: 7.55; 配水: 7.57; 配水: 25.9; 配水: 56.7; 配水: 77.2; 配水: 24.3; 配水: 189; 配水: 0.27
| 2019-11-28 | (木) | 雨 | 17.5 | 9.7 | 原水: 16; 配水: 15.6; 原水: 7.1; 配水: 6.2; 原水: 7.47; 配水: 7.47; 配水: 25.8; 配水: 56.3; 配水: 80; 配水: 23.8; 配水: 139; 配水: 0.37
| 2019-11-29 | (金) | 晴 |  | 5 | 原水: 15.6; 配水: 15; 原水: 6.1; 配水: 5.5; 原水: 7.56; 配水: 7.57; 配水: 26.5; 配水: 57.8; 配水: 81.6; 配水: 24; 配水: 173; 配水: 0.34 | 備考
| 2019-11-30 | (土) | 晴 |  | 6.2 | 原水: 15.1; 配水: 14.6; 原水: 6.2; 配水: 5.6; 原水: 7.56; 配水: 7.59; 配水: 26.3
| 最高 |  |  | 92.5 | 19.6 | 21.6 | 20.4 | 10.1 | 8.7 | 7.64 | 7.65 |  | 30.5 |  | 59.8 |  | 86.8 |  | 48.6 |  | 32.2 |  | 29.5 |  | 227 |  | 0.37 | 398 | 460
| 最低 |  |  | 0.5 | 5 | 15.1 | 14.6 | 5.7 | 4.4 | 7.46 | 7.42 |  | 25.8 |  | 56.3 |  | 77.2 |  | 48.6 |  | 32.2 |  | 23.8 |  | 123 |  | 0.24 | 337 | 276
| 平均 |  |  |  | 13.3233 | 18.8867 | 18.1533 | 7.03 | 5.9067 | 7.5687 | 7.5733 |  | 27.8033 |  | 58.45 |  | 81.67 |  | 48.6 |  | 32.2 |  | 26.51 |  | 172.5 |  | 0.302 | 367.5 | 368
| 合計 |  |  | 187.5 |  | ＰＡＣ: 735; 硫酸: 736
12月 | 2019-12-01 | (日) | 晴 |  | 7.4 | 原水: 14.6; 配水: 14.3; 原水: 5.4; 配水: 6.3; 原水: 7.58; 配水: 7.58; 配水: 27.1 | 2019-12-05 | 気温 | 11 | ℃
| 2019-12-02 | (月) | 雨 | 26.5 | 16.6 | 原水: 14.7; 配水: 14.5; 原水: 4.5; 配水: 4.5; 原水: 7.51; 配水: 7.52; 配水: 28.2; 配水: 59.9; 配水: 86.2; 配水: 26; 配水: 210; 配水: 0.2 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-12-03 | (火) | 晴 |  | 12 | 原水: 14.5; 配水: 14.4; 原水: 4.4; 配水: 3.6; 原水: 7.53; 配水: 7.55; 配水: 28.7; 配水: 58.7; 配水: 87; 配水: 26.4; 配水: 218; 配水: 0.17 | 水温 | ℃ |  | 14.3
| 2019-12-04 | (水) | 晴 |  | 10.8 | 原水: 14.6; 配水: 14.3; 原水: 3.9; 配水: 3.4; 原水: 7.58; 配水: 7.61; 配水: 28.3; 配水: 57.5; 配水: 87.4; 配水: 27.8; 配水: 220; 配水: 0.15 | 濁度 | 度 |  | 4.3
| 2019-12-05 | (木) | 晴 |  | 12.8 | 原水: 14.4; 配水: 14.3; 原水: 4.4; 配水: 4.3; 原水: 7.54; 配水: 7.58; 配水: 27.6; 配水: 57.8; 配水: 85.6; 配水: 51; 配水: 34.6; 配水: 25.6; 配水: 228; 配水: 0.19 | ｐH |  |  | 7.58
| 2019-12-06 | (金) | 曇 |  | 7.4 | 原水: 14.1; 配水: 14; 原水: 5.1; 配水: 4.7; 原水: 7.58; 配水: 7.59; 配水: 28.6; 配水: 58.3; 配水: 87.2; 配水: 26.2; 配水: 176; 配水: 0.24 | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.6
| 2019-12-07 | (土) | 雨 | 13 | 4.8 | 原水: 13.7; 配水: 13.6; 原水: 4.7; 配水: 4.1; 原水: 7.7; 配水: 7.67; 配水: 28.4 | 酸消費量 | mg/l |  | 57.8
| 2019-12-08 | (日) | 晴 |  | 6.8 | 原水: 13.4; 配水: 13.2; 原水: 4.5; 配水: 4.2; 原水: 7.67; 配水: 7.66; 配水: 28.7 | 全硬度 | mg/l |  | 85.6
| 2019-12-09 | (月) | 晴 | 0.5 | 6.4 | 原水: 13.3; 配水: 13; 原水: 5.1; 配水: 4.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.6; 配水: 60; 配水: 88.2; 配水: 26.4; 配水: 183; 配水: 0.33 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 51
| 2019-12-10 | (火) | 曇 | 2 | 9.4 | 原水: 13.4; 配水: 13.1; 原水: 4.4; 配水: 4; 原水: 7.58; 配水: 7.58; 配水: 29.3; 配水: 61; 配水: 89.8; 配水: 26.9; 配水: 176; 配水: 0.2 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34.6
| 2019-12-11 | (水) | 晴 | 1.5 | 12.5 | 原水: 13.4; 配水: 13.2; 原水: 3.9; 配水: 3.7; 原水: 7.56; 配水: 7.58; 配水: 30.1; 配水: 61.4; 配水: 91; 配水: 26.4; 配水: 170; 配水: 0.17 | 塩化物イオン | mg/l |  | 25.6
| 2019-12-12 | (木) | 晴 |  | 15.7 | 原水: 13.5; 配水: 13.3; 原水: 3.8; 配水: 3.5; 原水: 7.57; 配水: 7.58; 配水: 29.6; 配水: 60.8; 配水: 91; 配水: 26.7; 配水: 185; 配水: 0.15 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 228
| 2019-12-13 | (金) | 曇 |  | 6.8 | 原水: 13.3; 配水: 13.1; 原水: 3.6; 配水: 3.2; 原水: 7.59; 配水: 7.6; 配水: 29.2; 配水: 61.5; 配水: 90.4; 配水: 25.1; 配水: 178; 配水: 0.15 | 全鉄 | mg/l |  | 0.19
| 2019-12-14 | (土) | 晴 |  | 4.8 | 原水: 13.1; 配水: 13; 原水: 2.8; 配水: 2.5; 原水: 7.69; 配水: 7.68; 配水: 29.7 | COD | mg/l |  | 2.3
| 2019-12-15 | (日) | 晴 |  | 8.6 | 原水: 13.1; 配水: 13; 原水: 3.9; 配水: 3.4; 原水: 7.63; 配水: 7.64; 配水: 30.5 | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2019-12-16 | (月) | 晴 |  | 5.9 | 原水: 13.1; 配水: 12.8; 原水: 3.1; 配水: 2.7; 原水: 7.69; 配水: 7.71; 配水: 30.6; 配水: 62.1; 配水: 93; 配水: 28.4; 配水: 191; 配水: 0.11 | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.2
| 2019-12-17 | (火) | 雨 | 4 | 6.9 | 原水: 12.7; 配水: 12.5; 原水: 3.9; 配水: 3.5; 原水: 7.66; 配水: 7.64; 配水: 32; 配水: 62.6; 配水: 95.3; 配水: 29.8; 配水: 181; 配水: 0.2 | 全マンガン | mg/l |  | 0.017
| 2019-12-18 | (水) | 晴 | 0.5 | 10.2 | 原水: 12.7; 配水: 12.6; 原水: 3.6; 配水: 3.3; 原水: 7.58; 配水: 7.57; 配水: 31.6; 配水: 63.3; 配水: 95.2; 配水: 30.8; 配水: 182; 配水: 0.17 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.65
| 2019-12-19 | (木) | 曇 | 5.5 | 8.6 | 原水: 12.6; 配水: 12.6; 原水: 3.3; 配水: 3.1; 原水: 7.63; 配水: 7.64; 配水: 31.9; 配水: 63.5; 配水: 97; 配水: 31.1; 配水: 210; 配水: 0.14 | 全窒素 | mg/l |  | 3.84
| 2019-12-20 | (金) | 晴 |  | 9.5 | 原水: 12.8; 配水: 12.7; 原水: 2.9; 配水: 2.8; 原水: 7.65; 配水: 7.66; 配水: 31.6; 配水: 63.4; 配水: 96.4; 配水: 28.7; 配水: 246; 配水: 0.1 | 全リン | mg/l |  | 0.128
| 2019-12-21 | (土) | 曇 |  | 8.3 | 原水: 12.7; 配水: 12.6; 原水: 2.8; 配水: 2.6; 原水: 7.66; 配水: 7.67; 配水: 31.5 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-12-22 | (日) | 曇 | 24.5 | 4.9 | 原水: 12.4; 配水: 12.3; 原水: 2.4; 配水: 2.3; 原水: 7.72; 配水: 7.71; 配水: 31.4 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.1
| 2019-12-23 | (月) | 曇 | 8.5 | 6 | 原水: 12.5; 配水: 12.3; 原水: 2.6; 配水: 2.4; 原水: 7.69; 配水: 7.67; 配水: 31.8; 配水: 62.1; 配水: 96.6; 配水: 30.9; 配水: 252; 配水: 0.09 | シリカ | mg/l |  | 25.1
| 2019-12-24 | (火) | 晴 |  | 8.2 | 原水: 12.4; 配水: 12.2; 原水: 3.5; 配水: 3.2; 原水: 7.64; 配水: 7.64; 配水: 33.1; 配水: 62.3; 配水: 98; 配水: 32.9; 配水: 237; 配水: 0.16; ＰＡＣ: 557; 硫酸: 320 | 色度 | 度 |  | 6
| 2019-12-25 | (水) | 曇 |  | 5.8 | 原水: 12.1; 配水: 11.9; 原水: 3.2; 配水: 2.9; 原水: 7.68; 配水: 7.64; 配水: 32; 配水: 62.5; 配水: 95.6; 配水: 30.2; 配水: 250; 配水: 0.15; ＰＡＣ: 217; 硫酸: 127 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2019-12-26 | (木) | 曇 |  | 7.6 | 原水: 12; 配水: 11.9; 原水: 3.7; 配水: 3.5; 原水: 7.66; 配水: 7.65; 配水: 31.2; 配水: 63.8; 配水: 93.4; 配水: 30.5; 配水: 241; 配水: 0.21
| 2019-12-27 | (金) | 曇 |  | 9.7 | 原水: 11.9; 配水: 12; 原水: 3.9; 配水: 3.5; 原水: 7.59; 配水: 7.59; 配水: 32.5; 配水: 63.4; 配水: 97.8; 配水: 32.9; 配水: 258; 配水: 0.22
| 2019-12-28 | (土) | 晴 |  | 6.7 | 原水: 11.6; 配水: 11.6; 原水: 3; 配水: 3.1; 原水: 7.64; 配水: 7.63; 配水: 31.6
| 2019-12-29 | (日) | 晴 |  | 5.9 | 原水: 11.5; 配水: 11.4; 原水: 2.8; 配水: 3.9; 原水: 7.69; 配水: 7.69; 配水: 32.3 | 備考
| 2019-12-30 | (月) | 曇 | 0.5 | 6.8 | 原水: 11.4; 配水: 11.3; 原水: 3.3; 配水: 3.9; 原水: 7.69; 配水: 7.68; 配水: 33.1
| 2019-12-31 | (火) | 晴 |  | 11.6 | 原水: 11.4; 配水: 11.5; 原水: 3.7; 配水: 4.1; 原水: 7.61; 配水: 7.61; 配水: 33.9
| 最高 |  |  | 26.5 | 16.6 | 14.7 | 14.5 | 5.4 | 6.3 | 7.72 | 7.71 |  | 33.9 |  | 63.8 |  | 98 |  | 51 |  | 34.6 |  | 32.9 |  | 258 |  | 0.33 | 557 | 320
| 最低 |  |  | 0.5 | 4.8 | 11.4 | 11.3 | 2.4 | 2.3 | 7.51 | 7.52 |  | 27.1 |  | 57.5 |  | 85.6 |  | 51 |  | 34.6 |  | 25.1 |  | 170 |  | 0.09 | 217 | 127
| 平均 |  |  |  | 8.5613 | 12.9968 | 12.8548 | 3.7452 | 3.5677 | 7.6255 | 7.6265 |  | 30.4742 |  | 61.295 |  | 92.105 |  | 51 |  | 34.6 |  | 28.485 |  | 209.6 |  | 0.175 | 387 | 223.5
| 合計 |  |  | 87 |  | ＰＡＣ: 774; 硫酸: 447
1月 | 2020-01-01 | (水) | 晴 |  | 5.2 | 原水: 11.2; 配水: 11.1; 原水: 2.8; 配水: 3.2; 原水: 7.69; 配水: 7.67; 配水: 32.6 | 2020-01-09 | 気温 | 6.4 | ℃
| 2020-01-02 | (木) | 晴 |  | 5 | 原水: 10.9; 配水: 10.8; 原水: 2.8; 配水: 3.3; 原水: 7.67; 配水: 7.7; 配水: 32.6 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-01-03 | (金) | 晴 |  | 2.1 | 原水: 10.9; 配水: 10.7; 原水: 3.5; 配水: 3.7; 原水: 7.68; 配水: 7.67; 配水: 33.7 | 水温 | ℃ |  | 10.7
| 2020-01-04 | (土) | 晴 |  | 6.7 | 原水: 10.8; 配水: 10.7; 原水: 3.4; 配水: 3.6; 原水: 7.65; 配水: 7.65; 配水: 33.8 | 濁度 | 度 |  | 3
| 2020-01-05 | (日) | 晴 | 1 | 5.4 | 原水: 10.7; 配水: 10.6; 原水: 3.3; 配水: 3.5; 原水: 7.69; 配水: 7.69; 配水: 33.6 | ｐH |  |  | 7.66
| 2020-01-06 | (月) | 晴 |  | 6.4 | 原水: 10.7; 配水: 10.6; 原水: 3.1; 配水: 3.1; 原水: 7.73; 配水: 7.71; 配水: 33.6; 配水: 67.1; 配水: 97.8; 配水: 39.7; 配水: 190; 配水: 0.26 | 電気伝導率 | mS/m |  | 33.8
| 2020-01-07 | (火) | 曇 | 2 | 6.3 | 原水: 10.6; 配水: 10.6; 原水: 3.1; 配水: 2.8; 原水: 7.71; 配水: 7.69; 配水: 33.9; 配水: 68.5; 配水: 99.4; 配水: 35.9; 配水: 168; 配水: 0.23 | 酸消費量 | mg/l |  | 67.2
| 2020-01-08 | (水) | 雨 | 16 | 5 | 原水: 10; 配水: 10.5; 原水: 3; 配水: 2.8; 原水: 7.65; 配水: 7.62; 配水: 34.2; 配水: 66.7; 配水: 99; 配水: 35.2; 配水: 167; 配水: 0.25 | 全硬度 | mg/l |  | 99.8
| 2020-01-09 | (木) | 晴 |  | 12.7 | 原水: 10; 配水: 10.7; 原水: 3.1; 配水: 3; 原水: 7.68; 配水: 7.66; 配水: 33.8; 配水: 67.2; 配水: 99.8; 配水: 58.2; 配水: 41.6; 配水: 34.2; 配水: 212; 配水: 0.29 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 58.2
| 2020-01-10 | (金) | 曇 |  | 6.9 | 原水: 9.9; 配水: 10.5; 原水: 2.8; 配水: 2.6; 原水: 7.76; 配水: 7.75; 配水: 33.2; 配水: 65.8; 配水: 98; 配水: 32.1; 配水: 223; 配水: 0.26 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 41.6
| 2020-01-11 | (土) | 曇 |  | 5.1 | 原水: 10.3; 配水: 10.4; 原水: 2.4; 配水: 2.2; 原水: 7.71; 配水: 7.7; 配水: 33.3 | 塩化物イオン | mg/l |  | 34.2
| 2020-01-12 | (日) | 晴 |  | 5.1 | 原水: 10.3; 配水: 10.3; 原水: 2.8; 配水: 2.6; 原水: 7.71; 配水: 7.68; 配水: 33.6 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 212
| 2020-01-13 | (月) | 晴 |  | 5.7 | 原水: 10.2; 配水: 10.2; 原水: 2.7; 配水: 2.6; 原水: 7.71; 配水: 7.73; 配水: 33.4 | 全鉄 | mg/l |  | 0.29
| 2020-01-14 | (火) | 晴 |  | 7.4 | 原水: 10.4; 配水: 10.3; 原水: 3; 配水: 2.7; 原水: 7.65; 配水: 7.65; 配水: 33.3; 配水: 67.3; 配水: 98.2; 配水: 32.3; 配水: 231; 配水: 0.12 | COD | mg/l |  | 1.7
| 2020-01-15 | (水) | 雨 | 12.5 | 6.9 | 原水: 10.4; 配水: 10.3; 原水: 2.3; 配水: 2.2; 原水: 7.64; 配水: 7.63; 配水: 34; 配水: 67.4; 配水: 98.6; 配水: 33.6; 配水: 231; 配水: 0.14 | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2020-01-16 | (木) | 晴 |  | 5.9 | 原水: 10.5; 配水: 10.3; 原水: 2.1; 配水: 2.1; 原水: 7.67; 配水: 7.68; 配水: 33.3; 配水: 67.9; 配水: 117.3; 配水: 32.4; 配水: 212; 配水: 0.15 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.2
| 2020-01-17 | (金) | 曇 | 1.5 | 5.6 | 原水: 10.4; 配水: 10.2; 原水: 2; 配水: 2; 原水: 7.67; 配水: 7.69; 配水: 33.9; 配水: 67.5; 配水: 100.1; 配水: 31.4; 配水: 229; 配水: 0.15 | 全マンガン | mg/l |  | 0.012
| 2020-01-18 | (土) | 雨 | 21 | 2.8 | 原水: 10.4; 配水: 10.1; 原水: 2.1; 配水: 2.1; 原水: 7.74; 配水: 7.74; 配水: 33.6 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.51
| 2020-01-19 | (日) | 晴 |  | 3.7 | 原水: 10.1; 配水: 9.9; 原水: 2.2; 配水: 2.21; 原水: 7.72; 配水: 7.73; 配水: 33.5 | 全窒素 | mg/l |  | 3.71
| 2020-01-20 | (月) | 晴 |  | 6.3 | 原水: 10.3; 配水: 10; 原水: 2.06; 配水: 2; 原水: 7.7; 配水: 7.71; 配水: 33.2; 配水: 67.2; 配水: 99.4; 配水: 32.2; 配水: 209; 配水: 0.11 | 全リン | mg/l |  | 0.177
| 2020-01-21 | (火) | 晴 |  | 8.3 | 原水: 10.3; 配水: 10; 原水: 2.32; 配水: 2.1; 原水: 7.72; 配水: 7.74; 配水: 33.2; 配水: 66.3; 配水: 99; 配水: 31.4; 配水: 177; 配水: 0.15 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-01-22 | (水) | 曇 |  | 4.8 | 原水: 10.2; 配水: 9.8; 原水: 2.2; 配水: 2; 原水: 7.66; 配水: 7.67; 配水: 33.9; 配水: 66.8; 配水: 97; 配水: 32.5; 配水: 182; 配水: 0.17 | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.8
| 2020-01-23 | (木) | 雨 | 8 | 5.2 | 原水: 10.2; 配水: 9.9; 原水: 2.5; 配水: 2.2; 原水: 7.67; 配水: 7.66; 配水: 33; 配水: 67.6; 配水: 97.4; 配水: 31.5; 配水: 164; 配水: 0.13 | シリカ | mg/l |  | 30.3
| 2020-01-24 | (金) | 曇 |  | 8.4 | 原水: 10.3; 配水: 10; 原水: 2.1; 配水: 2.1; 原水: 7.72; 配水: 7.71; 配水: 33.3; 配水: 66.9; 配水: 100.5; 配水: 32.2; 配水: 187; 配水: 0.21; ＰＡＣ: 534; 硫酸: 292 | 色度 | 度 |  | 4
| 2020-01-25 | (土) | 晴 |  | 7.2 | 原水: 10.1; 配水: 9.9; 原水: 2.3; 配水: 2.1; 原水: 7.73; 配水: 7.72; 配水: 32.7 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2020-01-26 | (日) | 雨 | 8 | 2.4 | 原水: 10; 配水: 9.8; 原水: 2.3; 配水: 2.1; 原水: 7.71; 配水: 7.72; 配水: 33.1
| 2020-01-27 | (月) | 曇 | 6 | 3.6 | 原水: 10; 配水: 9.7; 原水: 2.1; 配水: 2; 原水: 7.73; 配水: 7.71; 配水: 33; 配水: 66.4; 配水: 100.1; 配水: 33.3; 配水: 177; 配水: 0.26
| 2020-01-28 | (火) | 雨 | 54.5 | 4.4 | 原水: 9.9; 配水: 9.5; 原水: 2.2; 配水: 2.2; 原水: 7.72; 配水: 7.74; 配水: 32.9; 配水: 66.7; 配水: 98; 配水: 33.4; 配水: 188; 配水: 0.21
| 2020-01-29 | (水) | 曇 | 31 | 11.5 | 原水: 10.1; 配水: 9.8; 原水: 2.02; 配水: 2.54; 原水: 7.66; 配水: 7.64; 配水: 33.6; 配水: 67.4; 配水: 100.5; 配水: 31.8; 配水: 173; 配水: 0.25 | 備考
| 2020-01-30 | (木) | 晴 |  | 11.1 | 原水: 10.1; 配水: 10.1; 原水: 2.5; 配水: 2.3; 原水: 7.64; 配水: 7.64; 配水: 33.1; 配水: 67.6; 配水: 99.4; 配水: 32; 配水: 208; 配水: 0.21
| 2020-01-31 | (金) | 曇 |  | 8.4 | 原水: 10; 配水: 9.8; 原水: 2.2; 配水: 2.2; 原水: 7.68; 配水: 7.7; 配水: 33.3; 配水: 65.9; 配水: 100.3; 配水: 32.6; 配水: 221; 配水: 0.25
| 最高 |  |  | 54.5 | 12.7 | 11.2 | 11.1 | 3.5 | 3.7 | 7.76 | 7.75 |  | 34.2 |  | 68.5 |  | 117.3 |  | 58.2 |  | 41.6 |  | 39.7 |  | 231 |  | 0.29 | 534 | 292
| 最低 |  |  | 1 | 2.1 | 9.9 | 9.5 | 2 | 2 | 7.64 | 7.62 |  | 32.6 |  | 65.8 |  | 97 |  | 58.2 |  | 41.6 |  | 31.4 |  | 164 |  | 0.11 | 534 | 292
| 平均 |  |  |  | 6.1774 | 10.329 | 10.229 | 2.5581 | 2.521 | 7.6926 | 7.6903 |  | 33.3935 |  | 67.0632 |  | 99.9895 |  | 58.2 |  | 41.6 |  | 33.1421 |  | 197.3158 |  | 0.2 | 534 | 292
| 合計 |  |  | 161.5 |  | ＰＡＣ: 534; 硫酸: 292
2月 | 2020-02-01 | (土) | 晴 |  | 8.6 | 原水: 9.8; 配水: 10; 原水: 2.24; 配水: 2.12; 原水: 7.76; 配水: 7.8; 配水: 32.9 | 2020-02-06 | 気温 | 12 | ℃
| 2020-02-02 | (日) | 晴 |  | 8.1 | 原水: 9.6; 配水: 9.7; 原水: 2.31; 配水: 2.28; 原水: 7.78; 配水: 7.76; 配水: 32.9 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-02-03 | (月) | 晴 |  | 7.9 | 原水: 9.9; 配水: 9.9; 原水: 2.7; 配水: 2.7; 原水: 7.75; 配水: 7.75; 配水: 32.4; 配水: 65.5; 配水: 98; 配水: 30.3; 配水: 216; 配水: 0.15 | 水温 | ℃ |  | 9.8
| 2020-02-04 | (火) | 晴 |  | 8.3 | 原水: 9.4; 配水: 10; 原水: 2.56; 配水: 2.4; 原水: 7.77; 配水: 7.75; 配水: 32.5; 配水: 66.1; 配水: 98.6; 配水: 32.3; 配水: 203; 配水: 0.18 | 濁度 | 度 |  | 2.8
| 2020-02-05 | (水) | 晴 |  | 6.2 | 原水: 9.4; 配水: 9.9; 原水: 2.43; 配水: 2.14; 原水: 7.77; 配水: 7.8; 配水: 33.2; 配水: 66.4; 配水: 96.8; 配水: 32.5; 配水: 209; 配水: 0.15 | ｐH |  |  | 7.85
| 2020-02-06 | (木) | 晴 |  | 5.4 | 原水: 9.2; 配水: 9.8; 原水: 3; 配水: 2.8; 原水: 7.85; 配水: 7.85; 配水: 32.6; 配水: 65.8; 配水: 98.8; 配水: 56.8; 配水: 42; 配水: 32.1; 配水: 218; 配水: 0.12 | 電気伝導率 | mS/m |  | 32.6
| 2020-02-07 | (金) | 晴 |  | 1.1 | 原水: 9; 配水: 9.3; 原水: 3.59; 配水: 3.2; 原水: 7.84; 配水: 7.78; 配水: 32.5; 配水: 65.8; 配水: 98.8; 配水: 33.2; 配水: 199; 配水: 0.12 | 酸消費量 | mg/l |  | 65.8
| 2020-02-08 | (土) | 晴 |  | 2.7 | 原水: 8.7; 配水: 9.1; 原水: 3.15; 配水: 2.84; 原水: 7.94; 配水: 7.93; 配水: 32.8 | 全硬度 | mg/l |  | 98.8
| 2020-02-09 | (日) | 晴 |  | 3.1 | 原水: 8.7; 配水: 9.1; 原水: 3.71; 配水: 3.22; 原水: 7.91; 配水: 7.93; 配水: 32.9 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 56.8
| 2020-02-10 | (月) | 曇 |  | 1.7 | 原水: 8.7; 配水: 8.9; 原水: 3.93; 配水: 3.5; 原水: 7.91; 配水: 7.95; 配水: 32.3; 配水: 66.4; 配水: 98.8; 配水: 32.9; 配水: 200; 配水: 0.13 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 42
| 2020-02-11 | (火) | 晴 |  | 5.2 | 原水: 8.5; 配水: 9; 原水: 3.94; 配水: 3.57; 原水: 7.97; 配水: 7.95; 配水: 33 | 塩化物イオン | mg/l |  | 32.1
| 2020-02-12 | (水) | 晴 |  | 6.8 | 原水: 8.8; 配水: 9.1; 原水: 4.04; 配水: 3.63; 原水: 7.93; 配水: 7.91; 配水: 33.1; 配水: 67.2; 配水: 98; 配水: 33.1; 配水: 192; 配水: 0.19 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 218
| 2020-02-13 | (木) | 雨 | 10 | 14.9 | 原水: 9.1; 配水: 9.8; 原水: 4.8; 配水: 4.37; 原水: 8.01; 配水: 7.96; 配水: 33.2; 配水: 68.6; 配水: 97.2; 配水: 33.4; 配水: 198; 配水: 0.16 | 全鉄 | mg/l |  | 0.12
| 2020-02-14 | (金) | 曇 | 0.5 | 11.3 | 原水: 9; 配水: 9.7; 原水: 4.3; 配水: 4.4; 原水: 7.95; 配水: 7.91; 配水: 33.6; 配水: 69.6; 配水: 99; 配水: 33.5; 配水: 193; 配水: 0.14 | COD | mg/l |  | 2.1
| 2020-02-15 | (土) | 晴 |  | 11.5 | 原水: 8.9; 配水: 9.5; 原水: 4.6; 配水: 4.16; 原水: 8; 配水: 7.99; 配水: 33.1 | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2020-02-16 | (日) | 雨 | 18 | 9.1 | 原水: 9; 配水: 9.5; 原水: 4.2; 配水: 4; 原水: 7.96; 配水: 7.95; 配水: 32.7 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.6
| 2020-02-17 | (月) | 晴 |  | 15.8 | 原水: 9.4; 配水: 9.9; 原水: 4.75; 配水: 4.41; 原水: 7.88; 配水: 7.85; 配水: 32.9; 配水: 69.9; 配水: 99.6; 配水: 33.6; 配水: 202; 配水: 0.18 | 全マンガン | mg/l |  | 0.009
| 2020-02-18 | (火) | 晴 |  | 9 | 原水: 9.7; 配水: 10; 原水: 5.43; 配水: 4.96; 原水: 7.85; 配水: 7.83; 配水: 33.2; 配水: 71.2; 配水: 100.7; 配水: 34.3; 配水: 182; 配水: 0.16 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.23
| 2020-02-19 | (水) | 晴 |  | 7.3 | 原水: 9.9; 配水: 10.1; 原水: 5.5; 配水: 5.1; 原水: 7.94; 配水: 7.92; 配水: 33.3; 配水: 70.6; 配水: 99; 配水: 34.3; 配水: 178; 配水: 0.13 | 全窒素 | mg/l |  | 3.71
| 2020-02-20 | (木) | 曇 |  | 8 | 原水: 10.3; 配水: 10.4; 原水: 5.6; 配水: 5.3; 原水: 8.01; 配水: 7.98; 配水: 33.2; 配水: 70.6; 配水: 100.3; 配水: 33.9; 配水: 200; 配水: 0.15; ＰＡＣ: 323; 硫酸: 179 | 全リン | mg/l |  | 0.093
| 2020-02-21 | (金) | 晴 |  | 8.7 | 原水: 10.4; 配水: 10.5; 原水: 5.4; 配水: 5.1; 原水: 7.83; 配水: 7.8; 配水: 33.2; 配水: 68.3; 配水: 100.5; 配水: 34.6; 配水: 236; 配水: 0.18 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-02-22 | (土) | 晴 | 9.5 | 12 | 原水: 10.6; 配水: 10.6; 原水: 5; 配水: 5.4; 原水: 7.74; 配水: 7.72; 配水: 34.2 | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.4
| 2020-02-23 | (日) | 晴 |  | 12.2 | 原水: 10.7; 配水: 10.8; 原水: 5; 配水: 4.6; 原水: 7.84; 配水: 7.82; 配水: 34.3; ＰＡＣ: 538; 硫酸: 455 | シリカ | mg/l |  | 27.2
| 2020-02-24 | (月) | 曇 |  | 9.7 | 原水: 10.6; 配水: 10.7; 原水: 5.4; 配水: 4.2; 原水: 7.97; 配水: 7.63; 配水: 33.8; ＰＡＣ: 433; 硫酸: 336 | 色度 | 度 |  | 3
| 2020-02-25 | (火) | 晴 |  | 10.8 | 原水: 11; 配水: 11; 原水: 5.2; 配水: 5.1; 原水: 7.94; 配水: 7.95; 配水: 34.1; 配水: 69; 配水: 102.9; 配水: 35.6; 配水: 229; 配水: 0.2 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2020-02-26 | (水) | 曇 | 1 | 7.9 | 原水: 11; 配水: 11.2; 原水: 5.3; 配水: 4.8; 原水: 7.88; 配水: 7.84; 配水: 34.5; 配水: 69.6; 配水: 101.1; 配水: 35.3; 配水: 212; 配水: 0.19
| 2020-02-27 | (木) | 晴 |  | 7.6 | 原水: 11.2; 配水: 11.2; 原水: 5.7; 配水: 5.6; 原水: 7.99; 配水: 7.9; 配水: 34.1; 配水: 68.7; 配水: 100.9; 配水: 36.7; 配水: 206; 配水: 0.18
| 2020-02-28 | (金) | 晴 |  | 5.8 | 原水: 11.3; 配水: 11.2; 原水: 4.6; 配水: 4.6; 原水: 7.85; 配水: 7.82; 配水: 34.2; 配水: 70.4; 配水: 101.1; 配水: 38.4; 配水: 200; 配水: 0.19
| 2020-02-29 | (土) | 晴 | 3.5 | 8.2 | 原水: 11; 配水: 11.1; 原水: 4.8; 配水: 4.8; 原水: 7.83; 配水: 7.82; 配水: 35.1
| 最高 |  |  | 18 | 15.8 | 11.3 | 11.2 | 5.7 | 5.6 | 8.01 | 7.99 |  | 35.1 |  | 71.2 |  | 102.9 |  | 56.8 |  | 42 |  | 38.4 |  | 236 |  | 0.2 | 538 | 455 | 備考
| 最低 |  |  | 0.5 | 1.1 | 8.5 | 8.9 | 2.24 | 2.12 | 7.74 | 7.63 |  | 32.3 |  | 65.5 |  | 96.8 |  | 56.8 |  | 42 |  | 30.3 |  | 178 |  | 0.12 | 323 | 179
| 平均 |  |  |  | 8.1 | 9.7517 | 10.0345 | 4.2476 | 3.9759 | 7.8845 | 7.8569 |  | 33.3034 |  | 68.3167 |  | 99.45 |  | 56.8 |  | 42 |  | 33.8889 |  | 204.0556 |  | 0.16111 | 431.3333 | 323.3333
| 合計 |  |  | 42.5 |  | ＰＡＣ: 1294; 硫酸: 970
3月 | 2020-03-01 | (日) | 曇 | 0.5 | 9.3 | 原水: 11.1; 配水: 11.2; 原水: 4.9; 配水: 4.6; 原水: 7.76; 配水: 7.77; 配水: 36.1 | 2020-03-05 | 気温 | 11 | ℃
| 2020-03-02 | (月) | 雨 | 6.5 | 6.9 | 原水: 11; 配水: 11.2; 原水: 5; 配水: 4.8; 原水: 7.84; 配水: 7.81; 配水: 34.6; 配水: 69; 配水: 101.7; 配水: 35.5; 配水: 235; 配水: 0.19 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-03-03 | (火) | 晴 |  | 10.2 | 原水: 11.3; 配水: 11.3; 原水: 5.2; 配水: 5.2; 原水: 7.86; 配水: 7.86; 配水: 34.6; 配水: 67.6; 配水: 103.1; 配水: 36.8; 配水: 235; 配水: 0.12 | 水温 | ℃ |  | 11.9
| 2020-03-04 | (水) | 雨 | 7 | 10.1 | 原水: 11.8; 配水: 11.5; 原水: 5.7; 配水: 5.1; 原水: 7.86; 配水: 7.81; 配水: 36; 配水: 66.1; 配水: 102.7; 配水: 38.9; 配水: 220; 配水: 0.15 | 濁度 | 度 |  | 5.2
| 2020-03-05 | (木) | 曇 | 4.5 | 11 | 原水: 11.9; 配水: 11.9; 原水: 5.7; 配水: 5.2; 原水: 7.76; 配水: 7.73; 配水: 35.8; 配水: 69.6; 配水: 102.1; 配水: 59.2; 配水: 42.9; 配水: 38.5; 配水: 248; 配水: 0.13 | ｐH |  |  | 7.73
| 2020-03-06 | (金) | 晴 |  | 9.4 | 原水: 12; 配水: 11.7; 原水: 6.1; 配水: 6; 原水: 7.95; 配水: 7.9; 配水: 35.5; 配水: 71.2; 配水: 103.5; 配水: 38.1; 配水: 252; 配水: 0.2 | 電気伝導率 | mS/m |  | 35.8
| 2020-03-07 | (土) | 曇 | 1 | 7.2 | 原水: 11.8; 配水: 11.4; 原水: 7.4; 配水: 6.7; 原水: 8.05; 配水: 8.02; 配水: 36.1 | 酸消費量 | mg/l |  | 69.6
| 2020-03-08 | (日) | 雨 | 11 | 5.9 | 原水: 11.8; 配水: 11.5; 原水: 7; 配水: 6.5; 原水: 7.98; 配水: 7.94; 配水: 36.2 | 全硬度 | mg/l |  | 102.1
| 2020-03-09 | (月) | 曇 |  | 11.5 | 原水: 11.9; 配水: 11.6; 原水: 7.1; 配水: 6.2; 原水: 7.91; 配水: 7.87; 配水: 35.4; 配水: 70.8; 配水: 103.1; 配水: 37.4; 配水: 261; 配水: 0.19 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 59.2
| 2020-03-10 | (火) | 雨 | 16.5 | 13.1 | 原水: 12; 配水: 11.9; 原水: 7; 配水: 6.4; 原水: 7.83; 配水: 7.82; 配水: 35.8; 配水: 71.1; 配水: 101.9; 配水: 39.8; 配水: 248; 配水: 0.24 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 42.9
| 2020-03-11 | (水) | 晴 |  | 16.6 | 原水: 12.2; 配水: 12.1; 原水: 6.3; 配水: 5.8; 原水: 7.74; 配水: 7.7; 配水: 36.5; 配水: 70.9; 配水: 102.1; 配水: 39.1; 配水: 244; 配水: 0.22 | 塩化物イオン | mg/l |  | 38.5
| 2020-03-12 | (木) | 晴 |  | 11.2 | 原水: 12.1; 配水: 11.9; 原水: 7.6; 配水: 7.2; 原水: 7.96; 配水: 7.97; 配水: 35.4; 配水: 71.2; 配水: 102.9; 配水: 37.6; 配水: 249; 配水: 0.22 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 248
| 2020-03-13 | (金) | 晴 |  | 11.8 | 原水: 12.2; 配水: 12; 原水: 7.3; 配水: 6.9; 原水: 7.99; 配水: 7.98; 配水: 36.1; 配水: 71.5; 配水: 101.5; 配水: 38.8; 配水: 233; 配水: 0.24 | 全鉄 | mg/l |  | 0.13
| 2020-03-14 | (土) | 曇 | 21 | 7.8 | 原水: 12.2; 配水: 12.1; 原水: 7.3; 配水: 6.9; 原水: 8.02; 配水: 7.99; 配水: 36.6 | COD | mg/l |  | 2.2
| 2020-03-15 | (日) | 晴 |  | 6.8 | 原水: 12.4; 配水: 11.9; 原水: 7.3; 配水: 7.2; 原水: 8.12; 配水: 8.1; 配水: 36.2 | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2020-03-16 | (月) | 晴 |  | 8.5 | 原水: 12.4; 配水: 12.1; 原水: 11.7; 配水: 10.4; 原水: 7.81; 配水: 7.82; 配水: 35.3; 配水: 68.3; 配水: 99.4; 配水: 39.9; 配水: 214; 配水: 0.32; ＰＡＣ: 326; 硫酸: 159 | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.2
| 2020-03-17 | (火) | 晴 |  | 5.8 | 原水: 12.3; 配水: 12; 原水: 9.4; 配水: 9.4; 原水: 7.81; 配水: 7.84; 配水: 35.4; 配水: 69.6; 配水: 99; 配水: 38.7; 配水: 215; 配水: 0.34; ＰＡＣ: 128; 硫酸: 143 | 全マンガン | mg/l |  | 0.02
| 2020-03-18 | (水) | 晴 |  | 12.2 | 原水: 12.3; 配水: 12.1; 原水: 9.9; 配水: 9.4; 原水: 7.81; 配水: 7.79; 配水: 35.4; 配水: 68; 配水: 96; 配水: 39.8; 配水: 248; 配水: 0.33 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.59
| 2020-03-19 | (木) | 晴 | 7.5 | 12.7 | 原水: 12.4; 配水: 12.2; 原水: 9.1; 配水: 8.2; 原水: 7.69; 配水: 7.68; 配水: 34.9; 配水: 66.1; 配水: 96.8; 配水: 38.2; 配水: 238; 配水: 0.31 | 全窒素 | mg/l |  | 4.39
| 2020-03-20 | (金) | 晴 | 1 | 14.3 | 原水: 12.6; 配水: 12.5; 原水: 8.2; 配水: 7.5; 原水: 7.68; 配水: 7.66; 配水: 35 | 全リン | mg/l |  | 0.17
| 2020-03-21 | (土) | 晴 |  | 14.6 | 原水: 12.6; 配水: 12.4; 原水: 7.8; 配水: 7.2; 原水: 7.92; 配水: 7.9; 配水: 35.5 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-03-22 | (日) | 晴 |  | 19.1 | 原水: 12.7; 配水: 12.7; 原水: 6.9; 配水: 6.7; 原水: 8; 配水: 7.97; 配水: 35.7 | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.3
| 2020-03-23 | (月) | 曇 |  | 10.2 | 原水: 12.7; 配水: 12.7; 原水: 6.9; 配水: 6.6; 原水: 8.03; 配水: 7.99; 配水: 35.1; 配水: 70.4; 配水: 99; 配水: 40.3; 配水: 239; 配水: 0.16 | シリカ | mg/l |  | 29.8
| 2020-03-24 | (火) | 晴 |  | 8.4 | 原水: 13.1; 配水: 12.8; 原水: 7.3; 配水: 6.6; 原水: 7.99; 配水: 7.93; 配水: 35.1; 配水: 69; 配水: 99.8; 配水: 38.4; 配水: 244; 配水: 0.17 | 色度 | 度 |  | 4
| 2020-03-25 | (水) | 晴 |  | 8.9 | 原水: 13.6; 配水: 13; 原水: 7.2; 配水: 6.7; 原水: 8.13; 配水: 8.06; 配水: 34.5; 配水: 67.4; 配水: 98.2; 配水: 37.5; 配水: 224; 配水: 0.16 | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2020-03-26 | (木) | 晴 |  | 13.8 | 原水: 13.8; 配水: 13.1; 原水: 8; 配水: 7.1; 原水: 7.84; 配水: 7.81; 配水: 33.7; 配水: 68.5; 配水: 95; 配水: 37.1; 配水: 230; 配水: 0.25
| 2020-03-27 | (金) | 曇 |  | 17.1 | 原水: 14; 配水: 13.4; 原水: 7; 配水: 6.5; 原水: 7.82; 配水: 7.79; 配水: 33.8; 配水: 66.1; 配水: 95; 配水: 36.7; 配水: 230; 配水: 0.2
| 2020-03-28 | (土) | 雨 | 14 | 19.4 | 原水: 14.1; 配水: 14; 原水: 7.2; 配水: 6.2; 原水: 7.77; 配水: 7.75; 配水: 34
| 2020-03-29 | (日) | 雨 | 52.5 | 3.3 | 原水: 13.5; 配水: 13; 原水: 6.9; 配水: 6.5; 原水: 7.97; 配水: 7.93; 配水: 34.2 | 備考
| 2020-03-30 | (月) | 曇 |  | 8.5 | 原水: 14; 配水: 13.2; 原水: 6.6; 配水: 6; 原水: 7.97; 配水: 7.91; 配水: 33.9; 配水: 66.4; 配水: 95.8; 配水: 36.9; 配水: 233; 配水: 0.17
| 2020-03-31 | (火) | 曇 |  | 10.1 | 原水: 13.6; 配水: 12.9; 原水: 12.9; 配水: 9.2; 原水: 7.7; 配水: 7.36; 配水: 30.8; 配水: 65.8; 配水: 89.8; 配水: 34.8; 配水: 192; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 1357; 硫酸: 1055
| 最高 |  |  | 52.5 | 19.4 | 14.1 | 14 | 12.9 | 10.4 | 8.13 | 8.1 |  | 36.6 |  | 71.5 |  | 103.5 |  | 59.2 |  | 42.9 |  | 40.3 |  | 261 |  | 0.34 | 1357 | 1055
| 最低 |  |  | 0.5 | 3.3 | 11 | 11.2 | 4.9 | 4.6 | 7.68 | 7.36 |  | 30.8 |  | 65.8 |  | 89.8 |  | 59.2 |  | 42.9 |  | 34.8 |  | 192 |  | 0.12 | 128 | 143
| 平均 |  |  |  | 10.829 | 12.4968 | 12.2355 | 7.4161 | 6.8032 | 7.8894 | 7.8535 |  | 35.1355 |  | 68.7905 |  | 99.4476 |  | 59.2 |  | 42.9 |  | 38.0381 |  | 234.8571 |  | 0.21381 | 603.6667 | 452.3333
| 合計 |  |  | 143 |  | ＰＡＣ: 1811; 硫酸: 1357
年間 | 最高 |  |  | 192.5 | 34 | 30.6 | 30 | 12.9 | 10.7 | 8.92 | 8.41 |  | 39 |  | 71.5 |  | 117.3 |  | 59.2 |  | 42.9 |  | 52.3 |  | 279 |  | 0.51 | 1357 | 1055
| 最低 |  |  | 0.5 | 1.1 | 8.5 | 8.9 | 2 | 2 | 7.37 | 7.36 |  | 24.5 |  | 52.2 |  | 71.8 |  | 48.6 |  | 29.2 |  | 22 |  | 123 |  | 0.06 | 73 | 73
| 平均 |  |  |  | 16.9301 | 19.1087 | 18.2027 | 5.8703 | 5.2203 | 7.7383 | 7.7016 |  | 31.9587 |  | 62.6004 |  | 88.445 |  | 53.85 |  | 35.425 |  | 34.2188 |  | 196.1667 |  | 0.20721 | 315.8056 | 392.82
| 合計 |  |  | 2086.5 |  | ＰＡＣ: 11369; 硫酸: 19641
降雨日数

## 皿木
皿木分場
| 日 | 曜日 | 天候 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 薬品使用量(kg) |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 硫酸
4月 | 2019-04-01 | (月) | 晴 |  | 原水: 12.1; 配水: 12.3; 原水: 5.7; 配水: 4.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 34.6; 配水: 69.3; 配水: 94.2; 配水: 46; 配水: 228; 配水: 0.12 | 2019-04-04 | 気温 | 20.4 | ℃
| 2019-04-02 | (火) | 晴 |  | 原水: 12.2; 配水: 12.4; 原水: 4; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 34.5; 配水: 70; 配水: 93.8; 配水: 44.9; 配水: 225; 配水: 0.21 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-04-03 | (水) | 晴 |  | 原水: 12.2; 配水: 12.4; 原水: 4; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 34.3; 配水: 69.9; 配水: 94; 配水: 44; 配水: 229; 配水: 0.24 | 水温 | ℃ |  | 12.5
| 2019-04-04 | (木) | 晴 | 20.4 | 原水: 12.1; 配水: 12.5; 原水: 4.2; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 34.2; 配水: 70; 配水: 94.6; 配水: 58.8; 配水: 35.8; 配水: 44.3; 配水: 230; 配水: 0.28 | 濁度 | 度 |  | 3.4
| 2019-04-05 | (金) | 晴 |  | 原水: 12.2; 配水: 12.8; 原水: 4.8; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 34.7; 配水: 68.4; 配水: 94; 配水: 43.7; 配水: 205; 配水: 0.21 | ｐH |  |  | 7.7
| 2019-04-06 | (土) | 晴 |  | 原水: 12.5; 配水: 12.9; 原水: 4.9; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 36 | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.2
| 2019-04-07 | (日) | 晴 |  | 原水: 12.5; 配水: 13; 原水: 4.9; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 35.4 | 酸消費量 | mg/l |  | 70
| 2019-04-08 | (月) | 雨 |  | 原水: 12.5; 配水: 12.5; 原水: 4.4; 配水: 4.2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 34.3; 配水: 68.8; 配水: 93.6; 配水: 44.1; 配水: 214; 配水: 0.22 | 全硬度 | mg/l |  | 94.6
| 2019-04-09 | (火) | 晴 |  | 原水: 12.9; 配水: 13; 原水: 4.7; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 34.5; 配水: 69.1; 配水: 93.2; 配水: 45; 配水: 204; 配水: 0.21 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 58.8
| 2019-04-10 | (水) | 雨 |  | 原水: 12.9; 配水: 13; 原水: 4.7; 配水: 4.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 34.4; 配水: 68.7; 配水: 93.2; 配水: 47.6; 配水: 209; 配水: 0.28 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 35.8
| 2019-04-11 | (木) | 晴 |  | 原水: 12.7; 配水: 13; 原水: 5.1; 配水: 4.3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 34.3; 配水: 68.3; 配水: 92.6; 配水: 46.3; 配水: 206; 配水: 0.24 | 塩化物イオン | mg/l |  | 44.3
| 2019-04-12 | (金) | 曇 |  | 原水: 12.8; 配水: 13; 原水: 5; 配水: 5.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 34.3; 配水: 68.4; 配水: 92.6; 配水: 46.3; 配水: 195; 配水: 0.26 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 230
| 2019-04-13 | (土) | 晴 |  | 原水: 12.7; 配水: 13.2; 原水: 4.8; 配水: 4.4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 37.5 | 全鉄 | mg/l |  | 0.28
| 2019-04-14 | (日) | 晴 |  | 原水: 12.6; 配水: 13.1; 原水: 7.8; 配水: 6.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 37.5 | COD | mg/l |  | 3.3
| 2019-04-15 | (月) | 晴 |  | 原水: 12.8; 配水: 13.1; 原水: 6.2; 配水: 6.5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 34.7; 配水: 64.5; 配水: 90; 配水: 50.8; 配水: 222; 配水: 0.23 | BOD | mg/l |  | 1.1
| 2019-04-16 | (火) | 晴 |  | 原水: 13; 配水: 13.4; 原水: 5.4; 配水: 5.3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 34.4; 配水: 67.3; 配水: 93; 配水: 45.5; 配水: 256; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 6; 硫酸: 2 | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.8
| 2019-04-17 | (水) | 曇 |  | 原水: 13.1; 配水: 13.5; 原水: 5.7; 配水: 6; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 34.8; 配水: 67.3; 配水: 92; 配水: 48.5; 配水: 268; 配水: 0.13 | 全マンガン | mg/l |  | 0.025
| 2019-04-18 | (木) | 晴 |  | 原水: 13.2; 配水: 13.7; 原水: 5; 配水: 5.9; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 34.4; 配水: 65.7; 配水: 92.4; 配水: 48.3; 配水: 243; 配水: 0.13 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.06
| 2019-04-19 | (金) | 曇 |  | 原水: 13.4; 配水: 13.9; 原水: 5.8; 配水: 6.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 34.4; 配水: 65.5; 配水: 92.4; 配水: 45.7; 配水: 265; 配水: 0.16 | 全窒素 | mg/l |  | 3.51
| 2019-04-20 | (土) | 晴 |  | 原水: 13.6; 配水: 13.9; 原水: 5.8; 配水: 6.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 36.7 | 全リン | mg/l |  | 0.157
| 2019-04-21 | (日) | 曇 |  | 原水: 13.8; 配水: 14.2; 原水: 7; 配水: 7.3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 36.9 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-04-22 | (月) | 晴 |  | 原水: 14.1; 配水: 14.5; 原水: 6.9; 配水: 7.3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 34.3; 配水: 65.1; 配水: 92.2; 配水: 44.7; 配水: 240; 配水: 0.18; ＰＡＣ: 7; 硫酸: 3 | 硫酸イオン | mg/l |  | 27
| 2019-04-23 | (火) | 曇 |  | 原水: 14.3; 配水: 14.7; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 34.4; 配水: 64.3; 配水: 90.6; 配水: 47.2; 配水: 233; 配水: 0.22 | シリカ | mg/l |  | 26.3
| 2019-04-24 | (水) | 曇 |  | 原水: 14.6; 配水: 14.9; 原水: 6.9; 配水: 7.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 34.4; 配水: 64.8; 配水: 91.6; 配水: 45.7; 配水: 244; 配水: 0.22 | 色度 | 度 |  | 6
| 2019-04-25 | (木) | 曇 |  | 原水: 14.8; 配水: 15.3; 原水: 6.9; 配水: 6.9; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 34.5; 配水: 64.6; 配水: 92; 配水: 45.8; 配水: 215; 配水: 0.19 | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2019-04-26 | (金) | 雨 |  | 原水: 15; 配水: 15.1; 原水: 6.3; 配水: 6.9; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 34.5; 配水: 65.1; 配水: 92.6; 配水: 47.8; 配水: 210; 配水: 0.19
| 2019-04-27 | (土) | 雨 |  | 原水: 15.4; 配水: 15.5; 原水: 5.6; 配水: 5.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 36.5
| 2019-04-28 | (日) | 晴 |  | 原水: 15.4; 配水: 15.7; 原水: 5.1; 配水: 4.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 36.8
| 2019-04-29 | (月) | 曇 |  | 原水: 15.4; 配水: 15.7; 原水: 5.7; 配水: 4.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 37.7 | 備考
| 2019-04-30 | (火) | 雨 |  | 原水: 15.4; 配水: 15.7; 原水: 4.4; 配水: 4.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 38.7
| 最高 |  |  | 20.4 | 15.4 | 15.7 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |  | 38.7 |  | 70 |  | 94.6 |  | 58.8 |  | 35.8 |  | 50.8 |  | 268 |  | 0.28 | 7 | 3
| 最低 |  |  | 20.4 | 12.1 | 12.3 | 4 | 3.2 | 7.5 | 7.5 |  | 34.2 |  | 64.3 |  | 90 |  | 58.8 |  | 35.8 |  | 43.7 |  | 195 |  | 0.12 | 6 | 2
| 平均 |  |  | 20.4 | 13.4067 | 13.73 | 5.5067 | 5.3033 | 7.64 | 7.64 |  | 35.2867 |  | 67.255 |  | 92.73 |  | 58.8 |  | 35.8 |  | 46.11 |  | 227.05 |  | 0.205 | 6.5 | 2.5
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 13; 硫酸: 5
5月 | 2019-05-01 | (水) | 雨 |  | 原水: 15.4; 配水: 15.7; 原水: 3.9; 配水: 3.8; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 38 | 2019-05-09 | 気温 | 22.6 | ℃
| 2019-05-02 | (木) | 曇 |  | 原水: 15.2; 配水: 15.8; 原水: 2; 配水: 3.3; 原水: 7.3; 配水: 7.6; 配水: 37.5 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-05-03 | (金) | 晴 |  | 原水: 15.7; 配水: 16; 原水: 17.6; 配水: 2.7; 原水: 7.8; 配水: 7.6; 配水: 37.5 | 水温 | ℃ |  | 18.2
| 2019-05-04 | (土) | 曇 |  | 原水: 15.9; 配水: 16.4; 原水: 6.5; 配水: 5.3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 38 | 濁度 | 度 |  | 4.1
| 2019-05-05 | (日) | 晴 |  | 原水: 16; 配水: 16.5; 原水: 6.7; 配水: 4.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 37.9 | ｐH |  |  | 7.7
| 2019-05-06 | (月) | 晴 |  | 原水: 16.2; 配水: 16.7; 原水: 6.5; 配水: 4.9; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 37.5 | 電気伝導率 | mS/m |  | 35.4
| 2019-05-07 | (火) | 曇 |  | 原水: 16.4; 配水: 16.7; 原水: 5.9; 配水: 5; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 35.5; 配水: 62.1; 配水: 89.4; 配水: 50.9; 配水: 213; 配水: 0.11 | 酸消費量 | mg/l |  | 62.6
| 2019-05-08 | (水) | 晴 |  | 原水: 16.7; 配水: 16.7; 原水: 5.4; 配水: 3.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 35.5; 配水: 62.9; 配水: 88; 配水: 46.7; 配水: 195; 配水: 0.16 | 全硬度 | mg/l |  | 88
| 2019-05-09 | (木) | 曇 | 22.6 | 原水: 16.9; 配水: 18.2; 原水: 5.6; 配水: 4.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 35.4; 配水: 62.6; 配水: 88; 配水: 56; 配水: 32; 配水: 47.6; 配水: 208; 配水: 0.1 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 56
| 2019-05-10 | (金) | 晴 |  | 原水: 17.1; 配水: 17.2; 原水: 5.7; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 35.3; 配水: 59; 配水: 87.8; 配水: 51.6; 配水: 242; 配水: 0.11 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 32
| 2019-05-11 | (土) | 晴 |  | 原水: 17.3; 配水: 17.4; 原水: 5.6; 配水: 4.1; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 35.9 | 塩化物イオン | mg/l |  | 47.6
| 2019-05-12 | (日) | 晴 |  | 原水: 17.4; 配水: 17.6; 原水: 4.9; 配水: 4.3; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 36 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 208
| 2019-05-13 | (月) | 晴 |  | 原水: 17.5; 配水: 17.7; 原水: 5.3; 配水: 4.6; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 35.2; 配水: 60.1; 配水: 87; 配水: 49.4; 配水: 223; 配水: 0.06 | 全鉄 | mg/l |  | 0.1
| 2019-05-14 | (火) | 曇 |  | 原水: 17.8; 配水: 17.9; 原水: 5.5; 配水: 4.9; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 35; 配水: 58.2; 配水: 86; 配水: 49.6; 配水: 217; 配水: 0.07 | COD | mg/l |  | 4.6
| 2019-05-15 | (水) | 曇 |  | 原水: 18; 配水: 18.2; 原水: 6.4; 配水: 5.8; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 34.8; 配水: 58.9; 配水: 87; 配水: 49.1; 配水: 198; 配水: 0.06 | BOD | mg/l |  | 1
| 2019-05-16 | (木) | 晴 |  | 原水: 18.3; 配水: 18.5; 原水: 6.8; 配水: 5.6; 原水: 8.3; 配水: 8; 配水: 34.7; 配水: 59; 配水: 85.6; 配水: 44.8; 配水: 176; 配水: 0.06 | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.6
| 2019-05-17 | (金) | 晴 |  | 原水: 18.3; 配水: 18.5; 原水: 7.9; 配水: 5.6; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 34.5; 配水: 55.7; 配水: 86.2; 配水: 49.8; 配水: 194; 配水: 0.12 | 全マンガン | mg/l |  | 0.049
| 2019-05-18 | (土) | 晴 |  | 原水: 18.4; 配水: 18.6; 原水: 6.3; 配水: 4.9; 原水: 8.2; 配水: 7.8; 配水: 34.4 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.37
| 2019-05-19 | (日) | 晴 |  | 原水: 18.6; 配水: 18.7; 原水: 6.1; 配水: 4.9; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 35 | 全窒素 | mg/l |  | 3.18
| 2019-05-20 | (月) | 曇 |  | 原水: 18.8; 配水: 18.9; 原水: 5.9; 配水: 5.6; 原水: 8.3; 配水: 8; 配水: 34.2; 配水: 59.1; 配水: 84.4; 配水: 50.1; 配水: 201; 配水: 0.12 | 全リン | mg/l |  | 0.133
| 2019-05-21 | (火) | 雨 |  | 原水: 18.9; 配水: 19.1; 原水: 6.1; 配水: 5.6; 原水: 8.4; 配水: 7.6; 配水: 34.1; 配水: 55.7; 配水: 85.4; 配水: 48.8; 配水: 217; 配水: 0.14 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-05-22 | (水) | 晴 |  | 原水: 19.3; 配水: 19.4; 原水: 6.8; 配水: 5.3; 原水: 8.7; 配水: 7.7; 配水: 34.2; 配水: 52.9; 配水: 84.6; 配水: 49.6; 配水: 206; 配水: 0.14 | 硫酸イオン | mg/l |  | 25.1
| 2019-05-23 | (木) | 晴 |  | 原水: 19.3; 配水: 19.6; 原水: 6.6; 配水: 5.6; 原水: 8.4; 配水: 7.7; 配水: 34.2; 配水: 54.6; 配水: 83.2; 配水: 49.9; 配水: 215; 配水: 0.05 | シリカ | mg/l |  | 14.3
| 2019-05-24 | (金) | 晴 |  | 原水: 19.5; 配水: 19.6; 原水: 6.8; 配水: 5.8; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 34; 配水: 53.8; 配水: 84; 配水: 45.7; 配水: 229; 配水: 0.14 | 色度 | 度 |  | 6
| 2019-05-25 | (土) | 晴 |  | 原水: 19.5; 配水: 19.7; 原水: 4; 配水: 3.9; 原水: 8; 配水: 7.6; 配水: 33 | 懸濁物質 | mg/l |  | 7
| 2019-05-26 | (日) | 晴 |  | 原水: 19.7; 配水: 19.9; 原水: 4.7; 配水: 4.4; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 34.3
| 2019-05-27 | (月) | 晴 |  | 原水: 19.8; 配水: 20.1; 原水: 4.1; 配水: 4.3; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 34.1; 配水: 56.2; 配水: 84.2; 配水: 46.1; 配水: 245; 配水: 0.17
| 2019-05-28 | (火) | 曇 |  | 原水: 19.9; 配水: 20.1; 原水: 3.7; 配水: 4.5; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 34; 配水: 55.5; 配水: 83.2; 配水: 45.9; 配水: 235; 配水: 0.14
| 2019-05-29 | (水) | 雨 |  | 原水: 20.1; 配水: 19.7; 原水: 4.2; 配水: 5.4; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 33.8; 配水: 56.8; 配水: 82; 配水: 47.7; 配水: 222; 配水: 0.14 | 備考
| 2019-05-30 | (木) | 晴 |  | 原水: 20.5; 配水: 20.6; 原水: 6.8; 配水: 5.8; 原水: 8.1; 配水: 7.8; 配水: 33.4; 配水: 55.5; 配水: 81.2; 配水: 48.3; 配水: 226; 配水: 0.13
| 2019-05-31 | (金) | 曇 |  | 原水: 20.8; 配水: 21.1; 原水: 9.1; 配水: 7.5; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 33; 配水: 54.7; 配水: 78; 配水: 43.4; 配水: 218; 配水: 0.24
| 最高 |  |  | 22.6 | 原水: 20.8; 配水: 21.1; 原水: 17.6; 配水: 7.5; 原水: 8.7; 配水: 8; 配水: 38; 配水: 62.9; 配水: 89.4; 配水: 56; 配水: 32; 配水: 51.6; 配水: 245; 配水: 0.24
| 最低 |  |  | 22.6 | 原水: 15.2; 配水: 15.7; 原水: 2; 配水: 2.7; 原水: 7.3; 配水: 7.6; 配水: 33; 配水: 52.9; 配水: 78; 配水: 56; 配水: 32; 配水: 43.4; 配水: 176; 配水: 0.05
| 平均 |  |  | 22.6 | 原水: 18.0387; 配水: 18.2839; 原水: 6.1097; 配水: 4.8452; 原水: 7.9645; 配水: 7.7742; 配水: 35.1581; 配水: 57.5421; 配水: 85.0105; 配水: 56; 配水: 32; 配水: 48.1579; 配水: 214.7368; 配水: 0.11895
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 0; 硫酸: 0
6月 | 2019-06-01 | (土) | 晴 |  | 原水: 20.9; 配水: 21.1; 原水: 7.3; 配水: 6.4; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 配水: 32.3; 硫酸: 3 | 2019-06-06 | 気温 | 30.8 | ℃
| 2019-06-02 | (日) | 晴 |  | 原水: 21; 配水: 21.3; 原水: 7.3; 配水: 6.3; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 32.3; 硫酸: 57 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-06-03 | (月) | 曇 |  | 原水: 21.1; 配水: 21.3; 原水: 6.8; 配水: 6.8; 原水: 8.3; 配水: 7.6; 配水: 31.9; 配水: 51.8; 配水: 80.4; 配水: 44.3; 配水: 206; 配水: 0.11; 硫酸: 65 | 水温 | ℃ |  | 22.8
| 2019-06-04 | (火) | 晴 |  | 原水: 21.3; 配水: 21.5; 原水: 6.5; 配水: 5.2; 原水: 8.3; 配水: 7.6; 配水: 31.8; 配水: 51.6; 配水: 79; 配水: 43.2; 配水: 192; 配水: 0.1; 硫酸: 68 | 濁度 | 度 |  | 5
| 2019-06-05 | (水) | 晴 |  | 原水: 21.4; 配水: 21.6; 原水: 6.4; 配水: 5.2; 原水: 8.4; 配水: 7.6; 配水: 31.6; 配水: 52; 配水: 79; 配水: 42.1; 配水: 184; 配水: 0.11; 硫酸: 67 | ｐH |  |  | 7.6
| 2019-06-06 | (木) | 晴 | 30.8 | 21.6 | 22.8 | 6.3 | 5 | 8.4 | 7.6 |  | 31.4 |  | 51.8 |  | 78.8 |  | 50 |  | 28.8 |  | 42.8 |  | 196 |  | 0.11 |  | 68 | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.4
| 2019-06-07 | (金) | 曇 |  | 原水: 21.7; 配水: 21.9; 原水: 5.8; 配水: 5; 原水: 8.6; 配水: 7.7; 配水: 31.4; 配水: 52.3; 配水: 82.8; 配水: 39.6; 配水: 158; 配水: 0.11; 硫酸: 68 | 酸消費量 | mg/l |  | 51.8
| 2019-06-08 | (土) | 曇 |  | 原水: 21.8; 配水: 21.9; 原水: 4.7; 配水: 4.2; 原水: 8.6; 配水: 7.6; 配水: 31.2; 硫酸: 68 | 全硬度 | mg/l |  | 78.8
| 2019-06-09 | (日) | 雨 |  | 原水: 22; 配水: 22.1; 原水: 4.8; 配水: 4.2; 原水: 7.9; 配水: 7.6; 配水: 31.7; 硫酸: 23 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50
| 2019-06-10 | (月) | 雨 |  | 原水: 21.8; 配水: 22; 原水: 6.4; 配水: 4.1; 原水: 7.6; 配水: 7.9; 配水: 30.8; 配水: 53.8; 配水: 80.6; 配水: 41.5; 配水: 160; 配水: 0.1 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 28.8
| 2019-06-11 | (火) | 曇 |  | 原水: 21.5; 配水: 21.7; 原水: 5.9; 配水: 4.6; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 30.7; 配水: 56.2; 配水: 80; 配水: 43.3; 配水: 199; 配水: 0.13 | 塩化物イオン | mg/l |  | 42.8
| 2019-06-12 | (水) | 曇 |  | 原水: 21.1; 配水: 21.5; 原水: 8.8; 配水: 5.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.7; 配水: 55.4; 配水: 81.6; 配水: 38.9; 配水: 217; 配水: 0.22 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 196
| 2019-06-13 | (木) | 晴 |  | 原水: 20.6; 配水: 20.9; 原水: 10.5; 配水: 8; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 27.6; 配水: 55; 配水: 74; 配水: 32.8; 配水: 210; 配水: 0.27 | 全鉄 | mg/l |  | 0.11
| 2019-06-14 | (金) | 晴 |  | 原水: 20.7; 配水: 20.9; 原水: 9.5; 配水: 7.4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 27.8; 配水: 55.9; 配水: 75.6; 配水: 32.9; 配水: 188; 配水: 0.31 | COD | mg/l |  | 3.6
| 2019-06-15 | (土) | 雨 |  | 原水: 20.8; 配水: 21; 原水: 5.4; 配水: 5.7; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.7 | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2019-06-16 | (日) | 晴 |  | 原水: 21.4; 配水: 21.5; 原水: 6.1; 配水: 4.7; 原水: 7.3; 配水: 7.6; 配水: 31.4 | 溶存酸素 | mg/l |  | 13
| 2019-06-17 | (月) | 晴 |  | 原水: 21.2; 配水: 21.4; 原水: 8.2; 配水: 6.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 28.6; 配水: 56.2; 配水: 78.6; 配水: 36.3; 配水: 211; 配水: 0.23 | 全マンガン | mg/l |  | 0.04
| 2019-06-18 | (火) | 晴 |  | 原水: 21.4; 配水: 21.6; 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 28.9; 配水: 56.7; 配水: 80; 配水: 35.9; 配水: 188; 配水: 0.23 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.61
| 2019-06-19 | (水) | 晴 |  | 原水: 21.5; 配水: 21.7; 原水: 5.8; 配水: 5.6; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 29.6; 配水: 56.8; 配水: 79.8; 配水: 36.5; 配水: 187; 配水: 0.2; ＰＡＣ: 2; 硫酸: 3 | 全窒素 | mg/l |  | 1.98
| 2019-06-20 | (木) | 曇 |  | 原水: 21.6; 配水: 21.8; 原水: 6.4; 配水: 5.9; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.6; 配水: 55.9; 配水: 79.6; 配水: 39.7; 配水: 208; 配水: 0.16 | 全リン | mg/l |  | 0.077
| 2019-06-21 | (金) | 曇 |  | 原水: 21.9; 配水: 22.4; 原水: 6.9; 配水: 6; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 29.3; 配水: 56.2; 配水: 81; 配水: 31.9; 配水: 203; 配水: 0.26 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-06-22 | (土) | 曇 |  | 原水: 21.9; 配水: 22.2; 原水: 6; 配水: 4.4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.4 | 硫酸イオン | mg/l |  | 30.1
| 2019-06-23 | (日) | 曇 |  | 原水: 22.1; 配水: 22.3; 原水: 6.1; 配水: 4.7; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.7 | シリカ | mg/l |  | 4.5
| 2019-06-24 | (月) | 雨 |  | 原水: 22.2; 配水: 22.4; 原水: 6.3; 配水: 4.6; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 29.5; 配水: 58.5; 配水: 82.6; 配水: 35.3; 配水: 210; 配水: 0.25 | 色度 | 度 |  | 9
| 2019-06-25 | (火) | 曇 |  | 原水: 22.2; 配水: 22.5; 原水: 7.5; 配水: 4.7; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 29.7; 配水: 61.7; 配水: 85.2; 配水: 32.6; 配水: 214; 配水: 0.23 | 懸濁物質 | mg/l |  | 8
| 2019-06-26 | (水) | 晴 |  | 原水: 21.9; 配水: 22.2; 原水: 10.5; 配水: 6.6; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 29.3; 配水: 62.6; 配水: 84.2; 配水: 30.8; 配水: 211; 配水: 0.4
| 2019-06-27 | (木) | 曇 |  | 原水: 22.1; 配水: 22.3; 原水: 9; 配水: 6.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.1; 配水: 61.6; 配水: 84.8; 配水: 31.7; 配水: 214; 配水: 0.34
| 2019-06-28 | (金) | 曇 |  | 原水: 22.3; 配水: 22.5; 原水: 7.1; 配水: 5.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.3; 配水: 62.2; 配水: 83.8; 配水: 30.9; 配水: 189; 配水: 0.25
| 2019-06-29 | (土) | 雨 |  | 原水: 22.4; 配水: 22.6; 原水: 6.7; 配水: 5.6; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 31.6 | 備考
| 2019-06-30 | (日) | 雨 |  | 原水: 22.6; 配水: 22.8; 原水: 6.7; 配水: 5.6; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 31.4
| 最高 |  |  | 30.8 | 22.6 | 22.8 | 10.5 | 8 | 8.6 | 7.9 |  | 32.3 |  | 62.6 |  | 85.2 |  | 50 |  | 28.8 |  | 44.3 |  | 217 |  | 0.4 | 2 | 68
| 最低 |  |  | 30.8 | 20.6 | 20.9 | 4.7 | 4.1 | 7.3 | 7.4 |  | 27.6 |  | 51.6 |  | 74 |  | 50 |  | 28.8 |  | 30.8 |  | 158 |  | 0.1 | 2 | 3
| 平均 |  |  | 30.8 | 21.6 | 21.8567 | 6.9333 | 5.54 | 7.73 | 7.6233 |  | 30.4767 |  | 56.21 |  | 80.57 |  | 50 |  | 28.8 |  | 37.15 |  | 197.25 |  | 0.206 | 2 | 49
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 2; 硫酸: 490
7月 | 2019-07-01 | (月) | 雨 |  | 原水: 22.7; 配水: 22.9; 原水: 8.5; 配水: 6.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.7; 配水: 64.4; 配水: 85.6; 配水: 33.3; 配水: 169; 配水: 0.36 | 2019-07-04 | 気温 | 25 | ℃
| 2019-07-02 | (火) | 曇 |  | 原水: 22.6; 配水: 22.9; 原水: 9.4; 配水: 7.1; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 28.9; 配水: 63.9; 配水: 76.8; 配水: 33.2; 配水: 191; 配水: 0.39 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-07-03 | (水) | 曇 |  | 原水: 22.7; 配水: 22.9; 原水: 9.4; 配水: 7.2; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 29.5; 配水: 61.3; 配水: 86; 配水: 39.3; 配水: 195; 配水: 0.29 | 水温 | ℃ |  | 23.8
| 2019-07-04 | (木) | 雨 | 25 | 原水: 22.8; 配水: 23.8; 原水: 8.5; 配水: 6.9; 原水: 7.3; 配水: 7.6; 配水: 29.6; 配水: 60.5; 配水: 85.2; 配水: 51.2; 配水: 34; 配水: 38.9; 配水: 194; 配水: 0.3 | 濁度 | 度 |  | 6.9
| 2019-07-05 | (金) | 曇 |  | 原水: 23; 配水: 23.2; 原水: 8.4; 配水: 6.4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.7; 配水: 60.2; 配水: 85.2; 配水: 37.1; 配水: 189; 配水: 0.28 | ｐH |  |  | 7.6
| 2019-07-06 | (土) | 雨 |  | 原水: 22.9; 配水: 23.1; 原水: 8.6; 配水: 5.9; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 30.2 | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.6
| 2019-07-07 | (日) | 雨 |  | 原水: 22.7; 配水: 22.9; 原水: 8.4; 配水: 6.7; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29.4 | 酸消費量 | mg/l |  | 60.5
| 2019-07-08 | (月) | 曇 |  | 原水: 22.2; 配水: 22.4; 原水: 9.4; 配水: 7.3; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 28.5; 配水: 59.8; 配水: 80.4; 配水: 31.3; 配水: 181; 配水: 0.32 | 全硬度 | mg/l |  | 85.2
| 2019-07-09 | (火) | 曇 |  | 原水: 22.1; 配水: 22.4; 原水: 11.4; 配水: 8.3; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 28; 配水: 60.3; 配水: 79; 配水: 30.7; 配水: 153; 配水: 0.4 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 51.2
| 2019-07-10 | (水) | 晴 |  | 原水: 21.9; 配水: 22.1; 原水: 11.5; 配水: 9.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 26.6; 配水: 59.8; 配水: 74.4; 配水: 30.1; 配水: 187; 配水: 0.42 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34
| 2019-07-11 | (木) | 晴 |  | 原水: 21.8; 配水: 22.1; 原水: 9.4; 配水: 7.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 27.7; 配水: 60; 配水: 78.2; 配水: 29.1; 配水: 193; 配水: 0.42; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 3 | 塩化物イオン | mg/l |  | 38.9
| 2019-07-12 | (金) | 雨 |  | 原水: 21.8; 配水: 22; 原水: 8.6; 配水: 7.3; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 27.6; 配水: 59.3; 配水: 82; 配水: 30.4; 配水: 193; 配水: 0.37 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 194
| 2019-07-13 | (土) | 曇 |  | 原水: 22; 配水: 22.1; 原水: 10.2; 配水: 7.3; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 30 | 全鉄 | mg/l |  | 0.3
| 2019-07-14 | (日) | 雨 |  | 原水: 21.9; 配水: 22.1; 原水: 9.5; 配水: 7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.5 | COD | mg/l |  | 3.6
| 2019-07-15 | (月) | 雨 |  | 原水: 22.1; 配水: 22.2; 原水: 8.7; 配水: 7.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.8 | BOD | mg/l |  | 1
| 2019-07-16 | (火) | 雨 |  | 原水: 21.9; 配水: 22.1; 原水: 10.8; 配水: 9.4; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 25.6; 配水: 59.1; 配水: 74.8; 配水: 27.7; 配水: 177; 配水: 0.45 | 溶存酸素 | mg/l |  | 6.8
| 2019-07-17 | (水) | 曇 |  | 原水: 22.1; 配水: 22.2; 原水: 10.2; 配水: 8.3; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 26.2; 配水: 58.5; 配水: 78.2; 配水: 31.9; 配水: 144; 配水: 0.35 | 全マンガン | mg/l |  | 0.055
| 2019-07-18 | (木) | 曇 |  | 原水: 22; 配水: 22.3; 原水: 11.8; 配水: 8.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 26.4; 配水: 58.1; 配水: 77.2; 配水: 30.2; 配水: 181; 配水: 0.34; ＰＡＣ: 54 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.87
| 2019-07-19 | (金) | 曇 |  | 原水: 22.1; 配水: 22.4; 原水: 11.7; 配水: 8.9; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 25.7; 配水: 58.2; 配水: 76.2; 配水: 30; 配水: 176; 配水: 0.3 | 全窒素 | mg/l |  | 2.59
| 2019-07-20 | (土) | 曇 |  | 原水: 22.3; 配水: 22.5; 原水: 8.5; 配水: 6.9; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 27.9 | 全リン | mg/l |  | 0.124
| 2019-07-21 | (日) | 曇 |  | 原水: 22.4; 配水: 22.6; 原水: 7.1; 配水: 6.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 28.6 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-07-22 | (月) | 曇 |  | 原水: 22.6; 配水: 22.8; 原水: 6.6; 配水: 6.1; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 27.3; 配水: 60.3; 配水: 79.2; 配水: 32; 配水: 202; 配水: 0.2 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.6
| 2019-07-23 | (火) | 曇 |  | 原水: 23; 配水: 23.1; 原水: 7.8; 配水: 5.9; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.7; 配水: 60.2; 配水: 81.2; 配水: 34.9; 配水: 182; 配水: 0.27 | シリカ | mg/l |  | 16.7
| 2019-07-24 | (水) | 晴 |  | 原水: 23.1; 配水: 23.4; 原水: 9.3; 配水: 8.7; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 27.7; 配水: 60.5; 配水: 81.2; 配水: 32; 配水: 205; 配水: 0.3 | 色度 | 度 |  | 8
| 2019-07-25 | (木) | 晴 |  | 原水: 23.2; 配水: 23.4; 原水: 8.6; 配水: 6.3; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28; 配水: 61.2; 配水: 83.2; 配水: 32.6; 配水: 176; 配水: 0.24 | 懸濁物質 | mg/l |  | 7
| 2019-07-26 | (金) | 晴 |  | 原水: 23.4; 配水: 23.6; 原水: 8.7; 配水: 6.4; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 27.8; 配水: 61; 配水: 83; 配水: 33.1; 配水: 207; 配水: 0.29
| 2019-07-27 | (土) | 雨 |  | 原水: 23.4; 配水: 23.7; 原水: 7.9; 配水: 5.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 27.2
| 2019-07-28 | (日) | 雨 |  | 原水: 23.5; 配水: 23.8; 原水: 7.2; 配水: 6; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 26.8
| 2019-07-29 | (月) | 晴 |  | 原水: 23.8; 配水: 24; 原水: 7.5; 配水: 6.4; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 27.6; 配水: 60.9; 配水: 80.2; 配水: 31.7; 配水: 174; 配水: 0.3 | 備考
| 2019-07-30 | (火) | 晴 |  | 原水: 24.2; 配水: 24.4; 原水: 7.9; 配水: 6.5; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 27.4; 配水: 61.1; 配水: 80; 配水: 31.9; 配水: 162; 配水: 0.21
| 2019-07-31 | (水) | 晴 |  | 原水: 24.4; 配水: 24.7; 原水: 8.3; 配水: 6.2; 原水: 7.9; 配水: 8; 配水: 27.2; 配水: 60.4; 配水: 80.6; 配水: 31.4; 配水: 164; 配水: 0.23
| 最高 |  |  | 25 | 24.4 | 24.7 | 11.8 | 9.7 | 8 | 8.1 |  | 30.2 |  | 64.4 |  | 86 |  | 51.2 |  | 34 |  | 39.3 |  | 207 |  | 0.45 | 54 | 3
| 最低 |  |  | 25 | 21.8 | 22 | 6.6 | 5.9 | 7.3 | 7.5 |  | 25.6 |  | 58.1 |  | 74.4 |  | 51.2 |  | 34 |  | 27.7 |  | 144 |  | 0.2 | 4 | 3
| 平均 |  |  | 25 | 22.6645 | 22.9065 | 9.0258 | 7.1581 | 7.5806 | 7.7032 |  | 27.9935 |  | 60.4091 |  | 80.3545 |  | 51.2 |  | 34 |  | 32.4 |  | 181.5909 |  | 0.31955 | 29 | 3
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 58; 硫酸: 3
8月 | 2019-08-01 | (木) | 晴 |  | 原水: 24.7; 配水: 24.9; 原水: 7.7; 配水: 6.3; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 27; 配水: 58.9; 配水: 80; 配水: 30.1; 配水: 157; 配水: 0.22; 硫酸: 15 | 2019-08-08 | 気温 | 26.8 | ℃
| 2019-08-02 | (金) | 晴 |  | 原水: 24.9; 配水: 25.2; 原水: 6; 配水: 6; 原水: 8.5; 配水: 7.6; 配水: 27.3; 配水: 56.5; 配水: 81; 配水: 30.5; 配水: 190; 配水: 0.22; 硫酸: 75 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-08-03 | (土) | 晴 |  | 原水: 25.2; 配水: 25.4; 原水: 5.8; 配水: 5.9; 原水: 8.5; 配水: 7.7; 配水: 27.3; 硫酸: 75 | 水温 | ℃ |  | 28.6
| 2019-08-04 | (日) | 晴 |  | 原水: 25.6; 配水: 25.8; 原水: 5.8; 配水: 6; 原水: 8.7; 配水: 7.7; 配水: 27.4; 硫酸: 87 | 濁度 | 度 |  | 6.9
| 2019-08-05 | (月) | 晴 |  | 原水: 25.8; 配水: 26; 原水: 5.9; 配水: 5.9; 原水: 8.7; 配水: 7.8; 配水: 27; 配水: 54.7; 配水: 80.6; 配水: 31.8; 配水: 167; 配水: 0.18; 硫酸: 90 | ｐH |  |  | 7.8
| 2019-08-06 | (火) | 晴 |  | 原水: 26.2; 配水: 26.4; 原水: 6; 配水: 6.3; 原水: 8.8; 配水: 7.8; 配水: 26.8; 配水: 56.1; 配水: 80; 配水: 30.9; 配水: 160; 配水: 0.23; 硫酸: 100 | 電気伝導率 | mS/m |  | 26.9
| 2019-08-07 | (水) | 晴 |  | 原水: 26.4; 配水: 26.6; 原水: 6.6; 配水: 6.6; 原水: 8.8; 配水: 7.9; 配水: 26.9; 配水: 54.2; 配水: 79.8; 配水: 30; 配水: 172; 配水: 0.2; 硫酸: 104 | 酸消費量 | mg/l |  | 55.2
| 2019-08-08 | (木) | 晴 | 35.5 | 26.7 | 28.6 | 6.5 | 6.9 | 8.8 | 7.8 |  | 26.9 |  | 55.2 |  | 80 |  | 48.4 |  | 31.6 |  | 30.3 |  | 171 |  | 0.19 | 28 | 117 | 全硬度 | mg/l |  | 80
| 2019-08-09 | (金) | 晴 |  | 原水: 26.9; 配水: 27.2; 原水: 6.5; 配水: 6.9; 原水: 8.9; 配水: 7.8; 配水: 27.9; 硫酸: 119 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 48.4
| 2019-08-10 | (土) | 晴 |  | 原水: 27.3; 配水: 27.5; 原水: 5.6; 配水: 6.3; 原水: 8.8; 配水: 7.9; 配水: 26.4; 配水: 54.2; 配水: 79; 配水: 30.6; 配水: 180; 配水: 0.25; 硫酸: 110 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.6
| 2019-08-11 | (日) | 晴 |  | 原水: 27.5; 配水: 27.7; 原水: 5.9; 配水: 6.8; 原水: 8.9; 配水: 7.8; 配水: 26.5; 配水: 53.9; 配水: 78.2; 配水: 28.8; 配水: 182; 配水: 0.22; 硫酸: 120 | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.3
| 2019-08-12 | (月) | 曇 |  | 原水: 27.6; 配水: 27.8; 原水: 5.9; 配水: 7.1; 原水: 8.9; 配水: 8; 配水: 26.5; 配水: 53.7; 配水: 78.2; 配水: 29; 配水: 184; 配水: 0.23; 硫酸: 144 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 171
| 2019-08-13 | (火) | 晴 |  | 原水: 27.9; 配水: 28.1; 原水: 6.5; 配水: 7; 原水: 8.3; 配水: 7.5; 配水: 26.6; 配水: 54.7; 配水: 79; 配水: 29.2; 配水: 186; 配水: 0.29; 硫酸: 92 | 全鉄 | mg/l |  | 0.19
| 2019-08-14 | (水) | 曇 |  | 原水: 27.9; 配水: 28.2; 原水: 5.1; 配水: 6.5; 原水: 8.1; 配水: 7.6; 配水: 26.8; 配水: 55; 配水: 79.6; 配水: 30.9; 配水: 193; 配水: 0.25; 硫酸: 53 | COD | mg/l |  | 3.5
| 2019-08-15 | (木) | 曇 |  | 原水: 28.2; 配水: 28.5; 原水: 6.4; 配水: 6.7; 原水: 8; 配水: 7.6; 配水: 27; 配水: 58.4; 配水: 79.4; 配水: 30.2; 配水: 198; 配水: 0.25; 硫酸: 32 | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2019-08-16 | (金) | 曇 |  | 原水: 28.1; 配水: 28.4; 原水: 5.9; 配水: 6.6; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 27; 配水: 59.1; 配水: 81.2; 配水: 30.9; 配水: 207; 配水: 0.26; 硫酸: 27 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.7
| 2019-08-17 | (土) | 晴 |  | 原水: 28.1; 配水: 28.6; 原水: 6.6; 配水: 5.8; 原水: 8.6; 配水: 7.8; 配水: 27.6; 配水: 58.5; 配水: 80.6; 配水: 29.2; 配水: 197; 配水: 0.29; 硫酸: 80 | 全マンガン | mg/l |  | 0.04
| 2019-08-18 | (日) | 晴 |  | 原水: 27.9; 配水: 28.3; 原水: 7.7; 配水: 6.9; 原水: 7.9; 配水: 7.6; 配水: 27.7; 配水: 58.9; 配水: 84; 配水: 33.6; 配水: 197; 配水: 0.29; 硫酸: 13 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 0.97
| 2019-08-19 | (月) | 曇 |  | 原水: 28; 配水: 28.3; 原水: 6.4; 配水: 6.9; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 27.8; 配水: 57.7; 配水: 86; 配水: 33.6; 配水: 193; 配水: 0.3 | 全窒素 | mg/l |  | 2.13
| 2019-08-20 | (火) | 曇 |  | 原水: 28.1; 配水: 28.5; 原水: 6.9; 配水: 6.3; 原水: 8.1; 配水: 7.6; 配水: 28; 配水: 58.5; 配水: 84; 配水: 32.5; 配水: 231; 配水: 0.23; 硫酸: 27 | 全リン | mg/l |  | 0.106
| 2019-08-21 | (水) | 晴 |  | 原水: 28; 配水: 28.4; 原水: 2.8; 配水: 3.6; 原水: 7; 配水: 7.6; 配水: 30.5 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-08-22 | (木) | 曇 |  | 原水: 27.6; 配水: 28.1; 原水: 7.4; 配水: 7.1; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 30 | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.6
| 2019-08-23 | (金) | 雨 |  | 原水: 27.6; 配水: 28; 原水: 8.9; 配水: 8; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 配水: 29 | シリカ | mg/l |  | 15.9
| 2019-08-24 | (土) | 晴 |  | 原水: 27.4; 配水: 27.9; 原水: 8.1; 配水: 6.9; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 27.4 | 色度 | 度 |  | 6
| 2019-08-25 | (日) | 晴 |  | 原水: 27; 配水: 27.6; 原水: 9; 配水: 7.5; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 27.1 | 懸濁物質 | mg/l |  | 7
| 2019-08-26 | (月) | 晴 |  | 原水: 26.8; 配水: 27.2; 原水: 9.2; 配水: 8.4; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 26.9; ＰＡＣ: 23
| 2019-08-27 | (火) | 曇 |  | 原水: 27; 配水: 27.5; 原水: 10.4; 配水: 8.7; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 26.7; 硫酸: 22
| 2019-08-28 | (水) | 曇 |  | 原水: 26.6; 配水: 27; 原水: 10.7; 配水: 9; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 配水: 26; 硫酸: 55
| 2019-08-29 | (木) | 晴 |  | 原水: 26.7; 配水: 27.3; 原水: 10.9; 配水: 9.3; 原水: 8.4; 配水: 7.7; 配水: 26.1; 硫酸: 77 | 備考
| 2019-08-30 | (金) | 雨 |  | 原水: 26.4; 配水: 26.7; 原水: 9; 配水: 9.2; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 28.9; 硫酸: 72
| 2019-08-31 | (土) | 曇 |  | 原水: 26.9; 配水: 27.2; 原水: 9.2; 配水: 7.9; 原水: 8.4; 配水: 7.7; 配水: 27.6; 硫酸: 80
| 最高 |  |  | 35.5 | 28.2 | 28.6 | 10.9 | 9.3 | 8.9 | 8.1 |  | 30.5 |  | 59.1 |  | 86 |  | 48.4 |  | 31.6 |  | 33.6 |  | 231 |  | 0.3 | 28 | 144
| 最低 |  |  | 35.5 | 24.7 | 24.9 | 2.8 | 3.6 | 7 | 7.5 |  | 26 |  | 53.7 |  | 78.2 |  | 48.4 |  | 31.6 |  | 28.8 |  | 157 |  | 0.18 | 23 | 13
| 平均 |  |  | 35.5 | 27 | 27.3839 | 7.1387 | 6.9452 | 8.3097 | 7.7935 |  | 27.3742 |  | 56.3647 |  | 80.6235 |  | 48.4 |  | 31.6 |  | 30.7118 |  | 186.1765 |  | 0.24118 | 25.5 | 74.4167
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 51; 硫酸: 1786
9月 | 2019-09-01 | (日) | 晴 |  | 原水: 26.4; 配水: 27; 原水: 9.9; 配水: 9.5; 原水: 8.1; 配水: 7.6; 配水: 27.6; 硫酸: 27 | 2019-09-05 | 気温 | 30 | ℃
| 2019-09-02 | (月) | 晴 |  | 原水: 26.6; 配水: 27; 原水: 9.2; 配水: 8.7; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 27.7; 配水: 62.5; 配水: 85.2; 配水: 27.9; 配水: 197; 配水: 0.28 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-09-03 | (火) | 晴 |  | 原水: 26.7; 配水: 27.1; 原水: 10.1; 配水: 7.5; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 配水: 27.3; 配水: 61; 配水: 83.6; 配水: 27.1; 配水: 180; 配水: 0.23 | 水温 | ℃ |  | 27.5
| 2019-09-04 | (水) | 曇 |  | 原水: 26.7; 配水: 27.1; 原水: 8.6; 配水: 7; 原水: 7.9; 配水: 8.1; 配水: 27.2; 配水: 61.1; 配水: 82; 配水: 27.9; 配水: 189; 配水: 0.22 | 濁度 | 度 |  | 7.7
| 2019-09-05 | (木) | 曇 | 30.8 | 原水: 26.5; 配水: 27.5; 原水: 8.8; 配水: 7.7; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 27.3; 配水: 61.6; 配水: 84; 配水: 50.4; 配水: 33.6; 配水: 28.3; 配水: 192; 配水: 0.2 | ｐH |  |  | 7.9
| 2019-09-06 | (金) | 晴 |  | 原水: 26; 配水: 27.1; 原水: 9.2; 配水: 7.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27.5; 配水: 62.8; 配水: 85.2; 配水: 28.6; 配水: 160; 配水: 0.26 | 電気伝導率 | mS/m |  | 27.3
| 2019-09-07 | (土) | 晴 |  | 原水: 26.1; 配水: 27; 原水: 8.2; 配水: 7.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 27.6; 配水: 62.7; 配水: 85.6; 配水: 27.4; 配水: 193; 配水: 0.24 | 酸消費量 | mg/l |  | 61.6
| 2019-09-08 | (日) | 晴 |  | 原水: 26.6; 配水: 27.3; 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 29.4 | 全硬度 | mg/l |  | 84
| 2019-09-09 | (月) | 曇 |  | 原水: 27; 配水: 27.2; 原水: 8.4; 配水: 5.9; 原水: 8.1; 配水: 7.5; 配水: 27.4; 配水: 60.4; 配水: 83.2; 配水: 28.9; 配水: 153; 配水: 0.17; ＰＡＣ: 167 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50.4
| 2019-09-10 | (火) | 晴 |  | 原水: 26.9; 配水: 27.7; 原水: 8; 配水: 4.6; 原水: 7.6; 配水: 7.4; 配水: 27; 配水: 59; 配水: 84.6; 配水: 30.2; 配水: 174; 配水: 0.13; ＰＡＣ: 102 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 33.6
| 2019-09-11 | (水) | 曇 |  | 原水: 26.7; 配水: 27.3; 原水: 7.6; 配水: 7.4; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 26.8; 配水: 60; 配水: 79.2; 配水: 28.4; 配水: 183; 配水: 0.15 | 塩化物イオン | mg/l |  | 28.3
| 2019-09-12 | (木) | 晴 |  | 原水: 26.7; 配水: 27.2; 原水: 6.4; 配水: 6.4; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 25.8; 配水: 59.8; 配水: 77; 配水: 25.4; 配水: 172; 配水: 0.12 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 192
| 2019-09-13 | (金) | 曇 |  | 原水: 26.6; 配水: 27; 原水: 5.2; 配水: 5.6; 原水: 7.1; 配水: 7.3; 配水: 26.2; 配水: 59.2; 配水: 79.2; 配水: 26.4; 配水: 155; 配水: 0.18 | 全鉄 | mg/l |  | 0.2
| 2019-09-14 | (土) | 雨 |  | 原水: 26.6; 配水: 27.1; 原水: 5.1; 配水: 4.5; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 26.9; 配水: 61.1; 配水: 82; 配水: 27.8; 配水: 177; 配水: 0.23 | COD | mg/l |  | 3
| 2019-09-15 | (日) | 晴 |  | 原水: 25.7; 配水: 26.6; 原水: 5.4; 配水: 5.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 29 | BOD | mg/l |  | 1.2
| 2019-09-16 | (月) | 雨 |  | 原水: 25; 配水: 25.4; 原水: 5; 配水: 5.6; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 27; 配水: 63.8; 配水: 87; 配水: 28.7; 配水: 197; 配水: 0.25; ＰＡＣ: 40 | 溶存酸素 | mg/l |  | 6.5
| 2019-09-17 | (火) | 晴 |  | 原水: 25.1; 配水: 25.8; 原水: 8; 配水: 6.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 27; 配水: 62.8; 配水: 82.4; 配水: 26.1; 配水: 162; 配水: 0.24 | 全マンガン | mg/l |  | 0.057
| 2019-09-18 | (水) | 雨 |  | 原水: 24.9; 配水: 25.4; 原水: 7.3; 配水: 8; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 25.5; 配水: 61; 配水: 74.8; 配水: 22.9; 配水: 147; 配水: 0.22; ＰＡＣ: 2; 硫酸: 2 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.12
| 2019-09-19 | (木) | 晴 |  | 原水: 25.3; 配水: 25.7; 原水: 6.1; 配水: 5.6; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 25.8; 配水: 59.8; 配水: 78; 配水: 24; 配水: 153; 配水: 0.28; ＰＡＣ: 1; 硫酸: 2 | 全窒素 | mg/l |  | 4.47
| 2019-09-20 | (金) | 晴 |  | 原水: 24.9; 配水: 25.5; 原水: 6.7; 配水: 6.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 27; 配水: 62.2; 配水: 85.2; 配水: 27.6; 配水: 215; 配水: 0.31; ＰＡＣ: 1 | 全リン | mg/l |  | 0.162
| 2019-09-21 | (土) | 曇 |  | 原水: 24.6; 配水: 25.1; 原水: 6.2; 配水: 6.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 29.4; ＰＡＣ: 62 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-09-22 | (日) | 晴 |  | 原水: 24.5; 配水: 25.1; 原水: 6.4; 配水: 6.5; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 29.8; ＰＡＣ: 11 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.1
| 2019-09-23 | (月) | 晴 |  | 原水: 23.9; 配水: 24.6; 原水: 7; 配水: 6.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.8; 配水: 64.6; 配水: 88.2; 配水: 28.2; 配水: 226; 配水: 0.25 | シリカ | mg/l |  | 25.6
| 2019-09-24 | (火) | 晴 |  | 原水: 24.2; 配水: 24.9; 原水: 6.7; 配水: 7.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.6; 配水: 62; 配水: 87; 配水: 28.3; 配水: 214; 配水: 0.26 | 色度 | 度 |  | 10
| 2019-09-25 | (水) | 晴 |  | 原水: 24.7; 配水: 25.1; 原水: 8.2; 配水: 7.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.7; 配水: 62.4; 配水: 86; 配水: 29.3; 配水: 187; 配水: 0.22 | 懸濁物質 | mg/l |  | 10
| 2019-09-26 | (木) | 晴 |  | 原水: 24.9; 配水: 25.4; 原水: 6.5; 配水: 7.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.2; 配水: 63.8; 配水: 87.6; 配水: 29.4; 配水: 187; 配水: 0.18
| 2019-09-27 | (金) | 晴 |  | 原水: 25; 配水: 25.4; 原水: 6; 配水: 5.8; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 28.3; 配水: 62.7; 配水: 88.2; 配水: 30.14; 配水: 177; 配水: 0.27
| 2019-09-28 | (土) | 晴 |  | 原水: 24.7; 配水: 25.3; 原水: 5; 配水: 4.6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.6
| 2019-09-29 | (日) | 雨 |  | 原水: 24.4; 配水: 25; 原水: 5.3; 配水: 4.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 31.1 | 備考
| 2019-09-30 | (月) | 曇 |  | 原水: 24.2; 配水: 24.8; 原水: 5.8; 配水: 5.7; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 28.6; 配水: 63.7; 配水: 88.8; 配水: 30.8; 配水: 200; 配水: 0.24
| 最高 |  |  | 30.8 | 27 | 27.7 | 10.1 | 9.5 | 8.1 | 8.1 |  | 31.1 |  | 64.6 |  | 88.8 |  | 50.4 |  | 33.6 |  | 30.8 |  | 226 |  | 0.31 | 167 | 27
| 最低 |  |  | 30.8 | 23.9 | 24.6 | 5 | 4.5 | 7.1 | 7.3 |  | 25.5 |  | 59 |  | 74.8 |  | 50.4 |  | 33.6 |  | 22.9 |  | 147 |  | 0.12 | 1 | 2
| 平均 |  |  | 30.8 | 25.6033 | 26.19 | 7.1 | 6.5633 | 7.5433 | 7.5333 |  | 27.7367 |  | 61.7391 |  | 83.6522 |  | 50.4 |  | 33.6 |  | 27.8148 |  | 182.1739 |  | 0.22304 | 48.25 | 10.3333
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 386; 硫酸: 31
10月 | 2019-10-01 | (火) | 晴 |  | 原水: 24.4; 配水: 24.9; 原水: 6.1; 配水: 5.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.5; 配水: 64.7; 配水: 91.2; 配水: 29.8; 配水: 225; 配水: 0.29 | 2019-10-10 | 気温 | 23 | ℃
| 2019-10-02 | (水) | 晴 |  | 原水: 24.4; 配水: 25; 原水: 5.5; 配水: 5.2; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 27.9; 配水: 65.8; 配水: 90.2; 配水: 30.5; 配水: 208; 配水: 0.36 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-10-03 | (木) | 曇 |  | 原水: 24.2; 配水: 24.9; 原水: 5.7; 配水: 5.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 28.8; 配水: 65.4; 配水: 90.4; 配水: 32; 配水: 211; 配水: 0.34 | 水温 | ℃ |  | 24
| 2019-10-04 | (金) | 雨 |  | 原水: 23.9; 配水: 24.4; 原水: 5.6; 配水: 5.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.8; 配水: 65.2; 配水: 91; 配水: 31.3; 配水: 217; 配水: 0.3 | 濁度 | 度 |  | 4.2
| 2019-10-05 | (土) | 晴 |  | 原水: 23.9; 配水: 24.6; 原水: 6.6; 配水: 4.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 31.7 | ｐH |  |  | 7.6
| 2019-10-06 | (日) | 曇 |  | 原水: 23.8; 配水: 24.3; 原水: 5.3; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 31.4 | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.2
| 2019-10-07 | (月) | 晴 |  | 原水: 24; 配水: 24.5; 原水: 5.2; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.5; 配水: 64.8; 配水: 90; 配水: 30.4; 配水: 212; 配水: 0.32 | 酸消費量 | mg/l |  | 65.7
| 2019-10-08 | (火) | 曇 |  | 原水: 23.1; 配水: 23.8; 原水: 6; 配水: 4.7; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 29.2; 配水: 64; 配水: 88.4; 配水: 31; 配水: 209; 配水: 0.35; ＰＡＣ: 124 | 全硬度 | mg/l |  | 90.8
| 2019-10-09 | (水) | 曇 |  | 原水: 23.2; 配水: 23.7; 原水: 6.5; 配水: 4.8; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29.2; 配水: 64.6; 配水: 90.4; 配水: 31; 配水: 200; 配水: 0.29 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 55.4
| 2019-10-10 | (木) | 曇 | 24.4 | 23.4 | 24 | 14 | 4.2 | 7.5 | 7.6 |  | 29.2 |  | 65.7 |  | 90.8 |  | 55.4 |  | 35.4 |  | 31 |  | 200 |  | 0.27 | 107 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 35.4
| 2019-10-11 | (金) | 曇 |  | 原水: 23.2; 配水: 23.6; 原水: 5.2; 配水: 4.7; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29.3; 配水: 64.4; 配水: 91.2; 配水: 32.4; 配水: 183; 配水: 0.37 | 塩化物イオン | mg/l |  | 31
| 2019-10-12 | (土) | 雨 |  | 原水: 23; 配水: 23.4; 原水: 4.4; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.3; ＰＡＣ: 29 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 200
| 2019-10-13 | (日) | 晴 |  | 原水: 23; 配水: 23.9; 原水: 5.8; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.9 | 全鉄 | mg/l |  | 0.27
| 2019-10-14 | (月) | 曇 |  | 原水: 22.7; 配水: 23.1; 原水: 6; 配水: 5.4; 原水: 7.3; 配水: 7.6; 配水: 29.6 | COD | mg/l |  | 2.8
| 2019-10-15 | (火) | 曇 |  | 原水: 22.7; 配水: 23.2; 原水: 5.1; 配水: 4.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 27.4; 配水: 64.8; 配水: 83.2; 配水: 31.7; 配水: 172; 配水: 0.31 | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2019-10-16 | (水) | 曇 |  | 原水: 21.9; 配水: 22.4; 原水: 5.8; 配水: 5.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 27.5; 配水: 59.9; 配水: 84; 配水: 31.7; 配水: 185; 配水: 0.46 | 溶存酸素 | mg/l |  | 6.6
| 2019-10-17 | (木) | 曇 |  | 原水: 21.4; 配水: 22; 原水: 6.2; 配水: 5.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 27.6; 配水: 61.5; 配水: 84.4; 配水: 31.8; 配水: 183; 配水: 0.6; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2 | 全マンガン | mg/l |  | 0.042
| 2019-10-18 | (金) | 曇 |  | 原水: 20.8; 配水: 21.4; 原水: 8.4; 配水: 6.4; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 28; 配水: 62.7; 配水: 87; 配水: 31.6; 配水: 196; 配水: 0.57 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.57
| 2019-10-19 | (土) | 曇 |  | 原水: 20.5; 配水: 21; 原水: 8.7; 配水: 8.8; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.8 | 全窒素 | mg/l |  | 3.01
| 2019-10-20 | (日) | 曇 |  | 原水: 20.8; 配水: 21.2; 原水: 8.6; 配水: 8.5; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 29.8 | 全リン | mg/l |  | 0.13
| 2019-10-21 | (月) | 曇 |  | 原水: 20.6; 配水: 21; 原水: 9.5; 配水: 9.4; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 27.6; 配水: 61.2; 配水: 79; 配水: 26.9; 配水: 165; 配水: 0.58 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-10-22 | (火) | 雨 |  | 原水: 21; 配水: 21; 原水: 5.2; 配水: 6.1; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 27.9 | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.3
| 2019-10-23 | (水) | 晴 |  | 原水: 20.5; 配水: 21.2; 原水: 7.5; 配水: 6.2; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 25.8; 配水: 59.9; 配水: 84; 配水: 28.8; 配水: 172; 配水: 0.41 | シリカ | mg/l |  | 23.4
| 2019-10-24 | (木) | 曇 |  | 原水: 19.8; 配水: 20.4; 原水: 9.5; 配水: 8.1; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 25.7; 配水: 60; 配水: 79; 配水: 26.5; 配水: 167; 配水: 0.68 | 色度 | 度 |  | 7
| 2019-10-25 | (金) | 雨 |  | 原水: 19.7; 配水: 20; 原水: 6.6; 配水: 7.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 25.8; 配水: 56.7; 配水: 78.8; 配水: 26.2; 配水: 142; 配水: 0.43; ＰＡＣ: 48 | 懸濁物質 | mg/l |  | 8
| 2019-10-26 | (土) | 晴 |  | 原水: 20; 配水: 20.3; 原水: 11.5; 配水: 6; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 27.9; ＰＡＣ: 154
| 2019-10-27 | (日) | 晴 |  | 原水: 20.1; 配水: 20.4; 原水: 8.3; 配水: 10.3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 27.6
| 2019-10-28 | (月) | 晴 |  | 原水: 19.9; 配水: 20.3; 原水: 10.1; 配水: 10.5; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 24.5; 配水: 55.6; 配水: 74.2; 配水: 25.1; 配水: 163; 配水: 0.39; ＰＡＣ: 48
| 2019-10-29 | (火) | 雨 |  | 原水: 19.3; 配水: 19.7; 原水: 8.7; 配水: 6.5; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 24.9; 配水: 53.5; 配水: 73.6; 配水: 24.6; 配水: 171; 配水: 0.3; ＰＡＣ: 85 | 備考
| 2019-10-30 | (水) | 晴 |  | 原水: 19.6; 配水: 20; 原水: 9.3; 配水: 9.1; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 24.6; 配水: 55.1; 配水: 78; 配水: 24.2; 配水: 181; 配水: 0.42
| 2019-10-31 | (木) | 晴 |  | 原水: 19.8; 配水: 20.2; 原水: 8.6; 配水: 8.4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 25.2; 配水: 57.1; 配水: 79.4; 配水: 26.4; 配水: 174; 配水: 0.38
| 最高 |  |  | 24.4 | 24.4 | 25 | 14 | 10.5 | 7.6 | 7.7 |  | 31.7 |  | 65.8 |  | 91.2 |  | 55.4 |  | 35.4 |  | 32.4 |  | 225 |  | 0.68 | 154 | 2
| 最低 |  |  | 24.4 | 19.3 | 19.7 | 4.4 | 3.7 | 7.2 | 7.2 |  | 24.5 |  | 53.5 |  | 73.6 |  | 55.4 |  | 35.4 |  | 24.2 |  | 142 |  | 0.27 | 4 | 2
| 平均 |  |  | 24.4 | 21.8903 | 22.3806 | 7.2742 | 6.2 | 7.4 | 7.4903 |  | 28.0613 |  | 61.5524 |  | 84.6762 |  | 55.4 |  | 35.4 |  | 29.281 |  | 187.4286 |  | 0.40095 | 74.875 | 2
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 599; 硫酸: 2
11月 | 2019-11-01 | (金) | 晴 |  | 原水: 19.9; 配水: 20.3; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 25.5; 配水: 55.8; 配水: 80.2; 配水: 27.1; 配水: 153; 配水: 0.29 | 2019-11-07 | 気温 | 22.6 | ℃
| 2019-11-02 | (土) | 晴 |  | 原水: 19.8; 配水: 20.1; 原水: 8.2; 配水: 8.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 27.7 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-11-03 | (日) | 晴 |  | 原水: 19.7; 配水: 20; 原水: 5.7; 配水: 6.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 27.6 | 水温 | ℃ |  | 19.9
| 2019-11-04 | (月) | 晴 |  | 原水: 19.6; 配水: 20; 原水: 6.8; 配水: 6.8; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 27.6 | 濁度 | 度 |  | 6.4
| 2019-11-05 | (火) | 晴 |  | 原水: 19.4; 配水: 19.8; 原水: 7.3; 配水: 6.9; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 25.7; 配水: 57.7; 配水: 79.8; 配水: 27.4; 配水: 161; 配水: 0.28 | ｐH |  |  | 7.5
| 2019-11-06 | (水) | 晴 |  | 原水: 19.2; 配水: 19.6; 原水: 6.5; 配水: 6.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 25.7; 配水: 57.6; 配水: 79.2; 配水: 26.9; 配水: 155; 配水: 0.3 | 電気伝導率 | mS/m |  | 25.6
| 2019-11-07 | (木) | 晴 | 22.6 | 原水: 19.1; 配水: 19.9; 原水: 7.2; 配水: 6.4; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 25.6; 配水: 57.7; 配水: 80.4; 配水: 49; 配水: 31.4; 配水: 26.2; 配水: 154; 配水: 0.33 | 酸消費量 | mg/l |  | 57.7
| 2019-11-08 | (金) | 晴 |  | 原水: 19; 配水: 19.4; 原水: 7.3; 配水: 5.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 25.6; 配水: 58.1; 配水: 80.6; 配水: 26.6; 配水: 161; 配水: 0.36 | 全硬度 | mg/l |  | 80.4
| 2019-11-09 | (土) | 曇 |  | 原水: 18.8; 配水: 19.1; 原水: 5.9; 配水: 5.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 27.9 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 49
| 2019-11-10 | (日) | 晴 |  | 原水: 18.6; 配水: 19; 原水: 6; 配水: 5.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 27.8 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.4
| 2019-11-11 | (月) | 曇 |  | 原水: 18.5; 配水: 18.8; 原水: 5.2; 配水: 8.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 25.6; 配水: 60; 配水: 81.2; 配水: 26.3; 配水: 161; 配水: 0.32 | 塩化物イオン | mg/l |  | 26.2
| 2019-11-12 | (火) | 晴 |  | 原水: 18.4; 配水: 18.8; 原水: 6.8; 配水: 6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 25.7; 配水: 60.1; 配水: 82; 配水: 26.7; 配水: 159; 配水: 0.25 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 154
| 2019-11-13 | (水) | 晴 |  | 原水: 18.3; 配水: 18.6; 原水: 5.9; 配水: 5.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 25.7; 配水: 57.5; 配水: 81.4; 配水: 26.7; 配水: 145; 配水: 0.37 | 全鉄 | mg/l |  | 0.33
| 2019-11-14 | (木) | 曇 |  | 原水: 18.2; 配水: 18.6; 原水: 5.3; 配水: 6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 25.7; 配水: 58.9; 配水: 82; 配水: 26.4; 配水: 157; 配水: 0.36 | COD | mg/l |  | 3.1
| 2019-11-15 | (金) | 晴 |  | 原水: 18; 配水: 18.3; 原水: 5; 配水: 4.1; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 25.6; 配水: 59.2; 配水: 82; 配水: 26.5; 配水: 157; 配水: 0.34; ＰＡＣ: 2; 硫酸: 2 | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2019-11-16 | (土) | 晴 |  | 原水: 17.8; 配水: 18.2; 原水: 5; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28 | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.3
| 2019-11-17 | (日) | 晴 |  | 原水: 17.7; 配水: 18; 原水: 5.2; 配水: 3.8; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 28.1 | 全マンガン | mg/l |  | 0.004
| 2019-11-18 | (月) | 雨 |  | 原水: 17.4; 配水: 17.6; 原水: 3.2; 配水: 3.9; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 25.8; 配水: 61.1; 配水: 82.6; 配水: 26.9; 配水: 155; 配水: 0.33; ＰＡＣ: 11 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.99
| 2019-11-19 | (火) | 晴 |  | 原水: 17.4; 配水: 17.7; 原水: 5.4; 配水: 4.1; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 25.9; 配水: 59.4; 配水: 83.4; 配水: 26.2; 配水: 159; 配水: 0.32 | 全窒素 | mg/l |  | 2.27
| 2019-11-20 | (水) | 晴 |  | 原水: 17.2; 配水: 17.6; 原水: 4.9; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 25.9; 配水: 60.3; 配水: 82.8; 配水: 26.7; 配水: 148; 配水: 0.28 | 全リン | mg/l |  | 0.104
| 2019-11-21 | (木) | 晴 |  | 原水: 16.7; 配水: 17.1; 原水: 5.9; 配水: 3.7; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 25.9; 配水: 60.3; 配水: 83.6; 配水: 26.7; 配水: 155; 配水: 0.28 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-11-22 | (金) | 雨 |  | 原水: 15.6; 配水: 16; 原水: 6; 配水: 5.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26; 配水: 60.6; 配水: 89.8; 配水: 29.4; 配水: 202; 配水: 0.26 | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.2
| 2019-11-23 | (土) | 雨 |  | 原水: 15; 配水: 15.5; 原水: 6.2; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.1 | シリカ | mg/l |  | 17.7
| 2019-11-24 | (日) | 雨 |  | 原水: 14.7; 配水: 15.1; 原水: 9.6; 配水: 6.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.8 | 色度 | 度 |  | 8
| 2019-11-25 | (月) | 曇 |  | 原水: 15; 配水: 15.2; 原水: 9.4; 配水: 8.6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 24.5; 配水: 60.5; 配水: 77; 配水: 25.4; 配水: 206; 配水: 0.31 | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2019-11-26 | (火) | 曇 |  | 原水: 15.1; 配水: 15.2; 原水: 7; 配水: 5.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 24.9; 配水: 57.4; 配水: 80; 配水: 26.1; 配水: 167; 配水: 0.25
| 2019-11-27 | (水) | 雨 |  | 原水: 15; 配水: 15.2; 原水: 7; 配水: 5.1; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 24.3; 配水: 55.4; 配水: 75.4; 配水: 23.6; 配水: 137; 配水: 0.25
| 2019-11-28 | (木) | 雨 |  | 原水: 14.4; 配水: 14.7; 原水: 7.5; 配水: 5.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 24.4; 配水: 55.1; 配水: 80.2; 配水: 23.6; 配水: 193; 配水: 0.39
| 2019-11-29 | (金) | 晴 |  | 原水: 14.2; 配水: 14.4; 原水: 4.8; 配水: 4.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 24.3; 配水: 57.3; 配水: 80; 配水: 23.6; 配水: 139; 配水: 0.28 | 備考
| 2019-11-30 | (土) | 晴 |  | 原水: 13.6; 配水: 13.9; 原水: 7.1; 配水: 4.9; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 23.5
| 最高 |  |  | 22.6 | 19.9 | 20.3 | 9.6 | 8.7 | 7.5 | 7.6 |  | 28.1 |  | 61.1 |  | 89.8 |  | 49 |  | 31.4 |  | 29.4 |  | 206 |  | 0.39 | 11 | 2
| 最低 |  |  | 22.6 | 13.6 | 13.9 | 3.2 | 3.4 | 7.3 | 7.4 |  | 23.5 |  | 55.1 |  | 75.4 |  | 49 |  | 31.4 |  | 23.6 |  | 137 |  | 0.25 | 2 | 2
| 平均 |  |  | 22.6 | 17.3767 | 17.7233 | 6.3733 | 5.64 | 7.4067 | 7.4733 |  | 26.0467 |  | 58.5 |  | 81.18 |  | 49 |  | 31.4 |  | 26.25 |  | 161.2 |  | 0.3075 | 6.5 | 2
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 13; 硫酸: 2
12月 | 2019-12-01 | (日) | 晴 |  | 原水: 13; 配水: 13.4; 原水: 6.2; 配水: 4.1; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 24.3 | 2019-12-05 | 気温 | 10 | ℃
| 2019-12-02 | (月) | 雨 |  | 原水: 12.7; 配水: 13.2; 原水: 5.7; 配水: 3.7; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 26; 配水: 57.8; 配水: 85; 配水: 26.8; 配水: 217; 配水: 0.24 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-12-03 | (火) | 晴 |  | 原水: 12.8; 配水: 13.1; 原水: 4.1; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 26.3; 配水: 57.6; 配水: 86.2; 配水: 27.2; 配水: 226; 配水: 0.2 | 水温 | ℃ |  | 13.8
| 2019-12-04 | (水) | 晴 |  | 原水: 13.1; 配水: 13.3; 原水: 4.1; 配水: 2.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 26.1; 配水: 57.8; 配水: 85; 配水: 27.2; 配水: 212; 配水: 0.17 | 濁度 | 度 |  | 3.4
| 2019-12-05 | (木) | 晴 | 15.5 | 原水: 13; 配水: 13.8; 原水: 4.5; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 25.6; 配水: 57.9; 配水: 84; 配水: 49; 配水: 35; 配水: 26.6; 配水: 201; 配水: 0.22 | ｐH |  |  | 7.5
| 2019-12-06 | (金) | 曇 |  | 原水: 12.6; 配水: 12.9; 原水: 4.8; 配水: 3.7; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 26.3; 配水: 56.7; 配水: 85.4; 配水: 26.7; 配水: 184; 配水: 0.24 | 電気伝導率 | mS/m |  | 25.6
| 2019-12-07 | (土) | 雨 |  | 原水: 12.3; 配水: 12.5; 原水: 4.3; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 26.3 | 酸消費量 | mg/l |  | 57.9
| 2019-12-08 | (日) | 晴 |  | 原水: 12.1; 配水: 12.4; 原水: 4.4; 配水: 3.1; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 26.3 | 全硬度 | mg/l |  | 84
| 2019-12-09 | (月) | 晴 |  | 原水: 11.7; 配水: 12; 原水: 3.7; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 26.6; 配水: 59.3; 配水: 86.4; 配水: 25.2; 配水: 171; 配水: 0.27 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 49
| 2019-12-10 | (火) | 曇 |  | 原水: 11.6; 配水: 12; 原水: 4.5; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 27; 配水: 59.4; 配水: 89; 配水: 26.8; 配水: 174; 配水: 0.17 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 35
| 2019-12-11 | (水) | 晴 |  | 原水: 11.7; 配水: 12; 原水: 4.5; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 26.9; 配水: 61.3; 配水: 90.4; 配水: 27.1; 配水: 184; 配水: 0.19 | 塩化物イオン | mg/l |  | 26.6
| 2019-12-12 | (木) | 晴 |  | 原水: 11.8; 配水: 12.1; 原水: 3.6; 配水: 3.3; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 26.8; 配水: 61.2; 配水: 90; 配水: 27.8; 配水: 182; 配水: 0.17; ＰＡＣ: 1; 硫酸: 3 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 201
| 2019-12-13 | (金) | 曇 |  | 原水: 11.7; 配水: 11.9; 原水: 3.5; 配水: 2.9; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 26.9; 配水: 61.4; 配水: 88.6; 配水: 26.7; 配水: 173; 配水: 0.21 | 全鉄 | mg/l |  | 0.22
| 2019-12-14 | (土) | 晴 |  | 原水: 11.8; 配水: 12.2; 原水: 3.4; 配水: 1.9; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 26.4 | COD | mg/l |  | 2.8
| 2019-12-15 | (日) | 晴 |  | 原水: 11.6; 配水: 11.8; 原水: 3; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.1 | BOD | mg/l |  | 1.1
| 2019-12-16 | (月) | 晴 |  | 原水: 11.4; 配水: 11.8; 原水: 3.5; 配水: 2.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 26.8; 配水: 62.1; 配水: 92.4; 配水: 28.5; 配水: 172; 配水: 0.14 | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.2
| 2019-12-17 | (火) | 雨 |  | 原水: 11; 配水: 11.4; 原水: 3.9; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.7; 配水: 28; 配水: 62.3; 配水: 94.8; 配水: 31.4; 配水: 198; 配水: 0.23 | 全マンガン | mg/l |  | 0.013
| 2019-12-18 | (水) | 晴 |  | 原水: 11.1; 配水: 11.4; 原水: 4; 配水: 3.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.6; 配水: 63; 配水: 95.4; 配水: 31.4; 配水: 190; 配水: 0.23 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.58
| 2019-12-19 | (木) | 曇 |  | 原水: 11.1; 配水: 11.3; 原水: 3.2; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 29; 配水: 64.3; 配水: 95; 配水: 31.2; 配水: 201; 配水: 0.19 | 全窒素 | mg/l |  | 3.27
| 2019-12-20 | (金) | 晴 |  | 原水: 11.2; 配水: 11.5; 原水: 2.8; 配水: 2.2; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 29; 配水: 62.7; 配水: 94; 配水: 30.5; 配水: 244; 配水: 0.1 | 全リン | mg/l |  | 0.096
| 2019-12-21 | (土) | 曇 |  | 原水: 11.2; 配水: 11.4; 原水: 2.6; 配水: 2; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 28.8 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-12-22 | (日) | 曇 |  | 原水: 11.1; 配水: 11.3; 原水: 2.6; 配水: 1.6; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 28.7 | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.2
| 2019-12-23 | (月) | 曇 |  | 原水: 10.9; 配水: 11.2; 原水: 3.4; 配水: 1.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.3; 配水: 63.3; 配水: 96.8; 配水: 31.5; 配水: 226; 配水: 0.08 | シリカ | mg/l |  | 23.7
| 2019-12-24 | (火) | 晴 |  | 原水: 10.8; 配水: 11.1; 原水: 4.1; 配水: 3; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.4; 配水: 61.4; 配水: 97.2; 配水: 33.3; 配水: 241; 配水: 0.11 | 色度 | 度 |  | 6
| 2019-12-25 | (水) | 曇 |  | 原水: 10.6; 配水: 10.9; 原水: 4; 配水: 2.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.2; 配水: 62.4; 配水: 95; 配水: 31.4; 配水: 231; 配水: 0.14 | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2019-12-26 | (木) | 曇 |  | 原水: 10.5; 配水: 10.8; 原水: 4.5; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.2; 配水: 63.4; 配水: 94.2; 配水: 31.2; 配水: 245; 配水: 0.2
| 2019-12-27 | (金) | 曇 |  | 原水: 10.4; 配水: 10.8; 原水: 5.1; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.2; 配水: 63.9; 配水: 93.8; 配水: 32.2; 配水: 214; 配水: 0.22
| 2019-12-28 | (土) | 晴 |  | 原水: 10.2; 配水: 10.4; 原水: 3.5; 配水: 2.3; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 29.6
| 2019-12-29 | (日) | 晴 |  | 原水: 10.1; 配水: 10.4; 原水: 3.6; 配水: 2.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.1 | 備考
| 2019-12-30 | (月) | 曇 |  | 原水: 9.8; 配水: 10.1; 原水: 4.6; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 31.9
| 2019-12-31 | (火) | 晴 |  | 原水: 10; 配水: 10.4; 原水: 4.6; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 32.3
| 最高 |  |  | 15.5 | 13.1 | 13.8 | 6.2 | 4.1 | 7.7 | 7.8 |  | 32.3 |  | 64.3 |  | 97.2 |  | 49 |  | 35 |  | 33.3 |  | 245 |  | 0.27 | 1 | 3
| 最低 |  |  | 15.5 | 9.8 | 10.1 | 2.6 | 1.6 | 7.4 | 7.5 |  | 24.3 |  | 56.7 |  | 84 |  | 49 |  | 35 |  | 25.2 |  | 171 |  | 0.08 | 1 | 3
| 平均 |  |  | 15.5 | 11.4484 | 11.7677 | 4.0097 | 2.9129 | 7.4774 | 7.6129 |  | 27.9032 |  | 60.96 |  | 90.93 |  | 49 |  | 35 |  | 29.035 |  | 204.3 |  | 0.186 | 1 | 3
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 1; 硫酸: 3
1月 | 2020-01-01 | (水) | 晴 |  | 原水: 9.8; 配水: 10.1; 原水: 3.4; 配水: 2.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.1 | 2020-01-09 | 気温 | 7 | ℃
| 2020-01-02 | (木) | 晴 |  | 原水: 9.7; 配水: 10; 原水: 3.4; 配水: 2.5; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.5 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-01-03 | (金) | 晴 |  | 原水: 9.6; 配水: 9.9; 原水: 4.4; 配水: 3.2; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 32.2 | 水温 | ℃ |  | 9.8
| 2020-01-04 | (土) | 晴 |  | 原水: 9.5; 配水: 9.6; 原水: 3.8; 配水: 3.1; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.7 | 濁度 | 度 |  | 3.2
| 2020-01-05 | (日) | 晴 |  | 原水: 9.4; 配水: 9.6; 原水: 3.5; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 32.6 | ｐH |  |  | 7.7
| 2020-01-06 | (月) | 晴 |  | 原水: 9.2; 配水: 9.5; 原水: 3.8; 配水: 2.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.4; 配水: 65.8; 配水: 96.4; 配水: 34.6; 配水: 213; 配水: 0.23 | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.5
| 2020-01-07 | (火) | 曇 |  | 原水: 9; 配水: 9.2; 原水: 3.8; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.4; 配水: 66.9; 配水: 99.6; 配水: 36.8; 配水: 195; 配水: 0.27 | 酸消費量 | mg/l |  | 67.2
| 2020-01-08 | (水) | 雨 |  | 原水: 9; 配水: 9.1; 原水: 3.8; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.4; 配水: 67.4; 配水: 98.8; 配水: 37.1; 配水: 195; 配水: 0.28 | 全硬度 | mg/l |  | 98.2
| 2020-01-09 | (木) | 晴 | 17 | 原水: 9; 配水: 9.8; 原水: 4.1; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.5; 配水: 67.2; 配水: 98.2; 配水: 56; 配水: 42.2; 配水: 36.9; 配水: 207; 配水: 0.26 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 56
| 2020-01-10 | (金) | 曇 |  | 原水: 8.9; 配水: 9.2; 原水: 3.5; 配水: 2.7; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 31.3; 配水: 67.8; 配水: 97.2; 配水: 33.5; 配水: 170; 配水: 0.22; ＰＡＣ: 6; 硫酸: 2 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 42.2
| 2020-01-11 | (土) | 曇 |  | 原水: 8.9; 配水: 9.1; 原水: 3.4; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 31.5 | 塩化物イオン | mg/l |  | 36.9
| 2020-01-12 | (日) | 晴 |  | 原水: 8.9; 配水: 9.1; 原水: 3; 配水: 2.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.3 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 207
| 2020-01-13 | (月) | 晴 |  | 原水: 8.8; 配水: 9.1; 原水: 3.4; 配水: 2.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.8 | 全鉄 | mg/l |  | 0.26
| 2020-01-14 | (火) | 晴 |  | 原水: 8.8; 配水: 9.1; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 31.4; 配水: 66.1; 配水: 98.2; 配水: 33.6; 配水: 188; 配水: 0.25 | COD | mg/l |  | 2.4
| 2020-01-15 | (水) | 雨 |  | 原水: 8.8; 配水: 9.1; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.3; 配水: 66.6; 配水: 98; 配水: 32.6; 配水: 174; 配水: 0.22 | BOD | mg/l |  | 0.7
| 2020-01-16 | (木) | 晴 |  | 原水: 8.8; 配水: 9; 原水: 2.9; 配水: 2.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.3; 配水: 65.3; 配水: 96; 配水: 32.7; 配水: 175; 配水: 0.21 | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.7
| 2020-01-17 | (金) | 曇 |  | 原水: 8.8; 配水: 9; 原水: 3.1; 配水: 2.8; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.3; 配水: 65.7; 配水: 97.2; 配水: 31.9; 配水: 165; 配水: 0.22 | 全マンガン | mg/l |  | 0.011
| 2020-01-18 | (土) | 雨 |  | 原水: 8.7; 配水: 8.8; 原水: 2.3; 配水: 2.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.6 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.5
| 2020-01-19 | (日) | 晴 |  | 原水: 8.6; 配水: 8.8; 原水: 2.8; 配水: 2.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.6 | 全窒素 | mg/l |  | 4
| 2020-01-20 | (月) | 晴 |  | 原水: 8.6; 配水: 8.8; 原水: 2.9; 配水: 2.4; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.3; 配水: 66.1; 配水: 97.2; 配水: 31.6; 配水: 170; 配水: 0.22 | 全リン | mg/l |  | 0.161
| 2020-01-21 | (火) | 晴 |  | 原水: 8.6; 配水: 8.8; 原水: 2.3; 配水: 2.2; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 31.2; 配水: 66.4; 配水: 96.2; 配水: 31.9; 配水: 176; 配水: 0.18 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-01-22 | (水) | 曇 |  | 原水: 8.5; 配水: 8.7; 原水: 2.4; 配水: 2.5; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.2; 配水: 65.7; 配水: 95.6; 配水: 32.3; 配水: 181; 配水: 0.2 | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.8
| 2020-01-23 | (木) | 雨 |  | 8.5 | 8.6 | 2.7 | 2.8 | 7.6 | 7.7 |  | 31.1 |  | 64.9 |  | 97 | [5 empty] | 33 |  | 172 |  | 0.25 |  |  | シリカ | mg/l |  | 29
| 2020-01-24 | (金) | 曇 |  | 8.5 | 8.8 | 2.4 | 1.8 | 7.6 | 7.6 |  | 31.1 |  | 64.3 |  | 96.8 | [5 empty] | 34.6 |  | 179 |  | 0.28 | 116 |  | 色度 | 度 |  | 4
| 2020-01-25 | (土) | 晴 |  | 8.5 | 8.8 | 2 | 2.4 | 7.6 | 7.8 |  | 33.6 | [16 empty] | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2020-01-26 | (日) | 雨 |  | 8.4 | 8.6 | 1.8 | 2.3 | 7.7 | 7.8 |  | 33.6
| 2020-01-27 | (月) | 曇 |  | 8.4 | 8.6 | 1.9 | 2.3 | 7.5 | 7.7 |  | 31.3 |  | 66.4 |  | 96.8 | [5 empty] | 34.5 |  | 203 |  | 0.29
| 2020-01-28 | (火) | 雨 |  | 8.2 | 8.4 | 1.9 | 2.3 | 7.6 | 7.8 |  | 31.2 |  | 66.1 |  | 96.2 | [5 empty] | 32.8 |  | 193 |  | 0.23
| 2020-01-29 | (水) | 曇 |  | 8.4 | 8.7 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 7.7 |  | 31.1 |  | 66.9 |  | 96.8 | [5 empty] | 32.2 |  | 174 |  | 0.31 |  |  | 備考
| 2020-01-30 | (木) | 晴 |  | 8.4 | 8.8 | 2.3 | 2.7 | 7.6 | 7.7 |  | 30.9 |  | 66.2 |  | 97.2 | [5 empty] | 32.8 |  | 192 |  | 0.27
| 2020-01-31 | (金) | 曇 |  | 8.4 | 8.7 | 2.3 | 2.6 | 7.6 | 7.8 |  | 30.9 |  | 65.2 |  | 99 | [5 empty] | 32.5 |  | 182 |  | 0.31
| 最高 |  |  | 17 | 9.8 | 10.1 | 4.4 | 3.3 | 7.7 | 7.8 |  | 33.6 |  | 67.8 |  | 99.6 |  | 56 |  | 42.2 |  | 37.1 |  | 213 |  | 0.31 | 116 | 2
| 最低 |  |  | 17 | 8.2 | 8.4 | 1.8 | 1.8 | 7.5 | 7.6 |  | 30.3 |  | 64.3 |  | 95.6 |  | 56 |  | 42.2 |  | 31.6 |  | 165 |  | 0.18 | 6 | 2
| 平均 |  |  | 17 | 8.8258 | 9.0774 | 2.9774 | 2.6323 | 7.6323 | 7.7194 |  | 31.4419 |  | 66.1579 |  | 97.2842 |  | 56 |  | 42.2 |  | 33.5737 |  | 184.4211 |  | 0.24737 | 61 | 2
| 合計 | [25 empty] | 122 | 2
2月 | 2020-02-01 | (土) | 晴 |  | 8.3 | 8.7 | 2.1 | 2.2 | 7.7 | 7.8 |  | 33.1 | [16 empty] | 2020-02-06 | 気温 | 14.5 | ℃
| 2020-02-02 | (日) | 晴 |  | 8.3 | 8.6 | 2.2 | 2 | 7.8 | 7.8 |  | 33 | [16 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-02-03 | (月) | 晴 |  | 8.4 | 8.6 | 2.2 | 2.2 | 7.8 | 7.8 |  | 30.6 |  | 67.4 |  | 95.2 | [5 empty] | 32.6 |  | 190 |  | 0.26 |  |  | 水温 | ℃ |  | 8.7
| 2020-02-04 | (火) | 晴 |  | 8.4 | 8.7 | 2.1 | 2.3 | 7.8 | 7.8 |  | 30.6 |  | 66.6 |  | 95.8 | [5 empty] | 32.4 |  | 209 |  | 0.27 |  |  | 濁度 | 度 |  | 2.2
| 2020-02-05 | (水) | 晴 |  | 8.5 | 8.8 | 2.4 | 2.1 | 7.8 | 7.9 |  | 30.5 |  | 65.3 |  | 97.4 | [5 empty] | 32.9 |  | 204 |  | 0.26 |  |  | ｐH |  |  | 8
| 2020-02-06 | (木) | 晴 | 6.9 | 8.4 | 8.7 | 2.3 | 2.2 | 8 | 8 |  | 30.5 |  | 66.1 |  | 96 |  | 55.2 |  | 40.8 |  | 31.4 |  | 189 |  | 0.28 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.5
| 2020-02-07 | (金) | 晴 |  | 8.1 | 8.3 | 2 | 2.2 | 8 | 8 |  | 30.5 |  | 67.4 |  | 96.4 | [5 empty] | 33.7 |  | 208 |  | 0.19 | 4 | 2 | 酸消費量 | mg/l |  | 66.1
| 2020-02-08 | (土) | 曇 |  | 8.1 | 8.4 | 1.9 | 1.8 | 8.1 | 8.1 |  | 33.1 | [16 empty] | 全硬度 | mg/l |  | 96
| 2020-02-09 | (日) | 晴 |  | 7.9 | 8.2 | 2.3 | 2.1 | 8.1 | 8 |  | 33 | [15 empty] | 12 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 55.2
| 2020-02-10 | (月) | 曇 |  | 7.8 | 8.1 | 1.9 | 2.3 | 8.1 | 7.8 |  | 30.7 |  | 66.1 |  | 98.2 | [5 empty] | 34.3 |  | 210 |  | 0.19 |  | 12 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 40.8
| 2020-02-11 | (火) | 晴 |  | 7.8 | 8 | 2.3 | 2.2 | 8.2 | 8.1 |  | 32.8 | [15 empty] | 12 | 塩化物イオン | mg/l |  | 31.4
| 2020-02-12 | (水) | 晴 |  | 7.8 | 8.2 | 2.5 | 2.6 | 8.2 | 7.7 |  | 30.6 |  | 64.8 |  | 96 | [5 empty] | 33.4 |  | 183 |  | 0.17 |  | 77 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 189
| 2020-02-13 | (木) | 雨 |  | 8 | 8.2 | 3 | 2.8 | 8.2 | 7.7 |  | 30.6 |  | 66.7 |  | 97.8 | [5 empty] | 34.7 |  | 188 |  | 0.21 |  | 75 | 全鉄 | mg/l |  | 0.28
| 2020-02-14 | (金) | 曇 |  | 8 | 8.2 | 3.2 | 4 | 8.1 | 7.9 |  | 30.7 |  | 68.5 |  | 98.6 | [5 empty] | 32.8 |  | 207 |  | 0.19 |  | 8 | COD | mg/l |  | 2.7
| 2020-02-15 | (土) | 晴 |  | 8.1 | 8.8 | 3.1 | 3.5 | 8 | 7.8 |  | 31.1 | [16 empty] | BOD | mg/l |  | 1.7
| 2020-02-16 | (日) | 雨 |  | 8.2 | 8.3 | 2.8 | 3.1 | 8 | 7.7 |  | 31.1 | [16 empty] | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.6
| 2020-02-17 | (月) | 晴 |  | 8.5 | 9.2 | 3.3 | 3.3 | 7.9 | 7.6 |  | 30.7 |  | 68.1 |  | 99.2 | [5 empty] | 33 |  | 174 |  | 0.21 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.012
| 2020-02-18 | (火) | 晴 |  | 9.1 | 8.9 | 3.5 | 3.9 | 8 | 7.5 |  | 30.7 |  | 67.9 |  | 97 | [5 empty] | 34.5 |  | 193 |  | 0.21 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.24
| 2020-02-19 | (水) | 晴 |  | 9.2 | 8.8 | 3.6 | 4.2 | 8.1 | 8.2 |  | 30.7 |  | 68.8 |  | 98.2 | [5 empty] | 34.2 |  | 178 |  | 0.24 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.67
| 2020-02-20 | (木) | 曇 |  | 9.5 | 9.3 | 6.7 | 6.3 | 8.1 | 8.1 |  | 30.7 |  | 69.6 |  | 98.8 | [5 empty] | 33.5 |  | 216 |  | 0.19 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.098
| 2020-02-21 | (金) | 晴 |  | 9.6 | 9.5 | 7.4 | 6.7 | 7.9 | 8 |  | 30.8 |  | 68 |  | 96.8 | [5 empty] | 35 |  | 199 |  | 0.19 |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2020-02-22 | (土) | 晴 |  | 9.8 | 9.8 | 6.9 | 6.2 | 7.8 | 7.9 |  | 32.5 | [16 empty] | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.5
| 2020-02-23 | (日) | 晴 |  | 9.9 | 9.8 | 7.7 | 6.1 | 7.8 | 7.9 |  | 32.6 | [16 empty] | シリカ | mg/l |  | 26
| 2020-02-24 | (月) | 曇 |  | 10.1 | 9.8 | 7.6 | 6.5 | 8 | 8 |  | 32.5 | [16 empty] | 色度 | 度 |  | 4
| 2020-02-25 | (火) | 晴 |  | 10.3 | 10.1 | 8 | 6.7 | 8 | 8 |  | 32 |  | 68.5 |  | 100.5 | [5 empty] | 35.7 |  | 212 |  | 0.16 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 3
| 2020-02-26 | (水) | 曇 |  | 10.3 | 10.6 | 8.1 | 6.6 | 8.1 | 8.1 |  | 32.1 |  | 67.6 |  | 101.3 | [5 empty] | 35 |  | 201 |  | 0.18
| 2020-02-27 | (木) | 晴 |  | 10.5 | 10.9 | 7.4 | 6.6 | 7.9 | 8 |  | 32.6 |  | 69.4 |  | 100.3 | [5 empty] | 37 |  | 189 |  | 0.21
| 2020-02-28 | (金) | 晴 |  | 10.4 | 10.8 | 7.3 | 6.4 | 7.9 | 7.9 |  | 32.8 |  | 69.6 |  | 101.3 | [5 empty] | 39.1 |  | 189 |  | 0.19
| 2020-02-29 | (土) | 晴 |  | 10.4 | 11 | 7.6 | 6.4 | 7.8 | 7.9 |  | 33.6
| 最高 |  |  | 6.9 | 10.5 | 11 | 8.1 | 6.7 | 8.2 | 8.2 |  | 33.6 |  | 69.6 |  | 101.3 |  | 55.2 |  | 40.8 |  | 39.1 |  | 216 |  | 0.28 | 4 | 77 | 備考
| 最低 |  |  | 6.9 | 7.8 | 8 | 1.9 | 1.8 | 7.7 | 7.5 |  | 30.5 |  | 64.8 |  | 95.2 |  | 55.2 |  | 40.8 |  | 31.4 |  | 174 |  | 0.16 | 4 | 2
| 平均 |  |  | 6.9 | 8.8862 | 9.0793 | 4.2552 | 3.9828 | 7.9724 | 7.8966 |  | 31.6138 |  | 67.5778 |  | 98.0444 |  | 55.2 |  | 40.8 |  | 34.1778 |  | 196.6111 |  | 0.21111 | 4 | 28.2857
| 合計 | [25 empty] | 4 | 198
3月 | 2020-03-01 | (日) | 晴 |  | 10.4 | 11.1 | 7.8 | 6.8 | 7.7 | 7.8 |  | 34 | [16 empty] | 2020-03-05 | 気温 | 12.3 | ℃
| 2020-03-02 | (月) | 雨 |  | 10.4 | 10.6 | 6.9 | 6.3 | 7.9 | 7.9 |  | 33.2 |  | 69.4 |  | 101.1 | [5 empty] | 36.2 |  | 218 |  | 0.23 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-03-03 | (火) | 晴 |  | 10.6 | 11 | 8.5 | 6.7 | 7.9 | 8 |  | 32.9 |  | 66.8 |  | 102.5 | [5 empty] | 36.4 |  | 210 |  | 0.2 |  |  | 水温 | ℃ |  | 11.4
| 2020-03-04 | (水) | 雨 |  | 10.7 | 11.3 | 8.7 | 7.2 | 7.8 | 7.9 |  | 33.2 |  | 68.2 |  | 101.9 | [5 empty] | 38.1 |  | 208 |  | 0.28 |  |  | 濁度 | 度 |  | 7.1
| 2020-03-05 | (木) | 曇 | 12.3 | 10.8 | 11.4 | 8.3 | 7.1 | 7.8 | 7.8 |  | 33.3 |  | 69.8 |  | 101.3 |  | 59 |  | 42.3 |  | 39.3 |  | 224 |  | 0.16 |  |  | ｐH |  |  | 7.8
| 2020-03-06 | (金) | 晴 |  | 10.8 | 11.5 | 9.8 | 8 | 7.9 | 8 |  | 33.4 |  | 69.6 |  | 102.7 | [5 empty] | 38.9 |  | 242 |  | 0.3 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 33.3
| 2020-03-07 | (土) | 曇 |  | 10.8 | 11.2 | 9.4 | 8.6 | 7.9 | 8 |  | 34.5 | [16 empty] | 酸消費量 | mg/l |  | 69.8
| 2020-03-08 | (日) | 雨 |  | 10.7 | 10.9 | 9.4 | 8.3 | 8 | 8.1 |  | 34.3 | [16 empty] | 全硬度 | mg/l |  | 101.3
| 2020-03-09 | (月) | 曇 |  | 10.7 | 11.3 | 9.5 | 8.4 | 7.9 | 8 |  | 33.5 |  | 69 |  | 100.1 | [5 empty] | 40 |  | 256 |  | 0.33 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 59
| 2020-03-10 | (火) | 雨 |  | 10.8 | 11.6 | 11.1 | 11 | 7.8 | 7.8 |  | 33.8 |  | 69.7 |  | 101.1 | [5 empty] | 39.4 |  | 236 |  | 0.3 | 4 | 2 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 42.3
| 2020-03-11 | (水) | 晴 |  | 11 | 12.9 | 10 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |  | 33.8 |  | 70.1 |  | 100.5 | [5 empty] | 38.7 |  | 226 |  | 0.29 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 39.3
| 2020-03-12 | (木) | 晴 |  | 10.9 | 11.9 | 9.6 | 7.9 | 8.1 | 8.1 |  | 33.5 |  | 70.8 |  | 101.1 | [5 empty] | 38.3 |  | 240 |  | 0.25 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 224
| 2020-03-13 | (金) | 晴 |  | 11.2 | 12.1 | 10.2 | 7.8 | 8 | 8.1 |  | 33.6 |  | 69.4 |  | 100.5 | [5 empty] | 39.3 |  | 242 |  | 0.24 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.16
| 2020-03-14 | (土) | 曇 |  | 11.3 | 11.4 | 6.4 | 6.7 | 8.1 | 8.1 |  | 33.8 | [16 empty] | COD | mg/l |  | 2.9
| 2020-03-15 | (日) | 晴 |  | 11.7 | 12 | 7.3 | 7.1 | 8 | 8 |  | 34.2 | [16 empty] | BOD | mg/l |  | 2.3
| 2020-03-16 | (月) | 晴 |  | 11.4 | 12 | 19.2 | 6.7 | 7.5 | 7.3 |  | 32.8 |  | 67.9 |  | 95.6 | [5 empty] | 41.2 |  | 222 |  | 0.21 | 319 |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 11
| 2020-03-17 | (火) | 晴 |  | 11.3 | 11.9 | 11.3 | 10.4 | 7.9 | 7.9 |  | 33 |  | 69.4 |  | 96 | [5 empty] | 40.1 |  | 231 |  | 0.36 | 10 |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.029
| 2020-03-18 | (水) | 晴 |  | 11.3 | 12.3 | 13.5 | 11.6 | 7.6 | 7.7 |  | 32.8 |  | 68 |  | 96.2 | [5 empty] | 39.3 |  | 231 |  | 0.45 | 82 |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.54
| 2020-03-19 | (木) | 晴 |  | 11.4 | 12.5 | 11.9 | 11 | 7.6 | 7.5 |  | 32.9 |  | 67.6 |  | 95.6 | [5 empty] | 39 |  | 246 |  | 0.37 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 4.44
| 2020-03-20 | (金) | 晴 |  | 11.4 | 12.9 | 7.4 | 6.7 | 7.7 | 7.6 |  | 33 | [16 empty] | 全リン | mg/l |  | 0.18
| 2020-03-21 | (土) | 晴 |  | 11.5 | 13.1 | 7.4 | 5.9 | 7.9 | 7.9 |  | 33.7 | [16 empty] | リン酸イオン | mg/l
| 2020-03-22 | (日) | 晴 |  | 11.7 | 13.7 | 5.5 | 5 | 8 | 7.9 |  | 33.8 | [16 empty] | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.6
| 2020-03-23 | (月) | 曇 |  | 11.8 | 12.2 | 4.6 | 5.1 | 8 | 8 |  | 33 |  | 68.1 |  | 98.8 | [5 empty] | 38.1 |  | 225 |  | 0.2 |  |  | シリカ | mg/l |  | 28.8
| 2020-03-24 | (火) | 晴 |  | 12.2 | 12.6 | 5.1 | 5.1 | 8 | 8 |  | 33 |  | 67.2 |  | 99.2 | [5 empty] | 37.5 |  | 224 |  | 0.24 |  | 15 | 色度 | 度 |  | 5
| 2020-03-25 | (水) | 晴 |  | 12.6 | 13.1 | 6.2 | 5.3 | 8 | 7.5 |  | 33 |  | 66.4 |  | 96.6 | [5 empty] | 36.2 |  | 243 |  | 0.28 |  | 18 | 懸濁物質 | mg/l |  | 6
| 2020-03-26 | (木) | 晴 |  | 12.5 | 13.7 | 8.3 | 5.9 | 7.7 | 7.7 |  | 33 |  | 67.6 |  | 94 | [5 empty] | 36.8 |  | 216 |  | 0.3
| 2020-03-27 | (金) | 曇 |  | 12.5 | 14.3 | 7.3 | 5.3 | 7.7 | 7.7 |  | 31.9 |  | 66.8 |  | 94.2 | [5 empty] | 37.6 |  | 176 |  | 0.32
| 2020-03-28 | (土) | 雨 |  | 12.7 | 14.7 | 5.5 | 5 | 7.8 | 7.7 |  | 31.7
| 2020-03-29 | (日) | 雨 |  | 12.5 | 11.9 | 3.3 | 4.9 | 8 | 7.9 |  | 32.4 | [16 empty] | 備考
| 2020-03-30 | (月) | 曇 |  | 12.8 | 13 | 2.7 | 4.6 | 8 | 8 |  | 31.9 |  | 65.8 |  | 95.2 | [5 empty] | 37.1 |  | 215 |  | 0.31 | 77
| 2020-03-31 | (火) | 曇 |  | 12.1 | 12.8 | 21.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 |  | 29.8 |  | 66.1 |  | 87 | [5 empty] | 36.7 |  | 189 |  | 0.32 | 281
| 最高 |  |  | 12.3 | 12.8 | 14.7 | 21.4 | 11.6 | 8.1 | 8.1 |  | 34.5 |  | 70.8 |  | 102.7 |  | 59 |  | 42.3 |  | 41.2 |  | 256 |  | 0.45 | 319 | 18
| 最低 |  |  | 12.3 | 10.4 | 10.6 | 2.7 | 4.6 | 7.5 | 7.3 |  | 29.8 |  | 65.8 |  | 87 |  | 59 |  | 42.3 |  | 36.2 |  | 176 |  | 0.16 | 4 | 2
| 平均 |  |  | 12.3 | 11.4355 | 12.2226 | 8.8226 | 7.1484 | 7.8516 | 7.8387 |  | 33.1194 |  | 68.2714 |  | 98.1524 |  | 59 |  | 42.3 |  | 38.2952 |  | 224.7619 |  | 0.28286 | 128.8333 | 11.6667
| 合計 | [25 empty] | 773 | 35
年間 | 最高 |  |  | 35.5 | 28.2 | 28.6 | 21.4 | 11.6 | 8.9 | 8.2 |  | 38.7 |  | 70.8 |  | 102.7 |  | 59 |  | 42.3 |  | 51.6 |  | 268 |  | 0.68 | 319 | 144
| 最低 |  |  | 6.9 | 7.8 | 8 | 1.8 | 1.6 | 7 | 7.2 |  | 23.5 |  | 51.6 |  | 73.6 |  | 48.4 |  | 28.8 |  | 22.9 |  | 137 |  | 0.05 | 1 | 2
| 平均 |  |  | 21.9833 | 17.3708 | 17.7404 | 6.303 | 5.4098 | 7.709 | 7.6749 |  | 30.1798 |  | 61.9112 |  | 87.66 |  | 53.2 |  | 35.2417 |  | 34.3031 |  | 195.5208 |  | 0.24779 | 57.3077 | 46.1562
| 合計 | [25 empty] | 2235 | 2954
降雨日数

## 人見
人見浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg)
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ
4月 | 2019-04-01 | (月) | 晴 | 4 | 11.3 | 13.5 | 15.4 | 10.2 | 9.4 | 7.89 | 8.02 | 35.4 | 35.7 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 17 |  | 244 |  | 0.58 |  | 2019-04-10 | 気温 | 7.8 | ℃
| 2019-04-02 | (火) | 晴 | 1 | 8.4 | 11 | 12.8 | 17.7 | 10.6 | 7.76 | 7.86 | 28.3 | 34.8 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 17 |  | 246 |  | 0.61 | 3719 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-04-03 | (水) | 晴 |  | 8.9 | 10.6 | 12.2 | 14.3 | 6.8 | 7.84 | 7.69 | 34.3 | 34.6 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 20 |  | 234 |  | 0.33 | 1992 | 水温 | ℃ | 12.6 | 14.4
| 2019-04-04 | (木) | 晴 |  | 12.5 | 10.8 | 12.6 | 13.1 | 10.8 | 7.92 | 7.96 | 33.8 | 40.3 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 21 |  | 250 |  | 0.56 |  | 濁度 | 度 | 13.5 | 4.1
| 2019-04-05 | (金) | 晴 |  | 16.7 | 12.5 | 14 | 7.3 | 2.6 | 7.95 | 7.48 | 36.2 | 38.8 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 26 |  | 246 |  | 0.14 | 10165 | ｐH |  | 7.78 | 7.62
| 2019-04-06 | (土) | 晴 |  | 16.5 | 13 | 14.4 | 9.2 | 3.4 | 7.88 | 7.77 | [16 empty] | 6505 | 電気伝導率 | mS/m | 32.6 | 32.9
| 2019-04-07 | (日) | 晴 |  | 16.8 | 14.8 | 16.2 | 11.7 | 3.3 | 7.82 | 7.71 | [16 empty] | 7257 | 酸消費量 | mg/l | 120 | 110
| 2019-04-08 | (月) | 雨 | 14 | 7.5 | 14.4 | 16.2 | 12 | 3.2 | 7.81 | 7.7 | 34.2 | 37.4 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 25 |  | 238 |  | 0.16 | 7400 | 全硬度 | mg/l | 94 | 90
| 2019-04-09 | (火) | 晴 |  | 10.8 | 12.1 | 13.2 | 13.4 | 4 | 7.66 | 7.49 | 31.4 | 32.2 |  | 100 |  | 76 | [5 empty] | 30 |  | 204 |  | 0.17 | 8552 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 66 | 70
| 2019-04-10 | (水) | 雨 | 35 | 7.8 | 12.6 | 14.4 | 13.5 | 4.1 | 7.78 | 7.62 | 32.6 | 32.9 | 120 | 110 | 94 | 90 | 66 | 70 | 28 | 20 | 20 | 23 | 238 | 246 | 0.81 | 0.22 | 6022 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 28 | 20
| 2019-04-11 | (木) | 晴 |  | 12.7 | 10.4 | 11.2 | 36.8 | 4.3 | 7.68 | 7.45 | 25.3 | 24.8 |  | 77 |  | 66 | [5 empty] | 21 |  | 164 |  | 0.15 | 11999 | 塩化物イオン | mg/l | 20 | 23
| 2019-04-12 | (金) | 曇 | 1 | 10.4 | 11.8 | 12.7 | 32.1 | 4.1 | 7.65 | 7.34 | 25.5 | 25.7 |  | 77 |  | 70 | [5 empty] | 26 |  | 184 |  | 0.12 | 11313 | 全蒸発残留物 | mg/l | 238 | 246
| 2019-04-13 | (土) | 晴 |  | 11.9 | 11 | 11.9 | 25.6 | 4.2 | 7.68 | 7.46 | [16 empty] | 9888 | 全鉄 | mg/l | 0.81 | 0.22
| 2019-04-14 | (日) | 晴 | 2 | 17.1 | 13.5 | 14.5 | 33.9 | 4.9 | 7.68 | 7.53 | [16 empty] | 9777 | COD | mg/l | 5.5 | 4.1
| 2019-04-15 | (月) | 曇 | 16 | 15.3 | 15.1 | 16.2 | 25.4 | 3.9 | 7.65 | 7.42 | 18.1 | 30.4 |  | 100 |  | 96 | [5 empty] | 23 |  | 222 |  | 0.13 | 12220 | BOD | mg/l | 2.3 | 3
| 2019-04-16 | (火) | 晴 |  | 14.5 | 13.1 | 13.8 | 31.8 | 4.1 | 7.5 | 7.09 | 23.2 | 22.8 |  | 60 |  | 64 | [5 empty] | 26 |  | 170 |  | 0.11 | 13657 | 溶存酸素 | mg/l | 9.5 | 9.2
| 2019-04-17 | (水) | 曇 |  | 19.7 | 14.2 | 15 | 28.6 | 4.3 | 7.63 | 7.35 | 26.8 | 28.1 |  | 84 |  | 72 | [5 empty] | 24 |  | 194 |  | 0.15 | 9872 | 全マンガン | mg/l | 0.071 | 0.065
| 2019-04-18 | (木) | 晴 |  | 18.2 | 15.3 | 15.5 | 27.8 | 4.1 | 7.62 | 7.36 | 28.8 | 30.5 |  | 100 |  | 84 | [5 empty] | 24 |  | 216 |  | 0.13 | 9709 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.34 | 0.32
| 2019-04-19 | (金) | 晴 |  | 18.6 | 16.4 | 17.3 | 21.4 | 4.6 | 7.69 | 7.42 | 30.8 | 32 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 23 |  | 216 |  | 0.17 | 7110 | 全窒素 | mg/l | 1.09 | 0.91
| 2019-04-20 | (土) | 晴 |  | 15.3 | 16.5 | 18 | 21.1 | 8.2 | 7.7 | 7.67 | [16 empty] | 4939 | 全リン | mg/l | 0.208 | 0.091
| 2019-04-21 | (日) | 晴 |  | 21.1 | 17.2 | 18 | 18.3 | 9.4 | 7.69 | 7.68 | [16 empty] | 4214 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-04-22 | (月) | 晴 |  | 21.3 | 17.8 | 18.8 | 18.4 | 7.8 | 7.7 | 7.59 | 33.1 | 36.2 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 21 |  | 240 |  | 0.29 | 4496 | 硫酸イオン | mg/l | 19.7 | 20
| 2019-04-23 | (火) | 曇 |  | 17.4 | 18.2 | 19.4 | 17.2 | 7.1 | 7.74 | 7.7 | 34 | 34.6 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 21 |  | 236 |  | 0.35 | 1840 | シリカ | mg/l | 35.9 | 33.5
| 2019-04-24 | (水) | 曇 | 0 | 21 | 17.4 | 18.5 | 13.1 | 10.1 | 7.8 | 7.75 | 33.2 | 38.4 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 21 |  | 242 |  | 0.52 | 2222 | 色度 | 度 | 18 | 6
| 2019-04-25 | (木) | 雨 | 6 | 21.7 | 17.6 | 18.2 | 15.5 | 11.6 | 7.69 | 7.65 | 32.9 | 34 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 20 |  | 254 |  | 0.58 | 2000 | 懸濁物質 | mg/l | 21 | 6
| 2019-04-26 | (金) | 雨 | 4 | 12.5 | 17.8 | 19.1 | 16.5 | 7.4 | 7.75 | 7.72 | 31.5 | 33.5 |  | 120 |  | 86 | [5 empty] | 22 |  | 242 |  | 0.36 | 2325
| 2019-04-27 | (土) | 曇 | 9 | 11.1 | 14.1 | 15.3 | 10.8 | 6.8 | 7.64 | 7.6 | [16 empty] | 4110
| 2019-04-28 | (日) | 晴 |  | 13 | 13 | 13.7 | 25.2 | 6.3 | 7.65 | 7.55 | [16 empty] | 5666
| 2019-04-29 | (月) | 曇 | 0 | 18.5 | 15.3 | 16 | 20.6 | 7.3 | 7.64 | 7.63 | [16 empty] | 5555 | 備考
| 2019-04-30 | (火) | 雨 | 7 | 16.3 | 15.4 | 16.2 | 18.6 | 6.9 | 7.61 | 7.61 | [16 empty] | 4221
| 最高 |  |  | 35 | 21.7 | 18.2 | 19.4 | 36.8 | 11.6 | 7.95 | 8.02 | 36.2 | 40.3 | 120 | 140 | 94 | 98 | 66 | 70 | 28 | 20 | 20 | 30 | 238 | 254 | 0.81 | 0.61 | 13657
| 最低 |  |  | 0 | 7.5 | 10.4 | 11.2 | 7.3 | 2.6 | 7.5 | 7.09 | 18.1 | 22.8 | 120 | 60 | 94 | 64 | 66 | 70 | 28 | 20 | 20 | 17 | 238 | 164 | 0.81 | 0.11 | 1840
| 平均 |  |  |  | 14.8267 | 14.2133 | 15.3567 | 19.37 | 6.1867 | 7.7233 | 7.5957 | 30.47 | 32.885 | 120 | 112.9 | 94 | 86.4 | 66 | 70 | 28 | 20 | 20 | 22.55 | 238 | 224.4 | 0.81 | 0.2915 | 6740.8929
| 合計 |  |  | 99 | [23 empty] | 188745
5月 | 2019-05-01 | (水) | 曇 | 25 | 16.7 | 16.1 | 16.9 | 20.2 | 7.3 | 7.64 | 7.66 | [16 empty] | 3778 | 2019-05-08 | 気温 | 11.6 | ℃
| 2019-05-02 | (木) | 曇 | 6 | 21.4 | 17.2 | 17.9 | 32.7 | 7.3 | 7.49 | 7.43 | [16 empty] | 5806 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-05-03 | (金) | 晴 |  | 20 | 16.7 | 17.5 | 21.4 | 8.6 | 7.5 | 7.46 | [16 empty] | 5471 | 水温 | ℃ | 16.1 | 17
| 2019-05-04 | (土) | 曇 | 3 | 18.9 | 17.4 | 18.2 | 15.3 | 7.7 | 7.55 | 7.6 | [16 empty] | 3983 | 濁度 | 度 | 11.2 | 6
| 2019-05-05 | (日) | 晴 | 1 | 22 | 16 | 16.6 | 32.5 | 5.6 | 7.53 | 7.38 | [16 empty] | 5685 | ｐH |  | 7.57 | 7.56
| 2019-05-06 | (月) | 曇 |  | 21.1 | 17.8 | 19 | 18.4 | 5.9 | 7.54 | 7.55 | [16 empty] | 3538 | 電気伝導率 | mS/m | 34.2 | 33.7
| 2019-05-07 | (火) | 曇 | 0 | 18.1 | 17.6 | 19.2 | 13.6 | 6.2 | 7.68 | 7.72 | 32 | 32.4 |  | 120 |  | 86 | [5 empty] | 21 |  | 220 |  | 0.45 | 2944 | 酸消費量 | mg/l | 120 | 130
| 2019-05-08 | (水) | 晴 |  | 17.7 | 16.1 | 17 | 11.2 | 6 | 7.57 | 7.56 | 34.2 | 33.7 | 120 | 130 | 90 | 90 | 60 | 64 | 30 | 26 | 19 | 20 | 234 | 228 | 0.81 | 0.49 | 1222 | 全硬度 | mg/l | 90 | 90
| 2019-05-09 | (木) | 曇 |  | 20.6 | 17.1 | 18.3 | 7.2 | 7.8 | 7.66 | 7.75 | 34.4 | 35.5 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 19 |  | 240 |  | 0.69 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 60 | 64
| 2019-05-10 | (金) | 晴 |  | 23.1 | 17.2 | 17.8 | 8.1 | 8 | 7.64 | 7.7 | 33.9 | 36.8 |  | 140 |  | 92 | [5 empty] | 18 |  | 240 |  | 0.68 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30 | 26
| 2019-05-11 | (土) | 晴 |  | 26.9 | 18.6 | 19.5 | 10.6 | 8.4 | 7.65 | 7.86 | [17 empty] | 塩化物イオン | mg/l | 19 | 20
| 2019-05-12 | (日) | 曇 |  | 17.7 | 18.8 | 20.5 | 11.7 | 9.4 | 7.64 | 7.85 | [17 empty] | 全蒸発残留物 | mg/l | 234 | 228
| 2019-05-13 | (月) | 晴 |  | 16.1 | 18.2 | 19.7 | 9.8 | 9.6 | 7.75 | 7.78 | 36.3 | 37.6 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 21 |  | 252 |  | 0.62 |  | 全鉄 | mg/l | 0.81 | 0.49
| 2019-05-14 | (火) | 雨 | 6 | 19.4 | 18.1 | 19.2 | 13.6 | 6.8 | 7.62 | 7.66 | 35.2 | 35.8 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 22 |  | 264 |  | 0.4 | 1101 | COD | mg/l | 5.7 | 4.6
| 2019-05-15 | (水) | 曇 | 1 | 17.7 | 17.2 | 17.8 | 14.8 | 10.6 | 7.75 | 7.7 | 31.1 | 32.1 |  | 120 |  | 88 | [5 empty] | 19 |  | 230 |  | 0.69 | 500 | BOD | mg/l | 2.6 | 2.5
| 2019-05-16 | (木) | 晴 |  | 22.5 | 18.1 | 18.5 | 8.6 | 8.5 | 7.75 | 7.79 | 32.6 | 33.9 |  | 120 |  | 86 | [5 empty] | 19 |  | 234 |  | 0.57 |  | 溶存酸素 | mg/l | 9 | 9.2
| 2019-05-17 | (金) | 晴 |  | 23.2 | 18.7 | 19.6 | 5.6 | 9 | 7.76 | 7.67 | 34 | 35.3 |  | 130 |  | 90 | [5 empty] | 20 |  | 234 |  | 0.64 | 333 | 全マンガン | mg/l | 0.097 | 0.094
| 2019-05-18 | (土) | 晴 |  | 23.8 | 19.1 | 20.2 | 12.8 | 11.2 | 7.61 | 7.86 | [17 empty] | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.61 | 0.58
| 2019-05-19 | (日) | 晴 |  | 24.1 | 19.3 | 20.1 | 12.2 | 10 | 7.62 | 7.88 | [17 empty] | 全窒素 | mg/l | 1.03 | 0.98
| 2019-05-20 | (月) | 晴 | 0 | 23.4 | 19.2 | 19.8 | 9.4 | 8.8 | 7.82 | 7.78 | 35.7 | 38.6 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 21 |  | 250 |  | 0.77 |  | 全リン | mg/l | 0.207 | 0.157
| 2019-05-21 | (火) | 雨 | 57 | 20.6 | 19 | 19.7 | 11.2 | 8.7 | 7.78 | 7.89 | 34.2 | 36.3 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 22 |  | 268 |  | 0.61 | 3944 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-05-22 | (水) | 晴 |  | 20.8 | 18.4 | 18.8 | 38.7 | 6.4 | 7.51 | 7.2 | 18.7 | 12.9 |  | 44 |  | 52 | [5 empty] | 22 |  | 136 |  | 0.23 | 9778 | 硫酸イオン | mg/l | 18.6 | 18.4
| 2019-05-23 | (木) | 晴 |  | 21.5 | 18.8 | 19.6 | 13.6 | 7.6 | 7.46 | 7.43 | 27.4 | 27 |  | 87 |  | 72 | [5 empty] | 19 |  | 202 |  | 0.47 | 1555 | シリカ | mg/l | 37.6 | 36.2
| 2019-05-24 | (金) | 晴 |  | 24.8 | 19.5 | 20 | 4.7 | 7.2 | 7.55 | 7.59 | 30.6 | 31 |  | 120 |  | 86 | [5 empty] | 18 |  | 214 |  | 0.55 |  | 色度 | 度 | 21 | 14
| 2019-05-25 | (土) | 晴 |  | 29 | 20.7 | 21.5 | 5 | 8.1 | 7.58 | 7.77 | [17 empty] | 懸濁物質 | mg/l | 14 | 8
| 2019-05-26 | (日) | 晴 |  | 28.8 | 21.3 | 22.3 | 11.9 | 8.6 | 7.56 | 7.82
| 2019-05-27 | (月) | 晴 |  | 28.4 | 21.4 | 22 | 10.2 | 9.3 | 7.65 | 7.64 | 35.2 | 38.9 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 21 |  | 252 |  | 0.72
| 2019-05-28 | (火) | 曇 | 3 | 23.2 | 21.3 | 22.1 | 11.3 | 7.8 | 7.71 | 7.65 | 35.5 | 35.7 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 22 |  | 268 |  | 0.52 | 397
| 2019-05-29 | (水) | 雨 | 11 | 20.1 | 19.8 | 20.5 | 8.1 | 9.3 | 7.6 | 7.61 | 33.5 | 35.1 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 20 |  | 264 |  | 0.69 |  | 備考
| 2019-05-30 | (木) | 晴 |  | 25.6 | 20.1 | 20.4 | 11.8 | 10.7 | 7.6 | 7.68 | 33.1 | 32.8 |  | 130 |  | 88 | [5 empty] | 18 |  | 240 |  | 0.61
| 2019-05-31 | (金) | 晴 |  | 24 | 20.6 | 21.8 | 8 | 7.6 | 7.78 | 7.76 | 33.6 | 35 |  | 140 |  | 92 | [5 empty] | 19 |  | 248 |  | 0.46
| 最高 |  |  | 57 | 29 | 21.4 | 22.3 | 38.7 | 11.2 | 7.82 | 7.89 | 36.3 | 38.9 | 120 | 140 | 90 | 100 | 60 | 64 | 30 | 26 | 19 | 22 | 234 | 268 | 0.81 | 0.77 | 9778
| 最低 |  |  | 0 | 16.1 | 16 | 16.6 | 4.7 | 5.6 | 7.46 | 7.2 | 18.7 | 12.9 | 120 | 44 | 90 | 52 | 60 | 64 | 30 | 26 | 19 | 18 | 234 | 136 | 0.81 | 0.23 | 333
| 平均 |  |  |  | 21.9742 | 18.5613 | 19.4194 | 13.6839 | 8.1935 | 7.6306 | 7.6671 | 32.6947 | 33.4947 | 120 | 123.2105 | 90 | 89.3684 | 60 | 64 | 30 | 26 | 19 | 20.0526 | 234 | 236 | 0.81 | 0.57158 | 3335.6667
| 合計 |  |  | 113 | [23 empty] | 50035
6月 | 2019-06-01 | (土) | 晴 |  | 24.7 | 20.1 | 20.7 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.84 | [17 empty] | 2019-06-12 | 気温 | 22.9 | ℃
| 2019-06-02 | (日) | 晴 |  | 26.2 | 21 | 21.6 | 10.3 | 9.6 | 7.63 | 7.9 | [17 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-06-03 | (月) | 曇 |  | 24.9 | 19.8 | 20.4 | 10.3 | 10 | 7.76 | 7.75 | 35.1 | 38 |  | 140 |  | 94 | [5 empty] | 19 |  | 264 |  | 0.66 |  | 水温 | ℃ | 18.6 | 19.2
| 2019-06-04 | (火) | 晴 |  | 30 | 20.8 | 21.5 | 6.8 | 6.7 | 7.66 | 7.7 | 34.5 | 36.7 |  | 140 |  | 94 | [5 empty] | 20 |  | 254 |  | 0.54 |  | 濁度 | 度 | 21.8 | 8.3
| 2019-06-05 | (水) | 曇 |  | 25.2 | 20.8 | 21.6 | 7.2 | 7.7 | 7.61 | 7.68 | 35.3 | 35.9 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 21 |  | 256 |  | 0.52 |  | ｐH |  | 7.49 | 7.23
| 2019-06-06 | (木) | 晴 |  | 28.8 | 20.9 | 21.2 | 6.5 | 6.3 | 7.67 | 7.76 | 35.1 | 37.1 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 20 |  | 256 |  | 0.49 |  | 電気伝導率 | mS/m | 22.7 | 21.3
| 2019-06-07 | (金) | 曇 | 24 | 27.8 | 22.6 | 23.4 | 5.1 | 6.3 | 7.81 | 7.82 | 35.4 | 36.2 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 20 |  | 302 |  | 0.55 |  | 酸消費量 | mg/l | 73 | 63
| 2019-06-08 | (土) | 曇 | 1 | 22 | 20.4 | 20.9 | 10.5 | 10.7 | 7.41 | 7.69 | [17 empty] | 全硬度 | mg/l | 66 | 64
| 2019-06-09 | (日) | 曇 | 5 | 19.2 | 20.4 | 21.1 | 10.9 | 8.4 | 7.54 | 7.86 | [17 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 50 | 46
| 2019-06-10 | (月) | 雨 | 118 | 17.2 | 18.5 | 19.1 | 9.1 | 8.9 | 7.66 | 7.69 | 29 | 31.7 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 17 |  | 268 |  | 0.61 | 3473 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 16 | 18
| 2019-06-11 | (火) | 曇 | 3 | 19 | 17.4 | 17.8 | 74.8 | 6.8 | 7.29 | 7.1 | 15.7 | 15.2 |  | 34 |  | 42 | [5 empty] | 19 |  | 122 |  | 0.29 | 10975 | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 20
| 2019-06-12 | (水) | 曇 | 3 | 19.4 | 18.6 | 19.2 | 21.8 | 8.3 | 7.49 | 7.23 | 22.7 | 21.3 | 73 | 63 | 66 | 64 | 50 | 46 | 16 | 18 | 16 | 20 | 178 | 184 | 1.2 | 0.54 | 5634 | 全蒸発残留物 | mg/l | 178 | 184
| 2019-06-13 | (木) | 晴 |  | 24 | 18.4 | 18.7 | 19.5 | 6.8 | 7.48 | 7.35 | 26 | 27.6 |  | 93 |  | 84 | [5 empty] | 20 |  | 193 |  | 0.37 | 4208 | 全鉄 | mg/l | 1.2 | 0.54
| 2019-06-14 | (金) | 晴 |  | 26.2 | 19.6 | 20.4 | 16.1 | 11.2 | 7.54 | 7.5 | 28.1 | 29.1 |  | 100 |  | 84 | [5 empty] | 17 |  | 214 |  | 0.65 | 1778 | COD | mg/l | 8.8 | 8.6
| 2019-06-15 | (土) | 雨 | 41 | 17 | 19.6 | 21.2 | 11.6 | 8.4 | 7.44 | 7.81 | [16 empty] | 4666 | BOD | mg/l | 3.6 | 2.8
| 2019-06-16 | (日) | 晴 | 2 | 24.5 | 19.4 | 19.2 | 46.7 | 5.4 | 7.23 | 7.13 | [16 empty] | 9555 | 溶存酸素 | mg/l | 8.5 | 8.4
| 2019-06-17 | (月) | 晴 |  | 24.9 | 20.7 | 21.7 | 20.3 | 5.8 | 7.38 | 7.24 | 22.2 | 21.7 |  | 63 |  | 62 | [5 empty] | 21 |  | 164 |  | 0.35 | 3555 | 全マンガン | mg/l | 0.11 | 0.12
| 2019-06-18 | (火) | 晴 |  | 27.7 | 20.2 | 20.5 | 11.8 | 7.7 | 7.55 | 7.45 | 26.7 | 27 |  | 90 |  | 78 | [5 empty] | 19 |  | 198 |  | 0.46 | 1333 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.45 | 0.52
| 2019-06-19 | (水) | 晴 |  | 26.1 | 20.5 | 20.6 | 7.1 | 6.8 | 7.57 | 7.63 | 30.2 | 31.8 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 16 |  | 226 |  | 0.54 |  | 全窒素 | mg/l | 1 | 0.88
| 2019-06-20 | (木) | 晴 |  | 23.5 | 22 | 22.5 | 4.7 | 4.5 | 7.72 | 7.76 | 30.1 | 34.8 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 17 |  | 228 |  | 0.4 |  | 全リン | mg/l | 0.128 | 0.074
| 2019-06-21 | (金) | 曇 |  | 26.3 | 21.5 | 22.7 | 4 | 3.9 | 7.77 | 7.76 | 32 | 34.3 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 254 |  | 0.37 |  | リン酸イオン | mg/l
| 2019-06-22 | (土) | 曇 | 9 | 26.4 | 22 | 22.8 | 6.4 | 5.7 | 7.61 | 7.87 | [17 empty] | 硫酸イオン | mg/l | 15.6 | 16.6
| 2019-06-23 | (日) | 曇 | 1 | 22.7 | 20.8 | 21.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.79 | [17 empty] | シリカ | mg/l | 26.7 | 23.7
| 2019-06-24 | (月) | 雨 | 36 | 19 | 19.7 | 20.1 | 6.3 | 6 | 7.72 | 7.83 | 21.7 | 34.6 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 16 |  | 268 |  | 0.48 | 1183 | 色度 | 度 | 22 | 12
| 2019-06-25 | (火) | 曇 |  | 22.5 | 19.2 | 19.6 | 17.4 | 9.7 | 7.61 | 7.4 | 21.5 | 22.3 |  | 80 |  | 70 | [5 empty] | 17 |  | 184 |  | 0.37 | 4999 | 懸濁物質 | mg/l | 38 | 16
| 2019-06-26 | (水) | 晴 |  | 26.7 | 20.7 | 20.9 | 9.8 | 9.4 | 7.63 | 7.62 | 25.7 | 25 |  | 93 |  | 76 | [5 empty] | 16 |  | 176 |  | 0.61
| 2019-06-27 | (木) | 晴 | 0 | 26.2 | 22.3 | 22.8 | 8.2 | 8 | 7.75 | 7.76 | 29.5 | 30.9 |  | 120 |  | 89 | [5 empty] | 16 |  | 244 |  | 0.5
| 2019-06-28 | (金) | 曇 | 17 | 24.9 | 23 | 23.2 | 11.9 | 8.9 | 7.62 | 7.73 | 17.1 | 29.7 |  | 110 |  | 88 | [5 empty] | 17 |  | 246 |  | 0.57
| 2019-06-29 | (土) | 雨 | 2 | 21.2 | 22.3 | 23.6 | 8 | 9.9 | 7.47 | 7.74 | [17 empty] | 備考
| 2019-06-30 | (日) | 雨 | 7 | 24.5 | 20.7 | 21.3 | 9.2 | 8.7 | 7.45 | 7.78
| 最高 |  |  | 118 | 30 | 23 | 23.6 | 74.8 | 11.2 | 7.81 | 7.9 | 35.4 | 38 | 73 | 140 | 66 | 102 | 50 | 46 | 16 | 18 | 16 | 21 | 178 | 302 | 1.2 | 0.66 | 10975
| 最低 |  |  | 0 | 17 | 17.4 | 17.8 | 4 | 3.9 | 7.23 | 7.1 | 15.7 | 15.2 | 73 | 34 | 66 | 42 | 50 | 46 | 16 | 18 | 16 | 16 | 178 | 122 | 1.2 | 0.29 | 1183
| 平均 |  |  |  | 23.9567 | 20.4633 | 21.0667 | 13.6033 | 7.7333 | 7.5723 | 7.639 | 27.68 | 30.045 | 73 | 107.8 | 66 | 84.45 | 50 | 46 | 16 | 18 | 16 | 18.2 | 178 | 225.05 | 1.2 | 0.4935 | 4669
| 合計 |  |  | 269 | [23 empty] | 51359
7月 | 2019-07-01 | (月) | 雨 | 2 | 25.6 | 22.6 | 23 | 8.1 | 8 | 7.75 | 7.74 | 32.2 | 29.8 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 15 |  | 258 |  | 0.67 |  | 2019-07-10 | 気温 | 21.8 | ℃
| 2019-07-02 | (火) | 曇 |  | 24.3 | 21.8 | 22.1 | 8.4 | 8.2 | 7.72 | 7.76 | 28.7 | 30 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 17 |  | 238 |  | 0.53 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-07-03 | (水) | 曇 | 1 | 26.9 | 22 | 22.3 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.71 | 31.3 | 33.9 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 17 |  | 264 |  | 0.57 |  | 水温 | ℃ | 19.4 | 19.6
| 2019-07-04 | (木) | 雨 | 48 | 24.4 | 22.1 | 22.4 | 6.7 | 6.2 | 7.73 | 7.75 | 27.2 | 29.6 |  | 120 |  | 88 | [5 empty] | 16 |  | 238 |  | 0.52 | 5436 | 濁度 | 度 | 10.9 | 10.6
| 2019-07-05 | (金) | 曇 | 4 | 23.9 | 19.7 | 22.1 | 40.5 | 5.5 | 7.55 | 7.09 | 18.6 | 17.5 |  | 42 |  | 50 | [5 empty] | 20 |  | 152 |  | 0.21 | 9776 | ｐH |  | 7.58 | 7.56
| 2019-07-06 | (土) | 雨 | 22 | 20.1 | 20.7 | 21.6 | 30.2 | 5.4 | 7.22 | 7 | [16 empty] | 8333 | 電気伝導率 | mS/m | 27.3 | 24.5
| 2019-07-07 | (日) | 雨 | 35 | 20 | 20.8 | 21.1 | 23.6 | 5.8 | 7.29 | 7.02 | [16 empty] | 7926 | 酸消費量 | mg/l | 100 | 93
| 2019-07-08 | (月) | 曇 |  | 20 | 20.1 | 20.2 | 22.7 | 7.9 | 7.51 | 7.21 | 18.7 | 22 |  | 60 |  | 64 | [5 empty] | 17 |  | 164 |  | 0.37 | 6948 | 全硬度 | mg/l | 84 | 82
| 2019-07-09 | (火) | 曇 | 2 | 20.7 | 19.5 | 20 | 16.5 | 5.5 | 7.43 | 7.14 | 22.2 | 22 |  | 73 |  | 72 | [5 empty] | 18 |  | 172 |  | 0.31 | 4514 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64 | 60
| 2019-07-10 | (水) | 晴 |  | 21.8 | 19.4 | 19.6 | 10.9 | 10.6 | 7.58 | 7.56 | 27.3 | 24.5 | 100 | 93 | 84 | 82 | 64 | 60 | 20 | 22 | 15 | 15 | 208 | 194 | 0.7 | 0.63 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20 | 22
| 2019-07-11 | (木) | 晴 | 1 | 24.6 | 19.8 | 20.4 | 8.4 | 7.9 | 7.65 | 7.67 | 29.7 | 29.9 |  | 110 |  | 92 | [5 empty] | 16 |  | 224 |  | 0.55 |  | 塩化物イオン | mg/l | 15 | 15
| 2019-07-12 | (金) | 雨 | 5 | 22.2 | 19.7 | 20.1 | 7.8 | 7.6 | 7.64 | 7.67 | 28.5 | 30.1 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 16 |  | 232 |  | 0.51 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 208 | 194
| 2019-07-13 | (土) | 曇 | 1 | 29.4 | 20.9 | 21.1 | 8.4 | 6.7 | 7.48 | 7.56 | [17 empty] | 全鉄 | mg/l | 0.7 | 0.63
| 2019-07-14 | (日) | 雨 | 36 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 36.4 | 4.5 | 7.25 | 7.38 | [16 empty] | 9157 | COD | mg/l | 6.5 | 6.3
| 2019-07-15 | (月) | 曇 | 11 | 20.9 | 20.5 | 20.8 | 24.5 | 6.3 | 7.28 | 6.92 | [16 empty] | 8257 | BOD | mg/l | 2.2 | 2.5
| 2019-07-16 | (火) | 雨 | 25 | 20 | 20.2 | 20.6 | 18.6 | 4.6 | 7.45 | 7.24 | 20.4 | 21 |  | 73 |  | 68 | [5 empty] | 16 |  | 174 |  | 0.29 | 6548 | 溶存酸素 | mg/l | 8.5 | 8.6
| 2019-07-17 | (水) | 雨 | 1 | 22.1 | 20.1 | 20.5 | 20.3 | 7.9 | 7.38 | 7.08 | 19.2 | 19.3 |  | 60 |  | 62 | [5 empty] | 16 |  | 170 |  | 0.38 | 6701 | 全マンガン | mg/l | 0.089 | 0.068
| 2019-07-18 | (木) | 曇 | 6 | 29.8 | 20.8 | 21.1 | 18.2 | 6.1 | 7.45 | 7.23 | 23.4 | 22.4 |  | 80 |  | 74 | [5 empty] | 17 |  | 188 |  | 0.38 | 3507 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.67 | 0.59
| 2019-07-19 | (金) | 曇 | 1 | 26.5 | 22 | 22.4 | 13.2 | 10.8 | 7.53 | 7.56 | 24.9 | 25.9 |  | 97 |  | 78 | [5 empty] | 15 |  | 206 |  | 0.57 | 1070 | 全窒素 | mg/l | 0.87 | 0.89
| 2019-07-20 | (土) | 曇 |  | 31.3 | 22.9 | 23.2 | 9.2 | 8.2 | 7.41 | 7.51 | [17 empty] | 全リン | mg/l | 0.135 | 0.115
| 2019-07-21 | (日) | 曇 |  | 28.4 | 22.3 | 22.5 | 10 | 8.7 | 7.41 | 7.5 | [17 empty] | リン酸イオン | mg/l
| 2019-07-22 | (月) | 曇 |  | 24.8 | 22.4 | 22.8 | 8.4 | 7.8 | 7.52 | 7.57 | 30.3 | 31.5 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 15 |  | 250 |  | 0.57 |  | 硫酸イオン | mg/l | 17.4 | 17
| 2019-07-23 | (火) | 曇 | 16 | 27.2 | 21.8 | 22 | 11.3 | 7.2 | 7.58 | 7.55 | 30.1 | 32.2 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 16 |  | 256 |  | 0.53 | 590 | シリカ | mg/l | 34.9 | 33.9
| 2019-07-24 | (水) | 晴 | 0 | 29.8 | 22.4 | 22.6 | 8.7 | 8.6 | 7.57 | 7.56 | 30.2 | 30.8 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 20 |  | 230 |  | 0.66 |  | 色度 | 度 | 18 | 19
| 2019-07-25 | (木) | 晴 |  | 28.9 | 23.4 | 24 | 7.5 | 7.3 | 7.62 | 7.65 | 31.1 | 32.6 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 21 |  | 258 |  | 0.53 |  | 懸濁物質 | mg/l | 25 | 14
| 2019-07-26 | (金) | 晴 |  | 30 | 25.5 | 25.6 | 6.4 | 6 | 7.66 | 7.71 | 32.4 | 34.1 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 260 |  | 0.54
| 2019-07-27 | (土) | 晴 | 18 | 27.6 | 24.5 | 25.5 | 8.6 | 7 | 7.56 | 7.64 | [16 empty] | 2663
| 2019-07-28 | (日) | 曇 | 2 | 26.7 | 24.8 | 25.3 | 15.9 | 6.8 | 7.38 | 7.26 | [16 empty] | 3556
| 2019-07-29 | (月) | 晴 |  | 29.4 | 24.6 | 25.1 | 8 | 7.6 | 7.54 | 7.65 | 30 | 30 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 15 |  | 252 |  | 0.59 |  | 備考
| 2019-07-30 | (火) | 晴 |  | 29.3 | 25.8 | 26.1 | 8 | 7.1 | 7.6 | 7.62 | 31.8 | 32.3 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 270 |  | 0.51
| 2019-07-31 | (水) | 晴 |  | 29.6 | 25.6 | 26.2 | 6.4 | 6.2 | 7.68 | 7.71 | 32.6 | 33 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 294 |  | 0.5
| 最高 |  |  | 48 | 31.3 | 25.8 | 26.2 | 40.5 | 10.8 | 7.75 | 7.76 | 32.6 | 34.1 | 100 | 140 | 84 | 100 | 64 | 60 | 20 | 22 | 15 | 21 | 208 | 294 | 0.7 | 0.67 | 9776
| 最低 |  |  | 0 | 20 | 19.4 | 19.6 | 6.4 | 4.5 | 7.22 | 6.92 | 18.6 | 17.5 | 100 | 42 | 84 | 50 | 64 | 60 | 20 | 22 | 15 | 15 | 208 | 152 | 0.7 | 0.21 | 590
| 平均 |  |  |  | 25.3968 | 21.9355 | 22.3839 | 14.1935 | 7.1516 | 7.52 | 7.4587 | 27.3091 | 27.9273 | 100 | 104.9091 | 84 | 84.5455 | 64 | 60 | 20 | 22 | 15 | 16.6364 | 208 | 224.7273 | 0.7 | 0.49636 | 5665.4667
| 合計 |  |  | 237 | [23 empty] | 84982 | 43687
8月 | 2019-08-01 | (木) | 晴 |  | 32 | 26.2 | 27.1 | 9.2 | 6.8 | 7.69 | 7.68 | 32.9 | 33.7 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 280 |  | 0.49 |  | 2019-08-14 | 気温 | 30.2 | ℃
| 2019-08-02 | (金) | 晴 |  | 31.5 | 26.5 | 27.4 | 7 | 6.9 | 7.7 | 7.71 | 32.9 | 33.5 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 294 |  | 0.48 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-08-03 | (土) | 晴 |  | 30.4 | 26 | 27.2 | 8.3 | 6.2 | 7.55 | 7.63 | [17 empty] | 水温 | ℃ | 25.5 | 25.9
| 2019-08-04 | (日) | 晴 |  | 30.9 | 25.6 | 26.6 | 7.7 | 6.3 | 7.56 | 7.64 | [17 empty] | 濁度 | 度 | 6.1 | 8
| 2019-08-05 | (月) | 晴 |  | 31.8 | 25.2 | 26.4 | 7.3 | 6 | 7.61 | 7.65 | 31.9 | 33.8 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 276 |  | 0.43 |  | ｐH |  | 7.42 | 7.51
| 2019-08-06 | (火) | 晴 |  | 30.1 | 25.1 | 25.7 | 7.1 | 6.2 | 7.5 | 7.57 | 31.8 | 33 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 17 |  | 276 |  | 0.48 |  | 電気伝導率 | mS/m | 30.1 | 28.7
| 2019-08-07 | (水) | 晴 |  | 30.5 | 25.8 | 26.6 | 6.5 | 6.3 | 7.58 | 7.65 | 31.7 | 33.3 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 17 |  | 258 |  | 0.47 |  | 酸消費量 | mg/l | 120 | 110
| 2019-08-08 | (木) | 晴 |  | 30.1 | 26.1 | 26.8 | 5.4 | 5 | 7.71 | 7.7 | 32.4 | 33.6 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 17 |  | 252 |  | 0.41 |  | 全硬度 | mg/l | 84 | 82
| 2019-08-09 | (金) | 晴 |  | 29.4 | 26.2 | 27.2 | 5.8 | 4.5 | 7.61 | 7.74 | 32.8 | 33.6 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 276 |  | 0.43 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 60 | 62
| 2019-08-10 | (土) | 曇 |  | 29.9 | 26.5 | 27 | 6.1 | 5.8 | 7.5 | 7.62 | [17 empty] | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24 | 20
| 2019-08-11 | (日) | 晴 | 0 | 34.6 | 25.8 | 26.6 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | [17 empty] | 塩化物イオン | mg/l | 17 | 17
| 2019-08-12 | (月) | 雨 | 1 | 28.3 | 25.4 | 26 | 8.1 | 8.1 | 7.36 | 7.41 | [17 empty] | 全蒸発残留物 | mg/l | 250 | 242
| 2019-08-13 | (火) | 曇 | 22 | 29.4 | 25 | 25.5 | 6.6 | 6.4 | 7.58 | 7.57 | 31.3 | 34.2 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 17 |  | 270 |  | 0.46 |  | 全鉄 | mg/l | 0.48 | 0.57
| 2019-08-14 | (水) | 曇 | 5 | 30.2 | 25.5 | 25.9 | 6.1 | 8 | 7.42 | 7.51 | 30.1 | 28.7 | 120 | 110 | 84 | 82 | 60 | 62 | 24 | 20 | 17 | 17 | 250 | 242 | 0.48 | 0.57 |  | COD | mg/l | 6.5 | 5.9
| 2019-08-15 | (木) | 曇 | 0 | 31.3 | 25.6 | 26 | 5.9 | 6.2 | 7.47 | 7.58 | 30.4 | 29.9 |  | 120 |  | 86 | [5 empty] | 17 |  | 240 |  | 0.5 |  | BOD | mg/l | 2.7 | 2.7
| 2019-08-16 | (金) | 曇 |  | 28.1 | 25.5 | 25.7 | 5.8 | 6.4 | 7.65 | 7.68 | 30.8 | 33.2 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 17 |  | 274 |  | 0.52 |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.4 | 7.3
| 2019-08-17 | (土) | 晴 |  | 29.4 | 25.5 | 25.5 | 7 | 6.6 | 7.53 | 7.65 | [17 empty] | 全マンガン | mg/l | 0.05 | 0.076
| 2019-08-18 | (日) | 晴 |  | 31.2 | 26.2 | 26.8 | 9.1 | 7 | 7.54 | 7.58 | [17 empty] | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 1.29 | 1.29
| 2019-08-19 | (月) | 曇 | 0 | 28.8 | 25.5 | 26.6 | 8 | 7.2 | 7.6 | 7.68 | 34 | 34.8 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 19 |  | 304 |  | 0.62 |  | 全窒素 | mg/l | 0.94 | 1.14
| 2019-08-20 | (火) | 曇 | 0 | 32.8 | 25 | 25.4 | 7.8 | 7.5 | 7.67 | 7.76 | 34.4 | 35.5 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 19 |  | 272 |  | 0.58 |  | 全リン | mg/l | 0.192 | 0.215
| 2019-08-21 | (水) | 曇 |  | 31.2 | 25.1 | 26 | 6.7 | 6.5 | 7.66 | 7.72 | 33.8 | 34.7 |  | 140 |  | 98.1 | [5 empty] | 19 |  | 264 |  | 0.58 |  | リン酸イオン | mg/l
| 2019-08-22 | (木) | 曇 |  | 25.7 | 24.2 | 24.6 | 5.9 | 6 | 7.74 | 7.76 | 34 | 36.7 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 18 |  | 270 |  | 0.46 |  | 硫酸イオン | mg/l | 16.5 | 15.9
| 2019-08-23 | (金) | 雨 | 19 | 27.6 | 24.2 | 24.5 | 6.3 | 6.1 | 7.74 | 7.78 | 34.1 | 35.6 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 20 |  | 278 |  | 0.43 |  | シリカ | mg/l | 35.5 | 33.5
| 2019-08-24 | (土) | 曇 | 0 | 28.6 | 23.5 | 24.2 | 10.3 | 10.1 | 7.34 | 7.43 | [17 empty] | 色度 | 度 | 18 | 19
| 2019-08-25 | (日) | 晴 | 1 | 26.5 | 24 | 24.7 | 7.2 | 6.8 | 7.46 | 7.58 | [17 empty] | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 9
| 2019-08-26 | (月) | 曇 | 10 | 27.4 | 23.4 | 24 | 20.9 | 6 | 7.48 | 7.56 | 12.8 | 30.1 |  | 110 |  | 78 | [5 empty] | 16 |  | 216 |  | 0.41 | 1999
| 2019-08-27 | (火) | 曇 | 0 | 28.5 | 23.2 | 24.1 | 6.9 | 6.8 | 7.58 | 7.66 | 33.7 | 34 |  | 130 |  | 90 | [5 empty] | 18 |  | 260 |  | 0.51
| 2019-08-28 | (水) | 雨 | 23 | 28 | 23.4 | 23.5 | 4.5 | 3.7 | 7.54 | 7.64 | 30.7 | 35.1 |  | 140 |  | 96.1 | [5 empty] | 19 |  | 276 |  | 0.35
| 2019-08-29 | (木) | 曇 |  | 28.8 | 24.4 | 24.5 | 12.5 | 12.3 | 7.56 | 7.61 | 29.3 | 36.7 |  | 97 |  | 68 | [5 empty] | 16 |  | 220 |  | 0.69 | 667 | 備考
| 2019-08-30 | (金) | 雨 | 24 | 24 | 24.8 | 25.7 | 6.1 | 5.9 | 7.55 | 7.62 | 31.8 | 36.6 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 19 |  | 280 |  | 0.53 | 1667
| 2019-08-31 | (土) | 晴 |  | 28.8 | 23.9 | 24 | 15.3 | 7.6 | 7.37 | 7.19 | [16 empty] | 2999
| 最高 |  |  | 24 | 34.6 | 26.5 | 27.4 | 20.9 | 12.3 | 7.74 | 7.78 | 34.4 | 36.7 | 120 | 140 | 84 | 100 | 60 | 62 | 24 | 20 | 17 | 20 | 250 | 304 | 0.48 | 0.69 | 2999
| 最低 |  |  | 0 | 24 | 23.2 | 23.5 | 4.5 | 3.7 | 7.34 | 7.19 | 12.8 | 28.7 | 120 | 97 | 84 | 68 | 60 | 62 | 24 | 20 | 17 | 16 | 250 | 216 | 0.48 | 0.35 | 667
| 平均 |  |  |  | 29.5419 | 25.1065 | 25.7355 | 7.9 | 6.7194 | 7.5597 | 7.6181 | 31.3143 | 33.8238 | 120 | 130.3333 | 84 | 93.2476 | 60 | 62 | 24 | 20 | 17 | 17.4762 | 250 | 265.619 | 0.48 | 0.49524 | 1833
| 合計 |  |  | 105 | [23 empty] | 7332
9月 | 2019-09-01 | (日) | 晴 |  | 29.6 | 24.2 | 24.8 | 8.4 | 8 | 7.41 | 7.54 | [17 empty] | 2019-09-11 | 気温 | 31.3 | ℃
| 2019-09-02 | (月) | 晴 |  | 29.7 | 24.8 | 25.4 | 7.5 | 7.9 | 7.55 | 7.58 | 35.6 | 37 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 17 |  | 294 |  | 0.56 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-09-03 | (火) | 曇 | 7 | 32.9 | 25.2 | 25.8 | 7.1 | 6.8 | 7.58 | 7.65 | 36 | 38.4 |  | 150 |  | 98 | [5 empty] | 17 |  | 284 |  | 0.53 |  | 水温 | ℃ | 24.9 | 25.2
| 2019-09-04 | (水) | 曇 | 1 | 25.4 | 24.6 | 25.3 | 5.9 | 5 | 7.63 | 7.72 | 33.9 | 35.5 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 18 |  | 280 |  | 0.42 |  | 濁度 | 度 | 38.7 | 6.8
| 2019-09-05 | (木) | 曇 |  | 26.2 | 22.6 | 23.4 | 5.3 | 5.2 | 7.61 | 7.63 | 35.4 | 36 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 286 |  | 0.48 |  | ｐH |  | 7.36 | 7.01
| 2019-09-06 | (金) | 晴 |  | 33.1 | 23.6 | 24.5 | 5.6 | 5.5 | 7.65 | 7.67 | 36.1 | 36.9 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 18 |  | 310 |  | 0.43 |  | 電気伝導率 | mS/m | 26.6 | 24.6
| 2019-09-07 | (土) | 曇 | 0 | 33.4 | 24.4 | 25.2 | 6.1 | 5.7 | 7.54 | 7.61 | [17 empty] | 酸消費量 | mg/l | 93 | 83
| 2019-09-08 | (日) | 曇 | 26 | 31.5 | 24 | 24.8 | 8.1 | 6.9 | 7.55 | 7.61 | [17 empty] | 全硬度 | mg/l | 78 | 78
| 2019-09-09 | (月) | 雨 | 124 | 26.7 | 25.3 | 26 | 258.5 | 4.3 | 7.01 | 7.24 | 13.4 | 16 |  | 24 |  | 38 | [5 empty] | 28 |  | 156 |  | 0.56 | 14958 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 56.1 | 58.1
| 2019-09-10 | (火) | 晴 |  | 32.2 | 25 | 25.4 | 123.5 | 4.5 | 7.17 | 6.56 | 19.8 | 21.4 |  | 36 |  | 52 | [5 empty] | 31 |  | 186 |  | 0.23 | 13221 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 21.9 | 19.9
| 2019-09-11 | (水) | 曇 |  | 31.3 | 24.9 | 25.2 | 38.7 | 6.8 | 7.36 | 7.01 | 26.6 | 24.6 | 93 | 83 | 78 | 78 | 56.1 | 58.1 | 21.9 | 19.9 | 18 | 26 | 250 | 226 | 1.2 | 0.26 | 8986 | 塩化物イオン | mg/l | 18 | 26
| 2019-09-12 | (木) | 晴 |  | 28.1 | 24.6 | 25.4 | 18.4 | 5.5 | 7.43 | 7.32 | 30.3 | 30.4 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 21 |  | 218 |  | 0.28 | 2756 | 全蒸発残留物 | mg/l | 250 | 226
| 2019-09-13 | (金) | 曇 |  | 23.4 | 22.3 | 23.4 | 11.8 | 10.2 | 7.45 | 7.48 | 31.8 | 32.8 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 18 |  | 262 |  | 0.39 | 335 | 全鉄 | mg/l | 1.2 | 0.26
| 2019-09-14 | (土) | 曇 | 0 | 20.6 | 20.9 | 21.5 | 12.3 | 10.5 | 7.48 | 7.58 | [16 empty] | 1201 | COD | mg/l | 7.6 | 5.6
| 2019-09-15 | (日) | 晴 | 1 | 25.5 | 21.4 | 21.8 | 9.2 | 8.2 | 7.59 | 7.57 | [17 empty] | BOD | mg/l | 2.2 | 2.4
| 2019-09-16 | (月) | 雨 | 39 | 22.7 | 22.9 | 23.4 | 12.3 | 9.5 | 7.4 | 7.57 | [16 empty] | 7591 | 溶存酸素 | mg/l | 7.2 | 7.2
| 2019-09-17 | (火) | 晴 |  | 28.7 | 23.6 | 23.8 | 70.8 | 4.5 | 7.27 | 6.67 | 17.5 | 18 |  | 34 |  | 46 | [5 empty] | 23 |  | 164 |  | 0.2 | 13075 | 全マンガン | mg/l | 0.091 | 0.082
| 2019-09-18 | (水) | 曇 | 12 | 22.8 | 23.2 | 23.3 | 36.8 | 6.9 | 7.43 | 7.08 | 24.5 | 23.2 |  | 70 |  | 68 | [5 empty] | 22 |  | 182 |  | 0.26 | 8222 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 1.16 | 1.01
| 2019-09-19 | (木) | 晴 |  | 24.4 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 9.1 | 7.52 | 7.38 | 25.7 | 24.1 |  | 77 |  | 70 | [5 empty] | 18 |  | 164 |  | 0.41 | 5555 | 全窒素 | mg/l | 1.2 | 1.03
| 2019-09-20 | (金) | 晴 | 0 | 23 | 21.1 | 21 | 14.2 | 7.6 | 7.61 | 7.56 | 27.7 | 28.4 |  | 100 |  | 82 | [5 empty] | 18 |  | 224 |  | 0.44 | 2748 | 全リン | mg/l | 0.128 | 0.039
| 2019-09-21 | (土) | 曇 |  | 23.5 | 21 | 21.5 | 12 | 11.6 | 7.49 | 7.55 | [17 empty] | リン酸イオン | mg/l
| 2019-09-22 | (日) | 晴 | 4 | 23.2 | 20.8 | 21.2 | 10 | 9.8 | 7.56 | 7.62 | [17 empty] | 硫酸イオン | mg/l | 18.1 | 19.3
| 2019-09-23 | (月) | 晴 | 5 | 28.5 | 21.9 | 22 | 9.5 | 8.1 | 7.54 | 7.63 | [17 empty] | シリカ | mg/l | 33.9 | 29.8
| 2019-09-24 | (火) | 晴 |  | 29.3 | 23.8 | 24.1 | 8.2 | 8 | 7.64 | 7.65 | 33.1 | 34.3 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 17 |  | 258 |  | 0.52 | 291 | 色度 | 度 | 34 | 9
| 2019-09-25 | (水) | 晴 |  | 24.9 | 23.1 | 23.2 | 7.2 | 7 | 7.75 | 7.78 | 32.6 | 34.8 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 17 |  | 268 |  | 0.53 |  | 懸濁物質 | mg/l | 31 | 8
| 2019-09-26 | (木) | 晴 |  | 24.3 | 22.1 | 22.2 | 7.2 | 6.3 | 7.77 | 7.85 | 33.7 | 36 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 294 |  | 0.46
| 2019-09-27 | (金) | 晴 |  | 26.4 | 21.2 | 21.5 | 6.1 | 5.8 | 7.75 | 7.82 | 34.4 | 34.7 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 286 |  | 0.45
| 2019-09-28 | (土) | 晴 |  | 28.9 | 21.1 | 22.1 | 7.7 | 5.9 | 7.67 | 7.83
| 2019-09-29 | (日) | 雨 | 2 | 24.4 | 21.2 | 22 | 7.2 | 5.8 | 7.69 | 7.81 | [17 empty] | 備考
| 2019-09-30 | (月) | 曇 |  | 26.6 | 21.5 | 21.9 | 6 | 5.8 | 7.78 | 7.89 | 35.3 | 36.7 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 270 |  | 0.44
| 最高 |  |  | 124 | 33.4 | 25.3 | 26 | 258.5 | 11.6 | 7.78 | 7.89 | 36.1 | 38.4 | 93 | 150 | 78 | 100 | 56.1 | 58.1 | 21.9 | 19.9 | 18 | 31 | 250 | 310 | 1.2 | 0.56 | 14958
| 最低 |  |  | 0 | 20.6 | 20.8 | 21 | 5.3 | 4.3 | 7.01 | 6.56 | 13.4 | 16 | 93 | 24 | 78 | 38 | 56.1 | 58.1 | 21.9 | 19.9 | 18 | 16 | 250 | 156 | 1.2 | 0.2 | 291
| 平均 |  |  |  | 27.04 | 22.9167 | 23.4133 | 25.43 | 7.09 | 7.5293 | 7.5153 | 29.6526 | 30.4842 | 93 | 109.1579 | 78 | 83.6842 | 56.1 | 58.1 | 21.9 | 19.9 | 18 | 19.6842 | 250 | 242.7368 | 1.2 | 0.41316 | 6578.25
| 合計 |  |  | 221 | [23 empty] | 78939
10月 | 2019-10-01 | (火) | 晴 |  | 26.3 | 22.1 | 22.2 | 5 | 4.7 | 7.72 | 7.77 | 35.3 | 35.8 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 272 |  | 0.4 |  | 2019-10-09 | 気温 | 21.3 | ℃
| 2019-10-02 | (水) | 曇 |  | 25.6 | 21.1 | 22.4 | 6.5 | 5.2 | 7.81 | 7.88 | 35.4 | 38.9 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 276 |  | 0.42 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-10-03 | (木) | 曇 |  | 27.1 | 21.3 | 21.9 | 6.1 | 5.8 | 7.83 | 7.92 | 35.9 | 39.8 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 280 |  | 0.42 |  | 水温 | ℃ | 20.5 | 21.4
| 2019-10-04 | (金) | 雨 | 9 | 22.3 | 21.3 | 21.5 | 4.8 | 4.7 | 7.81 | 7.94 | 35.3 | 34.4 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 282 |  | 0.31 | 6952 | 濁度 | 度 | 11.2 | 10.6
| 2019-10-05 | (土) | 晴 |  | 27.4 | 22.1 | 22.3 | 49.7 | 4.1 | 7.3 | 6.71 | [16 empty] | 14110 | ｐH |  | 7.65 | 7.75
| 2019-10-06 | (日) | 曇 |  | 22.8 | 21.3 | 21.8 | 19.2 | 6.4 | 7.45 | 7.2 | [16 empty] | 6444 | 電気伝導率 | mS/m | 35.7 | 34.5
| 2019-10-07 | (月) | 曇 | 10 | 21.1 | 20.2 | 20.1 | 12.8 | 6.3 | 7.65 | 7.5 | 30.1 | 37 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 17 |  | 236 |  | 0.36 | 1420 | 酸消費量 | mg/l | 130 | 130
| 2019-10-08 | (火) | 晴 | 7 | 22.1 | 20.5 | 20.8 | 11 | 8.3 | 7.55 | 7.75 | 27.3 | 32.4 |  | 130 |  | 86 | [5 empty] | 15 |  | 250 |  | 0.46 |  | 全硬度 | mg/l | 92 | 92
| 2019-10-09 | (水) | 晴 |  | 21.3 | 20.5 | 21.4 | 11.2 | 10.6 | 7.65 | 7.75 | 35.7 | 34.5 | 130 | 130 | 92 | 92 | 72.1 | 68.1 | 19.9 | 23.9 | 16 | 16 | 252 | 252 | 0.55 | 0.57 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 72.1 | 68.1
| 2019-10-10 | (木) | 晴 | 8 | 19.9 | 19.2 | 19.4 | 12.6 | 10.8 | 7.6 | 7.64 | 28.3 | 30.2 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 16 |  | 240 |  | 0.65 | 815 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 19.9 | 23.9
| 2019-10-11 | (金) | 曇 | 9 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 11.2 | 9.7 | 7.6 | 7.71 | 24.3 | 26.7 |  | 93 |  | 74 | [5 empty] | 15 |  | 186 |  | 0.59 |  | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 16
| 2019-10-12 | (土) | 雨 | 162 | 24.9 | 22.8 | 21.6 | 57.3 | 7.2 | 7.23 | 7.34 | [16 empty] | 11233 | 全蒸発残留物 | mg/l | 252 | 252
| 2019-10-13 | (日) | 晴 | 1 | 28 | 22.3 | 22.9 | 102.5 | 2.8 | 6.95 | 6.51 | [16 empty] | 11718 | 全鉄 | mg/l | 0.55 | 0.57
| 2019-10-14 | (月) | 雨 | 6 | 18.4 | 20.7 | 21.7 | 48.3 | 5.1 | 7.2 | 6.85 | [16 empty] | 10887 | COD | mg/l | 5.2 | 5.2
| 2019-10-15 | (火) | 曇 | 2 | 17.9 | 19.8 | 19.6 | 17.9 | 4.5 | 7.45 | 7.23 | 23.7 | 23.8 |  | 73 |  | 78 | [5 empty] | 22 |  | 184 |  | 0.23 | 6555 | BOD | mg/l | 2.1 | 2.2
| 2019-10-16 | (水) | 雨 | 0 | 15.4 | 18.6 | 18.8 | 12.4 | 5.8 | 7.53 | 7.38 | 27.6 | 28.9 |  | 97 |  | 88 | [5 empty] | 21 |  | 196 |  | 0.36 | 1616 | 溶存酸素 | mg/l | 8.1 | 8.2
| 2019-10-17 | (木) | 曇 | 0 | 17.7 | 18.2 | 18.2 | 10.2 | 9.8 | 7.6 | 7.67 | 28.9 | 29.2 |  | 110 |  | 92 | [5 empty] | 18 |  | 206 |  | 0.66 |  | 全マンガン | mg/l | 0.07 | 0.075
| 2019-10-18 | (金) | 曇 | 2 | 17.4 | 18.5 | 18.6 | 8 | 7.8 | 7.66 | 7.68 | 30.6 | 33.2 |  | 120 |  | 98 | [5 empty] | 18 |  | 228 |  | 0.56 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.18 | 0.26
| 2019-10-19 | (土) | 雨 | 47 | 17 | 17.9 | 18.6 | 71.4 | 6.2 | 7.26 | 7.59 | [16 empty] | 10950 | 全窒素 | mg/l | 0.96 | 0.93
| 2019-10-20 | (日) | 曇 | 3 | 21.7 | 20.2 | 20.6 | 45.3 | 6.8 | 7.22 | 6.85 | [16 empty] | 9333 | 全リン | mg/l | 0.162 | 0.162
| 2019-10-21 | (月) | 曇 | 10 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 19.6 | 5.6 | 7.36 | 7.24 | 24.6 | 25.7 |  | 77 |  | 80 | [5 empty] | 22 |  | 180 |  | 0.32 | 5333 | リン酸イオン | mg/l
| 2019-10-22 | (火) | 雨 | 30 | 16.7 | 17.9 | 18.8 | 43.1 | 4.7 | 7.25 | 7.28 | [16 empty] | 8331 | 硫酸イオン | mg/l | 18 | 17.8
| 2019-10-23 | (水) | 晴 |  | 22.5 | 18.2 | 18.1 | 30.8 | 8.8 | 7.35 | 7.07 | 20 | 13.2 |  | 60 |  | 62 | [5 empty] | 23 |  | 154 |  | 0.38 | 6549 | シリカ | mg/l | 39.9 | 39.3
| 2019-10-24 | (木) | 曇 |  | 20 | 18.5 | 18.5 | 15.8 | 5.7 | 7.45 | 7.34 | 25 | 25.7 |  | 80 |  | 80 | [5 empty] | 22 |  | 190 |  | 0.35 | 3369 | 色度 | 度 | 18 | 18
| 2019-10-25 | (金) | 雨 | 157 | 15.8 | 18.2 | 18.1 | 19.8 | 6.2 | 7.62 | 7.54 | 28.3 | 30.2 |  | 100 |  | 90 | [5 empty] | 16 |  | 220 |  | 0.36 | 10847 | 懸濁物質 | mg/l | 16 | 14
| 2019-10-26 | (土) | 晴 |  | 19.7 | 17.6 | 18.3 | 249.8 | 3.8 | 6.89 | 6.43 | [16 empty] | 14025
| 2019-10-27 | (日) | 曇 |  | 20 | 17.9 | 18.6 | 67.3 | 5.4 | 7.02 | 6.92 | [16 empty] | 8888
| 2019-10-28 | (月) | 晴 |  | 18.9 | 18.2 | 18.1 | 31.3 | 4.8 | 7.38 | 7.24 | 24.8 | 25.7 |  | 87 |  | 84 | [5 empty] | 20 |  | 188 |  | 0.24 | 4465
| 2019-10-29 | (火) | 雨 | 8 | 15.7 | 17.3 | 17.5 | 23 | 6.5 | 7.41 | 7.46 | 26.9 | 28 |  | 100 |  | 90 | [5 empty] | 19 |  | 204 |  | 0.32 | 3555 | 備考
| 2019-10-30 | (水) | 晴 | 1 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 33.1 | 3.6 | 7.42 | 7.35 | 26.8 | 29.2 |  | 100 |  | 88 | [5 empty] | 19 |  | 200 |  | 0.21 | 2889
| 2019-10-31 | (木) | 晴 |  | 18 | 17 | 17.3 | 15.6 | 6.7 | 7.57 | 7.51 | 29.1 | 30.8 |  | 110 |  | 96 | [5 empty] | 19 |  | 224 |  | 0.39 | 1466
| 最高 |  |  | 162 | 28 | 22.8 | 22.9 | 249.8 | 10.8 | 7.83 | 7.94 | 35.9 | 39.8 | 130 | 150 | 92 | 100 | 72.1 | 68.1 | 19.9 | 23.9 | 16 | 23 | 252 | 282 | 0.55 | 0.66 | 14110
| 最低 |  |  | 0 | 15.4 | 17 | 17.2 | 4.8 | 2.8 | 6.89 | 6.43 | 20 | 13.2 | 130 | 60 | 92 | 62 | 72.1 | 68.1 | 19.9 | 23.9 | 16 | 15 | 252 | 154 | 0.55 | 0.21 | 815
| 平均 |  |  |  | 20.5871 | 19.5419 | 19.8129 | 34.6 | 6.271 | 7.4448 | 7.3629 | 28.7571 | 30.1571 | 130 | 108.9048 | 92 | 88.0952 | 72.1 | 68.1 | 19.9 | 23.9 | 16 | 18.1905 | 252 | 221.3333 | 0.55 | 0.40762 | 7032.6087
| 合計 |  |  | 472 | [23 empty] | 161750
11月 | 2019-11-01 | (金) | 晴 |  | 19 | 16.7 | 16.9 | 14.6 | 7.4 | 7.56 | 7.49 | 30.3 | 30.8 |  | 120 |  | 98 | [5 empty] | 18 |  | 226 |  | 0.44 | 1708 | 2019-11-13 | 気温 | 16.1 | ℃
| 2019-11-02 | (土) | 晴 |  | 17.2 | 16 | 16.9 | 11.3 | 10.6 | 7.45 | 7.68 | [16 empty] | 2641 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-11-03 | (日) | 曇 | 0 | 17 | 16.2 | 16.9 | 35.9 | 3 | 7.43 | 7.18 | [16 empty] | 7539 | 水温 | ℃ | 15 | 15.3
| 2019-11-04 | (月) | 晴 | 2 | 16.6 | 16.4 | 16.9 | 29.7 | 2.5 | 7.48 | 7.36 | [16 empty] | 4612 | 濁度 | 度 | 11.7 | 6.2
| 2019-11-05 | (火) | 晴 |  | 16.3 | 15.7 | 15.9 | 10.7 | 4.5 | 7.65 | 7.62 | 33.6 | 33.9 |  | 130 |  | 106 | [5 empty] | 18 |  | 238 |  | 0.27 | 3820 | ｐH |  | 7.67 | 7.61
| 2019-11-06 | (水) | 晴 |  | 16.4 | 14.8 | 15.1 | 24.8 | 4.5 | 7.69 | 7.64 | 33.3 | 34 |  | 130 |  | 108 | [5 empty] | 18 |  | 240 |  | 0.24 | 1924 | 電気伝導率 | mS/m | 35.5 | 33.6
| 2019-11-07 | (木) | 晴 |  | 18.8 | 15.1 | 15.3 | 8.4 | 9.8 | 7.65 | 7.79 | 32.9 | 37.9 |  | 140 |  | 110 | [5 empty] | 16 |  | 252 |  | 0.61 |  | 酸消費量 | mg/l | 130 | 130
| 2019-11-08 | (金) | 晴 |  | 15.9 | 15.6 | 15.8 | 9.6 | 8.7 | 7.74 | 7.85 | 33.6 | 37 |  | 140 |  | 108 | [5 empty] | 16 |  | 248 |  | 0.55 |  | 全硬度 | mg/l | 102 | 98
| 2019-11-09 | (土) | 曇 |  | 13.7 | 14.8 | 15.8 | 7.2 | 7 | 7.55 | 7.84 | [17 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 72.1 | 76.1
| 2019-11-10 | (日) | 晴 |  | 14.4 | 13.8 | 15.1 | 10.9 | 7.8 | 7.56 | 7.79 | [16 empty] | 1924 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 29.9 | 21.9
| 2019-11-11 | (月) | 曇 | 14 | 15.8 | 14.9 | 15.1 | 14.7 | 6.7 | 7.71 | 7.87 | 33.9 | 36.6 |  | 140 |  | 112 | [5 empty] | 17 |  | 246 |  | 0.45 | 2093 | 塩化物イオン | mg/l | 17 | 19
| 2019-11-12 | (火) | 晴 |  | 17.8 | 15.9 | 15.5 | 13.3 | 7.6 | 7.64 | 7.66 | 32.3 | 33.6 |  | 130 |  | 104 | [5 empty] | 17 |  | 242 |  | 0.49 | 1642 | 全蒸発残留物 | mg/l | 238 | 226
| 2019-11-13 | (水) | 曇 | 1 | 16.1 | 15 | 15.3 | 11.7 | 6.2 | 7.67 | 7.61 | 35.5 | 33.6 | 130 | 130 | 102 | 98 | 72.1 | 76.1 | 29.9 | 21.9 | 17 | 19 | 238 | 226 | 0.59 | 0.32 | 1872 | 全鉄 | mg/l | 0.59 | 0.32
| 2019-11-14 | (木) | 曇 | 0 | 20 | 15.7 | 15.8 | 6.6 | 6.5 | 7.61 | 7.73 | 33.1 | 33.4 |  | 130 |  | 104 | [5 empty] | 17 |  | 246 |  | 0.46 |  | COD | mg/l | 4.2 | 3.6
| 2019-11-15 | (金) | 晴 |  | 14.7 | 15.3 | 15.5 | 10.1 | 9.8 | 7.71 | 7.85 | 30.4 | 31.6 |  | 120 |  | 96 | [5 empty] | 17 |  | 232 |  | 0.55 |  | BOD | mg/l | 1.8 | 1.7
| 2019-11-16 | (土) | 晴 |  | 15.5 | 14 | 15.1 | 8 | 7.3 | 7.47 | 7.76 | [17 empty] | 溶存酸素 | mg/l | 8.8 | 8.8
| 2019-11-17 | (日) | 晴 |  | 15.6 | 13.8 | 14.5 | 8.8 | 5 | 7.5 | 7.53 | [16 empty] | 4594 | 全マンガン | mg/l | 0.037 | 0.032
| 2019-11-18 | (月) | 雨 | 2 | 12 | 13.9 | 14.1 | 9.4 | 6.5 | 7.68 | 7.66 | 30.8 | 34.2 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 19 |  | 234 |  | 0.36 | 4384 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.4 | 0.48
| 2019-11-19 | (火) | 晴 | 10 | 17.7 | 17.5 | 16.8 | 26.8 | 6.8 | 7.61 | 7.58 | 22.6 | 31.4 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 18 |  | 224 |  | 0.43 | 3111 | 全窒素 | mg/l | 0.98 | 0.96
| 2019-11-20 | (水) | 晴 |  | 14.8 | 15.1 | 15.5 | 36.4 | 7.5 | 7.58 | 7.41 | 26.5 | 28.6 |  | 97 |  | 86 | [5 empty] | 21 |  | 196 |  | 0.35 | 4222 | 全リン | mg/l | 0.143 | 0.095
| 2019-11-21 | (木) | 晴 |  | 12.6 | 13.3 | 13.8 | 11 | 10.8 | 7.73 | 7.82 | 26.5 | 29 |  | 100 |  | 84 | [5 empty] | 16 |  | 210 |  | 0.7 |  | リン酸イオン | mg/l
| 2019-11-22 | (金) | 雨 | 43 | 9.5 | 13.1 | 13.3 | 24.6 | 7.5 | 7.57 | 7.38 | 26.8 | 29.2 |  | 100 |  | 84 | [5 empty] | 21 |  | 208 |  | 0.38 | 4646 | 硫酸イオン | mg/l | 19.2 | 19.9
| 2019-11-23 | (土) | 雨 | 61 | 11.9 | 12.6 | 13.2 | 174.8 | 2.7 | 7.1 | 6.73 | [16 empty] | 14332 | シリカ | mg/l | 39.3 | 37.6
| 2019-11-24 | (日) | 雨 | 11 | 15.7 | 14.5 | 15.1 | 96.7 | 4.1 | 6.94 | 6.71 | [16 empty] | 10776 | 色度 | 度 | 22 | 10
| 2019-11-25 | (月) | 曇 | 0 | 18.4 | 15.4 | 15.5 | 42.8 | 9.7 | 7.29 | 6.97 | 17.5 | 18 |  | 44 |  | 54 | [5 empty] | 20 |  | 152 |  | 0.47 | 8534 | 懸濁物質 | mg/l | 11 | 7
| 2019-11-26 | (火) | 曇 | 1 | 9.3 | 14.8 | 15.2 | 42.6 | 5.6 | 7.31 | 6.95 | 22.4 | 23 |  | 70 |  | 76 | [5 empty] | 21 |  | 172 |  | 0.23 | 7574
| 2019-11-27 | (水) | 雨 | 2 | 9 | 13.2 | 13.5 | 20.2 | 5.7 | 7.38 | 7.31 | 26 | 25.5 |  | 93 |  | 86 | [5 empty] | 19 |  | 188 |  | 0.32 | 4565
| 2019-11-28 | (木) | 雨 | 15 | 11.1 | 13.8 | 13.9 | 19.6 | 8.6 | 7.54 | 7.57 | 28.8 | 29.8 |  | 120 |  | 96 | [5 empty] | 17 |  | 228 |  | 0.58 | 1841
| 2019-11-29 | (金) | 晴 |  | 7.4 | 11.1 | 11.5 | 38.4 | 7.3 | 7.47 | 7.24 | 21.6 | 22 |  | 77 |  | 74 | [5 empty] | 19 |  | 166 |  | 0.28 | 8269 | 備考
| 2019-11-30 | (土) | 晴 |  | 9.9 | 9.9 | 11 | 14.8 | 7.3 | 7.29 | 7.22 | [16 empty] | 5532
| 最高 |  |  | 61 | 20 | 17.5 | 16.9 | 174.8 | 10.8 | 7.74 | 7.87 | 35.5 | 37.9 | 130 | 140 | 102 | 112 | 72.1 | 76.1 | 29.9 | 21.9 | 17 | 21 | 238 | 252 | 0.59 | 0.7 | 14332
| 最低 |  |  | 0 | 7.4 | 9.9 | 11 | 6.6 | 2.5 | 6.94 | 6.71 | 17.5 | 18 | 130 | 44 | 102 | 54 | 72.1 | 76.1 | 29.9 | 21.9 | 17 | 16 | 238 | 152 | 0.59 | 0.23 | 1642
| 平均 |  |  |  | 14.67 | 14.5967 | 14.9933 | 26.48 | 6.8333 | 7.5187 | 7.4933 | 28.92 | 30.655 | 130 | 112.05 | 102 | 93.4 | 72.1 | 76.1 | 29.9 | 21.9 | 17 | 18.2 | 238 | 218.7 | 0.59 | 0.424 | 4876.3043
| 合計 |  |  | 162 | [23 empty] | 112155
12月 | 2019-12-01 | (日) | 曇 |  | 8.9 | 10.4 | 11.1 | 12.3 | 8.7 | 7.33 | 7.37 | [16 empty] | 1222 | 2019-12-11 | 気温 | 15.4 | ℃
| 2019-12-02 | (月) | 曇 | 26 | 18.3 | 13.1 | 12.9 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.61 | 27.9 | 29.3 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 16 |  | 236 |  | 0.5 | 5777 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-12-03 | (火) | 曇 |  | 13.6 | 13.8 | 14.4 | 52.4 | 4 | 7.37 | 6.92 | 20.3 | 19.4 |  | 54 |  | 60 | [5 empty] | 21 |  | 134 |  | 0.16 | 9776 | 水温 | ℃ | 13.2 | 13.8
| 2019-12-04 | (水) | 晴 |  | 12.2 | 12.3 | 12.9 | 13.8 | 6.1 | 7.41 | 7.36 | 24.8 | 24.3 |  | 90 |  | 82 | [5 empty] | 18 |  | 186 |  | 0.33 | 3778 | 濁度 | 度 | 13.9 | 9.2
| 2019-12-05 | (木) | 曇 |  | 7.4 | 11.4 | 12.1 | 17.7 | 6.2 | 7.51 | 7.47 | 27 | 29.4 |  | 100 |  | 92 | [5 empty] | 17 |  | 206 |  | 0.41 | 1858 | ｐH |  | 7.62 | 7.74
| 2019-12-06 | (金) | 曇 |  | 9.3 | 11.9 | 12.3 | 11.2 | 9.7 | 7.54 | 7.69 | 29.1 | 32.7 |  | 120 |  | 98 | [5 empty] | 15 |  | 236 |  | 0.63 |  | 電気伝導率 | mS/m | 30.4 | 30.2
| 2019-12-07 | (土) | 雨 | 14 | 6.6 | 11.2 | 12.2 | 9.2 | 7.6 | 7.39 | 7.65 | [16 empty] | 1416 | 酸消費量 | mg/l | 120 | 120
| 2019-12-08 | (日) | 晴 |  | 8.8 | 10.1 | 11.2 | 23.4 | 5.7 | 7.34 | 7.22 | [16 empty] | 5555 | 全硬度 | mg/l | 96 | 96
| 2019-12-09 | (月) | 曇 | 1 | 7.5 | 10.2 | 10.8 | 10.6 | 9.5 | 7.46 | 7.58 | 25.9 | 29 |  | 97 |  | 84 | [5 empty] | 16 |  | 196 |  | 0.62 | 273 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68.1 | 70.1
| 2019-12-10 | (火) | 曇 | 1 | 10 | 11.7 | 12 | 9.5 | 9.3 | 7.59 | 7.75 | 28.3 | 28.6 |  | 110 |  | 92 | [5 empty] | 16 |  | 220 |  | 0.61 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 27.9 | 25.9
| 2019-12-11 | (水) | 晴 | 3 | 15.4 | 13.2 | 13.8 | 13.9 | 9.2 | 7.62 | 7.74 | 30.4 | 30.2 | 120 | 120 | 96 | 96 | 68.1 | 70.1 | 27.9 | 25.9 | 16 | 16 | 234 | 232 | 0.7 | 0.62 | 745 | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 16
| 2019-12-12 | (木) | 晴 | 0 | 16.8 | 13.7 | 14.5 | 11.4 | 5.7 | 7.56 | 7.4 | 30.5 | 31.5 |  | 120 |  | 96 | [5 empty] | 18 |  | 228 |  | 0.37 | 1074 | 全蒸発残留物 | mg/l | 234 | 232
| 2019-12-13 | (金) | 曇 |  | 8.6 | 11.9 | 12.8 | 7.8 | 7.4 | 7.67 | 7.72 | 31.6 | 32 |  | 120 |  | 100 | [5 empty] | 15 |  | 236 |  | 0.5 |  | 全鉄 | mg/l | 0.7 | 0.62
| 2019-12-14 | (土) | 晴 |  | 11.5 | 11.4 | 12.3 | 6.1 | 6.8 | 7.46 | 7.67 | [17 empty] | COD | mg/l | 4.2 | 4.1
| 2019-12-15 | (日) | 曇 |  | 10.3 | 10.9 | 12.1 | 6.7 | 6.8 | 7.52 | 7.71 | [17 empty] | BOD | mg/l | 5 | 4.6
| 2019-12-16 | (月) | 晴 |  | 7.7 | 10.5 | 11.4 | 5 | 5.2 | 7.65 | 7.74 | 32.9 | 34.3 |  | 130 |  | 104 | [5 empty] | 15 |  | 234 |  | 0.42 |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.9 | 8.8
| 2019-12-17 | (火) | 雨 | 6 | 9.1 | 11.8 | 12.2 | 4.6 | 4.5 | 7.65 | 7.68 | 33.9 | 33.7 |  | 140 |  | 106 | [5 empty] | 15 |  | 242 |  | 0.47 |  | 全マンガン | mg/l | 0.046 | 0.046
| 2019-12-18 | (水) | 晴 | 0 | 11.4 | 12.5 | 13.1 | 7.8 | 7.6 | 7.62 | 7.71 | 31.8 | 32.8 |  | 130 |  | 104 | [5 empty] | 16 |  | 202 |  | 0.6 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.28 | 0.25
| 2019-12-19 | (木) | 雨 | 5 | 10.8 | 12.6 | 13.4 | 7.1 | 6.9 | 7.62 | 7.74 | 28.1 | 31.3 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 15 |  | 218 |  | 0.43 |  | 全窒素 | mg/l | 1.07 | 1.09
| 2019-12-20 | (金) | 晴 |  | 12.4 | 12.5 | 13.1 | 8 | 7.2 | 7.6 | 7.64 | 28.8 | 28.9 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 15 |  | 212 |  | 0.51 |  | 全リン | mg/l | 0.136 | 0.131
| 2019-12-21 | (土) | 曇 |  | 9.5 | 11.5 | 12.8 | 6.3 | 6 | 7.5 | 7.67 | [17 empty] | リン酸イオン | mg/l
| 2019-12-22 | (日) | 曇 | 29 | 7.8 | 11.1 | 12.5 | 6.1 | 5.8 | 7.5 | 7.69 | [16 empty] | 552 | 硫酸イオン | mg/l | 18.9 | 18.8
| 2019-12-23 | (月) | 曇 | 9 | 7.1 | 9.9 | 10.5 | 65.1 | 5.9 | 7.36 | 6.91 | 17.6 | 16 |  | 48 |  | 52 | [5 empty] | 16 |  | 120 |  | 0.22 | 11002 | シリカ | mg/l | 39.3 | 37.9
| 2019-12-24 | (火) | 晴 |  | 10 | 10.3 | 11.5 | 21.2 | 5.4 | 7.43 | 6.98 | 20.5 | 20.2 |  | 63 |  | 64 | [5 empty] | 21 |  | 160 |  | 0.24 | 7665 | 色度 | 度 | 17 | 16
| 2019-12-25 | (水) | 晴 |  | 7.8 | 10.2 | 10.8 | 9.2 | 9 | 7.52 | 7.43 | 25.3 | 24.7 |  | 90 |  | 80 | [5 empty] | 18 |  | 194 |  | 0.47 | 1321 | 懸濁物質 | mg/l | 13 | 9
| 2019-12-26 | (木) | 曇 |  | 7.5 | 10.2 | 11 | 7.5 | 7.3 | 7.58 | 7.62 | 28.4 | 28.8 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 16 |  | 216 |  | 0.51
| 2019-12-27 | (金) | 晴 | 0 | 11.4 | 12 | 12.5 | 6 | 5.7 | 7.47 | 7.58 | 29.7 | 30.1 |  | 120 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 230 |  | 0.49
| 2019-12-28 | (土) | 晴 |  | 8.4 | 9.6 | 10.7 | 9.2 | 6.2 | 7.5 | 7.7
| 2019-12-29 | (日) | 晴 |  | 9.2 | 9.5 | 10.4 | 6.7 | 5.8 | 7.49 | 7.68 | [17 empty] | 備考
| 2019-12-30 | (月) | 曇 | 0 | 9.3 | 10.4 | 11.1 | 5 | 4.3 | 7.46 | 7.67
| 2019-12-31 | (火) | 晴 | 0 | 18.2 | 11.6 | 12.1 | 6.6 | 4.8 | 7.47 | 7.64
| 最高 |  |  | 29 | 18.3 | 13.8 | 14.5 | 65.1 | 9.7 | 7.67 | 7.75 | 33.9 | 34.3 | 120 | 140 | 96 | 106 | 68.1 | 70.1 | 27.9 | 25.9 | 16 | 21 | 234 | 242 | 0.7 | 0.63 | 11002
| 最低 |  |  | 0 | 6.6 | 9.5 | 10.4 | 4.6 | 4 | 7.33 | 6.91 | 17.6 | 16 | 120 | 48 | 96 | 52 | 68.1 | 70.1 | 27.9 | 25.9 | 16 | 15 | 234 | 120 | 0.7 | 0.16 | 273
| 平均 |  |  |  | 10.4129 | 11.4 | 12.1452 | 12.7484 | 6.7 | 7.5061 | 7.5465 | 27.64 | 28.36 | 120 | 105.6 | 96 | 88.5 | 68.1 | 70.1 | 27.9 | 25.9 | 16 | 16.55 | 234 | 206.9 | 0.7 | 0.4555 | 3715.2857
| 合計 |  |  | 94 | [23 empty] | 52014
1月 | 2020-01-01 | (水) | 晴 |  | 6.8 | 9.9 | 11.7 | 6.6 | 5.5 | 7.52 | 7.72 | [17 empty] | 2020-01-08 | 気温 | 7.4 | ℃
| 2020-01-02 | (木) | 晴 |  | 5.5 | 9.2 | 10.6 | 4.8 | 4.8 | 7.52 | 7.7 | [17 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-01-03 | (金) | 晴 |  | 7.2 | 9.2 | 10.3 | 4.7 | 4.4 | 7.51 | 7.7 | [17 empty] | 水温 | ℃ | 10.6 | 11.1
| 2020-01-04 | (土) | 曇 |  | 5.4 | 9.2 | 10.7 | 5 | 4.3 | 7.51 | 7.69 | [17 empty] | 濁度 | 度 | 12.8 | 5.5
| 2020-01-05 | (日) | 晴 | 1 | 7.7 | 9.6 | 10.5 | 4.5 | 3.9 | 7.46 | 7.71 | [17 empty] | ｐH |  | 7.65 | 7.73
| 2020-01-06 | (月) | 晴 |  | 8.4 | 8.8 | 9.9 | 4.1 | 4 | 7.7 | 7.75 | 34.4 | 34.9 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 16 |  | 252 |  | 0.48 |  | 電気伝導率 | mS/m | 35.2 | 35.3
| 2020-01-07 | (火) | 曇 | 2 | 7.9 | 9.7 | 10.4 | 4.3 | 4 | 7.67 | 7.74 | 34.2 | 39.1 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 16 |  | 252 |  | 0.38 |  | 酸消費量 | mg/l | 140 | 140
| 2020-01-08 | (水) | 雨 | 25 | 7.4 | 10.6 | 11.1 | 12.8 | 5.5 | 7.65 | 7.73 | 35.2 | 35.3 | 140 | 140 | 106 | 102 | 78.1 | 80.1 | 27.9 | 21.9 | 16 | 16 | 268 | 242 | 0.51 | 0.44 | 4222 | 全硬度 | mg/l | 106 | 102
| 2020-01-09 | (木) | 晴 |  | 13.1 | 9.6 | 10.5 | 40 | 6 | 7.56 | 7.09 | 26.1 | 24.5 |  | 87 |  | 76 | [5 empty] | 21 |  | 182 |  | 0.26 | 6952 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 78.1 | 80.1
| 2020-01-10 | (金) | 曇 |  | 8.1 | 10.1 | 10.8 | 11.5 | 6.1 | 7.58 | 7.36 | 27.1 | 26.2 |  | 100 |  | 82 | [5 empty] | 19 |  | 202 |  | 0.33 | 2000 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 27.9 | 21.9
| 2020-01-11 | (土) | 曇 |  | 7.5 | 10 | 11 | 13 | 10 | 7.39 | 7.6 | [16 empty] | 3777 | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 16
| 2020-01-12 | (日) | 曇 |  | 6.2 | 9.7 | 11 | 15 | 5.2 | 7.48 | 7.38 | [16 empty] | 3667 | 全蒸発残留物 | mg/l | 268 | 242
| 2020-01-13 | (月) | 晴 |  | 8 | 9.8 | 10.9 | 7.8 | 7 | 7.45 | 7.64 | [17 empty] | 全鉄 | mg/l | 0.51 | 0.44
| 2020-01-14 | (火) | 晴 |  | 8.9 | 10.2 | 11.2 | 20 | 8.5 | 7.56 | 7.64 | 33.7 | 39.1 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 238 |  | 0.47 | 1666 | COD | mg/l | 3.8 | 3.6
| 2020-01-15 | (水) | 曇 | 14 | 8.4 | 10.9 | 11.9 | 16.2 | 5.5 | 7.58 | 7.62 | 28.5 | 35.9 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 17 |  | 244 |  | 0.36 | 3505 | BOD | mg/l | 2.6 | 2.9
| 2020-01-16 | (木) | 晴 |  | 8.2 | 9.8 | 10.8 | 24.5 | 6.4 | 7.48 | 7.43 | 30 | 36.5 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 18 |  | 216 |  | 0.29 | 2727 | 溶存酸素 | mg/l | 9.5 | 9.4
| 2020-01-17 | (金) | 曇 | 1 | 7.8 | 10.2 | 10.9 | 19.9 | 7.4 | 7.65 | 7.58 | 31.8 | 34.2 |  | 130 |  | 104 | [5 empty] | 18 |  | 244 |  | 0.43 | 2112 | 全マンガン | mg/l | 0.048 | 0.047
| 2020-01-18 | (土) | 雨 | 27 | 3.6 | 9.8 | 11.2 | 16.3 | 5.9 | 7.39 | 7.47 | [16 empty] | 4665 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.26 | 0.31
| 2020-01-19 | (日) | 晴 | 0 | 7.3 | 7.7 | 8.4 | 51.9 | 6.5 | 7.3 | 6.99 | [16 empty] | 9111 | 全窒素 | mg/l | 1.17 | 1.11
| 2020-01-20 | (月) | 晴 |  | 8.3 | 8.8 | 9.5 | 14.6 | 6.1 | 7.41 | 7.29 | 24.4 | 25.1 |  | 83 |  | 76 | [5 empty] | 18 |  | 186 |  | 0.34 | 2333 | 全リン | mg/l | 0.179 | 0.169
| 2020-01-21 | (火) | 晴 |  | 9.4 | 9 | 9.9 | 16.8 | 7.4 | 7.48 | 7.39 | 27.1 | 27.4 |  | 100 |  | 86 | [5 empty] | 19 |  | 210 |  | 0.45 | 2138 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-01-22 | (水) | 曇 | 0 | 6 | 8.8 | 9.6 | 12.6 | 9.6 | 7.56 | 7.64 | 29.8 | 32.3 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 16 |  | 222 |  | 0.55 |  | 硫酸イオン | mg/l | 19.3 | 18.9
| 2020-01-23 | (木) | 雨 | 7 | 6.5 | 10 | 10.6 | 10.1 | 8.7 | 7.54 | 7.53 | 30.7 | 33.6 |  | 120 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 226 |  | 0.54 |  | シリカ | mg/l | 38.9 | 39.3
| 2020-01-24 | (金) | 曇 |  | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 5 | 7.48 | 7.35 | 30 | 31.4 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 18 |  | 204 |  | 0.27 | 1730 | 色度 | 度 | 11 | 10
| 2020-01-25 | (土) | 晴 |  | 7.9 | 10.9 | 12 | 9.8 | 9 | 7.39 | 7.59 | [17 empty] | 懸濁物質 | mg/l | 11 | 7
| 2020-01-26 | (日) | 雨 | 13 | 3.7 | 10 | 11.4 | 8.9 | 7.7 | 7.39 | 7.63 | [16 empty] | 1449
| 2020-01-27 | (月) | 曇 | 6 | 5.5 | 9.6 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 7.48 | 7.51 | 29.6 | 31.3 |  | 100 |  | 88 | [5 empty] | 16 |  | 210 |  | 0.49 | 1052
| 2020-01-28 | (火) | 雨 | 63 | 5 | 8.5 | 9.9 | 12.8 | 10.1 | 7.46 | 7.68 | 21.5 | 25.7 |  | 100 |  | 80 | [5 empty] | 15 |  | 202 |  | 0.54 | 4574
| 2020-01-29 | (水) | 曇 | 20 | 13.6 | 9.5 | 10.2 | 276.2 | 7.8 | 7.15 | 6.5 | 11.1 | 12.9 |  | 22 |  | 36 | [5 empty] | 19 |  | 104 |  | 0.25 | 14264 | 備考
| 2020-01-30 | (木) | 晴 | 0 | 13.8 | 9.7 | 10.7 | 32.7 | 7 | 7.16 | 6.96 | 19.5 | 19.8 |  | 50 |  | 60 | [5 empty] | 20 |  | 148 |  | 0.21 | 8444
| 2020-01-31 | (金) | 曇 |  | 9.2 | 10.1 | 11.1 | 11.4 | 7.8 | 7.35 | 7.19 | 24.4 | 23.9 |  | 80 |  | 78 | [5 empty] | 20 |  | 182 |  | 0.28 | 4019
| 最高 |  |  | 63 | 13.8 | 10.9 | 12 | 276.2 | 10.1 | 7.7 | 7.75 | 35.2 | 39.1 | 140 | 140 | 106 | 104 | 78.1 | 80.1 | 27.9 | 21.9 | 16 | 21 | 268 | 252 | 0.51 | 0.55 | 14264
| 最低 |  |  | 0 | 3.6 | 7.7 | 8.4 | 4.1 | 3.9 | 7.15 | 6.5 | 11.1 | 12.9 | 140 | 22 | 106 | 36 | 78.1 | 80.1 | 27.9 | 21.9 | 16 | 15 | 268 | 104 | 0.51 | 0.21 | 1052
| 平均 |  |  |  | 7.8323 | 9.671 | 10.6677 | 22.929 | 6.6677 | 7.4777 | 7.4774 | 27.8474 | 29.9526 | 140 | 106.4211 | 106 | 86.9474 | 78.1 | 80.1 | 27.9 | 21.9 | 16 | 17.6316 | 268 | 208.7368 | 0.51 | 0.38737 | 4220.35
| 合計 |  |  | 179 | [23 empty] | 84407
2月 | 2020-02-01 | (土) | 晴 |  | 9.8 | 8.4 | 9.5 | 8.9 | 12.9 | 7.23 | 7.52 | [16 empty] | 478 | 2020-02-12 | 気温 | 9.6 | ℃
| 2020-02-02 | (日) | 晴 |  | 10.3 | 9.1 | 10.1 | 8.9 | 10.1 | 7.27 | 7.53 | [17 empty] | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-02-03 | (月) | 晴 |  | 11.3 | 10 | 10.8 | 7.4 | 7 | 7.46 | 7.58 | 29.8 | 33.6 |  | 120 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 232 |  | 0.48 |  | 水温 | ℃ | 9.1 | 10.3
| 2020-02-04 | (火) | 晴 |  | 9.7 | 10.2 | 11.3 | 7.4 | 7.1 | 7.51 | 7.65 | 30.7 | 35.3 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 234 |  | 0.48 | 445 | 濁度 | 度 | 7.6 | 5.4
| 2020-02-05 | (水) | 晴 |  | 7.7 | 9.9 | 11 | 6.1 | 5.8 | 7.52 | 7.62 | 31.2 | 36.5 |  | 130 |  | 104 | [5 empty] | 16 |  | 230 |  | 0.51 |  | ｐH |  | 7.54 | 7.68
| 2020-02-06 | (木) | 曇 |  | 3.5 | 9 | 10.3 | 5.6 | 5 | 7.53 | 7.7 | 31.8 | 34 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 236 |  | 0.4 |  | 電気伝導率 | mS/m | 38 | 35.8
| 2020-02-07 | (金) | 曇 |  | 2.8 | 7.5 | 8.4 | 3.8 | 3.6 | 7.56 | 7.69 | 32.1 | 35.1 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 16 |  | 234 |  | 0.35 |  | 酸消費量 | mg/l | 140 | 150
| 2020-02-08 | (土) | 晴 |  | 4.7 | 8.3 | 9.2 | 3.8 | 3.8 | 7.36 | 7.64 | [17 empty] | 全硬度 | mg/l | 106 | 104
| 2020-02-09 | (日) | 晴 |  | 4.1 | 8.3 | 9.9 | 4.8 | 4.6 | 7.39 | 7.65 | [17 empty] | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76.1 | 78.1
| 2020-02-10 | (月) | 曇 |  | 3.9 | 8 | 9.1 | 4.3 | 4 | 7.53 | 7.75 | 34 | 34.7 |  | 140 |  | 112 | [5 empty] | 17 |  | 242 |  | 0.41 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 29.9 | 25.9
| 2020-02-11 | (火) | 晴 |  | 7.6 | 8.3 | 9.7 | 5.2 | 5 | 7.39 | 7.66 | [17 empty] | 塩化物イオン | mg/l | 16 | 16
| 2020-02-12 | (水) | 晴 |  | 9.6 | 9.1 | 10.3 | 7.6 | 5.4 | 7.54 | 7.68 | 38 | 35.8 | 140 | 150 | 106 | 104 | 76.1 | 78.1 | 29.9 | 25.9 | 16 | 16 | 248 | 244 | 0.43 | 0.37 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 248 | 244
| 2020-02-13 | (木) | 雨 | 11 | 16.3 | 12.2 | 12.5 | 4.9 | 4.6 | 7.55 | 7.68 | 34.3 | 35.3 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 16 |  | 254 |  | 0.4 | 428 | 全鉄 | mg/l | 0.43 | 0.37
| 2020-02-14 | (金) | 曇 | 1 | 13.1 | 13.1 | 13.9 | 7.2 | 7 | 7.51 | 7.65 | 33.3 | 32 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 228 |  | 0.51 |  | COD | mg/l | 3.3 | 3.7
| 2020-02-15 | (土) | 曇 |  | 12.1 | 12.2 | 13.7 | 5.6 | 5.2 | 7.34 | 7.6 | [17 empty] | BOD | mg/l | 1.9 | 1.8
| 2020-02-16 | (日) | 雨 | 18 | 10.2 | 12.2 | 13.5 | 5.3 | 5.1 | 7.35 | 7.6 | [17 empty] | 溶存酸素 | mg/l | 9.8 | 9.4
| 2020-02-17 | (月) | 晴 | 1 | 16.2 | 13.8 | 13.9 | 12.1 | 10 | 7.36 | 7.48 | 26 | 25.3 |  | 190 |  | 78 | [5 empty] | 14 |  | 190 |  | 0.58 |  | 全マンガン | mg/l | 0.035 | 0.036
| 2020-02-18 | (火) | 晴 |  | 9.4 | 10.3 | 11.8 | 6.5 | 6.8 | 7.61 | 7.74 | 33.3 | 32.8 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 236 |  | 0.49 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.28 | 0.39
| 2020-02-19 | (水) | 曇 |  | 8.7 | 10.3 | 11.5 | 4.6 | 4.4 | 7.62 | 7.71 | 31.6 | 33.8 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 234 |  | 0.37 |  | 全窒素 | mg/l | 1.16 | 1.17
| 2020-02-20 | (木) | 曇 |  | 9.9 | 10.5 | 11.4 | 3.7 | 3.6 | 7.64 | 7.71 | 32.5 | 34.2 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 238 |  | 0.37 |  | 全リン | mg/l | 0.168 | 0.169
| 2020-02-21 | (金) | 晴 |  | 10.6 | 11.6 | 12.4 | 16.4 | 9.6 | 7.64 | 7.71 | 33.1 | 34.2 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 248 |  | 0.55 | 246 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-02-22 | (土) | 晴 | 14 | 13.7 | 12.3 | 13.3 | 7.7 | 4.8 | 7.35 | 7.64 | [17 empty] | 硫酸イオン | mg/l | 19.9 | 19.7
| 2020-02-23 | (日) | 晴 |  | 12.7 | 12.6 | 14 | 10.5 | 9 | 7.36 | 7.58 | [17 empty] | シリカ | mg/l | 44.5 | 42.5
| 2020-02-24 | (月) | 曇 |  | 11.4 | 11.3 | 12.4 | 7 | 5.5 | 7.36 | 7.62 | [17 empty] | 色度 | 度 | 21 | 16
| 2020-02-25 | (火) | 晴 |  | 11.8 | 11.8 | 12.8 | 6.8 | 5.1 | 7.69 | 7.78 | 33.7 | 35.2 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 18 |  | 252 |  | 0.42 |  | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 5
| 2020-02-26 | (水) | 雨 | 1 | 8.3 | 12.2 | 12.9 | 9.7 | 4.5 | 7.65 | 7.73 | 34.2 | 35.9 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 16 |  | 248 |  | 0.38
| 2020-02-27 | (木) | 晴 | 1 | 8.1 | 11 | 12.3 | 11.5 | 7 | 7.65 | 7.68 | 34.3 | 34.8 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 16 |  | 250 |  | 0.46 | 333
| 2020-02-28 | (金) | 晴 |  | 7.1 | 9.5 | 11.1 | 7.1 | 5.4 | 7.76 | 7.81 | 34.4 | 38.2 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 16 |  | 248 |  | 0.43
| 2020-02-29 | (土) | 晴 | 3 | 10.2 | 10.6 | 11.7 | 4.1 | 4.1 | 7.47 | 7.68
| 最高 |  |  | 18 | 16.3 | 13.8 | 14 | 16.4 | 12.9 | 7.76 | 7.81 | 38 | 38.2 | 140 | 190 | 106 | 112 | 76.1 | 78.1 | 29.9 | 25.9 | 16 | 18 | 248 | 254 | 0.43 | 0.58 | 478 | 備考
| 最低 |  |  | 1 | 2.8 | 7.5 | 8.4 | 3.7 | 3.6 | 7.23 | 7.48 | 26 | 25.3 | 140 | 120 | 106 | 78 | 76.1 | 78.1 | 29.9 | 25.9 | 16 | 14 | 248 | 190 | 0.43 | 0.35 | 246
| 平均 |  |  |  | 9.4759 | 10.469 | 11.5414 | 7.0517 | 6.069 | 7.4897 | 7.6576 | 32.6833 | 34.2611 | 140 | 138.8889 | 106 | 100.3333 | 76.1 | 78.1 | 29.9 | 25.9 | 16 | 16.0556 | 248 | 237.6667 | 0.43 | 0.44222 | 386
| 合計 |  |  | 50 | [23 empty] | 1930
3月 | 2020-03-01 | (日) | 晴 | 1 | 11.5 | 12.6 | 13.6 | 15.3 | 7.2 | 7.41 | 7.58 | [16 empty] | 864 | 2020-03-11 | 気温 | 17.6 | ℃
| 2020-03-02 | (月) | 雨 | 4 | 8 | 13.3 | 14.6 | 7.1 | 6 | 7.62 | 7.71 | 33.9 | 34.5 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 16 |  | 242 |  | 0.49 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2020-03-03 | (火) | 晴 |  | 11.4 | 12 | 12.7 | 28.6 | 5.2 | 7.66 | 7.57 | 33.2 | 34.7 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 20 |  | 242 |  | 0.25 | 2691 | 水温 | ℃ | 14.9 | 15.4
| 2020-03-04 | (水) | 雨 | 9 | 9.9 | 13.1 | 14.5 | 14.6 | 7.7 | 7.68 | 7.72 | 34.2 | 37.1 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 18 |  | 250 |  | 0.39 | 1666 | 濁度 | 度 | 51.7 | 5.2
| 2020-03-05 | (木) | 晴 | 4 | 10 | 12.2 | 13.2 | 13.3 | 8.8 | 7.71 | 7.7 | 22.4 | 28.9 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 14 |  | 206 |  | 0.43 | 2445 | ｐH |  | 7.87 | 7.39
| 2020-03-06 | (金) | 晴 |  | 9.7 | 9.8 | 10.5 | 13.2 | 8.1 | 7.75 | 7.81 | 30 | 31.2 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 18 |  | 218 |  | 0.4 | 1222 | 電気伝導率 | mS/m | 24.8 | 22.1
| 2020-03-07 | (土) | 雨 | 2 | 7.5 | 11.3 | 12.3 | 9.7 | 8.8 | 7.95 | 7.88 | [17 empty] | 酸消費量 | mg/l | 93 | 77
| 2020-03-08 | (日) | 雨 | 13 | 7.1 | 11.2 | 12.3 | 8.4 | 7.1 | 7.96 | 7.89 | [17 empty] | 全硬度 | mg/l | 74 | 66
| 2020-03-09 | (月) | 曇 |  | 11.3 | 11.5 | 11.9 | 14.6 | 8 | 7.82 | 7.65 | 28 | 28.1 |  | 100 |  | 80 | [5 empty] | 15 |  | 194 |  | 0.43 | 1208 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 52.1 | 50.1
| 2020-03-10 | (火) | 雨 | 20 | 14.2 | 13.8 | 14.1 | 10.5 | 8.3 | 7.9 | 7.88 | 30.6 | 31.4 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 17 |  | 236 |  | 0.55 | 564 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 21.9 | 15.9
| 2020-03-11 | (水) | 晴 |  | 17.6 | 14.9 | 15.4 | 51.7 | 5.2 | 7.87 | 7.39 | 24.8 | 22.1 | 93 | 77 | 74 | 66 | 52.1 | 50.1 | 21.9 | 15.9 | 14 | 17 | 226 | 158 | 1.7 | 0.2 | 8668 | 塩化物イオン | mg/l | 14 | 17
| 2020-03-12 | (木) | 晴 | 0 | 11 | 12.5 | 13 | 17.8 | 6.5 | 7.83 | 7.48 | 23.1 | 22.8 |  | 73 |  | 68 | [5 empty] | 18 |  | 166 |  | 0.27 | 3650 | 全蒸発残留物 | mg/l | 226 | 158
| 2020-03-13 | (金) | 晴 |  | 15.8 | 12.8 | 13.8 | 13.4 | 6.1 | 7.92 | 7.66 | 27.8 | 31.2 |  | 100 |  | 84 | [5 empty] | 19 |  | 196 |  | 0.35 | 1615 | 全鉄 | mg/l | 1.7 | 0.2
| 2020-03-14 | (土) | 曇 | 21 | 9.4 | 12.7 | 14 | 13.6 | 11.5 | 7.98 | 7.87 | [16 empty] | 1223 | COD | mg/l | 6.5 | 3.5
| 2020-03-15 | (日) | 曇 |  | 8.2 | 9.9 | 10.7 | 26.6 | 6.7 | 7.94 | 7.43 | [16 empty] | 6233 | BOD | mg/l | 2.6 | 1.8
| 2020-03-16 | (月) | 晴 |  | 9.2 | 11 | 12.4 | 31.8 | 6.5 | 7.94 | 7.6 | 28.2 | 30.4 |  | 110 |  | 88 | [5 empty] | 19 |  | 202 |  | 0.28 | 4889 | 溶存酸素 | mg/l | 8.8 | 8.5
| 2020-03-17 | (火) | 晴 |  | 8.4 | 9.9 | 10.5 | 21.5 | 6.9 | 7.91 | 7.7 | 29.6 | 31.4 |  | 110 |  | 90 | [5 empty] | 18 |  | 216 |  | 0.34 | 2428 | 全マンガン | mg/l | 0.09 | 0.04
| 2020-03-18 | (水) | 晴 |  | 16.1 | 11.8 | 12.2 | 18.5 | 8 | 7.92 | 7.89 | 30.3 | 32.1 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 17 |  | 232 |  | 0.47 | 647 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.59 | 0.32
| 2020-03-19 | (木) | 晴 | 11 | 15.5 | 13.2 | 14.2 | 7.4 | 7.3 | 7.96 | 7.91 | 32.4 | 32.8 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 238 |  | 0.5 |  | 全窒素 | mg/l | 1.08 | 0.81
| 2020-03-20 | (金) | 晴 | 1 | 15.3 | 15 | 16.1 | 22.7 | 9 | 7.93 | 7.84 | [16 empty] | 7312 | 全リン | mg/l | 0.195 | 0.039
| 2020-03-21 | (土) | 晴 |  | 15.8 | 12.3 | 13.6 | 21.3 | 5.2 | 7.85 | 7.35 | [16 empty] | 6317 | リン酸イオン | mg/l
| 2020-03-22 | (日) | 晴 |  | 18.2 | 13.3 | 14.1 | 14.7 | 6.4 | 7.94 | 7.61 | [16 empty] | 1615 | 硫酸イオン | mg/l | 16.4 | 14.5
| 2020-03-23 | (月) | 曇 | 0 | 11.7 | 14.5 | 15.3 | 12.4 | 11 | 7.91 | 7.89 | 30.1 | 31.6 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 17 |  | 224 |  | 0.55 | 239 | シリカ | mg/l | 30.6 | 25.2
| 2020-03-24 | (火) | 晴 |  | 8.8 | 12.3 | 13.2 | 9.6 | 9.4 | 8.01 | 7.97 | 31.7 | 32 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 244 |  | 0.61 |  | 色度 | 度 | 33 | 6
| 2020-03-25 | (水) | 晴 |  | 9.2 | 11.9 | 12.9 | 7.5 | 7.3 | 7.98 | 7.95 | 32.8 | 33.7 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 240 |  | 0.59 |  | 懸濁物質 | mg/l | 54 | 8
| 2020-03-26 | (木) | 晴 |  | 16.1 | 13.5 | 14.1 | 11.6 | 8.5 | 7.99 | 7.95 | 33.3 | 33.7 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 234 |  | 0.6
| 2020-03-27 | (金) | 曇 | 0 | 17.4 | 14.5 | 15.6 | 9 | 8.7 | 8.04 | 7.96 | 33.3 | 33.8 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 15 |  | 260 |  | 0.58
| 2020-03-28 | (土) | 雨 | 19 | 18 | 15.6 | 16.1 | 11.1 | 9 | 8.1 | 8.03
| 2020-03-29 | (日) | 雨 | 63 | 4.5 | 11.4 | 14.6 | 47.5 | 5.7 | 7.76 | 7.55 | [16 empty] | 8881 | 備考
| 2020-03-30 | (月) | 曇 |  | 8 | 11.6 | 11.5 | 31.9 | 5 | 7.69 | 7.13 | 18.2 | 17.6 |  | 44 |  | 52 | [5 empty] | 21 |  | 132 |  | 0.15 | 7331
| 2020-03-31 | (火) | 曇 |  | 10.4 | 12.4 | 12.8 | 19.2 | 6.5 | 7.76 | 7.43 | 22.3 | 22 |  | 73 |  | 68 | [5 empty] | 19 |  | 164 |  | 0.3 | 5274
| 最高 |  |  | 63 | 18.2 | 15.6 | 16.1 | 51.7 | 11.5 | 8.1 | 8.03 | 34.2 | 37.1 | 93 | 140 | 74 | 100 | 52.1 | 50.1 | 21.9 | 15.9 | 14 | 21 | 226 | 260 | 1.7 | 0.61 | 8881
| 最低 |  |  | 0 | 4.5 | 9.8 | 10.5 | 7.1 | 5 | 7.41 | 7.13 | 18.2 | 17.6 | 93 | 44 | 74 | 52 | 52.1 | 50.1 | 21.9 | 15.9 | 14 | 14 | 226 | 132 | 1.7 | 0.15 | 239
| 平均 |  |  |  | 11.7806 | 12.5097 | 13.4129 | 17.9387 | 7.471 | 7.861 | 7.709 | 29.0571 | 30.1476 | 93 | 112.2381 | 74 | 87.5238 | 52.1 | 50.1 | 21.9 | 15.9 | 14 | 17.2381 | 226 | 214 | 1.7 | 0.41571 | 3499.1818
| 合計 |  |  | 168 | [23 empty] | 76982
年間 | 最高 |  |  | 162 | 34.6 | 26.5 | 27.4 | 276.2 | 12.9 | 8.1 | 8.03 | 38 | 40.3 | 140 | 190 | 106 | 112 | 78.1 | 80.1 | 30 | 26 | 20 | 31 | 268 | 310 | 1.7 | 0.77 | 14958
| 最低 |  |  | 0 | 2.8 | 7.5 | 8.4 | 3.7 | 2.5 | 6.89 | 6.43 | 11.1 | 12.9 | 73 | 22 | 66 | 36 | 50 | 46 | 16 | 15.9 | 14 | 14 | 178 | 104 | 0.43 | 0.11 | 0
| 平均 |  |  |  | 18.15 | 16.8027 | 17.515 | 18.0186 | 6.9281 | 7.5697 | 7.5612 | 29.4529 | 30.9642 | 114.9167 | 114.1375 | 89.3333 | 88.78 | 64.5583 | 65.225 | 24.775 | 21.775 | 16.6667 | 18.1917 | 235.3333 | 227.1042 | 0.80667 | 0.44137 | 4951.1979
| 合計 |  |  | 2169 | [23 empty] | 950630
降雨日数

## 空港南部・横芝給水場
| 令和 | 元 | 年度
| 空港南部給水場 |  |  | 横芝給水場
項目 | 水温 | 濁度 | pＨ | 水温 | 濁度 | pＨ
| ℃ | （度） |  | ℃ | （度）
2019-04-01 | 14 | 0.6 | 8.2 | 14.8 | 0.4 | 7.6
2019-04-02 | 14.1 | 0.6 | 8.2 | 14.8 | 0.4 | 7.6
2019-04-03 | 14 | 0.6 | 8.2 | 14.7 | 0.4 | 7.6
2019-04-04 | 14 | 0.7 | 8.2 | 14.8 | 0.4 | 7.6
2019-04-05 | 14.4 | 0.6 | 8.2 | 15.2 | 0.5 | 7.5
2019-04-06 | 14.8 | 0.6 | 8.2 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2019-04-07 | 15.1 | 0.6 | 8.2 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2019-04-08 | 15.2 | 0.6 | 8.2 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2019-04-09 | 14.8 | 0.6 | 8.2 | 15.4 | 0.4 | 7.5
2019-04-10 | 14.6 | 0.6 | 8.2 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2019-04-11 | 14.1 | 0.6 | 8.1 | 15.1 | 0.4 | 7.4
2019-04-12 | 14.3 | 0.6 | 8.2 | 15 | 0.4 | 7.5
2019-04-13 | 14.2 | 0.6 | 8.2 | 14.9 | 0.4 | 7.5
2019-04-14 | 14.6 | 0.6 | 8.2 | 15 | 0.4 | 7.5
2019-04-15 | 14.9 | 0.6 | 8.2 | 15 | 0.4 | 7.5
2019-04-16 | 15.1 | 0.6 | 8.2 | 15.4 | 0.4 | 7.5
2019-04-17 | 15.3 | 0.6 | 8.2 | 15.5 | 0.5 | 7.4
2019-04-18 | 15.4 | 0.6 | 8.2 | 15.6 | 0.4 | 7.4
2019-04-19 | 15.6 | 0.6 | 8.2 | 15.7 | 0.4 | 7.3
2019-04-20 | 15.8 | 0.6 | 8.2 | 15.7 | 0.4 | 7.4
2019-04-21 | 16 | 0.6 | 8.2 | 15.8 | 0.5 | 7.4
2019-04-22 | 16 | 0.6 | 8.2 | 15.8 | 0.4 | 7.4
2019-04-23 | 16 | 0.7 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2019-04-24 | 16.3 | 0.7 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2019-04-25 | 16.3 | 0.6 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.5
2019-04-26 | 16 | 0.7 | 8.2 | 15.8 | 0.3 | 7.6
2019-04-27 | 15.4 | 0.6 | 8.2 | 15.8 | 0.3 | 7.6
2019-04-28 | 15.1 | 0.6 | 8.2 | 15.5 | 0.3 | 7.5
2019-04-29 | 15.4 | 0.6 | 8.2 | 15.6 | 0.3 | 7.6
2019-04-30 | 15.7 | 0.6 | 8.2 | 15.6 | 0.4 | 7.5
4月最高 | 16.3 | 0.7 | 8.2 | 16 | 0.5 | 7.6
4月最低 | 14 | 0.6 | 8.1 | 14.7 | 0.3 | 7.3
4月平均 | 15.1 | 0.6 | 8.2 | 15.4 | 0.4 | 7.5
2019-05-01 | 15.7 | 0.6 | 8.2 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2019-05-02 | 15.9 | 0.6 | 8.2 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2019-05-03 | 16 | 0.6 | 8.2 | 15.8 | 0.4 | 7.6
2019-05-04 | 16.2 | 0.6 | 8.2 | 15.8 | 0.4 | 7.6
2019-05-05 | 16.4 | 0.6 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2019-05-06 | 16.8 | 0.6 | 8.2 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2019-05-07 | 16.9 | 0.6 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2019-05-08 | 16.5 | 0.6 | 8.2 | 16.2 | 0.3 | 7.5
2019-05-09 | 16.7 | 0.6 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.5
2019-05-10 | 16.7 | 0.6 | 8.2 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2019-05-11 | 16.9 | 0.6 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2019-05-12 | 17.3 | 0.6 | 8.2 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2019-05-13 | 17.3 | 0.6 | 8.1 | 17.2 | 0.4 | 7.6
2019-05-14 | 17.4 | 0.6 | 8.1 | 16.2 | 0.3 | 7.5
2019-05-15 | 17.2 | 0.6 | 8.1 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2019-05-16 | 16.9 | 0.6 | 8.2 | 16 | 0.5 | 7.5
2019-05-17 | 17.1 | 0.5 | 8.2 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2019-05-18 | 17.5 | 0.6 | 8.2 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2019-05-19 | 17.7 | 0.6 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2019-05-20 | 17.5 | 0.6 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2019-05-21 | 17.5 | 0.6 | 8.1 | 16.4 | 0.3 | 7.6
2019-05-22 | 17.5 | 0.6 | 8.1 | 16 | 0.3 | 7.6
2019-05-23 | 17.6 | 0.6 | 8.1 | 16.2 | 0.3 | 7.6
2019-05-24 | 17.7 | 0.6 | 8.1 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2019-05-25 | 18 | 0.6 | 8.1 | 16.3 | 0.3 | 7.5
2019-05-26 | 18.6 | 0.6 | 8.1 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2019-05-27 | 18.8 | 0.6 | 8.1 | 17.3 | 0.4 | 7.6
2019-05-28 | 18.7 | 0.6 | 8.1 | 17.4 | 0.4 | 7.6
2019-05-29 | 18.5 | 0.6 | 8.1 | 16.4 | 0.3 | 7.5
2019-05-30 | 18.4 | 0.6 | 8.1 | 16.9 | 0.3 | 7.6
2019-05-31 | 18.6 | 0.6 | 8.1 | 16.5 | 0.4 | 7.5
5月最高 | 18.8 | 0.6 | 8.2 | 17.4 | 0.5 | 7.6
5月最低 | 15.7 | 0.5 | 8.1 | 15.7 | 0.3 | 7.5
5月平均 | 17.3 | 0.6 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2019-06-01 | 18.3 | 0.6 | 8.1 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2019-06-02 | 18.3 | 0.6 | 8.1 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2019-06-03 | 18.7 | 0.6 | 8.1 | 17 | 0.4 | 7.5
2019-06-04 | 18.6 | 0.6 | 8.1 | 17 | 0.5 | 7.5
2019-06-05 | 18.5 | 0.6 | 8.1 | 16.3 | 0.3 | 7.6
2019-06-06 | 18.4 | 0.6 | 8.1 | 16.8 | 0.3 | 7.6
2019-06-07 | 19.1 | 0.6 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2019-06-08 | 18.7 | 0.6 | 8.1 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2019-06-09 | 18.1 | 0.6 | 8.1 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2019-06-10 | 17.8 | 0.6 | 8.1 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2019-06-11 | 17.8 | 0.6 | 8.1 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2019-06-12 | 17.8 | 0.6 | 8.1 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2019-06-13 | 18.1 | 0.6 | 8.1 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2019-06-14 | 18.2 | 0.6 | 8.1 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2019-06-15 | 18.3 | 0.6 | 8.1 | 16.4 | 0.3 | 7.6
2019-06-16 | 18.3 | 0.6 | 8.1 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2019-06-17 | 18.4 | 0.6 | 8.1 | 16.9 | 0.3 | 7.6
2019-06-18 | 18.7 | 0.6 | 8.1 | 16.6 | 0.3 | 7.5
2019-06-19 | 19.2 | 1.7 | 8.1 | 16.5 | 0.3 | 7.6
2019-06-20 | 18.9 | 0.6 | 8.1 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2019-06-21 | 19.5 | 0.6 | 8.1 | 16.3 | 0.3 | 7.5
2019-06-22 | 19.3 | 0.6 | 8.1 | 16.2 | 0.3 | 7.5
2019-06-23 | 18.8 | 0.6 | 8.1 | 16.5 | 0.3 | 7.6
2019-06-24 | 18.4 | 0.6 | 8.1 | 17.5 | 0.4 | 7.6
2019-06-25 | 18.7 | 0.6 | 8.1 | 16.8 | 0.3 | 7.6
2019-06-26 | 18.8 | 0.6 | 8.1 | 16.5 | 0.3 | 7.5
2019-06-27 | 19 | 0.6 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.5
2019-06-28 | 19.1 | 0.6 | 8.1 | 16.1 | 0.2 | 7.6
2019-06-29 | 19.5 | 0.6 | 8.1 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2019-06-30 | 19.1 | 0.6 | 8.1 | 16.7 | 0.4 | 7.5
6月最高 | 19.5 | 1.7 | 8.2 | 17.5 | 0.5 | 7.6
6月最低 | 17.8 | 0.6 | 8.1 | 16.1 | 0.2 | 7.5
6月平均 | 18.6 | 0.6 | 8.1 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2019-07-01 | 18.8 | 0.6 | 8.1 | 3 | 0.3 | 7.5
2019-07-02 | 18.7 | 0.6 | 8.2 | 16.3 | 0.3 | 7.5
2019-07-03 | 19.3 | 0.6 | 8.1 | 16.3 | 0.3 | 7.5
2019-07-04 | 19.5 | 0.8 | 8.1 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2019-07-05 | 19.2 | 0.6 | 8.1 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2019-07-06 | 19 | 0.6 | 8.1 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2019-07-07 | 18.6 | 0.6 | 8.2 | 16.3 | 0.3 | 7.5
2019-07-08 | 18.3 | 0.6 | 8.2 | 16.9 | 0.3 | 7.6
2019-07-09 | 18.6 | 0.6 | 8.1 | 16.4 | 0.5 | 7.5
2019-07-10 | 18.7 | 0.6 | 8.1 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2019-07-11 | 18.4 | 0.6 | 8.2 | 16.4 | 0.5 | 7.5
2019-07-12 | 18.4 | 0.6 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2019-07-13 | 19 | 0.6 | 8.1 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2019-07-14 | 19.1 | 0.6 | 8.1 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2019-07-15 | 18.7 | 0.6 | 8.1 | 16.3 | 0.3 | 7.6
2019-07-16 | 18.6 | 0.6 | 8.1 | 16.2 | 0.4 | 7.6
2019-07-17 | 19 | 0.6 | 8.1 | 16.5 | 0.4 | 7.6
2019-07-18 | 19.2 | 0.6 | 8.1 | 16.5 | 0.3 | 7.6
2019-07-19 | 19.3 | 0.6 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2019-07-20 | 19.5 | 0.6 | 8.1 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2019-07-21 | 20.1 | 0.6 | 8.1 | 16.7 | 0.4 | 7.6
2019-07-22 | 19.7 | 0.6 | 8.1 | 17.2 | 0.4 | 7.6
2019-07-23 | 19.5 | 0.6 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2019-07-24 | 19.5 | 0.6 | 8.1 | 16.6 | 0.3 | 7.6
2019-07-25 | 20.4 | 0.6 | 8.1 | 16.5 | 0.3 | 7.6
2019-07-26 | 20.5 | 0.6 | 8.1 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2019-07-27 | 20.8 | 0.6 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2019-07-28 | 20.8 | 0.6 | 8.1 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2019-07-29 | 21.1 | 0.6 | 8.1 | 17.5 | 0.4 | 7.6
2019-07-30 | 21.4 | 0.6 | 8.1 | 16.6 | 0.3 | 7.6
2019-07-31 | 21.7 | 0.6 | 8.1 | 17.2 | 0.4 | 7.5
7月最高 | 21.7 | 0.8 | 8.2 | 17.5 | 0.5 | 7.6
7月最低 | 18.3 | 0.6 | 8.1 | 3 | 0.3 | 7.5
7月平均 | 19.5 | 0.6 | 8.1 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2019-08-01 | 21.5 | 0.6 | 8.1 | 17.1 | 0.4 | 7.5
2019-08-02 | 21.6 | 0.6 | 8.1 | 17.1 | 0.4 | 7.5
2019-08-03 | 22.4 | 0.6 | 8 | 16.4 | 0.5 | 7.5
2019-08-04 | 22.2 | 0.6 | 8 | 17.2 | 0.4 | 7.5
2019-08-05 | 22.1 | 0.6 | 8.1 | 18.3 | 0.4 | 7.6
2019-08-06 | 22 | 0.6 | 8.1 | 17.3 | 0.5 | 7.5
2019-08-07 | 22.9 | 0.6 | 8 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2019-08-08 | 22.9 | 0.6 | 8 | 16.8 | 0.5 | 7.5
2019-08-09 | 22.6 | 0.6 | 8.1 | 17.6 | 0.4 | 7.5
2019-08-10 | 22.4 | 0.6 | 8.1 | 16.9 | 0.5 | 7.5
2019-08-11 | 23.2 | 0.6 | 8 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2019-08-12 | 22.8 | 0.6 | 8 | 18.2 | 0.4 | 7.6
2019-08-13 | 22.9 | 0.6 | 8 | 17.7 | 0.4 | 7.6
2019-08-14 | 22.5 | 0.6 | 8 | 17.3 | 0.4 | 7.5
2019-08-15 | 22.8 | 0.6 | 8 | 17.4 | 0.4 | 7.5
2019-08-16 | 23.1 | 1 | 8 | 17.2 | 0.3 | 7.6
2019-08-17 | 22.7 | 0.6 | 8 | 17 | 0.5 | 7.5
2019-08-18 | 22.6 | 0.8 | 8 | 17.2 | 0.4 | 7.5
2019-08-19 | 22.4 | 1.2 | 8 | 18.1 | 0.4 | 7.5
2019-08-20 | 22.9 | 0.6 | 8 | 16.5 | 0.3 | 7.6
2019-08-21 | 22.8 | 0.7 | 6.8 | 17.4 | 0.3 | 7.6
2019-08-22 | 22.7 | 0.8 | 8 | 17.2 | 0 | 7.5
2019-08-23 | 22.3 | 0.8 | 8 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2019-08-24 | 21.7 | 0.7 | 8.1 | 16.7 | 0.3 | 7.6
2019-08-25 | 21.4 | 0.7 | 8.1 | 16.7 | 0.3 | 7.6
2019-08-26 | 22.3 | 0.7 | 8 | 18 | 0.3 | 7.7
2019-08-27 | 19.9 | 0.7 | 8.2 | 17.1 | 0.4 | 7.6
2019-08-28 | 19.4 | 0.7 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2019-08-29 | 19.1 | 0.7 | 8.2 | 16.9 | 0.5 | 7.6
2019-08-30 | 20.4 | 0.7 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.7
2019-08-31 | 19.9 | 0.7 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.6
8月最高 | 23.2 | 1.2 | 8.2 | 18.3 | 0.5 | 7.7
8月最低 | 19.1 | 0.6 | 6.8 | 16.4 | 0 | 7.5
8月平均 | 22 | 0.7 | 8 | 17.1 | 0.4 | 7.6
2019-09-01 | 19.6 | 0.7 | 8.1 | 16.8 | 0.4 | 7.6 | 多 項 目 試 験 結 果
2019-09-02 | 19.2 | 0.6 | 8.2 | 17.3 | 0.3 | 7.7
2019-09-03 | 19.5 | 0.7 | 8.2 | 16.9 | 0.3 | 7.6 | 実施日時 | 2019-11-25 | 空港南部給水場 | 横芝給水場
2019-09-04 | 20 | 0.6 | 8.1 | 16.6 | 0.3 | 7.6 | 水温 | （℃） | 15.5 | 15.2
2019-09-05 | 19 | 0.6 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.6 | 濁度 | （度） | 1.23 | 0.41
2019-09-06 | 20 | 0.6 | 8.1 | 16.7 | 0.4 | 7.6 | ｐH |  | 8.28 | 7.59
2019-09-07 | 20 | 0.6 | 8.1 | 16.3 | 0.4 | 7.6 | 電気伝導率 | (ms/m) | 15.1 | 20.6
2019-09-08 | 19.9 | 0.6 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.6 | 酸消費量 | (mg/ℓ) | 53.8 | 36.9
2019-09-09 | 19.8 | 0.6 | 8.2 | 17.2 | 0.3 | 7.6 | 全硬度 | (mg/ℓ) | 60.8 | 71
2019-09-10 | 20.1 | 0.6 | 8.1 | 17.3 | 0.3 | 7.7 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 45 | 44
2019-09-11 | 20.6 | 0.6 | 8.1 | 17.1 | 0.4 | 7.6 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 15.8 | 27
2019-09-12 | 20.6 | 0.6 | 8.1 | 16.8 | 0.4 | 7.6 | 塩化物ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 6.1 | 15.3
2019-09-13 | 20.7 | 0.6 | 8.1 | 16.8 | 0.4 | 7.6 | 全蒸発残留物 | (mg/ℓ) | 103 | 137
2019-09-14 | 20.6 | 0.6 | 8.1 | 16.6 | 0.4 | 7.6 | 全鉄 | (mg/ℓ) | 0.04 | 0.15
2019-09-15 | 20.8 | 0.6 | 8.1 | 16.7 | 0.3 | 7.6 | ＣＯＤ | (mg/ℓ) | <0.5 | <0.5
2019-09-16 | 21.5 | 0.6 | 8.1 | 17 | 0.3 | 7.6 | ＢＯＤ | (mg/ℓ) | - | -
2019-09-17 | 21.3 | 0.6 | 8.1 | 17.3 | 0.3 | 7.6 | 溶存酸素 | (mg/ℓ) | 11.3 | 7.2
2019-09-18 | 21.7 | 0.6 | 8.1 | 17 | 0.4 | 7.6 | マンガン | (mg/ℓ) | 0.01 | 0.01
2019-09-19 | 19 | 0.6 | 8.2 | 16.6 | 0.3 | 7.6 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | (mg/ℓ) | - | -
2019-09-20 | 18.8 | 0.6 | 8.1 | 16.4 | 0.3 | 7.6 | 亜硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | <0.05 | <0.05
2019-09-21 | 18.7 | 0.6 | 8.1 | 16.4 | 0.3 | 7.6 | 硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 0.58 | 21.68
2019-09-22 | 18.6 | 0.6 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.6 | 全窒素 | (mg/ℓ) | 0.5 | 5.3
2019-09-23 | 19.5 | 0.7 | 8.1 | 16.9 | 0.3 | 7.6 | 全リン | (mg/ℓ) | 0.12 | 0.07
2019-09-24 | 19.5 | 0.6 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.6 | リン酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | - | -
2019-09-25 | 18.9 | 0.6 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.4 | 硫酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 9.6 | 14.9
2019-09-26 | 18.6 | 0.6 | 8.1 | 16.5 | 0.3 | 7.5 | シリカ | (mg/ℓ) | 46.5 | 51.6
2019-09-27 | 19.3 | 0.6 | 8 | 16.7 | 0.4 | 7.4 | 色度 | （度） | 2 | 2
2019-09-28 | 19.1 | 0.6 | 7.6 | 16.3 | 0.3 | 7.4 | 懸濁物質 | (mg/ℓ) | - | -
2019-09-29 | 18.9 | 0.6 | 8 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2019-09-30 | 18.6 | 0.6 | 8.1 | 17 | 0.4 | 7.5
9月最高 | 21.7 | 0.7 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.7
9月最低 | 18.6 | 0.6 | 7.6 | 16.3 | 0.3 | 7.4
9月平均 | 19.7 | 0.6 | 8.1 | 16.8 | 0.4 | 7.6
2019-10-01 | 19.5 | 0.6 | 8.1 | 16.5 | 0.4 | 7.4
2019-10-02 | 19.3 | 0.6 | 8 | 16.4 | 0.3 | 7.4
2019-10-03 | 18.8 | 0.6 | 8.1 | 16.5 | 0.3 | 7.4
2019-10-04 | 18.8 | 0.6 | 8 | 16.4 | 0.3 | 7.5
2019-10-05 | 19.5 | 0.6 | 8 | 16.3 | 0.3 | 7.4
2019-10-06 | 19.4 | 0.6 | 8 | 16.7 | 0.4 | 7.4
2019-10-07 | 18.4 | 0.6 | 8 | 17 | 0.3 | 7.5
2019-10-08 | 18.4 | 0.6 | 8.1 | 16.4 | 0.5 | 7.4
2019-10-09 | 19.1 | 0.6 | 8 | 16.3 | 0.4 | 7.4
2019-10-10 | 18.9 | 0.6 | 8 | 16.3 | 0.5 | 7.4
2019-10-11 | 18.3 | 0.6 | 8.1 | 16.2 | 0.4 | 7.4
2019-10-12 | 18.4 | 0.6 | 8 | 16.3 | 0.5 | 7.4
2019-10-13 | 19.2 | 0.6 | 8 | 16.5 | 0.2 | 7.5
2019-10-14 | 18.6 | 0.6 | 7.8 | 16.6 | 0.3 | 7.4
2019-10-15 | 18.3 | 0.6 | 7.4 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2019-10-16 | 18.4 | 0.6 | 7.9 | 16.3 | 0.4 | 7.4
2019-10-17 | 18.2 | 0.6 | 7.9 | 16.1 | 0.4 | 7.4
2019-10-18 | 17.6 | 0.6 | 8.1 | 16 | 0.4 | 7.4
2019-10-19 | 17.6 | 0.6 | 8.1 | 16.1 | 0.5 | 7.4
2019-10-20 | 18 | 0.7 | 8.1 | 16 | 0.4 | 7.4
2019-10-21 | 18 | 0.6 | 8.1 | 16.3 | 0.5 | 7.4
2019-10-22 | 17.4 | 0.6 | 8.1 | 16.1 | 0.3 | 7.6
2019-10-23 | 16.8 | 0.5 | 8.1 | 16 | 0.3 | 7.6
2019-10-24 | 17.5 | 0.5 | 7.5 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2019-10-25 | 17.5 | 0.5 | 7.6 | 16 | 0.4 | 7.5
2019-10-26 | 17.1 | 0.5 | 8.2 | 15.9 | 0.5 | 7.4
2019-10-27 | 17 | 0.5 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.5
2019-10-28 | 17.3 | 0.5 | 8.2 | 16.1 | 0.5 | 7.5
2019-10-29 | 17.3 | 0.5 | 8.2 | 16.1 | 0.3 | 7.5
2019-10-30 | 17 | 0.5 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2019-10-31 | 16.8 | 0.5 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.5
10月最高 | 19.5 | 0.7 | 8.2 | 17 | 0.5 | 7.6
10月最高 | 16.8 | 0.5 | 7.4 | 15.9 | 0.2 | 7.4
10月最高 | 18.1 | 0.6 | 8 | 16.3 | 0.4 | 7.4
2019-11-01 | 16.8 | 0.5 | 8.2 | 15.8 | 0.3 | 7.5
2019-11-02 | 17.1 | 0.7 | 8.2 | 15.9 | 0.3 | 7.5
2019-11-03 | 17.1 | 0.6 | 8.1 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2019-11-04 | 16.6 | 0.6 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2019-11-05 | 16.3 | 0.7 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2019-11-06 | 16.4 | 0.6 | 8.2 | 15.7 | 0.3 | 7.5
2019-11-07 | 16.2 | 0.7 | 8.2 | 15.8 | 0.4 | 7.6
2019-11-08 | 16.6 | 0.6 | 8.1 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2019-11-09 | 16.5 | 0.5 | 8.1 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2019-11-10 | 16.1 | 0.6 | 8.2 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2019-11-11 | 16.1 | 0.5 | 8.2 | 15.7 | 0.4 | 7.5
2019-11-12 | 16.3 | 0.6 | 8.2 | 15.6 | 0.4 | 7.5
2019-11-13 | 16.3 | 0.8 | 8.2 | 15.6 | 0.4 | 7.5
2019-11-14 | 16.5 | 0.7 | 8.1 | 15.6 | 0.4 | 7.5
2019-11-15 | 16.4 | 0.8 | 8.2 | 15.6 | 0.4 | 7.5
2019-11-16 | 15.9 | 0.8 | 8.2 | 15.5 | 0.4 | 7.5
2019-11-17 | 15.7 | 0.6 | 8.2 | 15.5 | 0.3 | 7.5
2019-11-18 | 15.8 | 0.5 | 8.1 | 15.5 | 0.4 | 7.5
2019-11-19 | 16.1 | 1 | 8.1 | 15.5 | 0.4 | 7.5
2019-11-20 | 15.9 | 0.6 | 8.2 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2019-11-21 | 15.7 | 0.5 | 8.2 | 15.5 | 0.4 | 7.5
2019-11-22 | 15.4 | 0.5 | 8.2 | 15.4 | 0.4 | 7.5
2019-11-23 | 14.8 | 0.5 | 8.2 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2019-11-24 | 15.7 | 0.6 | 8.2 | 15.3 | 0.4 | 7.6
2019-11-25 | 15.8 | 0.7 | 8.2 | 15.5 | 0.4 | 7.5
2019-11-26 | 15.3 | 0.5 | 8.1 | 15.5 | 0.4 | 7.6
2019-11-27 | 14.7 | 0.5 | 8.1 | 15.3 | 0.4 | 7.6
2019-11-28 | 14.5 | 0.6 | 8.1 | 15.2 | 0.4 | 7.6
2019-11-29 | 13.8 | 0.5 | 8.2 | 15 | 0.3 | 7.6
2019-11-30 | 13.6 | 0.5 | 8.2 | 14.8 | 0.3 | 7.6
11月最高 | 17.1 | 1 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.6
11月最高 | 13.6 | 0.5 | 8.1 | 14.8 | 0.3 | 7.5
11月最高 | 15.9 | 0.6 | 8.2 | 15.6 | 0.4 | 7.5
2019-12-01 | 13.3 | 0.7 | 8.2 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2019-12-02 | 13.6 | 0.6 | 8.2 | 14.5 | 0.4 | 7.6
2019-12-03 | 14 | 0.5 | 8.1 | 14.9 | 0.4 | 7.6
2019-12-04 | 14.1 | 0.5 | 8.2 | 15 | 0.4 | 7.6
2019-12-05 | 14 | 0.5 | 8.1 | 15 | 0.4 | 7.5
2019-12-06 | 13.8 | 0.7 | 8.1 | 15 | 0.3 | 7.6
2019-12-07 | 13.4 | 0.5 | 8.2 | 14.9 | 0.3 | 7.6
2019-12-08 | 12.8 | 0.6 | 8.2 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2019-12-09 | 12.8 | 0.6 | 8.2 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2019-12-10 | 13.1 | 0.6 | 8.2 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2019-12-11 | 13.5 | 0.6 | 8.2 | 14.8 | 0.4 | 7.6
2019-12-12 | 13.9 | 0.5 | 8.2 | 15.1 | 0.4 | 7.5
2019-12-13 | 13.9 | 0.6 | 8.1 | 15.1 | 0.4 | 7.5
2019-12-14 | 13.7 | 0.5 | 8.1 | 15.1 | 0.3 | 7.6
2019-12-15 | 13.7 | 0.7 | 8.2 | 14.8 | 0.3 | 7.6
2019-12-16 | 13.4 | 0.6 | 8.2 | 14.8 | 0.3 | 7.6
2019-12-17 | 13.1 | 0.7 | 8.1 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2019-12-18 | 13.3 | 0.6 | 8.2 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2019-12-19 | 13.5 | 3.5 | 8.2 | 14.9 | 0.4 | 7.5
2019-12-20 | 13.3 | 0.5 | 8.2 | 15 | 0.4 | 7.5
2019-12-21 | 13.3 | 0.5 | 8.1 | 14.8 | 0.4 | 7.6
2019-12-22 | 13 | 0.5 | 8.2 | 14.6 | 0.4 | 7.5
2019-12-23 | 12.6 | 0.5 | 8.2 | 14.3 | 0.4 | 7.6
2019-12-24 | 12.5 | 0.5 | 8.3 | 14.5 | 0.4 | 7.6
2019-12-25 | 12.5 | 0.5 | 8.2 | 14.5 | 0.4 | 7.6
2019-12-26 | 12.3 | 0.6 | 8.3 | 14.6 | 0.3 | 7.6
2019-12-27 | 12.7 | 0.5 | 8.3 | 14.8 | 0.4 | 7.6
2019-12-28 | 12.7 | 0.5 | 8.3 | 14.6 | 0.4 | 7.6
2019-12-29 | 12.4 | 0.5 | 8.3 | 14.3 | 0.4 | 7.6
2019-12-30 | 12.5 | 0.6 | 8.3 | 14.3 | 0.3 | 7.6
2019-12-31 | 12.3 | 0.6 | 8.3 | 14.2 | 0.4 | 7.6
12月最高 | 14.1 | 3.5 | 8.3 | 15.1 | 0.4 | 7.6
12月最低 | 12.3 | 0.5 | 8.1 | 14.2 | 0.3 | 7.5
12月平均 | 13.2 | 0.7 | 8.2 | 14.7 | 0.4 | 7.6
2020-01-01 | 12.5 | 0.5 | 8.3 | 14.2 | 0.4 | 7.6
2020-01-02 | 12.1 | 0.5 | 8.3 | 14 | 0.4 | 7.6
2020-01-03 | 12 | 0.5 | 8.3 | 14.1 | 0.3 | 7.7
2020-01-04 | 11.9 | 0.6 | 8.3 | 14.1 | 0.4 | 7.6
2020-01-05 | 11.8 | 0.5 | 8.3 | 13.8 | 0.3 | 7.7
2020-01-06 | 11.8 | 0.5 | 8.3 | 13.9 | 0.4 | 7.7
2020-01-07 | 12 | 0.5 | 8.3 | 14.1 | 0.4 | 7.7
2020-01-08 | 11.7 | 0.5 | 8.3 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2020-01-09 | 11.9 | 0.5 | 8.3 | 14.6 | 0.3 | 7.6
2020-01-10 | 12.1 | 0.7 | 8.3 | 14.6 | 0.3 | 7.6
2020-01-11 | 12 | 0.7 | 8.3 | 14.6 | 0.4 | 7.6
2020-01-12 | 11.7 | 0.8 | 8.3 | 14.3 | 0.3 | 7.6
2020-01-13 | 11.7 | 0.8 | 8.3 | 14 | 0.4 | 7.6
2020-01-14 | 11.9 | 0.8 | 8.3 | 14.6 | 0.4 | 7.6
2020-01-15 | 12.2 | 0.6 | 8.3 | 14.8 | 0.3 | 7.6
2020-01-16 | 11.6 | 1 | 8.3 | 14.5 | 0.4 | 7.6
2020-01-17 | 11.7 | 0.6 | 8.3 | 14.4 | 0.4 | 7.5
2020-01-18 | 11.3 | 0.5 | 8.3 | 14.2 | 0.4 | 7.6
2020-01-19 | 11.1 | 0.5 | 8.3 | 13.9 | 0.3 | 7.6
2020-01-20 | 11.2 | 0.8 | 8.3 | 13.9 | 0.4 | 7.6
2020-01-21 | 11.7 | 0.5 | 8.3 | 14.3 | 0.3 | 7.6
2020-01-22 | 11.7 | 0.5 | 8.3 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2020-01-23 | 11.5 | 0.7 | 8.3 | 14.3 | 0.4 | 7.5
2020-01-24 | 11.6 | 0.5 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.5
2020-01-25 | 11.8 | 0.5 | 8.3 | 14.4 | 0.4 | 7.5
2020-01-26 | 11.6 | 0.5 | 8.3 | 14.2 | 0.3 | 7.6
2020-01-27 | 11.3 | 0.6 | 8.3 | 14 | 0.3 | 7.6
2020-01-28 | 11 | 0.5 | 8.3 | 14.3 | 0.3 | 7.6
2020-01-29 | 12 | 0.6 | 8.3 | 14.6 | 0.4 | 7.5
2020-01-30 | 12.4 | 0.5 | 8.3 | 14.7 | 0.4 | 7.6
2020-01-31 | 12.8 | 0.6 | 8.3 | 14.9 | 0.3 | 7.6
1月最高 | 12.8 | 1 | 8.3 | 14.9 | 0.4 | 7.7
1月最低 | 11 | 0.5 | 8.3 | 13.8 | 0.3 | 7.5
1月平均 | 11.8 | 0.6 | 8.3 | 14.3 | 0.4 | 7.6
2020-02-01 | 12.4 | 0.6 | 8.3 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2020-02-02 | 12.4 | 0.5 | 8.3 | 14.3 | 0.3 | 7.6
2020-02-03 | 12.5 | 0.5 | 8.3 | 14.6 | 0.3 | 7.6
2020-02-04 | 12.6 | 0.5 | 8.3 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2020-02-05 | 12.3 | 0.7 | 8.3 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2020-02-06 | 12.5 | 0.6 | 8.3 | 14.7 | 0.5 | 7.6
2020-02-07 | 11.9 | 0.5 | 8.3 | 14.3 | 0.3 | 7.6
2020-02-08 | 11.7 | 0.6 | 8.3 | 14 | 0.4 | 7.6
2020-02-09 | 12 | 0.6 | 8.3 | 13.9 | 0.3 | 7.6
2020-02-10 | 11.8 | 0.7 | 8.3 | 13.9 | 0.3 | 7.6
2020-02-11 | 11.8 | 0.6 | 8.3 | 14 | 0.4 | 7.6
2020-02-12 | 11.9 | 0.6 | 8.3 | 13.9 | 0.4 | 7.6
2020-02-13 | 12.7 | 0.5 | 8.3 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2020-02-14 | 13 | 0.6 | 8.3 | 14.8 | 0.4 | 7.5
2020-02-15 | 13.1 | 0.6 | 8.3 | 15 | 0.4 | 7.5
2020-02-16 | 13 | 0.7 | 8.3 | 15 | 0.4 | 7.5
2020-02-17 | 13.2 | 0.6 | 8.3 | 15 | 0.4 | 7.6
2020-02-18 | 13.4 | 0.6 | 8.3 | 15 | 0.4 | 7.6
2020-02-19 | 13.1 | 0.6 | 8.2 | 15 | 0.3 | 7.6
2020-02-20 | 13 | 0.6 | 8.2 | 14.8 | 0.4 | 7.6
2020-02-21 | 13 | 0.5 | 8.2 | 14.8 | 0.4 | 7.6
2020-02-22 | 13.3 | 0.6 | 8.2 | 14.9 | 0.4 | 7.6
2020-02-23 | 13.6 | 0.6 | 8.2 | 14.9 | 0.4 | 7.6
2020-02-24 | 13.5 | 0.7 | 8.2 | 14.9 | 0.4 | 7.6
2020-02-25 | 13.7 | 0.6 | 8.2 | 14.9 | 0.4 | 7.6
2020-02-26 | 13.5 | 0.6 | 8.2 | 15 | 0.4 | 7.6
2020-02-27 | 12.9 | 0.9 | 8.2 | 14.8 | 0.4 | 7.6
2020-02-28 | 12.6 | 0.6 | 8.2 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2020-02-29 | 12.9 | 0.6 | 8.2 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2月最高 | 13.7 | 0.9 | 8.3 | 15 | 0.5 | 7.6
2月最低 | 11.7 | 0.5 | 8.2 | 13.9 | 0.3 | 7.5
2月平均 | 12.7 | 0.6 | 8.3 | 14.6 | 0.4 | 7.6
2020-03-01 | 13.3 | 0.6 | 8.2 | 14.7 | 0.4 | 7.6
2020-03-02 | 13.7 | 0.8 | 8.2 | 14.9 | 0.4 | 7.6
2020-03-03 | 13 | 0.6 | 8.2 | 14.8 | 0.4 | 7.6
2020-03-04 | 13.6 | 0.6 | 8.2 | 14.9 | 0.4 | 7.6
2020-03-05 | 13.2 | 0.6 | 8.1 | 14.9 | 0.4 | 7.6
2020-03-06 | 13 | 0.6 | 8.1 | 14.9 | 0.4 | 7.6
2020-03-07 | 13.5 | 0.6 | 8.1 | 14.8 | 0.3 | 7.6
2020-03-08 | 13.1 | 0.6 | 8.1 | 14.7 | 0.4 | 7.6
2020-03-09 | 13 | 0.6 | 8.2 | 14.5 | 0.4 | 7.6
2020-03-10 | 13.6 | 0.6 | 8.2 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2020-03-11 | 14.2 | 0.6 | 8.1 | 15 | 0.4 | 7.5
2020-03-12 | 14.6 | 0.6 | 8.1 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2020-03-13 | 14.6 | 0.6 | 8.1 | 15.3 | 0.4 | 7.6
2020-03-14 | 14.7 | 0.6 | 8.1 | 15.4 | 0.4 | 7.6
2020-03-15 | 13.1 | 0.5 | 8.1 | 14.9 | 0.4 | 7.6
2020-03-16 | 13 | 0.6 | 8.1 | 14.7 | 0.4 | 7.6
2020-03-17 | 13 | 0.6 | 8.1 | 14.7 | 0.5 | 7.5
2020-03-18 | 13.3 | 0.6 | 8.2 | 14.8 | 0.4 | 7.6
2020-03-19 | 13.8 | 0.6 | 8.1 | 15.2 | 0.6 | 7.5
2020-03-20 | 14.7 | 0.6 | 8.1 | 15.4 | 0.5 | 7.5
2020-03-21 | 14.8 | 0.6 | 8.1 | 15.3 | 0.4 | 7.6
2020-03-22 | 15.1 | 0.5 | 8.1 | 15.3 | 0.5 | 7.6
2020-03-23 | 15.4 | 0.5 | 8.1 | 15.6 | 0.5 | 7.6
2020-03-24 | 14.6 | 0.6 | 7.9 | 15.4 | 0.4 | 7.6
2020-03-25 | 14.2 | 0.5 | 7.9 | 15.2 | 0.3 | 7.6
2020-03-26 | 14.5 | 0.5 | 8.2 | 15.2 | 0.4 | 7.6
2020-03-27 | 15 | 0.6 | 8.2 | 15.4 | 0.4 | 7.5
2020-03-28 | 15.7 | 0.5 | 8.1 | 15.4 | 0.4 | 7.5
2020-03-29 | 14.3 | 0.5 | 8.1 | 15.5 | 0.4 | 7.5
2020-03-30 | 13.2 | 0.6 | 8.2 | 15 | 0.4 | 7.6
2020-03-31 | 13.5 | 0.5 | 8.2 | 14.9 | 0.3 | 7.6
3月最高 | 15.7 | 0.8 | 8.2 | 15.6 | 0.6 | 7.6
3月最低 | 13 | 0.5 | 7.9 | 14.5 | 0.3 | 7.5
3月平均 | 13.9 | 0.6 | 8.1 | 15.1 | 0.4 | 7.6
年間最高 | 23.2 | 3.5 | 8.3 | 18.3 | 0.6 | 7.7
年間最低 | 11 | 0.5 | 6.8 | 13.8 | 0 | 7.3
年間平均 | 16.5 | 0.6 | 8.1 | 15.8 | 0.4 | 7.5

## 排水・汚泥処理
排水処理（汚泥処理）設備
浄水施設の薬品沈殿池から出る汚泥を処理する排水処理設備は、濃縮・脱水・乾燥の工程があります。
各浄水場の排水処理設備の概要は次のとおりです。
浄水場名 | 南八幡 | 印旛沼 |  |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見
取水源 | 江戸川 | 印旛沼 |  |  | 印旛沼 | 長柄ダム | 小糸川 | 浄水場の位置情報 （JPG：498KB）
[5 empty] | 鹿島川 |  | 湊川
水処理薬品 （凝集剤） | ポリ塩化 アルミニウム | 液体硫酸アルミニウム |  |  | 塩化アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム
汚泥処理施設 | 昭和５１年３月 | 平成２２年６月 | 平成２２年３月 | 昭和５２年３月 | 昭和５２年３月 | 平成２年２月 | 昭和５０年３月
|  | １号 | ２号 | ３号
汚泥処理 | 圧搾機構付 | 圧搾機構付 |  | 圧搾機構付 | 圧搾機構付 | 天日乾燥床 | 湿式造粒
方式 | 加圧脱水 | 加圧脱水 |  | 加圧脱水 | 加圧脱水 |  | 脱水・熱風乾燥
規 模 | 91㎡ | 2３３㎡ |  | 280㎡ | 133㎡ | 215㎡ | φ2.41m
| ×４台 | ×２台 |  | ×１台 | ×４台 | ×７床 | ×４台
φ1.545m
×４台
処理能力 | 5.14/日 | 7.4/日 |  | 3.3/日 | 16.9/日 | 5.98/回 | 16.54/日
(t-Ds/日)
設計汚泥 | 50%以下 | 60%以下 |  | 60%以下 | 60%以下 | 75%以下 | 35%以下
含水率
汚泥処理 | 消石灰 | 消石灰 |  |  | 消石灰 | なし | ポリマー
薬品 | [6 empty] | 水ガラス
備考 | １. 袖ケ浦浄水場の天日乾燥施設は、近年使用を休止していたが、H27に再開している。
年間発生土量（脱水汚泥・乾燥汚泥量）の推移 | [6 empty] | （単位：ｔ）
年度 | 南八幡 | ※印旛沼（千葉地区） |  |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見 （脱水乾燥汚泥）
H27 | 783 | 3900 |  |  | 2736 | ※※140 | 1650
H28 | 763 | 4500 |  |  | 2644 | ※※241 | 2234
H29 | 888 | 3900 |  |  | 3080 | ※※137 | 1968
H30 | 705 | 4900 |  |  | 2514 | 0 | 1772
R1 | 1329 | 6600 |  |  | 2070 | 0 | 2345
※ | 印旛沼浄水場では、脱水処理の工程で石灰を混ぜている。 |  |  |  |  | R1:6,600≒11,869×55.7%
印旛沼浄水場(千葉地区)の汚泥発生量は、年間送水量比率で算出している。
※※ | H27～29における袖ケ浦浄水場の発生土は、郡本浄水場の濃縮汚泥が難濃縮となったため、袖ケ浦浄水場へ運搬後天日乾燥処理を実施したもの。
濃縮汚泥の発生量等については、環境生活部資源循環推進課が公表している「産業廃棄物多量排出事業者処理計画等の公表」を参照してください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/haishutsu/juuran.html

## 汚泥分析結果
発生土（脱水汚泥・乾燥汚泥）の溶出分析結果
単位： mg/L （水素イオン濃度、含水率以外）
Nｏ |  |  | 南八幡浄水場 |  | 佐倉浄水場 |  | 人見浄水場 |  | 袖ケ浦浄水場 | 印旛沼浄水場(1,2系) | 印旛沼浄水場(3系) | 分析方法等 (印旛沼浄水場以外）
|  | 分析項目 採取日 | 2019-11-14 | 2020-02-10 | 2019-11-15 | 2020-02-13 | 2019-11-14 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2019-06-07 | 2019-06-07
溶出試験 (mg/L) | 1 | アルキル水銀 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | <0.0005 | <0.0005 | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 （環境庁告示第13号 ・昭和48年2月17日）
| 2 | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 3 | カドミウム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.005 | <0.005
| 4 | 鉛 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.05 | <0.05
| 5 | 有機燐 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 6 | 六価クロム | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.01 | <0.01
| 7 | 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | 0.004
| 8 | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 9 | PCB | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 10 | トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.003 | <0.003
| 11 | テトラクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 12 | ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 13 | 四塩化炭素 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 14 | 1,2－ジクロロエタン | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.004 | <0.004
| 15 | 1,1－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.004 | <0.004
| 17 | 1,1,1－トリクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 18 | 1,1,2－トリクロロエタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.003 | <0.003
| 19 | 1,3－ジクロロプロペン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 20 | チウラム | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.006 | <0.006
| 21 | シマジン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.003 | <0.003
| 22 | チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.02 | <0.02
| 23 | ベンゼン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.001 | <0.001
| 24 | セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | <0.002
| 25 | 1,4-ジオキサン | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - | -
| 26 | フッ素 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | 0.2 | <0.1 | - | -
| 27 | ホウ素 | - | 0.02 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.03 | - | -
| 28 | クロロエチレン | - | <0.0002 | - | <0.0002 | - | <0.0002 | <0.0002 | - | -
その他 | 29 | 水素イオン濃度 （ｐH） | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 6.8 | 7.2 | 7 | 12 | 12.6
| 30 | 含水率 (％) | 40.3 | 41.1 | 52.1 | 52.5 | 22.2 | 22.2 | 57.7 | - | - | 底質調査方法
| 31 | 強熱減量 (％) | 11.2 | 12 | 23.5 | 21.8 | 15 | 31.5 | 18.7 | 32 | 25
| 32 | カドミウム | - | <1 | - | <1 | - | <1 | <1 | 0.1 | 0.2 | 単位： mg/kg （水素イオン濃度、強熱減量以外）
| 33 | 銅 | - | 5 | - | <1 | - | 1 | <1 | - | -
| 34 | 砒素 | - | 1.8 | - | 1.2 | - | 0.7 | 2.8 | 8 | 4
| 35 | 全水銀 | - | 0.11 | - | 0.087 | - | 0.072 | 0.081 | 0.04 | 0.03
汚泥の放射性物質 の測定結果 は下記URL参照
http://www.pref.chiba.lg.jp/kigyou/kyshisetsu/press/2011/odei.html

## 浄水薬品
浄水薬品
浄水薬品については、浄水場毎に原水水質や処理方式により適合したものを選定して使用している。
（１）浄水場で使用している凝集剤の規格は次のとおりである。 |  |  |  |  | 薬品の使用量 | [11 empty] | トン/年
項目 | 液体硫酸アルミニウム | ポリ塩化アルミニウム | 液体塩化アルミニウム |  |  | 南八幡 | 印旛沼※１ |  |  | 郡本 |  | 佐倉 | 袖ケ浦 |  |  |  | 人見
| (LAS) | (PAC) | (LAC) | [9 empty] | 袖ケ浦 |  | 皿木
規格 | JIS K 1450-1996 に準拠した独自規格 | JIS K 1475-1996 | 独自規格 |  | 年度 | PAC | NaClO | 硫酸 | LAS | LAS | PAC | LAC | 硫酸※2 | PAC | MICS/ 硫酸※３ | PAC | PAC
外観 | 無色～黄味がかった 薄い褐色の透明液体 | 無色～淡黄褐色の液体 | 黄色透明液体 |  | H16 | 168.6 | 607 | 973.5 | 3502 | 225 | 22.3 | 1117.4 | 26.3 | 21.7 | 10.88 | 3.24 | 500.9
酸化アルミニウム | 7.0～8.2% | 10.0～11.0% | 11.0～12.0% |  | H17 | 155.4 | 355.3 | 1243.2 | 2792.8 | 345.8 |  | 1064.4 | 56.03 | 2.05 | 34.17 | 6.06 | 689.7
pH値 | 3.0以上 | 3.5～5 | ― |  | H18 | 170.5 | 388 | 1048.6 | 3325.9 | 402.4 |  | 1250.4 | 16.43 | 0.99 | 4.06 | 0.41 | 781.1
アンモニア性窒素 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H19 | 274.27 | 348.86 | 903 | 3672.827 | 158.07 |  | 1255.123 | 27.17 | 14.247 | 8.655 | 0.196 | 584.915
ヒ素 | 0.02%以下 | 5mg/l以下 | 5mg/l以下 |  | H20 | 191 | 366 | 862.8 | 2671.8 | 138.5 |  | 1515.8 | 72.74 | 60.25 | 12.11 | 4.35 | 877.8
鉄 | 0.02%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H21 | 180.76 | 405.418 | 991.945 | 2263.747 | 387.28 |  | 1147.522 | 7.286 | 4.161 | 3.105 | 0.559 | 638.772
マンガン | 25mg/l以下 | 25mg/l以下 | 25mg/l以下 |  | H22 | 149.03 | 273.4 | 743 | 3390.605 | 330.95 |  | 1383.7 | 40.527 | 13.498 | 7.834 | 2.045 | 602.6
カドミウム | 2mg/l以下 | 2mg/l以下 | 2mg/l以下 |  | H23 | 199 | 207 | 692 | 3789 | 176 |  | 1516 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 493
鉛 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |  | H24 | 264 | 238 | 719 | 4313 | 248 |  | 1320 | 26 | 6 | 6 | 0.1 | 485
水銀 | 0.2mg/l以下 | 0.2mg/l以下 | 0.2mg/l以下 |  | H25 | 226 | 338 | 635 | 4523 | 256 |  | 1302 | 32 | 8 | 12 | 0 | 991
クロム | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |  | H26 | 236 | 354 | 710 | 3509 | 448 |  | 1067 | 47 | 16 | 8.4 | 0.3 | 684
比重 | 7% 1.28 | 1.19以上 | 1.25以上 |  | H27 | 228.963 | 366 | 633 | 3434 | 187.28 |  | 1329.769 | 22.513 | 5.807 | 7.935 | 1.611 | 937.138
| 8% 1.32 |  |  |  | H28 | 337.1 | 495.7 | 630.862 | 4077.012 | 66.39 |  | 1130.4 | 10.3 | 8.4 | 1.5 | 0.9 | 828.6
硫酸イオン | ― | 3.5%以下 | 3.5%以下 |  | H29 | 248.437 | 435.35 | 769.888 | 3418.876 | 6.59 |  | 1375 | 14 | 6.3 | 2.9 | 0.6 | 783.8
※塩基度 | ― | 45～65% | ― |  | H30 | 252.122 | 544.402 | 874.701 | 4020.535 | 58.58 |  | 956.908 | 49.158 | 9.883 | 11.733 | 6.338 | 654.515
特記事項 | 硫酸アルミニウム8%濃度のものは、冬の時期に結晶が析出することがあるので、保温するか、7%のものを使用する。 | ※[Al2(OH)nCl6-n]mにおいて塩基度=n/6×100(%) | リサイクル製品 強腐食性 |  | R1 | 343.64 | 697.066 | 799.09 | 3403.615 | 111.4 |  | 900.647 | 19.641 | 11.369 | 2.954 | 2.235 | 951
|  |  |  | （注） | LAS | ：液体硫酸アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | 硫酸 | ：ｐH調整用
| 『取り扱い上の注意』 ①次亜塩素酸ソーダと混合すると有毒な塩素ガスを発生する。 ②取扱いは、保護具（保護メガネ、耐酸性手袋等）の着用。 ③他の薬品と混合すると沈殿が生じる場合がある。 |  |  |  | PAC | ：ポリ塩化アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | MICS | ：含鉄液体硫酸アルミニウム（凝集剤、皿木分場ではｐH調整に使用）
[5 empty] | NaClO | ：次亜塩素酸ナトリウム（殺藻剤） |  |  |  |  | LAC | ：塩化アルミニウム（凝集剤）
|  |  |  | ※1 ※2 ※3 | 印旛沼浄水場の浄水薬品使用量は単独分を含む全使用量。 袖ケ浦浄水場の硫酸は平成20年度まで98%濃硫酸、21年度以降は75%硫酸を使用。 皿木分場のｐＨ処理剤は平成17年度までＭＩＣＳ、平成18年度以降は75%硫酸を使用。
『応急処置』 ①目に入った場合は、直ちに多量の水で15分以上洗眼し、眼科医の診断を受ける。 ②皮膚に付着した場合は、十分に水洗いする。
使用浄水場 | 印旛沼浄水場 | 南八幡浄水場 | 佐倉浄水場
| 郡本浄水場 | 袖ケ浦浄水場
袖ケ浦浄水場皿木分場
人見浄水場
（２）浄水場で使用しているpH調整剤の規格は次のとおりである。
項目 | 硫酸 (H2SO4)
規格 | JWWA K134-2003に準拠した独自規格
濃度 | 75% | 75%
使用浄水場 | 袖ケ浦浄水場 | 袖ケ浦浄水場皿木分場
※袖ケ浦浄水場は平成21年度より75％硫酸を使用している。