## 印旛沼-原水
| 43191 |  |  | 印旛沼浄水場 【 原水 】
[29 empty] | ｱﾝﾓ ﾆｳﾑ ｲｵﾝ | 硫酸 ｲｵﾝ | シリカ | 化学的 酸素 消費量 | 生物化学的酸素 消費量 | 溶存 酸素 | 全窒素 | 全りん
|  | 項目 | 天候 | 風向 | 風速 | 雨量 | 気温 | 水温 | 採水 | 濁度 | 色度 | ｐＨ | 残留 | 電気 | 酸 | 塩化物 | KMnO4 | 全硬度 | Cａ硬度 | Mｇ硬度 | 全鉄 | Mnｲｵﾝ | 全蒸発 | 溶解 | 懸濁 | SS比 | ﾗﾝｹﾞﾘﾔ | COD
[9 empty] | 時間 |  |  |  | 塩素 | 伝導率 | 消費量 | ｲｵﾝ | 消費量 | [5 empty] | 残留物 | 固形物 | 固形物
| 日 | 曜日 |  |  | m/s | mm | ℃ | ℃ |  |  |  |  | ppm | mS/m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
4月 | 2018-04-01 | (日) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 15 | 17.5 | 7:40 | 22.4 | 27.4 | 9.44 |  | 27.6 | 76 | 30.5 | 21.2 | 106 | 68 | 38
| 2018-04-02 | (月) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 14 | 17 | 7:30 | 25.4 | 29.9 | 9.31 |  | 27.7 | 74 | 29.1 | 21.2 | 106 | 70 | 36
| 2018-04-03 | (火) | 曇後晴 | 北東 | 2 | 0 | 14 | 18.5 | 7:20 | 22.3 | 27.7 | 9.23 |  | 30.5 | 87 | 30.5 | 20.5 | 110 | 73 | 37
| 2018-04-04 | (水) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 16 | 20 | 7:30 | 23.1 | 28.2 | 9.42 |  | 28.8 | 74 | 29.1 | 20.2 | 100 | 62 | 38 | [8 empty] | 0.16 | 26 | 7.2 | 8.8 | 6.7 | 13 | 2 | 0.1
| 2018-04-05 | (木) | 曇後雨 | 東 | 5 | 1.2 | 13 | 17.5 | 7:30 | 33.8 | 38.7 | 9.27 |  | 27.6 | 78 | 33.4 | 24.3 | 104 | 66 | 38
| 2018-04-06 | (金) | 曇一時雨 | 南西 | 2 | 0.1 | 18 | 18.5 | 7:30 | 33.8 | 39.6 | 9.8 |  | 29.2 | 82 | 30.2 | 24.2 | 114 | 72 | 42
| 2018-04-07 | (土) | 晴一時雨 | 西南西 | 2 | 2.1 | 20 | 20 | 7:30 | 40.1 | 48.4 | 8.7 |  | 29.9 | 78 | 30.5 | 26.2 | 104 | 68 | 36
| 2018-04-08 | (日) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 12 | 16 | 7:30 | 65.9 | 68.4 | 8.37 |  | 28.6 | 80 | 31.2 | 28.1 | 105 | 70 | 35
| 2018-04-09 | (月) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 12 | 15.5 | 7:30 | 54.7 | 66.5 | 8.18 |  | 30 | 80 | 35.5 | 25.9 | 106 | 62 | 44
| 2018-04-10 | (火) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7:20 | 42.8 | 52.1 | 8.63 |  | 29.1 | 82 | 32.3 | 29.9 | 106 | 71 | 35
| 2018-04-11 | (水) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 15 | 16 | 7:30 | 42.5 | 50 | 8.73 |  | 28.6 | 81 | 32.3 | 22.6 | 108 | 71 | 37
| 2018-04-12 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 16 | 17 | 7:30 | 43.9 | 47 | 9.06 |  | 30.9 | 82 | 39.1 | 25.9 | 120 | 72 | 48 | 0.67 | 0 | 280 | 229 | 51 | 1.16 | 0.84 | 10.8
| 2018-04-13 | (金) | 晴 | 北西 | 10 | 0 | 15 | 17.5 | 7:30 | 59.8 | 60.4 | 8.8 |  | 31.3 | 82 | 31.2 | 29.4 | 110 | 68 | 42
| 2018-04-14 | (土) | 曇後雨 | 東南東 | 2 | 0.2 | 11 | 16 | 7:40 | 48.5 | 53.7 | 9.05 |  | 29.7 | 70 | 31.2 | 29.1 | 108 | 68 | 40
| 2018-04-15 | (日) | 曇 | 南西 | 3 | 0 | 20 | 19 | 7:40 | 51.4 | 57.9 | 8.92 |  | 31 | 82 | 34.8 | 28.4 | 110 | 68 | 42
| 2018-04-16 | (月) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | 13 | 17 | 7:40 | 46.3 | 50.8 | 9.02 |  | 30.5 | 83 | 35.5 | 28.8 | 108 | 72 | 36
| 2018-04-17 | (火) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 1.3 | 12 | 17 | 7:30 | 47.1 | 53.4 | 9.22 |  | 31.4 | 78 | 28.4 | 28.8 | 108 | 80 | 28
| 2018-04-18 | (水) | 雨後曇 | 北 | 2 | 16.7 | 12 | 16 | 7:30 | 46.5 | 52.4 | 9.29 |  | 30.6 | 82 | 34.8 | 30 | 114 | 80 | 34
| 2018-04-19 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 13 | 16.5 | 7:30 | 45.8 | 51.1 | 9.38 |  | 30.6 | 78 | 34.1 | 28.1 | 110 | 66 | 44
| 2018-04-20 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 17 | 18 | 7:30 | 33.1 | 35.3 | 9.56 |  | 27.2 | 72 | 35.5 | 24.6 | 98 | 62 | 36
| 2018-04-21 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 19 | 20 | 7:30 | 37.1 | 39.3 | 9.64 |  | 25.6 | 56 | 37.6 | 34.8 | 92 | 50 | 42
| 2018-04-22 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 17 | 18 | 7:30 | 38.4 | 41.4 | 9.8 |  | 26.6 | 80 | 39.1 | 26.2 | 94 | 52 | 42
| 2018-04-23 | (月) | 曇 | 東北東 | 2 | 0 | 15 | 19.5 | 7:30 | 37.4 | 42.6 | 9.4 |  | 27.2 | 62 | 35.5 | 28.8 | 86 | 46 | 40
| 2018-04-24 | (火) | 曇後雨 | 西南西 | 2 | 3.4 | 17 | 19 | 7:20 | 33.7 | 35.7 | 9.43 |  | 27.1 | 64 | 36.2 | 30 | 92 | 52 | 40
| 2018-04-25 | (水) | 雨後曇 | 南 | 1 | 45.1 | 18 | 19 | 7:20 | 38.2 | 45.6 | 9.37 |  | 28.6 | 70 | 36.2 | 30.3 | 93 | 57 | 36
| 2018-04-26 | (木) | 雨後晴 | 北北西 | 3 | 1.4 | 17 | 19.5 | 7:30 | 30.2 | 35.3 | 9.13 |  | 25.1 | 60 | 33.4 | 27.5 | 80 | 50 | 30
| 2018-04-27 | (金) | 曇時々晴 | 南 | 1 | 0 | 20 | 22 | 7:30 | 29.5 | 36.6 | 9.48 |  | 25.7 | 66 | 28.4 | 26.9 | 90 | 56 | 34
| 2018-04-28 | (土) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 19 | 21 | 7:20 | 30 | 35.1 | 9.6 |  | 25.6 | 71 | 29.1 | 26.1 | 93 | 60 | 33
| 2018-04-29 | (日) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 17 | 22 | 7:20 | 31.5 | 37.2 | 9.6 |  | 25.4 | 70 | 30.9 | 25.6 | 91 | 60 | 31
| 2018-04-30 | (月) | 晴時々曇 | 南西 | 1 | 0 | 22 | 23 | 7:30 | 31.5 | 37.2 | 9.59 |  | 26.6 | 68 | 27.7 | 28.3 | 94 | 60 | 34
| 最高 |  |  |  | 10 | 45.1 | 22 | 23 |  | 65.9 | 68.4 | 9.8 | 0 | 31.4 | 87 | 39.1 | 34.8 | 120 | 80 | 48 | 0.67 | 0 | 280 | 229 | 51 | 1.16 | 0.84 | 10.8 | 0.16 | 26 | 7.2 | 8.8 | 6.7 | 13 | 2 | 0.1
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 12 |  | 22.3 | 27.4 | 8.18 | 0 | 25.1 | 56 | 27.7 | 20.2 | 80 | 46 | 28 | 0.67 | 0 | 280 | 229 | 51 | 1.16 | 0.84 | 10.8 | 0.16 | 26 | 7.2 | 8.8 | 6.7 | 13 | 2 | 0.1
| 平均 |  |  |  |  | 2.3833 | 15.4333 | 18.1833 |  | 38.89 | 44.1633 | 9.214 |  | 28.4767 | 74.9333 | 32.7767 | 26.73 | 102 | 64.4 | 37.6 | 0.67 |  | 280 | 229 | 51 | 1.16 | 0.84 | 10.8 | 0.16 | 26 | 7.2 | 8.8 | 6.7 | 13 | 2 | 0.1
| 合計 |  |  |  |  | 71.5
5月 | 2018-05-01 | (火) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 17 | 22.5 | 7:15 | 29.5 | 36.6 | 9.63 |  | 24.6 | 68 | 29.1 | 26.2 | 99 | 60 | 39
| 2018-05-02 | (水) | 晴後雨 | 北東 | 1 | 3.3 | 22 | 23 | 7:30 | 26.4 | 33.3 | 9.61 |  | 23.4 | 70 | 30.5 | 25.3 | 89 | 55 | 34
| 2018-05-03 | (木) | 雨後曇 | 南 | 2 | 10 | 22 | 22 | 7:30 | 31.1 | 40.1 | 9.28 |  | 23.5 | 70 | 27 | 25.3 | 80 | 47 | 33
| 2018-05-04 | (金) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 16 | 20 | 7:40 | 30 | 39.9 | 9.15 |  | 25.3 | 64 | 28.4 | 23.7 | 88 | 54 | 34
| 2018-05-05 | (土) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 15 | 20 | 7:20 | 29.3 | 37.7 | 8.82 |  | 25.6 | 56 | 29.8 | 24.3 | 84 | 50 | 34
| 2018-05-06 | (日) | 晴一時雨 | 北東 | 1 | 0.1 | 20 | 21 | 7:40 | 28.8 | 38.5 | 9.46 |  | 26.2 | 60 | 29.8 | 25.3 | 84 | 54 | 30
| 2018-05-07 | (月) | 雨一時曇 | 南南西 | 6 | 25 | 18 | 20 | 7:10 | 41.2 | 52.3 | 9.35 |  | 26.1 | 66 | 29.1 | 31.6 | 84 | 56 | 28
| 2018-05-08 | (火) | 曇時々雨 | 北 | 4 | 5.6 | 13 | 17 | 7:30 | 55.9 | 63.7 | 8.34 |  | 23.6 | 60 | 25.6 | 29.7 | 86 | 54 | 32
| 2018-05-09 | (水) | 雨後曇 | 北 | 3 | 36.9 | 11 | 15 | 7:30 | 42.6 | 52.1 | 8.05 |  | 26 | 64 | 34.8 | 26.9 | 90 | 58 | 32
| 2018-05-10 | (木) | 雨後晴 | 北 | 1 | 7.2 | 12 | 15 | 7:30 | 25.8 | 33.6 | 7.89 |  | 19.3 | 52 | 28.4 | 19 | 86 | 50 | 36
| 2018-05-11 | (金) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 14 | 16.5 | 7:30 | 17.2 | 26.9 | 8.37 |  | 21.7 | 62 | 26.3 | 17.7 | 80 | 50 | 30
| 2018-05-12 | (土) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 20 | 21 | 7:30 | 19.3 | 28.6 | 9.1 |  | 21.1 | 66 | 25.6 | 22.1 | 90 | 54 | 36
| 2018-05-13 | (日) | 曇後雨 | 西南西 | 2 | 47.4 | 20 | 19.5 | 7:30 | 26 | 35.1 | 8.83 |  | 23.3 | 66 | 23.4 | 23.7 | 82 | 56 | 26
| 2018-05-14 | (月) | 雨後晴 | 北 | 2 | 0.4 | 17 | 20 | 7:20 | 22.5 | 29.7 | 8.7 |  | 19.9 | 62 | 19.2 | 18.6 | 73 | 50 | 23
| 2018-05-15 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 21 | 21 | 7:30 | 29.2 | 19.8 | 8.25 |  | 17.4 | 52 | 18.5 | 16.7 | 65 | 44 | 21
| 2018-05-16 | (水) | 晴 | 西南西 | 2 | 0 | 23 | 22.5 | 7:20 | 27 | 35.8 | 8.52 |  | 19.4 | 56 | 19.2 | 24 | 70 | 46 | 24 | 1.25 | 0 | 170 | 128.5 | 37.5 | 1.39 | 0.09 | 8.6 | 0.37 | 15 | 5.1 | 9.7 | 4.2 | 10 | 2 | 0.13
| 2018-05-17 | (木) | 曇 | 西 | 3 | 0 | 23 | 23 | 7:30 | 27.8 | 39.7 | 8.72 |  | 20.6 | 64 | 17.8 | 22.8 | 74 | 50 | 24
| 2018-05-18 | (金) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 19 | 21 | 7:30 | 24.8 | 29.3 | 9.25 |  | 19.8 | 65 | 18.5 | 23.1 | 80 | 48 | 32
| 2018-05-19 | (土) | 雨後晴 | 西北西 | 1 | 17 | 18 | 22 | 7:20 | 35.3 | 44.1 | 8.96 |  | 19.9 | 65 | 21.3 | 27.2 | 78 | 54 | 24
| 2018-05-20 | (日) | 晴 | 北北東 | 8 | 0 | 13 | 20.5 | 7:20 | 60.9 | 89 | 8.61 |  | 21.4 | 69 | 21.3 | 32.9 | 85 | 56 | 29
| 2018-05-21 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 14 | 21 | 7:10 | 46.5 | 56.2 | 9.18 |  | 20.7 | 65 | 20.2 | 30.7 | 82 | 60 | 22
| 2018-05-22 | (火) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 19 | 22 | 7:30 | 29.9 | 40.4 | 8.38 |  | 22.7 | 63 | 24.1 | 23.1 | 84 | 56 | 28
| 2018-05-23 | (水) | 雨 | 南東 | 2 | 10.6 | 19 | 22 | 7:30 | 23.9 | 36.4 | 9.17 |  | 20.8 | 62 | 22 | 23.4 | 96 | 54 | 42
| 2018-05-24 | (木) | 雨後晴 | 北東 | 2 | 10 | 12 | 21 | 7:30 | 17.9 | 29.2 | 9.25 |  | 21.9 | 62 | 21.3 | 31 | 80 | 52 | 28
| 2018-05-25 | (金) | 曇 | 南南西 | 6 | 0 | 28 | 23 | 7:30 | 34.9 | 46.1 | 7.83 |  | 22.7 | 78 | 22.7 | 22.1 | 86 | 60 | 26
| 2018-05-26 | (土) | 曇 | 北東 | 5 | 0 | 19 | 22.5 | 7:30 | 40.7 | 58.8 | 9.14 |  | 23.3 | 62 | 24.9 | 29.1 | 80 | 50 | 30
| 2018-05-27 | (日) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 18 | 22 | 7:30 | 35.7 | 49.5 | 9.21 |  | 23.9 | 68 | 24.1 | 26.2 | 82 | 50 | 32
| 2018-05-28 | (月) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 20 | 23 | 7:20 | 34.9 | 49.9 | 9.19 |  | 23.7 | 80 | 23.4 | 23.7 | 86 | 52 | 34
| 2018-05-29 | (火) | 曇 | 西 | 2 | 0 | 23 | 23 | 7:30 | 31.4 | 43.9 | 8.93 |  | 23.3 | 66 | 24.9 | 25 | 88 | 60 | 28 | 1.42 | 0 | 180 | 134 | 50 | 1.14 | 0.67 | 10.7
| 2018-05-30 | (水) | 曇時々雨 | 南東 | 2 | 9 | 23 | 23 | 7:30 | 28.6 | 44.3 | 8.87 |  | 22.6 | 74 | 29.8 | 22.1 | 92 | 60 | 32
| 2018-05-31 | (木) | 雨後晴 | 西北西 | 2 | 2.1 | 20 | 22.5 | 7:30 | 33.3 | 47.9 | 8.76 |  | 25.7 | 76 | 26.3 | 25.3 | 96 | 60 | 36
| 最高 |  |  |  | 8 | 47.4 | 28 | 23 |  | 60.9 | 89 | 9.63 |  | 26.2 | 80 | 34.8 | 32.9 | 99 | 60 | 42 | 1.42 | 0 | 180 | 134 | 50 | 1.39 | 0.67 | 10.7 | 0.37 | 15 | 5.1 | 9.7 | 4.2 | 10 | 2 | 0.13
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 15 |  | 17.2 | 19.8 | 7.83 |  | 17.4 | 52 | 17.8 | 16.7 | 65 | 44 | 21 | 1.25 | 0 | 170 | 128.5 | 37.5 | 1.14 | 0.09 | 8.6 | 0.37 | 15 | 5.1 | 9.7 | 4.2 | 10 | 2 | 0.13
| 平均 |  |  |  |  | 5.9548 | 18.3548 | 20.8871 |  | 31.8806 | 42.2065 | 8.8645 |  | 22.5613 | 64.9355 | 24.7516 | 24.7677 | 83.8387 | 53.5484 | 30.2903 |  |  | 175 | 131.25 | 43.75 | 1.265 | 0.38 | 9.65 | 0.37 | 15 | 5.1 | 9.7 | 4.2 | 10 | 2
| 合計 |  |  |  |  | 184.6
6月 | 2018-06-01 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 21 | 22 | 7:30 | 31.6 | 45.8 | 8.53 |  | 27.6 | 82 | 29.8 | 25 | 101 | 63 | 38
| 2018-06-02 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 23 | 24 | 7:30 | 25.4 | 38.5 | 9.22 |  | 27.2 | 82 | 27 | 28.1 | 96 | 60 | 36
| 2018-06-03 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 25 | 24.5 | 7:50 | 30.4 | 42.4 | 8.6 |  | 26.7 | 84 | 28 | 27.2 | 94 | 60 | 34
| 2018-06-04 | (月) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 25 | 25 | 7:30 | 23 | 36.2 | 9.14 |  | 25.9 | 76 | 28 | 23.7 | 85 | 52 | 33
| 2018-06-05 | (火) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 23 | 25.5 | 7:30 | 25.4 | 38.5 | 9.29 |  | 24 | 69 | 31.2 | 28.8 | 80 | 46 | 34
| 2018-06-06 | (水) | 雨 | 南西 | 1 | 14.4 | 22 | 25 | 7:30 | 29.5 | 42.5 | 8.84 |  | 23.7 | 72 | 29.1 | 27.5 | 82 | 50 | 32
| 2018-06-07 | (木) | 雨後晴 | 北西 | 1 | 2.2 | 19 | 23 | 7:20 | 31.5 | 47.8 | 8.61 |  | 24.5 | 78 | 28.1 | 27.8 | 88 | 52 | 36
| 2018-06-08 | (金) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 24 | 25 | 7:20 | 25.3 | 40 | 8.17 |  | 25.9 | 84 | 30.2 | 26.5 | 95 | 61 | 34
| 2018-06-09 | (土) | 雨後晴 | 北東 | 1 | 0.7 | 24 | 25.5 | 7:20 | 26.3 | 41.8 | 8.74 |  | 27.4 | 86 | 32.7 | 29.7 | 96 | 63 | 33
| 2018-06-10 | (日) | 曇後雨 | 東北東 | 5 | 18 | 20 | 24 | 7:20 | 41.3 | 59.7 | 8.5 |  | 26.7 | 76 | 30.2 | 30.7 | 89 | 57 | 32
| 2018-06-11 | (月) | 雨 | 東北東 | 5 | 33.7 | 21 | 22 | 7:20 | 30.9 | 47.1 | 8.16 |  | 27.2 | 66 | 29.8 | 25.3 | 94 | 58 | 36
| 2018-06-12 | (火) | 雨後曇 | 南 | 1 | 1 | 19 | 21 | 7:10 | 25.9 | 38.1 | 7.93 |  | 23 | 74 | 26.3 | 20.5 | 80 | 50 | 30
| 2018-06-13 | (水) | 曇後晴 | 北東 | 3 | 0 | 18 | 21 | 7:10 | 28.2 | 42.4 | 8.18 |  | 24.4 | 80 | 27 | 23.4 | 90 | 58 | 32 | 1.02 | 0 | 200 | 156.4 | 41.6 | 1.48 | -0.04 | 9.3 | 0.39 | 16 | 6.3 | 9.9 | 3.5 | 7.8 | 1.7 | 0.14
| 2018-06-14 | (木) | 曇 | 東 | 2 | 0 | 19 | 21.5 | 7:30 | 26 | 40.8 | 8.63 |  | 22.7 | 74 | 27.7 | 22.4 | 92 | 60 | 32
| 2018-06-15 | (金) | 雨 | 北 | 3 | 10 | 18 | 21.5 | 7:00 | 34.2 | 45 | 8.33 |  | 25.3 | 64 | 22 | 23.1 | 88 | 58 | 30
| 2018-06-16 | (土) | 雨後曇 | 北東 | 5 | 13.7 | 15 | 19 | 6:40 | 43.9 | 51.6 | 8.01 |  | 24.3 | 76 | 24.1 | 24.6 | 88 | 60 | 28
| 2018-06-17 | (日) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 17 | 19 | 7:20 | 31.8 | 42.1 | 8.26 |  | 24 | 70 | 23.1 | 23.1 | 90 | 60 | 30
| 2018-06-18 | (月) | 曇後雨 | 南 | 1 | 1.9 | 20 | 21 | 7:30 | 26.1 | 37.4 | 8.74 |  | 23.8 | 74 | 24.9 | 21.8 | 94 | 60 | 34
| 2018-06-19 | (火) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 24 | 21.5 | 7:30 | 30.7 | 42.2 | 8.64 |  | 25.5 | 74 | 24.9 | 22.4 | 94 | 44 | 50
| 2018-06-20 | (水) | 雨 | 東 | 2 | 21.2 | 21 | 21.5 | 7:30 | 29.7 | 40.5 | 9.04 |  | 24 | 80 | 29.8 | 24.3 | 100 | 62 | 38
| 2018-06-21 | (木) | 雨後曇 | 東 | 1 | 12.9 | 21 | 20 | 7:30 | 27.6 | 39.8 | 8.4 |  | 23.6 | 76 | 23.4 | 24.5 | 92 | 64 | 28
| 2018-06-22 | (金) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 21 | 22 | 7:20 | 19 | 31.4 | 8.57 |  | 21.5 | 76 | 22.4 | 18.6 | 88 | 57 | 31
| 2018-06-23 | (土) | 曇後雨 | 東 | 0 | 12.1 | 20 | 22.5 | 7:30 | 21.6 | 34.6 | 9.18 |  | 22.9 | 74 | 21.7 | 22.1 | 88 | 56 | 32
| 2018-06-24 | (日) | 雨後晴 | 東 | 2 | 2.7 | 20 | 21.5 | 7:20 | 29.1 | 39.5 | 8.85 |  | 22.6 | 72 | 20.9 | 23.1 | 86 | 58 | 28
| 2018-06-25 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 26 | 23.5 | 7:30 | 41.6 | 49.7 | 7.85 |  | 27.3 | 87 | 25.6 | 24.3 | 98 | 76 | 22
| 2018-06-26 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 24 | 25 | 7:40 | 16 | 28.8 | 9.3 |  | 23.2 | 70 | 24.9 | 19 | 83 | 53 | 30
| 2018-06-27 | (水) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 25 | 26.5 | 7:20 | 29.6 | 40.3 | 8.62 |  | 23.4 | 74 | 23.4 | 22.8 | 88 | 54 | 34
| 2018-06-28 | (木) | 雨後晴 | 南西 | 4 | 0.2 | 25 | 24.5 | 7:30 | 58.3 | 66.3 | 7.98 |  | 22.9 | 82 | 24.1 | 28.3 | 98 | 57 | 41
| 2018-06-29 | (金) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 26 | 28 | 7:20 | 48.6 | 64.2 | 8.58 |  | 25.1 | 80 | 25.9 | 30.3 | 96 | 62 | 34
| 2018-06-30 | (土) | 晴 | 南西 | 3 | 0 | 29 | 27.5 | 7:20 | 63.9 | 73.3 | 8.27 |  | 24.4 | 79 | 25.2 | 28.4 | 90 | 61 | 29
| 最高 |  |  |  | 5 | 33.7 | 29 | 28 |  | 63.9 | 73.3 | 9.3 |  | 27.6 | 87 | 32.7 | 30.7 | 101 | 76 | 50 | 1.02 | 0 | 200 | 156.4 | 41.6 | 1.48 | -0.04 | 9.3 | 0.39 | 16 | 6.3 | 9.9 | 3.5 | 7.8 | 1.7 | 0.14
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 19 |  | 16 | 28.8 | 7.85 |  | 21.5 | 64 | 20.9 | 18.6 | 80 | 44 | 22 | 1.02 | 0 | 200 | 156.4 | 41.6 | 1.48 | -0.04 | 9.3 | 0.39 | 16 | 6.3 | 9.9 | 3.5 | 7.8 | 1.7 | 0.14
| 平均 |  |  |  |  | 4.8233 | 21.8333 | 23.1167 |  | 31.7467 | 44.2767 | 8.572 |  | 24.69 | 76.3667 | 26.38 | 24.91 | 90.7667 | 57.7333 | 33.0333 |  |  | 200 | 156.4 | 41.6 | 1.48 | -0.04 | 9.3 | 0.39 | 16 | 6.3 | 9.9 | 3.5 | 7.8 | 1.7
| 合計 |  |  |  |  | 144.7
7月 | 2018-07-01 | (日) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 30 | 26.5 | 7:20 | 47.4 | 65.2 | 8.62 |  | 26.6 | 81 | 25.2 | 31.1 | 96 | 61 | 35
| 2018-07-02 | (月) | 晴 | 西 | 6 | 0 | 28 | 27 | 7:00 | 42 | 57.9 | 8.67 |  | 26.8 | 80 | 27.7 | 26.9 | 100 | 64 | 36
| 2018-07-03 | (火) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 30 | 27.5 | 7:20 | 40.4 | 58.4 | 8.69 |  | 27.4 | 76 | 27 | 27.5 | 90 | 60 | 30
| 2018-07-04 | (水) | 曇一時雨 | 南西 | 2 | 0.1 | 27 | 27 | 7:00 | 41.8 | 62.3 | 8.21 |  | 24.6 | 74 | 26.3 | 30 | 84 | 60 | 24
| 2018-07-05 | (木) | 曇時々雨 | 南 | 1 | 0.2 | 26 | 26 | 7:10 | 56.5 | 72.3 | 7.88 |  | 26.7 | 74 | 28.4 | 30.7 | 96 | 60 | 36
| 2018-07-06 | (金) | 雨 | 南西 | 6 | 32.7 | 26 | 25 | 7:10 | 48.2 | 67.1 | 7.71 |  | 28 | 68 | 27 | 28.8 | 94 | 60 | 34
| 2018-07-07 | (土) | 雨後曇 | 南 | 2 | 3.2 | 22 | 26 | 7:20 | 39.8 | 58.9 | 8.05 |  | 24.1 | 73 | 28.4 | 28.4 | 88 | 56 | 32
| 2018-07-08 | (日) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 29 | 25 | 7:30 | 34.3 | 45.5 | 8.94 |  | 24.1 | 68 | 24.9 | 26.9 | 88 | 56 | 32
| 2018-07-09 | (月) | 雨後晴 | 西 | 1 | 2.2 | 30 | 27 | 7:20 | 37.1 | 48 | 8.43 |  | 26.3 | 74 | 28.4 | 23.5 | 90 | 59 | 31
| 2018-07-10 | (火) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 28 | 27 | 7:30 | 34 | 46.1 | 8.68 |  | 26.2 | 78 | 28.4 | 25.3 | 100 | 64 | 36
| 2018-07-11 | (水) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 27 | 28 | 7:30 | 35.6 | 47.8 | 8.32 |  | 26.6 | 78 | 29.8 | 27.2 | 94 | 62 | 32 | [8 empty] | 0.19 | 21 | 4.6 | 10 | 4.1 | 9 | 2 | 0.13
| 2018-07-12 | (木) | 雨後曇 | 北東 | 1 | 49.7 | 25 | 27 | 7:30 | 32.5 | 46.7 | 8.22 |  | 23.2 | 72 | 25.9 | 23.3 | 89 | 56 | 33
| 2018-07-13 | (金) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 29 | 28 | 7:30 | 37.3 | 49.9 | 8.17 |  | 25.6 | 72 | 24.1 | 23.7 | 85 | 58 | 27
| 2018-07-14 | (土) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 30 | 26.5 | 7:30 | 23.6 | 37 | 8.14 |  | 25.8 | 75 | 28.4 | 20.9 | 87 | 57 | 30
| 2018-07-15 | (日) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 31 | 27.5 | 7:30 | 34.7 | 46.7 | 8.54 |  | 25.1 | 78 | 25.6 | 25.1 | 88 | 54 | 34
| 2018-07-16 | (月) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 30 | 30 | 7:20 | 28.6 | 41 | 7.93 |  | 26 | 80 | 26.3 | 21.5 | 92 | 60 | 32
| 2018-07-17 | (火) | 晴 | 西 | 4 | 0 | 30 | 29 | 7:20 | 41.1 | 56.5 | 7.96 |  | 24.4 | 56 | 24.9 | 25.3 | 88 | 60 | 28
| 2018-07-18 | (水) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 30 | 30 | 7:20 | 56.5 | 76.4 | 8.23 |  | 24.5 | 78 | 28 | 28.3 | 91 | 53 | 38
| 2018-07-19 | (木) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 30 | 30 | 7:20 | 48.1 | 68.8 | 8.13 |  | 24.9 | 70 | 18.5 | 31 | 92 | 59 | 33
| 2018-07-20 | (金) | 晴 | 南西 | 3 | 0 | 30 | 30 | 7:20 | 40.7 | 58.1 | 7.75 |  | 25.1 | 82 | 28 | 29.4 | 93 | 59 | 34
| 2018-07-21 | (土) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 30 | 30 | 7:30 | 59.6 | 78.6 | 8.26 |  | 25.2 | 80 | 32.7 | 32.9 | 92 | 66 | 26
| 2018-07-22 | (日) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 31 | 29 | 7:10 | 59.6 | 78.2 | 8.07 |  | 26.5 | 74 | 27 | 31.3 | 82 | 54 | 28
| 2018-07-23 | (月) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 27 | 26 | 7:10 | 44 | 63 | 7.76 |  | 27.3 | 76 | 29.1 | 25.3 | 84 | 56 | 28
| 2018-07-24 | (火) | 曇後晴 | 北東 | 2 | 0 | 25 | 29 | 7:10 | 59.9 | 78.4 | 7.77 |  | 27.2 | 74 | 27 | 31.6 | 84 | 67 | 17
| 2018-07-25 | (水) | 曇 | 東 | 2 | 0 | 26 | 30 | 7:30 | 60 | 81.5 | 7.94 |  | 26.6 | 72 | 25.6 | 31.7 | 88 | 58 | 30
| 2018-07-26 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 25 | 27.5 | 7:30 | 66.6 | 89.3 | 8.35 |  | 25.7 | 76 | 27.7 | 31.6 | 88 | 62 | 26 | 2.71 | 0.61 | 260 | 176 | 86 | 1.29 | 0.26 | 14.4
| 2018-07-27 | (金) | 曇 | 北北東 | 2 | 0 | 25 | 27 | 7:30 | 71.4 | 95.4 | 8.32 |  | 26.8 | 78 | 28.4 | 32.9 | 96 | 76 | 20
| 2018-07-28 | (土) | 雨 | 北東 | 4 | 51.7 | 23 | 24 | 7:30 | 73.7 | 100.7 | 7.9 |  | 25.2 | 80 | 28.4 | 41.1 | 100 | 60 | 40
| 2018-07-29 | (日) | 雨後晴 | 東 | 5 | 0.1 | 29 | 25 | 7:30 | 43 | 58.9 | 7.74 |  | 25.2 | 58 | 25.6 | 31.6 | 90 | 60 | 30
| 2018-07-30 | (月) | 曇一時雨 | 北 | 2 | 4.1 | 29 | 28 | 7:30 | 31.3 | 49 | 8.06 |  | 25.4 | 72 | 26.3 | 25.9 | 88 | 60 | 28
| 2018-07-31 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 28 | 28.5 | 7:00 | 32.8 | 49.6 | 7.72 |  | 26.1 | 86 | 25.2 | 26.9 | 96 | 62 | 34
| 最高 |  |  |  | 6 | 51.7 | 31 | 30 |  | 73.7 | 100.7 | 8.94 |  | 28 | 86 | 32.7 | 41.1 | 100 | 76 | 40 | 2.71 | 0.61 | 260 | 176 | 86 | 1.29 | 0.26 | 14.4 | 0.19 | 21 | 4.6 | 10 | 4.1 | 9 | 2 | 0.13
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 24 |  | 23.6 | 37 | 7.71 |  | 23.2 | 56 | 18.5 | 20.9 | 82 | 53 | 17 | 2.71 | 0.61 | 260 | 176 | 86 | 1.29 | 0.26 | 14.4 | 0.19 | 21 | 4.6 | 10 | 4.1 | 9 | 2 | 0.13
| 平均 |  |  |  |  | 4.6452 | 27.9355 | 27.5484 |  | 45.229 | 62.3613 | 8.1665 |  | 25.7806 | 74.6129 | 26.9097 | 28.3097 | 90.7419 | 59.9677 | 30.7742 |  |  | 260 | 176 | 86 | 1.29 | 0.26 | 14.4 | 0.19 | 21 | 4.6 | 10 | 4.1 | 9 | 2
| 合計 |  |  |  |  | 144
8月 | 2018-08-01 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 30 | 28 | 7:30 | 27.6 | 42.2 | 8.05 |  | 26.5 | 77 | 28 | 23.1 | 94 | 60 | 34
| 2018-08-02 | (木) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 32 | 30 | 7:30 | 22.9 | 38.5 | 8.42 |  | 26.2 | 80 | 29.5 | 21.2 | 91 | 60 | 31
| 2018-08-03 | (金) | 晴 | 北北東 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | 7:30 | 34.8 | 55 | 8.6 |  | 23.8 | 72 | 26.3 | 30 | 81 | 51 | 30
| 2018-08-04 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 30 | 29 | 7:30 | 44.9 | 77.4 | 8.92 |  | 24 | 76 | 30.5 | 30 | 78 | 50 | 28
| 2018-08-05 | (日) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 30 | 30 | 7:20 | 39.3 | 75.8 | 8.52 |  | 24.7 | 67 | 28.4 | 32.9 | 80 | 50 | 30
| 2018-08-06 | (月) | 曇後雨 | 東 | 4 | 0.1 | 27 | 28.5 | 7:30 | 33.5 | 58.2 | 7.96 |  | 24.2 | 77 | 26.6 | 29.7 | 94 | 57 | 37
| 2018-08-07 | (火) | 雨 | 北東 | 6 | 5.7 | 23 | 25 | 7:20 | 67.3 | 112.4 | 7.8 |  | 23.2 | 69 | 29.1 | 36.7 | 82 | 54 | 28
| 2018-08-08 | (水) | 雨 | 北 | 10 | 20.1 | 23 | 23 | 7:20 | 49.5 | 88.5 | 7.73 |  | 28.4 | 87 | 34.4 | 33.2 | 108 | 80 | 28 | [8 empty] | 0.47 | 19 | 16 | 17 | 5.7 | 6 | 2.5 | 0.28
| 2018-08-09 | (木) | 雨後曇 | 西北西 | 7 | 10 | 24 | 24 | 7:20 | 105 | 170 | 7.77 |  | 25.1 | 72 | 28.8 | 52.1 | 90 | 61 | 29
| 2018-08-10 | (金) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 31 | 28 | 7:20 | 36.8 | 54.4 | 7.81 |  | 27.4 | 80 | 29.1 | 25.8 | 92 | 61 | 31
| 2018-08-11 | (土) | 曇一時雨 | 北 | 2 | 18 | 28 | 27.5 | 7:30 | 38.6 | 48.6 | 7.93 |  | 27.6 | 68 | 28.4 | 23.7 | 92 | 58 | 34
| 2018-08-12 | (日) | 曇 | 北 | 4 | 0 | 25 | 27 | 7:20 | 43 | 58.8 | 8.53 |  | 26.3 | 70 | 26.3 | 27.5 | 86 | 56 | 30
| 2018-08-13 | (月) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 28 | 29 | 7:30 | 45.2 | 61.4 | 8.44 |  | 26.6 | 78 | 32 | 28.4 | 88 | 60 | 28
| 2018-08-14 | (火) | 晴 | 西 | 5 | 0 | 30 | 27 | 7:10 | 40.9 | 53.5 | 7.72 |  | 28 | 80 | 29.1 | 22.8 | 94 | 60 | 34
| 2018-08-15 | (水) | 晴 | 西南西 | 2 | 0 | 30 | 29 | 7:30 | 43.7 | 60.5 | 8.16 |  | 26.6 | 82 | 29.8 | 26.5 | 94 | 64 | 30
| 2018-08-16 | (木) | 晴 | 南西 | 3 | 0 | 30 | 27.5 | 7:30 | 40.8 | 56.6 | 8.06 |  | 25.5 | 84 | 33.4 | 27.5 | 94 | 61 | 33
| 2018-08-17 | (金) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 27 | 27 | 7:30 | 43.6 | 58.2 | 8.12 |  | 27.5 | 82 | 30.5 | 28.4 | 100 | 66 | 34
| 2018-08-18 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 22 | 25 | 7:30 | 48.5 | 65 | 8.62 |  | 27.9 | 78 | 31.2 | 28.4 | 98 | 66 | 32
| 2018-08-19 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 24 | 26 | 7:30 | 57.1 | 67.2 | 9.06 |  | 27.5 | 80 | 30.5 | 30 | 100 | 64 | 36
| 2018-08-20 | (月) | 曇時々雨 | 北 | 2 | 0.2 | 24 | 25 | 7:30 | 46.8 | 57.8 | 8.8 |  | 26.5 | 78 | 27.7 | 30.7 | 92 | 58 | 34
| 2018-08-21 | (火) | 雨後晴 | 南南東 | 0 | 1 | 28 | 27 | 7:30 | 48.5 | 58.2 | 8.79 |  | 25.6 | 79 | 28.8 | 34.8 | 90 | 62 | 28
| 2018-08-22 | (水) | 晴 | 南 | 3 | 0 | 30 | 26 | 7:30 | 53.1 | 66.5 | 8.18 |  | 28.3 | 80 | 29.1 | 29.1 | 94 | 62 | 32
| 2018-08-23 | (木) | 晴一時雨 | 西 | 2 | 0.8 | 31 | 28 | 7:20 | 40.5 | 51 | 8.26 |  | 26.8 | 82 | 32 | 28.8 | 94 | 63 | 31
| 2018-08-24 | (金) | 雨後曇 | 南西 | 3 | 12.5 | 28 | 26.5 | 7:20 | 41 | 53.6 | 8.06 |  | 28.2 | 82 | 29.1 | 29.1 | 96 | 64 | 32
| 2018-08-25 | (土) | 晴後曇 | 南西 | 2 | 0 | 31 | 26.5 | 7:30 | 64.4 | 84.6 | 7.71 |  | 28.2 | 82 | 28.4 | 31.3 | 94 | 60 | 34
| 2018-08-26 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 30 | 27 | 7:30 | 47.5 | 60.4 | 7.93 |  | 28.7 | 84 | 30.5 | 26.5 | 96 | 55 | 41
| 2018-08-27 | (月) | 晴後雨 | 北 | 1 | 0.1 | 32 | 30 | 7:20 | 38.8 | 47.7 | 8.48 |  | 26 | 84 | 28.4 | 27.8 | 96 | 61 | 35
| 2018-08-28 | (火) | 曇 | 東北東 | 2 | 0 | 23 | 27 | 7:20 | 42.8 | 49.7 | 8.54 |  | 26.2 | 78 | 31.2 | 30.2 | 100 | 60 | 40
| 2018-08-29 | (水) | 曇 | 北北東 | 2 | 0 | 25 | 26.5 | 7:20 | 46.4 | 59.2 | 8.59 |  | 27.3 | 80 | 24.9 | 31.4 | 97 | 61 | 36 | 1.66 | 0 | 230 | 173 | 55 | 1.19 | 0.51 | 11.2
| 2018-08-30 | (木) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 26 | 28 | 7:10 | 39.7 | 47.1 | 8.45 |  | 27.6 | 82 | 29.1 | 27.7 | 97 | 63 | 34
| 2018-08-31 | (金) | 晴一時雨 | 北西 | 2 | 1.1 | 30 | 29 | 7:30 | 38.1 | 46.2 | 8.14 |  | 28.4 | 84 | 31.2 | 28.8 | 90 | 60 | 30
| 最高 |  |  |  | 10 | 20.1 | 32 | 30 |  | 105 | 170 | 9.06 |  | 28.7 | 87 | 34.4 | 52.1 | 108 | 80 | 41 | 1.66 | 0 | 230 | 173 | 55 | 1.19 | 0.51 | 11.2 | 0.47 | 19 | 16 | 17 | 5.7 | 6 | 2.5 | 0.28
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 23 |  | 22.9 | 38.5 | 7.71 |  | 23.2 | 67 | 24.9 | 21.2 | 78 | 50 | 28 | 1.66 | 0 | 230 | 173 | 55 | 1.19 | 0.51 | 11.2 | 0.47 | 19 | 16 | 17 | 5.7 | 6 | 2.5 | 0.28
| 平均 |  |  |  |  | 2.2452 | 27.7903 | 27.3065 |  | 45.5032 | 64.0065 | 8.2629 |  | 26.6065 | 78.5161 | 29.429 | 29.4871 | 92.6452 | 60.2581 | 32.3871 |  |  | 230 | 173 | 55 | 1.19 | 0.51 | 11.2 | 0.47 | 19 | 16 | 17 | 5.7 | 6 | 2.5
| 合計 |  |  |  |  | 69.6
9月 | 2018-09-01 | (土) | 曇時々雨 | 北東 | 1 | 1 | 25 | 27 | 7:10 | 41.9 | 53.7 | 8.03 |  | 30.1 | 66 | 31.2 | 28.8 | 98 | 62 | 36
| 2018-09-02 | (日) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 1.6 | 23 | 25 | 7:50 | 43.4 | 58.7 | 8.23 |  | 30.9 | 68 | 32.7 | 29.4 | 96 | 62 | 34
| 2018-09-03 | (月) | 曇 | 南南西 | 3 | 0 | 24 | 25 | 7:20 | 39.3 | 51.8 | 7.78 |  | 31.5 | 82 | 29.8 | 26.9 | 96 | 64 | 32
| 2018-09-04 | (火) | 雨後曇 | 北西 | 0 | 1.4 | 25 | 25.5 | 7:30 | 42.5 | 57.9 | 8.53 |  | 29.7 | 84 | 33.4 | 30 | 100 | 64 | 36
| 2018-09-05 | (水) | 雨後晴 | 南 | 2 | 24 | 24 | 25 | 7:20 | 38.2 | 51.1 | 7.97 |  | 29.6 | 82 | 31.2 | 26.9 | 100 | 68 | 32 | [8 empty] | 0.26 | 23 | 1.5 | 14 | 5.3 | 8.5 | 1.8 | 0.27
| 2018-09-06 | (木) | 晴 | 南南西 | 4 | 0 | 29 | 26 | 7:30 | 37.9 | 52.3 | 8.09 |  | 26.9 | 76 | 30.5 | 26.5 | 96 | 73 | 23
| 2018-09-07 | (金) | 曇一時雨 | 南 | 3 | 0.1 | 26 | 26 | 7:30 | 44.8 | 61.3 | 8.48 |  | 26.7 | 74 | 32 | 27.2 | 94 | 62 | 32
| 2018-09-08 | (土) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 29 | 26 | 7:20 | 45 | 58.3 | 8.8 |  | 31.4 | 88 | 36.2 | 31.3 | 94 | 62 | 32
| 2018-09-09 | (日) | 晴 | 南 | 3 | 0 | 30 | 26 | 7:30 | 39.5 | 52.8 | 8.86 |  | 29.1 | 81 | 32 | 29.7 | 100 | 64 | 36
| 2018-09-10 | (月) | 曇後雨 | 南東 | 2 | 14.5 | 27 | 26.5 | 7:15 | 30.8 | 45.3 | 8.93 |  | 26.9 | 75 | 30.9 | 30 | 94 | 60 | 34
| 2018-09-11 | (火) | 雨後曇 | 北東 | 6 | 23.1 | 21 | 24 | 7:20 | 54.7 | 41.2 | 8.85 |  | 23 | 70 | 30.5 | 30.8 | 92 | 58 | 34
| 2018-09-12 | (水) | 晴一時雨 | 北 | 5 | 0.1 | 20 | 22.5 | 7:15 | 35.9 | 49.1 | 8.53 |  | 23.2 | 64 | 30.5 | 28.3 | 80 | 52 | 28
| 2018-09-13 | (木) | 曇一時雨 | 北 | 2 | 0.1 | 21 | 21.5 | 7:20 | 37.9 | 49.9 | 9.08 |  | 28.3 | 74 | 34.8 | 29.7 | 86 | 60 | 26
| 2018-09-14 | (金) | 雨後曇 | 東 | 1 | 6.8 | 21 | 23 | 7:30 | 34.9 | 50.8 | 9.15 |  | 26.7 | 62 | 27.7 | 28.8 | 86 | 56 | 30
| 2018-09-15 | (土) | 雨後曇 | 北東 | 2 | 9.4 | 21 | 22.5 | 7:30 | 35.9 | 50.8 | 9.32 |  | 24.9 | 69 | 30.5 | 28.8 | 86 | 56 | 30
| 2018-09-16 | (日) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 19 | 22.5 | 7:20 | 36.9 | 47.4 | 9.14 |  | 25.5 | 68 | 32 | 29.1 | 89 | 55 | 34
| 2018-09-17 | (月) | 晴後雨 | 北東 | 0 | 23.7 | 26 | 24.5 | 7:30 | 29.9 | 43 | 8.99 |  | 27.6 | 71 | 31.2 | 22.6 | 90 | 56 | 34
| 2018-09-18 | (火) | 晴後雨 | 南 | 1 | 1.1 | 21 | 24 | 6:10 | 26.8 | 35.7 | 9.14 |  | 23.6 | 56 | 31.2 | 25.1 | 80 | 48 | 32
| 2018-09-19 | (水) | 晴 | 北北東 | 4 | 0 | 19 | 24.5 | 7:10 | 36.5 | 50 | 9.12 |  | 22.7 | 59 | 29.8 | 25.6 | 78 | 50 | 28
| 2018-09-20 | (木) | 曇後雨 | 北 | 1 | 9.5 | 20 | 24 | 7:30 | 36.6 | 46.9 | 9.31 |  | 21.4 | 58 | 25.6 | 25.6 | 80 | 50 | 30
| 2018-09-21 | (金) | 雨 | 北 | 1 | 30 | 19 | 21.5 | 7:10 | 37.3 | 47.9 | 8.54 |  | 23.3 | 68 | 25.6 | 23.7 | 84 | 50 | 34
| 2018-09-22 | (土) | 曇 | 南 | 1 | 0 | 19 | 21 | 7:20 | 20.3 | 27.6 | 7.81 |  | 28.4 | 62 | 29.8 | 18.3 | 90 | 56 | 34
| 2018-09-23 | (日) | 晴 | 東 | 3 | 0 | 23 | 22.5 | 7:10 | 15 | 23.5 | 8.69 |  | 25.7 | 44 | 24.9 | 17.1 | 88 | 58 | 30
| 2018-09-24 | (月) | 雨後晴 | 北 | 2 | 0.1 | 21 | 23.5 | 7:10 | 28.2 | 37 | 8.92 |  | 26.4 | 56 | 25.6 | 22.4 | 88 | 60 | 28
| 2018-09-25 | (火) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 35.4 | 23 | 24 | 7:30 | 27.8 | 39.1 | 9.14 |  | 23.2 | 64 | 29.1 | 19.3 | 88 | 64 | 24
| 2018-09-26 | (水) | 曇後雨 | 北 | 5 | 8.6 | 18 | 22 | 7:30 | 33.2 | 40 | 8.17 |  | 22.5 | 64 | 22.7 | 18 | 84 | 58 | 26
| 2018-09-27 | (木) | 雨 | 北 | 4 | 20.3 | 15 | 18.5 | 7:20 | 36.9 | 47.1 | 7.87 |  | 23.7 | 62 | 26.3 | 22.1 | 86 | 54 | 32
| 2018-09-28 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 16 | 19 | 7:30 | 24.5 | 29.4 | 7.86 |  | 24.1 | 62 | 25.6 | 16.4 | 82 | 64 | 18 | 1.09 | 0 | 220 | 188 | 30 | 1.22 | -0.49 | 5.6
| 2018-09-29 | (土) | 曇後雨 | 北 | 1 | 7.3 | 18 | 21.5 | 7:30 | 14.1 | 22.7 | 8.35 |  | 22.1 | 58 | 28.4 | 15.8 | 94 | 60 | 34
| 2018-09-30 | (日) | 雨後曇 | 東 | 4 | 41.8 | 19 | 21 | 7:30 | 20.9 | 30.3 | 8.39 |  | 22.9 | 68 | 20.6 | 18 | 86 | 60 | 26
| 最高 |  |  |  | 6 | 41.8 | 30 | 27 |  | 54.7 | 61.3 | 9.32 |  | 31.5 | 88 | 36.2 | 31.3 | 100 | 73 | 36 | 1.09 | 0 | 220 | 188 | 30 | 1.22 | -0.49 | 5.6 | 0.26 | 23 | 1.5 | 14 | 5.3 | 8.5 | 1.8 | 0.27
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 18.5 |  | 14.1 | 22.7 | 7.78 |  | 21.4 | 44 | 20.6 | 15.8 | 78 | 48 | 18 | 1.09 | 0 | 220 | 188 | 30 | 1.22 | -0.49 | 5.6 | 0.26 | 23 | 1.5 | 14 | 5.3 | 8.5 | 1.8 | 0.27
| 平均 |  |  |  |  | 8.6633 | 22.0667 | 23.5167 |  | 34.25 | 45.0867 | 8.6023 |  | 26.0667 | 67.8333 | 29.41 | 25.0733 | 89.5 | 58.8667 | 30.6333 |  |  | 220 | 188 | 30 | 1.22 | -0.49 | 5.6 | 0.26 | 23 | 1.5 | 14 | 5.3 | 8.5 | 1.8
| 合計 |  |  |  |  | 259.9
10月 | 2018-10-01 | (月) | 雨後晴 | 南 | 4 | 18.8 | 28 | 25 | 7:20 | 41.9 | 53.8 | 7.99 |  | 20.7 | 62 | 19.9 | 16.4 | 84 | 56 | 28
| 2018-10-02 | (火) | 晴 | 西 | 0 | 0 | 23 | 22 | 7:30 | 31.7 | 40.2 | 7.87 |  | 17.5 | 50 | 18.6 | 20.1 | 70 | 48 | 22
| 2018-10-03 | (水) | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 17 | 22 | 7:30 | 18.9 | 28.8 | 8.32 |  | 22.6 | 59 | 17.8 | 17.1 | 84 | 58 | 26
| 2018-10-04 | (木) | 曇時々雨 | 北 | 1 | 0.2 | 19 | 21 | 7:30 | 27.2 | 39.8 | 8.62 |  | 21.6 | 60 | 18.5 | 21.2 | 84 | 58 | 26
| 2018-10-05 | (金) | 雨 | 北 | 3 | 7 | 18 | 20 | 7:10 | 26.5 | 37.8 | 8.74 |  | 22.8 | 76 | 17.5 | 20.2 | 80 | 60 | 20
| 2018-10-06 | (土) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 19 | 21 | 7:20 | 24.8 | 27.2 | 8.47 |  | 24.8 | 67 | 23.1 | 18.3 | 91 | 61 | 30
| 2018-10-07 | (日) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 27 | 25 | 7:40 | 26.5 | 37.6 | 8.65 |  | 26.1 | 70 | 25.9 | 22.8 | 94 | 66 | 28
| 2018-10-08 | (月) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 22 | 25 | 7:20 | 29.1 | 40.9 | 9.27 |  | 25 | 66 | 25.2 | 22 | 104 | 66 | 38
| 2018-10-09 | (火) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 19 | 22 | 7:20 | 27 | 37 | 9.09 |  | 25.7 | 69 | 29.1 | 22.8 | 98 | 65 | 33
| 2018-10-10 | (水) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 18 | 22 | 7:20 | 22.8 | 33.3 | 9.47 |  | 22.9 | 60 | 25.6 | 23.4 | 100 | 48 | 52
| 2018-10-11 | (木) | 曇時々雨 | 北 | 2 | 0.5 | 20 | 23 | 7:20 | 19.9 | 31.9 | 9.45 |  | 21.5 | 50 | 24.1 | 23.1 | 74 | 48 | 26
| 2018-10-12 | (金) | 雨後曇 | 北東 | 1 | 0.3 | 20 | 22 | 7:00 | 22 | 32.9 | 9.2 |  | 24 | 58 | 24.1 | 22.8 | 84 | 50 | 34
| 2018-10-13 | (土) | 曇 | 北 | 3 | 0 | 16 | 20 | 7:20 | 20.3 | 32.3 | 8.78 |  | 30.9 | 68 | 34.1 | 21.5 | 100 | 64 | 36
| 2018-10-14 | (日) | 雨後曇 | 北 | 2 | 10.6 | 14 | 17 | 7:20 | 21 | 30.5 | 9.05 |  | 23.5 | 60 | 27.7 | 23.1 | 86 | 54 | 32
| 2018-10-15 | (月) | 曇後雨 | 北 | 2 | 0.3 | 15 | 18.5 | 7:20 | 16.8 | 29.3 | 8.89 |  | 28.2 | 76 | 35.5 | 15.2 | 102 | 66 | 36
| 2018-10-16 | (火) | 曇 | 北北西 | 1 | 0 | 16 | 19 | 7:20 | 19.7 | 30.6 | 9.17 |  | 29.9 | 70 | 29.1 | 17.7 | 104 | 64 | 40
| 2018-10-17 | (水) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 1.8 | 15 | 19 | 7:20 | 22.4 | 31.3 | 9.22 |  | 26.7 | 70 | 33.4 | 18 | 100 | 58 | 42 | [8 empty] | 0 | 26 | 4.9 | 9.5 | 4.2 | 13 | 2 | 0.11
| 2018-10-18 | (木) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 16 | 19 | 7:30 | 23.6 | 30.1 | 9.22 |  | 27.2 | 70 | 33.4 | 19.6 | 108 | 64 | 44
| 2018-10-19 | (金) | 曇一時雨 | 北 | 1 | 0.1 | 15 | 18 | 7:30 | 23.5 | 29.9 | 9.39 |  | 26.4 | 64 | 31.2 | 18.3 | 98 | 60 | 38
| 2018-10-20 | (土) | 雨後晴 | 北北西 | 2 | 0.5 | 13 | 18.5 | 7:20 | 23.8 | 30.6 | 9.16 |  | 29.3 | 72 | 34.1 | 34.4 | 110 | 64 | 46
| 2018-10-21 | (日) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 15 | 18 | 7:30 | 30 | 36.5 | 9.39 |  | 26.4 | 72 | 30.2 | 27.8 | 98 | 62 | 36
| 2018-10-22 | (月) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 12 | 17 | 7:20 | 25.7 | 30.6 | 9.4 |  | 25.7 | 74 | 32 | 23.7 | 97 | 60 | 37
| 2018-10-23 | (火) | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 0.4 | 12 | 17.5 | 7:20 | 24.9 | 31.3 | 9.45 |  | 27.1 | 65 | 32.7 | 21.5 | 86 | 53 | 33
| 2018-10-24 | (水) | 雨後晴 | 北 | 1 | 3.8 | 15 | 17 | 7:30 | 24.9 | 31.2 | 9.23 |  | 26.9 | 71 | 31.6 | 21.2 | 86 | 56 | 30
| 2018-10-25 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 12 | 17.5 | 7:10 | 22.1 | 27.6 | 8.96 |  | 32.8 | 80 | 39.1 | 18 | 98 | 64 | 34
| 2018-10-26 | (金) | 曇 | 東 | 5 | 0 | 15 | 17.5 | 7:20 | 22.2 | 26.5 | 9.4 |  | 29.8 | 74 | 36.2 | 19.8 | 98 | 61 | 37 | 0.81 | 0 | 250 | 221.2 | 26.8 | 1.1 | 0.98 | 5.8
| 2018-10-27 | (土) | 雨後晴 | 東南東 | 0 | 9.6 | 15 | 18.5 | 7:20 | 25.7 | 30.6 | 9.51 |  | 25.8 | 59 | 34.1 | 21.3 | 92 | 52 | 40
| 2018-10-28 | (日) | 晴 | 北北西 | 5 | 0 | 16 | 19 | 7:30 | 25.9 | 32.5 | 9.25 |  | 24.8 | 70 | 32.7 | 22.4 | 91 | 58 | 33
| 2018-10-29 | (月) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 15 | 18 | 7:30 | 25.7 | 31.6 | 9.55 |  | 27 | 70 | 33.7 | 21.5 | 93 | 55 | 38
| 2018-10-30 | (火) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 12 | 17 | 7:30 | 25.2 | 30.9 | 9.32 |  | 25.8 | 70 | 39.8 | 21.2 | 94 | 52 | 42
| 2018-10-31 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 10 | 16.5 | 7:20 | 24.7 | 30.3 | 9.39 |  | 27.7 | 60 | 32.7 | 19 | 90 | 50 | 40
| 最高 |  |  |  | 5 | 18.8 | 28 | 25 |  | 41.9 | 53.8 | 9.55 |  | 32.8 | 80 | 39.8 | 34.4 | 110 | 66 | 52 | 0.81 | 0 | 250 | 221.2 | 26.8 | 1.1 | 0.98 | 5.8 | 0 | 26 | 4.9 | 9.5 | 4.2 | 13 | 2 | 0.11
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 16.5 |  | 16.8 | 26.5 | 7.87 |  | 17.5 | 50 | 17.5 | 15.2 | 70 | 48 | 20 | <0.2 | 0 | 250 | 221.2 | 26.8 | 1.1 | 0.98 | 5.8 | 0 | 26 | 4.9 | 9.5 | 4.2 | 13 | 2 | 0.11
| 平均 |  |  |  |  | 1.7387 | 16.7419 | 19.7581 |  | 24.7226 | 33.0774 | 9.0603 |  | 25.7129 | 66.5161 | 29.1194 | 21.1419 | 92.8387 | 58.0968 | 34.7419 |  |  | 250 | 221.2 | 26.8 | 1.1 | 0.98 | 5.8 | 0 | 26 | 4.9 | 9.5 | 4.2 | 13 | 2
| 合計 |  |  |  |  | 53.9
11月 | 2018-11-01 | (木) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 12 | 16 | 7:10 | 26.8 | 35 | 9.28 |  | 28.2 | 50 | 34.8 | 22.1 | 98 | 54 | 44
| 2018-11-02 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 9 | 15.5 | 7:20 | 27.1 | 31.4 | 9.45 |  | 26.5 | 78 | 36.9 | 21.5 | 82 | 54 | 28
| 2018-11-03 | (土) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 10 | 16.5 | 7:20 | 19.8 | 25.5 | 9.5 |  | 28.1 | 62 | 31.2 | 20.2 | 88 | 52 | 36
| 2018-11-04 | (日) | 曇一時雨 | 北北東 | 1 | 1.5 | 13 | 13 | 7:30 | 23.2 | 28.5 | 9.45 |  | 26.1 | 62 | 39.8 | 22.8 | 90 | 50 | 40
| 2018-11-05 | (月) | 雨後晴 | 北北西 | 1 | 0.5 | 15 | 17 | 7:30 | 21.2 | 26.8 | 9.36 |  | 26.9 | 67 | 34.1 | 22.1 | 88 | 50 | 38
| 2018-11-06 | (火) | 曇後雨 | 北 | 1 | 17 | 18 | 19 | 7:30 | 19.5 | 24.4 | 9.51 |  | 27.3 | 64 | 35.5 | 18.6 | 88 | 52 | 36
| 2018-11-07 | (水) | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 16 | 18 | 7:30 | 25.5 | 30.4 | 9.38 |  | 27.4 | 62 | 36.2 | 21.5 | 86 | 52 | 34
| 2018-11-08 | (木) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 15 | 17 | 7:30 | 32.7 | 37.4 | 9.2 |  | 24.4 | 60 | 36.2 | 19.6 | 98 | 52 | 46
| 2018-11-09 | (金) | 雨 | 北 | 2 | 2.7 | 14 | 17.5 | 7:30 | 29.9 | 33.4 | 9.24 |  | 27.6 | 73 | 35.1 | 20.2 | 96 | 56 | 40
| 2018-11-10 | (土) | 晴一時雨 | 北西 | 1 | 0.1 | 16 | 18.5 | 7:30 | 25.5 | 31.3 | 9.23 |  | 27.1 | 76 | 35.1 | 22.1 | 102 | 58 | 44
| 2018-11-11 | (日) | 晴 | 西 | 0 | 0 | 13 | 17.5 | 7:20 | 27.3 | 33.1 | 9.34 |  | 28.3 | 74 | 34.8 | 20.9 | 98 | 58 | 40
| 2018-11-12 | (月) | 雨後曇 | 北西 | 0 | 1.8 | 13 | 17 | 7:30 | 22.8 | 28.8 | 9.33 |  | 26.9 | 77 | 35.5 | 14.9 | 98 | 59 | 39
| 2018-11-13 | (火) | 雨後曇 | 北東 | 2 | 0.2 | 15 | 17 | 7:40 | 22.6 | 30.6 | 9.51 |  | 27.2 | 78 | 37.6 | 14.5 | 92 | 54 | 38
| 2018-11-14 | (水) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 11 | 15 | 7:10 | 28.9 | 35.1 | 9.32 |  | 27.8 | 70 | 34.8 | 22.4 | 98 | 58 | 40 | [8 empty] | 0.18 | 28 | 7 | 12 | 5.6 | 11 | 2.2 | 0.18
| 2018-11-15 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 9 | 13.5 | 7:30 | 26.4 | 30.7 | 9.35 |  | 27.9 | 73 | 33.4 | 22.3 | 100 | 60 | 40
| 2018-11-16 | (金) | 晴後曇 | 西北西 | 1 | 0 | 5 | 13.5 | 7:20 | 26.8 | 25 | 9.49 |  | 27.8 | 71 | 37.6 | 21.5 | 109 | 58 | 51
| 2018-11-17 | (土) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 11 | 15 | 7:20 | 23.4 | 28.7 | 9.67 |  | 27.5 | 64 | 31.2 | 22 | 92 | 51 | 41
| 2018-11-18 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 9 | 15 | 7:20 | 21.4 | 30.3 | 9.39 |  | 29.1 | 70 | 34.8 | 22.4 | 100 | 54 | 46
| 2018-11-19 | (月) | 曇時々雨 | 北西 | 1 | 3 | 11 | 15 | 7:00 | 24 | 28.4 | 9.47 |  | 28.1 | 66 | 34.1 | 20.5 | 88 | 50 | 38
| 2018-11-20 | (火) | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 10 | 14 | 7:20 | 22.2 | 29.2 | 9.39 |  | 27.6 | 80 | 35.5 | 20.5 | 90 | 44 | 46
| 2018-11-21 | (水) | 晴後雨 | 北西 | 1 | 0.5 | 5 | 13.5 | 7:40 | 21.6 | 26.8 | 9.51 |  | 25.5 | 50 | 32 | 20.5 | 90 | 52 | 38
| 2018-11-22 | (木) | 雨時々曇 | 北東 | 3 | 11 | 11 | 14 | 7:20 | 19 | 26.1 | 9.43 |  | 28.8 | 86 | 34.8 | 19.6 | 98 | 57 | 41
| 2018-11-23 | (金) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 9 | 13 | 7:30 | 17 | 19.5 | 8.83 |  | 36.5 | 88 | 46.2 | 15.8 | 116 | 76 | 40
| 2018-11-24 | (土) | 雨後晴 | 北 | 2 | 0.1 | 7 | 12 | 7:30 | 15.3 | 19.8 | 8.07 |  | 35.4 | 86 | 39.1 | 15.8 | 118 | 70 | 48
| 2018-11-25 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 5 | 11 | 7:30 | 17.7 | 22.5 | 9.43 |  | 29.6 | 72 | 34.1 | 17.4 | 108 | 60 | 48
| 2018-11-26 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 6 | 12 | 7:30 | 17.9 | 22.6 | 9.45 |  | 29.7 | 72 | 38.3 | 17.1 | 104 | 60 | 44
| 2018-11-27 | (火) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 0.1 | 10 | 13 | 7:30 | 15.8 | 19.6 | 9.59 |  | 28.1 | 74 | 40.5 | 15 | 104 | 58 | 46
| 2018-11-28 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 7 | 12.5 | 7:30 | 14.8 | 18.2 | 9.63 |  | 27.1 | 68 | 39.8 | 14.2 | 92 | 56 | 36 | 0.5 | 0 | 250 | 224.4 | 23.6 | 1.59 | 1.12 | 5.6
| 2018-11-29 | (木) | 雨後曇 | 北 | 2 | 1.8 | 11 | 14 | 7:20 | 19.6 | 27.1 | 9.35 |  | 28.1 | 82 | 35.5 | 18.3 | 94 | 58 | 36
| 2018-11-30 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 7 | 12.5 | 7:30 | 20.5 | 24.4 | 9.42 |  | 28.3 | 79 | 36.9 | 20.5 | 98 | 58 | 40
| 最高 |  |  |  | 3 | 17 | 18 | 19 |  | 32.7 | 37.4 | 9.67 |  | 36.5 | 88 | 46.2 | 22.8 | 118 | 76 | 51 | 0.5 | 0 | 250 | 224.4 | 23.6 | 1.59 | 1.12 | 5.6 | 0.18 | 28 | 7 | 12 | 5.6 | 11 | 2.2 | 0.18
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 11 |  | 14.8 | 18.2 | 8.07 |  | 24.4 | 50 | 31.2 | 14.2 | 82 | 44 | 28 | 0.5 | 0 | 250 | 224.4 | 23.6 | 1.59 | 1.12 | 5.6 | 0.18 | 28 | 7 | 12 | 5.6 | 11 | 2.2 | 0.18
| 平均 |  |  |  |  | 1.3433 | 10.7667 | 14.9333 |  | 22.54 | 27.6867 | 9.3523 |  | 28.1633 | 71.1333 | 36.0467 | 19.56 | 96.7667 | 56.0333 | 40.7333 |  |  | 250 | 224.4 | 23.6 | 1.59 | 1.12 | 5.6 | 0.18 | 28 | 7 | 12 | 5.6 | 11 | 2.2
| 合計 |  |  |  |  | 40.3
12月 | 2018-12-01 | (土) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 7 | 13 | 7:20 | 20.5 | 24 | 9.4 |  | 31.1 | 83 | 36.9 | 18.6 | 104 | 62 | 42
| 2018-12-02 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 1.1 | 6 | 12 | 7:30 | 19.9 | 23.8 | 9.52 |  | 28.1 | 80 | 37.6 | 18.8 | 96 | 59 | 37
| 2018-12-03 | (月) | 雨後曇 | 北 | 1 | 0.9 | 9 | 13 | 7:30 | 20 | 24.6 | 9.38 |  | 29.3 | 80 | 36.9 | 18 | 103 | 62 | 41
| 2018-12-04 | (火) | 晴一時雨 | 北東 | 1 | 0.5 | 12 | 13.5 | 7:30 | 20.3 | 24.4 | 9.68 |  | 28.8 | 70 | 38.3 | 21.3 | 106 | 55 | 51
| 2018-12-05 | (水) | 曇後晴 | 北東 | 1 | 0 | 15 | 16 | 7:20 | 22.5 | 22.3 | 9.48 |  | 29.4 | 74 | 36.9 | 21 | 95 | 53 | 42
| 2018-12-06 | (木) | 雨後曇 | 北 | 2 | 12.2 | 9 | 13 | 7:20 | 24.1 | 25.9 | 9.16 |  | 28.6 | 81 | 41.9 | 20.4 | 108 | 66 | 42
| 2018-12-07 | (金) | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 9 | 13 | 7:20 | 23.1 | 29.6 | 9.09 |  | 27.9 | 76 | 38.3 | 19.9 | 112 | 67 | 45
| 2018-12-08 | (土) | 曇 | 北 | 5 | 0 | 8 | 13 | 7:30 | 29.8 | 34.1 | 9.33 |  | 29.7 | 84 | 36.9 | 20.7 | 101 | 62 | 39
| 2018-12-09 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 5 | 11 | 7:10 | 23.8 | 30.4 | 9.08 |  | 37 | 82 | 38.3 | 20.2 | 106 | 66 | 40
| 2018-12-10 | (月) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 7:30 | 21.8 | 27.3 | 9.2 |  | 31.5 | 76 | 37.6 | 20.5 | 100 | 56 | 44
| 2018-12-11 | (火) | 曇後雨 | 北 | 1 | 3.5 | 0 | 7.5 | 7:30 | 17.8 | 22.5 | 9.26 |  | 31.7 | 78 | 40.8 | 23.7 | 120 | 72 | 48
| 2018-12-12 | (水) | 雨後晴 | 北 | 1 | 18.9 | 5 | 8 | 7:20 | 35.5 | 18.7 | 9.45 |  | 30.9 | 76 | 36.2 | 23.4 | 102 | 60 | 42 | [8 empty] | 0.68 | 27 | 15 | 12 | 8.2 | 15 | 3.3 | 0.12
| 2018-12-13 | (木) | 曇一時雨 | 北東 | 1 | 0.6 | 2 | 9 | 7:20 | 21.6 | 26.3 | 9.48 |  | 31.4 | 80 | 40.5 | 22.1 | 102 | 60 | 42
| 2018-12-14 | (金) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7:30 | 20.2 | 19.9 | 9.8 |  | 27.5 | 68 | 34.1 | 11.1 | 101 | 58 | 43
| 2018-12-15 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7:30 | 20.9 | 24.9 | 9.25 |  | 31 | 70 | 36.2 | 19 | 104 | 64 | 40
| 2018-12-16 | (日) | 晴一時雨 | 北西 | 1 | 0.3 | -1 | 7 | 7:30 | 21.3 | 25.3 | 9.23 |  | 27.6 | 74 | 35.5 | 18 | 102 | 62 | 40
| 2018-12-17 | (月) | 雨後晴 | 南東 | 1 | 3.5 | 3 | 8 | 7:30 | 27 | 13.5 | 9.01 |  | 32 | 74 | 35.5 | 23.4 | 118 | 68 | 50
| 2018-12-18 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 2 | 7.5 | 7:30 | 24.4 | 9.9 | 9.66 |  | 28.6 | 78 | 39.8 | 16.4 | 104 | 68 | 36
| 2018-12-19 | (水) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | -1 | 7.5 | 7:20 | 23.2 | 23.2 | 9.8 |  | 31.1 | 72 | 39.4 | 21.2 | 100 | 53 | 47
| 2018-12-20 | (木) | 晴 | 南南東 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7:20 | 22.7 | 25 | 9.81 |  | 27.7 | 70 | 40.5 | 19.6 | 102 | 54 | 48
| 2018-12-21 | (金) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5:40 | 19.9 | 15 | 9.61 |  | 32.1 | 76 | 39.8 | 14.2 | 111 | 63 | 48
| 2018-12-22 | (土) | 曇時々雨 | 北西 | 1 | 1.3 | 4 | 10.5 | 7:30 | 16.6 | 17 | 9.73 |  | 30.5 | 72 | 40.5 | 21.8 | 98 | 55 | 43 | 0.48 | 0 | 260 | 236.7 | 23.3 | 1.4 | 1 | 5.4
| 2018-12-23 | (日) | 曇後雨 | 西 | 1 | 1.3 | 6 | 10 | 7:50 | 18.4 | 18.9 | 9.72 |  | 30.4 | 70 | 36.9 | 19 | 95 | 52 | 43
| 2018-12-24 | (月) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 9.5 | 7:50 | 23.5 | 16.6 | 9.58 |  | 27.5 | 66 | 39.1 | 20.1 | 100 | 60 | 40
| 2018-12-25 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -1 | 7 | 6:30 | 24.7 | 17.6 | 9.48 |  | 32.8 | 71 | 38.3 | 17.4 | 119 | 64 | 55
| 2018-12-26 | (水) | 曇 | 西北西 | 0 | 0 | -1 | 7 | 7:10 | 23.6 | 21.6 | 9.65 |  | 30.3 | 75 | 40.1 | 20.1 | 110 | 61 | 49
| 2018-12-27 | (木) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7:30 | 20 | 20.7 | 9.7 |  | 28.9 | 77 | 39.1 | 20.1 | 102 | 60 | 42
| 2018-12-28 | (金) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7:30 | 19.7 | 21.2 | 9.66 |  | 32 | 79 | 39.1 | 22.1 | 106 | 60 | 46
| 2018-12-29 | (土) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 3 | 6 | 7:40 | 25 | 24.1 | 9.3 |  | 32.9 | 78 | 42.6 | 20.2 | 114 | 64 | 50
| 2018-12-30 | (日) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7:40 | 22.2 | 21.5 | 9.61 |  | 33.2 | 70 | 35.5 | 20 | 106 | 62 | 44
| 2018-12-31 | (月) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7:40 | 24.1 | 22.6 | 9.7 |  | 31.5 | 78 | 38.3 | 16.4 | 108 | 60 | 48
| 最高 |  |  |  | 5 | 18.9 | 15 | 16 |  | 35.5 | 34.1 | 9.81 |  | 37 | 84 | 42.6 | 23.7 | 120 | 72 | 55 | 0.48 | 0 | 260 | 236.7 | 23.3 | 1.4 | 1 | 5.4 | 0.68 | 27 | 15 | 12 | 8.2 | 15 | 3.3 | 0.12
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 5 |  | 16.6 | 9.9 | 9.01 |  | 27.5 | 66 | 34.1 | 11.1 | 95 | 52 | 36 | <0.2 | 0 | 260 | 236.7 | 23.3 | 1.4 | 1 | 5.4 | 0.68 | 27 | 15 | 12 | 8.2 | 15 | 3.3 | 0.12
| 平均 |  |  |  |  | 1.4226 | 3.7097 | 9.2903 |  | 22.5194 | 22.3355 | 9.4777 |  | 30.4194 | 75.4194 | 38.3032 | 19.6355 | 105 | 60.9032 | 44.0968 |  |  | 260 | 236.7 | 23.3 | 1.4 | 1 | 5.4 | 0.68 | 27 | 15 | 12 | 8.2 | 15 | 3.3
| 合計 |  |  |  |  | 44.1
1月 | 2019-01-01 | (火) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | -4 | 4 | 7:30 | 21.1 | 19.8 | 9.7 |  | 32.9 | 76 | 41.2 | 15.8 | 121 | 64 | 57
| 2019-01-02 | (水) | 晴 | 西 | 1 | 0 | -1 | 7 | 7:40 | 22.5 | 20.6 | 9.48 |  | 30.9 | 80 | 40.5 | 13.9 | 106 | 56 | 50
| 2019-01-03 | (木) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | -3 | 5 | 7:30 | 22.1 | 13.5 | 9.76 |  | 33.3 | 78 | 43.3 | 19.3 | 110 | 62 | 48
| 2019-01-04 | (金) | 晴 | 東 | 1 | 0 | -5 | 5 | 7:30 | 26.6 | 23.4 | 9.56 |  | 31.4 | 80 | 39.8 | 17.4 | 112 | 72 | 40
| 2019-01-05 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | -1 | 5 | 7:30 | 19.6 | 16.9 | 9.73 |  | 31.6 | 80 | 39.8 | 16.1 | 114 | 68 | 46
| 2019-01-06 | (日) | 晴後曇 | 東 | 1 | 0 | -4 | 7 | 7:30 | 22.7 | 19.8 | 9.78 |  | 32.5 | 76 | 38.3 | 13.9 | 114 | 68 | 46
| 2019-01-07 | (月) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | -2 | 5 | 7:30 | 20.8 | 18.8 | 9.56 |  | 29.5 | 78 | 42.6 | 15.5 | 114 | 62 | 52
| 2019-01-08 | (火) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | -4 | 6 | 7:30 | 18.8 | 17.7 | 9.54 |  | 27.8 | 76 | 39.1 | 16.7 | 106 | 58 | 48
| 2019-01-09 | (水) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7:40 | 20.6 | 19.3 | 9.52 |  | 30.5 | 72 | 37.6 | 18.8 | 105 | 60 | 45
| 2019-01-10 | (木) | 曇 | 西 | 0 | 0 | -4 | 6 | 7:20 | 19.9 | 16 | 9.5 |  | 28.8 | 77 | 40 | 18.6 | 102 | 57 | 45 | [8 empty] | 0.63 | 25 | 9.8 | 10 | 5.9 | 15 | 2.2 | 0.074
| 2019-01-11 | (金) | 晴 | 西北西 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7:30 | 19.9 | 16.5 | 9.67 |  | 32 | 72 | 41.2 | 18 | 100 | 56 | 44
| 2019-01-12 | (土) | 雨 | 北西 | 0 | 2.1 | 1 | 6.1 | 7:20 | 21.6 | 11.8 | 9.62 |  | 33.3 | 80 | 40.8 | 18.6 | 108 | 64 | 44
| 2019-01-13 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 7:30 | 25 | 15.5 | 9.68 |  | 31.3 | 72 | 40 | 16.1 | 100 | 64 | 36
| 2019-01-14 | (月) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 7:20 | 22.7 | 18.5 | 9.57 |  | 31.9 | 88 | 36.2 | 18.3 | 112 | 68 | 44
| 2019-01-15 | (火) | 曇一時雨 | 北西 | 0 | 0.1 | -3 | 4.5 | 7:20 | 24.1 | 15.1 | 9.58 |  | 31.1 | 85 | 35.9 | 18 | 119 | 68 | 51
| 2019-01-16 | (水) | 晴後曇 | 北北西 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 7:20 | 22.3 | 17.4 | 9.83 |  | 31.2 | 84 | 36.9 | 19.4 | 109 | 64 | 45
| 2019-01-17 | (木) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 7:20 | 21.7 | 24.1 | 9.82 |  | 30.8 | 78 | 39.1 | 18.8 | 114 | 62 | 52
| 2019-01-18 | (金) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7:30 | 28.2 | 25.1 | 9.76 |  | 31.2 | 68 | 39.8 | 21.2 | 104 | 54 | 50
| 2019-01-19 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | -1 | 5.5 | 7:30 | 25.6 | 21.9 | 9.57 |  | 30.7 | 74 | 36.9 | 17.7 | 100 | 60 | 40
| 2019-01-20 | (日) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7:30 | 25.5 | 22.8 | 9.75 |  | 29.9 | 66 | 38.3 | 21.5 | 104 | 54 | 50
| 2019-01-21 | (月) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 2 | 6.5 | 7:30 | 27.4 | 23.8 | 9.71 |  | 29.8 | 76 | 39.1 | 23.1 | 104 | 52 | 52
| 2019-01-22 | (火) | 晴 | 北 | 0 | 0 | -4 | 5 | 7:30 | 23.9 | 21 | 9.5 |  | 31.6 | 78 | 33.4 | 19.3 | 108 | 56 | 52
| 2019-01-23 | (水) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7:30 | 24.4 | 18.3 | 9.59 |  | 28.9 | 78 | 42.6 | 19.6 | 112 | 62 | 50
| 2019-01-24 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7:30 | 23.6 | 21.1 | 9.52 |  | 28.4 | 84 | 41.2 | 16.7 | 106 | 60 | 46
| 2019-01-25 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 7:30 | 29 | 24.8 | 9.5 |  | 32.4 | 88 | 39.8 | 21.8 | 108 | 64 | 44
| 2019-01-26 | (土) | 雨後曇 | 北 | 1 | 0.2 | 2 | 6 | 7:30 | 29.4 | 24.7 | 9.36 |  | 28.5 | 84 | 44 | 22.1 | 110 | 60 | 50
| 2019-01-27 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | -1 | 5 | 7:30 | 25.4 | 30.6 | 9.71 |  | 33.4 | 82 | 39.8 | 24 | 112 | 62 | 50
| 2019-01-28 | (月) | 曇 | 北 | 1 | 0 | -2 | 5 | 7:30 | 29.8 | 24.1 | 9.67 |  | 31.3 | 84 | 38.3 | 21.5 | 110 | 62 | 48
| 2019-01-29 | (火) | 晴 | 北西 | 10 | 0 | 3 | 5 | 7:30 | 34.6 | 29.6 | 9.54 |  | 28.5 | 84 | 41.2 | 24.6 | 106 | 63 | 43
| 2019-01-30 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | -3 | 5 | 7:30 | 34.8 | 28 | 9.41 |  | 30.9 | 90 | 36.6 | 24 | 112 | 62 | 50
| 2019-01-31 | (木) | 曇時々雨 | 北東 | 0 | 13 | 0 | 5.5 | 7:30 | 32.6 | 25 | 9.34 |  | 33.3 | 92 | 39.1 | 20.9 | 126 | 68 | 58 | 0.82 | 0 | 250 | 210.4 | 35.6 | 1.09 | 0.86 | 10.3
| 最高 |  |  |  | 10 | 13 | 3 | 7 |  | 34.8 | 30.6 | 9.83 |  | 33.4 | 92 | 44 | 24.6 | 126 | 72 | 58 | 0.82 | 0 | 250 | 210.4 | 35.6 | 1.09 | 0.86 | 10.3 | 0.63 | 25 | 9.8 | 10 | 5.9 | 15 | 2.2 | 0.074
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -5 | 4 |  | 18.8 | 11.8 | 9.34 |  | 27.8 | 66 | 33.4 | 13.9 | 100 | 52 | 36 | 0.82 | 0 | 250 | 210.4 | 35.6 | 1.09 | 0.86 | 10.3 | 0.63 | 25 | 9.8 | 10 | 5.9 | 15 | 2.2 | 0.074
| 平均 |  |  |  |  | 0.49677 | -0.77419 | 5.5032 |  | 24.7161 | 20.8226 | 9.6074 |  | 30.9548 | 79.3548 | 39.4323 | 19.071 | 109.2903 | 61.6774 | 47.6129 |  |  | 250 | 210.4 | 35.6 | 1.09 | 0.86 | 10.3 | 0.63 | 25 | 9.8 | 10 | 5.9 | 15 | 2.2
| 合計 |  |  |  |  | 15.4
2月 | 2019-02-01 | (金) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 7:30 | 32.3 | 26.3 | 9.4 |  | 31.3 | 90 | 36.9 | 23.7 | 118 | 68 | 50
| 2019-02-02 | (土) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -3 | 5 | 7:30 | 34.8 | 28.4 | 9.41 |  | 32.6 | 90 | 39.8 | 25.6 | 114 | 70 | 44
| 2019-02-03 | (日) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | -3 | 5.5 | 7:30 | 34.9 | 24.6 | 9.75 |  | 32.6 | 90 | 38 | 25.8 | 113 | 68 | 45
| 2019-02-04 | (月) | 晴 | 西北西 | 3 | 0 | 17 | 10.5 | 7:20 | 39.1 | 25.6 | 9.59 |  | 31.5 | 95 | 38 | 26.5 | 118 | 66 | 52
| 2019-02-05 | (火) | 曇 | 東 | 4 | 0 | 5 | 8.5 | 7:30 | 44 | 41 | 9.67 |  | 32.7 | 85 | 39.8 | 29.1 | 111 | 66 | 45
| 2019-02-06 | (水) | 雨後曇 | 北北東 | 1 | 21 | 5 | 8.5 | 7:20 | 52.5 | 34 | 9.45 |  | 31.8 | 85 | 39.8 | 28 | 129 | 66 | 63
| 2019-02-07 | (木) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 7:20 | 34.2 | 33.8 | 9.73 |  | 34.7 | 78 | 41.2 | 23.4 | 106 | 66 | 40 | [8 empty] | 0.22 | 29 | 12 | 15 | 10 | 15 | 3.6 | 0.19
| 2019-02-08 | (金) | 曇 | 北東 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7:30 | 38.5 | 37.9 | 9.55 |  | 32.6 | 80 | 36.9 | 23.7 | 102 | 58 | 44
| 2019-02-09 | (土) | 雪 | 北 | 2 | 7 | 0 | 7.5 | 7:00 | 38.8 | 39.5 | 9.16 |  | 32.3 | 84 | 39.1 | 22.4 | 118 | 60 | 58
| 2019-02-10 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | -3 | 5.5 | 7:30 | 29.2 | 30.3 | 9.02 |  | 31.7 | 86 | 36.9 | 19 | 106 | 62 | 44
| 2019-02-11 | (月) | 雪後曇 | 北東 | 2 | 3.3 | 0 | 7.5 | 7:20 | 28.2 | 28.1 | 9.02 |  | 33.8 | 88 | 35.5 | 22.1 | 106 | 66 | 40
| 2019-02-12 | (火) | 晴後曇 | 北 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7:30 | 30.7 | 36.4 | 9.14 |  | 33.5 | 96 | 35.5 | 21.2 | 112 | 74 | 38
| 2019-02-13 | (水) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 0.5 | 1 | 7.5 | 7:20 | 23.4 | 25.3 | 9.23 |  | 32.5 | 88 | 41.9 | 20.7 | 116 | 75 | 41
| 2019-02-14 | (木) | 曇時々晴 | 北 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7:30 | 25.7 | 27 | 9.34 |  | 30.1 | 84 | 39.1 | 20.9 | 114 | 70 | 44
| 2019-02-15 | (金) | 曇一時雪 | 北 | 1 | 0.2 | 0 | 7 | 7:30 | 23.9 | 25.5 | 9.5 |  | 31.1 | 90 | 38.3 | 20.5 | 112 | 78 | 34
| 2019-02-16 | (土) | 晴一時雨 | 北 | 3 | 0.1 | 1 | 6 | 7:30 | 20.9 | 23.4 | 9.56 |  | 31.7 | 80 | 44 | 22.1 | 108 | 60 | 48
| 2019-02-17 | (日) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7:30 | 32.4 | 38.9 | 9.91 |  | 32 | 76 | 43.3 | 28.1 | 104 | 59 | 45
| 2019-02-18 | (月) | 晴 | 南東 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7:20 | 24.7 | 30.3 | 9.83 |  | 33 | 77 | 43 | 25.3 | 120 | 59 | 61
| 2019-02-19 | (火) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7:30 | 24.9 | 28.8 | 9.72 |  | 32.7 | 76 | 42.6 | 26.1 | 102 | 55 | 47
| 2019-02-20 | (水) | 雨後晴 | 東南東 | 1 | 0.7 | 8 | 10 | 7:30 | 24.9 | 28.8 | 9.8 |  | 30.7 | 71 | 44 | 24 | 100 | 52 | 48
| 2019-02-21 | (木) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 7 | 9 | 7:30 | 31.6 | 34.6 | 9.34 |  | 32.7 | 70 | 42.6 | 23.1 | 104 | 60 | 44 | 1.45 | 0 | 250 | 205.6 | 46.4 | 1.47 | 0.76 | 12.6
| 2019-02-22 | (金) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 1.7 | 4 | 9.5 | 7:40 | 34.9 | 31.4 | 9.66 |  | 29.7 | 70 | 39.8 | 25.8 | 105 | 55 | 50
| 2019-02-23 | (土) | 曇後晴 | 北東 | 2 | 0 | 6 | 10.5 | 7:20 | 37.1 | 36.8 | 9.18 |  | 34.4 | 87 | 43 | 26.5 | 126 | 70 | 56
| 2019-02-24 | (日) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7:20 | 32.1 | 34.7 | 9.71 |  | 27.7 | 78 | 38.7 | 26.4 | 104 | 53 | 51
| 2019-02-25 | (月) | 曇 | 北北西 | 1 | 0 | 6 | 10.5 | 7:20 | 31.8 | 30.5 | 9.83 |  | 30 | 76 | 41.2 | 27.2 | 108 | 53 | 55
| 2019-02-26 | (火) | 曇 | 北東 | 5 | 0 | 9 | 11 | 7:30 | 33.5 | 33.7 | 9.83 |  | 31.4 | 72 | 41.2 | 25 | 106 | 54 | 52
| 2019-02-27 | (水) | 曇後雨 | 北東 | 1 | 2.5 | 3 | 10 | 7:40 | 32.5 | 37.5 | 9.66 |  | 31.1 | 72 | 47.6 | 25.9 | 94 | 52 | 42
| 2019-02-28 | (木) | 雨 | 北 | 2 | 24 | 5 | 9 | 7:30 | 29.3 | 36 | 9.64 |  | 29.9 | 74 | 44 | 22.8 | 100 | 62 | 38
| 最高 |  |  |  | 5 | 24 | 17 | 11 |  | 52.5 | 41 | 9.91 |  | 34.7 | 96 | 47.6 | 29.1 | 129 | 78 | 63 | 1.45 | 0 | 250 | 205.6 | 46.4 | 1.47 | 0.76 | 12.6 | 0.22 | 29 | 12 | 15 | 10 | 15 | 3.6 | 0.19
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -3 | 5 |  | 20.9 | 23.4 | 9.02 |  | 27.7 | 70 | 35.5 | 19 | 94 | 52 | 34 | 1.45 | 0 | 250 | 205.6 | 46.4 | 1.47 | 0.76 | 12.6 | 0.22 | 29 | 12 | 15 | 10 | 15 | 3.6 | 0.19
| 平均 |  |  |  |  | 2.2857 | 3.1786 | 8.0893 |  | 32.1714 | 31.7536 | 9.5225 |  | 31.85 | 81.7143 | 40.4179 | 24.3179 | 109.8571 | 62.75 | 47.1071 |  |  | 250 | 205.6 | 46.4 | 1.47 | 0.76 | 12.6 | 0.22 | 29 | 12 | 15 | 10 | 15 | 3.6
| 合計 |  |  |  |  | 64
3月 | 2019-03-01 | (金) | 曇一時雨 | 北 | 1 | 1.1 | 7 | 10 | 7:30 | 28.6 | 30 | 8.75 |  | 35.9 | 88 | 44.7 | 14.2 | 115 | 64 | 51
| 2019-03-02 | (土) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7:30 | 20.2 | 26 | 8.59 |  | 32.1 | 62 | 39.1 | 16.4 | 92 | 58 | 34
| 2019-03-03 | (日) | 雨 | 北西 | 3 | 13.4 | 5 | 11.5 | 7:30 | 27.8 | 33.5 | 8.63 |  | 29.5 | 60 | 36.2 | 18.6 | 86 | 54 | 32
| 2019-03-04 | (月) | 雨 | 北北東 | 6 | 33.5 | 9 | 11 | 7:30 | 27.4 | 35.5 | 8.14 |  | 27.9 | 70 | 34.1 | 19.6 | 104 | 60 | 44
| 2019-03-05 | (火) | 雨後晴 | 北 | 1 | 0.5 | 6 | 10 | 7:30 | 21.7 | 24.3 | 7.47 |  | 22 | 48 | 28.4 | 12.6 | 88 | 58 | 30
| 2019-03-06 | (水) | 曇時々雨 | 東南東 | 1 | 1 | 7 | 11.5 | 7:30 | 26.7 | 33.3 | 9.11 |  | 22.4 | 56 | 27.7 | 19.3 | 84 | 54 | 30
| 2019-03-07 | (木) | 雨 | 北 | 3 | 17 | 8 | 11.5 | 7:30 | 32.6 | 41 | 8.99 |  | 26.4 | 60 | 32.7 | 21.5 | 98 | 62 | 36 | [8 empty] | 0.16 | 27 | 11 | 10 | 5.3 | 13 | 2.9 | 0.16
| 2019-03-08 | (金) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 6 | 11 | 7:20 | 19.4 | 27.7 | 7.95 |  | 27 | 64 | 34.1 | 14.2 | 102 | 70 | 32
| 2019-03-09 | (土) | 晴 | 東北東 | 0 | 0 | 2 | 11.5 | 7:00 | 19 | 28.4 | 8.52 |  | 28.1 | 72 | 31.2 | 11.4 | 103 | 73 | 30
| 2019-03-10 | (日) | 曇後雨 | 北 | 0 | 0.5 | 11 | 12.5 | 7:30 | 25.4 | 31 | 9.32 |  | 26.4 | 68 | 29.1 | 22.8 | 104 | 68 | 36
| 2019-03-11 | (月) | 雨後晴 | 北 | 5 | 32.5 | 11 | 13 | 7:20 | 47.6 | 42.1 | 9.42 |  | 25.4 | 66 | 30.5 | 33.2 | 100 | 66 | 34
| 2019-03-12 | (火) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 8 | 12 | 7:20 | 28.2 | 31.4 | 9.4 |  | 22.9 | 59 | 24.9 | 23.1 | 94 | 62 | 32
| 2019-03-13 | (水) | 晴後曇 | 北 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 7:30 | 25.9 | 31.3 | 9.27 |  | 27 | 62 | 23.1 | 22.1 | 102 | 69 | 33
| 2019-03-14 | (木) | 晴 | 西北西 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7:20 | 34 | 38.3 | 9.26 |  | 24.9 | 56 | 27.7 | 25.5 | 104 | 67 | 37
| 2019-03-15 | (金) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 6 | 11.5 | 7:20 | 32.1 | 36.4 | 9.48 |  | 23.8 | 67 | 26.3 | 23.4 | 101 | 71 | 30
| 2019-03-16 | (土) | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 5 | 11.5 | 7:10 | 29.6 | 35.1 | 9.64 |  | 25.4 | 65 | 27.7 | 36.3 | 106 | 65 | 41
| 2019-03-17 | (日) | 晴後曇 | 東 | 2 | 0 | 7 | 12 | 7:10 | 31.3 | 35.9 | 9.68 |  | 26.8 | 71 | 27.7 | 22.8 | 116 | 71 | 45
| 2019-03-18 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 1 | 10.5 | 7:30 | 32.4 | 37.3 | 9.74 |  | 26.9 | 68 | 32.7 | 22.8 | 110 | 72 | 38
| 2019-03-19 | (火) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 9 | 14 | 7:30 | 30.5 | 35.3 | 9.82 |  | 25.3 | 54 | 22 | 21.2 | 82 | 60 | 22
| 2019-03-20 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 7 | 13 | 7:10 | 34.5 | 40.2 | 9.64 |  | 27.6 | 60 | 26.3 | 27.5 | 96 | 64 | 32
| 2019-03-21 | (木) | 雨後晴 | 西 | 1 | 2 | 14 | 16 | 7:30 | 33.4 | 39.8 | 9.76 |  | 26 | 56 | 28.4 | 27.8 | 86 | 52 | 34
| 2019-03-22 | (金) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 15 | 16 | 7:30 | 33.1 | 43 | 9.48 |  | 24.2 | 66 | 32 | 25.3 | 86 | 50 | 36
| 2019-03-23 | (土) | 雨 | 北西 | 1 | 3 | 6 | 13.5 | 7:30 | 44.7 | 52 | 9.41 |  | 24.456 | 56 | 28.4 | 26.2 | 84 | 52 | 32
| 2019-03-24 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 2 | 12.5 | 7:30 | 39.1 | 43.2 | 9.47 |  | 24 | 62 | 32 | 27.5 | 96 | 60 | 36
| 2019-03-25 | (月) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 6 | 12.5 | 7:20 | 41.1 | 44.1 | 9.53 |  | 27 | 66 | 32 | 26.5 | 90 | 62 | 28
| 2019-03-26 | (火) | 曇時々雨 | 北 | 3 | 1.4 | 9 | 14 | 7:30 | 33.1 | 41 | 9.4 |  | 29.5 | 80 | 37.6 | 23.1 | 102 | 62 | 40
| 2019-03-27 | (水) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 11 | 14 | 7:20 | 35.7 | 43.7 | 9.63 |  | 25.8 | 68 | 36.2 | 27.5 | 94 | 60 | 34
| 2019-03-28 | (木) | 晴 | 東 | 4 | 0 | 13 | 14 | 7:30 | 33.8 | 41.7 | 9.54 |  | 26.9 | 60 | 36.9 | 25.3 | 98 | 58 | 40 | 0.95 | 0.42 | 280 | 233.5 | 50.5 | 1.49 | 1.02 | 11.8
| 2019-03-29 | (金) | 曇後雨 | 北東 | 1 | 0.1 | 6 | 11.5 | 7:10 | 42.7 | 50.5 | 9.35 |  | 24.1 | 64 | 30.9 | 26.5 | 88 | 52 | 36
| 2019-03-30 | (土) | 曇後雨 | 北 | 2 | 7.9 | 8 | 11.5 | 7:40 | 31.6 | 38.2 | 9.33 |  | 30.4 | 73 | 33.4 | 25.3 | 99 | 65 | 34
| 2019-03-31 | (日) | 雨後晴 | 北東 | 3 | 2.8 | 9 | 12.5 | 7:20 | 32.1 | 41.3 | 9.48 |  | 25.8 | 69 | 31.6 | 26.5 | 93 | 59 | 34
| 最高 |  |  |  | 6 | 33.5 | 15 | 16 |  | 47.6 | 52 | 9.82 |  | 30.4 | 80 | 37.6 | 36.3 | 116 | 73 | 45 | 0.95 | 0.42 | 280 | 233.5 | 50.5 | 1.49 | 1.02 | 11.8 | 0.16 | 27 | 11 | 10 | 5.3 | 13 | 2.9 | 0.16
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 10 |  | 19 | 24.3 | 7.47 |  | 22 | 48 | 22 | 11.4 | 82 | 50 | 22 | 0.95 | 0.42 | 280 | 233.5 | 50.5 | 1.49 | 1.02 | 11.8 | 0.16 | 27 | 11 | 10 | 5.3 | 13 | 2.9 | 0.16
| 平均 |  |  |  |  | 3.65 | 7.5357 | 12.4286 |  | 32.0964 | 37.9643 | 9.2582 |  | 25.8699 | 63.7857 | 30.2 | 23.8143 | 96.7857 | 62.2857 | 34.5 |  |  | 280 | 233.5 | 50.5 | 1.49 | 1.02 | 11.8 | 0.16 | 27 | 11 | 10 | 5.3 | 13 | 2.9
| 合計 |  |  |  |  | 102.2
年間 | 最高 |  |  |  | 10 | 51.7 | 32 | 30 |  | 105 | 170 | 9.91 |  | 37 | 96 | 47.6 | 52.1 | 129 | 80 | 63 | 2.71 | 0.61 | 280 | 236.7 | 86 | 1.59 | 1.12 | 14.4 | 0.68 | 29 | 16 | 17 | 10 | 15 | 3.6 | 0.28
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -5 | 4 |  | 14.1 | 9.9 | 7.47 |  | 17.4 | 44 | 17.5 | 11.1 | 65 | 44 | 17 | 0.48 | 0 | 170 | 128.5 | 23.3 | 1.09 | -0.49 | 5.4 | 0 | 15 | 1.5 | 8.8 | 3.5 | 6 | 1.7 | 0.48
| 平均 |  |  |  |  | 3.3115 | 14.5849 | 17.5825 |  | 32.1386 | 39.6359 | 8.9881 |  | 27.284 | 72.9096 | 31.9507 | 23.8353 | 96.589 | 59.6603 | 36.9288 | 1.1408 | 0.079231 | 236.9231 | 193.5923 | 42.8692 | 1.3085 | 0.58308 | 9.3923 | 0.30917 | 23.5 | 8.3667 | 11.4917 | 5.725 | 11.3583 | 2.35 | 1.1408
| 合計 |  |  |  |  | 1208.7
降雨日数

## 印旛沼-配水
| 43191 |  |  | 印旛沼浄水場 【 共同処理水 】
[29 empty] | ｱﾝﾓ ﾆｳﾑ ｲｵﾝ | 硫酸 ｲｵﾝ | シリカ | 化学的 酸素 消費量 | 生物化学的酸素 消費量 | 溶存 酸素 | 全窒素 | 全りん
|  | 項目 | 天候 | 風向 | 風速 | 雨量 | 気温 | 水温 | 採水 | 濁度 | 色度 | ｐＨ | 残留 | 電気 | 酸 | 塩化物 | KMnO4 | 全硬度 | Cａ硬度 | Mｇ硬度 | 全鉄 | Mnｲｵﾝ | 全蒸発 | 溶解 | 懸濁 | SS比 | ﾗﾝｹﾞﾘﾔ | COD
[9 empty] | 時間 |  |  |  | 塩素 | 伝導率 | 消費量 | ｲｵﾝ | 消費量 | [5 empty] | 残留物 | 固形物 | 固形物
| 日 | 曜日 |  |  | m/s | mm | ℃ | ℃ |  |  |  |  | ppm | mS/m | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm |  |  | ppm | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L | ㎎/L
4月 | 2018-04-01 | (日) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 15 | 17 | 7:10 | 4.7 | 6.5 | 7.15 | 0 | 30 | 50 | 29.8 | 10 | 108 | 66 | 42 | 0 |  | 210
| 2018-04-02 | (月) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 14 | 17 | 7:00 | 5.4 | 6.9 | 7.03 | 0 | 30.8 | 54 | 29.8 | 10 | 106 | 64 | 42 | 0 |  | 180
| 2018-04-03 | (火) | 曇後晴 | 北東 | 2 | 0 | 14 | 14 | 7:00 | 3.7 | 6 | 7.12 | 0 | 31.8 | 54 | 29.5 | 9.5 | 113 | 70 | 43 | 0 |  | 230
| 2018-04-04 | (水) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 16 | 19.5 | 7:00 | 5 | 7.3 | 7.16 | 0 | 29.4 | 52 | 30.5 | 10 | 104 | 66 | 38 | 0 |  | 220 | [5 empty] | 0.21 | 51 | 7.4 | 5.1 | 2.7 | 9.9 | 1.6 | 0
| 2018-04-05 | (木) | 曇後雨 | 東 | 5 | 1.2 | 13 | 19 | 7:10 | 4.7 | 6.8 | 7.08 | 0 | 32.1 | 54 | 32 | 10 | 108 | 70 | 38 | 0 |  | 230
| 2018-04-06 | (金) | 曇一時雨 | 南西 | 2 | 0.1 | 18 | 18 | 7:10 | 6.4 | 8.7 | 7.11 | 0 | 32.1 | 57 | 30.2 | 10 | 116 | 72 | 44 | 0 |  | 230
| 2018-04-07 | (土) | 晴一時雨 | 西南西 | 2 | 2.1 | 20 | 19.5 | 7:10 | 5.2 | 10.5 | 7.14 | 0 | 32.2 | 57 | 30.5 | 10 | 104 | 70 | 34 | 0 |  | 240
| 2018-04-08 | (日) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 12 | 15.5 | 7:00 | 5.8 | 11.1 | 6.95 | 0 | 32.7 | 52 | 32 | 9.3 | 108 | 72 | 36 | 0 |  | 250
| 2018-04-09 | (月) | 晴 | 西北西 | 1 | 0 | 12 | 12 | 7:10 | 4.7 | 8.1 | 6.92 | 0 | 33.2 | 50 | 29.8 | 10 | 112 | 70 | 42 | 0 |  | 200
| 2018-04-10 | (火) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7:00 | 5.5 | 8.9 | 7.03 | 0 | 34 | 59 | 33.7 | 10 | 120 | 73 | 47 | 0 |  | 210
| 2018-04-11 | (水) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 15 | 16 | 7:00 | 5.4 | 9.6 | 7.03 | 0 | 33.4 | 58 | 31.2 | 9.5 | 112 | 73 | 39 | 0 |  | 210
| 2018-04-12 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 16 | 16 | 7:00 | 5.4 | 8.7 | 7.1 | 0 | 32.6 | 58 | 35.5 | 10 | 114 | 80 | 34 | 0 | 0 | 260 | 251.2 | 6.8 | 1.26 | -1.25 | 3.8
| 2018-04-13 | (金) | 晴 | 北西 | 10 | 0 | 15 | 18 | 7:10 | 6.2 | 10 | 7.07 | 0 | 32.9 | 50 | 32 | 10 | 112 | 74 | 38 | 0 |  | 200
| 2018-04-14 | (土) | 曇後雨 | 東南東 | 2 | 0.2 | 11 | 17 | 7:00 | 8 | 11 | 7.04 | 0 | 34.5 | 54 | 32.7 | 10 | 110 | 70 | 40 | 0 |  | 230
| 2018-04-15 | (日) | 曇 | 南西 | 3 | 0 | 20 | 18 | 7:20 | 7.9 | 9.2 | 7.08 | 0 | 34.4 | 54 | 36.2 | 10 | 112 | 68 | 44 | 0 |  | 270
| 2018-04-16 | (月) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | 13 | 17 | 7:10 | 7.8 | 10.1 | 7.04 | 0 | 32.2 | 62 | 34.1 | 10 | 112 | 68 | 44 | 0 |  | 220
| 2018-04-17 | (火) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 1.3 | 12 | 17 | 7:10 | 6.6 | 7.9 | 6.93 | 0 | 34.7 | 44 | 32.7 | 10 | 112 | 72 | 40 | 0 |  | 260
| 2018-04-18 | (水) | 雨後曇 | 北 | 2 | 16.7 | 12 | 16 | 7:00 | 6.2 | 7.4 | 6.87 | 0 | 34.9 | 52 | 39.1 | 10 | 120 | 74 | 46 | 0 |  | 240
| 2018-04-19 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 13 | 16 | 7:00 | 5.7 | 6 | 6.94 | 0 | 33.5 | 48 | 34.1 | 10 | 112 | 68 | 44 | 0 |  | 230
| 2018-04-20 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 17 | 17 | 7:00 | 5.2 | 6.1 | 6.8 | 0 | 31.7 | 52 | 38.3 | 10 | 106 | 66 | 40 | 0 |  | 230
| 2018-04-21 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 19 | 20 | 7:00 | 4.1 | 5.7 | 6.88 | 0 | 30 | 36 | 35.5 | 10 | 94 | 56 | 38 | 0 |  | 240
| 2018-04-22 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 17 | 18 | 7:00 | 4.5 | 6.2 | 6.77 | 0 | 28.8 | 38 | 38.3 | 10 | 98 | 58 | 40 | 0 |  | 240
| 2018-04-23 | (月) | 曇 | 東北東 | 2 | 0 | 15 | 19 | 7:10 | 4.3 | 5.5 | 6.92 | 0 | 30.9 | 38 | 36.9 | 10 | 90 | 52 | 38 | 0 |  | 210
| 2018-04-24 | (火) | 曇後雨 | 西南西 | 2 | 3.4 | 17 | 19 | 7:00 | 4.9 | 6.4 | 6.63 | 0 | 31.5 | 40 | 35.5 | 10 | 97 | 56 | 41 | 0 |  | 230
| 2018-04-25 | (水) | 雨後曇 | 南 | 1 | 45.1 | 18 | 19.5 | 7:00 | 4.5 | 6 | 6.85 | 0 | 31.8 | 40 | 36.9 | 10 | 97 | 58 | 39 | 0 |  | 230
| 2018-04-26 | (木) | 雨後晴 | 北北西 | 3 | 1.4 | 17 | 19.5 | 7:10 | 3 | 6.8 | 6.59 | 0 | 26.2 | 30 | 34.8 | 9.8 | 84 | 52 | 32 | 0 |  | 230
| 2018-04-27 | (金) | 曇時々晴 | 南 | 1 | 0 | 20 | 20 | 6:50 | 4.3 | 6.5 | 6.89 | 0 | 29.3 | 40 | 29.1 | 10 | 94 | 56 | 38 | 0 |  | 240
| 2018-04-28 | (土) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 19 | 20 | 7:00 | 3.3 | 6.5 | 7.06 | 0 | 29.1 | 41 | 29.8 | 10 | 94 | 61 | 33 | 0 |  | 230
| 2018-04-29 | (日) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 17 | 21.5 | 7:00 | 6.6 | 7.3 | 6.93 | 0 | 29.9 | 40 | 30.5 | 10 | 98 | 62 | 36 | 0 |  | 230
| 2018-04-30 | (月) | 晴時々曇 | 南西 | 1 | 0 | 22 | 21.5 | 7:00 | 6 | 6.3 | 6.89 | 0 | 29.6 | 38 | 29.1 | 10 | 98 | 58 | 40 | 0 |  | 230
| 最高 |  |  |  | 10 | 45.1 | 22 | 21.5 | 0.30556 | 8 | 11.1 | 7.16 | 0 | 34.9 | 62 | 39.1 | 10 | 120 | 80 | 47 | 0 | 0 | 270 | 251.2 | 6.8 | 1.26 | -1.25 | 3.8 | 0.21 | 51 | 7.4 | 5.1 | 2.7 | 9.9 | 1.6 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.28472 | 3 | 5.5 | 6.59 | 0 | 26.2 | 30 | 29.1 | 9.3 | 84 | 52 | 32 | 0 | 0 | 180 | 251.2 | 6.8 | 1.26 | -1.25 | 3.8 | 0.21 | 51 | 7.4 | 5.1 | 2.7 | 9.9 | 1.6 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 2.3833 | 15.4333 | 17.65 | 0.29421 | 5.3667 | 7.6667 | 6.9667 |  | 31.6733 | 48.4 | 33.0033 | 9.9367 | 105.5 | 65.8333 | 39.6667 |  |  | 228.6667 | 251.2 | 6.8 | 1.26 | -1.25 | 3.8 | 0.21 | 51 | 7.4 | 5.1 | 2.7 | 9.9 | 1.6
| 合計 |  |  |  |  | 71.5
5月 | 2018-05-01 | (火) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 17 | 21.5 | 6:50 | 5.1 | 8 | 6.91 | 0 | 30.2 | 41 | 29.5 | 10 | 102 | 64 | 38 | 0 |  | 200
| 2018-05-02 | (水) | 晴後雨 | 北東 | 1 | 3.3 | 22 | 22.5 | 7:00 | 6.3 | 8.3 | 6.89 | 0 | 28.8 | 40 | 30.2 | 10 | 91 | 60 | 31 | 0 |  | 200
| 2018-05-03 | (木) | 雨後曇 | 南 | 2 | 10 | 22 | 22.5 | 7:10 | 7.4 | 8.5 | 6.93 | 0 | 28.3 | 42 | 29.8 | 10 | 96 | 50 | 46 | 0 |  | 210
| 2018-05-04 | (金) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 16 | 20 | 7:10 | 5.2 | 7.2 | 6.85 | 0 | 28.1 | 32 | 29.8 | 10 | 88 | 54 | 34 | 0 |  | 210
| 2018-05-05 | (土) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 15 | 20 | 7:10 | 3.6 | 6.1 | 6.88 | 0 | 28.7 | 42 | 29.8 | 10 | 88 | 58 | 30 | 0 |  | 200
| 2018-05-06 | (日) | 晴一時雨 | 北東 | 1 | 0.1 | 20 | 22 | 7:10 | 8.1 | 11.1 | 7.15 | 0 | 29.2 | 52 | 30.5 | 10 | 88 | 56 | 32 | 0 |  | 210
| 2018-05-07 | (月) | 雨一時曇 | 南南西 | 6 | 25 | 18 | 21 | 6:50 | 7.8 | 10.1 | 7.01 | 0 | 29.6 | 44 | 32.7 | 10 | 92 | 61 | 31 | 0 |  | 200
| 2018-05-08 | (火) | 曇時々雨 | 北 | 4 | 5.6 | 13 | 18 | 7:00 | 4.7 | 8 | 6.91 | 0 | 26.4 | 44 | 32.7 | 10 | 86 | 52 | 34 | 0 |  | 190
| 2018-05-09 | (水) | 雨後曇 | 北 | 3 | 36.9 | 11 | 15 | 7:00 | 5.4 | 3.3 | 7.03 | 0 | 28.4 | 48 | 35.5 | 10 | 90 | 60 | 30 | 0 |  | 210
| 2018-05-10 | (木) | 雨後晴 | 北 | 1 | 7.2 | 12 | 14 | 7:00 | 4.1 | 6.5 | 7.03 | 0 | 21 | 48 | 27 | 9.2 | 76 | 44 | 32 | 0 |  | 140
| 2018-05-11 | (金) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 14 | 15 | 7:00 | 5.9 | 7.9 | 7.11 | 0 | 22.8 | 46 | 27.7 | 9.2 | 82 | 50 | 32 | 0 |  | 160
| 2018-05-12 | (土) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 20 | 18 | 7:00 | 4.3 | 7.3 | 7.17 | 0 | 23.7 | 44 | 25.6 | 10 | 94 | 54 | 40 | 0 |  | 180
| 2018-05-13 | (日) | 曇後雨 | 西南西 | 2 | 47.4 | 20 | 19 | 7:10 | 4 | 7.2 | 7.2 | 0 | 23 | 46 | 23.4 | 10 | 84 | 56 | 28 | 0 |  | 230
| 2018-05-14 | (月) | 雨後晴 | 北 | 2 | 0.4 | 17 | 19 | 7:00 | 4.3 | 6.7 | 7.09 | 0 | 23.4 | 42 | 24.1 | 10 | 79 | 54 | 25 | 0 |  | 160
| 2018-05-15 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 21 | 21 | 7:10 | 4.1 | 7.8 | 6.9 | 0 | 20.5 | 37 | 23.4 | 10 | 68 | 48 | 20 | 0 |  | 150
| 2018-05-16 | (水) | 晴 | 西南西 | 2 | 0 | 23 | 21 | 7:00 | 8.2 | 8.4 | 7.36 | 0 | 21.2 | 51 | 20.6 | 10 | 89 | 51 | 38 | 0.29 | 0 | 150 | 144.2 | 7.8 | 0.95 | -1.09 | 5 | 0.4 | 26 | 5.6 | 5.4 | 3.1 | 8.5 | 1.2 | 0
| 2018-05-17 | (木) | 曇 | 西 | 3 | 0 | 23 | 22 | 6:50 | 6.4 | 9.1 | 7.2 | 0 | 22.2 | 44 | 22 | 10 | 74 | 50 | 24 | 0 |  | 160
| 2018-05-18 | (金) | 曇 | 北東 | 4 | 0 | 19 | 22 | 7:00 | 4.3 | 8.6 | 7.07 | 0 | 22.7 | 44 | 17.8 | 10 | 80 | 50 | 30 | 0 |  | 170
| 2018-05-19 | (土) | 雨後晴 | 西北西 | 1 | 17 | 18 | 22.5 | 7:00 | 7 | 10.2 | 7.05 | 0 | 23.1 | 45 | 20.9 | 10 | 81 | 54 | 27 | 0 |  | 170
| 2018-05-20 | (日) | 晴 | 北北東 | 8 | 0 | 13 | 20.5 | 7:00 | 6.8 | 9.8 | 7.17 | 0 | 23.7 | 53 | 21.7 | 10 | 84 | 58 | 26 | 0 |  | 170
| 2018-05-21 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 14 | 21 | 6:50 | 7 | 10.1 | 7.1 | 0 | 23.6 | 59 | 20.9 | 10 | 84 | 55 | 29 | 0 |  | 160
| 2018-05-22 | (火) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 19 | 21 | 7:00 | 6.3 | 9.8 | 6.94 | 0 | 24.5 | 54 | 24.9 | 10 | 86 | 56 | 30 | 0 |  | 160
| 2018-05-23 | (水) | 雨 | 南東 | 2 | 10.6 | 19 | 22 | 7:10 | 6.6 | 8.9 | 7 | 0.05 | 23.4 | 48 | 22 | 10 | 92 | 54 | 38 | 0 |  | 160
| 2018-05-24 | (木) | 雨後晴 | 北東 | 2 | 10 | 12 | 21 | 7:10 | 4.5 | 6.6 | 6.95 | 0 | 24.3 | 46 | 21.3 | 10 | 82 | 56 | 26 | 0 |  | 180
| 2018-05-25 | (金) | 曇 | 南南西 | 6 | 0 | 28 | 22 | 7:10 | 4.7 | 7.8 | 6.89 | 0 | 25 | 42 | 19.9 | 10 | 82 | 56 | 26 | 0 |  | 170
| 2018-05-26 | (土) | 曇 | 北東 | 5 | 0 | 19 | 21.5 | 7:10 | 4.6 | 7.8 | 7 | 0 | 25.7 | 48 | 24.1 | 10 | 84 | 54 | 30 | 0 |  | 180
| 2018-05-27 | (日) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 18 | 22 | 7:10 | 4.9 | 8.9 | 6.95 | 0 | 26.7 | 44 | 24.9 | 10 | 86 | 56 | 30 | 0 |  | 170
| 2018-05-28 | (月) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 20 | 24 | 7:00 | 5.6 | 8.5 | 7.07 | 0 | 26 | 48 | 27.7 | 10 | 84 | 55 | 29 | 0 |  | 180
| 2018-05-29 | (火) | 曇 | 西 | 2 | 0 | 23 | 22 | 7:00 | 5.6 | 8.8 | 7.03 | 0 | 26.5 | 48 | 29.8 | 10 | 86 | 58 | 28 | 0.22 | 0 | 160 | 151.2 | 6.8 | 1.21 | -1.37 | 4.8
| 2018-05-30 | (水) | 曇時々雨 | 南東 | 2 | 9 | 23 | 22.5 | 7:00 | 8.4 | 13.7 | 6.92 | 0 | 27.4 | 48 | 27 | 10 | 92 | 62 | 30 | 0 |  | 180
| 2018-05-31 | (木) | 雨後晴 | 西北西 | 2 | 2.1 | 20 | 20 | 7:00 | 5.7 | 9.9 | 6.9 | 0 | 27.5 | 51 | 25.9 | 10 | 96 | 64 | 32 | 0 |  | 170
| 最高 |  |  |  | 8 | 47.4 | 28 | 24 |  | 8.4 | 13.7 | 7.36 | 0.05 | 30.2 | 59 | 35.5 | 10 | 102 | 64 | 46 | 0.29 | 0 | 230 | 151.2 | 7.8 | 1.21 | -1.09 | 5 | 0.4 | 26 | 5.6 | 5.4 | 3.1 | 8.5 | 1.2 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 11 | 14 |  | 3.6 | 3.3 | 6.85 | <0.05 | 20.5 | 32 | 17.8 | 9.2 | 68 | 44 | 20 | <0.2 | 0 | 140 | 144.2 | 6.8 | 0.95 | -1.37 | 4.8 | 0.4 | 26 | 5.6 | 5.4 | 3.1 | 8.5 | 1.2 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 5.9548 | 18.3548 | 20.5 |  | 5.7065 | 8.4161 | 7.0213 |  | 25.3419 | 45.8387 | 25.9065 | 9.9484 | 86 | 55.1613 | 30.8387 |  |  | 178.7097 | 147.7 | 7.3 | 1.08 | -1.23 | 4.9 | 0.4 | 26 | 5.6 | 5.4 | 3.1 | 8.5 | 1.2
| 合計 |  |  |  |  | 184.6
6月 | 2018-06-01 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 21 | 22 | 6:50 | 7 | 11.7 | 6.98 | 0.1 | 27.9 | 58 | 29.1 | 10 | 100 | 66 | 34 | 0 |  | 180
| 2018-06-02 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 23 | 23.5 | 7:00 | 7.9 | 11.8 | 6.99 | 0 | 29.1 | 55 | 29.1 | 10 | 100 | 66 | 34 | 0 |  | 190
| 2018-06-03 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 25 | 24.5 | 7:20 | 5.5 | 10.2 | 6.91 | 0 | 29.8 | 52 | 31.2 | 10 | 99 | 63 | 36 | 0 |  | 190
| 2018-06-04 | (月) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 25 | 24.5 | 7:00 | 7.8 | 10.9 | 6.87 | 0 | 28.2 | 48 | 29.8 | 10 | 90 | 58 | 32 | 0 |  | 180
| 2018-06-05 | (火) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 23 | 26 | 7:10 | 5.1 | 8.4 | 6.8 | 0 | 27.7 | 39 | 29.8 | 10 | 90 | 52 | 38 | 0 |  | 170
| 2018-06-06 | (水) | 雨 | 南西 | 1 | 14.4 | 22 | 26 | 7:10 | 6.8 | 11 | 6.8 | 0 | 27.7 | 40 | 27.7 | 10 | 82 | 50 | 32 | 0 |  | 200
| 2018-06-07 | (木) | 雨後晴 | 北西 | 1 | 2.2 | 19 | 24 | 6:50 | 7 | 11.6 | 6.84 | 0 | 28.5 | 46 | 29.8 | 10 | 84 | 56 | 28 | 0 |  | 170
| 2018-06-08 | (金) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 24 | 24 | 6:50 | 5.8 | 11.2 | 6.9 | 0 | 31.7 | 58 | 32 | 10 | 102 | 65 | 37 | 0 |  | 190
| 2018-06-09 | (土) | 雨後晴 | 北東 | 1 | 0.7 | 24 | 24.5 | 7:00 | 6 | 12.3 | 6.89 | 0 | 31.6 | 62 | 32.3 | 10 | 103 | 66 | 37 | 0 |  | 190
| 2018-06-10 | (日) | 曇後雨 | 東北東 | 5 | 18 | 20 | 24 | 7:00 | 7.2 | 12.2 | 7.02 | 0 | 29.2 | 57 | 31.2 | 10 | 103 | 64 | 39 | 0 |  | 200
| 2018-06-11 | (月) | 雨 | 東北東 | 5 | 33.7 | 21 | 23 | 7:00 | 5.6 | 11.2 | 6.87 | 0.05 | 29 | 50 | 32.3 | 10 | 92 | 58 | 34 | 0 |  | 190
| 2018-06-12 | (火) | 雨後曇 | 南 | 1 | 1 | 19 | 21 | 6:50 | 5.8 | 9.4 | 6.86 | 0.05 | 26.2 | 51 | 23.4 | 8.8 | 92 | 58 | 34 | 0 |  | 210
| 2018-06-13 | (水) | 曇後晴 | 北東 | 3 | 0 | 18 | 21 | 6:50 | 5.4 | 8.2 | 6.96 | 0 | 26.6 | 46 | 23.4 | 9.8 | 80 | 52 | 28 | 0.22 | 0 | 190 | 184.4 | 5.6 | 1.04 | -1.55 | 5.1 | 0.55 | 45 | 5.9 | 4.9 | 2.2 | 8.1 | 1.3 | 0
| 2018-06-14 | (木) | 曇 | 東 | 2 | 0 | 19 | 21.5 | 7:00 | 4.3 | 9.8 | 7 | 0 | 25.6 | 58 | 30.5 | 10 | 98 | 60 | 38 | 0 |  | 200
| 2018-06-15 | (金) | 雨 | 北 | 3 | 10 | 18 | 21.5 | 6:50 | 5 | 10.2 | 7.12 | 0 | 27.9 | 56 | 22.7 | 10 | 90 | 62 | 28 | 0 |  | 170
| 2018-06-16 | (土) | 雨後曇 | 北東 | 5 | 13.7 | 15 | 19.5 | 7:00 | 5.9 | 6.8 | 7.13 | 0.05 | 25.5 | 54 | 24.1 | 9.8 | 88 | 60 | 28 | 0 |  | 170
| 2018-06-17 | (日) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 17 | 19 | 7:00 | 5.2 | 10.6 | 6.99 | 0 | 26.5 | 55 | 28.4 | 10 | 91 | 62 | 29 | 0 |  | 200
| 2018-06-18 | (月) | 曇後雨 | 南 | 1 | 1.9 | 20 | 20 | 7:10 | 6.1 | 10.4 | 6.98 | 0 | 25.2 | 60 | 29.8 | 10 | 92 | 60 | 32 | 0 |  | 190
| 2018-06-19 | (火) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 24 | 21 | 7:00 | 5.7 | 10.3 | 7.01 | 0 | 27.8 | 60 | 23.4 | 10 | 93 | 62 | 31 | 0 |  | 160
| 2018-06-20 | (水) | 雨 | 東 | 2 | 21.2 | 21 | 21 | 7:00 | 5.5 | 9.8 | 7.03 | 0 | 27.9 | 60 | 26.3 | 10 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 200
| 2018-06-21 | (木) | 雨後曇 | 東 | 1 | 12.9 | 21 | 22 | 7:00 | 5.9 | 8.2 | 6.97 | 0 | 26.9 | 56 | 29.8 | 9.2 | 96 | 66 | 30 | 0 |  | 200
| 2018-06-22 | (金) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 21 | 21 | 7:00 | 3.3 | 7.4 | 7.03 | 0 | 26.6 | 57 | 26.3 | 10 | 94 | 63 | 31 | 0 |  | 180
| 2018-06-23 | (土) | 曇後雨 | 東 | 0 | 12.1 | 20 | 23 | 7:10 | 4 | 8.3 | 7.18 | 0 | 23.9 | 56 | 22.7 | 10 | 88 | 61 | 27 | 0 |  | 160
| 2018-06-24 | (日) | 雨後晴 | 東 | 2 | 2.7 | 20 | 22.5 | 7:00 | 9.6 | 14.4 | 7.03 | 0 | 25.7 | 52 | 25.6 | 10 | 91 | 61 | 30 | 0 |  | 160
| 2018-06-25 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 26 | 23 | 7:00 | 6.6 | 10.8 | 7.02 | 0 | 24.6 | 58 | 22 | 10 | 94 | 60 | 34 | 0 |  | 170
| 2018-06-26 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 24 | 25.5 | 7:00 | 4.2 | 9.3 | 7.01 | 0 | 25.8 | 42 | 22 | 10 | 84 | 50 | 34 | 0 |  | 180
| 2018-06-27 | (水) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 25 | 25 | 6:50 | 9.1 | 13.8 | 7.02 | 0 | 27.6 | 54 | 22 | 10 | 90 | 56 | 34 | 0 |  | 200
| 2018-06-28 | (木) | 雨後晴 | 南西 | 4 | 0.2 | 25 | 25.5 | 7:00 | 8.7 | 12.3 | 7.05 | 0.2 | 29.7 | 56 | 29.1 | 10 | 96 | 65 | 31 | 0 |  | 190
| 2018-06-29 | (金) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 26 | 25.5 | 7:00 | 7 | 10.1 | 6.86 | 0.1 | 29.8 | 51 | 29.1 | 10 | 95 | 62 | 33 | 0.23 |  | 220
| 2018-06-30 | (土) | 晴 | 南西 | 3 | 0 | 29 | 26.5 | 6:50 | 7.8 | 11.2 | 6.83 | 0.2 | 30.6 | 49 | 28.4 | 10 | 98 | 64 | 34 | 0 |  | 200
| 最高 |  |  |  | 5 | 33.7 | 29 | 26.5 |  | 9.6 | 14.4 | 7.18 | 0.2 | 31.7 | 62 | 32.3 | 10 | 103 | 66 | 39 | 0.23 | 0 | 220 | 184.4 | 5.6 | 1.04 | -1.55 | 5.1 | 0.55 | 45 | 5.9 | 4.9 | 2.2 | 8.1 | 1.3 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 19 |  | 3.3 | 6.8 | 6.8 | 0 | 23.9 | 39 | 22 | 8.8 | 80 | 50 | 27 | 0 | 0 | 160 | 184.4 | 5.6 | 1.04 | -1.55 | 5.1 | 0.55 | 45 | 5.9 | 4.9 | 2.2 | 8.1 | 1.3 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 4.8233 | 21.8333 | 23.0333 |  | 6.2267 | 10.46 | 6.965 |  | 27.6933 | 53.2 | 27.4433 | 9.92 | 93.1667 | 60.4 | 32.7667 |  |  | 186.6667 | 184.4 | 5.6 | 1.04 | -1.55 | 5.1 | 0.55 | 45 | 5.9 | 4.9 | 2.2 | 8.1 | 1.3
| 合計 |  |  |  |  | 144.7
7月 | 2018-07-01 | (日) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 30 | 26.5 | 7:00 | 15 | 15 | 6.97 | 0.1 | 29.2 | 56 | 29.5 | 10 | 101 | 65 | 36 | 0 |  | 200
| 2018-07-02 | (月) | 晴 | 西 | 6 | 0 | 28 | 27 | 6:50 | 8.3 | 11 | 6.72 | 0.25 | 29.9 | 54 | 27.7 | 10 | 102 | 68 | 34 | 0 |  | 210
| 2018-07-03 | (火) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 30 | 27.5 | 7:00 | 10.1 | 15 | 6.84 | 0.1 | 30.1 | 46 | 29.1 | 10 | 92 | 56 | 36 | 0.2 |  | 180
| 2018-07-04 | (水) | 曇一時雨 | 南西 | 2 | 0.1 | 27 | 26 | 6:50 | 6.2 | 10.6 | 6.68 | 0.1 | 30 | 51 | 28.4 | 10 | 100 | 68 | 32 | 0.2 |  | 180
| 2018-07-05 | (木) | 曇時々雨 | 南 | 1 | 0.2 | 26 | 25 | 6:50 | 6.7 | 10 | 6.68 | 0.15 | 30 | 42 | 26.3 | 10 | 98 | 59 | 39 | 0.2 |  | 220
| 2018-07-06 | (金) | 雨 | 南西 | 6 | 32.7 | 26 | 25 | 7:00 | 7.2 | 11.2 | 6.65 | 0.1 | 30.4 | 40 | 28.4 | 10 | 94 | 60 | 34 | 0 |  | 190
| 2018-07-07 | (土) | 雨後曇 | 南 | 2 | 3.2 | 22 | 23.5 | 6:50 | 5.2 | 10.9 | 6.86 | 0.05 | 27.6 | 60 | 28.4 | 10 | 92 | 58 | 34 | 0 |  | 180
| 2018-07-08 | (日) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 29 | 25 | 7:00 | 5.1 | 7.1 | 6.84 | 0.1 | 25.8 | 48 | 25.6 | 10 | 92 | 58 | 34 | 0 |  | 200
| 2018-07-09 | (月) | 雨後晴 | 西 | 1 | 2.2 | 30 | 26 | 7:00 | 4.4 | 7.8 | 6.94 | 0.1 | 28.6 | 48 | 30.2 | 10 | 92 | 60 | 32 | 0 |  | 190
| 2018-07-10 | (火) | 晴 | 西 | 2 | 0 | 28 | 25 | 7:00 | 6.3 | 10.1 | 6.94 | 0.05 | 27.3 | 56 | 32 | 10 | 98 | 66 | 32 | 0 |  | 200
| 2018-07-11 | (水) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 27 | 28 | 7:10 | 6.5 | 10.8 | 6.98 | 0.1 | 29.7 | 55 | 28.8 | 10 | 98 | 63 | 35 | 0 |  | 210 | [5 empty] | 0.4 | 51 | 3.8 | 4.9 | 0 | 6.9 | 1.1 | 0
| 2018-07-12 | (木) | 雨後曇 | 北東 | 1 | 49.7 | 25 | 27.5 | 7:10 | 7.5 | 11.3 | 6.88 | 0.05 | 28.6 | 54 | 29.8 | 10 | 96 | 62 | 34 | 0 |  | 210
| 2018-07-13 | (金) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 29 | 27.5 | 7:10 | 5.8 | 9.7 | 6.9 | 0.1 | 27.7 | 48 | 26.6 | 10 | 90 | 58 | 32 | 0 |  | 200
| 2018-07-14 | (土) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 30 | 27.5 | 7:10 | 4.2 | 7.8 | 6.94 | 0.1 | 28 | 50 | 29.8 | 10 | 89 | 60 | 29 | 0 |  | 220
| 2018-07-15 | (日) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 31 | 31 | 7:10 | 6.6 | 10.1 | 6.8 | 0.1 | 26.7 | 41 | 27 | 10 | 88 | 55 | 33 | 0 |  | 210
| 2018-07-16 | (月) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 30 | 29 | 7:10 | 5.2 | 9.6 | 6.89 | 0.1 | 28.6 | 50 | 28.4 | 10 | 98 | 61 | 37 | 0 |  | 220
| 2018-07-17 | (火) | 晴 | 西 | 4 | 0 | 30 | 29 | 6:50 | 7.8 | 12.6 | 6.87 | 0.05 | 28.3 | 42 | 22.7 | 10 | 86 | 58 | 28 | 0 |  | 200
| 2018-07-18 | (水) | 晴 | 南西 | 1 | 0 | 30 | 28 | 6:50 | 10.2 | 15 | 6.93 | 0.1 | 28.6 | 54 | 29.5 | 10 | 96 | 56 | 40 | 0 |  | 200
| 2018-07-19 | (木) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 30 | 30 | 6:50 | 10.4 | 14.8 | 6.9 | 0.1 | 28.7 | 52 | 28 | 10 | 93 | 61 | 32 | 0 |  | 200
| 2018-07-20 | (金) | 晴 | 南西 | 3 | 0 | 30 | 28.5 | 7:00 | 11.9 | 15 | 6.86 | 0 | 29.1 | 53 | 28.8 | 10 | 94 | 59 | 35 | 0 |  | 210
| 2018-07-21 | (土) | 晴 | 南 | 2 | 0 | 30 | 30 | 7:00 | 7.8 | 12.3 | 6.82 | 0.05 | 29.2 | 48 | 32 | 10 | 94 | 60 | 34 | 0 |  | 220
| 2018-07-22 | (日) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 31 | 29 | 7:00 | 10.9 | 14.8 | 6.85 | 0.2 | 27.4 | 46 | 27.7 | 10 | 88 | 60 | 28 | 0 |  | 220
| 2018-07-23 | (月) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 27 | 26 | 7:00 | 11.1 | 15 | 6.9 | 0.05 | 29.3 | 48 | 28.4 | 10 | 98 | 62 | 36 | 0 |  | 190
| 2018-07-24 | (火) | 曇後晴 | 北東 | 2 | 0 | 25 | 29 | 7:00 | 8.7 | 14.6 | 6.88 | 0.1 | 27.6 | 54 | 27.7 | 10 | 92 | 60 | 32 | 0 |  | 220
| 2018-07-25 | (水) | 曇 | 東 | 2 | 0 | 26 | 29 | 7:10 | 9.4 | 15 | 6.98 | 0.15 | 28.5 | 50 | 25.6 | 10 | 90 | 52 | 38 | 0 |  | 200
| 2018-07-26 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 25 | 28 | 7:00 | 10.4 | 15 | 6.89 | 0.05 | 30.3 | 50 | 26.3 | 10 | 90 | 62 | 28 | 0.31 | 0 | 220 | 201.8 | 14.2 | 1.37 | -1.37 | 6.6
| 2018-07-27 | (金) | 曇 | 北北東 | 2 | 0 | 25 | 27 | 7:00 | 11.9 | 15 | 6.87 | 0.1 | 29.7 | 53 | 30.5 | 10 | 98 | 64 | 34 | 0 |  | 210
| 2018-07-28 | (土) | 雨 | 北東 | 4 | 51.7 | 23 | 24 | 7:00 | 9.6 | 15 | 6.81 | 0.1 | 28.5 | 54 | 29.8 | 10 | 102 | 64 | 38 | 0 |  | 200
| 2018-07-29 | (日) | 雨後晴 | 東 | 5 | 0.1 | 29 | 25 | 7:00 | 8 | 12.8 | 6.81 | 0.1 | 26.9 | 50 | 27 | 10 | 96 | 58 | 38 | 0 |  | 220
| 2018-07-30 | (月) | 曇一時雨 | 北 | 2 | 4.1 | 29 | 27 | 7:00 | 7.9 | 13.1 | 6.75 | 0.1 | 27.2 | 49 | 27.7 | 10 | 94 | 58 | 36 | 0 |  | 210
| 2018-07-31 | (火) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 28 | 28 | 6:30 | 10.7 | 15 | 6.84 | 0.1 | 29.1 | 50 | 26.3 | 10 | 96 | 62 | 34 | 0 |  | 200
| 最高 |  |  |  | 6 | 51.7 | 31 | 31 |  | 15 | 15 | 6.98 | 0.25 | 30.4 | 60 | 32 | 10 | 102 | 68 | 40 | 0.31 | 0 | 220 | 201.8 | 14.2 | 1.37 | -1.37 | 6.6 | 0.4 | 51 | 3.8 | 4.9 | 0 | 6.9 | 1.1 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 23.5 |  | 4.2 | 7.1 | 6.65 | 0 | 25.8 | 40 | 22.7 | 10 | 86 | 52 | 28 | 0 | 0 | 180 | 201.8 | 14.2 | 1.37 | -1.37 | 6.6 | 0.4 | 51 | 3.8 | 4.9 | 0 | 6.9 | 1.1 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 4.6452 | 27.9355 | 27.2419 |  | 8.2903 | 12.3548 | 6.8539 |  | 28.6 | 50.0645 | 28.1935 | 10 | 94.4194 | 60.4194 | 34 |  |  | 204.5161 | 201.8 | 14.2 | 1.37 | -1.37 | 6.6 | 0.4 | 51 | 3.8 | 4.9 | 0 | 6.9 | 1.1
| 合計 |  |  |  |  | 144
8月 | 2018-08-01 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 30 | 30 | 7:00 | 6.3 | 11.1 | 6.86 | 0.1 | 28.5 | 52 | 29.1 | 10 | 96 | 62 | 34 | 0 |  | 220
| 2018-08-02 | (木) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 32 | 29 | 7:10 | 7 | 11.9 | 6.86 | 0.1 | 27.9 | 53 | 26.6 | 10 | 94 | 62 | 32 | 0 |  | 220
| 2018-08-03 | (金) | 晴 | 北北東 | 0 | 0 | 29.5 | 29 | 7:10 | 7.9 | 15 | 6.95 | 0.05 | 27 | 51 | 27 | 10 | 89 | 57 | 32 | 0.2 |  | 200
| 2018-08-04 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 30 | 29.5 | 7:10 | 8.8 | 15 | 6.75 | 0.15 | 25.6 | 42 | 29.8 | 10 | 82 | 54 | 28 | 0 |  | 210
| 2018-08-05 | (日) | 晴 | 西 | 3 | 0 | 30 | 29 | 7:00 | 9.7 | 13.4 | 6.85 | 0.05 | 27.3 | 40 | 30.2 | 10 | 83 | 52 | 31 | 0 |  | 200
| 2018-08-06 | (月) | 曇後雨 | 東 | 4 | 0.1 | 27 | 29 | 7:00 | 9.3 | 15 | 6.72 | 0.1 | 28.1 | 42 | 27 | 10 | 86 | 52 | 34 | 0 |  | 170
| 2018-08-07 | (火) | 雨 | 北東 | 6 | 5.7 | 23 | 26 | 7:00 | 7 | 15 | 6.8 | 0.05 | 28.3 | 53 | 28.8 | 10 | 92 | 59 | 33 | 0 |  | 200
| 2018-08-08 | (水) | 雨 | 北 | 10 | 20.1 | 23 | 24.5 | 6:50 | 5.6 | 11.5 | 6.71 | 0.05 | 28.8 | 49 | 27 | 10 | 91 | 60 | 31 | 0 |  | 220 | [5 empty] | 0.72 | 53 | 12 | 5.8 | 0 | 6.9 | 1.2 | 0
| 2018-08-09 | (木) | 雨後曇 | 西北西 | 7 | 10 | 24 | 24 | 7:00 | 6.3 | 12.6 | 6.81 | 0.1 | 28.3 | 49 | 27.7 | 10 | 89 | 62 | 27 | 0 |  | 210
| 2018-08-10 | (金) | 晴 | 南西 | 2 | 0 | 31 | 27.5 | 6:50 | 5.6 | 9.8 | 6.68 | 0.05 | 29.8 | 48 | 31.2 | 9.2 | 92 | 63 | 29 | 0 |  | 220
| 2018-08-11 | (土) | 曇一時雨 | 北 | 2 | 18 | 28 | 27 | 7:00 | 5.2 | 9.8 | 6.76 | 0.1 | 28 | 48 | 28.4 | 10 | 96 | 62 | 34 | 0 |  | 200
| 2018-08-12 | (日) | 曇 | 北 | 4 | 0 | 25 | 27.5 | 7:10 | 9.2 | 13.8 | 6.88 | 0.1 | 27 | 52 | 27.7 | 10 | 88 | 60 | 28 | 0 |  | 210
| 2018-08-13 | (月) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 28 | 28 | 7:00 | 8.8 | 13.5 | 6.91 | 0.1 | 28.6 | 54 | 33.4 | 10 | 94 | 64 | 30 | 0 |  | 210
| 2018-08-14 | (火) | 晴 | 西 | 5 | 0 | 30 | 27.5 | 7:00 | 8.1 | 12.3 | 6.85 | 0.1 | 27.7 | 56 | 29.1 | 10 | 96 | 60 | 36 | 0 |  | 210
| 2018-08-15 | (水) | 晴 | 西南西 | 2 | 0 | 30 | 27.5 | 7:10 | 6.9 | 11.5 | 6.88 | 0.1 | 30.5 | 54 | 31.2 | 10 | 98 | 64 | 34 | 0 |  | 220
| 2018-08-16 | (木) | 晴 | 南西 | 3 | 0 | 30 | 26.5 | 7:10 | 9.9 | 15 | 6.87 | 0.15 | 30.5 | 56 | 32.7 | 10 | 95 | 66 | 29 | 0 |  | 220
| 2018-08-17 | (金) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 27 | 26.5 | 7:10 | 9 | 13.6 | 6.92 | 0.1 | 30.7 | 54 | 33.7 | 10 | 99 | 67 | 32 | 0 |  | 200
| 2018-08-18 | (土) | 晴 | 北東 | 2 | 0 | 22 | 25.5 | 7:10 | 8.5 | 11.8 | 6.91 | 0.05 | 30.9 | 52 | 29.8 | 10 | 100 | 64 | 36 | 0.2 |  | 210
| 2018-08-19 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 24 | 25.5 | 7:00 | 13.5 | 15 | 7 | 0.05 | 28.2 | 48 | 31.2 | 10 | 96 | 66 | 30 | 0.22 |  | 210
| 2018-08-20 | (月) | 曇時々雨 | 北 | 2 | 0.2 | 24 | 25 | 7:00 | 8.3 | 11.2 | 6.91 | 0.25 | 30.9 | 48 | 29.8 | 10 | 99 | 66 | 33 | 0.21 |  | 230
| 2018-08-21 | (火) | 雨後晴 | 南南東 | 0 | 1 | 28 | 25.5 | 7:00 | 9 | 12.2 | 6.88 | 0.15 | 30.9 | 50 | 32 | 10 | 98 | 65 | 33 | 0 |  | 220
| 2018-08-22 | (水) | 晴 | 南 | 3 | 0 | 30 | 26 | 7:10 | 9.5 | 12.4 | 6.89 | 0.45 | 30.8 | 50 | 29.8 | 10 | 98 | 64 | 34 | 0 |  | 210
| 2018-08-23 | (木) | 晴一時雨 | 西 | 2 | 0.8 | 31 | 27 | 7:00 | 8 | 11.5 | 6.86 | 0.05 | 30.5 | 50 | 32.7 | 10 | 97 | 64 | 33 | 0 |  | 220
| 2018-08-24 | (金) | 雨後曇 | 南西 | 3 | 12.5 | 28 | 28.5 | 7:00 | 9.5 | 11.9 | 6.93 | 0.3 | 31.7 | 54 | 30.9 | 10 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 220
| 2018-08-25 | (土) | 晴後曇 | 南西 | 2 | 0 | 31 | 26.5 | 7:10 | 8.5 | 11.7 | 6.98 | 0.1 | 29.4 | 51 | 29.8 | 10 | 94 | 62 | 32 | 0 |  | 210
| 2018-08-26 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 30 | 27.5 | 7:10 | 8.5 | 11.3 | 6.82 | 0.1 | 30.7 | 50 | 28.4 | 10 | 100 | 54 | 46 | 0.2 |  | 210
| 2018-08-27 | (月) | 晴後雨 | 北 | 1 | 0.1 | 32 | 29 | 7:00 | 7.3 | 10.3 | 6.93 | 0.2 | 31.1 | 54 | 28.4 | 10 | 98 | 64 | 34 | 0 |  | 220
| 2018-08-28 | (火) | 曇 | 東北東 | 2 | 0 | 23 | 28 | 7:00 | 9.7 | 11.7 | 7 | 0.05 | 30.6 | 57 | 30.2 | 10 | 103 | 63 | 40 | 0 |  | 200
| 2018-08-29 | (水) | 曇 | 北北東 | 2 | 0 | 25 | 28.5 | 6:50 | 10.4 | 13.2 | 6.97 | 0.1 | 30.6 | 56 | 29.8 | 10 | 98 | 64 | 34 | 0.33 | 0 | 200 | 188 | 14 | 1.35 | -1.2 | 4.2
| 2018-08-30 | (木) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 26 | 27 | 6:40 | 10.7 | 13.1 | 6.98 | 0.15 | 30.9 | 58 | 32 | 10 | 101 | 63 | 38 | 0 |  | 220
| 2018-08-31 | (金) | 晴一時雨 | 北西 | 2 | 1.1 | 30 | 27 | 7:10 | 10.6 | 12.1 | 7.03 | 0.15 | 31.7 | 46 | 28.4 | 10 | 96 | 62 | 34 | 0 |  | 220
| 最高 |  |  |  | 10 | 20.1 | 32 | 30 |  | 13.5 | 15 | 7.03 | 0.45 | 31.7 | 58 | 33.7 | 10 | 103 | 67 | 46 | 0.33 | 0 | 230 | 188 | 14 | 1.35 | -1.2 | 4.2 | 0.72 | 53 | 12 | 5.8 | 0 | 6.9 | 1.2 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 24 |  | 5.2 | 9.8 | 6.68 | 0.05 | 25.6 | 40 | 26.6 | 9.2 | 82 | 52 | 27 | <0.2 | 0 | 170 | 188 | 14 | 1.35 | -1.2 | 4.2 | 0.72 | 53 | 12 | 5.8 | 0 | 6.9 | 1.2 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 2.2452 | 27.7903 | 27.2419 |  | 8.471 | 12.5548 | 6.8758 |  | 29.4032 | 50.871 | 29.8 | 9.9742 | 94.7742 | 61.6452 | 33.129 |  |  | 210.9677 | 188 | 14 | 1.35 | -1.2 | 4.2 | 0.72 | 53 | 12 | 5.8 | 0 | 6.9 | 1.2
| 合計 |  |  |  |  | 69.6
9月 | 2018-09-01 | (土) | 曇時々雨 | 北東 | 1 | 1 | 25 | 27 | 7:00 | 10.5 | 14.1 | 7.04 | 0.05 | 28.6 | 54 | 31.2 | 10 | 102 | 64 | 38 | 0.21 |  | 240
| 2018-09-02 | (日) | 曇一時雨 | 北西 | 1 | 1.6 | 23 | 25 | 7:40 | 11.8 | 15 | 6.96 | 0.05 | 29.6 | 58 | 33.4 | 10 | 100 | 66 | 34 | 0.22 |  | 260
| 2018-09-03 | (月) | 曇 | 南南西 | 3 | 0 | 24 | 25 | 7:00 | 8 | 10.8 | 7.02 | 0.15 | 30.1 | 56 | 32 | 10 | 98 | 64 | 34 | 0 |  | 230
| 2018-09-04 | (火) | 雨後曇 | 北西 | 0 | 1.4 | 25 | 25 | 7:10 | 4.6 | 7.6 | 6.92 | 0.2 | 30.3 | 59 | 34.8 | 10 | 104 | 66 | 38 | 0 |  | 230
| 2018-09-05 | (水) | 雨後晴 | 南 | 2 | 24 | 24 | 25 | 7:00 | 9.1 | 11.5 | 7.07 | 0.1 | 33.4 | 60 | 36.9 | 10 | 106 | 68 | 38 | 0 |  | 230 | [5 empty] | 0.33 | 54 | 1.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0.92 | 0.082
| 2018-09-06 | (木) | 晴 | 南南西 | 4 | 0 | 29 | 25.5 | 7:10 | 5.4 | 8.5 | 6.94 | 0.2 | 30.2 | 60 | 32.3 | 10 | 99 | 64 | 35 | 0 |  | 210
| 2018-09-07 | (金) | 曇一時雨 | 南 | 3 | 0.1 | 26 | 25 | 7:00 | 8.3 | 11.2 | 7.03 | 0.1 | 29.2 | 54 | 36.9 | 10 | 100 | 66 | 34 | 0 |  | 220
| 2018-09-08 | (土) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 29 | 25.5 | 7:00 | 8.2 | 11.2 | 7.06 | 0.05 | 31.6 | 58 | 35.1 | 10 | 96 | 65 | 31 | 0 |  | 210
| 2018-09-09 | (日) | 晴 | 南 | 3 | 0 | 30 | 26 | 7:00 | 9.3 | 12.8 | 7.09 | 0.1 | 27.9 | 60 | 34.1 | 10 | 102 | 66 | 36 | 0 |  | 210
| 2018-09-10 | (月) | 曇後雨 | 南東 | 2 | 14.5 | 27 | 26 | 6:55 | 8.4 | 12.8 | 7.18 | 0.05 | 31.4 | 58 | 33.7 | 10 | 98 | 64 | 34 | 0 |  | 200
| 2018-09-11 | (火) | 雨後曇 | 北東 | 6 | 23.1 | 21 | 25 | 7:00 | 7.7 | 12.5 | 7.07 | 0.25 | 27.4 | 50 | 30.2 | 10 | 89 | 56 | 33 | 0 |  | 200
| 2018-09-12 | (水) | 晴一時雨 | 北 | 5 | 0.1 | 20 | 23 | 6:55 | 4.5 | 8.5 | 6.97 | 0.1 | 28.4 | 43 | 32.3 | 10 | 89 | 57 | 32 | 0 |  | 190
| 2018-09-13 | (木) | 曇一時雨 | 北 | 2 | 0.1 | 21 | 22.5 | 7:00 | 9.8 | 11.1 | 7.18 | 0.1 | 29.7 | 51 | 33.4 | 10 | 94 | 58 | 36 | 0 |  | 190
| 2018-09-14 | (金) | 雨後曇 | 東 | 1 | 6.8 | 21 | 23 | 7:10 | 6.6 | 11.2 | 7.18 | 0.1 | 29.1 | 42 | 30.5 | 10 | 90 | 60 | 30 | 0 |  | 200
| 2018-09-15 | (土) | 雨後曇 | 北東 | 2 | 9.4 | 21 | 23.5 | 7:00 | 6.6 | 9.63 | 7.05 | 0.1 | 28.8 | 42 | 29.8 | 10 | 88 | 58 | 30 | 0 |  | 210
| 2018-09-16 | (日) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 19 | 23 | 7:00 | 7.4 | 9.5 | 7.08 | 0.15 | 28.4 | 49 | 32 | 10 | 90 | 57 | 33 | 0 |  | 210
| 2018-09-17 | (月) | 晴後雨 | 北東 | 0 | 23.7 | 26 | 24 | 7:10 | 6.9 | 9.5 | 7.1 | 0.2 | 30 | 52 | 33.7 | 10 | 93 | 60 | 33 | 0 |  | 190
| 2018-09-18 | (火) | 晴後雨 | 南 | 1 | 1.1 | 21 | 24.5 | 6:30 | 4.8 | 6.5 | 7.28 | 0.1 | 28.5 | 36 | 32 | 9.9 | 86 | 50 | 36 | 0 |  | 190
| 2018-09-19 | (水) | 晴 | 北北東 | 4 | 0 | 19 | 24 | 6:50 | 4.7 | 7.6 | 7.03 | 0.1 | 24.6 | 40 | 28.4 | 9.8 | 90 | 52 | 38 | 0 |  | 160
| 2018-09-20 | (木) | 曇後雨 | 北 | 1 | 9.5 | 20 | 23.5 | 7:00 | 6.5 | 10.3 | 6.98 | 0.05 | 26.2 | 46 | 32.7 | 10 | 76 | 52 | 24 | 0 |  | 150
| 2018-09-21 | (金) | 雨 | 北 | 1 | 30 | 19 | 22 | 7:00 | 4.3 | 7.2 | 7 | 0.05 | 27 | 38 | 27 | 9.8 | 84 | 50 | 34 | 0 |  | 180
| 2018-09-22 | (土) | 曇 | 南 | 1 | 0 | 19 | 21 | 7:00 | 5 | 5.9 | 7.1 | 0.05 | 31.3 | 56 | 34.1 | 9.2 | 96 | 62 | 34 | 0 |  | 200
| 2018-09-23 | (日) | 晴 | 東 | 3 | 0 | 23 | 22.5 | 7:00 | 3.2 | 5.7 | 7.25 | 0.15 | 24.7 | 48 | 26.3 | 8.8 | 90 | 62 | 28 | 0 |  | 200
| 2018-09-24 | (月) | 雨後晴 | 北 | 2 | 0.1 | 21 | 23.5 | 7:00 | 6.1 | 8.6 | 7.26 | 0.05 | 25.4 | 52 | 24.9 | 10 | 92 | 60 | 32 | 0 |  | 210
| 2018-09-25 | (火) | 曇後雨 | 北東 | 2 | 35.4 | 23 | 24 | 7:00 | 3.9 | 7.5 | 7.01 | 0.05 | 26 | 44 | 27 | 8.8 | 96 | 64 | 32 | 0 |  | 210
| 2018-09-26 | (水) | 曇後雨 | 北 | 5 | 8.6 | 18 | 22 | 7:00 | 6.7 | 8.6 | 6.95 | 0.05 | 27.8 | 46 | 29.1 | 7.9 | 96 | 60 | 36 | 0 |  | 200
| 2018-09-27 | (木) | 雨 | 北 | 4 | 20.3 | 15 | 20 | 7:00 | 4.1 | 8.9 | 7.02 | 0.1 | 27.9 | 46 | 26.9 | 9.8 | 90 | 60 | 30 | 0.2 |  | 200
| 2018-09-28 | (金) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 16 | 19 | 7:00 | 8.2 | 9 | 7.02 | 0.1 | 24.3 | 50 | 28.4 | 8.8 | 90 | 60 | 30 | 0.21 | 0 | 210 | 197.8 | 10.2 | 1.24 | -1.44 | 3.6
| 2018-09-29 | (土) | 曇後雨 | 北 | 1 | 7.3 | 18 | 21 | 7:00 | 7.5 | 12.1 | 7.08 | 0.1 | 24.3 | 52 | 28.4 | 9.8 | 94 | 60 | 34 | 0 |  | 210
| 2018-09-30 | (日) | 雨後曇 | 東 | 4 | 41.8 | 19 | 19 | 7:10 | 5.7 | 8.8 | 7.36 | 0.15 | 25.3 | 58 | 22.7 | 10 | 92 | 62 | 30 | 0 |  | 210
| 最高 |  |  |  | 6 | 41.8 | 30 | 27 |  | 11.8 | 15 | 7.36 | 0.25 | 33.4 | 60 | 36.9 | 10 | 106 | 68 | 38 | 0.22 | 0 | 260 | 197.8 | 10.2 | 1.24 | -1.44 | 3.6 | 0.33 | 54 | 1.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0.92 | 0.082
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 19 |  | 3.2 | 5.7 | 6.92 | 0.05 | 24.3 | 36 | 22.7 | 7.9 | 76 | 50 | 24 | <0.2 | 0 | 150 | 197.8 | 10.2 | 1.24 | -1.44 | 3.6 | 0.33 | 54 | 1.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0.92 | 0.082
| 平均 |  |  |  |  | 8.6633 | 22.0667 | 23.5 |  | 6.7933 | 9.8043 | 7.076 |  | 28.2467 | 50.6 | 31.0067 | 9.7533 | 93.6667 | 60.4333 | 33.2333 |  |  | 205.3333 | 197.8 | 10.2 | 1.24 | -1.44 | 3.6 | 0.33 | 54 | 1.1 | 7.3 | 0 | 7.2 | 0.92
| 合計 |  |  |  |  | 259.9
10月 | 2018-10-01 | (月) | 雨後晴 | 南 | 4 | 18.8 | 28 | 22 | 7:00 | 7.8 | 7 | 7.17 | 0.05 | 24.9 | 48 | 22.7 | 8.5 | 88 | 60 | 28 | 0 |  | 180
| 2018-10-02 | (火) | 晴 | 西 | 0 | 0 | 23 | 22 | 7:10 | 4.6 | 9.6 | 6.99 | 0.1 | 18.2 | 40 | 20.2 | 9.8 | 70 | 46 | 24 | 0 |  | 170
| 2018-10-03 | (水) | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 17 | 22 | 7:10 | 9 | 12.9 | 7.2 | 0 | 23.2 | 46 | 18.5 | 10 | 84 | 57 | 27 | 0 |  | 170
| 2018-10-04 | (木) | 曇時々雨 | 北 | 1 | 0.2 | 19 | 21.5 | 7:00 | 8 | 12.9 | 7.14 | 0.05 | 24.4 | 42 | 17.8 | 10 | 84 | 58 | 26 | 0 |  | 180
| 2018-10-05 | (金) | 雨 | 北 | 3 | 7 | 18 | 21 | 6:50 | 8 | 8.1 | 7.18 | 0.05 | 22.8 | 48 | 16.3 | 10 | 90 | 62 | 28 | 0 |  | 180
| 2018-10-06 | (土) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 19 | 21 | 7:00 | 8 | 11.1 | 7.21 | 0.05 | 26.6 | 54 | 24.9 | 10 | 94 | 64 | 30 | 0 |  | 200
| 2018-10-07 | (日) | 晴 | 南西 | 5 | 0 | 27 | 23 | 7:15 | 6.7 | 9.1 | 7.15 | 0.05 | 27.2 | 55 | 27.7 | 10 | 100 | 70 | 30 | 0 |  | 210
| 2018-10-08 | (月) | 曇 | 北東 | 2 | 0 | 22 | 23.5 | 7:00 | 9.3 | 13.5 | 7.16 | 0 | 28.1 | 50 | 25.2 | 10 | 100 | 69 | 31 | 0 |  | 210
| 2018-10-09 | (火) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 19 | 22 | 7:00 | 10 | 14.7 | 7.06 | 0.25 | 29.1 | 49 | 26.3 | 10 | 104 | 69 | 35 | 0 |  | 210
| 2018-10-10 | (水) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 18 | 22.5 | 7:00 | 7.5 | 10.8 | 6.98 | 0.05 | 27.5 | 40 | 25.6 | 10 | 98 | 64 | 34 | 0 |  | 210
| 2018-10-11 | (木) | 曇時々雨 | 北 | 2 | 0.5 | 20 | 23 | 7:00 | 6.5 | 8.8 | 6.81 | 0 | 25.4 | 30 | 25.6 | 9.5 | 81 | 49 | 32 | 0 |  | 190
| 2018-10-12 | (金) | 雨後曇 | 北東 | 1 | 0.3 | 20 | 22 | 6:50 | 5.6 | 7.6 | 6.93 | 0 | 24.2 | 34 | 24.9 | 9.8 | 84 | 54 | 30 | 0 |  | 170
| 2018-10-13 | (土) | 曇 | 北 | 3 | 0 | 16 | 21 | 7:00 | 5.5 | 9.8 | 7.2 | 0 | 26.8 | 54 | 29.8 | 10 | 94 | 60 | 34 | 0 |  | 190
| 2018-10-14 | (日) | 雨後曇 | 北 | 2 | 10.6 | 14 | 17 | 7:00 | 7.3 | 9 | 7.14 | 0 | 26.5 | 49 | 28.4 | 10 | 92 | 60 | 32 | 0 |  | 200
| 2018-10-15 | (月) | 曇後雨 | 北 | 2 | 0.3 | 15 | 19 | 6:50 | 4.9 | 8.2 | 7.11 | 0 | 31.2 | 50 | 32.3 | 7.9 | 99 | 64 | 35 | 0 |  | 200
| 2018-10-16 | (火) | 曇 | 北北西 | 1 | 0 | 16 | 19.5 | 7:00 | 13.1 | 15 | 7.28 | 0.05 | 32.1 | 56 | 35.1 | 10 | 102 | 69 | 33 | 0 |  | 220
| 2018-10-17 | (水) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 1.8 | 15 | 19 | 7:00 | 5.2 | 8.4 | 7.02 | 0.05 | 29.1 | 46 | 32 | 9.2 | 98 | 60 | 38 | 0 |  | 220 | [5 empty] | 0.22 | 52 | 5.2 | 4.3 | 0.81 | 10 | 1.4 | 0
| 2018-10-18 | (木) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 16 | 19 | 7:00 | 6.4 | 8.2 | 7.01 | 0 | 28.9 | 48 | 33.4 | 10 | 98 | 66 | 32 | 0 |  | 210
| 2018-10-19 | (金) | 曇一時雨 | 北 | 1 | 0.1 | 15 | 18 | 7:00 | 5.9 | 9.4 | 6.96 | 0 | 30 | 52 | 36.9 | 10 | 100 | 64 | 36 | 0 |  | 220
| 2018-10-20 | (土) | 雨後晴 | 北北西 | 2 | 0.5 | 13 | 18.5 | 7:00 | 7.5 | 10.2 | 7.16 | 0.05 | 32.5 | 54 | 34.4 | 10 | 108 | 67 | 41 | 0 |  | 210
| 2018-10-21 | (日) | 晴 | 北 | 4 | 0 | 15 | 18 | 7:00 | 8.2 | 9.8 | 7.04 | 0.1 | 29.5 | 48 | 32.7 | 10 | 104 | 64 | 40 | 0 |  | 200
| 2018-10-22 | (月) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 12 | 18 | 7:00 | 6 | 8.6 | 7.15 | 0 | 33.3 | 53 | 36.9 | 10 | 104 | 67 | 37 | 0 |  | 210
| 2018-10-23 | (火) | 雨後曇 | 北北東 | 2 | 0.4 | 12 | 18 | 7:00 | 5 | 6.9 | 7.12 | 0.4 | 30.6 | 44 | 32.7 | 9.5 | 93 | 59 | 34 | 0 |  | 210
| 2018-10-24 | (水) | 雨後晴 | 北 | 1 | 3.8 | 15 | 17.5 | 7:10 | 4.9 | 7.3 | 7.02 | 0.1 | 28.7 | 38 | 31.2 | 9.5 | 90 | 60 | 30 | 0 |  | 200
| 2018-10-25 | (木) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 12 | 17 | 6:50 | 5.4 | 7.8 | 7.07 | 0.05 | 31.2 | 52 | 33.4 | 10 | 92 | 63 | 29 | 0 |  | 190
| 2018-10-26 | (金) | 曇 | 東 | 5 | 0 | 15 | 17.5 | 6:50 | 4.9 | 7.4 | 7.11 | 0.1 | 32.9 | 48 | 36.2 | 9.5 | 101 | 63 | 38 | 0 | 0 | 250 | 240.2 | 5.8 | 0.91 | -0.92 | 3.4
| 2018-10-27 | (土) | 雨後晴 | 東南東 | 0 | 9.6 | 15 | 18.5 | 6:50 | 4.9 | 3.2 | 7.06 | 0.05 | 31.2 | 40 | 34.1 | 9.3 | 96 | 58 | 38 | 0 |  | 220
| 2018-10-28 | (日) | 晴 | 北北西 | 5 | 0 | 16 | 18.5 | 7:00 | 6.4 | 8.4 | 7.03 | 0.05 | 30.9 | 44 | 33.4 | 10 | 95 | 58 | 37 | 0 |  | 220
| 2018-10-29 | (月) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 15 | 19 | 7:00 | 5.3 | 8.5 | 7.02 | 0.05 | 30 | 41 | 33.4 | 9.2 | 96 | 56 | 40 | 0 |  | 210
| 2018-10-30 | (火) | 晴 | 南 | 1 | 0 | 12 | 17 | 7:00 | 8 | 10.4 | 7.03 | 0.05 | 28.8 | 50 | 34.8 | 10 | 94 | 56 | 38 | 0 |  | 210
| 2018-10-31 | (水) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 10 | 18 | 7:10 | 7 | 8.8 | 7.13 | 0.05 | 30 | 50 | 34.8 | 10 | 94 | 60 | 34 | 0 |  | 210
| 最高 |  |  |  | 5 | 18.8 | 28 | 23.5 |  | 13.1 | 15 | 7.28 | 0.4 | 33.3 | 56 | 36.9 | 10 | 108 | 70 | 41 | 0 | 0 | 250 | 240.2 | 5.8 | 0.91 | -0.92 | 3.4 | 0.22 | 52 | 5.2 | 4.3 | 0.81 | 10 | 1.4 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 17 |  | 4.6 | 3.2 | 6.81 | 0 | 18.2 | 30 | 16.3 | 7.9 | 70 | 46 | 24 | <0.2 | 0 | 170 | 240.2 | 5.8 | 0.91 | -0.92 | 3.4 | 0.22 | 52 | 5.2 | 4.3 | 0.81 | 10 | 1.4 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 1.7387 | 16.7419 | 19.7903 |  | 6.8645 | 9.4 | 7.0852 |  | 28.2516 | 46.871 | 29.4065 | 9.7323 | 94.4194 | 61.1613 | 33.2581 |  |  | 202.5806 | 240.2 | 5.8 | 0.91 | -0.92 | 3.4 | 0.22 | 52 | 5.2 | 4.3 | 0.81 | 10 | 1.4
| 合計 |  |  |  |  | 53.9
11月 | 2018-11-01 | (木) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 12 | 14.5 | 6:50 | 6.8 | 8.3 | 7.09 | 0 | 29 | 40 | 32 | 10 | 86 | 52 | 34 | 0 |  | 200
| 2018-11-02 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 9 | 16 | 7:00 | 6.8 | 8.7 | 7.12 | 0.05 | 30.9 | 44 | 34.1 | 10 | 98 | 54 | 44 | 0 |  | 210
| 2018-11-03 | (土) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 10 | 16.5 | 7:10 | 6.1 | 8.8 | 7.18 | 0 | 31.2 | 42 | 33.4 | 10 | 92 | 56 | 36 | 0 |  | 210
| 2018-11-04 | (日) | 曇一時雨 | 北北東 | 1 | 1.5 | 13 | 17.5 | 7:10 | 5.6 | 8.6 | 7.12 | 0 | 29 | 56 | 39.1 | 10 | 94 | 54 | 40 | 0 |  | 210
| 2018-11-05 | (月) | 雨後晴 | 北北西 | 1 | 0.5 | 15 | 17 | 7:00 | 6.2 | 9 | 7.05 | 0 | 26.8 | 42 | 34.8 | 10 | 90 | 52 | 38 | 0 |  | 200
| 2018-11-06 | (火) | 曇後雨 | 北 | 1 | 17 | 18 | 18 | 7:00 | 4.6 | 6.9 | 7.06 | 0.1 | 30.8 | 46 | 37.6 | 9.8 | 96 | 52 | 44 | 0 |  | 220
| 2018-11-07 | (水) | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 16 | 18.5 | 7:10 | 5.8 | 8.3 | 7.03 | 0.05 | 27.9 | 42 | 34.8 | 10 | 91 | 52 | 39 | 0 |  | 200
| 2018-11-08 | (木) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 15 | 17 | 7:10 | 8.2 | 11.2 | 7.07 | 0.05 | 28.8 | 44 | 33.4 | 10 | 100 | 54 | 46 | 0 |  | 210
| 2018-11-09 | (金) | 雨 | 北 | 2 | 2.7 | 14 | 17 | 6:50 | 7.6 | 10 | 7.2 | 0.05 | 32.7 | 54 | 35.5 | 9.5 | 101 | 63 | 38 | 0 |  | 200
| 2018-11-10 | (土) | 晴一時雨 | 北西 | 1 | 0.1 | 16 | 18 | 7:10 | 6.4 | 9.1 | 7.24 | 0.05 | 30.6 | 52 | 34.8 | 10 | 102 | 60 | 42 | 0 |  | 210
| 2018-11-11 | (日) | 晴 | 西 | 0 | 0 | 13 | 18.5 | 7:00 | 7 | 9.4 | 7.18 | 0 | 33.1 | 54 | 39.1 | 10 | 101 | 65 | 36 | 0 |  | 230
| 2018-11-12 | (月) | 雨後曇 | 北西 | 0 | 1.8 | 13 | 18 | 7:10 | 7.4 | 9.4 | 7.21 | 0.05 | 31.3 | 57 | 35.5 | 10 | 102 | 60 | 42 | 0 |  | 230
| 2018-11-13 | (火) | 雨後曇 | 北東 | 2 | 0.2 | 15 | 18 | 7:20 | 7 | 9.4 | 7.19 | 0.05 | 30.5 | 48 | 35.5 | 10 | 102 | 60 | 42 | 0 |  | 240
| 2018-11-14 | (水) | 晴 | 北東 | 3 | 0 | 11 | 16.5 | 6:50 | 7 | 9.8 | 7.15 | 0.05 | 33.2 | 54 | 36.2 | 10 | 110 | 63 | 47 | 0 |  | 220 | [5 empty] | 0.22 | 49 | 6.7 | 5.8 | 1.2 | 10 | 1.5 | 0
| 2018-11-15 | (木) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 9 | 14.5 | 6:50 | 9.5 | 12 | 7.19 | 0 | 32.9 | 56 | 34.8 | 10 | 102 | 62 | 40 | 0 |  | 210
| 2018-11-16 | (金) | 晴後曇 | 西北西 | 1 | 0 | 5 | 14.5 | 7:00 | 10.4 | 10 | 7.15 | 0.05 | 32.4 | 48 | 35.9 | 10 | 103 | 61 | 42 | 0 |  | 210
| 2018-11-17 | (土) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 11 | 15 | 6:50 | 5.8 | 8.4 | 7.29 | 0.05 | 31.5 | 45 | 34.8 | 10 | 94 | 56 | 38 | 0 |  | 220
| 2018-11-18 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 9 | 15 | 7:00 | 4.1 | 8.2 | 7.15 | 0.05 | 30.2 | 42 | 34.8 | 10 | 102 | 58 | 44 | 0 |  | 220
| 2018-11-19 | (月) | 曇時々雨 | 北西 | 1 | 3 | 11 | 15 | 6:50 | 6.5 | 9 | 7.17 | 0.05 | 29.2 | 48 | 36.2 | 10 | 90 | 52 | 38 | 0 |  | 210
| 2018-11-20 | (火) | 曇後晴 | 北 | 1 | 0 | 10 | 14.5 | 7:00 | 6.1 | 8.5 | 7.04 | 0 | 30.4 | 42 | 34.1 | 10 | 92 | 54 | 38 | 0 |  | 210
| 2018-11-21 | (水) | 晴後雨 | 北西 | 1 | 0.5 | 5 | 14 | 7:20 | 6.3 | 9 | 7.05 | 0.05 | 30.9 | 44 | 33.4 | 10 | 104 | 46 | 58 | 0 |  | 190
| 2018-11-22 | (木) | 雨時々曇 | 北東 | 3 | 11 | 11 | 14 | 6:50 | 8 | 11.1 | 7.13 | 0.05 | 32 | 44 | 34.8 | 10 | 94 | 56 | 38 | 0 |  | 210
| 2018-11-23 | (金) | 晴 | 北北西 | 2 | 0 | 9 | 13 | 7:10 | 3.7 | 6.3 | 7.09 | 0.1 | 36 | 62 | 44.7 | 8.5 | 118 | 80 | 38 | 0 |  | 210
| 2018-11-24 | (土) | 雨後晴 | 北 | 2 | 0.1 | 7 | 11 | 7:00 | 4.7 | 5.6 | 6.98 | 0.05 | 36.6 | 56 | 41.2 | 10 | 119 | 70 | 49 | 0 |  | 200
| 2018-11-25 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 5 | 12 | 7:00 | 4 | 7.1 | 7.14 | 0.05 | 30.1 | 50 | 36.2 | 10 | 112 | 64 | 48 | 0 |  | 220
| 2018-11-26 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 6 | 13 | 7:00 | 3.9 | 6.6 | 7.08 | 0.1 | 30.3 | 49 | 36.2 | 9.8 | 102 | 62 | 40 | 0 |  | 210
| 2018-11-27 | (火) | 雨後晴 | 北西 | 2 | 0.1 | 10 | 13 | 7:00 | 5.7 | 7.4 | 7.07 | 0.05 | 30.8 | 46 | 36.9 | 10 | 104 | 62 | 42 | 0 |  | 220
| 2018-11-28 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 7 | 13 | 7:00 | 5.2 | 6.5 | 7.02 | 0.05 | 29.4 | 46 | 40.5 | 10 | 100 | 58 | 42 | 0 | 0 | 270 | 261.2 | 8.8 | 1.69 | -1.65 | 2.1
| 2018-11-29 | (木) | 雨後曇 | 北 | 2 | 1.8 | 11 | 15.5 | 7:00 | 4.3 | 4.2 | 7.09 | 0.05 | 32.2 | 46 | 37.3 | 10 | 94 | 55 | 39 | 0 |  | 230
| 2018-11-30 | (金) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 7 | 14.5 | 7:00 | 5.9 | 7.9 | 7.21 | 0.1 | 29.2 | 48 | 35.5 | 10 | 94 | 54 | 40 | 0 |  | 200
| 最高 |  |  |  | 3 | 17 | 18 | 18.5 |  | 10.4 | 12 | 7.29 | 0.1 | 36.6 | 62 | 44.7 | 10 | 119 | 80 | 58 | 0 | 0 | 270 | 261.2 | 8.8 | 1.69 | -1.65 | 2.1 | 0.22 | 49 | 6.7 | 5.8 | 1.2 | 10 | 1.5 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 11 |  | 3.7 | 4.2 | 6.98 | 0 | 26.8 | 40 | 32 | 8.5 | 86 | 46 | 34 | <0.2 | 0 | 190 | 261.2 | 8.8 | 1.69 | -1.65 | 2.1 | 0.22 | 49 | 6.7 | 5.8 | 1.2 | 10 | 1.5 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 1.3433 | 10.7667 | 15.4167 |  | 6.22 | 8.49 | 7.1247 |  | 30.9967 | 48.2333 | 36.1033 | 9.92 | 99.6333 | 58.2333 | 41.4 |  |  | 214.3333 | 261.2 | 8.8 | 1.69 | -1.65 | 2.1 | 0.22 | 49 | 6.7 | 5.8 | 1.2 | 10 | 1.5
| 合計 |  |  |  |  | 40.3
12月 | 2018-12-01 | (土) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 7 | 14.5 | 7:00 | 10.1 | 10.3 | 7.3 | 0.05 | 33.1 | 54 | 36.9 | 10 | 100 | 60 | 40 | 0 |  | 200
| 2018-12-02 | (日) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 1.1 | 6 | 13 | 7:10 | 6.2 | 8 | 7.29 | 0.05 | 30.7 | 56 | 37.6 | 10 | 106 | 62 | 44 | 0 |  | 230
| 2018-12-03 | (月) | 雨後曇 | 北 | 1 | 0.9 | 9 | 14 | 7:10 | 8.9 | 8.8 | 7.3 | 0.05 | 33.8 | 54 | 39.4 | 10 | 101 | 62 | 39 | 0 |  | 200
| 2018-12-04 | (火) | 晴一時雨 | 北東 | 1 | 0.5 | 12 | 13 | 7:00 | 9.1 | 10.9 | 7.13 | 0 | 33.3 | 53 | 36.9 | 10 | 101 | 59 | 42 | 0 |  | 240
| 2018-12-05 | (水) | 曇後晴 | 北東 | 1 | 0 | 15 | 16 | 7:00 | 8.2 | 5.3 | 7 | 0 | 33.7 | 47 | 38.3 | 10 | 102 | 59 | 43 | 0 |  | 230
| 2018-12-06 | (木) | 雨後曇 | 北 | 2 | 12.2 | 9 | 14.5 | 7:00 | 8.5 | 10.3 | 7.07 | 0 | 32.8 | 50 | 36.9 | 10 | 98 | 58 | 40 | 0 |  | 230
| 2018-12-07 | (金) | 曇 | 北西 | 0 | 0 | 9 | 13.5 | 7:00 | 6.9 | 3.1 | 6.99 | 0 | 33.7 | 50 | 40 | 10 | 110 | 64 | 46 | 0 |  | 250
| 2018-12-08 | (土) | 曇 | 北 | 5 | 0 | 8 | 13 | 7:10 | 10.2 | 13.3 | 7.09 | 0.05 | 32.5 | 50 | 36.2 | 10 | 102 | 61 | 41 | 0 |  | 250
| 2018-12-09 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7:00 | 7.9 | 11.3 | 7.27 | 0 | 32.8 | 56 | 36.9 | 10 | 108 | 64 | 44 | 0 |  | 250
| 2018-12-10 | (月) | 晴 | 北 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7:00 | 8.2 | 11.5 | 7.1 | 0 | 34.5 | 54 | 38.3 | 10 | 104 | 64 | 40 | 0 |  | 220
| 2018-12-11 | (火) | 曇後雨 | 北 | 1 | 3.5 | 0 | 8.5 | 7:00 | 9.2 | 9.2 | 7.06 | 0.05 | 33 | 50 | 37.3 | 10 | 108 | 70 | 38 | 0 |  | 220
| 2018-12-12 | (水) | 雨後晴 | 北 | 1 | 18.9 | 5 | 8.5 | 7:00 | 4.7 | 7 | 7.07 | 0.05 | 30.2 | 41 | 35.5 | 8.8 | 102 | 61 | 41 | 0 |  | 220 | [5 empty] | 0 | 59 | 10 | 5.3 | 0 | 13 | 1.8 | 0
| 2018-12-13 | (木) | 曇一時雨 | 北東 | 1 | 0.6 | 2 | 9.5 | 7:00 | 4.4 | 6.9 | 7.06 | 0 | 34.8 | 49 | 41.2 | 10 | 110 | 65 | 45 | 0 |  | 230
| 2018-12-14 | (金) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7:00 | 3.1 | 5.3 | 6.72 | 0 | 30.8 | 42 | 41.9 | 8.8 | 108 | 64 | 44 | 0 |  | 220
| 2018-12-15 | (土) | 晴 | 北 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7:00 | 4.3 | 6.7 | 6.93 | 0 | 31.9 | 52 | 34.1 | 10 | 104 | 62 | 42 | 0 |  | 220
| 2018-12-16 | (日) | 晴一時雨 | 北西 | 1 | 0.3 | -1 | 7.5 | 7:10 | 4.3 | 6.6 | 7 | 0 | 30.3 | 49 | 34.8 | 10 | 104 | 62 | 42 | 0 |  | 220
| 2018-12-17 | (月) | 雨後晴 | 南東 | 1 | 3.5 | 3 | 8 | 7:00 | 8.6 | 6.6 | 7.26 | 0 | 30.7 | 48 | 36.2 | 10 | 116 | 64 | 52 | 0 |  | 240
| 2018-12-18 | (火) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7:00 | 7.2 | 5.4 | 7.04 | 0 | 33.8 | 40 | 40.5 | 10 | 114 | 60 | 54 | 0 |  | 250
| 2018-12-19 | (水) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | -1 | 7 | 7:10 | 6.6 | 8 | 7.08 | 0.05 | 34.2 | 43 | 37.3 | 9.9 | 109 | 62 | 47 | 0 |  | 230
| 2018-12-20 | (木) | 晴 | 南南東 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 7:00 | 5.5 | 7.2 | 7.01 | 0 | 33.4 | 41 | 40.5 | 8.8 | 100 | 58 | 42 | 0 |  | 220
| 2018-12-21 | (金) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 6:10 | 5.6 | 7 | 7.04 | 0 | 34.4 | 42 | 39.4 | 9 | 110 | 62 | 48 | 0 |  | 230
| 2018-12-22 | (土) | 曇時々雨 | 北西 | 1 | 1.3 | 4 | 10.5 | 7:10 | 6.4 | 7.3 | 7.07 | 0 | 35.2 | 42 | 41.9 | 9.5 | 101 | 56 | 45 | 0 | 0 | 230 | 240.2 | 7.8 | 1.22 | -1.7 | 2.3
| 2018-12-23 | (日) | 曇後雨 | 西 | 1 | 1.3 | 6 | 10 | 7:30 | 7.8 | 4.9 | 7 | 0 | 33.3 | 40 | 36.2 | 10 | 100 | 57 | 43 | 0 |  | 230
| 2018-12-24 | (月) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 2 | 8.5 | 7:30 | 6.6 | 7.4 | 6.85 | 0 | 31.6 | 42 | 39.1 | 9.5 | 104 | 54 | 50 | 0 |  | 230
| 2018-12-25 | (火) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | -1 | 7 | 6:50 | 7 | 9.3 | 6.94 | 0 | 36 | 48 | 38.7 | 8.2 | 118 | 68 | 50 | 0 |  | 230
| 2018-12-26 | (水) | 曇 | 西北西 | 0 | 0 | -1 | 9.5 | 6:40 | 8.1 | 6.8 | 6.97 | 0 | 34.7 | 49 | 39.1 | 9.6 | 108 | 64 | 44 | 0 |  | 230
| 2018-12-27 | (木) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6:50 | 6.1 | 7.3 | 6.95 | 0 | 34.4 | 44 | 37.6 | 8.8 | 104 | 60 | 44 | 0 |  | 230
| 2018-12-28 | (金) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6:50 | 3.6 | 4.5 | 6.83 | 0 | 32.5 | 39 | 38.3 | 8.2 | 104 | 62 | 42 | 0 |  | 250
| 2018-12-29 | (土) | 晴 | 北西 | 5 | 0 | 3 | 6.5 | 7:20 | 4.5 | 4.6 | 7.01 | 0.1 | 32 | 47 | 34.8 | 7.9 | 124 | 66 | 58 | 0 |  | 250
| 2018-12-30 | (日) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7:20 | 4.7 | 4.6 | 7.09 | 0 | 32 | 42 | 37.6 | 7.9 | 102 | 58 | 44 | 0 |  | 250
| 2018-12-31 | (月) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 7:20 | 4.8 | 4.2 | 6.93 | 0 | 35 | 44 | 34.8 | 7.3 | 116 | 60 | 56 | 0 |  | 250
| 最高 |  |  |  | 5 | 18.9 | 15 | 16 |  | 10.2 | 13.3 | 7.3 | 0.1 | 36 | 56 | 41.9 | 10 | 124 | 70 | 58 | 0 | 0 | 250 | 240.2 | 7.8 | 1.22 | -1.7 | 2.3 | 0 | 59 | 10 | 5.3 | 0 | 13 | 1.8 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 5 |  | 3.1 | 3.1 | 6.72 | 0 | 30.2 | 39 | 34.1 | 7.3 | 98 | 54 | 38 | <0.2 | 0 | 200 | 240.2 | 7.8 | 1.22 | -1.7 | 2.3 | 0 | 59 | 10 | 5.3 | 0 | 13 | 1.8 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 1.4226 | 3.7097 | 9.7194 |  | 6.6871 | 7.4065 | 7.0468 |  | 33.0677 | 47.0323 | 37.8774 | 9.4258 | 106.3871 | 61.5484 | 44.8387 |  |  | 231.6129 | 240.2 | 7.8 | 1.22 | -1.7 | 2.3 | 0 | 59 | 10 | 5.3 | 0 | 13 | 1.8
| 合計 |  |  |  |  | 44.1
1月 | 2019-01-01 | (火) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | -4 | 5 | 7:20 | 4.4 | 4.3 | 6.91 | 0 | 34 | 44 | 38.3 | 7.9 | 121 | 66 | 55 | 0 |  | 210
| 2019-01-02 | (水) | 晴 | 西 | 1 | 0 | -1 | 6 | 7:20 | 4.9 | 5.4 | 7.09 | 0 | 34.9 | 38 | 39.8 | 7 | 108 | 60 | 48 | 0 |  | 210
| 2019-01-03 | (木) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | -3 | 8 | 7:00 | 5.8 | 5.6 | 7.2 | 0.05 | 32.8 | 46 | 42.6 | 8.5 | 114 | 66 | 48 | 0 |  | 230
| 2019-01-04 | (金) | 晴 | 東 | 1 | 0 | -5 | 5 | 7:00 | 4.7 | 3.5 | 6.89 | 0.05 | 33.6 | 46 | 41.9 | 9.8 | 120 | 74 | 46 | 0 |  | 230
| 2019-01-05 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | -1 | 6 | 7:00 | 4 | 5.6 | 6.99 | 0 | 32.1 | 50 | 36.9 | 9 | 118 | 68 | 50 | 0 |  | 230
| 2019-01-06 | (日) | 晴後曇 | 東 | 1 | 0 | -4 | 7 | 7:00 | 4.7 | 4 | 7.21 | 0.1 | 34.8 | 50 | 38.3 | 7.3 | 116 | 68 | 48 | 0 |  | 220
| 2019-01-07 | (月) | 晴 | 南東 | 1 | 0 | -2 | 5 | 7:00 | 5.2 | 5.9 | 7.05 | 0.05 | 35 | 44 | 34.1 | 9.8 | 118 | 66 | 52 | 0 |  | 220
| 2019-01-08 | (火) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | -4 | 6 | 7:00 | 8.8 | 6.9 | 7.02 | 0 | 35.3 | 44 | 39.8 | 9.6 | 111 | 62 | 49 | 0 |  | 200
| 2019-01-09 | (水) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 7:10 | 6 | 5.4 | 7.12 | 0.2 | 33.7 | 48 | 39.1 | 8.5 | 110 | 60 | 50 | 0 |  | 240
| 2019-01-10 | (木) | 曇 | 西 | 0 | 0 | -4 | 4.3 | 7:00 | 4.3 | 4.5 | 7.06 | 0.2 | 36.4 | 48 | 40.5 | 6.6 | 108 | 62 | 46 | 0 |  | 230 | [5 empty] | 0.13 | 60 | 10 | 5.2 | 0 | 14 | 1.7 | 0
| 2019-01-11 | (金) | 晴 | 西北西 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7:00 | 5.2 | 5.3 | 7.09 | 0.05 | 32 | 47 | 38.3 | 9 | 110 | 58 | 52 | 0 |  | 220
| 2019-01-12 | (土) | 雨 | 北西 | 0 | 2.1 | 1 | 7.5 | 7:00 | 5.8 | 6 | 7.16 | 0 | 35.8 | 50 | 41.2 | 9.6 | 109 | 64 | 45 | 0 |  | 220
| 2019-01-13 | (日) | 晴 | 北西 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7:00 | 4.9 | 4.9 | 6.99 | 0.05 | 35.6 | 46 | 42.6 | 7.6 | 110 | 63 | 47 | 0 |  | 230
| 2019-01-14 | (月) | 晴 | 北北東 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7:00 | 5.3 | 5.6 | 7.01 | 0.15 | 36.4 | 54 | 38 | 8.4 | 113 | 67 | 46 | 0 |  | 230
| 2019-01-15 | (火) | 曇一時雨 | 北西 | 0 | 0.1 | -3 | 6.5 | 7:00 | 7.1 | 5.6 | 7.03 | 0.1 | 35.8 | 57 | 36.6 | 9.2 | 117 | 69 | 48 | 0 |  | 230
| 2019-01-16 | (水) | 晴後曇 | 北北西 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 7:00 | 8.5 | 7.2 | 7.06 | 0.1 | 35.9 | 56 | 37.3 | 9.5 | 114 | 69 | 45 | 0 |  | 230
| 2019-01-17 | (木) | 晴 | 西北西 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 7:00 | 7.5 | 10.4 | 7.01 | 0 | 33.9 | 44 | 36.9 | 9.2 | 114 | 64 | 50 | 0 |  | 220
| 2019-01-18 | (金) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7:00 | 6.5 | 6.1 | 6.96 | 0 | 35.3 | 48 | 39.1 | 8.5 | 108 | 58 | 50 | 0 |  | 230
| 2019-01-19 | (土) | 晴 | 北 | 1 | 0 | -1 | 5 | 7:10 | 6 | 5 | 6.83 | 0.1 | 33.4 | 50 | 39.1 | 8.2 | 111 | 64 | 47 | 0 |  | 230
| 2019-01-20 | (日) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -1 | 7 | 7:00 | 8.2 | 8 | 6.99 | 0.05 | 35.5 | 44 | 39.1 | 10 | 108 | 58 | 50 | 0 |  | 230
| 2019-01-21 | (月) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7:00 | 6.4 | 5.2 | 7 | 0.05 | 31.8 | 46 | 41.9 | 9.8 | 106 | 62 | 44 | 0 |  | 220
| 2019-01-22 | (火) | 晴 | 北 | 0 | 0 | -4 | 7 | 7:00 | 9.7 | 8.7 | 7.01 | 0.05 | 35.7 | 44 | 39.1 | 9.5 | 112 | 56 | 56 | 0 |  | 200
| 2019-01-23 | (水) | 晴 | 東 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7:00 | 6.4 | 4.7 | 7.03 | 0.05 | 34.9 | 40 | 36.9 | 8.8 | 110 | 60 | 50 | 0 |  | 230
| 2019-01-24 | (木) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7:00 | 6.2 | 4.8 | 6.9 | 0.05 | 31.9 | 46 | 42.6 | 9.5 | 106 | 64 | 42 | 0 |  | 240
| 2019-01-25 | (金) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7:00 | 8 | 7.1 | 6.96 | 0.05 | 36.3 | 54 | 40.5 | 10 | 112 | 64 | 48 | 0 |  | 220
| 2019-01-26 | (土) | 雨後曇 | 北 | 1 | 0.2 | 2 | 9.5 | 7:00 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 0 | 36.8 | 48 | 41.2 | 9.8 | 101 | 65 | 36 | 0 |  | 240
| 2019-01-27 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | -1 | 5 | 7:00 | 14 | 15 | 7.09 | 0.05 | 35.8 | 48 | 39.1 | 10 | 116 | 66 | 50 | 0 |  | 250
| 2019-01-28 | (月) | 曇 | 北 | 1 | 0 | -2 | 4.5 | 7:00 | 6.4 | 6 | 6.99 | 0.1 | 37.1 | 45 | 38.7 | 8.2 | 114 | 66 | 48 | 0 |  | 270
| 2019-01-29 | (火) | 晴 | 北西 | 10 | 0 | 3 | 5 | 7:00 | 11.6 | 10.6 | 6.84 | 0.1 | 37 | 43 | 38.3 | 10 | 113 | 65 | 48 | 0 |  | 250
| 2019-01-30 | (水) | 晴 | 北 | 1 | 0 | -3 | 7.5 | 7:10 | 7.5 | 6.3 | 7.01 | 0.05 | 36.4 | 52 | 34.8 | 9.6 | 118 | 66 | 52 | 0 |  | 250
| 2019-01-31 | (木) | 曇時々雨 | 北東 | 0 | 13 | 0 | 6.5 | 7:10 | 9.8 | 8.5 | 6.98 | 0.05 | 34.6 | 52 | 36.2 | 10 | 124 | 68 | 56 | 0.23 | 0 | 200 | 181.8 | 14.3 | 1.46 | -1.73 | 3.9
| 最高 |  |  |  | 10 | 13 | 3 | 9.5 |  | 14 | 15 | 7.21 | 0.2 | 37.1 | 57 | 42.6 | 10 | 124 | 74 | 56 | 0.23 | 0 | 270 | 181.8 | 14.3 | 1.46 | -1.73 | 3.9 | 0.13 | 60 | 10 | 5.2 | 0 | 14 | 1.7 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -5 | 4.3 |  | 4 | 3.5 | 6.83 | 0 | 31.8 | 38 | 34.1 | 6.6 | 101 | 56 | 36 | 0 | 0 | 200 | 181.8 | 14.3 | 1.46 | -1.73 | 3.9 | 0.13 | 60 | 10 | 5.2 | 0 | 14 | 1.7 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 0.49677 | -0.77419 | 6.1226 |  | 6.8032 | 6.4097 | 7.0123 |  | 34.8548 | 47.4839 | 38.9935 | 8.9806 | 112.5806 | 64.129 | 48.4516 |  |  | 227.7419 | 181.8 | 14.3 | 1.46 | -1.73 | 3.9 | 0.13 | 60 | 10 | 5.2 | 0 | 14 | 1.7
| 合計 |  |  |  |  | 15.4
2月 | 2019-02-01 | (金) | 晴 | 西北西 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 7:10 | 8.2 | 6.4 | 7.02 | 0.05 | 36.4 | 55 | 37.6 | 10 | 116 | 69 | 47 | 0 |  | 240
| 2019-02-02 | (土) | 晴 | 北西 | 0 | 0 | -3 | 5.5 | 6:50 | 6.3 | 5.8 | 6.93 | 0 | 36.2 | 42 | 36.9 | 9.8 | 114 | 66 | 48 | 0 |  | 230
| 2019-02-03 | (日) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | -3 | 5 | 7:00 | 6.6 | 2.3 | 6.94 | 0.05 | 37 | 48 | 38.3 | 8.2 | 117 | 68 | 49 | 0 |  | 230
| 2019-02-04 | (月) | 晴 | 西北西 | 3 | 0 | 17 | 12 | 7:00 | 9.5 | 11 | 7.06 | 0.05 | 37.6 | 51 | 38.3 | 10 | 117 | 69 | 48 | 0 |  | 240
| 2019-02-05 | (火) | 曇 | 東 | 4 | 0 | 5 | 9 | 7:00 | 6.6 | 6.8 | 6.92 | 0 | 37.9 | 45 | 40.1 | 9.5 | 119 | 69 | 50 | 0 |  | 240
| 2019-02-06 | (水) | 雨後曇 | 北北東 | 1 | 21 | 5 | 9.5 | 7:00 | 9.2 | 6.2 | 6.87 | 0 | 37.7 | 44 | 40.1 | 9.5 | 120 | 70 | 50 | 0 |  | 240
| 2019-02-07 | (木) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7:00 | 10.6 | 9.6 | 7.03 | 0.05 | 36 | 48 | 39.8 | 10 | 112 | 72 | 40 | 0 |  | 240 | [5 empty] | 0.18 | 65 | 12 | 6.4 | 2 | 13 | 2.5 | 0
| 2019-02-08 | (金) | 曇 | 北東 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7:00 | 7.5 | 8.9 | 7.03 | 0.05 | 36 | 42 | 39.1 | 9.8 | 110 | 60 | 50 | 0 |  | 260
| 2019-02-09 | (土) | 雪 | 北 | 2 | 7 | 0 | 7.5 | 6:50 | 10.5 | 10.5 | 6.97 | 0.05 | 34.7 | 47 | 36.9 | 10 | 120 | 62 | 58 | 0 |  | 270
| 2019-02-10 | (日) | 晴 | 北 | 2 | 0 | -3 | 6.5 | 7:00 | 7.9 | 9.5 | 7.28 | 0.1 | 34.8 | 56 | 36.9 | 9.5 | 108 | 56 | 52 | 0 |  | 280
| 2019-02-11 | (月) | 雪後曇 | 北東 | 2 | 3.3 | 0 | 6.5 | 7:10 | 8.4 | 8.9 | 7.12 | 0 | 35.5 | 60 | 37.6 | 10 | 112 | 68 | 44 | 0 |  | 280
| 2019-02-12 | (火) | 晴後曇 | 北 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7:00 | 8 | 8.9 | 6.93 | 0.05 | 36.2 | 58 | 41.2 | 8.8 | 118 | 76 | 42 | 0 |  | 280
| 2019-02-13 | (水) | 雨後曇 | 北西 | 2 | 0.5 | 1 | 9 | 7:00 | 9.3 | 8 | 7.05 | 0 | 37.5 | 59 | 40.5 | 10 | 116 | 72 | 44 | 0 |  | 220
| 2019-02-14 | (木) | 曇時々晴 | 北 | 5 | 0 | 1 | 7 | 7:00 | 7.6 | 7.1 | 6.96 | 0 | 36.7 | 56 | 38.3 | 10 | 118 | 72 | 46 | 0 |  | 230
| 2019-02-15 | (金) | 曇一時雪 | 北 | 1 | 0.2 | 0 | 6 | 7:00 | 6.9 | 7.5 | 6.97 | 0 | 37 | 56 | 42.6 | 10 | 130 | 72 | 58 | 0 |  | 240
| 2019-02-16 | (土) | 晴一時雨 | 北 | 3 | 0.1 | 1 | 6 | 7:00 | 6.4 | 6.9 | 6.87 | 0.1 | 32.6 | 46 | 39.1 | 8.8 | 114 | 58 | 56 | 0 |  | 230
| 2019-02-17 | (日) | 晴 | 北西 | 4 | 0 | 4 | 9 | 7:00 | 9.1 | 7.8 | 6.94 | 0.05 | 35.5 | 49 | 43.3 | 10 | 108 | 61 | 47 | 0 |  | 230
| 2019-02-18 | (月) | 晴 | 南東 | 2 | 0 | 1 | 7.5 | 7:00 | 7.2 | 9 | 6.91 | 0.05 | 37.6 | 44 | 44.4 | 10 | 117 | 64 | 53 | 0 |  | 220
| 2019-02-19 | (火) | 曇後雨 | 北西 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7:10 | 8.2 | 8.6 | 6.96 | <0.05 | 36 | 36 | 42.6 | 10 | 106 | 57 | 49 | 0 |  | 280
| 2019-02-20 | (水) | 雨後晴 | 東南東 | 1 | 0.7 | 8 | 10 | 7:10 | 6.2 | 7.8 | 7 | 0.1 | 33.6 | 42 | 41.9 | 10 | 104 | 55 | 49 | 0 |  | 260
| 2019-02-21 | (木) | 晴 | 北 | 3 | 0 | 7 | 10 | 7:00 | 3.3 | 4.4 | 6.82 | 0.1 | 37.9 | 44 | 40.5 | 7.9 | 110 | 62 | 48 | 0 | 0 | 230 | 272.6 | 5.4 | 1.64 | -1.93 | 4.6
| 2019-02-22 | (金) | 曇後雨 | 北西 | 2 | 1.7 | 4 | 10 | 7:10 | 4.9 | 6.2 | 6.93 | 0.05 | 32.8 | 50 | 37.6 | 9.8 | 98 | 54 | 44 | 0 |  | 250
| 2019-02-23 | (土) | 曇後晴 | 北東 | 2 | 0 | 6 | 11.5 | 7:00 | 5.1 | 7.4 | 6.92 | 0 | 35.6 | 45 | 39.4 | 10 | 116 | 58 | 58 | 0 |  | 260
| 2019-02-24 | (日) | 晴 | 北北西 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6:50 | 7.8 | 9.4 | 6.96 | 0 | 34.6 | 46 | 39.1 | 10 | 110 | 60 | 50 | 0 |  | 240
| 2019-02-25 | (月) | 曇 | 北北西 | 1 | 0 | 6 | 6 | 7:00 | 6.7 | 6.2 | 7.09 | 0 | 34.3 | 44 | 40.5 | 10 | 100 | 56 | 44 | 0 |  | 230
| 2019-02-26 | (火) | 曇 | 北東 | 5 | 0 | 9 | 12 | 6:50 | 5.1 | 8.4 | 6.92 | 0.05 | 35.7 | 40 | 41.2 | 10 | 110 | 60 | 50 | 0 |  | 230
| 2019-02-27 | (水) | 曇後雨 | 北東 | 1 | 2.5 | 3 | 10 | 7:10 | 6.7 | 8.4 | 6.94 | 0 | 32.6 | 42 | 40.5 | 10 | 108 | 60 | 48 | 0 |  | 220
| 2019-02-28 | (木) | 雨 | 北 | 2 | 24 | 5 | 9 | 7:00 | 7.2 | 8.2 | 6.95 | 0.05 | 34.7 | 44 | 46.9 | 8.8 | 104 | 56 | 48 | 0 |  | 240
| 最高 |  |  |  | 5 | 24 | 17 | 12 |  | 10.6 | 11 | 7.28 | 0.1 | 37.9 | 60 | 46.9 | 10 | 130 | 76 | 58 | 0 | 0 | 280 | 272.6 | 5.4 | 1.64 | -1.93 | 4.6 | 0.18 | 65 | 12 | 6.4 | 2 | 13 | 2.5 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -3 | 5 |  | 3.3 | 2.3 | 6.82 | 0 | 32.6 | 36 | 36.9 | 7.9 | 98 | 54 | 40 | 0 | 0 | 220 | 272.6 | 5.4 | 1.64 | -1.93 | 4.6 | 0.18 | 65 | 12 | 6.4 | 2 | 13 | 2.5 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 2.2857 | 3.1786 | 8.2857 |  | 7.3929 | 7.7179 | 6.9746 |  | 35.7393 | 47.8214 | 40.0429 | 9.6571 | 112.5714 | 63.6429 | 48.9286 |  |  | 244.2857 | 272.6 | 5.4 | 1.64 | -1.93 | 4.6 | 0.18 | 65 | 12 | 6.4 | 2 | 13 | 2.5
| 合計 |  |  |  |  | 64
3月 | 2019-03-01 | (金) | 曇一時雨 | 北 | 1 | 1.1 | 7 | 10 | 7:00 | 4.9 | 5.8 | 6.9 | 0.05 | 37 | 42 | 42.6 | 7.3 | 116 | 68 | 48 | <0.2 |  | 250
| 2019-03-02 | (土) | 晴 | 北東 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7:00 | 6.1 | 7.2 | 6.93 | <0.05 | 35.3 | 44 | 41.9 | 10 | 102 | 62 | 40 | <0.2 |  | 270
| 2019-03-03 | (日) | 雨 | 北西 | 3 | 13.4 | 5 | 12 | 7:00 | 7.7 | 9.6 | 7 | <0.05 | 39.3 | 40 | 39.1 | 10 | 102 | 60 | 42 | <0.2 |  | 270
| 2019-03-04 | (月) | 雨 | 北北東 | 6 | 33.5 | 9 | 11 | 7:10 | 9.4 | 11.6 | 6.83 | <0.05 | 31 | 42 | 35.5 | 10 | 104 | 62 | 42 | <0.2 |  | 240
| 2019-03-05 | (火) | 雨後晴 | 北 | 1 | 0.5 | 6 | 10 | 7:00 | 2.8 | 4.9 | 6.68 | <0.05 | 23.9 | 36 | 27 | 7.3 | 86 | 62 | 24 | <0.2 |  | 230
| 2019-03-06 | (水) | 曇時々雨 | 東南東 | 1 | 1 | 7 | 11.5 | 7:00 | 4.9 | 7.6 | 6.87 | <0.05 | 25.4 | 38 | 28.4 | 10 | 88 | 54 | 34 | <0.2 |  | 220
| 2019-03-07 | (木) | 雨 | 北 | 3 | 17 | 8 | 11 | 7:00 | 6.2 | 8.5 | 6.96 | <0.05 | 26.9 | 40 | 36.2 | 7.3 | 100 | 66 | 34 | <0.2 |  | 200 | [5 empty] | 0.32 | 56 | 11 | 6.1 | 1.5 | 12 | 2.4 | <0.06
| 2019-03-08 | (金) | 晴 | 北西 | 3 | 0 | 6 | 10 | 7:00 | 5.8 | 8.2 | 6.96 | <0.05 | 31.9 | 48 | 30.9 | 9.2 | 107 | 73 | 34 | <0.2 |  | 220
| 2019-03-09 | (土) | 晴 | 東北東 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7:30 | 4.6 | 6.4 | 6.93 | <0.05 | 32.5 | 47 | 31 | 10 | 107 | 72 | 35 | <0.2 |  | 240
| 2019-03-10 | (日) | 曇後雨 | 北 | 0 | 0.5 | 11 | 12.5 | 7:10 | 5.9 | 7.8 | 7 | <0.05 | 32.3 | 44 | 33.4 | 10 | 109 | 74 | 35 | <0.2 |  | 250
| 2019-03-11 | (月) | 雨後晴 | 北 | 5 | 32.5 | 11 | 14 | 6:50 | 8.8 | 10.7 | 7 | 0.05 | 30.4 | 44 | 30.5 | 10 | 102 | 68 | 34 | <0.2 |  | 250
| 2019-03-12 | (火) | 晴 | 北東 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6:50 | 6.8 | 9.3 | 6.87 | <0.05 | 27.3 | 40 | 24.9 | 10 | 100 | 63 | 37 | <0.2 |  | 220
| 2019-03-13 | (水) | 晴後曇 | 北 | 1 | 0 | 8 | 13.5 | 7:10 | 6.8 | 8.8 | 6.89 | 0.05 | 28.2 | 40 | 28 | 10 | 104 | 72 | 32 | <0.2 |  | 220
| 2019-03-14 | (木) | 晴 | 西北西 | 3 | 0 | 1 | 11.5 | 6:40 | 7.6 | 9.8 | 6.9 | 0.1 | 29.3 | 41 | 28.4 | 10 | 113 | 67 | 46 | <0.2 |  | 220
| 2019-03-15 | (金) | 晴 | 北北西 | 1 | 0 | 6 | 10.5 | 6:50 | 5.2 | 6.9 | 6.85 | 0.05 | 29.9 | 38 | 27.7 | 9 | 101 | 70 | 31 | <0.2 |  | 190
| 2019-03-16 | (土) | 曇 | 北西 | 2 | 0 | 5 | 13.5 | 6:30 | 8.5 | 12.5 | 6.95 | 0.1 | 29.5 | 38 | 27.3 | 10 | 102 | 66 | 36 | <0.2 |  | 220
| 2019-03-17 | (日) | 晴後曇 | 東 | 2 | 0 | 7 | 11 | 6:50 | 9.2 | 11.1 | 6.97 | 0.05 | 32.1 | 41 | 27.7 | 10 | 109 | 74 | 35 | <0.2 |  | 220
| 2019-03-18 | (月) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7:00 | 6.1 | 6.5 | 6.85 | 0.05 | 31.3 | 40 | 31.2 | 10 | 106 | 68 | 38 | <0.2 |  | 210
| 2019-03-19 | (火) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 9 | 12 | 7:10 | 8.3 | 9.7 | 6.81 | 0.1 | 27.8 | 31 | 24.9 | 8.8 | 95 | 50 | 45 | <0.2 |  | 200
| 2019-03-20 | (水) | 晴 | 北西 | 2 | 0 | 7 | 13 | 7:00 | 12.9 | 14.3 | 6.73 | 0.25 | 29.8 | 34 | 29.1 | 10 | 98 | 64 | 34 | <0.2 |  | 210
| 2019-03-21 | (木) | 雨後晴 | 西 | 1 | 2 | 14 | 17 | 7:10 | 12.6 | 14.4 | 6.85 | 0.05 | 29.5 | 28 | 29.1 | 10 | 90 | 56 | 34 | <0.2 |  | 220
| 2019-03-22 | (金) | 曇 | 北 | 1 | 0 | 15 | 14 | 7:00 | 2.7 | 5.4 | 6.79 | 0.15 | 29.3 | 42 | 33.4 | 9.5 | 100 | 58 | 42 | <0.2 |  | 200
| 2019-03-23 | (土) | 雨 | 北西 | 1 | 3 | 6 | 15 | 7:10 | 8.3 | 10 | 6.79 | 0.05 | 29.7 | 33 | 30.5 | 9.2 | 90 | 69 | 21 | <0.2 |  | 200
| 2019-03-24 | (日) | 晴 | 北 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7:00 | 5.6 | 5.8 | 6.95 | 0.2 | 27.8 | 32 | 32.7 | 8.5 | 98 | 64 | 34 | <0.2 |  | 200
| 2019-03-25 | (月) | 晴 | 北北東 | 1 | 0 | 6 | 13.5 | 7:00 | 4.4 | 6.1 | 6.95 | 0.2 | 31.2 | 34 | 34.8 | 9.5 | 94 | 60 | 34 | <0.2 |  | 210
| 2019-03-26 | (火) | 曇時々雨 | 北 | 3 | 1.4 | 9 | 13 | 7:00 | 4.6 | 8.3 | 6.9 | 0.1 | 30.9 | 44 | 36.2 | 8.8 | 106 | 68 | 38 | <0.2 |  | 220
| 2019-03-27 | (水) | 晴 | 西 | 1 | 0 | 11 | 14 | 7:00 | 5 | 6.9 | 6.93 | 0.3 | 31.6 | 35 | 35.5 | 9.8 | 98 | 63 | 35 | <0.2 |  | 210
| 2019-03-28 | (木) | 晴 | 東 | 4 | 0 | 13 | 13.5 | 7:00 | 3.6 | 5.8 | 6.81 | 0.3 | 29.5 | 34 | 31.2 | 7.9 | 102 | 60 | 42 | <0.2 | <0.4 | 220 | 280.2 | 5.8 | 1.61 | -1.95 | 3.6
| 2019-03-29 | (金) | 曇後雨 | 北東 | 1 | 0.1 | 6 | 12.5 | 6:50 | 6.8 | 8.4 | 7 | 0.35 | 29.5 | 50 | 31.6 | 10 | 100 | 61 | 39 | <0.2 |  | 210
| 2019-03-30 | (土) | 曇後雨 | 北 | 2 | 7.9 | 8 | 12.5 | 7:20 | 3.8 | 6.6 | 7.09 | 0.05 | 29.3 | 51 | 32.7 | 10 | 100 | 62 | 38 | <0.2 |  | 230
| 2019-03-31 | (日) | 雨後晴 | 北東 | 3 | 2.8 | 9 | 11.5 | 7:00 | 5.8 | 4.8 | 6.96 | 0.25 | 31.1 | 42 | 34.1 | 9.6 | 103 | 63 | 40 | <0.2 |  | 230
| 最高 |  |  |  | 6 | 33.5 | 15 | 17 |  | 12.9 | 14.4 | 7.09 | 0.35 | 32.5 | 51 | 36.2 | 10 | 113 | 74 | 46 | 0 | 0 | 250 | 280.2 | 5.8 | 1.61 | -1.95 | 3.6 | 0.32 | 56 | 11 | 6.1 | 1.5 | 12 | 2.4 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 10 |  | 2.7 | 4.8 | 6.68 | 0.05 | 23.9 | 28 | 24.9 | 7.3 | 86 | 50 | 21 | 0 | 0 | 190 | 280.2 | 5.8 | 1.61 | -1.95 | 3.6 | 0.32 | 56 | 11 | 6.1 | 1.5 | 12 | 2.4 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 3.65 | 7.5357 | 12.4464 |  | 6.5357 | 8.4679 | 6.8954 |  | 29.6036 | 39.5357 | 30.8536 | 9.4429 | 100.4286 | 64.6071 | 35.8214 |  |  | 218.2143 | 280.2 | 5.8 | 1.61 | -1.95 | 3.6 | 0.32 | 56 | 11 | 6.1 | 1.5 | 12 | 2.4
| 合計 |  |  |  |  | 102.2
年間 | 最高 |  |  |  | 10 | 51.7 | 32 | 31 | 0.31944 | 15 | 15 | 7.36 | 0.45 | 39.3 | 62 | 46.9 | 10 | 130 | 80 | 58 | 0.33 | 0 | 280 | 280.2 | 14.3 | 1.69 | -0.92 | 6.6 | 0.72 | 65 | 12 | 7.3 | 3.1 | 14 | 2.5 | 0.082
| 最低 |  |  |  | 0 | 0 | -5 | 4.3 | 0.25694 | 2.7 | 2.3 | 6.59 | 0 | 18.2 | 28 | 16.3 | 6.6 | 68 | 44 | 20 | 0 | 0 | 140 | 144.2 | 5.4 | 0.91 | -1.95 | 2.1 | 0 | 26 | 1.1 | 4.3 | 0 | 6.9 | 0.92 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 3.3115 | 14.5849 | 17.6153 | 0.29255 | 6.7792 | 9.0993 | 6.9915 | 0.056356 | 30.314 | 47.9945 | 32.4134 | 9.7203 | 99.4219 | 61.4082 | 38.0137 |  | 0 | 212.9589 | 214.9846 | 8.7154 | 1.3038 | -1.4731 | 4.0769 | 0.30667 | 51.75 | 7.5583 | 5.5417 | 1.1258 | 9.9583 | 1.5517
| 合計 |  |  |  |  | 1208.7
降雨日数

## 南八幡
南八幡浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量 | 江戸川流量 |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ(Kg) | (m3/秒）
4月 | 2018-04-01 | (日) | 晴 |  | 16.5 | 16.7 | 17 | 3.1 | 2.7 | 7.58 | 7.72 | 22.5 | 23.4 | [14 empty] | 0 | 61 |  | 2018-04-12 | 気温 |  | ℃
| 2018-04-02 | (月) | 晴 |  | 18.7 | 16.7 | 17.1 | 3.2 | 3 | 7.54 | 7.71 | 21.6 | 22.7 |  | 33.1 |  | 69.7 | [5 empty] | 19.1 |  | 164 |  | 0.12 | 186 | 57 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-04-03 | (火) | 曇 |  | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 2.6 | 2.4 | 7.36 | 7.49 | 21.2 | 21.8 |  | 31.6 |  | 64.7 | [5 empty] | 19.1 |  | 157 |  | 0.11 | 0 | 54 |  | 水温 | ℃ | 16.1 | 16
| 2018-04-04 | (水) | 晴 |  | 20.4 | 17.5 | 17.7 | 2.7 | 2 | 7.5 | 7.57 | 20.5 | 21.4 |  | 30.9 |  | 62.3 | [5 empty] | 19.2 |  | 151 |  | 0.11 | 80 | 61 |  | 濁度 | 度 | 3.2 | 2
| 2018-04-05 | (木) | 曇 | 0 | 13.1 | 18 | 18 | 2.3 | 2 | 7.33 | 7.52 | 21.3 | 20.9 |  | 30.9 |  | 60.5 | [5 empty] | 18.3 |  | 148 |  | 0.11 | 18 | 69 |  | ｐH |  | 7.27 | 7.3
| 2018-04-06 | (金) | 曇 | 2 | 20 | 18.5 | 18.1 | 1.8 | 2.1 | 7.23 | 7.43 | 22 | 21.2 |  | 32.1 |  | 66.5 | [5 empty] | 16 |  | 146 |  | 0.14 | 0 | 70 |  | 電気伝導率 | mS/m | 17.7 | 17.9
| 2018-04-07 | (土) | 晴 | 0.5 | 19.7 | 18 | 18.2 | 2.7 | 2 | 7.41 | 7.49 | 20.2 | 21 | [14 empty] | 168 | 68 |  | 酸消費量 | mg/l | 27.2 | 26
| 2018-04-08 | (日) | 晴 |  | 13.9 | 16.6 | 16.8 | 2.6 | 1.7 | 7.21 | 7.39 | 18.6 | 19.1 | [14 empty] | 0 | 77 |  | 全硬度 | mg/l | 54.1 | 52.5
| 2018-04-09 | (月) | 晴 |  | 14.4 | 15.7 | 16.1 | 2.9 | 2 | 7.17 | 7.36 | 19 | 18.2 |  | 26.7 |  | 55.1 | [5 empty] | 17.4 |  | 127 |  | 0.13 | 0 | 71 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 41.7 | 41.9
| 2018-04-10 | (火) | 晴 |  | 14.8 | 14.6 | 15.5 | 3.2 | 1.9 | 7.18 | 7.3 | 17 | 17.8 |  | 25.1 |  | 52.7 | [5 empty] | 15.2 |  | 120 |  | 0.13 | 363 | 55 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 12.4 | 10.6
| 2018-04-11 | (水) | 曇 | 0 | 16.8 | 15.4 | 15.4 | 2.3 | 1.8 | 7.19 | 7.32 | 17.9 | 17.5 |  | 25.1 |  | 54.3 | [5 empty] | 15.1 |  | 120 |  | 0.13 | 159 | 49 |  | 塩化物イオン | mg/l | 14.5 | 15.7
| 2018-04-12 | (木) | 曇 |  | 19.6 | 16.1 | 16 | 3.2 | 2 | 7.27 | 7.3 | 17.7 | 17.9 | 27.2 | 26 | 54.1 | 52.5 | 41.7 | 41.9 | 12.4 | 10.6 | 14.5 | 15.7 | 118 | 121 | 0.19 | 0.12 | 380 | 43 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 118 | 121
| 2018-04-13 | (金) | 晴 |  | 16.5 | 16.2 | 16.3 | 2.6 | 1.7 | 7.18 | 7.36 | 19 | 17.9 |  | 25.8 |  | 50.7 | [5 empty] | 15 |  | 123 |  | 0.11 | 0 | 50 |  | 全鉄 | mg/l | 0.19 | 0.12
| 2018-04-14 | (土) | 曇 | 0 | 12.1 | 16.1 | 16.2 | 2.9 | 1.6 | 7.32 | 7.46 | 19.6 | 18.2 | [14 empty] | 0 | 52 |  | COD | mg/l | 2.6 | 2.3
| 2018-04-15 | (日) | 雨 | 18 | 18.8 | 17.1 | 16.7 | 2.5 | 1.2 | 7.42 | 7.47 | 20.7 | 19.7 | [14 empty] | 0 | 50 |  | BOD | mg/l | 0.8 | 0.7
| 2018-04-16 | (月) | 晴 |  | 16.2 | 16.6 | 16.8 | 2.6 | 1.8 | 7.36 | 7.43 | 22.7 | 21.8 |  | 31.8 |  | 62.5 | [5 empty] | 18.7 |  | 144 |  | 0.11 | 177 | 46 |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.6 | 9.4
| 2018-04-17 | (火) | 曇 | 3 | 13.6 | 16.1 | 16.3 | 2.3 | 1.6 | 7.34 | 7.46 | 22.3 | 22.6 |  | 34.1 |  | 66.1 | [5 empty] | 19.9 |  | 148 |  | 0.11 | 0 | 46 |  | 全マンガン | mg/l | 0.03 | 0.027
| 2018-04-18 | (水) | 雨 | 16.5 | 13 | 15.7 | 15.9 | 2.2 | 1.7 | 7.29 | 7.4 | 21.7 | 21.9 |  | 33.3 |  | 62.7 | [5 empty] | 19.1 |  | 143 |  | 0.11 | 159 | 45 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.05 | 0.03
| 2018-04-19 | (木) | 晴 |  | 16.6 | 15.7 | 15.6 | 2 | 1.3 | 7.27 | 7.38 | 20.4 | 20.8 |  | 32.2 |  | 60.5 | [5 empty] | 18.5 |  | 140 |  | 0.09 | 0 | 77 |  | 全窒素 | mg/l | 1.27 | 1.21
| 2018-04-20 | (金) | 晴 |  | 19.7 | 16.2 | 16.4 | 2.3 | 1.4 | 7.31 | 7.39 | 20.8 | 21.6 |  | 27.6 |  | 64.5 | [5 empty] | 19.4 |  | 146 |  | 0.08 | 0 | 68 |  | 全リン | mg/l | 0.05 | 0.041
| 2018-04-21 | (土) | 晴 |  | 21.6 | 17.6 | 17.1 | 1.6 | 1.1 | 7.2 | 7.28 | 19.3 | 20.2 | [14 empty] | 0 | 67 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2018-04-22 | (日) | 晴 |  | 22.2 | 19.4 | 18.6 | 2.9 | 1 | 7.24 | 7.41 | 20.4 | 20.4 | [14 empty] | 97 | 65 |  | 硫酸イオン | mg/l | 25.5 | 25.8
| 2018-04-23 | (月) | 曇 |  | 16.6 | 19.8 | 19.7 | 2.4 | 1.3 | 7.32 | 7.43 | 18.6 | 19.4 |  | 29.4 |  | 56.7 | [5 empty] | 16.7 |  | 129 |  | 0.09 | 0 | 69 |  | シリカ | mg/l | 17.6 | 16.9
| 2018-04-24 | (火) | 曇 | 3.5 | 19.5 | 19.9 | 19.6 | 2.9 | 1.4 | 7.14 | 7.28 | 18 | 17.6 |  | 26.7 |  | 52.1 | [5 empty] | 15 |  | 115 |  | 0.09 | 0 | 82 |  | 色度 | 度 | 4.3 | 3.4
| 2018-04-25 | (水) | 雨 | 39 | 19.1 | 18.6 | 19.1 | 2.9 | 1.4 | 7.08 | 7.26 | 17.6 | 17.7 |  | 27.8 |  | 53.9 | [5 empty] | 14.9 |  | 112 |  | 0.09 | 0 | 76 |  | 懸濁物質 | mg/l | 5.1 | 4.6
| 2018-04-26 | (木) | 晴 |  | 19.1 | 17.3 | 18 | 8.2 | 1.6 | 7.11 | 7.2 | 15 | 17.1 |  | 28.1 |  | 48.5 | [5 empty] | 16.4 |  | 114 |  | 0.1 | 522 | 156
| 2018-04-27 | (金) | 晴 |  | 21.4 | 16.9 | 16.9 | 6.7 | 2.2 | 7.03 | 7.09 | 13.1 | 14.3 |  | 21.7 |  | 42.5 | [5 empty] | 12.4 |  | 95 |  | 0.11 | 478 | 136
| 2018-04-28 | (土) | 晴 |  | 23.2 | 16.7 | 16.8 | 8.6 | 2.5 | 7.03 | 7.02 | 11.8 | 12.6 | [14 empty] | 513 | 95
| 2018-04-29 | (日) | 晴 |  | 21.6 | 17.7 | 17.8 | 1.9 | 1.6 | 7.04 | 7.01 | 12 | 12.9 | [14 empty] | 318 | 62 |  | 備考
| 2018-04-30 | (月) | 晴 |  | 22.4 | 19.3 | 19.1 | 3.8 | 1.2 | 7.11 | 7.1 | 12.8 | 13.2 | [14 empty] | 257 | 57
| 最高 |  |  | 39 | 23.2 | 19.9 | 19.7 | 8.6 | 3 | 7.58 | 7.72 | 22.7 | 23.4 | 27.2 | 34.1 | 54.1 | 69.7 | 41.7 | 41.9 | 12.4 | 10.6 | 14.5 | 19.9 | 118 | 164 | 0.19 | 0.14 | 522 | 156
| 最低 |  |  | 0 | 12.1 | 14.6 | 15.4 | 1.6 | 1 | 7.03 | 7.01 | 11.8 | 12.6 | 27.2 | 21.7 | 54.1 | 42.5 | 41.7 | 41.9 | 12.4 | 10.6 | 14.5 | 12.4 | 118 | 95 | 0.19 | 0.08 | 0 | 43
| 平均 |  |  |  | 17.9133 | 17.1167 | 17.1867 | 3.13 | 1.7733 | 7.2587 | 7.3677 | 18.8433 | 19.0933 | 27.2 | 29 | 54.1 | 57.95 | 41.7 | 41.9 | 12.4 | 10.6 | 14.5 | 17.055 | 118 | 133.15 | 0.19 | 0.1095 | 129.1667 | 67.8
| 合計 |  |  | 82.5 | [23 empty] | 3875
5月 | 2018-05-01 | (火) | 晴 |  | 23.7 | 19.5 | 19.5 | 2.4 | 1.2 | 7.17 | 7.18 | 13.64 | 13.66 |  | 19.3 |  | 40.1 | [5 empty] | 11.4 |  | 94 |  | 0.11 | 80 | 54 |  | 2018-05-10 | 気温 | 12.1 | ℃
| 2018-05-02 | (水) | 曇 | 2.5 | 23.7 | 20.8 | 20.7 | 3.1 | 1.6 | 7.22 | 7.32 | 14.9 | 14.6 |  | 23.3 |  | 43.1 | [5 empty] | 11.8 |  | 100 |  | 0.12 | 0 | 49 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-05-03 | (木) | 雨 | 9 | 21.4 | 21.2 | 21.1 | 0.9 | 1.6 | 7.15 | 7.38 | 15.7 | 15.3 | [14 empty] | 0 | 61 |  | 水温 | ℃ | 15.2 | 16.4
| 2018-05-04 | (金) | 晴 |  | 20.4 | 21 | 21.1 | 3.3 | 1.4 | 7.29 | 7.31 | 17.3 | 16.7 | [14 empty] | 0 | 70 |  | 濁度 | 度 | 10.4 | 2.5
| 2018-05-05 | (土) | 晴 |  | 19.6 | 20 | 20.7 | 1.1 | 2 | 7.16 | 7.38 | 16.8 | 17.2 | [14 empty] | 97 | 71 |  | ｐH |  | 7.14 | 7.25
| 2018-05-06 | (日) | 晴 | 0 | 22.4 | 19.6 | 20.2 | 4 | 1.5 | 7.22 | 7.27 | 15.3 | 17.9 | [14 empty] | 80 | 42 |  | 電気伝導率 | mS/m | 15.7 | 16.2
| 2018-05-07 | (月) | 曇 | 17 | 20.4 | 19.8 | 20 | 8.4 | 2.3 | 7.38 | 7.27 | 15.8 | 16.8 |  | 23.8 |  | 47.5 | [5 empty] | 17.5 |  | 117 |  | 0.13 | 133 | 43 |  | 酸消費量 | mg/l | 27.2 | 28
| 2018-05-08 | (火) | 曇 | 7 | 12.8 | 19.2 | 19.3 | 4.1 | 2.3 | 7.22 | 7.29 | 15.6 | 15.4 |  | 23.2 |  | 46.1 | [5 empty] | 13.9 |  | 112 |  | 0.15 | 0 | 50 |  | 全硬度 | mg/l | 50.1 | 50.3
| 2018-05-09 | (水) | 雨 | 33.5 | 11.2 | 17.8 | 18.4 | 4.3 | 2 | 7.24 | 7.35 | 18.7 | 16.6 |  | 27.7 |  | 49.7 | [5 empty] | 14 |  | 116 |  | 0.13 | 380 | 87 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32.3 | 33.1
| 2018-05-10 | (木) | 曇 | 4 | 12.1 | 15.2 | 16.4 | 10.4 | 2.5 | 7.14 | 7.25 | 15.7 | 16.2 | 27.2 | 28 | 50.1 | 50.3 | 32.3 | 33.1 | 17.8 | 17.2 | 12.9 | 13.5 | 126 | 110 | 0.6 | 0.16 | 265 | 200 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 17.8 | 17.2
| 2018-05-11 | (金) | 晴 |  | 17.2 | 15 | 15 | 23.4 | 2 | 7.13 | 7.1 | 13.9 | 14.8 |  | 21.5 |  | 46.9 | [5 empty] | 11.3 |  | 104 |  | 0.12 | 1363 | 154 |  | 塩化物イオン | mg/l | 12.9 | 13.5
| 2018-05-12 | (土) | 晴 |  | 21 | 16.7 | 16.4 | 8.7 | 1.7 | 7.1 | 7.09 | 14.6 | 14 | [14 empty] | 451 | 113 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 126 | 110
| 2018-05-13 | (日) | 曇 | 49 | 20.2 | 17.9 | 17.4 | 4.3 | 2.4 | 7.14 | 7.22 | 15.4 | 14.9 | [14 empty] | 265 | 79 |  | 全鉄 | mg/l | 0.6 | 0.16
| 2018-05-14 | (月) | 晴 | 0.5 | 19.2 | 18.5 | 18 | 8 | 2.6 | 7.12 | 7.2 | 16 | 15 |  | 25.9 |  | 49.1 | [5 empty] | 10 |  | 108 |  | 0.15 | 434 | 98 |  | COD | mg/l | 3.9 | 2.6
| 2018-05-15 | (火) | 晴 |  | 25.1 | 19.8 | 19.3 | 6.2 | 2.6 | 7.08 | 7.23 | 17.8 | 16.6 |  | 28.1 |  | 53.1 | [5 empty] | 12.7 |  | 116 |  | 0.15 | 0 | 101 |  | BOD | mg/l | 1.6 | 0.7
| 2018-05-16 | (水) | 晴 |  | 24.6 | 19.9 | 19.8 | 2.5 | 2.2 | 7.11 | 7.22 | 18 | 16.7 |  | 27.8 |  | 54.9 | [5 empty] | 12.1 |  | 118 |  | 0.15 | 133 | 75 |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.7 | 8.7
| 2018-05-17 | (木) | 晴 |  | 23.3 | 21.1 | 21 | 2.1 | 2.9 | 7.1 | 7.24 | 16.6 | 17.2 |  | 27.1 |  | 56.3 | [5 empty] | 12.4 |  | 125 |  | 0.12 | 168 | 59 |  | 全マンガン | mg/l | 0.075 | 0.034
| 2018-05-18 | (金) | 曇 |  | 21.7 | 22.4 | 21.9 | 2.9 | 1.8 | 7.05 | 7.18 | 17.9 | 17.8 |  | 28.9 |  | 58.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 126 |  | 0.09 | 0 | 56 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.51 | 0.14
| 2018-05-19 | (土) | 曇 | 0.5 | 21.2 | 22.9 | 22.6 | 2.8 | 1.7 | 7.15 | 7.19 | 19.5 | 18.2 | [14 empty] | 62 | 67 |  | 全窒素 | mg/l | 1.99 | 1.47
| 2018-05-20 | (日) | 晴 |  | 16.3 | 22.8 | 22.6 | 4 | 1.8 | 7.12 | 7.23 | 21.2 | 19.5 | [14 empty] | 0 | 65 |  | 全リン | mg/l | 0.112 | 0.06
| 2018-05-21 | (月) | 晴 |  | 21.9 | 22.4 | 22.5 | 5.8 | 1.9 | 7.35 | 7.3 | 20.3 | 20.3 |  | 33.4 |  | 63.5 | [5 empty] | 17.5 |  | 142 |  | 0.1 | 273 | 46 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2018-05-22 | (火) | 晴 |  | 23.2 | 24.1 | 23 | 10.5 | 3.4 | 8.49 | 7.44 | 20.1 | 20.4 |  | 33.9 |  | 62.1 | [5 empty] | 17.7 |  | 143 |  | 0.13 | 1256 | 44 |  | 硫酸イオン | mg/l | 21 | 20.4
| 2018-05-23 | (水) | 曇 | 10 | 22.8 | 22.7 | 23.1 | 9.2 | 1.9 | 7.78 | 7.37 | 18.7 | 19.9 |  | 30.2 |  | 60.1 | [5 empty] | 18.7 |  | 140 |  | 0.05 | 903 | 43 |  | シリカ | mg/l | 15.1 | 14.9
| 2018-05-24 | (木) | 曇 | 5 | 21.8 | 22.1 | 22.3 | 5.8 | 2.2 | 7.49 | 7.36 | 19 | 19.1 |  | 32.1 |  | 59.9 | [5 empty] | 16.8 |  | 134 |  | 0.07 | 637 | 46 |  | 色度 | 度 | 5.5 | 4
| 2018-05-25 | (金) | 晴 |  | 24.3 | 22.6 | 22.7 | 4.8 | 2.7 | 7.33 | 7.32 | 20.9 | 20.3 |  | 34.8 |  | 62.1 | [5 empty] | 17.5 |  | 146 |  | 0.09 | 390 | 61 |  | 懸濁物質 | mg/l | 18 | 4.2
| 2018-05-26 | (土) | 晴 |  | 23.3 | 22.4 | 22.8 | 4.2 | 2.5 | 7.34 | 7.34 | 20.2 | 20.8 | [14 empty] | 230 | 44
| 2018-05-27 | (日) | 晴 |  | 22 | 22.6 | 22.6 | 5.5 | 2.1 | 7.26 | 7.28 | 19.7 | 20 | [14 empty] | 283 | 46
| 2018-05-28 | (月) | 曇 |  | 21.1 | 23.2 | 23.3 | 6.5 | 3.7 | 7.23 | 7.3 | 19.1 | 19.6 |  | 35 |  | 59.9 | [5 empty] | 16.9 |  | 136 |  | 0.09 | 530 | 46
| 2018-05-29 | (火) | 曇 |  | 23.9 | 23.2 | 23.2 | 5.2 | 2.5 | 7.27 | 7.25 | 20.4 | 20.2 |  | 35.1 |  | 59.7 | [5 empty] | 17.9 |  | 138 |  | 0.09 | 646 | 43 |  | 備考
| 2018-05-30 | (水) | 曇 | 11.5 | 23.2 | 23.6 | 23.7 | 4.6 | 2.2 | 7.31 | 7.29 | 20.7 | 20.7 |  | 36.9 |  | 61.1 | [5 empty] | 18.2 |  | 142 |  | 0.09 | 584 | 41
| 2018-05-31 | (木) | 曇 |  | 21.7 | 23 | 23.4 | 5.7 | 2.4 | 7.24 | 7.21 | 20.4 | 21 |  | 37.7 |  | 61.9 | [5 empty] | 18.4 |  | 143 |  | 0.1 | 566 | 51
| 最高 |  |  | 49 | 25.1 | 24.1 | 23.7 | 23.4 | 3.7 | 8.49 | 7.44 | 21.2 | 21 | 27.2 | 37.7 | 50.1 | 63.5 | 32.3 | 33.1 | 17.8 | 17.2 | 12.9 | 18.7 | 126 | 146 | 0.6 | 0.16 | 1363 | 200
| 最低 |  |  | 0 | 11.2 | 15 | 15 | 0.9 | 1.2 | 7.05 | 7.09 | 13.64 | 13.66 | 27.2 | 19.3 | 50.1 | 40.1 | 32.3 | 33.1 | 17.8 | 17.2 | 12.9 | 10 | 126 | 94 | 0.6 | 0.05 | 0 | 41
| 平均 |  |  |  | 20.8613 | 20.7419 | 20.7742 | 5.6355 | 2.1806 | 7.2703 | 7.2697 | 17.7368 | 17.6568 | 27.2 | 29.2238 | 50.1 | 54.5476 | 32.3 | 33.1 | 17.8 | 17.2 | 12.9 | 14.8714 | 126 | 124.2857 | 0.6 | 0.11381 | 329.3226 | 67.9032
| 合計 |  |  | 149.5 | [23 empty] | 10209
6月 | 2018-06-01 | (金) | 晴 |  | 23.5 | 22.6 | 22.8 | 6.2 | 2.2 | 7.18 | 7.17 | 20.3 | 21.1 |  | 36.4 |  | 62.1 | [5 empty] | 18 |  | 150 |  | 0.1 | 415 | 50 |  | 2018-08-14 | 気温 | 20.5 | ℃
| 2018-06-02 | (土) | 晴 |  | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 4.2 | 2 | 7.13 | 7.1 | 20.1 | 20.7 | [14 empty] | 466 | 40 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-06-03 | (日) | 晴 |  | 24.4 | 23.6 | 23.7 | 12.7 | 2.1 | 7.24 | 7.27 | 20.1 | 20.5 | [14 empty] | 522 | 36 |  | 水温 | ℃ | 21.9 | 22.1
| 2018-06-04 | (月) | 晴 |  | 25.7 | 24 | 24.2 | 6.8 | 2.3 | 7.48 | 7.31 | 19.4 | 20.1 |  | 33.3 |  | 60.1 | [5 empty] | 18.9 |  | 136 |  | 0.08 | 693 | 33 |  | 濁度 | 度 | 12.8 | 2.2
| 2018-06-05 | (火) | 曇 |  | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 6.1 | 2.2 | 7.4 | 7.29 | 19.1 | 19.6 |  | 32.1 |  | 59.1 | [5 empty] | 17.9 |  | 136 |  | 0.07 | 693 | 36 |  | ｐH |  | 7.06 | 7.03
| 2018-06-06 | (水) | 雨 | 11.5 | 23.7 | 25 | 25.1 | 6.8 | 2.7 | 7.45 | 7.4 | 20.1 | 20.1 |  | 33.2 |  | 59.9 | [5 empty] | 18.1 |  | 139 |  | 0.08 | 719 | 34 |  | 電気伝導率 | mS/m | 18.5 | 18.7
| 2018-06-07 | (木) | 曇 | 1.5 | 21.6 | 24.7 | 24.7 | 7.5 | 2.2 | 7.23 | 7.18 | 21.9 | 21.7 |  | 37.3 |  | 64.1 | [5 empty] | 19.4 |  | 148 |  | 0.08 | 522 | 37 |  | 酸消費量 | mg/l | 28.9 | 30.6
| 2018-06-08 | (金) | 晴 | 0.5 | 25.6 | 25.4 | 25.4 | 8.1 | 2.3 | 7.24 | 7.26 | 22 | 22.3 |  | 36.8 |  | 65.3 | [5 empty] | 20.1 |  | 148 |  | 0.07 | 1061 | 38 |  | 全硬度 | mg/l | 56.9 | 57.1
| 2018-06-09 | (土) | 晴 | 0.5 | 27.1 | 26 | 25.9 | 8.7 | 1.3 | 7.3 | 7.23 | 22.7 | 22.6 | [14 empty] | 693 | 34 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 42.1 | 42.3
| 2018-06-10 | (日) | 雨 | 16 | 21 | 25.5 | 25.8 | 4.5 | 2 | 7.12 | 7.27 | 21.8 | 22.8 | [14 empty] | 522 | 36 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 14.8 | 14.8
| 2018-06-11 | (月) | 雨 | 30 | 20 | 24.4 | 24.8 | 11.4 | 1.9 | 7.07 | 7.13 | 20.8 | 21.9 |  | 36.6 |  | 62.1 | [5 empty] | 20 |  | 142 |  | 0.06 | 693 | 52 |  | 塩化物イオン | mg/l | 15.2 | 16.4
| 2018-06-12 | (火) | 曇 | 0 | 20.4 | 23 | 23.7 | 9.9 | 2.1 | 7.08 | 7.07 | 22.1 | 21.2 |  | 36.1 |  | 61.1 | [5 empty] | 19.5 |  | 144 |  | 0.08 | 702 | 98 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 140 | 132
| 2018-06-13 | (水) | 曇 |  | 21.6 | 21.4 | 22 | 11.4 | 2 | 7.04 | 7.05 | 18.3 | 19.4 |  | 33.7 |  | 57.5 | [5 empty] | 17.5 |  | 134 |  | 0.11 | 701 | 46 |  | 全鉄 | mg/l | 0.39 | 0.11
| 2018-06-14 | (木) | 曇 |  | 20.5 | 21.9 | 22.1 | 12.8 | 2.2 | 7.06 | 7.03 | 18.5 | 18.7 | 28.9 | 30.6 | 56.9 | 57.1 | 42.1 | 42.3 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 16.4 | 140 | 132 | 0.39 | 0.11 | 693 | 36 |  | COD | mg/l | 3.3 | 2.5
| 2018-06-15 | (金) | 雨 | 4.5 | 19.1 | 21.6 | 21.8 | 7.3 | 2.6 | 7.05 | 7.06 | 18.3 | 18.6 |  | 30.1 |  | 58.1 | [5 empty] | 15.9 |  | 127 |  | 0.12 | 522 | 23 |  | BOD | mg/l | 1.2 | 0.9
| 2018-06-16 | (土) | 雨 | 3.5 | 14.9 | 20.7 | 21.1 | 5.8 | 2.1 | 7.13 | 7.08 | 18.5 | 19.1 | [14 empty] | 342 | 40 |  | 溶存酸素 | mg/l | 5.8 | 6.9
| 2018-06-17 | (日) | 曇 |  | 17.2 | 21 | 20.9 | 5.9 | 1.7 | 7.08 | 7.1 | 19.3 | 18.6 | [14 empty] | 180 | 27 |  | 全マンガン | mg/l | 0.064 | 0.044
| 2018-06-18 | (月) | 曇 | 0.5 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 5.4 | 2.1 | 7.08 | 7.09 | 20.7 | 20.2 |  | 36.6 |  | 63.9 | [5 empty] | 16.1 |  | 136 |  | 0.1 | 343 | 24 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.03 | 0.07
| 2018-06-19 | (火) | 曇 | 0.5 | 23.8 | 21.8 | 21.8 | 9.3 | 2.5 | 7.11 | 7.1 | 25 | 23.3 |  | 43.4 |  | 70.5 | [5 empty] | 18.8 |  | 150 |  | 0.13 | 351 | 21 |  | 全窒素 | mg/l | 1.54 | 1.48
| 2018-06-20 | (水) | 雨 | 20 | 21.7 | 22.5 | 22.6 | 8.7 | 3 | 7.14 | 7.19 | 24.7 | 24 |  | 44.2 |  | 73.3 | [5 empty] | 20.2 |  | 160 |  | 0.1 | 342 | 23 |  | 全リン | mg/l | 0.097 | 0.044
| 2018-06-21 | (木) | 曇 | 4 | 21.1 | 22.3 | 22.4 | 8.7 | 2.4 | 7.2 | 7.16 | 25.3 | 25.2 |  | 48.7 |  | 77 | [5 empty] | 20.5 |  | 166 |  | 0.09 | 1224 | 148 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2018-06-22 | (金) | 晴 |  | 24.4 | 22.4 | 22.8 | 10.2 | 1.8 | 7.06 | 7.08 | 22.5 | 24.8 |  | 44.6 |  | 76.4 | [5 empty] | 20 |  | 167 |  | 0.09 | 530 | 91 |  | 硫酸イオン | mg/l | 25.9 | 24.9
| 2018-06-23 | (土) | 曇 | 9.5 | 21.7 | 22.8 | 23.4 | 5.2 | 2.1 | 7.01 | 7.1 | 20.3 | 23.3 | [14 empty] | 351 | 43 |  | シリカ | mg/l | 17.2 | 16.9
| 2018-06-24 | (日) | 曇 | 2.5 | 21 | 22.5 | 22.6 | 4.3 | 1.7 | 7.06 | 7.02 | 19.3 | 20.1 | [14 empty] | 197 | 33 |  | 色度 | 度 | 4.7 | 3.5
| 2018-06-25 | (月) | 晴 |  | 27.6 | 23.8 | 23.5 | 2.7 | 3.1 | 7.02 | 7.05 | 20.4 | 20.1 |  | 33.3 |  | 62.1 | [5 empty] | 15.8 |  | 144 |  | 0.06 | 317 | 43 |  | 懸濁物質 | mg/l | 15.6 | 3.6
| 2018-06-26 | (火) | 晴 |  | 26.8 | 24.9 | 24.9 | 4.3 | 2.2 | 7.17 | 7.19 | 22.5 | 21.6 |  | 37.9 |  | 70.1 | [5 empty] | 16.3 |  | 146 |  | 0.07 | 521 | 30
| 2018-06-27 | (水) | 晴 |  | 26.6 | 25.6 | 25.7 | 6.8 | 2.3 | 7.4 | 7.49 | 23.7 | 22.6 |  | 41.6 |  | 70.3 | [5 empty] | 18.1 |  | 147 |  | 0.06 | 694 | 26
| 2018-06-28 | (木) | 曇 | 0 | 25.1 | 26 | 25.9 | 6.3 | 2.6 | 7.49 | 7.53 | 24.2 | 24 |  | 47.5 |  | 75.2 | [5 empty] | 18.6 |  | 158 |  | 0.06 | 522 | 25
| 2018-06-29 | (金) | 晴 |  | 28 | 26.5 | 26.5 | 5.9 | 3.3 | 7.47 | 7.58 | 25.2 | 24.9 |  | 49.6 |  | 79.2 | [5 empty] | 18.7 |  | 166 |  | 0.08 | 693 | 26 |  | 備考
| 2018-06-30 | (土) | 晴 |  | 29.1 | 27.3 | 27.1 | 6.1 | 2.1 | 7.46 | 7.54 | 26.3 | 26.4 | [14 empty] | 522 | 27
| 最高 |  |  | 30 | 29.1 | 27.3 | 27.1 | 12.8 | 3.3 | 7.49 | 7.58 | 26.3 | 26.4 | 28.9 | 49.6 | 56.9 | 79.2 | 42.1 | 42.3 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 20.5 | 140 | 167 | 0.39 | 0.13 | 1224 | 148
| 最低 |  |  | 0 | 14.9 | 20.7 | 20.9 | 2.7 | 1.3 | 7.01 | 7.02 | 18.3 | 18.6 | 28.9 | 30.1 | 56.9 | 57.1 | 42.1 | 42.3 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 15.8 | 140 | 127 | 0.39 | 0.06 | 180 | 21
| 平均 |  |  |  | 23.0867 | 23.6033 | 23.74 | 7.3333 | 2.2367 | 7.1983 | 7.204 | 21.4467 | 21.65 | 28.9 | 38.2667 | 56.9 | 65.9286 | 42.1 | 42.3 | 14.8 | 14.8 | 15.2 | 18.3238 | 140 | 146.4762 | 0.39 | 0.085714 | 558.2 | 41.8667
| 合計 |  |  | 105 | [23 empty] | 16746
7月 | 2018-07-01 | (日) | 晴 |  | 29.2 | 28 | 27.8 | 6.4 | 2.4 | 7.4 | 7.53 | 27.5 | 27.3 | [14 empty] | 522 | 18 |  | 2018-07-12 | 気温 | 27.3 | ℃
| 2018-07-02 | (月) | 晴 |  | 30.4 | 28.5 | 28.3 | 7.6 | 2.9 | 7.49 | 7.48 | 28.6 | 28.3 |  | 53.6 |  | 82.2 | [5 empty] | 23.1 |  | 189 |  | 0.05 | 693 | 32 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-07-03 | (火) | 晴 |  | 30.2 | 28.9 | 28.9 | 8.8 | 3.3 | 7.56 | 7.64 | 29.3 | 30.1 |  | 57.3 |  | 84.4 | [5 empty] | 26.7 |  | 194 |  | 0.05 | 1224 | 22 |  | 水温 | ℃ | 28.1 | 28.8
| 2018-07-04 | (水) | 曇 | 0 | 27 | 28.1 | 28.2 | 8.1 | 3.5 | 7.55 | 7.57 | 29.9 | 30 |  | 59.2 |  | 88.4 | [5 empty] | 26 |  | 196 |  | 0.06 | 1215 | 20 |  | 濁度 | 度 | 22.1 | 2.7
| 2018-07-05 | (木) | 雨 | 0.5 | 27.6 | 27.8 | 28 | 8.1 | 2.4 | 7.45 | 7.57 | 31.1 | 31 |  | 58.3 |  | 90.4 | [5 empty] | 28.2 |  | 197 |  | 0.05 | 957 | 22 |  | ｐH |  | 6.95 | 7.15
| 2018-07-06 | (金) | 雨 | 43.5 | 22.7 | 27 | 27.3 | 6.3 | 2.6 | 7.34 | 7.45 | 31.8 | 31.4 |  | 59.5 |  | 90.8 | [5 empty] | 29 |  | 204 |  | 0.06 | 539 | 32 |  | 電気伝導率 | mS/m | 19.2 | 21.3
| 2018-07-07 | (土) | 曇 | 0 | 27.3 | 26 | 26.1 | 5.3 | 2.3 | 7.14 | 7.22 | 28.6 | 31.8 | [14 empty] | 903 | 159 |  | 酸消費量 | mg/l | 32.5 | 37
| 2018-07-08 | (日) | 晴 |  | 29.1 | 24.7 | 25.5 | 13.3 | 2.1 | 7.04 | 7.14 | 19 | 24.1 | [14 empty] | 717 | 112 |  | 全硬度 | mg/l | 60.9 | 66.1
| 2018-07-09 | (月) | 曇 |  | 28.9 | 25.4 | 25.6 | 10.5 | 2.3 | 7.01 | 7.03 | 17.6 | 19.7 |  | 31.7 |  | 64.1 | [5 empty] | 16 |  | 142 |  | 0.08 | 716 | 64 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 41.1 | 41.7
| 2018-07-10 | (火) | 晴 |  | 30.2 | 27 | 26.8 | 5.5 | 2.4 | 7.02 | 7.02 | 18 | 18.6 |  | 30.7 |  | 57.3 | [5 empty] | 14.4 |  | 130 |  | 0.07 | 779 | 36 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 19.8 | 24.4
| 2018-07-11 | (水) | 曇 |  | 29.9 | 27.3 | 27.4 | 9 | 3.7 | 7.07 | 7.1 | 19.3 | 18.8 |  | 31.1 |  | 58.9 | [5 empty] | 13.6 |  | 134 |  | 0.09 | 850 | 99 |  | 塩化物イオン | mg/l | 14.8 | 15.9
| 2018-07-12 | (木) | 曇 | 1.5 | 27.6 | 28.1 | 28.8 | 22.1 | 2.7 | 6.95 | 7.15 | 19.2 | 21.3 | 32.5 | 37 | 60.9 | 66.1 | 41.1 | 41.7 | 19.8 | 24.4 | 14.8 | 15.9 | 166 | 148 | 0.67 | 0.07 | 734 | 131 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 166 | 148
| 2018-07-13 | (金) | 曇 |  | 29.5 | 28 | 28.3 | 15.6 | 2.2 | 6.92 | 7.05 | 16.6 | 17.9 |  | 29.4 |  | 54.1 | [5 empty] | 12.8 |  | 134 |  | 0.08 | 1080 | 96 |  | 全鉄 | mg/l | 0.67 | 0.07
| 2018-07-14 | (土) | 晴 |  | 32.1 | 28.5 | 28.5 | 4.8 | 2.1 | 6.89 | 7.01 | 19.2 | 17.8 | [14 empty] | 646 | 57 |  | COD | mg/l | 4.5 | 3
| 2018-07-15 | (日) | 晴 |  | 31.2 | 29.4 | 28.9 | 2.9 | 2.3 | 6.86 | 7.03 | 20.3 | 19.6 | [14 empty] | 557 | 32 |  | BOD | mg/l | 1.2 | 1.1
| 2018-07-16 | (月) | 晴 |  | 32.1 | 29.9 | 30 | 4.2 | 3.1 | 6.98 | 7.19 | 21.3 | 20.9 | [14 empty] | 425 | 25 |  | 溶存酸素 | mg/l | 3.2 | 6.6
| 2018-07-17 | (火) | 晴 |  | 31.8 | 30.4 | 30.4 | 6.2 | 2.7 | 7.33 | 7.43 | 22.2 | 22.4 |  | 35 |  | 66.3 | [5 empty] | 19.9 |  | 154 |  | 0.04 | 1071 | 23 |  | 全マンガン | mg/l | 0.056 | 0.034
| 2018-07-18 | (水) | 晴 |  | 31.8 | 30.8 | 30.7 | 5.2 | 2.4 | 7.3 | 7.38 | 23 | 23.6 |  | 37.8 |  | 67.7 | [5 empty] | 21.1 |  | 154 |  | 0 | 1443 | 30 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.06 | 0.05
| 2018-07-19 | (木) | 晴 |  | 31.6 | 31.3 | 31.3 | 5.1 | 2.9 | 7.28 | 7.39 | 25.2 | 25.2 |  | 42.5 |  | 72.9 | [5 empty] | 21.9 |  | 165 |  | 0 | 1628 | 19 |  | 全窒素 | mg/l | 1.89 | 1.72
| 2018-07-20 | (金) | 晴 |  | 31.8 | 31.2 | 31.4 | 6.4 | 2.5 | 7.26 | 7.39 | 27.6 | 28.1 |  | 44.4 |  | 79.2 | [5 empty] | 28.6 |  | 176 |  | 0.03 | 1797 | 19 |  | 全リン | mg/l | 0.188 | 0.071
| 2018-07-21 | (土) | 晴 |  | 32.9 | 31.2 | 31.2 | 4.8 | 2.2 | 7.24 | 7.43 | 27.5 | 28.5 | [14 empty] | 1080 | 18 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2018-07-22 | (日) | 晴 |  | 33 | 31.6 | 31.4 | 5.714 | 2.084 | 7.14 | 7.4 | 29.7 | 28.4 | [14 empty] | 903 | 19 |  | 硫酸イオン | mg/l | 28.2 | 29.8
| 2018-07-23 | (月) | 晴 |  | 33.1 | 31.6 | 31.7 | 6.4 | 3.02 | 7.16 | 7.4 | 31.6 | 29.4 |  | 55.5 |  | 86.6 | [5 empty] | 26.1 |  | 192 |  | 0.04 | 1434 | 20 |  | シリカ | mg/l | 22.5 | 22.3
| 2018-07-24 | (火) | 曇 |  | 28.7 | 31.6 | 31.7 | 6.7 | 2.8 | 7.15 | 7.29 | 32.6 | 31.5 |  | 59 |  | 91.4 | [5 empty] | 28.4 |  | 203 |  | 0.04 | 1806 | 21 |  | 色度 | 度 | 7.7 | 4
| 2018-07-25 | (水) | 曇 |  | 30.1 | 31.9 | 31.8 | 4.92 | 2.77 | 7.17 | 7.3 | 32.8 | 32.3 |  | 59.8 |  | 92.2 | [5 empty] | 29.7 |  | 205 |  | 0.03 | 1477 | 19 |  | 懸濁物質 | mg/l | 27.9 | 4.3
| 2018-07-26 | (木) | 晴 |  | 27.3 | 31 | 31.2 | 6.7 | 2.6 | 7.17 | 7.26 | 31.8 | 31.8 |  | 60.4 |  | 92.2 | [5 empty] | 25.2 |  | 201 |  | 0.04 | 1044 | 19
| 2018-07-27 | (金) | 晴 | 0 | 27.2 | 30.4 | 30.6 | 6.2 | 2.5 | 7.16 | 7.25 | 32 | 31.8 |  | 63.5 |  | 94.6 | [5 empty] | 30 |  | 209 |  | 0.04 | 873 | 19
| 2018-07-28 | (土) | 雨 | 41.5 | 22.2 | 28.5 | 29 | 5.9 | 2.2 | 7.21 | 7.21 | 31.2 | 31.4 | [14 empty] | 890 | 32
| 2018-07-29 | (日) | 晴 | 9 | 28.5 | 27.7 | 28.3 | 8.3 | 2.2 | 7.13 | 7.21 | 29.5 | 30.7 | [14 empty] | 1061 | 111 |  | 備考
| 2018-07-30 | (月) | 曇 |  | 29.4 | 27.5 | 28.2 | 12.6 | 2.2 | 6.99 | 7.13 | 20.5 | 24.6 |  | 43.8 |  | 71.1 | [5 empty] | 22.4 |  | 156 |  | 0.05 | 864 | 254
| 2018-07-31 | (火) | 晴 |  | 30.1 | 27.8 | 27.8 | 19.5 | 2.1 | 6.95 | 7.03 | 17.6 | 18.9 |  | 35 |  | 60.9 | [5 empty] | 13.2 |  | 130 |  | 0.08 | 2089 | 116
| 最高 |  |  | 43.5 | 33.1 | 31.9 | 31.8 | 22.1 | 3.7 | 7.56 | 7.64 | 32.8 | 32.3 | 32.5 | 63.5 | 60.9 | 94.6 | 41.1 | 41.7 | 19.8 | 24.4 | 14.8 | 30 | 166 | 209 | 0.67 | 0.09 | 2089 | 254
| 最低 |  |  | 0 | 22.2 | 24.7 | 25.5 | 2.9 | 2.084 | 6.86 | 7.01 | 16.6 | 17.8 | 32.5 | 29.4 | 60.9 | 54.1 | 41.1 | 41.7 | 19.8 | 24.4 | 14.8 | 12.8 | 166 | 130 | 0.67 | 0 | 425 | 18
| 平均 |  |  |  | 29.5 | 28.9387 | 29.0677 | 8.0366 | 2.5637 | 7.1713 | 7.28 | 25.5516 | 26.0387 | 32.5 | 46.881 | 60.9 | 76.7524 | 41.1 | 41.7 | 19.8 | 24.4 | 14.8 | 22.4857 | 166 | 172.0476 | 0.67 | 0.05 | 1032.8065 | 54.7097
| 合計 |  |  | 96 | [23 empty] | 32017
8月 | 2018-08-01 | (水) | 晴 |  | 32.3 | 28.9 | 28.6 | 7.4 | 2.4 | 6.96 | 7.01 | 17.8 | 18.7 |  | 31.9 |  | 60.7 | [5 empty] | 13.8 |  | 130 |  | 0.06 | 873 | 50 |  | 2018-08-09 | 気温 | 26.2 | ℃
| 2018-08-02 | (木) | 晴 |  | 33.1 | 29.9 | 29.8 | 16.3 | 2.5 | 6.94 | 7.08 | 18.4 | 19 |  | 32.7 |  | 60.1 | [5 empty] | 13.9 |  | 134 |  | 0.07 | 1043 | 27 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-08-03 | (金) | 晴 |  | 32.4 | 30.7 | 30.6 | 9.1 | 3.1 | 6.94 | 7.21 | 19.1 | 19.4 |  | 34.3 |  | 60.3 | [5 empty] | 14.3 |  | 140 |  | 0.06 | 873 | 20 |  | 水温 | ℃ | 25.6 | 25.9
| 2018-08-04 | (土) | 晴 |  | 31 | 30.7 | 30.8 | 4.7 | 2.9 | 7.12 | 7.27 | 18.8 | 19 | [14 empty] | 864 | 20 |  | 濁度 | 度 | 11.1 | 2
| 2018-08-05 | (日) | 晴 |  | 31.4 | 31.3 | 31.3 | 5.7 | 2.9 | 7.22 | 7.34 | 20.7 | 19.9 | [14 empty] | 693 | 20 |  | ｐH |  | 7.07 | 7.11
| 2018-08-06 | (月) | 曇 | 0 | 28.3 | 31.7 | 31.6 | 5.1 | 3.5 | 7.3 | 7.45 | 23.6 | 21.7 |  | 40.5 |  | 68.1 | [5 empty] | 15.9 |  | 148 |  | 0.05 | 1232 | 20 |  | 電気伝導率 | mS/m | 19.2 | 20.5
| 2018-08-07 | (火) | 雨 | 11 | 21.9 | 29.9 | 30.5 | 5.1 | 2.4 | 7.24 | 7.28 | 26.5 | 25.3 |  | 51.1 |  | 77.7 | [5 empty] | 19.9 |  | 161 |  | 0.04 | 808 | 20 |  | 酸消費量 | mg/l | 37.8 | 39.5
| 2018-08-08 | (水) | 雨 | 17.5 | 22.7 | 26.3 | 28.7 | 19 | 2.5 | 7.18 | 7.22 | 25 | 28 |  | 57.8 |  | 83.7 | [5 empty] | 23.5 |  | 184 |  | 0.05 | 1043 | 164 |  | 全硬度 | mg/l | 60.1 | 65.1
| 2018-08-09 | (木) | 曇 | 3 | 26.2 | 25.6 | 25.9 | 11.1 | 2 | 7.07 | 7.11 | 19.2 | 20.5 | 37.8 | 39.5 | 60.1 | 65.1 | 44.8 | 47.6 | 15.3 | 17.5 | 12.3 | 16.1 | 148 | 144 | 0.65 | 0.08 | 864 | 121 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 44.8 | 47.6
| 2018-08-10 | (金) | 晴 |  | 31.3 | 26.8 | 26.3 | 6.5 | 1.6 | 7.07 | 7.11 | 20.8 | 19.9 |  | 37.2 |  | 62.1 | [5 empty] | 15.1 |  | 138 |  | 0.07 | 522 | 83 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 15.3 | 17.5
| 2018-08-11 | (土) | 晴 |  | 30.9 | 27 | 27.3 | 3.3 | 1.5 | 7.1 | 7.22 | 20.1 | 20.8 | [14 empty] | 522 | 37 |  | 塩化物イオン | mg/l | 12.3 | 16.1
| 2018-08-12 | (日) | 曇 |  | 27 | 28.5 | 28.4 | 12.2 | 1.7 | 7.09 | 7.25 | 21.6 | 21.4 | [14 empty] | 693 | 240 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 148 | 144
| 2018-08-13 | (月) | 曇 | 0 | 29.4 | 27.8 | 28.2 | 32 | 1.7 | 7.05 | 7.09 | 18 | 18.5 |  | 33.1 |  | 62.5 | [5 empty] | 13.1 |  | 130 |  | 0.05 | 1224 | 130 |  | 全鉄 | mg/l | 0.65 | 0.08
| 2018-08-14 | (火) | 晴 |  | 31.4 | 28.3 | 28.2 | 11.6 | 1.6 | 7.01 | 7.1 | 18.5 | 18.9 |  | 33.9 |  | 60.5 | [5 empty] | 13.3 |  | 138 |  | 0.04 | 1308 | 87 |  | COD | mg/l | 5 | 3
| 2018-08-15 | (水) | 晴 |  | 31.4 | 28.6 | 28.8 | 10.7 | 2.1 | 7.26 | 7.26 | 20.2 | 19.3 |  | 35.9 |  | 64.1 | [5 empty] | 13 |  | 138 |  | 0.04 | 693 | 88 |  | BOD | mg/l | 1.3 | 1
| 2018-08-16 | (木) | 晴 | 0 | 30.6 | 28.9 | 29 | 14.8 | 1.8 | 7.434 | 7.42 | 19.8 | 20.6 |  | 38.8 |  | 64.5 | [5 empty] | 15.5 |  | 144 |  | 0.04 | 693 | 60 |  | 溶存酸素 | mg/l | 4.1 | 6.1
| 2018-08-17 | (金) | 晴 |  | 27.1 | 28.2 | 28.3 | 8.7 | 1.9 | 7.48 | 7.47 | 20 | 20.6 |  | 38.2 |  | 67.9 | [5 empty] | 14.6 |  | 144 |  | 0.05 | 702 | 47 |  | 全マンガン | mg/l | 0.073 | 0.064
| 2018-08-18 | (土) | 晴 |  | 24.2 | 26.8 | 26.7 | 8.8 | 1.7 | 7.62 | 7.5 | 21 | 20.9 | [14 empty] | 522 | 49 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.09 | 0.1
| 2018-08-19 | (日) | 晴 |  | 25.7 | 26.8 | 26.8 | 8.7 | 1.6 | 7.64 | 7.57 | 21.1 | 21.8 | [14 empty] | 701 | 32 |  | 全窒素 | mg/l | 2.02 | 1.71
| 2018-08-20 | (月) | 曇 | 0 | 25.6 | 26.6 | 26.8 | 9.1 | 2.2 | 7.67 | 7.61 | 22.2 | 22 |  | 42.5 |  | 70.1 | [5 empty] | 15.5 |  | 148 |  | 0.06 | 864 | 21 |  | 全リン | mg/l | 0.148 | 0.047
| 2018-08-21 | (火) | 曇 |  | 29.2 | 26.9 | 26.9 | 7.4 | 1.8 | 7.53 | 7.54 | 23.4 | 22.6 |  | 46.1 |  | 72.3 | [5 empty] | 15.4 |  | 158 |  | 0.05 | 1215 | 22 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2018-08-22 | (水) | 晴 |  | 31.2 | 28 | 27.9 | 11.7 | 1.8 | 7.83 | 7.58 | 23.7 | 23.7 |  | 46 |  | 72.1 | [5 empty] | 16.6 |  | 161 |  | 0.04 | 1081 | 22 |  | 硫酸イオン | mg/l | 23.6 | 26.5
| 2018-08-23 | (木) | 晴 |  | 31.2 | 28.6 | 28.8 | 6.3 | 2.2 | 7.56 | 7.59 | 24.9 | 24.6 |  | 49.2 |  | 76.1 | [5 empty] | 17.5 |  | 166 |  | 0.04 | 1256 | 22 |  | シリカ | mg/l | 17.5 | 17.9
| 2018-08-24 | (金) | 雨 | 0.5 | 29.3 | 28.5 | 29.1 | 11 | 1.9 | 7.53 | 7.51 | 25.2 | 25.4 |  | 52.8 |  | 82.3 | [5 empty] | 18.4 |  | 174 |  | 0.04 | 1443 | 20 |  | 色度 | 度 | 7.4 | 4.7
| 2018-08-25 | (土) | 晴 |  | 31.8 | 28.4 | 28.2 | 6.8 | 1.6 | 7.31 | 7.44 | 30.7 | 26.9 | [14 empty] | 1079 | 129 |  | 懸濁物質 | mg/l | 23.2 | 3.9
| 2018-08-26 | (日) | 晴 |  | 33.1 | 29.6 | 29.3 | 8.8 | 1.8 | 7.23 | 7.38 | 24.6 | 26.6 | [14 empty] | 991 | 75
| 2018-08-27 | (月) | 晴 | 0.5 | 33.1 | 29.9 | 30.1 | 6.8 | 3.1 | 7.27 | 7.41 | 18.5 | 21.6 |  | 38.5 |  | 66.5 | [5 empty] | 17.1 |  | 154 |  | 0.08 | 805 | 55
| 2018-08-28 | (火) | 曇 |  | 24.5 | 30 | 30 | 7.6 | 2.2 | 7.45 | 7.42 | 19.2 | 19.7 |  | 38.5 |  | 62.1 | [5 empty] | 14.9 |  | 128 |  | 0.05 | 593 | 52
| 2018-08-29 | (水) | 曇 |  | 25.4 | 28.6 | 29.1 | 10.2 | 2.1 | 7.21 | 7.29 | 22.4 | 21.2 |  | 42.5 |  | 67.9 | [5 empty] | 15.8 |  | 142 |  | 0.07 | 655 | 100 |  | 備考
| 2018-08-30 | (木) | 曇 |  | 29.4 | 28 | 28.1 | 7.9 | 1.9 | 7.15 | 7.18 | 21.4 | 22.8 |  | 41.5 |  | 72.1 | [5 empty] | 16.7 |  | 162 |  | 0.06 | 699 | 62
| 2018-08-31 | (金) | 晴 | 0 | 32.7 | 28.4 | 28.4 | 6.4 | 2.4 | 7.16 | 7.17 | 19.1 | 21 |  | 38.4 |  | 65.3 | [5 empty] | 16 |  | 148 |  | 0.07 | 946 | 69
| 最高 |  |  | 17.5 | 33.1 | 31.7 | 31.6 | 32 | 3.5 | 7.83 | 7.61 | 30.7 | 28 | 37.8 | 57.8 | 60.1 | 83.7 | 44.8 | 47.6 | 15.3 | 17.5 | 12.3 | 23.5 | 148 | 184 | 0.65 | 0.08 | 1443 | 240
| 最低 |  |  | 0 | 21.9 | 25.6 | 25.9 | 3.3 | 1.5 | 6.94 | 7.01 | 17.8 | 18.5 | 37.8 | 31.9 | 60.1 | 60.1 | 44.8 | 47.6 | 15.3 | 17.5 | 12.3 | 13 | 148 | 128 | 0.65 | 0.04 | 522 | 20
| 平均 |  |  |  | 29.1871 | 28.5226 | 28.6613 | 9.7032 | 2.1419 | 7.2782 | 7.3252 | 21.4677 | 21.6871 | 37.8 | 40.9087 | 60.1 | 68.0043 | 44.8 | 47.6 | 15.3 | 17.5 | 12.3 | 15.9087 | 148 | 148.4348 | 0.65 | 0.054783 | 887.0968 | 63.3548
| 合計 |  |  | 32.5 | [23 empty] | 27500
9月 | 2018-09-01 | (土) | 曇 | 0 | 27.7 | 28.2 | 28.4 | 7 | 2.5 | 7.5 | 7.31 | 21.4 | 21.2 | [14 empty] | 540 | 62 |  | 2018-09-13 | 気温 | 23.9 | ℃
| 2018-09-02 | (日) | 雨 | 4 | 22.6 | 27.1 | 27.9 | 10.2 | 2.8 | 7.2 | 7.28 | 21.6 | 22.5 | [14 empty] | 717 | 105 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-09-03 | (月) | 雨 | 1 | 23.3 | 25.1 | 26.5 | 13.1 | 2.3 | 7.23 | 7.19 | 22.8 | 22.3 |  | 42.5 |  | 70.3 | [5 empty] | 17.8 |  | 150 |  | 0.06 | 540 | 159 |  | 水温 | ℃ | 23.7 | 23.8
| 2018-09-04 | (火) | 雨 | 5.5 | 25.9 | 24.7 | 25.2 | 12 | 2 | 7.19 | 7.26 | 20.2 | 21.7 |  | 38.5 |  | 70.1 | [5 empty] | 17.3 |  | 156 |  | 0.07 | 513 | 104 |  | 濁度 | 度 | 8.5 | 1.8
| 2018-09-05 | (水) | 晴 | 6.5 | 26.8 | 25.7 | 25.5 | 8.2 | 2 | 7.29 | 7.4 | 23.5 | 21.5 |  | 39.7 |  | 70.3 | [5 empty] | 17.5 |  | 150 |  | 0.06 | 566 | 134 |  | ｐH |  | 7.27 | 7.32
| 2018-09-06 | (木) | 晴 |  | 30.2 | 26 | 26.3 | 10.1 | 2.2 | 7.3 | 7.44 | 25.2 | 23.8 |  | 43.9 |  | 74.3 | [5 empty] | 18.2 |  | 166 |  | 0.06 | 540 | 245 |  | 電気伝導率 | mS/m | 22.2 | 22.5
| 2018-09-07 | (金) | 曇 | 0 | 27.9 | 26.4 | 26.1 | 16.2 | 1.8 | 7.16 | 7.28 | 18.4 | 20.8 |  | 33.5 |  | 67.1 | [5 empty] | 15.5 |  | 152 |  | 0.07 | 717 | 155 |  | 酸消費量 | mg/l | 38.8 | 39.1
| 2018-09-08 | (土) | 晴 |  | 29.1 | 26.2 | 26.3 | 11.4 | 2 | 7.25 | 7.28 | 18.8 | 19 | [14 empty] | 726 | 119 |  | 全硬度 | mg/l | 71.7 | 72.1
| 2018-09-09 | (日) | 晴 |  | 29.9 | 27.3 | 27 | 5.2 | 1.9 | 7.22 | 7.33 | 21.7 | 20.7 | [14 empty] | 557 | 91 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 52.3 | 52.7
| 2018-09-10 | (月) | 曇 | 32.5 | 27.8 | 27 | 27.2 | 6.2 | 2.3 | 7.24 | 7.37 | 23.2 | 21.5 |  | 36.5 |  | 66.1 | [5 empty] | 17.1 |  | 147 |  | 0.07 | 363 | 98 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 19.4 | 19.4
| 2018-09-11 | (火) | 曇 | 3 | 21.7 | 26.1 | 26.4 | 5.5 | 2.2 | 7.26 | 7.44 | 23.6 | 21.8 |  | 39 |  | 69.3 | [5 empty] | 16.8 |  | 153 |  | 0.07 | 539 | 119 |  | 塩化物イオン | mg/l | 17.7 | 18
| 2018-09-12 | (水) | 晴 |  | 22.6 | 24.3 | 24.6 | 13.3 | 1.5 | 7.29 | 7.35 | 22.2 | 22.3 |  | 39.3 |  | 70.7 | [5 empty] | 19.1 |  | 154 |  | 0.05 | 903 | 124 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 168 | 155
| 2018-09-13 | (木) | 晴 | 0 | 23.9 | 23.7 | 23.8 | 8.5 | 1.8 | 7.27 | 7.32 | 22.2 | 22.5 | 38.8 | 39.1 | 71.7 | 72.1 | 52.3 | 52.7 | 19.4 | 19.4 | 17.7 | 18 | 168 | 155 | 0.28 | 0.05 | 783 | 88 |  | 全鉄 | mg/l | 0.28 | 0.05
| 2018-09-14 | (金) | 雨 | 6 | 22.1 | 23.3 | 23.6 | 5.2 | 2 | 7.28 | 7.34 | 21.1 | 22 |  | 37.3 |  | 70.5 | [5 empty] | 17.7 |  | 156 |  | 0.09 | 351 | 74 |  | COD | mg/l | 2.8 | 2.2
| 2018-09-15 | (土) | 雨 | 8 | 21.5 | 23.5 | 23.7 | 6.3 | 2.1 | 7.33 | 7.4 | 21.7 | 21.6 | [14 empty] | 351 | 100 |  | BOD | mg/l | 0.5 | 0.4
| 2018-09-16 | (日) | 曇 |  | 22.9 | 23.8 | 23.8 | 10.1 | 1.8 | 7.27 | 7.38 | 24.5 | 23.1 | [14 empty] | 205 | 111 |  | 溶存酸素 | mg/l | 6.5 | 7.4
| 2018-09-17 | (月) | 晴 | 29.5 | 27.4 | 24.2 | 24.3 | 7.7 | 1.1 | 7.28 | 7.37 | 22.2 | 23.7 | [14 empty] | 308 | 112 |  | 全マンガン | mg/l | 0.02 | 0.018
| 2018-09-18 | (火) | 晴 | 22 | 24.3 | 25 | 24.6 | 9.4 | 2.3 | 7.31 | 7.39 | 22.3 | 23.1 |  | 41.1 |  | 73.7 | [5 empty] | 16.9 |  | 170 |  | 0.09 | 608 | 93 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.04 | 0.04
| 2018-09-19 | (水) | 晴 | 2.5 | 22.5 | 25.1 | 25.2 | 6.3 | 2.1 | 7.26 | 7.42 | 21.2 | 22.1 |  | 42.1 |  | 72.3 | [5 empty] | 15.2 |  | 162 |  | 0.1 | 351 | 109 |  | 全窒素 | mg/l | 1.87 | 1.73
| 2018-09-20 | (木) | 曇 | 17 | 21.7 | 24.6 | 25.2 | 7.9 | 2.1 | 7.29 | 7.42 | 21 | 22.1 |  | 41 |  | 70.9 | [5 empty] | 15.2 |  | 156 |  | 0.09 | 531 | 89 |  | 全リン | mg/l | 0.13 | 0.057
| 2018-09-21 | (金) | 雨 | 25.5 | 17.5 | 22.6 | 23.4 | 3.8 | 3.7 | 7.33 | 7.4 | 21.9 | 21.5 |  | 41.1 |  | 69.7 | [5 empty] | 15.6 |  | 152 |  | 0.1 | 180 | 77 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2018-09-22 | (土) | 曇 | 0.5 | 20.6 | 21.5 | 22.3 | 8.4 | 2.2 | 7.31 | 7.39 | 22.8 | 22.4 | [14 empty] | 342 | 139 |  | 硫酸イオン | mg/l | 29.9 | 30.7
| 2018-09-23 | (日) | 曇 |  | 24.4 | 22.1 | 22 | 8.3 | 1.9 | 7.32 | 7.35 | 23.8 | 23.7 | [14 empty] | 197 | 139 |  | シリカ | mg/l | 24.1 | 22.7
| 2018-09-24 | (月) | 曇 | 0 | 24.3 | 23.2 | 23 | 8.5 | 1.3 | 7.25 | 7.34 | 22.6 | 23.3 | [14 empty] | 351 | 112 |  | 色度 | 度 | 4 | 2.8
| 2018-09-25 | (火) | 曇 | 15.5 | 24.2 | 24.1 | 23.6 | 8.9 | 1.8 | 7.3 | 7.36 | 24.4 | 23.3 |  | 42.8 |  | 76.1 | [5 empty] | 16.5 |  | 165 |  | 0.1 | 325 | 100 |  | 懸濁物質 | mg/l | 11.8 | 2.9
| 2018-09-26 | (水) | 曇 | 14.5 | 17.6 | 22.5 | 22.9 | 10 | 1.9 | 7.31 | 7.41 | 24.6 | 24 |  | 43.2 |  | 78.5 | [5 empty] | 17.2 |  | 169 |  | 0.11 | 539 | 162
| 2018-09-27 | (木) | 雨 | 14.5 | 16.1 | 20.5 | 21.3 | 6.6 | 2.2 | 7.31 | 7.39 | 22.1 | 23.6 |  | 42.8 |  | 76.5 | [5 empty] | 16.8 |  | 164 |  | 0.09 | 522 | 177
| 2018-09-28 | (金) | 晴 |  | 19.2 | 19.4 | 20.3 | 5.3 | 2 | 7.27 | 7.28 | 21.9 | 21.9 |  | 42.2 |  | 73.9 | [5 empty] | 15.5 |  | 156 |  | 0.12 | 522 | 261
| 2018-09-29 | (土) | 雨 | 5.5 | 20.4 | 20.2 | 20.5 | 4.7 | 1.9 | 7.28 | 7.26 | 19.8 | 21.1 | [14 empty] | 530 | 215 |  | 備考
| 2018-09-30 | (日) | 雨 | 43 | 18.6 | 20.2 | 20.2 | 5.4 | 1.6 | 7.35 | 7.26 | 20.4 | 19.6 | [14 empty] | 522 | 183
| 最高 |  |  | 43 | 30.2 | 28.2 | 28.4 | 16.2 | 3.7 | 7.5 | 7.44 | 25.2 | 24 | 38.8 | 43.9 | 71.7 | 78.5 | 52.3 | 52.7 | 19.4 | 19.4 | 17.7 | 19.1 | 168 | 170 | 0.28 | 0.12 | 903 | 261
| 最低 |  |  | 0 | 16.1 | 19.4 | 20.2 | 3.8 | 1.1 | 7.16 | 7.19 | 18.4 | 19 | 38.8 | 33.5 | 71.7 | 66.1 | 52.3 | 52.7 | 19.4 | 19.4 | 17.7 | 15.2 | 168 | 147 | 0.28 | 0.05 | 180 | 62
| 平均 |  |  |  | 23.49 | 24.12 | 24.37 | 8.3233 | 2.0433 | 7.2817 | 7.347 | 22.1033 | 22.1233 | 38.8 | 40.3111 | 71.7 | 71.8 | 52.3 | 52.7 | 19.4 | 19.4 | 17.7 | 16.8833 | 168 | 157.3889 | 0.28 | 0.080556 | 491.3 | 128.5333
| 合計 |  |  | 256.5 | [23 empty] | 14739
10月 | 2018-10-01 | (月) | 晴 | 10 | 28.1 | 21.7 | 21.1 | 8.8 | 2.3 | 7.37 | 7.34 | 21.3 | 20.5 |  | 40.4 |  | 70.1 | [5 empty] | 15.9 |  | 144 |  | 0.13 | 522 | 248 |  | 2018-10-11 | 気温 | 20.9 | ℃
| 2018-10-02 | (火) | 晴 |  | 24.4 | 21.2 | 21.5 | 110 | 2.3 | 6.96 | 7.14 | 12.6 | 18 |  | 33.8 |  | 62.5 | [5 empty] | 11.5 |  | 128 |  | 0.09 | 1737 | 849 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-10-03 | (水) | 曇 |  | 20.7 | 20.5 | 20.9 | 75.4 | 2.1 | 7.08 | 6.86 | 15.6 | 14.5 |  | 23.1 |  | 48.4 | [5 empty] | 8.9 |  | 106 |  | 0.06 | 1737 | 352 |  | 水温 | ℃ | 22.1 | 22
| 2018-10-04 | (木) | 曇 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 52.4 | 2.4 | 7.15 | 7 | 18.4 | 17.2 |  | 30.3 |  | 59.1 | [5 empty] | 9.8 |  | 124 |  | 0.06 | 1052 | 243 |  | 濁度 | 度 | 8.5 | 2.4
| 2018-10-05 | (金) | 雨 | 3 | 18.8 | 20.2 | 20 | 27.5 | 2.9 | 7.21 | 7.12 | 19.8 | 18.9 |  | 33.8 |  | 65.7 | [5 empty] | 11.3 |  | 142 |  | 0.1 | 873 | 193 |  | ｐH |  | 7.34 | 7.3
| 2018-10-06 | (土) | 曇 |  | 21.9 | 20.4 | 20.2 | 13.1 | 2.6 | 7.21 | 7.18 | 20.6 | 19.4 | [14 empty] | 521 | 164 |  | 電気伝導率 | mS/m | 22.3 | 22.6
| 2018-10-07 | (日) | 晴 |  | 28.4 | 22.4 | 21.9 | 8.6 | 1.5 | 7.26 | 7.23 | 21.7 | 20.9 | [14 empty] | 522 | 155 |  | 酸消費量 | mg/l | 37.5 | 40.7
| 2018-10-08 | (月) | 曇 | 0 | 21.9 | 22.9 | 22.8 | 11.3 | 1.7 | 7.22 | 7.23 | 21.6 | 22.1 | [14 empty] | 342 | 140 |  | 全硬度 | mg/l | 74.3 | 75.9
| 2018-10-09 | (火) | 晴 |  | 23.1 | 22.6 | 22.6 | 14.2 | 1.9 | 7.3 | 7.28 | 21.3 | 22.2 |  | 38 |  | 73.9 | [5 empty] | 15.5 |  | 161 |  | 0.07 | 522 | 128 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 52.3 | 51.7
| 2018-10-10 | (水) | 晴 | 0 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 18.3 | 2.4 | 7.34 | 7.29 | 21.3 | 22.4 |  | 38.4 |  | 75.9 | [5 empty] | 15.9 |  | 167 |  | 0.08 | 873 | 119 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 22 | 24.2
| 2018-10-11 | (木) | 雨 | 1 | 20.9 | 22.1 | 22 | 8.5 | 2.4 | 7.34 | 7.3 | 22.3 | 22.6 | 37.5 | 40.7 | 74.3 | 75.9 | 52.3 | 51.7 | 22 | 24.2 | 15.8 | 14.9 | 174 | 166 | 0.38 | 0.1 | 351 | 102 |  | 塩化物イオン | mg/l | 15.8 | 14.9
| 2018-10-12 | (金) | 雨 | 0 | 20.1 | 21.5 | 21.6 | 5 | 2.6 | 7.37 | 7.31 | 21.9 | 22.5 |  | 38.3 |  | 73.7 | [5 empty] | 15.8 |  | 168 |  | 0.1 | 513 | 94 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 174 | 166
| 2018-10-13 | (土) | 曇 | 0 | 17.7 | 20.7 | 21 | 4.7 | 1.6 | 7.37 | 7.33 | 23.3 | 23 | [14 empty] | 359 | 110 |  | 全鉄 | mg/l | 0.38 | 0.1
| 2018-10-14 | (日) | 曇 | 7.5 | 15.4 | 19.2 | 19.7 | 5.1 | 1.7 | 7.4 | 7.42 | 24.8 | 23.7 | [14 empty] | 265 | 93 |  | COD | mg/l | 2.6 | 2.2
| 2018-10-15 | (月) | 曇 | 0 | 17.6 | 19 | 19.2 | 5.8 | 1.8 | 7.43 | 7.4 | 24.1 | 24.6 |  | 38.2 |  | 79.9 | [5 empty] | 18.9 |  | 174 |  | 0.08 | 351 | 82 |  | BOD | mg/l | 0.5 | 0.4
| 2018-10-16 | (火) | 曇 | 0 | 17.8 | 19.1 | 19.1 | 4.8 | 1.6 | 7.41 | 7.37 | 22.8 | 23.8 |  | 38.1 |  | 75.9 | [5 empty] | 18.3 |  | 168 |  | 0.07 | 521 | 82 |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.8 | 8.2
| 2018-10-17 | (水) | 晴 | 1 | 17.6 | 19.5 | 19.3 | 5.2 | 1.1 | 7.43 | 7.39 | 24.8 | 23.7 |  | 38.1 |  | 77.9 | [5 empty] | 19 |  | 166 |  | 0.05 | 702 | 72 |  | 全マンガン | mg/l | 0.036 | 0.033
| 2018-10-18 | (木) | 晴 |  | 18.2 | 19.4 | 19.3 | 6.2 | 0.9 | 7.45 | 7.4 | 24.4 | 24.6 |  | 38.6 |  | 80.5 | [5 empty] | 19.4 |  | 179 |  | 0.04 | 685 | 67 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.06 | 0.03
| 2018-10-19 | (金) | 晴 | 0 | 16.9 | 19.1 | 19.1 | 3.8 | 0.8 | 7.55 | 7.4 | 24.1 | 24.5 |  | 38.9 |  | 79.7 | [5 empty] | 19.8 |  | 172 |  | 0.04 | 693 | 63 |  | 全窒素 | mg/l | 2.52 | 2.24
| 2018-10-20 | (土) | 晴 | 3 | 16.9 | 18.4 | 18.7 | 5.3 | 0.9 | 7.62 | 7.44 | 24.4 | 24.6 | [14 empty] | 522 | 64 |  | 全リン | mg/l | 0.103 | 0.049
| 2018-10-21 | (日) | 晴 |  | 17.1 | 18.1 | 18.4 | 3.8 | 0.8 | 7.63 | 7.47 | 26.3 | 26.1 | [14 empty] | 522 | 65 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2018-10-22 | (月) | 晴 |  | 16.5 | 18 | 18.1 | 3.8 | 1.1 | 7.63 | 7.51 | 26.3 | 26.6 |  | 40.8 |  | 83.1 | [5 empty] | 23.4 |  | 192 |  | 0.05 | 693 | 58 |  | 硫酸イオン | mg/l | 30.8 | 32.1
| 2018-10-23 | (火) | 雨 | 3.5 | 13.5 | 17.7 | 18 | 4.1 | 1.3 | 7.61 | 7.52 | 27 | 27 |  | 41.8 |  | 87.1 | [5 empty] | 23.7 |  | 193 |  | 0.06 | 522 | 55 |  | シリカ | mg/l | 25.9 | 25.2
| 2018-10-24 | (水) | 曇 | 0.5 | 16 | 17.8 | 17.8 | 3.3 | 1.5 | 7.56 | 7.44 | 27.2 | 28.3 |  | 42.4 |  | 88.3 | [5 empty] | 24.4 |  | 200 |  | 0.06 | 702 | 53 |  | 色度 | 度 | 4.1 | 3.2
| 2018-10-25 | (木) | 晴 |  | 18.9 | 18 | 18 | 2.7 | 1.1 | 7.61 | 7.47 | 26 | 26.8 |  | 41.5 |  | 86.3 | [5 empty] | 23.4 |  | 192 |  | 0.05 | 530 | 54 |  | 懸濁物質 | mg/l | 14.6 | 3.3
| 2018-10-26 | (金) | 曇 | 0 | 16.3 | 18 | 18.1 | 2.8 | 1.6 | 7.61 | 7.54 | 26.5 | 26.7 |  | 40 |  | 85.7 | [5 empty] | 22.9 |  | 181 |  | 0.06 | 318 | 53
| 2018-10-27 | (土) | 曇 | 12 | 19.5 | 18.4 | 18.2 | 2.6 | 1.4 | 7.57 | 7.5 | 26.7 | 27.1 | [14 empty] | 539 | 53
| 2018-10-28 | (日) | 曇 |  | 15.9 | 19 | 18.8 | 0.7 | 1 | 7.45 | 7.45 | 27.6 | 27.9 | [14 empty] | 363 | 63
| 2018-10-29 | (月) | 晴 |  | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 2.6 | 1.2 | 7.54 | 7.47 | 27.9 | 28.4 |  | 43.9 |  | 87.7 | [5 empty] | 24.1 |  | 186 |  | 0.05 | 487 | 58 |  | 備考
| 2018-10-30 | (火) | 晴 |  | 17.9 | 18.5 | 18.7 | 3.4 | 1.8 | 7.64 | 7.54 | 26.8 | 27.8 |  | 42.8 |  | 86.3 | [5 empty] | 24 |  | 191 |  | 0.09 | 327 | 55
| 2018-10-31 | (水) | 曇 |  | 14.4 | 18.2 | 18.4 | 4.4 | 2 | 7.59 | 7.55 | 26.7 | 27.7 |  | 43.1 |  | 86.1 | [5 empty] | 23.6 |  | 190 |  | 0.09 | 389 | 46
| 最高 |  |  | 12 | 28.4 | 22.9 | 22.8 | 110 | 2.9 | 7.64 | 7.55 | 27.9 | 28.4 | 37.5 | 43.9 | 74.3 | 88.3 | 52.3 | 51.7 | 22 | 24.2 | 15.8 | 24.4 | 174 | 200 | 0.38 | 0.13 | 1737 | 849
| 最低 |  |  | 0 | 13.5 | 17.7 | 17.8 | 0.7 | 0.8 | 6.96 | 6.86 | 12.6 | 14.5 | 37.5 | 23.1 | 74.3 | 48.4 | 52.3 | 51.7 | 22 | 24.2 | 15.8 | 8.9 | 174 | 106 | 0.38 | 0.04 | 265 | 46
| 平均 |  |  |  | 19.1387 | 19.771 | 19.7968 | 13.8129 | 1.6871 | 7.4165 | 7.3513 | 23.4226 | 23.6806 | 37.5 | 38.4091 | 74.3 | 76.8045 | 52.3 | 51.7 | 22 | 24.2 | 15.8 | 18.3818 | 174 | 167.7273 | 0.38 | 0.071818 | 614.6774 | 130.0968
| 合計 |  |  | 41.5 | [23 empty] | 19055
11月 | 2018-11-01 | (木) | 晴 |  | 16.2 | 17.4 | 17.8 | 3 | 1.6 | 7.64 | 7.59 | 26.9 | 27.3 |  | 43.6 |  | 87.7 | [5 empty] | 22.7 |  | 190 |  | 0.09 | 0 | 43 | ２日、配水サンプリングライン Ｙ型ストレーナー清掃 | 2018-11-08 | 気温 | 16.6 | ℃
| 2018-11-02 | (金) | 晴 |  | 14.9 | 17.3 | 17.5 | 3.4 | 1.8 | 7.69 | 7.71 | 27.3 | 27.4 |  | 44.9 |  | 88.1 | [5 empty] | 23.3 |  | 192 |  | 0.08 | 0 | 44 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-11-03 | (土) | 晴 |  | 15.3 | 17.2 | 17.5 | 3.2 | 1.7 | 7.68 | 7.66 | 27.1 | 27.1 | [14 empty] | 71 | 49 | ４日、配水サンプリングライン Ｙ型ストレーナー清掃及び 逆洗実施(詰まり見られず) | 水温 | ℃ | 17.4 | 17.4
| 2018-11-04 | (日) | 曇 | 0 | 14.9 | 17.4 | 17.4 | 4.2 | 1 | 7.66 | 7.68 | 26.7 | 27 | [14 empty] | 0 | 46 |  | 濁度 | 度 | 3.7 | 2.2
| 2018-11-05 | (月) | 晴 | 0.5 | 18 | 17 | 17.2 | 3.9 | 1.6 | 7.65 | 7.73 | 27.7 | 27.3 |  | 46.5 |  | 87.5 | [5 empty] | 22.9 |  | 190 |  | 0.08 | 0 | 46 |  | ｐH |  | 7.5 | 7.55
| 2018-11-06 | (火) | 曇 | 29 | 19.7 | 17.5 | 17.4 | 3.2 | 1.9 | 7.6 | 7.69 | 29.1 | 28.7 |  | 47.6 |  | 89.7 | [5 empty] | 24.4 |  | 198 |  | 0.08 | 67 | 49 | １４日、配水サンプリング ラインＹ型ストレーナー清掃 及び逆洗実施(詰まり見られず) | 電気伝導率 | mS/m | 24.1 | 25.7
| 2018-11-07 | (水) | 曇 | 0 | 16.9 | 17.2 | 17.2 | 5.2 | 1.7 | 7.52 | 7.61 | 27.2 | 28.5 |  | 45.5 |  | 88.5 | [5 empty] | 24.8 |  | 190 |  | 0.1 | 106 | 88 |  | 酸消費量 | mg/l | 41.5 | 43.8
| 2018-11-08 | (木) | 晴 | 0 | 16.6 | 17.4 | 17.4 | 3.7 | 2.2 | 7.5 | 7.55 | 24.1 | 25.7 | 41.5 | 43.8 | 75.7 | 81.7 | 54.1 | 58.3 | 21.6 | 23.4 | 21.2 | 22.6 | 161 | 174 | 0.17 | 0.12 | 211 | 64 |  | 全硬度 | mg/l | 75.7 | 81.7
| 2018-11-09 | (金) | 雨 | 2.5 | 15.5 | 17.2 | 17.3 | 4.5 | 1.8 | 7.48 | 7.57 | 24.9 | 25.1 |  | 41.8 |  | 78.3 | [5 empty] | 21.7 |  | 172 |  | 0.11 | 69 | 47 | １５日、原水・Ｎｏ.1・２処理水 ・配水サンプリンググライン 逆洗及びＮｏ.２原水サンプ リングポンプ試運転実施 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 54.1 | 58.3
| 2018-11-10 | (土) | 晴 | 0 | 18.8 | 17.6 | 17.6 | 3.8 | 2.4 | 7.32 | 7.49 | 25.2 | 25.2 | [14 empty] | 57 | 47 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 21.6 | 23.4
| 2018-11-11 | (日) | 晴 |  | 16.8 | 17.8 | 17.7 | 2.1 | 1.2 | 7.41 | 7.47 | 25.6 | 25.8 | [14 empty] | 82 | 48 |  | 塩化物イオン | mg/l | 21.2 | 22.6
| 2018-11-12 | (月) | 雨 | 0.5 | 13.9 | 17.6 | 17.7 | 3.3 | 1.5 | 7.43 | 7.53 | 25.5 | 25.6 |  | 40.5 |  | 80.1 | [5 empty] | 22 |  | 174 |  | 0.08 | 22 | 43 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 161 | 174
| 2018-11-13 | (火) | 曇 | 0.5 | 15.5 | 17.8 | 17.9 | 3.2 | 1.6 | 7.42 | 7.52 | 25 | 25.1 |  | 41.4 |  | 78.1 | [5 empty] | 20.9 |  | 168 |  | 0.08 | 0 | 46 | １８日、配水サンプリング ラインＹ型ストレーナー清掃 及び逆洗実施(詰まり見られず) | 全鉄 | mg/l | 0.17 | 0.12
| 2018-11-14 | (水) | 晴 | 0 | 14.2 | 17.2 | 17.5 | 3 | 1.5 | 7.5 | 7.6 | 25.8 | 25.6 |  | 43.3 |  | 79.7 | [5 empty] | 22.2 |  | 172 |  | 0.08 | 0 | 41 |  | COD | mg/l | 2.2 | 2.2
| 2018-11-15 | (木) | 晴 |  | 12.1 | 16.6 | 17 | 2.8 | 1.6 | 7.48 | 7.62 | 27.3 | 26.7 |  | 44.1 |  | 84.1 | [5 empty] | 23.2 |  | 180 |  | 0.08 | 0 | 41 |  | BOD | mg/l | 0.7 | 0.6
| 2018-11-16 | (金) | 晴 |  | 11.7 | 16.3 | 16.5 | 3.3 | 1.7 | 7.54 | 7.65 | 27.4 | 27.3 |  | 45.8 |  | 87.7 | [5 empty] | 23.7 |  | 188 |  | 0.07 | 0 | 43 | ２２日、通水沈殿池切換 １・２号→３・４号 | 溶存酸素 | mg/l | 8.4 | 9
| 2018-11-17 | (土) | 晴 |  | 15.6 | 16.2 | 16.3 | 3 | 1.3 | 7.52 | 7.62 | 27.9 | 27.9 | [14 empty] | 0 | 44 |  | 全マンガン | mg/l | 0.011 | 0.019
| 2018-11-18 | (日) | 晴 | 0 | 12.7 | 15.8 | 16 | 3.2 | 1.4 | 7.53 | 7.67 | 27.9 | 27.1 | [14 empty] | 0 | 43 | ２５日、取水口～吸水槽間 フラッシング実施（大和田） （堆積土砂等除去） | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.07 | 0.08
| 2018-11-19 | (月) | 曇 | 5 | 13.2 | 15.5 | 15.7 | 3.1 | 1.5 | 7.49 | 7.63 | 28.2 | 27.8 |  | 47.5 |  | 88.5 | [5 empty] | 23.6 |  | 190 |  | 0.08 | 0 | 42 |  | 全窒素 | mg/l | 2.09 | 2.22
| 2018-11-20 | (火) | 晴 | 0 | 12.1 | 15.2 | 15.3 | 3.6 | 1.6 | 7.5 | 7.58 | 28.4 | 27.6 |  | 46.6 |  | 86.3 | [5 empty] | 24.1 |  | 192 |  | 0.09 | 0 | 44 |  | 全リン | mg/l | 0.088 | 0.079
| 2018-11-21 | (水) | 晴 | 1.5 | 9.3 | 14.9 | 14.9 | 3.6 | 1.8 | 7.45 | 7.64 | 28.5 | 27.6 |  | 44.5 |  | 86.9 | [5 empty] | 25.2 |  | 186 |  | 0.09 | 0 | 40 | ２５日、配水サンプリング ラインＹ型ストレーナー清掃 及び逆洗実施(詰まり見られず) | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2018-11-22 | (木) | 曇 | 5 | 10.9 | 14.6 | 14.9 | 2.7 | 1.7 | 7.42 | 7.57 | 28.4 | 27.8 |  | 44.6 |  | 86.1 | [5 empty] | 24.9 |  | 186 |  | 0.09 | 0 | 41 |  | 硫酸イオン | mg/l | 30.7 | 33.5
| 2018-11-23 | (金) | 晴 |  | 10.9 | 14 | 14.2 | 2.2 | 1.7 | 7.51 | 7.62 | 27.3 | 27.3 | [14 empty] | 0 | 40 |  | シリカ | mg/l | 20 | 20.8
| 2018-11-24 | (土) | 曇 |  | 8.7 | 13.8 | 14 | 1.6 | 1 | 7.42 | 7.59 | 28.2 | 27.4 | [14 empty] | 0 | 39 | ３０日、ＮＯ.２原水・ＮＯ.１ 処理水・ＮＯ.２処理水サンプ リンググライン逆洗実施 (ＮＯ.１原水サンプリングラインは着水井清掃完了後実施) | 色度 | 度 | 3.9 | 3.2
| 2018-11-25 | (日) | 晴 |  | 9.9 | 13.2 | 13.5 | 1.6 | 1 | 7.47 | 7.61 | 28.2 | 28.3 | [14 empty] | 71 | 39 |  | 懸濁物質 | mg/l | 4.4 | 3.1
| 2018-11-26 | (月) | 晴 |  | 11.3 | 13.1 | 13.4 | 3 | 1.4 | 7.51 | 7.58 | 27.8 | 28.1 |  | 46 |  | 88.7 | [5 empty] | 25.5 |  | 188 |  | 0.09 | 132 | 41
| 2018-11-27 | (火) | 雨 | 0 | 11.4 | 13.2 | 13.3 | 3 | 1.4 | 7.39 | 7.52 | 29.3 | 28.5 |  | 45.3 |  | 89.7 | [5 empty] | 25.9 |  | 198 |  | 0.09 | 0 | 43
| 2018-11-28 | (水) | 晴 | 0 | 12.3 | 12.7 | 13.2 | 3 | 2.8 | 7.49 | 7.54 | 29.5 | 29.8 |  | 45.8 |  | 92.3 | [5 empty] | 28.7 |  | 200 |  | 0.12 | 0 | 44 | （特記事項） ・原水サンプリングの水質試験室引込管逆洗実施：４・１７・２２・２９日の計 ４回 ・水質試験室内魚類水槽清掃及び水入替え実施（配水を使用し毒物監視水槽を兼ねる。） １・８・１１・１５・１８・２１・２５・２８日の 計 ７回（異常見られず） ・水質監視工業計器と操作室ＣＲＴ指示値の比較（指示値の差を明示） １・２・６・７・８・９・１１・１４・１５・１６・１７・２０・２１・２２・２４・２５・２６・２８・２９・３０日 計 ２０日 ・沈殿池・配水池巡視：通常は毎週一回、火曜日実施予定、 １・８・９・１５・１６・２２日 計 ６回 ・浮草・藻類・魚類等生物及びスカム・浮遊物等除去作業実施（大和田吸水槽、着水井、沈殿池、配水池） ２１日（大和田吸水槽浮草除去） 計 １回 ・配水池内スカムスキマー運転実施（淡水赤潮、浮上藻類、埃膜混合浮遊物等の除去）：２１・２３日 計 ２日 ・４・２１日、水質試験室内サンプリング水受け容器酸洗浄実施 ・１７・２９日、ＰＡＣ配管Ｙ型ストレーナー清掃及び１系・２系分岐バルブ動作確認作業実施 ・１６～１７日、２９～３０日、配水池水入替え作業実施（池内ｐＨ上昇及び藻類発生抑止対策の措置） ・１６～１７日、３・４号沈殿池内水質調査実施（水入替え作業の必要性について、ｐＨ８以上、着色、悪臭発生等） ・１８日、３・４号沈殿池水入替え作業実施（池内ｐＨ上昇及び水質悪化に伴う悪臭・着色藻類発生等抑止の措置） ・２４日、３・４号沈殿池原水バイパス管切換作業実施（着水井清掃に伴う措置） ・ 〃 、原水サンプリングポンプ切換：ＮＯ.１→ＮＯ.２（３・４号沈殿池分配井に設置） ・２５日、着水井水抜作業実施（清掃に伴う措置）・２８日（月）～１２/２（金）：清掃作業実施（委託） ・２５日、大和田取水場吸水槽汚泥堆積量調査実施
| 2018-11-29 | (木) | 曇 | 1 | 11.9 | 12.9 | 13 | 2.7 | 1.7 | 7.52 | 7.53 | 28.3 | 29.2 |  | 44.7 |  | 89.3 | [5 empty] | 29 |  | 196 |  | 0.09 | 177 | 41 |  | 備考
| 2018-11-30 | (金) | 晴 |  | 11.4 | 12.9 | 13 | 3.9 | 1.6 | 7.59 | 7.51 | 27.7 | 28.4 |  | 43.1 |  | 88.3 | [5 empty] | 27.2 |  | 189 |  | 0.1 | 177 | 41
| 最高 |  |  | 29 | 19.7 | 17.8 | 17.9 | 5.2 | 2.8 | 7.69 | 7.73 | 29.5 | 29.8 | 41.5 | 47.6 | 75.7 | 92.3 | 54.1 | 58.3 | 21.6 | 23.4 | 21.2 | 29 | 161 | 200 | 0.17 | 0.12 | 211 | 88
| 最低 |  |  | 0 | 8.7 | 12.7 | 13 | 1.6 | 1 | 7.32 | 7.47 | 24.1 | 25.1 | 41.5 | 40.5 | 75.7 | 78.1 | 54.1 | 58.3 | 21.6 | 23.4 | 21.2 | 20.9 | 161 | 168 | 0.17 | 0.07 | 0 | 39
| 平均 |  |  |  | 13.7533 | 15.8167 | 15.9767 | 3.2 | 1.6233 | 7.511 | 7.596 | 27.28 | 27.2733 | 41.5 | 44.6143 | 75.7 | 86.0619 | 54.1 | 58.3 | 21.6 | 23.4 | 21.2 | 24.2143 | 161 | 186.3333 | 0.17 | 0.09 | 41.4 | 45.5667
| 合計 |  |  | 45.5 | [23 empty] | 1242
12月 | 2018-12-01 | (土) | 晴 |  | 11.4 | 13 | 13 | 1.4 | 1.2 | 7.5 | 7.54 | 27.5 | 28.1 | [14 empty] | 0 | 41 |  | 2018-12-13 | 気温 | 7.3 | ℃
| 2018-12-02 | (日) | 曇 | 1 | 8.3 | 12.9 | 12.8 | 1.5 | 1.1 | 7.55 | 7.6 | 26.6 | 27.4 | [14 empty] | 0 | 40 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-12-03 | (月) | 晴 | 0 | 11.4 | 12.7 | 12.7 | 4.4 | 1.4 | 7.49 | 7.54 | 26.6 | 27 |  | 41.2 |  | 84.1 | [5 empty] | 24.3 |  | 180 |  | 0.09 | 150 | 39 |  | 水温 | ℃ | 9 | 9.5
| 2018-12-04 | (火) | 曇 | 0.5 | 13.7 | 13.1 | 13.1 | 4.9 | 1.7 | 7.48 | 7.48 | 26.9 | 26.9 |  | 42 |  | 84.1 | [5 empty] | 24.8 |  | 188 |  | 0.1 | 204 | 41 |  | 濁度 | 度 | 3.1 | 2.2
| 2018-12-05 | (水) | 曇 |  | 16.4 | 14.1 | 14.1 | 4.4 | 1.7 | 7.46 | 7.47 | 27.7 | 27.6 |  | 43.5 |  | 85.3 | [5 empty] | 25.3 |  | 189 |  | 0.08 | 0 | 43 |  | ｐH |  | 7.59 | 7.54
| 2018-12-06 | (木) | 雨 | 13.5 | 8.7 | 13.5 | 13.7 | 7.8 | 1.7 | 7.47 | 7.45 | 27.5 | 27.5 |  | 43 |  | 85.1 | [5 empty] | 25.3 |  | 193 |  | 0.09 | 194 | 47 |  | 電気伝導率 | mS/m | 25.6 | 25.4
| 2018-12-07 | (金) | 曇 |  | 10.8 | 13 | 13.2 | 6 | 1.5 | 7.5 | 7.44 | 26.3 | 27 |  | 41.4 |  | 82.3 | [5 empty] | 22.6 |  | 187 |  | 0.08 | 354 | 44 |  | 酸消費量 | mg/l | 41.2 | 40.2
| 2018-12-08 | (土) | 曇 |  | 9.3 | 13.3 | 13.2 | 1.5 | 1.3 | 7.46 | 7.46 | 26.5 | 26.7 | [14 empty] | 9 | 39 |  | 全硬度 | mg/l | 79.3 | 76.3
| 2018-12-09 | (日) | 曇 |  | 7.7 | 12.6 | 12.7 | 4 | 0.6 | 7.44 | 7.46 | 26.3 | 25.7 | [14 empty] | 0 | 37 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 56.9 | 55.9
| 2018-12-10 | (月) | 曇 |  | 5.6 | 11.4 | 12 | 3.2 | 1.5 | 7.45 | 7.43 | 26.2 | 26.4 |  | 41.6 |  | 81.1 | [5 empty] | 21.3 |  | 183 |  | 0.07 | 107 | 39 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 22.4 | 20.4
| 2018-12-11 | (火) | 曇 | 4 | 4.3 | 10.5 | 11 | 6.8 | 1.3 | 7.44 | 7.48 | 25.9 | 25.7 |  | 41.7 |  | 78.1 | [5 empty] | 22 |  | 174 |  | 0.08 | 0 | 41 |  | 塩化物イオン | mg/l | 21.6 | 21.7
| 2018-12-12 | (水) | 雨 | 12 | 5.6 | 9.7 | 10.2 | 2.9 | 1.8 | 7.51 | 7.51 | 25.5 | 25.5 |  | 40.7 |  | 77.3 | [5 empty] | 21.5 |  | 176 |  | 0.1 | 141 | 46 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 174 | 172
| 2018-12-13 | (木) | 晴 | 0 | 7.3 | 9 | 9.5 | 3.1 | 2.2 | 7.59 | 7.54 | 25.6 | 25.4 | 41.2 | 40.2 | 79.3 | 76.3 | 56.9 | 55.9 | 22.4 | 20.4 | 21.6 | 21.7 | 174 | 172 | 0.15 | 0.1 | 362 | 60 |  | 全鉄 | mg/l | 0.15 | 0.1
| 2018-12-14 | (金) | 晴 |  | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 3.6 | 2.8 | 7.6 | 7.51 | 25.5 | 25.9 |  | 40 |  | 78.1 | [5 empty] | 25.9 |  | 172 |  | 0.14 | 0 | 50 |  | COD | mg/l | 2.6 | 2.2
| 2018-12-15 | (土) | 晴 |  | 4.7 | 7.4 | 7.7 | 3.6 | 3 | 7.55 | 7.6 | 24.2 | 24.7 | [14 empty] | 0 | 43 |  | BOD | mg/l | 0.4 | 0.3
| 2018-12-16 | (日) | 曇 | 0 | 2.2 | 7.1 | 7.3 | 3 | 2.5 | 7.55 | 7.57 | 23.2 | 23.9 | [14 empty] | 0 | 44 |  | 溶存酸素 | mg/l | 10.7 | 11
| 2018-12-17 | (月) | 雨 | 1.5 | 4.8 | 7 | 7.2 | 4.2 | 3.3 | 7.51 | 7.5 | 23.7 | 24.2 |  | 36.4 |  | 72.1 | [5 empty] | 22.6 |  | 160 |  | 0.14 | 0 | 46 |  | 全マンガン | mg/l | 0.01 | 0.015
| 2018-12-18 | (火) | 晴 |  | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 4.1 | 3.3 | 7.38 | 7.46 | 25.9 | 24.6 |  | 37.7 |  | 74.3 | [5 empty] | 23.3 |  | 166 |  | 0.14 | 0 | 45 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.04 | 0.05
| 2018-12-19 | (水) | 晴 |  | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 3.5 | 3.1 | 7.49 | 7.47 | 25.7 | 25.7 |  | 40.3 |  | 76.5 | [5 empty] | 24.8 |  | 171 |  | 0.13 | 83 | 45 |  | 全窒素 | mg/l | 2.05 | 2.05
| 2018-12-20 | (木) | 曇 |  | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 4.5 | 3.1 | 7.4 | 7.45 | 26.7 | 26.5 |  | 41.6 |  | 78.5 | [5 empty] | 25.4 |  | 175 |  | 0.14 | 0 | 42 |  | 全リン | mg/l | 0.087 | 0.077
| 2018-12-21 | (金) | 晴 |  | 6 | 7.6 | 7.7 | 5.5 | 3.2 | 7.4 | 7.42 | 26.7 | 27.3 |  | 42.1 |  | 83.1 | [5 empty] | 23.8 |  | 176 |  | 0.12 | 163 | 43 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2018-12-22 | (土) | 曇 | 0.5 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 2.4 | 3 | 7.47 | 7.44 | 26.2 | 26.8 | [14 empty] | 0 | 43 |  | 硫酸イオン | mg/l | 28.9 | 28.4
| 2018-12-23 | (日) | 曇 | 0 | 9.6 | 8.9 | 8.6 | 3.7 | 2.8 | 7.51 | 7.43 | 25.7 | 26.5 | [14 empty] | 0 | 43 |  | シリカ | mg/l | 22.6 | 22.4
| 2018-12-24 | (月) | 晴 |  | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 3.8 | 2.8 | 7.52 | 7.51 | 25.8 | 26.2 | [14 empty] | 0 | 42 |  | 色度 | 度 | 3.7 | 3.7
| 2018-12-25 | (火) | 晴 |  | 5.4 | 8.3 | 8.5 | 4.1 | 3.1 | 7.51 | 7.54 | 26.7 | 26.8 |  | 41.6 |  | 81.7 | [5 empty] | 23.7 |  | 178 |  | 0.14 | 43 | 39 |  | 懸濁物質 | mg/l | 3.5 | 2.8
| 2018-12-26 | (水) | 曇 |  | 4.2 | 8.3 | 8.4 | 3.3 | 3 | 7.58 | 7.45 | 26.4 | 26.8 |  | 39.7 |  | 80.7 | [5 empty] | 24.8 |  | 176 |  | 0.14 | 197 | 39
| 2018-12-27 | (木) | 晴 |  | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 3.1 | 2.8 | 7.59 | 7.55 | 25.7 | 26.5 |  | 39.2 |  | 79.1 | [5 empty] | 24.3 |  | 174 |  | 0.14 | 0 | 39
| 2018-12-28 | (金) | 晴 |  | 5.4 | 8.2 | 8.4 | 3.6 | 2.7 | 7.52 | 7.57 | 26.2 | 26.1 |  | 39.3 |  | 77.9 | [5 empty] | 23.6 |  | 174 |  | 0.14 | 68 | 39
| 2018-12-29 | (土) | 晴 |  | 3.9 | 7.5 | 7.7 | 2.6 | 2.7 | 7.57 | 7.63 | 25.6 | 25.6 | [14 empty] | 0 | 38 |  | 備考
| 2018-12-30 | (日) | 晴 |  | 4.7 | 6.7 | 7 | 2.8 | 2.5 | 7.65 | 7.7 | 25.2 | 25.6 | [14 empty] | 0 | 39
| 2018-12-31 | (月) | 晴 |  | 2.5 | 6 | 6 | 2.9 | 3 | 7.68 | 7.82 | 24.5 | 25.3 | [14 empty] | 0 | 38
| 最高 |  |  | 13.5 | 16.4 | 14.1 | 14.1 | 7.8 | 3.3 | 7.68 | 7.82 | 27.7 | 28.1 | 41.2 | 43.5 | 79.3 | 85.3 | 56.9 | 55.9 | 22.4 | 20.4 | 21.6 | 25.9 | 174 | 193 | 0.15 | 0.14 | 362 | 60
| 最低 |  |  | 0 | 2.2 | 6 | 6 | 1.4 | 0.6 | 7.38 | 7.42 | 23.2 | 23.9 | 41.2 | 36.4 | 79.3 | 72.1 | 56.9 | 55.9 | 22.4 | 20.4 | 21.6 | 21.3 | 174 | 160 | 0.15 | 0.07 | 0 | 37
| 平均 |  |  |  | 7.4387 | 9.5968 | 9.729 | 3.7484 | 2.3129 | 7.5103 | 7.5168 | 25.9581 | 26.1903 | 41.2 | 40.6947 | 79.3 | 79.7737 | 56.9 | 55.9 | 22.4 | 20.4 | 21.6 | 23.7368 | 174 | 177.0526 | 0.15 | 0.11368 | 66.9355 | 42.3871
| 合計 |  |  | 33 | [23 empty] | 2075
1月 | 2019-01-01 | (火) | 晴 |  | 4.3 | 6.1 | 6.1 | 2.8 | 3 | 7.74 | 7.87 | 24.3 | 24.8 | [14 empty] | 0 | 38 |  | 2019-01-17 | 気温 | 5.1 | ℃
| 2019-01-02 | (水) | 晴 |  | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 2.7 | 3.3 | 7.73 | 7.85 | 24.8 | 24.5 | [14 empty] | 0 | 39 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-01-03 | (木) | 晴 |  | 3.6 | 5.6 | 5.9 | 2.5 | 2.8 | 7.73 | 7.9 | 23.8 | 24.3 | [14 empty] | 0 | 39 |  | 水温 | ℃ | 6 | 6
| 2019-01-04 | (金) | 晴 |  | 4.6 | 5.4 | 5.6 | 4.4 | 2.9 | 7.58 | 7.79 | 24.9 | 24.3 |  | 37.4 |  | 73.7 | [5 empty] | 21.9 |  | 159 |  | 0.16 | 0 | 38 |  | 濁度 | 度 | 3.7 | 2.7
| 2019-01-05 | (土) | 晴 |  | 4.5 | 5.8 | 5.6 | 4.2 | 3.4 | 7.61 | 7.72 | 23.8 | 24 | [14 empty] | 205 | 37 |  | ｐH |  | 7.55 | 7.44
| 2019-01-06 | (日) | 晴 |  | 3.9 | 6 | 6 | 2.6 | 3.1 | 7.57 | 7.73 | 23.6 | 24 | [14 empty] | 0 | 39 |  | 電気伝導率 | mS/m | 26.6 | 26.8
| 2019-01-07 | (月) | 晴 |  | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 3.5 | 3 | 7.71 | 7.7 | 23.1 | 23.6 |  | 42.4 |  | 72.3 | [5 empty] | 19.7 |  | 157 |  | 0.17 | 0 | 36 |  | 酸消費量 | mg/l | 41.4 | 40.3
| 2019-01-08 | (火) | 晴 |  | 2.3 | 6.4 | 5.9 | 4.5 | 3.4 | 7.83 | 7.63 | 24.6 | 23.5 |  | 38.8 |  | 72.9 | [5 empty] | 18.9 |  | 162 |  | 0.18 | 386 | 35 |  | 全硬度 | mg/l | 77.9 | 78.9
| 2019-01-09 | (水) | 晴 |  | 5.6 | 6 | 6.1 | 3.9 | 3.7 | 7.67 | 7.64 | 24 | 24.9 |  | 39.4 |  | 76.1 | [5 empty] | 21 |  | 166 |  | 0.21 | 43 | 36 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 56.3 | 57.3
| 2019-01-10 | (木) | 曇 |  | 2.4 | 5.4 | 5.6 | 3.8 | 3.6 | 7.67 | 7.69 | 31.4 | 28.5 |  | 40.7 |  | 79.3 | [5 empty] | 30.7 |  | 186 |  | 0.17 | 51 | 35 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 21.6 | 21.6
| 2019-01-11 | (金) | 晴 |  | 7.9 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 3.7 | 7.57 | 7.67 | 28.1 | 30.3 |  | 40.6 |  | 81.7 | [5 empty] | 34.6 |  | 192 |  | 0.16 | 0 | 35 |  | 塩化物イオン | mg/l | 23 | 24
| 2019-01-12 | (土) | 曇 | 0 | 3.2 | 5.5 | 5.7 | 3.3 | 3.7 | 7.57 | 7.66 | 25.1 | 26.7 | [14 empty] | 0 | 35 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 178 | 175
| 2019-01-13 | (日) | 曇 | 0 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 4 | 4.2 | 7.63 | 7.68 | 24.4 | 25 | [14 empty] | 0 | 36 |  | 全鉄 | mg/l | 0.21 | 0.14
| 2019-01-14 | (月) | 晴 |  | 3.1 | 5.5 | 5.6 | 4.9 | 4 | 7.59 | 7.6 | 25 | 25.1 | [14 empty] | 128 | 35 |  | COD | mg/l | 3.3 | 3.4
| 2019-01-15 | (火) | 曇 | 0 | 3.3 | 5.5 | 5.7 | 5 | 4.6 | 7.59 | 7.67 | 25.9 | 25.8 |  | 41.1 |  | 76.3 | [5 empty] | 21.9 |  | 169 |  | 0.14 | 487 | 37 |  | BOD | mg/l | 1.7 | 1.4
| 2019-01-16 | (水) | 晴 |  | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 3.1 | 7.61 | 7.5 | 26 | 26.5 |  | 40.9 |  | 78.1 | [5 empty] | 23 |  | 172 |  | 0.16 | 522 | 35 |  | 溶存酸素 | mg/l | 12.7 | 12.5
| 2019-01-17 | (木) | 晴 |  | 5.1 | 6 | 6 | 3.7 | 2.7 | 7.55 | 7.44 | 26.6 | 26.8 | 41.4 | 40.3 | 77.9 | 78.9 | 56.3 | 57.3 | 21.6 | 21.6 | 23 | 24 | 178 | 175 | 0.21 | 0.14 | 873 | 35 |  | 全マンガン | mg/l | 0.024 | 0.023
| 2019-01-18 | (金) | 晴 |  | 5.1 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 2.6 | 7.65 | 7.44 | 26.1 | 27.2 |  | 41.2 |  | 80.1 | [5 empty] | 24.6 |  | 177 |  | 0.11 | 702 | 34 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.05 | 0.02
| 2019-01-19 | (土) | 晴 |  | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 2.4 | 7.58 | 7.51 | 26.7 | 27.2 | [14 empty] | 522 | 33 |  | 全窒素 | mg/l | 2.35 | 2.26
| 2019-01-20 | (日) | 晴 |  | 4.1 | 6.7 | 6.6 | 4.6 | 2.5 | 7.59 | 7.48 | 26.2 | 27.1 | [14 empty] | 513 | 33 |  | 全リン | mg/l | 0.105 | 0.071
| 2019-01-21 | (月) | 晴 |  | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 2.8 | 7.59 | 7.6 | 27.5 | 26.8 |  | 40.1 |  | 78.3 | [5 empty] | 24.6 |  | 176 |  | 0.12 | 702 | 33 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2019-01-22 | (火) | 晴 |  | 4.2 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 2.8 | 7.68 | 7.54 | 27 | 27.4 |  | 40.6 |  | 80.3 | [5 empty] | 25.4 |  | 182 |  | 0.12 | 693 | 35 |  | 硫酸イオン | mg/l | 35.6 | 36
| 2019-01-23 | (水) | 晴 |  | 4.9 | 6.3 | 6.5 | 4.7 | 3.4 | 7.76 | 7.58 | 27.1 | 27.6 |  | 41.8 |  | 81.7 | [5 empty] | 26 |  | 182 |  | 0.15 | 864 | 35 |  | シリカ | mg/l | 22.2 | 21.6
| 2019-01-24 | (木) | 晴 |  | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 4.5 | 3.4 | 7.91 | 7.66 | 26.7 | 27.7 |  | 41.7 |  | 82.1 | [5 empty] | 27.3 |  | 183 |  | 0.13 | 702 | 34 |  | 色度 | 度 | 4.4 | 3.3
| 2019-01-25 | (金) | 晴 |  | 5.1 | 6 | 6.2 | 4.4 | 2 | 7.7 | 7.64 | 28.1 | 27.8 |  | 41.4 |  | 82.1 | [5 empty] | 27.4 |  | 181 |  | 0.1 | 881 | 33 |  | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 4.4
| 2019-01-26 | (土) | 曇 |  | 4.7 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 2.2 | 7.74 | 7.61 | 27.7 | 27.9 | [14 empty] | 693 | 32
| 2019-01-27 | (日) | 晴 |  | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 4.5 | 2.1 | 7.74 | 7.62 | 28.9 | 28.4 | [14 empty] | 693 | 30
| 2019-01-28 | (月) | 曇 |  | 2.6 | 5.4 | 5.6 | 6.9 | 2.2 | 7.73 | 7.59 | 29.6 | 29.4 |  | 42.5 |  | 82.9 | [5 empty] | 31.3 |  | 192 |  | 0.1 | 873 | 29
| 2019-01-29 | (火) | 晴 |  | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 2.3 | 7.74 | 7.53 | 28.4 | 28.7 |  | 42.7 |  | 81.9 | [5 empty] | 30 |  | 184 |  | 0.09 | 1044 | 30 |  | 備考
| 2019-01-30 | (水) | 晴 |  | 2.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 2.7 | 7.93 | 7.62 | 29.5 | 28.4 |  | 42.8 |  | 81.1 | [5 empty] | 29.2 |  | 186 |  | 0.1 | 1044 | 30
| 2019-01-31 | (木) | 曇 | 13 | 3.5 | 5.5 | 5.6 | 7.3 | 2 | 8.17 | 7.56 | 29.1 | 30.1 |  | 42.5 |  | 82.5 | [5 empty] | 33.9 |  | 196 |  | 0.06 | 1224 | 30
| 最高 |  |  | 13 | 7.9 | 6.7 | 6.6 | 7.3 | 4.6 | 8.17 | 7.9 | 31.4 | 30.3 | 41.4 | 42.8 | 77.9 | 82.9 | 56.3 | 57.3 | 21.6 | 21.6 | 23 | 34.6 | 178 | 196 | 0.21 | 0.21 | 1224 | 39
| 最低 |  |  | 0 | 2.3 | 5.3 | 5.4 | 2.5 | 2 | 7.55 | 7.44 | 23.1 | 23.5 | 41.4 | 37.4 | 77.9 | 72.3 | 56.3 | 57.3 | 21.6 | 21.6 | 23 | 18.9 | 178 | 157 | 0.21 | 0.06 | 0 | 29
| 平均 |  |  |  | 4.6032 | 5.8355 | 5.9452 | 4.5548 | 3.0194 | 7.6923 | 7.6361 | 26.3871 | 26.5903 | 41.4 | 40.9947 | 77.9 | 79.0684 | 56.3 | 57.3 | 21.6 | 21.6 | 23 | 26.0737 | 178 | 177.7368 | 0.21 | 0.13526 | 446.6129 | 34.5484
| 合計 |  |  | 13 | [23 empty] | 13845
2月 | 2019-02-01 | (金) | 晴 | 0.5 | 4.1 | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 8.22 | 7.64 | 27.8 | 28.9 |  | 41.8 |  | 82.1 | [5 empty] | 30.1 |  | 184 |  | 0.07 | 1395 | 29 |  | 2019-02-14 | 気温 | 4.7 | ℃
| 2019-02-02 | (土) | 晴 |  | 5.1 | 5.2 | 5.6 | 7 | 2 | 8.21 | 7.68 | 28.9 | 30.2 | [14 empty] | 1262 | 30 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-02-03 | (日) | 晴 |  | 5.4 | 6 | 5.9 | 7.3 | 2.3 | 7.92 | 7.61 | 39.8 | 35.7 | [14 empty] | 1806 | 29 |  | 水温 | ℃ | 6.5 | 6.9
| 2019-02-04 | (月) | 晴 |  | 12.1 | 7.5 | 7.1 | 9.3 | 2.5 | 8.11 | 7.58 | 36 | 37.2 |  | 45 |  | 92.3 | [5 empty] | 49.6 |  | 231 |  | 0.08 | 4164 | 29 |  | 濁度 | 度 | 8.9 | 2.9
| 2019-02-05 | (火) | 曇 | 0 | 5.8 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 2.3 | 7.82 | 7.52 | 28.7 | 31.7 |  | 43.8 |  | 86.1 | [5 empty] | 36.5 |  | 201 |  | 0.08 | 2157 | 28 |  | ｐH |  | 8.03 | 7.56
| 2019-02-06 | (水) | 雨 | 9.5 | 5.8 | 7.7 | 7.6 | 8.8 | 2.4 | 7.76 | 7.37 | 37.1 | 33 |  | 44.2 |  | 88.3 | [5 empty] | 40.9 |  | 214 |  | 0.08 | 1266 | 32 |  | 電気伝導率 | mS/m | 41.3 | 45.3
| 2019-02-07 | (木) | 曇 |  | 4.9 | 7.4 | 7.6 | 6.3 | 1.7 | 7.76 | 7.29 | 32.7 | 35.7 |  | 44.8 |  | 92.1 | [5 empty] | 47.9 |  | 229 |  | 0.06 | 1257 | 30 |  | 酸消費量 | mg/l | 45 | 50.2
| 2019-02-08 | (金) | 晴 |  | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 7 | 2.3 | 7.82 | 7.55 | 43.2 | 37.9 |  | 45.8 |  | 93.1 | [5 empty] | 48.6 |  | 252 |  | 0.07 | 1257 | 29 |  | 全硬度 | mg/l | 97.7 | 102.9
| 2019-02-09 | (土) | 雪 | 3.5 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 9.2 | 2.1 | 7.67 | 7.41 | 43.5 | 42.8 | [14 empty] | 1079 | 25 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64.9 | 68.3
| 2019-02-10 | (日) | 晴 | 0 | 3.5 | 6.8 | 7.2 | 8.9 | 2.5 | 7.8 | 7.54 | 37.5 | 38.9 | [14 empty] | 1080 | 25 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32.8 | 34.6
| 2019-02-11 | (月) | 雪 | 0 | 1.2 | 6.8 | 7 | 6.9 | 2.8 | 8.1 | 7.59 | 40.7 | 39.5 | [14 empty] | 1273 | 23 |  | 塩化物イオン | mg/l | 54.2 | 64.3
| 2019-02-12 | (火) | 晴 |  | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 2.7 | 8.05 | 7.6 | 48.4 | 45 |  | 46.8 |  | 99.7 | [5 empty] | 65.6 |  | 290 |  | 0.06 | 1257 | 23 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 272 | 291
| 2019-02-13 | (水) | 曇 |  | 3.4 | 6.7 | 6.9 | 8.4 | 2.9 | 8.04 | 7.57 | 47.7 | 46.4 |  | 48.5 |  | 101.9 | [5 empty] | 68.6 |  | 299 |  | 0.07 | 1460 | 22 |  | 全鉄 | mg/l | 0.26 | 0.06
| 2019-02-14 | (木) | 晴 |  | 4.7 | 6.5 | 6.9 | 8.9 | 2.9 | 8.03 | 7.56 | 41.3 | 45.3 | 45 | 50.2 | 97.7 | 102.9 | 64.9 | 68.3 | 32.8 | 34.6 | 54.2 | 64.3 | 272 | 291 | 0.26 | 0.06 | 2532 | 22 |  | COD | mg/l | 6.7 | 5.4
| 2019-02-15 | (金) | 曇 | 0 | 2.7 | 6.2 | 6.6 | 9.8 | 2.9 | 8.18 | 7.56 | 46.7 | 44.2 |  | 49.1 |  | 102.5 | [5 empty] | 65.4 |  | 276 |  | 0.06 | 2481 | 23 |  | BOD | mg/l | 4.5 | 3.2
| 2019-02-16 | (土) | 晴 |  | 4.7 | 6.4 | 6.6 | 10 | 2.4 | 8.13 | 7.56 | 48.6 | 45 | [14 empty] | 2096 | 24 |  | 溶存酸素 | mg/l | 13.9 | 13.4
| 2019-02-17 | (日) | 晴 |  | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 7.57 | 2.3 | 7.78 | 7.56 | 38.6 | 42.8 | [14 empty] | 1395 | 24 |  | 全マンガン | mg/l | 0.046 | 0.03
| 2019-02-18 | (月) | 晴 |  | 8.4 | 6.6 | 6.7 | 7 | 2 | 7.77 | 7.47 | 74.2 | 66.2 |  | 49.4 |  | 124.1 | [5 empty] | 118.9 |  | 390 |  | 0.06 | 1566 | 23 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.18 | 0.09
| 2019-02-19 | (火) | 曇 | 1.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 8.6 | 1.9 | 7.59 | 7.46 | 91.2 | 80.4 |  | 54.8 |  | 138.1 | [5 empty] | 161.5 |  | 478 |  | 0.06 | 1917 | 23 |  | 全窒素 | mg/l | 2.94 | 2.52
| 2019-02-20 | (水) | 晴 | 1.5 | 9.1 | 8.8 | 7.9 | 11.7 | 2.3 | 8.59 | 7.51 | 104.1 | 89.4 |  | 55 |  | 146.1 | [5 empty] | 187.7 |  | 530 |  | 0.07 | 2079 | 23 |  | 全リン | mg/l | 0.176 | 0.063
| 2019-02-21 | (木) | 晴 | 0.5 | 10.1 | 9.3 | 9.2 | 10.9 | 2.2 | 8.26 | 7.48 | 108.7 | 113.7 |  | 54.9 |  | 170.4 | [5 empty] | 248.5 |  | 673 |  | 0.05 | 2627 | 26 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2019-02-22 | (金) | 晴 | 0 | 7.9 | 9.4 | 9.4 | 14.2 | 3.2 | 8.27 | 7.55 | 152.5 | 131.9 |  | 55.6 |  | 184.2 | [5 empty] | 298.8 |  | 772 |  | 0.07 | 2952 | 30 |  | 硫酸イオン | mg/l | 39.6 | 44.6
| 2019-02-23 | (土) | 晴 | 0 | 8.1 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 3 | 8.4 | 7.55 | 129.6 | 150.1 | [14 empty] | 2097 | 26 |  | シリカ | mg/l | 19.6 | 17.8
| 2019-02-24 | (日) | 晴 |  | 7.7 | 10.1 | 10.2 | 11.3 | 2.8 | 8.5 | 7.66 | 125.1 | 132.9 | [14 empty] | 2294 | 27 |  | 色度 | 度 | 7.2 | 4.7
| 2019-02-25 | (月) | 雨 | 0 | 9.1 | 10.5 | 10.6 | 18.6 | 3.1 | 8.49 | 7.68 | 101.9 | 115.8 |  | 50.9 |  | 171.4 | [5 empty] | 258.2 |  | 688 |  | 0.04 | 2141 | 25 |  | 懸濁物質 | mg/l | 9.8 | 4.9
| 2019-02-26 | (火) | 曇 |  | 10.4 | 10.9 | 11.1 | 12.2 | 4.1 | 8.73 | 7.64 | 82 | 84.3 |  | 48.2 |  | 140.1 | [5 empty] | 181.5 |  | 504 |  | 0.05 | 2700 | 24
| 2019-02-27 | (水) | 曇 | 0.5 | 7.8 | 10.7 | 10.9 | 12.2 | 4.2 | 8.98 | 7.78 | 65.8 | 68.3 |  | 48.3 |  | 124.5 | [5 empty] | 133.1 |  | 415 |  | 0.05 | 3629 | 26
| 2019-02-28 | (木) | 雨 | 19 | 6.4 | 10.7 | 10.7 | 13.3 | 3 | 9.05 | 7.61 | 58.6 | 65.2 |  | 46.9 |  | 120.3 | [5 empty] | 125.5 |  | 398 |  | 0.03 | 3965 | 24
| 最高 |  |  | 19 | 12.1 | 10.9 | 11.1 | 18.6 | 4.2 | 9.05 | 7.78 | 152.5 | 150.1 | 45 | 55.6 | 97.7 | 184.2 | 64.9 | 68.3 | 32.8 | 34.6 | 54.2 | 298.8 | 272 | 772 | 0.26 | 0.08 | 4164 | 32 |  | 備考
| 最低 |  |  | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.5 | 6.3 | 1.7 | 7.59 | 7.29 | 27.8 | 28.9 | 45 | 41.8 | 97.7 | 82.1 | 64.9 | 68.3 | 32.8 | 34.6 | 54.2 | 30.1 | 272 | 184 | 0.26 | 0.03 | 1079 | 22
| 平均 |  |  |  | 6.3107 | 7.8357 | 7.9214 | 9.5275 | 2.6179 | 8.1439 | 7.5564 | 62.8893 | 62.8 | 45 | 48.6316 | 97.7 | 118.9579 | 64.9 | 68.3 | 32.8 | 34.6 | 54.2 | 117.4316 | 272 | 385 | 0.26 | 0.061579 | 2042.2857 | 25.8571
| 合計 |  |  | 36.5 | [23 empty] | 57184 | 724
3月 | 2019-03-01 | (金) | 雨 | 0.5 | 8 | 10.7 | 10.6 | 12.1 | 3 | 8.8 | 7.7 | 44 | 49.1 |  | 44.4 |  | 103.7 | [5 empty] | 81.8 |  | 298 |  | 0.04 | 2160 | 36 |  | 2019-03-14 | 気温 | 9.6 | ℃
| 2019-03-02 | (土) | 晴 |  | 10.1 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 1.9 | 8.31 | 7.52 | 30.8 | 36.6 | [14 empty] | 2337 | 30 |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-03-03 | (日) | 雨 | 8 | 7.2 | 10.6 | 10.5 | 12 | 2.3 | 8.39 | 7.51 | 32.6 | 34.3 | [14 empty] | 2009 | 25 |  | 水温 | ℃ | 11.7 | 11.8
| 2019-03-04 | (月) | 雨 | 2.5 | 8.6 | 10.2 | 10.3 | 17.1 | 2.5 | 7.79 | 7.51 | 31.4 | 34.5 |  | 46.6 |  | 90.3 | [5 empty] | 41.4 |  | 211 |  | 0.04 | 1451 | 29 |  | 濁度 | 度 | 7.1 | 2.2
| 2019-03-05 | (火) | 晴 | 0 | 10 | 10.2 | 10.2 | 7.8 | 2.7 | 7.64 | 7.5 | 28.7 | 31.1 |  | 45.1 |  | 85.7 | [5 empty] | 35.8 |  | 200 |  | 0.05 | 1669 | 46 |  | ｐH |  | 7.54 | 7.33
| 2019-03-06 | (水) | 曇 | 2 | 9.9 | 10.7 | 10.5 | 5.9 | 1.9 | 7.77 | 7.45 | 27.4 | 29.2 |  | 43 |  | 81.1 | [5 empty] | 32.8 |  | 186 |  | 0.05 | 1437 | 44 |  | 電気伝導率 | mS/m | 25.3 | 25
| 2019-03-07 | (木) | 雨 | 4 | 8.7 | 10.8 | 10.5 | 7.4 | 2.8 | 7.57 | 7.47 | 25.6 | 27.4 |  | 42.3 |  | 76.3 | [5 empty] | 29.7 |  | 179 |  | 0.09 | 1062 | 31 |  | 酸消費量 | mg/l | 36 | 34.7
| 2019-03-08 | (金) | 晴 |  | 8.1 | 10.4 | 10.2 | 4.9 | 2.5 | 7.51 | 7.41 | 25.3 | 26.3 |  | 39.9 |  | 75.7 | [5 empty] | 27.8 |  | 182 |  | 0.08 | 864 | 39 |  | 全硬度 | mg/l | 74.3 | 74.1
| 2019-03-09 | (土) | 晴 |  | 7.6 | 10.3 | 10.3 | 11.6 | 3.1 | 7.64 | 7.42 | 25 | 25.4 | [14 empty] | 693 | 30 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 53.5 | 55.7
| 2019-03-10 | (日) | 晴 | 3.5 | 13.3 | 10.9 | 10.6 | 8.4 | 3.9 | 7.94 | 7.63 | 25.4 | 26.3 | [14 empty] | 1044 | 29 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20.8 | 18.4
| 2019-03-11 | (月) | 雨 | 21 | 10.8 | 11.5 | 11.2 | 12.6 | 3.1 | 7.81 | 7.62 | 29.9 | 26.1 |  | 37.6 |  | 76.1 | [5 empty] | 27.2 |  | 183 |  | 0.06 | 1746 | 36 |  | 塩化物イオン | mg/l | 25.8 | 25.7
| 2019-03-12 | (火) | 曇 |  | 10.9 | 12 | 11.8 | 7.5 | 3.1 | 7.61 | 7.59 | 26.2 | 26.7 |  | 41 |  | 77.1 | [5 empty] | 28.9 |  | 183 |  | 0.06 | 1044 | 112 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 182 | 176
| 2019-03-13 | (水) | 晴 |  | 12.9 | 12 | 12 | 7.2 | 1.8 | 7.44 | 7.27 | 24.5 | 25.9 |  | 37.4 |  | 74.3 | [5 empty] | 29 |  | 180 |  | 0.05 | 1386 | 58 |  | 全鉄 | mg/l | 0.33 | 0.1
| 2019-03-14 | (木) | 晴 |  | 9.6 | 11.7 | 11.8 | 7.1 | 2.2 | 7.54 | 7.33 | 25.3 | 25 | 36 | 34.7 | 74.3 | 74.1 | 53.5 | 55.7 | 20.8 | 18.4 | 25.8 | 25.7 | 182 | 176 | 0.33 | 0.1 | 702 | 40 |  | COD | mg/l | 3.4 | 2.6
| 2019-03-15 | (金) | 晴 |  | 8.6 | 12.4 | 12.1 | 6.2 | 2.8 | 7.45 | 7.38 | 24.8 | 25.4 |  | 35.6 |  | 76.1 | [5 empty] | 25 |  | 166 |  | 0.12 | 881 | 33 |  | BOD | mg/l | 1.7 | 0.9
| 2019-03-16 | (土) | 曇 | 0.5 | 8.2 | 12 | 12.1 | 5.7 | 2.7 | 7.5 | 7.38 | 24.7 | 25.2 | [14 empty] | 693 | 29 |  | 溶存酸素 | mg/l | 10.6 | 10.8
| 2019-03-17 | (日) | 晴 |  | 9.2 | 11.7 | 11.8 | 4.3 | 3.2 | 7.57 | 7.49 | 22.7 | 24.2 | [14 empty] | 874 | 29 |  | 全マンガン | mg/l | 0.062 | 0.057
| 2019-03-18 | (月) | 晴 |  | 9.8 | 12 | 12.1 | 7.4 | 3.3 | 8.09 | 7.59 | 23.5 | 23.9 |  | 37 |  | 72.1 | [5 empty] | 22.5 |  | 149 |  | 0.09 | 1386 | 29 |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.07 | 0.07
| 2019-03-19 | (火) | 晴 |  | 11.9 | 12.4 | 12.4 | 11.1 | 3.3 | 8.4 | 7.69 | 26.2 | 28 |  | 38.4 |  | 78.1 | [5 empty] | 33.1 |  | 170 |  | 0.06 | 2268 | 28 |  | 全窒素 | mg/l | 2.11 | 2.04
| 2019-03-20 | (水) | 晴 |  | 14.7 | 12.6 | 12.8 | 9.4 | 2.2 | 8.82 | 7.55 | 26.6 | 27.5 |  | 39.1 |  | 81.1 | [5 empty] | 30 |  | 172 |  | 0.04 | 3362 | 28 |  | 全リン | mg/l | 0.126 | 0.057
| 2019-03-21 | (木) | 曇 | 0 | 15.4 | 13.6 | 13.7 | 10.4 | 2.4 | 9 | 7.6 | 30.2 | 31.8 | [14 empty] | 3239 | 27 |  | リン酸イオン | mg/l | － | －
| 2019-03-22 | (金) | 晴 | 0 | 18.2 | 14.5 | 14.4 | 10.6 | 2.3 | 8.24 | 7.61 | 43.2 | 38.1 |  | 43.4 |  | 95.3 | [5 empty] | 54.4 |  | 234 |  | 0 | 2894 | 29 |  | 硫酸イオン | mg/l | 33.5 | 33.6
| 2019-03-23 | (土) | 雨 | 0 | 6.9 | 14.1 | 14.3 | 5.7 | 1.9 | 7.85 | 7.51 | 57.7 | 56.6 | [14 empty] | 1992 | 33 |  | シリカ | mg/l | 21.7 | 20.9
| 2019-03-24 | (日) | 晴 |  | 8.4 | 13.4 | 13.7 | 5.7 | 2.2 | 7.95 | 7.62 | 55.7 | 52.3 | [14 empty] | 1434 | 35 |  | 色度 | 度 | 6 | 3.7
| 2019-03-25 | (月) | 晴 |  | 9.1 | 13.4 | 13.7 | 6.4 | 2 | 7.91 | 7.63 | 47.7 | 58.4 |  | 49.1 |  | 114.1 | [5 empty] | 106.6 |  | 356 |  | 0.04 | 1433 | 27 |  | 懸濁物質 | mg/l | 7.4 | 3.7
| 2019-03-26 | (火) | 曇 | 0 | 10.8 | 13.7 | 13.8 | 6.6 | 2 | 8.09 | 7.61 | 40 | 41.4 |  | 46.1 |  | 98.1 | [5 empty] | 63.3 |  | 263 |  | 0.05 | 1813 | 27
| 2019-03-27 | (水) | 晴 |  | 13.4 | 13.2 | 13.6 | 7.1 | 2.3 | 8.4 | 7.74 | 32.2 | 34.6 |  | 46.1 |  | 90.5 | [5 empty] | 44.2 |  | 230 |  | 0.05 | 2160 | 25
| 2019-03-28 | (木) | 曇 |  | 14.7 | 13.2 | 13.5 | 7.6 | 1.9 | 8.7 | 7.65 | 27.9 | 31.1 |  | 42.8 |  | 86.1 | [5 empty] | 36.9 |  | 207 |  | 0.03 | 3080 | 26
| 2019-03-29 | (金) | 曇 |  | 6.8 | 12.8 | 13.1 | 7.6 | 1.5 | 8.57 | 7.53 | 28 | 29 |  | 41.3 |  | 83.1 | [5 empty] | 32.4 |  | 198 |  | 0 | 2629 | 26 |  | 備考
| 2019-03-30 | (土) | 曇 | 6 | 8.6 | 12.1 | 12.4 | 6.6 | 2 | 8.52 | 7.62 | 28.4 | 29 | [14 empty] | 1976 | 24
| 2019-03-31 | (日) | 曇 | 1.5 | 9.4 | 12.4 | 12.3 | 4.1 | 1.7 | 8.32 | 7.67 | 27 | 28.6 | [14 empty] | 1917 | 24
| 最高 |  |  | 21 | 18.2 | 14.5 | 14.4 | 17.1 | 3.9 | 9 | 7.74 | 57.7 | 58.4 | 36 | 49.1 | 74.3 | 114.1 | 53.5 | 55.7 | 20.8 | 18.4 | 25.8 | 106.6 | 182 | 356 | 0.33 | 0.12 | 3362 | 112
| 最低 |  |  | 0 | 6.8 | 10.2 | 10.2 | 4.1 | 1.5 | 7.44 | 7.27 | 22.7 | 23.9 | 36 | 34.7 | 74.3 | 72.1 | 53.5 | 55.7 | 20.8 | 18.4 | 25.8 | 22.5 | 182 | 149 | 0.33 | 0 | 693 | 24
| 平均 |  |  |  | 10.3161 | 12.0032 | 12.0323 | 8.2161 | 2.4677 | 8.0368 | 7.5419 | 31.2452 | 32.5484 | 36 | 41.545 | 74.3 | 84.45 | 53.5 | 55.7 | 20.8 | 18.4 | 25.8 | 40.425 | 182 | 206.15 | 0.33 | 0.055 | 1730.1613 | 34.3226
| 合計 |  |  | 49.5 | [23 empty] | 53635
年間 | 最高 |  |  | 49 | 33.1 | 31.9 | 31.8 | 110 | 4.6 | 9.05 | 7.9 | 152.5 | 150.1 | 45 | 63.5 | 97.7 | 184.2 | 64.9 | 68.3 | 32.8 | 34.6 | 54.2 | 298.8 | 272 | 772 | 0.67 | 0.21 | 4164 | 849
| 最低 |  |  | 0 | 0.2 | 5.2 | 5.4 | 0.7 | 0.6 | 6.86 | 6.86 | 11.8 | 12.6 | 27.2 | 19.3 | 50.1 | 40.1 | 32.3 | 33.1 | 12.4 | 10.6 | 12.3 | 8.9 | 118 | 94 | 0.15 | 0 | 0 | 18
| 平均 |  |  |  | 17.1956 | 17.8816 | 17.9896 | 7.0995 | 2.2224 | 7.4772 | 7.4153 | 26.7834 | 27.0377 | 36.25 | 39.9066 | 69.4167 | 76.3176 | 49.3583 | 50.5417 | 20.0583 | 20.5417 | 20.75 | 29.0131 | 167.25 | 180.291 | 0.35667 | 0.084467 | 690.7452 | 61.6
| 合計 |  |  | 941 | [23 empty] | 252122
降雨日数

## 佐倉
佐倉浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 全窒素 |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | LAC |  | 配水
4月 | 2018-04-01 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 18.2; 原水: 15.6; 配水: 15.5; 原水: 5.3; 配水: 4.7; 原水: 7.8; 配水: 7.9; LAC: 2154 |  |  |  | 2018-04-05 | 気温 | 13.4 | ℃
| 2018-04-02 | (月) | 晴 | 0 | 19 | 16.8 | 16.5 | 5.82 | 5.32 | 7.74 | 7.69 | 39.8 | 40.5 |  | 90.5 |  | 132.1 | [5 empty] | 40.7 |  | 271 |  | 0.26 | 2732 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-04-03 | (火) | 曇 | 0 | 17.4 | 17.8 | 17.6 | 5.31 | 4.67 | 7.74 | 7.67 | 40.5 | 40.9 |  | 90 |  | 133.7 | [5 empty] | 47.5 |  | 274 |  | 0.23 | 2821 |  |  |  | 水温 | ℃ | 17.9 | 18.1
| 2018-04-04 | (水) | 晴 | 0 | 21.9 | 18.7 | 18.4 | 4.39 | 3.63 | 7.77 | 7.67 | 39.6 | 40.5 |  | 90.9 |  | 130 | [5 empty] | 41.7 |  | 272 |  | 0.19 | 2216 |  |  |  | 濁度 | 度 | 4.3 | 4.6
| 2018-04-05 | (木) | 曇 | 1 | 13.4 | 17.9 | 18.1 | 4.3 | 4.6 | 7.78 | 7.82 | 42.4 | 40.9 | 90.4 | 93.9 | 135.9 | 128.2 | 87.6 | 87.2 | 48.3 | 47.4 | 45.8 | 42.6 | 279 | 272 | 0.45 | 0.29 | 1117 |  | 4.68 |  | ｐH |  | 7.78 | 7.82
| 2018-04-06 | (金) | 曇 | 0.5 | 20.7 | 16.8 | 16.5 | 5.16 | 4.89 | 7.78 | 7.82 | 40.4 | 42.2 |  | 93.1 |  | 130.8 | [5 empty] | 46.3 |  | 283 |  | 0.34 | 2195 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 42.4 | 40.9
| 2018-04-07 | (土) | 晴 | (mm): 2; (℃): 20.4; 原水: 18.3; 配水: 18.2; 原水: 8.6; 配水: 5.1; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 3374 |  |  | 原水全窒素濃度4.24mg/l | 酸消費量 | mg/l | 90.4 | 93.9
| 2018-04-08 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 13.5; 原水: 15.4; 配水: 15.4; 原水: 5.5; 配水: 4.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 3345 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 135.9 | 128.2
| 2018-04-09 | (月) | 晴 | 0 | 15.7 | 15.2 | 15.2 | 5.36 | 4.56 | 7.84 | 7.73 | 40.8 | 41.8 |  | 88.4 |  | 128.2 | [5 empty] | 43.5 |  | 292 |  | 0.38 | 2847 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 87.6 | 87.2
| 2018-04-10 | (火) | 晴 | 0 | 15.8 | 15.3 | 15.1 | 4.88 | 4.47 | 7.85 | 7.73 | 40.8 | 41.5 |  | 87.3 |  | 129.3 | [5 empty] | 42.6 |  | 281 |  | 0.36 | 2207 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 48.3 | 47.4
| 2018-04-11 | (水) | 曇 | 0 | 18.2 | 15.7 | 15.8 | 4.15 | 4.67 | 7.84 | 7.85 | 39.9 | 41.7 |  | 89.3 |  | 129.2 | [5 empty] | 43.5 |  | 282 |  | 0.29 | 1948 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 45.8 | 42.6
| 2018-04-12 | (木) | 曇 | 0 | 20.5 | 16.5 | 16.2 | 5.35 | 4.91 | 7.77 | 7.69 | 41.2 | 43 |  | 88.4 |  | 130.3 | [5 empty] | 45.4 |  | 296 |  | 0.37 | 2826 |  | 4.21 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 279 | 272
| 2018-04-13 | (金) | 晴 | 0 | 16.3 | 17.7 | 17.8 | 4.89 | 4.11 | 7.81 | 7.73 | 42.5 | 42.4 |  | 88.4 |  | 129.9 | [5 empty] | 45.4 |  | 288 |  | 0.32 | 2612 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.45 | 0.29
| 2018-04-14 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 16.3; 原水: 15.9; 配水: 16.2; 原水: 5.7; 配水: 4.5; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 2336 |  |  |  | COD | mg/l | 3.6 | 3.1
| 2018-04-15 | (日) | 雨 | (mm): 7.5; (℃): 21.1; 原水: 16.9; 配水: 16.3; 原水: 7.8; 配水: 4.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 3448 |  |  |  | BOD | mg/l | 1 | 1
| 2018-04-16 | (月) | 晴 | 0 | 14.6 | 18 | 17.9 | 8.47 | 4.67 | 7.46 | 7.4 | 37.3 | 38.4 |  | 69.3 |  | 108.3 | [5 empty] | 47.2 |  | 254 |  | 0.27 | 4064 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.3 | 9.4
| 2018-04-17 | (火) | 曇 | 1 | 16.2 | 17.4 | 17.3 | 6.58 | 4.39 | 7.56 | 7.5 | 39.2 | 39.7 |  | 80.3 |  | 117.1 | [5 empty] | 42.6 |  | 263 |  | 0.29 | 3625 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.047 | 0.034
| 2018-04-18 | (水) | 雨 | 17.5 | 12.2 | 15.2 | 15.8 | 6.27 | 2.77 | 7.49 | 7.46 | 32.6 | 39.7 |  | 76.3 |  | 116.9 | [5 empty] | 45.4 |  | 270 |  | 0.21 | 4429 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.32 | 4.27
| 2018-04-19 | (木) | 晴 | 0.5 | 18.7 | 15.2 | 15 | 11.85 | 3.68 | 7.3 | 7.24 | 27.1 | 27.1 |  | 54.2 |  | 82.2 | [5 empty] | 31.5 |  | 184 |  | 0.21 | 4917 |  | 2.96 |  | 全窒素 | mg/l | 4.67 | 4.68
| 2018-04-20 | (金) | 晴 | 0 | 20.5 | 18.2 | 18 | 7.53 | 4.38 | 7.47 | 7.41 | 36.7 | 35.6 |  | 70.3 |  | 105.6 | [5 empty] | 33.3 |  | 239 |  | 0.3 | 3813 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.077 | 0.066
| 2018-04-21 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 22.2; 原水: 19.4; 配水: 19.2; 原水: 6.5; 配水: 5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 4116 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-04-22 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 23.4; 原水: 20.2; 配水: 19.7; 原水: 7.1; 配水: 4.5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3621 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 23.9 | 22.9
| 2018-04-23 | (月) | 曇 | 0 | 15.2 | 20.2 | 20.2 | 10.37 | 5.78 | 7.46 | 7.45 | 37.5 | 38.1 |  | 71.3 |  | 106.4 | [5 empty] | 44.4 |  | 260 |  | 0.29 | 4706 |  |  |  | シリカ | mg/l | 29.3 | 28.6
| 2018-04-24 | (火) | 曇 | 4.5 | 22 | 17.8 | 17.7 | 9.87 | 4.08 | 7.37 | 7.33 | 35.9 | 37.1 |  | 72.3 |  | 106.2 | [5 empty] | 42.6 |  | 247 |  | 0.25 | 4341 |  |  |  | 色度 | 度 | 10 | 8
| 2018-04-25 | (水) | 雨 | 47 | 18.8 | 18 | 18 | 13 | 3.66 | 7.3 | 7.24 | 25 | 29.9 |  | 57.2 |  | 92.1 | [5 empty] | 35.9 |  | 209 |  | 0.23 | 5869 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 1 | 1
| 2018-04-26 | (木) | 晴 | 3 | 19.3 | 18.6 | 18.3 | 14.28 | 3.18 | 7.17 | 7.07 | 20.8 | 19.77 |  | 38.2 |  | 65.6 | [5 empty] | 24.9 |  | 143 |  | 0.17 | 5689 |  | 1.96
| 2018-04-27 | (金) | 晴 | 0 | 21.8 | 18.9 | 19.2 | 12.85 | 4.01 | 7.31 | 7.25 | 28.5 | 28 |  | 60.6 |  | 87.7 | [5 empty] | 34.9 |  | 186 |  | 0.29 | 5234
| 2018-04-28 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 21.2; 原水: 18.9; 配水: 19; 原水: 8.1; 配水: 3.9; 原水: 7.3; 配水: 7.3; LAC: 4396
| 2018-04-29 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 23.2; 原水: 19.7; 配水: 20.1; 原水: 9.6; 配水: 4.8; 原水: 7.3; 配水: 7.4; LAC: 4077 |  |  |  | 備考
| 2018-04-30 | (月) | 晴 | (mm): 0; (℃): 21.7; 原水: 20.3; 配水: 20.6; 原水: 9.8; 配水: 5.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 4340
| 最高 |  |  | 47 | 23.4 | 20.3 | 20.6 | 14.28 | 5.78 | 7.9 | 7.9 | 42.5 | 43 | 90.4 | 93.9 | 135.9 | 133.7 | 87.6 | 87.2 | 48.3 | 47.4 | 45.8 | 47.5 | 279 | 296 | 0.45 | 0.38 | 5869 | 0 | 4.68 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 12.2 | 15.2 | 15 | 4.15 | 2.77 | 7.17 | 7.07 | 20.8 | 19.77 | 90.4 | 38.2 | 135.9 | 65.6 | 87.6 | 87.2 | 48.3 | 47.4 | 45.8 | 24.9 | 279 | 143 | 0.45 | <0.3 | 1117 | 0 | 1.96 | 0
| 平均 |  |  |  | 18.6467 | 17.55 | 17.4933 | 7.4893 | 4.4243 | 7.597 | 7.5517 | 36.425 | 37.4385 | 90.4 | 77.51 | 135.9 | 114.49 | 87.6 | 87.2 | 48.3 | 47.4 | 45.8 | 41.095 | 279 | 253.3 | 0.45 |  | 3513.8333 | #DIV/0! | 3.4525 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 85; LAC: 105415 | 171080
5月 | 2018-05-01 | (火) | 晴 | 0 | 23.7 | 20.6 | 20.2 | 11.69 | 5.14 | 7.36 | 7.35 | 32.5 | 33 |  | 69.3 |  | 94.8 | [5 empty] | 37.8 |  | 222 |  | 0.32 | 4316 |  |  |  | 2018-05-10 | 気温 | 11.5 | ℃
| 2018-05-02 | (水) | 晴 | 4.5 | 23.6 | 21.7 | 21.9 | 8.44 | 4.06 | 7.36 | 7.35 | 33.8 | 34.4 |  | 71.3 |  | 98.5 | [5 empty] | 40.8 |  | 235 |  | 0.3 | 3691 | 30170 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-05-03 | (木) | 雨 | (mm): 8.5; (℃): 24.4; 原水: 20.5; 配水: 20.8; 原水: 10.6; 配水: 5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3489 |  |  |  | 水温 | ℃ | 14.6 | 14.7
| 2018-05-04 | (金) | 晴 | (mm): 0; (℃): 19.8; 原水: 19.9; 配水: 20.4; 原水: 11.6; 配水: 4.9; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3272 |  |  |  | 濁度 | 度 | 10.73 | 4.62
| 2018-05-05 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 20.2; 原水: 19.8; 配水: 19.7; 原水: 7.9; 配水: 5.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 3243 |  |  |  | ｐH |  | 7.36 | 7.2
| 2018-05-06 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 23.8; 原水: 20.3; 配水: 20.1; 原水: 10.7; 配水: 4.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 3287 |  | 2.82 | 原水全窒素濃度2.83mg/l | 電気伝導率 | mS/m | 20.4 | 19.51
| 2018-05-07 | (月) | 曇 | 25 | 19.9 | 19.9 | 20 | 10.39 | 4.81 | 7.59 | 7.52 | 34.9 | 35.5 |  | 78.3 |  | 103.6 | [5 empty] | 40.8 |  | 233 |  | 0.37 | 4231 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 54.2 | 46.2
| 2018-05-08 | (火) | 雨 | 6 | 12.5 | 16.3 | 16.8 | 19.12 | 4.38 | 7.28 | 7.17 | 19.37 | 19.69 |  | 45.2 |  | 62.6 | [5 empty] | 22.9 |  | 142 |  | 0.26 | 4838 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 67.3 | 64.2
| 2018-05-09 | (水) | 雨 | 40.5 | 11.3 | 14.2 | 14.6 | 39.9 | 2.15 | 7.35 | 7.2 | 15.68 | 19.43 |  | 44.2 |  | 61.8 | [5 empty] | 23.9 |  | 133 |  | 0.09 | 5210 | 30170 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45.8 | 43.4
| 2018-05-10 | (木) | 雨 | 6.5 | 11.5 | 14.6 | 14.7 | 10.73 | 4.62 | 7.36 | 7.2 | 20.4 | 19.51 | 54.2 | 46.2 | 67.3 | 64.2 | 45.8 | 43.4 | 21.5 | 20.8 | 18.9 | 19.9 | 149 | 136 | 0.86 | 0.32 | 3988 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 21.5 | 20.8
| 2018-05-11 | (金) | 晴 | 0 | 18.8 | 15.7 | 15.4 | 7.28 | 4.19 | 7.38 | 7.3 | 25.2 | 24.2 |  | 57.2 |  | 83.5 | [5 empty] | 25.9 |  | 170 |  | 0.2 | 3795 | 19950 |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 18.9 | 19.9
| 2018-05-12 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 22.6; 原水: 18.9; 配水: 18.9; 原水: 9.2; 配水: 3.7; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3378 | 10020 | 1.74 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 149 | 136
| 2018-05-13 | (日) | 曇 | (mm): 48; (℃): 21.1; 原水: 19.4; 配水: 19.7; 原水: 6.6; 配水: 5.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 3497 | 10060 |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.86 | 0.32
| 2018-05-14 | (月) | 曇 | 1 | 18.8 | 18.4 | 18.4 | 25.87 | 5.04 | 7.2 | 7.12 | 15.63 | 15.33 |  | 36.9 |  | 51.7 | [5 empty] | 15.9 |  | 110 |  | 0.21 | 4900 |  |  |  | COD | mg/l | 5.2 | 3.6
| 2018-05-15 | (火) | 晴 | 0 | 25.7 | 20.2 | 20.6 | 8.07 | 3.27 | 7.35 | 7.23 | 25.6 | 24 |  | 59.2 |  | 80.7 | [5 empty] | 24.9 |  | 174 |  | 0.17 | 4206 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.6 | 0.8
| 2018-05-16 | (水) | 晴 | 0 | 24.8 | 21.3 | 21.6 | 8.9 | 4.25 | 7.4 | 7.38 | 29.5 | 29.9 |  | 73.3 |  | 96.6 | [5 empty] | 30.8 |  | 198 |  | 0.27 | 4182 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.1 | 9.5
| 2018-05-17 | (木) | 曇 | 0 | 23.6 | 21.8 | 21.9 | 7.57 | 3.4 | 7.5 | 7.42 | 32.7 | 32.3 |  | 77.3 |  | 103.1 | [5 empty] | 34.8 |  | 214 |  | 0.3 | 4137 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.085 | 0.076
| 2018-05-18 | (金) | 曇 | 0 | 19.7 | 22.4 | 22.6 | 5.74 | 4.54 | 7.41 | 7.42 | 33.7 | 34.2 |  | 81.3 |  | 103.7 | [5 empty] | 37.8 |  | 224 |  | 0.39 | 3138 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.31 | 1.27
| 2018-05-19 | (土) | 雨 | (mm): 1.5; (℃): 20.4; 原水: 21.1; 配水: 21.5; 原水: 7.9; 配水: 4.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 3157 | 19980 | 2.38 |  | 全窒素 | mg/l | 1.77 | 1.51
| 2018-05-20 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 15.6; 原水: 19.5; 配水: 20.2; 原水: 7; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2864 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.068 | 0.035
| 2018-05-21 | (月) | 晴 | 0 | 21.2 | 20.4 | 20.1 | 5.82 | 4.67 | 7.5 | 7.5 | 35.3 | 35.9 |  | 87.3 |  | 109 | [5 empty] | 40.8 |  | 246 |  | 0.48 | 2932 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-05-22 | (火) | 晴 | 0 | 23.8 | 21.4 | 21.1 | 6.46 | 4.9 | 7.5 | 7.5 | 36.3 | 36.8 |  | 86.3 |  | 111.9 | [5 empty] | 44.8 |  | 249 |  | 0.52 | 3165 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 14.3 | 13.8
| 2018-05-23 | (水) | 晴 | 19.5 | 21.7 | 21.9 | 22 | 6.46 | 5 | 7.54 | 7.5 | 35.5 | 37.8 |  | 88.4 |  | 115 | [5 empty] | 45.8 |  | 251 |  | 0.42 | 3292 | 10000 |  |  | シリカ | mg/l | 16.9 | 14.8
| 2018-05-24 | (木) | 曇 | 14 | 21.5 | 19.8 | 19.7 | 20.59 | 1.73 | 7.35 | 7.2 | 21 | 22.4 |  | 54.4 |  | 75.9 | [5 empty] | 29.5 |  | 157 |  | 0.1 | 5514 | 10080 |  |  | 色度 | 度 | 20 | 11
| 2018-05-25 | (金) | 曇 | 0 | 25.6 | 21.6 | 22.1 | 8.6 | 4 | 7.37 | 7.33 | 26.6 | 25.3 |  | 68 |  | 83.5 | [5 empty] | 25.7 |  | 184 |  | 0.34 | 2734 | 10010 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 4
| 2018-05-26 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 23.4; 原水: 22.6; 配水: 23; 原水: 7.2; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2430 |  | 2.25
| 2018-05-27 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 21.6; 原水: 21.4; 配水: 21.6; 原水: 6.6; 配水: 4.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2330
| 2018-05-28 | (月) | 曇 | 0 | 23.2 | 22.8 | 22.7 | 6.38 | 4.7 | 7.41 | 7.44 | 33.4 | 35.1 |  | 88.2 |  | 110.5 | [5 empty] | 39.7 |  | 247 |  | 0.46 | 2414
| 2018-05-29 | (火) | 曇 | 0 | 24.9 | 21.6 | 21.6 | 6.9 | 4.52 | 7.45 | 7.45 | 36.5 | 36.7 |  | 93.4 |  | 113.6 | [5 empty] | 40.8 |  | 247 |  | 0.38 | 2797 |  |  |  | 備考
| 2018-05-30 | (水) | 曇 | 11.5 | 23.5 | 22.9 | 23.9 | 5.95 | 4.17 | 7.43 | 7.45 | 35.2 | 36.7 |  | 91.4 |  | 113 | [5 empty] | 40.8 |  | 248 |  | 0.47 | 3288
| 2018-05-31 | (木) | 曇 | 0 | 21 | 20.6 | 20.7 | 8.49 | 3.84 | 7.36 | 7.34 | 29.3 | 31.6 |  | 75.3 |  | 96.6 | [5 empty] | 38.8 |  | 210 |  | 0.31 | 3377
| 最高 |  |  | 48 | 25.7 | 22.9 | 23.9 | 39.9 | 5.3 | 7.59 | 7.52 | 36.5 | 37.8 | 54.2 | 93.4 | 67.3 | 115 | 45.8 | 43.4 | 21.5 | 20.8 | 18.9 | 45.8 | 149 | 251 | 0.86 | 0.52 | 5514 | 30170 | 2.82 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 11.3 | 14.2 | 14.6 | 5.74 | 1.73 | 7.2 | 7.12 | 15.63 | 15.33 | 54.2 | 36.9 | 67.3 | 51.7 | 45.8 | 43.4 | 21.5 | 20.8 | 18.9 | 15.9 | 149 | 110 | 0.86 | 0.09 | 2330 | 10000 | 1.74 | 0
| 平均 |  |  |  | 21.071 | 20.1129 | 20.2742 | 10.4726 | 4.2929 | 7.4113 | 7.3829 | 28.9562 | 29.5124 | 54.2 | 70.1143 | 67.3 | 92.0857 | 45.8 | 43.4 | 21.5 | 20.8 | 18.9 | 33.4714 | 149 | 201.4286 | 0.86 | 0.3181 | 3583.6129 | 16715.5556 | 2.2975 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 186.5; LAC: 111092 | 171080
6月 | 2018-06-01 | (金) | 晴 | 0 | 23.7 | 21.3 | 21 | 6.13 | 3.32 | 7.39 | 7.37 | 31.3 | 31.6 |  | 81.3 |  | 97.6 | [5 empty] | 34.8 |  | 207 |  | 0.33 | 2891 | 10000 |  |  | 2018-06-07 | 気温 | 22 | ℃
| 2018-06-02 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 23.1; 原水: 23.1; 配水: 23.2; 原水: 6.3; 配水: 3.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 2488 | 10010 | 2.81 | 原水全窒素濃度2.54mg/l | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-06-03 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 25.4; 原水: 23.7; 配水: 23.6; 原水: 6.2; 配水: 3.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2266 |  |  |  | 水温 | ℃ | 21.3 | 21.3
| 2018-06-04 | (月) | 晴 | 0 | 25.3 | 24.4 | 24.2 | 5.14 | 5.34 | 7.43 | 7.49 | 36.7 | 36.6 |  | 93.4 |  | 110.7 | [5 empty] | 41.8 |  | 242 |  | 0.5 | 2730 |  |  |  | 濁度 | 度 | 8.37 | 2.62
| 2018-06-05 | (火) | 晴 | 0 | 25.3 | 24.3 | 24.1 | 5.29 | 4.44 | 7.42 | 7.45 | 37.4 | 38.1 |  | 96.4 |  | 114.3 | [5 empty] | 43.8 |  | 243 |  | 0.37 | 3334 |  |  |  | ｐH |  | 7.47 | 7.26
| 2018-06-06 | (水) | 雨 | 15.5 | 23.1 | 23.7 | 23.9 | 6.54 | 3.57 | 7.44 | 7.43 | 37.5 | 38.3 |  | 95.4 |  | 115.5 | [5 empty] | 44.8 |  | 265 |  | 0.37 | 3902 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 28.8 | 29.8
| 2018-06-07 | (木) | 曇 | 3.5 | 22 | 21.3 | 21.3 | 8.37 | 2.62 | 7.47 | 7.26 | 28.8 | 29.8 | 78.3 | 72.3 | 97.9 | 94.2 | 65 | 62.5 | 32.9 | 31.7 | 28.9 | 33.6 | 214 | 200 | 0.81 | 0.25 | 4002 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 78.3 | 72.3
| 2018-06-08 | (金) | 曇 | 0 | 25.8 | 24 | 24 | 5.67 | 3.05 | 7.41 | 7.42 | 32.9 | 31.7 |  | 82.3 |  | 103.4 | [5 empty] | 41.8 |  | 212 |  | 0.29 | 3080 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 97.9 | 94.2
| 2018-06-09 | (土) | 晴 | (mm): 1; (℃): 28.1; 原水: 24.3; 配水: 24.3; 原水: 6.9; 配水: 4.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 2449 | 9910 | 2.08 |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 65 | 62.5
| 2018-06-10 | (日) | 曇 | (mm): 22; (℃): 20.6; 原水: 24.2; 配水: 24.9; 原水: 6; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2614 | 10040 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32.9 | 31.7
| 2018-06-11 | (月) | 雨 | 40 | 19.9 | 21.2 | 21 | 22.82 | 4.14 | 7.37 | 7.31 | 19.5 | 21.5 |  | 58.2 |  | 75.7 | [5 empty] | 23.9 |  | 154 |  | 0.29 | 4901 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 28.9 | 33.6
| 2018-06-12 | (火) | 雨 | 0.5 | 19.9 | 20.6 | 20.6 | 10.68 | 3.56 | 7.27 | 7.23 | 21.4 | 19.9 |  | 56.2 |  | 71.6 | [5 empty] | 19.9 |  | 141 |  | 0.28 | 4571 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 214 | 200
| 2018-06-13 | (水) | 曇 | 0 | 20.5 | 21.4 | 21.5 | 6.71 | 4.54 | 7.4 | 7.39 | 29.7 | 28.2 |  | 78.3 |  | 96.7 | [5 empty] | 26.8 |  | 194 |  | 0.38 | 3020 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.81 | 0.25
| 2018-06-14 | (木) | 曇 | 0 | 20.3 | 21.8 | 21.9 | 7.19 | 3.62 | 7.42 | 7.45 | 33.2 | 33.3 |  | 85.3 |  | 108.5 | [5 empty] | 32.8 |  | 229 |  | 0.39 | 2776 | 20090 |  |  | COD | mg/l | 6.7 | 4.6
| 2018-06-15 | (金) | 曇 | 0.5 | 17.1 | 20.6 | 20.9 | 7.07 | 3.68 | 7.53 | 7.49 | 35.2 | 34.8 |  | 87.3 |  | 112.3 | [5 empty] | 37.8 |  | 251 |  | 0.38 | 3037 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.4 | 0.6
| 2018-06-16 | (土) | 雨 | (mm): 13.5; (℃): 14.8; 原水: 18; 配水: 18.6; 原水: 7.5; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 3138 | 10060 | 2.51 |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.1 | 8
| 2018-06-17 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 20; 原水: 18.4; 配水: 18.4; 原水: 6.9; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2302 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.078 | 0.055
| 2018-06-18 | (月) | 曇 | 1.5 | 21.7 | 20.2 | 20.2 | 7.04 | 4.03 | 7.46 | 7.47 | 32.6 | 32.4 |  | 84.3 |  | 106.4 | [5 empty] | 34.8 |  | 225 |  | 0.4 | 2261 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.69 | 1.87
| 2018-06-19 | (火) | 晴 | 0 | 24.9 | 20.7 | 20.3 | 7.06 | 4.12 | 7.52 | 7.49 | 34.7 | 34.4 |  | 92.4 |  | 112.1 | [5 empty] | 40.9 |  | 231 |  | 0.39 | 2202 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 2.12 | 1.87
| 2018-06-20 | (水) | 雨 | 22.5 | 21.5 | 22.7 | 22.9 | 7.36 | 3.71 | 7.47 | 7.53 | 36.2 | 36.5 |  | 89.4 |  | 114.1 | [5 empty] | 38.8 |  | 251 |  | 0.4 | 3263 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.074 | 0.04
| 2018-06-21 | (木) | 曇 | 15 | 21.2 | 21 | 20.6 | 63.7 | 2.32 | 7.28 | 7.14 | 15.71 | 18.49 |  | 45.2 |  | 64.7 | [5 empty] | 20.9 |  | 138 |  | 0.14 | 5483 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-06-22 | (金) | 晴 | 0 | 25.8 | 21.1 | 20.9 | 8.44 | 3.23 | 7.35 | 7.3 | 27 | 24.5 |  | 65.3 |  | 83.2 | [5 empty] | 22.9 |  | 176 |  | 0.25 | 2855 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 13.2 | 13.2
| 2018-06-23 | (土) | 曇 | (mm): 12.5; (℃): 21.3; 原水: 21.7; 配水: 22.3; 原水: 7.1; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 2334 | 10050 | 2.5 |  | シリカ | mg/l | 19.9 | 18.6
| 2018-06-24 | (日) | 雨 | (mm): 3; (℃): 20.9; 原水: 19.9; 配水: 20.2; 原水: 10.8; 配水: 4.9; 原水: 7.4; 配水: 7.3; LAC: 2684 | 20250 |  |  | 色度 | 度 | 22 | 11
| 2018-06-25 | (月) | 晴 | 0 | 28.4 | 22 | 21.6 | 5.39 | 4.95 | 7.46 | 7.47 | 31.2 | 31.4 |  | 83.3 |  | 105.4 | [5 empty] | 28.1 |  | 219 |  | 0.42 | 2445 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 2 | 2
| 2018-06-26 | (火) | 晴 | 0 | 26.7 | 24.5 | 24.3 | 5.86 | 4.87 | 7.55 | 7.57 | 34.8 | 34.4 |  | 88.4 |  | 114.8 | [5 empty] | 32.8 |  | 256 |  | 0.38 | 2303
| 2018-06-27 | (水) | 曇 | 0 | 28.5 | 24.7 | 24.5 | 6.45 | 4.04 | 7.71 | 7.7 | 35.2 | 36.4 |  | 90.4 |  | 114.3 | [5 empty] | 35.8 |  | 270 |  | 0.32 | 2187
| 2018-06-28 | (木) | 曇 | 0 | 27.1 | 24.9 | 25 | 6.05 | 4.24 | 7.72 | 7.72 | 38.4 | 38.6 |  | 89.4 |  | 119 | [5 empty] | 41.8 |  | 294 |  | 0.34 | 2256 | 10110
| 2018-06-29 | (金) | 晴 | 0 | 29.9 | 25.3 | 24.8 | 5.82 | 4.77 | 7.74 | 7.74 | 38.7 | 39.6 |  | 91.6 |  | 115.6 | [5 empty] | 41.7 |  | 293 |  | 0.33 | 2309 | 10100 |  |  | 備考
| 2018-06-30 | (土) | 晴 | (mm): 0; (℃): 30.4; 原水: 26.9; 配水: 26.7; 原水: 5.3; 配水: 4.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 2292 |  | 3.31
| 最高 |  |  | 40 | 30.4 | 26.9 | 26.7 | 63.7 | 5.34 | 7.8 | 7.8 | 38.7 | 39.6 | 78.3 | 96.4 | 97.9 | 119 | 65 | 62.5 | 32.9 | 31.7 | 28.9 | 44.8 | 214 | 294 | 0.81 | 0.5 | 5483 | 20250 | 3.31 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 14.8 | 18 | 18.4 | 5.14 | 2.32 | 7.27 | 7.14 | 15.71 | 18.49 | 78.3 | 45.2 | 97.9 | 64.7 | 65 | 62.5 | 32.9 | 31.7 | 28.9 | 19.9 | 214 | 138 | 0.81 | 0.14 | 2187 | 9910 | 2.08 | 0
| 平均 |  |  |  | 23.44 | 22.3967 | 22.39 | 9.2593 | 3.9187 | 7.4803 | 7.454 | 31.8148 | 31.9281 | 78.3 | 81.2429 | 97.9 | 102.3857 | 65 | 62.5 | 32.9 | 31.7 | 28.9 | 34.3 | 214 | 223.381 | 0.81 | 0.34286 | 2945.8333 | 12062 | 2.642 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 151; LAC: 88375 | 171080
7月 | 2018-07-01 | (日) | 晴 | (℃): 31.4; 原水: 27.6; 配水: 27.4; 原水: 4.5; 配水: 4.7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2418 |  |  |  | 2018-07-05 | 気温 | 29 | ℃
| 2018-07-02 | (月) | 晴 |  | 29.9 | 27.5 | 27.1 | 4.72 | 5.56 | 7.79 | 7.74 | 40.7 | 40.5 |  | 90.4 |  | 122.1 | [5 empty] | 44.8 |  | 299 |  | 0.26 | 3749 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-07-03 | (火) | 晴 |  | 30.4 | 27.4 | 27.3 | 3.45 | 4.23 | 7.79 | 7.75 | 41.4 | 42.3 |  | 90.4 |  | 122 | [5 empty] | 49.8 |  | 326 |  | 0.16 | 4774 |  |  |  | 水温 | ℃ | 25.8 | 25.5
| 2018-07-04 | (水) | 曇 |  | 28.5 | 26.1 | 26.2 | 4.49 | 5.32 | 7.78 | 7.61 | 41.4 | 41.8 |  | 91.2 |  | 120.7 | [5 empty] | 49.8 |  | 317 |  | 0.15 | 4732 |  |  |  | 濁度 | 度 | 6 | 2.76
| 2018-07-05 | (木) | 曇 |  | 29 | 25.8 | 25.5 | 6 | 2.76 | 7.78 | 7.59 | 40 | 41.4 | 93.2 | 89.2 | 121.4 | 120.5 | 80 | 78.4 | 41.4 | 42.1 | 41.8 | 49.8 | 285 | 312 | 0.62 | 0.15 | 4093 |  |  |  | ｐH |  | 7.78 | 7.59
| 2018-07-06 | (金) | 雨 | 32 | 20.8 | 24.6 | 25.1 | 3.24 | 2.13 | 7.58 | 7.51 | 31.3 | 40.2 |  | 84.2 |  | 106.4 | [5 empty] | 49.8 |  | 281 |  | 0.08 | 4142 | 10150 |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 40 | 41.4
| 2018-07-07 | (土) | 晴 | (℃): 28.7; 原水: 22.7; 配水: 22.1; 原水: 8.7; 配水: 4.8; 原水: 7.2; 配水: 7.1; LAC: 3865 |  | 2.13 | 原水全窒素濃度2.15mg/l | 酸消費量 | mg/l | 93.2 | 89.2
| 2018-07-08 | (日) | 晴 | (℃): 30.8; 原水: 25.7; 配水: 25.4; 原水: 4.4; 配水: 4.4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; LAC: 2633 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 121.4 | 120.5
| 2018-07-09 | (月) | 曇 | 2.5 | 27.8 | 26.8 | 26.7 | 3.01 | 3.82 | 7.42 | 7.49 | 33.7 | 33.6 |  | 84.2 |  | 106 | [5 empty] | 34.8 |  | 249 |  | 0.19 | 1820 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 80 | 78.4
| 2018-07-10 | (火) | 晴 |  | 30.2 | 27.2 | 26.9 | 3.75 | 4.79 | 7.41 | 7.56 | 32.9 | 32.8 |  | 83.2 |  | 104.1 | [5 empty] | 29.9 |  | 243 |  | 0.14 | 1180 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 41.4 | 42.1
| 2018-07-11 | (水) | 晴 |  | 30 | 27.5 | 27.1 | 3.53 | 4.43 | 7.46 | 7.54 | 36.6 | 37.4 |  | 89.2 |  | 111.1 | [5 empty] | 41.8 |  | 272 |  | 0.26 | 1338 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 41.8 | 49.8
| 2018-07-12 | (木) | 晴 | 44 | 27.1 | 25.6 | 25.4 | 15.67 | 2.84 | 7.22 | 7.21 | 23.1 | 22.6 |  | 47.1 |  | 67.3 | [5 empty] | 26.4 |  | 161 |  | 0.08 | 3726 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 285 | 312
| 2018-07-13 | (金) | 晴 |  | 30.4 | 26.5 | 26.3 | 5.04 | 3.73 | 7.29 | 7.33 | 32.3 | 31.4 |  | 74.1 |  | 95.5 | [5 empty] | 33.8 |  | 233 |  | 0.18 | 2410 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.62 | 0.15
| 2018-07-14 | (土) | 晴 | (℃): 30.8; 原水: 28.1; 配水: 27.8; 原水: 4.7; 配水: 3.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 1459 | 10070 | 2.379 |  | COD | mg/l | 5.2 | 3.6
| 2018-07-15 | (日) | 晴 | (℃): 32.9; 原水: 28.5; 配水: 28.5; 原水: 5.3; 配水: 4.7; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 1111 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.4 | 1.3
| 2018-07-16 | (月) | 晴 | (℃): 32.4; 原水: 29.1; 配水: 29; 原水: 4.6; 配水: 3.8; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 1150 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.1 | 8.2
| 2018-07-17 | (火) | 晴 |  | 31.5 | 28.6 | 28.5 | 4.43 | 3.31 | 7.5 | 7.56 | 36.5 | 37.4 |  | 91 |  | 110.3 | [5 empty] | 40.6 |  | 261 |  | 0.26 | 1985 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.063 | 0.046
| 2018-07-18 | (水) | 晴 |  | 32 | 29.6 | 29.1 | 5.07 | 3.88 | 7.59 | 7.52 | 36.8 | 37.6 |  | 91.2 |  | 110.5 | [5 empty] | 39.8 |  | 267 |  | 0.3 | 2226 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 2.79 | 2.99
| 2018-07-19 | (木) | 晴 |  | 31.8 | 28.9 | 28.8 | 4.42 | 4.61 | 7.45 | 7.48 | 37.6 | 38.3 |  | 93.2 |  | 112.9 | [5 empty] | 42.8 |  | 279 |  | 0.35 | 2567 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 3.14 | 2.56
| 2018-07-20 | (金) | 晴 |  | 32 | 28.9 | 28.8 | 3.83 | 3.58 | 7.5 | 7.5 | 38.3 | 38.6 |  | 93.2 |  | 101.9 | [5 empty] | 44.8 |  | 252 |  | 0.23 | 2618 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.07 | 0.042
| 2018-07-21 | (土) | 晴 | (℃): 32.3; 原水: 29.3; 配水: 29.4; 原水: 5; 配水: 4.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; LAC: 2909 | 10010 | 2.3 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-07-22 | (日) | 晴 | (℃): 32.5; 原水: 29.5; 配水: 29.5; 原水: 6.5; 配水: 4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; LAC: 3140 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 24.4 | 24.8
| 2018-07-23 | (月) | 晴 |  | 32.3 | 29.1 | 29 | 4.4 | 4.65 | 7.46 | 7.47 | 37.5 | 38.1 |  | 92.2 |  | 98.6 | [5 empty] | 43.8 |  | 246 |  | 0.24 | 3791 |  |  |  | シリカ | mg/l | 28.2 | 26.3
| 2018-07-24 | (火) | 曇 |  | 28.4 | 28.7 | 28.8 | 5.25 | 4.73 | 7.48 | 7.46 | 37.8 | 38.7 |  | 93.2 |  | 102 | [5 empty] | 44.8 |  | 258 |  | 0.29 | 4157 |  |  |  | 色度 | 度 | 16 | 9
| 2018-07-25 | (水) | 曇 |  | 28.8 | 28.9 | 28.6 | 4.61 | 3.79 | 7.54 | 7.46 | 38.4 | 39.7 |  | 91.2 |  | 105.6 | [5 empty] | 44.8 |  | 251 |  | 0.23 | 4042 | 10040 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 10 | 1
| 2018-07-26 | (木) | 晴 |  | 27.1 | 27.2 | 27 | 5.23 | 3.93 | 7.52 | 7.45 | 38 | 38.7 |  | 95.2 |  | 106.5 | [5 empty] | 43.8 |  | 255 |  | 0.26 | 5118
| 2018-07-27 | (金) | 曇 |  | 23.8 | 25.4 | 25.6 | 5.09 | 3.82 | 7.53 | 7.45 | 38 | 38.6 |  | 90.2 |  | 106.4 | [5 empty] | 43.8 |  | 256 |  | 0.23 | 5891 | 10080
| 2018-07-28 | (土) | 雨 | (mm): 55.5; (℃): 24.3; 原水: 23.2; 配水: 23.3; 原水: 19.4; 配水: 3.3; 原水: 7.3; 配水: 7.4; LAC: 7704 |  | 2.59
| 2018-07-29 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 29.6; 原水: 25.8; 配水: 25.7; 原水: 8; 配水: 3.6; 原水: 7.1; 配水: 7.1; LAC: 6651 | 10030 |  |  | 備考
| 2018-07-30 | (月) | 晴 | 3 | 30.7 | 27.5 | 27.4 | 4.48 | 4.38 | 7.31 | 7.34 | 30.2 | 29.9 |  | 76.2 |  | 87 | [5 empty] | 29.9 |  | 216 |  | 0.41 | 3043
| 2018-07-31 | (火) | 晴 |  | 29.5 | 27.2 | 26.9 | 3.77 | 3.72 | 7.4 | 7.4 | 33.1 | 32.5 |  | 86.2 |  | 96.8 | [5 empty] | 32.8 |  | 225 |  | 0.35 | 2727
| 最高 |  |  | 55.5 | 32.9 | 29.6 | 29.5 | 19.4 | 5.56 | 7.8 | 7.75 | 41.4 | 42.3 | 93.2 | 95.2 | 121.4 | 122.1 | 80 | 78.4 | 41.4 | 42.1 | 41.8 | 49.8 | 285 | 326 | 0.62 | 0.41 | 7704 | 10150
| 最低 |  |  | 0.5 | 20.8 | 22.7 | 22.1 | 3.01 | 2.13 | 7.1 | 7.1 | 23.1 | 22.6 | 93.2 | 47.1 | 121.4 | 67.3 | 80 | 78.4 | 41.4 | 42.1 | 41.8 | 26.4 | 285 | 161 | 0.62 | 0.08 | 1111 | 10010
| 平均 |  |  |  | 29.6032 | 27.2419 | 27.1032 | 5.6316 | 4.0423 | 7.471 | 7.4748 | 35.981 | 36.7667 | 93.2 | 86.4857 | 121.4 | 105.4381 | 80 | 78.4 | 41.4 | 42.1 | 41.8 | 41.0667 | 285 | 259.9524 | 0.62 | 0.22857 | 3328.0323 | 10063.3333
| 合計 |  |  | (mm): 137.5; LAC: 103169
8月 | 2018-08-01 | (水) | 晴 |  | 32.4 | 28.2 | 27.8 | 3.34 | 3.62 | 7.43 | 7.43 | 36 | 37 |  | 92.2 |  | 110.7 | [5 empty] | 39.8 |  | 280 |  | 0.29 | 2732 |  |  |  | 2018-08-09 | 気温 | 26.3 | ℃
| 2018-08-02 | (木) | 晴 |  | 32 | 29.3 | 28.8 | 6.01 | 6.13 | 7.59 | 7.45 | 37.3 | 37.8 |  | 93.7 |  | 113.8 | [5 empty] | 42.8 |  | 281 |  | 0.37 | 4604 | 9980 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-08-03 | (金) | 晴 |  | 31.2 | 29.3 | 29.1 | 5.45 | 5.01 | 7.53 | 7.43 | 37.2 | 37.4 |  | 92.2 |  | 118 | [5 empty] | 42.8 |  | 255 |  | 0.19 | 5511 |  |  |  | 水温 | ℃ | 24 | 24.1
| 2018-08-04 | (土) | 晴 | (℃): 31.8; 原水: 29.3; 配水: 29.4; 原水: 6.4; 配水: 4.2; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 6566 | 20070 | 2.06 | 原水全窒素濃度2.06mg/l | 濁度 | 度 | 10.09 | 3.21
| 2018-08-05 | (日) | 晴 | (℃): 32.2; 原水: 29; 配水: 29.1; 原水: 5.2; 配水: 3.7; 原水: 7.5; 配水: 7.4; LAC: 5684 |  |  |  | ｐH |  | 7.31 | 7.26
| 2018-08-06 | (月) | 曇 |  | 26.4 | 28.9 | 29 | 5 | 4.75 | 7.51 | 7.43 | 37.7 | 38.2 |  | 91.2 |  | 116.4 | [5 empty] | 43.8 |  | 265 |  | 0.18 | 6663 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 25.2 | 25.1
| 2018-08-07 | (火) | 曇 | 5.5 | 22.4 | 25.2 | 25.5 | 3.34 | 2.31 | 7.49 | 7.44 | 37.8 | 36.1 |  | 95.2 |  | 117.3 | [5 empty] | 46.8 |  | 268 |  | 0.21 | 4035 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 67.1 | 59.1
| 2018-08-08 | (水) | 雨 | 24.5 | 23.7 | 23.2 | 23.2 | 6.18 | 2.49 | 7.52 | 7.42 | 32.3 | 36.2 |  | 88.7 |  | 114.5 | [5 empty] | 41.8 |  | 275 |  | 0.23 | 4594 | 10070 |  |  | 全硬度 | mg/l | 85.7 | 83.3
| 2018-08-09 | (木) | 曇 | 8 | 26.3 | 24 | 24.1 | 10.09 | 3.21 | 7.31 | 7.26 | 25.2 | 25.1 | 67.1 | 59.1 | 85.7 | 83.3 | 58.5 | 56.9 | 27.2 | 26.4 | 24.8 | 28.8 | 213 | 193 | 0.96 | 0.23 | 4885 | 10070 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 58.5 | 56.9
| 2018-08-10 | (金) | 晴 |  | 31.8 | 26.8 | 26 | 4.54 | 3.25 | 7.45 | 7.42 | 33.4 | 32.4 |  | 79.2 |  | 100.3 | [5 empty] | 34.9 |  | 250 |  | 0.29 | 2853 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 27.2 | 26.4
| 2018-08-11 | (土) | 曇 | (mm): 7; (℃): 31; 原水: 27.9; 配水: 27.9; 原水: 5.4; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2194 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 24.8 | 28.8
| 2018-08-12 | (日) | 曇 | (℃): 25.5; 原水: 26.5; 配水: 26.9; 原水: 5; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; LAC: 2314 |  | 2.46 |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 213 | 193
| 2018-08-13 | (月) | 晴 |  | 30 | 26.5 | 26.2 | 15.5 | 4.2 | 7.21 | 7.12 | 25.4 | 25 |  | 52.9 |  | 75.1 | [5 empty] | 12 |  | 203 |  | 0.18 | 4983 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.96 | 0.23
| 2018-08-14 | (火) | 晴 |  | 31.1 | 27.2 | 27.2 | 5.82 | 3.01 | 7.4 | 7.33 | 33.5 | 32.6 |  | 80.1 |  | 106 | [5 empty] | 32.6 |  | 244 |  | 0.23 | 3799 |  |  |  | COD | mg/l | 7.7 | 5
| 2018-08-15 | (水) | 晴 |  | 31.5 | 27.9 | 27.6 | 5.66 | 3.02 | 7.64 | 7.53 | 38.8 | 38.2 |  | 91.2 |  | 119.1 | [5 empty] | 41.8 |  | 290 |  | 0.21 | 3445 | 9960 |  |  | BOD | mg/l | 2.5 | 1.2
| 2018-08-16 | (木) | 晴 |  | 30.6 | 27.5 | 27.2 | 5.48 | 2.93 | 7.72 | 7.63 | 40 | 39.9 |  | 93.2 |  | 123 | [5 empty] | 43.8 |  | 292 |  | 0.22 | 3296 | 10090 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 6 | 7.3
| 2018-08-17 | (金) | 晴 |  | 26.9 | 26.8 | 26.6 | 4.5 | 3.44 | 7.69 | 7.61 | 41.8 | 41.6 |  | 94.2 |  | 125.5 | [5 empty] | 47.8 |  | 289 |  | 0.22 | 3274 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.097 | 0.046
| 2018-08-18 | (土) | 晴 | (℃): 23.7; 原水: 25.8; 配水: 25.8; 原水: 7.1; 配水: 4; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 3501 |  | 1.43 | 18(木)：Ca硬度、Mg硬度に 対する配水の全硬度は71.8 | 硝酸性窒素 | mg/l | 1.26 | 1.33
| 2018-08-19 | (日) | 晴 | (℃): 26.4; 原水: 24.5; 配水: 24.5; 原水: 5.9; 配水: 3.5; 原水: 7.9; 配水: 7.7; LAC: 3304 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 2.6 | 1.92
| 2018-08-20 | (月) | 曇 | 2 | 23.2 | 24 | 23.9 | 8.4 | 5.54 | 7.93 | 7.62 | 39.4 | 39.7 |  | 89.8 |  | 119.4 | [5 empty] | 43.8 |  | 271 |  | 0.26 | 4430 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.056 | 0.061
| 2018-08-21 | (火) | 晴 | 1 | 30.8 | 24.4 | 24.3 | 4.43 | 3.94 | 7.68 | 7.54 | 42 | 39.2 |  | 87.7 |  | 119.3 | [5 empty] | 43.8 |  | 278 |  | 0.17 | 5114 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-08-22 | (水) | 晴 |  | 31.8 | 27.1 | 26.6 | 4.42 | 3.52 | 7.8 | 7.57 | 44.5 | 41.3 |  | 90.2 |  | 124.8 | [5 empty] | 49.8 |  | 292 |  | 0.14 | 5559 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 12.3 | 11.8
| 2018-08-23 | (木) | 晴 |  | 31.9 | 27.7 | 27.8 | 5.63 | 6.18 | 7.82 | 7.47 | 42.5 | 40.1 |  | 85.7 |  | 114.9 | [5 empty] | 50.7 |  | 299 |  | 0.16 | 7903 | 20010 |  |  | シリカ | mg/l | 20.9 | 19.5
| 2018-08-24 | (金) | 曇 | 6.5 | 28.7 | 26.7 | 27.4 | 5.06 | 4.87 | 7.71 | 7.47 | 44.2 | 41.6 |  | 86.2 |  | 119.6 | [5 empty] | 42.8 |  | 308 |  | 0.12 | 7305 | 20200 |  |  | 色度 | 度 | 29 | 13
| 2018-08-25 | (土) | 晴 | (℃): 31.3; 原水: 27.3; 配水: 27.5; 原水: 14.2; 配水: 5; 原水: 7.8; 配水: 7.4; LAC: 11062 | 10030 | 2.08 |  | 懸濁物質 | mg/l | 17 | 2
| 2018-08-26 | (日) | 晴 | (℃): 32.7; 原水: 29.1; 配水: 29.2; 原水: 9.5; 配水: 5.1; 原水: 7.9; 配水: 7.3; LAC: 12906
| 2018-08-27 | (月) | 晴 |  | 33.4 | 29.5 | 29.4 | 9.49 | 5.97 | 7.68 | 7.27 | 40.1 | 39.6 |  | 92.7 |  | 114.4 | [5 empty] | 38 |  | 293 |  | 0.08 | 12778
| 2018-08-28 | (火) | 曇 |  | 26.7 | 28.3 | 28.4 | 11.25 | 5.61 | 7.65 | 7.27 | 40.4 | 41 |  | 82.2 |  | 117.8 | [5 empty] | 44.8 |  | 312 |  | 0.11 | 12073
| 2018-08-29 | (水) | 曇 |  | 24.9 | 27.2 | 27.4 | 13.5 | 7.76 | 7.63 | 7.43 | 40.3 | 41 |  | 87.2 |  | 117.5 | [5 empty] | 50.7 |  | 306 |  | 0.19 | 9420 |  |  |  | 備考
| 2018-08-30 | (木) | 曇 |  | 31.4 | 26.1 | 26.2 | 7.97 | 6.9 | 7.76 | 7.44 | 43.9 | 41.8 |  | 88.2 |  | 122.1 | [5 empty] | 52.7 |  | 320 |  | 0.17 | 7061 | 10010
| 2018-08-31 | (金) | 晴 | 0.5 | 31.8 | 27.4 | 27.3 | 10.67 | 7.66 | 7.83 | 7.51 | 42.4 | 40.7 |  | 88.2 |  | 120 | [5 empty] | 42.8 |  | 316 |  | 0.17 | 9388
| 最高 |  |  | 24.5 | 33.4 | 29.5 | 29.4 | 15.5 | 7.76 | 7.93 | 7.7 | 44.5 | 41.8 | 67.1 | 95.2 | 85.7 | 125.5 | 58.5 | 56.9 | 27.2 | 26.4 | 24.8 | 52.7 | 213 | 320 | 0.96 | 0.37 | 12906 | 20200
| 最低 |  |  | 0.5 | 22.4 | 23.2 | 23.2 | 3.34 | 2.31 | 7.21 | 7.12 | 25.2 | 25 | 67.1 | 52.9 | 85.7 | 75.1 | 58.5 | 56.9 | 27.2 | 26.4 | 24.8 | 12 | 213 | 193 | 0.96 | 0.08 | 2194 | 9960
| 平均 |  |  |  | 29.2097 | 27.0516 | 27.0097 | 7.1106 | 4.4394 | 7.6187 | 7.4481 | 38.0913 | 37.5435 | 67.1 | 86.1391 | 85.7 | 113.6 | 58.5 | 56.9 | 27.2 | 26.4 | 24.8 | 41.713 | 213 | 277.3913 | 0.96 | 0.20087 | 5910.8387 | 13049
| 合計 |  |  | (mm): 55; LAC: 183236
9月 | 2018-09-01 | (土) | 曇 | (℃): 28.6; 原水: 27.8; 配水: 28; 原水: 13.9; 配水: 6.6; 原水: 7.8; 配水: 7.4; LAC: 10114 | 20090 | 2.946 | 原水の全窒素濃度は2.89mg/l | 2018-09-06 | 気温 | 29.7 | ℃
| 2018-09-02 | (日) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 22; 原水: 25.9; 配水: 26.2; 原水: 15.9; 配水: 7.7; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 8284 | 9990 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-09-03 | (月) | 曇 |  | 23.3 | 24.2 | 24.2 | 36.85 | 10.57 | 7.6 | 7.42 | 40.5 | 40.3 |  | 89.2 |  | 120.2 | [5 empty] | 47.8 |  | 298 |  | 0.43 | 5948 |  |  |  | 水温 | ℃ | 25.5 | 25.1
| 2018-09-04 | (火) | 曇 | 1.5 | 28.5 | 23.7 | 23.6 | 5.77 | 7.79 | 7.66 | 7.59 | 43.3 | 41.6 |  | 92.2 |  | 123.9 | [5 empty] | 49.8 |  | 309 |  | 0.26 | 2868 |  |  |  | 濁度 | 度 | 11.87 | 7.6
| 2018-09-05 | (水) | 曇 | 20 | 29.2 | 24.5 | 24.3 | 18.51 | 3.45 | 7.56 | 7.54 | 23.3 | 33.6 |  | 74.1 |  | 103.5 | [5 empty] | 38.8 |  | 241 |  | 0.17 | 3613 |  |  |  | ｐH |  | 7.44 | 7.33
| 2018-09-06 | (木) | 晴 |  | 29.7 | 25.5 | 25.1 | 11.87 | 7.6 | 7.44 | 7.33 | 32.2 | 30.4 | 63.1 | 58.1 | 91.3 | 84 | 61.6 | 56.7 | 29.7 | 27.3 | 9.6 | 11.4 | 231 | 238 | 0.86 | 0.34 | 3386 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 32.2 | 30.4
| 2018-09-07 | (金) | 曇 |  | 28.9 | 25.5 | 25.4 | 8.64 | 7.3 | 7.61 | 7.63 | 40.8 | 39.2 |  | 84.2 |  | 121.4 | [5 empty] | 46.8 |  | 327 |  | 0.25 | 2977 | 10030 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 63.1 | 58.1
| 2018-09-08 | (土) | 晴 | (℃): 30.3; 原水: 25.8; 配水: 25.8; 原水: 9; 配水: 4.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 3832 |  | 3.74 |  | 全硬度 | mg/l | 91.3 | 84
| 2018-09-09 | (日) | 晴 | (℃): 31.7; 原水: 27.1; 配水: 27.5; 原水: 7.9; 配水: 4.6; 原水: 7.6; 配水: 7.7; LAC: 3839 | 10040 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 61.6 | 56.7
| 2018-09-10 | (月) | 曇 | 29.5 | 28.1 | 26.4 | 27 | 6.68 | 5.61 | 7.64 | 7.5 | 44.8 | 41.6 |  | 86.2 |  | 123.2 | [5 empty] | 51.8 |  | 319 |  | 0.16 | 6129 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 29.7 | 27.3
| 2018-09-11 | (火) | 曇 | 3 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 18.33 | 2.98 | 7.2 | 7.16 | 21.4 | 24.4 |  | 46.1 |  | 80 | [5 empty] | 28.9 |  | 195 |  | 0.16 | 5627 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 9.6 | 11.4
| 2018-09-12 | (水) | 晴 |  | 22.6 | 22.5 | 22.4 | 10.55 | 4.37 | 7.37 | 7.33 | 29.6 | 27.9 |  | 58.1 |  | 89.6 | [5 empty] | 32.8 |  | 231 |  | 0.26 | 3155 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 231 | 238
| 2018-09-13 | (木) | 晴 | 0.5 | 22.4 | 22 | 21.7 | 5.12 | 4.65 | 7.55 | 7.49 | 36.6 | 36.6 |  | 80.2 |  | 115.7 | [5 empty] | 39.8 |  | 304 |  | 0.29 | 2309 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.86 | 0.34
| 2018-09-14 | (金) | 雨 | 7 | 21.4 | 21.9 | 22.1 | 4.86 | 4.17 | 7.61 | 7.56 | 40.9 | 40.2 |  | 89.2 |  | 125.9 | [5 empty] | 44.8 |  | 337 |  | 0.28 | 1638 |  |  |  | COD | mg/l | 7.4 | 6
| 2018-09-15 | (土) | 雨 | (mm): 11.5; (℃): 21.3; 原水: 21.8; 配水: 22; 原水: 5.1; 配水: 4.4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; LAC: 1418 | 10070 | 1.76 |  | BOD | mg/l | 2.2 | 2
| 2018-09-16 | (日) | 曇 | (℃): 24.9; 原水: 22.2; 配水: 22.1; 原水: 5.9; 配水: 4.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; LAC: 1745 | 9980 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 5.3 | 7.3
| 2018-09-17 | (月) | 曇 | (mm): 29.5; (℃): 27.2; 原水: 22.8; 配水: 22.6; 原水: 3.8; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; LAC: 1288 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.094 | 0.043
| 2018-09-18 | (火) | 晴 | 0.5 | 25.3 | 23.4 | 23.1 | 21.2 | 4.11 | 7.09 | 7.08 | 21.6 | 22.2 |  | 42.1 |  | 75.1 | [5 empty] | 24.8 |  | 175 |  | 0.27 | 4093 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 2.35 | 2.43
| 2018-09-19 | (水) | 晴 | 0.5 | 23.2 | 23.1 | 23 | 7.3 | 3.4 | 7.44 | 7.33 | 32.1 | 31.1 |  | 65.1 |  | 100.9 | [5 empty] | 34.8 |  | 254 |  | 0.28 | 2306 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 2.77 | 2.45
| 2018-09-20 | (木) | 曇 | 10 | 22.3 | 22.2 | 22.3 | 5.05 | 3.79 | 7.53 | 7.51 | 37.9 | 37.5 |  | 85.2 |  | 123.8 | [5 empty] | 42.8 |  | 321 |  | 0.36 | 2132 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.088 | 0.088
| 2018-09-21 | (金) | 雨 | 37.5 | 19.4 | 20.1 | 20.1 | 5.4 | 3.81 | 7.36 | 7.48 | 32.3 | 33.8 |  | 73.1 |  | 108.7 | [5 empty] | 38.8 |  | 252 |  | 0.23 | 2435 | 10050 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-09-22 | (土) | 曇 | (℃): 21; 原水: 21.1; 配水: 21.2; 原水: 6.7; 配水: 4.7; 原水: 7.2; 配水: 7.2; LAC: 2598 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.3 | 17.9
| 2018-09-23 | (日) | 曇 | (℃): 25.4; 原水: 21.9; 配水: 21.9; 原水: 3.6; 配水: 4.2; 原水: 7.4; 配水: 7.4; LAC: 1101 | 10060 | 1.77 |  | シリカ | mg/l | 21.7 | 19.5
| 2018-09-24 | (月) | 曇 | (℃): 23.9; 原水: 22.7; 配水: 22.9; 原水: 4; 配水: 4.3; 原水: 7.5; 配水: 7.6; LAC: 966 |  |  |  | 色度 | 度 | 15 | 15
| 2018-09-25 | (火) | 雨 | 36 | 21.9 | 22.5 | 22.3 | 4.08 | 3.94 | 7.55 | 7.61 | 39.8 | 40.4 |  | 88.2 |  | 129.6 | [5 empty] | 44.8 |  | 301 |  | 0.3 | 1649 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 8
| 2018-09-26 | (水) | 曇 | 12.5 | 18.7 | 20.8 | 20.8 | 13.33 | 3.1 | 7.19 | 7.07 | 23 | 21.7 |  | 45.1 |  | 75.8 | [5 empty] | 21.9 |  | 175 |  | 0.24 | 3969 | 10090
| 2018-09-27 | (木) | 雨 | 15 | 16.1 | 19.1 | 19.1 | 31.67 | 2.29 | 7.2 | 7.23 | 19.6 | 22.8 |  | 51.1 |  | 79.9 | [5 empty] | 25.9 |  | 175 |  | 0.13 | 3790 | 10040
| 2018-09-28 | (金) | 晴 |  | 19.6 | 19.3 | 18.8 | 5.69 | 2.2 | 7.33 | 7.28 | 29.8 | 27.6 |  | 63.1 |  | 97.1 | [5 empty] | 26.9 |  | 225 |  | 0.21 | 1954 | 10060
| 2018-09-29 | (土) | 曇 | (mm): 11; (℃): 21.4; 原水: 19.7; 配水: 20.2; 原水: 6.1; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; LAC: 1142 | 10060 | 2.85 |  | 備考
| 2018-09-30 | (日) | 雨 | (mm): 47; (℃): 19.9; 原水: 19.6; 配水: 19.6; 原水: 90.7; 配水: 3.5; 原水: 7.2; 配水: 7.6; LAC: 4378 | 10050
| 最高 |  |  | 47 | 31.7 | 27.8 | 28 | 90.7 | 10.57 | 7.8 | 7.7 | 44.8 | 41.6 | 63.1 | 92.2 | 91.3 | 129.6 | 61.6 | 56.7 | 29.7 | 27.3 | 9.6 | 51.8 | 231 | 337 | 0.86 | 0.43 | 10114 | 20090
| 最低 |  |  | 0.5 | 16.1 | 19.1 | 18.8 | 3.6 | 2.2 | 7.09 | 7.07 | 19.6 | 21.7 | 63.1 | 42.1 | 91.3 | 75.1 | 61.6 | 56.7 | 29.7 | 27.3 | 9.6 | 11.4 | 231 | 175 | 0.86 | 0.13 | 966 | 9980
| 平均 |  |  |  | 24.0367 | 22.9467 | 22.95 | 13.1167 | 4.701 | 7.461 | 7.448 | 32.75 | 32.9389 | 63.1 | 70.5889 | 91.3 | 104.35 | 61.6 | 56.7 | 29.7 | 27.3 | 9.6 | 36.3 | 231 | 259.8333 | 0.86 | 0.25667 | 3356.1 | 10816.1538
| 合計 |  |  | (mm): 274; LAC: 100683
10月 | 2018-10-01 | (月) | 晴 | 15 | 28.3 | 23.2 | 22.6 | 59.1 | 2.67 | 7.15 | 6.98 | 17.72 | 18.89 |  | 36.1 |  | 61 | [5 empty] | 22.9 |  | 166 |  | 0.14 | 5774 |  |  |  | 2018-10-04 | 気温 | 21.4 | ℃
| 2018-10-02 | (火) | 晴 |  | 23.7 | 21.1 | 21.3 | 10.36 | 3.09 | 7.31 | 7.22 | 29.5 | 27.5 |  | 60.1 |  | 88.5 | [5 empty] | 27.9 |  | 228 |  | 0.22 | 2941 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-10-03 | (水) | 曇 |  | 21.2 | 20.5 | 20.9 | 5.05 | 2.38 | 7.42 | 7.4 | 34.4 | 34.2 |  | 78.2 |  | 112.6 | [5 empty] | 33.8 |  | 289 |  | 0.16 | 1587 |  |  |  | 水温 | ℃ | 20 | 20
| 2018-10-04 | (木) | 曇 |  | 21.4 | 20 | 20 | 4.3 | 4.36 | 7.55 | 7.55 | 38 | 37.6 | 91.2 | 88.2 | 125.2 | 120.1 | 83.1 | 79.7 | 42.1 | 40.4 | 37.8 | 37.8 | 293 | 323 | 0.7 | 0.34 | 942 |  |  |  | 濁度 | 度 | 4.3 | 4.36
| 2018-10-05 | (金) | 雨 | 9.5 | 18.5 | 19.9 | 20 | 4.3 | 4.14 | 7.6 | 7.63 | 39.3 | 39.1 |  | 90.2 |  | 110 | [5 empty] | 40.9 |  | 284 |  | 0.3 | 950 |  |  |  | ｐH |  | 7.55 | 7.55
| 2018-10-06 | (土) | 曇 | (℃): 22.5; 原水: 20.4; 配水: 20.1; 原水: 9.5; 配水: 5.5; 原水: 7.3; 配水: 7.4; LAC: 2070 |  | 3.84 | 原水の全窒素濃度は3.18mg/l | 電気伝導率 | mS/m | 38 | 37.6
| 2018-10-07 | (日) | 晴 | (℃): 28.9; 原水: 23; 配水: 22.8; 原水: 5.1; 配水: 3.5; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 1411 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 91.2 | 88.2
| 2018-10-08 | (月) | 曇 | (℃): 22.4; 原水: 22.9; 配水: 23.6; 原水: 3.8; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.6; LAC: 939 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 125.2 | 120.1
| 2018-10-09 | (火) | 曇 |  | 23.3 | 20.6 | 20.8 | 3.45 | 3.6 | 7.6 | 7.67 | 37.8 | 38.4 |  | 90.1 |  | 110.6 | [5 empty] | 33.8 |  | 277 |  | 0.3 | 953 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 83.1 | 79.7
| 2018-10-10 | (水) | 晴 |  | 24.2 | 20.7 | 20.5 | 3.26 | 3.58 | 7.64 | 7.69 | 40 | 40.8 |  | 94.2 |  | 115.3 | [5 empty] | 43.8 |  | 287 |  | 0.28 | 956 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 42.1 | 40.4
| 2018-10-11 | (木) | 雨 | 1 | 21.8 | 21.4 | 21.4 | 6.61 | 3.8 | 7.63 | 7.7 | 41.9 | 40.9 |  | 95.2 |  | 114.5 | [5 empty] | 40 |  | 292 |  | 0.49 | 962 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 37.8 | 37.8
| 2018-10-12 | (金) | 雨 |  | 20.1 | 21.1 | 21.2 | 3.72 | 3.76 | 7.68 | 7.7 | 41 | 41 |  | 94.4 |  | 114.8 | [5 empty] | 40 |  | 291 |  | 0.29 | 957 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 293 | 323
| 2018-10-13 | (土) | 曇 | (℃): 17.3; 原水: 19.2; 配水: 19.5; 原水: 3.1; 配水: 4.1; 原水: 7.7; 配水: 7.8; LAC: 928 | 10070 | 4.28 |  | 全鉄 | mg/l | 0.7 | 0.34
| 2018-10-14 | (日) | 雨 | (mm): 10; (℃): 15.7; 原水: 17.6; 配水: 17.8; 原水: 3; 配水: 3.7; 原水: 7.7; 配水: 7.8; LAC: 908 |  |  |  | COD | mg/l | 4.4 | 3.3
| 2018-10-15 | (月) | 曇 |  | 18 | 18.1 | 18.1 | 3.9 | 4.38 | 7.55 | 7.59 | 36 | 36.8 |  | 80.1 |  | 102.7 | [5 empty] | 36.4 |  | 258 |  | 0.38 | 913 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.1 | 0.5
| 2018-10-16 | (火) | 曇 |  | 18.9 | 18.6 | 18.4 | 2.94 | 3.21 | 7.71 | 7.7 | 38.8 | 39 |  | 89.2 |  | 113.9 | [5 empty] | 36.4 |  | 269 |  | 0.34 | 927 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.5 | 9.1
| 2018-10-17 | (水) | 曇 | 2 | 19 | 19.1 | 18.8 | 3.81 | 3.31 | 7.74 | 7.76 | 40 | 40.3 |  | 92.2 |  | 117.7 | [5 empty] | 38.2 |  | 285 |  | 0.33 | 987 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.069 | 0.047
| 2018-10-18 | (木) | 晴 |  | 19.1 | 18.4 | 18.5 | 3.6 | 3.42 | 7.81 | 7.8 | 41.5 | 42 |  | 93.2 |  | 119.3 | [5 empty] | 39.1 |  | 289 |  | 0.35 | 939 | 10070 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.66 | 3.64
| 2018-10-19 | (金) | 晴 |  | 19 | 17.8 | 17.8 | 3.85 | 3.77 | 7.82 | 7.8 | 41.2 | 40.6 |  | 94.1 |  | 115.1 | [5 empty] | 37.3 |  | 270 |  | 0.36 | 920 | 10050 |  |  | 全窒素 | mg/l | 3.28 | 3.11
| 2018-10-20 | (土) | 曇 | (℃): 18.7; 原水: 17.7; 配水: 17.8; 原水: 3.3; 配水: 3.5; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 896 | 10090 | 4.01 |  | 全リン | mg/l | 0.084 | 0.056
| 2018-10-21 | (日) | 晴 | (℃): 18.3; 原水: 17.4; 配水: 17.7; 原水: 3.3; 配水: 3.4; 原水: 7.9; 配水: 7.9; LAC: 913 | 9980 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-10-22 | (月) | 晴 |  | 18.4 | 16.7 | 17 | 3.3 | 3.34 | 7.9 | 7.89 | 41.9 | 42 |  | 94.1 |  | 120.3 | [5 empty] | 41.9 |  | 267 |  | 0.3 | 916 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 26 | 26.2
| 2018-10-23 | (火) | 曇 | 1 | 13 | 16.4 | 16.5 | 2.99 | 3.25 | 7.83 | 7.81 | 41.7 | 42.4 |  | 92.1 |  | 115.3 | [5 empty] | 41.9 |  | 276 |  | 0.27 | 906 |  |  |  | シリカ | mg/l | 31.5 | 29.2
| 2018-10-24 | (水) | 曇 | 3 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 2.95 | 3.25 | 7.77 | 7.78 | 41.4 | 43.4 |  | 92.1 |  | 120.2 | [5 empty] | 45.5 |  | 284 |  | 0.28 | 903 |  |  |  | 色度 | 度 | 15 | 9
| 2018-10-25 | (木) | 晴 |  | 19.1 | 17.2 | 17.2 | 4.28 | 4.45 | 7.71 | 7.72 | 36.2 | 37.6 |  | 86.1 |  | 108.2 | [5 empty] | 41.9 |  | 273 |  | 0.35 | 923 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 10 | 2
| 2018-10-26 | (金) | 晴 |  | 18.4 | 17 | 17.1 | 3.53 | 3.52 | 7.8 | 7.81 | 38.7 | 38.2 |  | 94.1 |  | 118.2 | [5 empty] | 32.8 |  | 276 |  | 0.28 | 953
| 2018-10-27 | (土) | 雨 | (mm): 10.5; (℃): 19.8; 原水: 17.5; 配水: 17.7; 原水: 5.7; 配水: 4.4; 原水: 7.7; 配水: 7.8; LAC: 2189 |  | 4.056
| 2018-10-28 | (日) | 晴 | (℃): 17.8; 原水: 18.1; 配水: 18.3; 原水: 7.6; 配水: 4; 原水: 7.5; 配水: 7.3; LAC: 2689
| 2018-10-29 | (月) | 晴 |  | 19.9 | 17.2 | 17.4 | 3.87 | 4.14 | 7.66 | 7.67 | 36.8 | 37 |  | 85.1 |  | 109.9 | [5 empty] | 34.6 |  | 271 |  | 0.31 | 1085 |  |  |  | 備考
| 2018-10-30 | (火) | 晴 |  | 20.1 | 16.9 | 17 | 3.64 | 3.74 | 7.71 | 7.75 | 39 | 39.2 |  | 90.1 |  | 118.1 | [5 empty] | 36.4 |  | 284 |  | 0.3 | 986
| 2018-10-31 | (水) | 曇 |  | 14.1 | 16.6 | 16.8 | 3.47 | 3.58 | 7.76 | 7.78 | 40.2 | 40.2 |  | 87.1 |  | 121.5 | [5 empty] | 37.3 |  | 269 |  | 0.27 | 954
| 最高 |  |  | 15 | 28.9 | 23.2 | 23.6 | 59.1 | 5.5 | 7.9 | 7.9 | 41.9 | 43.4 | 91.2 | 95.2 | 125.2 | 121.5 | 83.1 | 79.7 | 42.1 | 40.4 | 37.8 | 45.5 | 293 | 323 | 0.7 | 0.49 | 5774 | 10090
| 最低 |  |  | 1 | 13 | 16.4 | 16.5 | 2.94 | 2.38 | 7.15 | 6.98 | 17.72 | 18.89 | 91.2 | 36.1 | 125.2 | 61 | 83.1 | 79.7 | 42.1 | 40.4 | 37.8 | 22.9 | 293 | 166 | 0.7 | 0.14 | 896 | 9980
| 平均 |  |  |  | 19.9194 | 19 | 19.0742 | 6.151 | 3.6981 | 7.6532 | 7.6548 | 37.8645 | 38.0495 | 91.2 | 86.1955 | 125.2 | 111.2636 | 83.1 | 79.7 | 42.1 | 40.4 | 37.8 | 37.3 | 293 | 273.0909 | 0.7 | 0.30182 | 1331.5161 | 10052
| 合計 |  |  | (mm): 52; LAC: 41277
11月 | 2018-11-01 | (木) | 晴 |  | 14.3 | 15.1 | 15.4 | 3.35 | 3.33 | 7.82 | 7.83 | 41.4 | 40.6 |  | 94.2 |  | 132 | [5 empty] | 38.2 |  | 316 |  | 0.24 | 933 |  |  |  | 2018-11-08 | 気温 | 18.5 | ℃
| 2018-11-02 | (金) | 晴 |  | 15.7 | 14.2 | 14.3 | 3.15 | 3.71 | 7.84 | 7.84 | 41.7 | 42.2 |  | 95.2 |  | 133 | [5 empty] | 41.9 |  | 316 |  | 0.31 | 941 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-11-03 | (土) | 晴 | (℃): 16.7; 原水: 14.4; 配水: 14.6; 原水: 4; 配水: 3.3; 原水: 7.9; 配水: 7.9; LAC: 929 |  |  |  | 水温 | ℃ | 16.7 | 16.8
| 2018-11-04 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 16.2; 原水: 15; 配水: 15.3; 原水: 3.4; 配水: 3.4; 原水: 7.9; 配水: 7.9; LAC: 919 |  | 4.6 | 原水の全窒素濃度は4.83mg/l | 濁度 | 度 | 5.88 | 3.38
| 2018-11-05 | (月) | 曇 |  | 18.3 | 16.5 | 16.2 | 3.52 | 3.82 | 7.8 | 7.82 | 38.3 | 39.1 |  | 92.2 |  | 129 | [5 empty] | 33.7 |  | 302 |  | 0.26 | 940 |  |  |  | ｐH |  | 7.68 | 7.52
| 2018-11-06 | (火) | 晴 | 12 | 23.1 | 18.3 | 18.2 | 3.33 | 3.98 | 7.74 | 7.76 | 39.6 | 39.5 |  | 92.2 |  | 131.2 | [5 empty] | 35.5 |  | 321 |  | 0.26 | 1107 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 32.1 | 29.9
| 2018-11-07 | (水) | 曇 |  | 17.2 | 17.8 | 18.1 | 7.86 | 5.3 | 7.58 | 7.52 | 35.2 | 38.7 |  | 76.2 |  | 110.8 | [5 empty] | 41 |  | 304 |  | 0.32 | 2615 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 80.2 | 71.1
| 2018-11-08 | (木) | 晴 |  | 18.5 | 16.7 | 16.8 | 5.88 | 3.38 | 7.68 | 7.52 | 32.1 | 29.9 | 80.2 | 71.1 | 108.8 | 99.5 | 71.2 | 65.4 | 37.6 | 34.1 | 24.3 | 27.3 | 238 | 226 | 0.56 | 0.24 | 2218 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 108.8 | 99.5
| 2018-11-09 | (金) | 曇 | 4 | 15.6 | 17.3 | 17.2 | 3.76 | 4.44 | 7.74 | 7.76 | 37.2 | 36.5 |  | 90.2 |  | 117.2 | [5 empty] | 30 |  | 249 |  | 0.28 | 961 | 20190 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 71.2 | 65.4
| 2018-11-10 | (土) | 曇 | (℃): 17.9; 原水: 17.6; 配水: 17.7; 原水: 4.6; 配水: 5.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 961 |  | 4.24 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 37.6 | 34.1
| 2018-11-11 | (日) | 晴 | (℃): 17.3; 原水: 17.5; 配水: 17.9; 原水: 4.2; 配水: 4.6; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 956 | 20000 |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 24.3 | 27.3
| 2018-11-12 | (月) | 雨 | 1.5 | 14.2 | 16.5 | 16.8 | 3.48 | 4.12 | 7.75 | 7.78 | 38.4 | 38.5 |  | 93.2 |  | 123.3 | [5 empty] | 32.8 |  | 261 |  | 0.33 | 958 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 238 | 226
| 2018-11-13 | (火) | 晴 | 1 | 16.1 | 16.8 | 16.9 | 3.95 | 3.97 | 7.74 | 7.78 | 39.7 | 38.9 |  | 94.2 |  | 122.4 | [5 empty] | 34.6 |  | 267 |  | 0.31 | 952 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.56 | 0.24
| 2018-11-14 | (水) | 晴 |  | 15 | 15.8 | 15.8 | 3.68 | 3.81 | 7.82 | 7.84 | 39.8 | 38.2 |  | 93.2 |  | 121.6 | [5 empty] | 31.9 |  | 261 |  | 0.28 | 965 |  |  |  | COD | mg/l | 4.6 | 4.1
| 2018-11-15 | (木) | 晴 |  | 13.7 | 14.7 | 14.5 | 3.31 | 3.68 | 7.91 | 7.9 | 39.7 | 40.4 |  | 95.2 |  | 119.5 | [5 empty] | 36.4 |  | 270 |  | 0.3 | 957 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.7 | 0.6
| 2018-11-16 | (金) | 晴 |  | 13.6 | 13.1 | 13.3 | 3.04 | 3.31 | 7.87 | 7.87 | 40.2 | 41 |  | 95.2 |  | 120 | [5 empty] | 36.4 |  | 269 |  | 0.26 | 1118 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.2 | 9.3
| 2018-11-17 | (土) | 晴 | (℃): 16; 原水: 14.2; 配水: 14.2; 原水: 3.4; 配水: 3.8; 原水: 7.9; 配水: 7.9; LAC: 945 |  | 4.26 |  | 全マンガン | mg/l | 0.064 | 0.042
| 2018-11-18 | (日) | 曇 | (℃): 14.7; 原水: 14.3; 配水: 14.6; 原水: 2.7; 配水: 3.5; 原水: 7.9; 配水: 7.9; LAC: 939 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 3.17 | 2.98
| 2018-11-19 | (月) | 曇 | 3.5 | 13.1 | 14.9 | 14.7 | 3.43 | 4.02 | 7.83 | 7.83 | 40.7 | 42.4 |  | 94.2 |  | 125.1 | [5 empty] | 41.9 |  | 284 |  | 0.3 | 937 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 3.01 | 2.75
| 2018-11-20 | (火) | 曇 |  | 12.1 | 14.7 | 14.7 | 4.01 | 4.52 | 7.76 | 7.76 | 42.9 | 43.9 |  | 92.2 |  | 126.3 | [5 empty] | 41 |  | 289 |  | 0.32 | 937 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.083 | 0.069
| 2018-11-21 | (水) | 晴 | 1 | 10.8 | 13.4 | 13.7 | 3.56 | 3.79 | 7.87 | 7.84 | 41.2 | 41.8 |  | 94.2 |  | 126.1 | [5 empty] | 41 |  | 283 |  | 0.27 | 953 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-11-22 | (木) | 曇 | 1.5 | 11.5 | 14 | 13.8 | 8.77 | 2.37 | 7.67 | 7.62 | 29.2 | 38.8 |  | 81.2 |  | 108.3 | [5 empty] | 30.9 |  | 232 |  | 0.14 | 2505 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 21.3 | 19.3
| 2018-11-23 | (金) | 晴 | (℃): 10.6; 原水: 12.7; 配水: 13.1; 原水: 6.5; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.4; LAC: 1760 |  |  |  | シリカ | mg/l | 27.4 | 24.7
| 2018-11-24 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 9.9; 原水: 12.4; 配水: 12.6; 原水: 4.6; 配水: 5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 882 |  | 3.771 |  | 色度 | 度 | 13 | 8
| 2018-11-25 | (日) | 晴 | (℃): 10.4; 原水: 12.5; 配水: 12.6; 原水: 4.1; 配水: 4.5; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 884 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 9 | 4
| 2018-11-26 | (月) | 晴 |  | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 3.52 | 3.75 | 7.79 | 7.77 | 40 | 40.2 |  | 91.2 |  | 132.2 | [5 empty] | 38.2 |  | 273 |  | 0.31 | 935
| 2018-11-27 | (火) | 曇 |  | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 2.99 | 3.67 | 7.83 | 7.78 | 40.8 | 42 |  | 94.7 |  | 134.2 | [5 empty] | 41.9 |  | 287 |  | 0.28 | 913
| 2018-11-28 | (水) | 晴 |  | 12.3 | 13.8 | 13.8 | 3.31 | 3.48 | 7.78 | 7.78 | 41.6 | 40.8 |  | 93.2 |  | 132 | [5 empty] | 41 |  | 280 |  | 0.26 | 917
| 2018-11-29 | (木) | 曇 | 1.5 | 12.4 | 14.1 | 14.3 | 4.5 | 3.9 | 7.86 | 7.89 | 41.1 | 42.8 |  | 94.2 |  | 132.4 | [5 empty] | 43.7 |  | 293 |  | 0.29 | 1214 |  |  |  | 備考
| 2018-11-30 | (金) | 晴 |  | 12.4 | 13.8 | 14 | 4.1 | 4.01 | 7.85 | 7.8 | 43.6 | 43.3 |  | 94.2 |  | 133.6 | [5 empty] | 39.1 |  | 295 |  | 0.3 | 957 | 30130
| 最高 |  |  | 12 | 23.1 | 18.3 | 18.2 | 8.77 | 5.3 | 7.91 | 7.9 | 43.6 | 43.9 | 80.2 | 95.2 | 108.8 | 134.2 | 71.2 | 65.4 | 37.6 | 34.1 | 24.3 | 43.7 | 238 | 321 | 0.56 | 0.33 | 2615 | 30130
| 最低 |  |  | 0.5 | 9.9 | 12.4 | 12.6 | 2.7 | 2.37 | 7.58 | 7.4 | 29.2 | 29.9 | 80.2 | 71.1 | 108.8 | 99.5 | 71.2 | 65.4 | 37.6 | 34.1 | 24.3 | 27.3 | 238 | 226 | 0.56 | 0.14 | 882 | 20000
| 平均 |  |  |  | 14.52 | 14.9333 | 15.0367 | 4.1333 | 3.912 | 7.7877 | 7.773 | 39.2571 | 39.9762 | 80.2 | 91.0286 | 108.8 | 124.2714 | 71.2 | 65.4 | 37.6 | 34.1 | 24.3 | 37.0667 | 238 | 279.9048 | 0.56 | 0.27905 | 1136.9333 | 23440
| 合計 |  |  | (mm): 27.5; LAC: 34108
12月 | 2018-12-01 | (土) | 晴 | (℃): 11.9; 原水: 12.9; 配水: 13.2; 原水: 3.7; 配水: 3.4; 原水: 7.9; 配水: 7.9; LAC: 913 | 20010 | 4.404 |  | 2018-12-06 | 気温 | 8.9 | ℃
| 2018-12-02 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 8.9; 原水: 12.4; 配水: 12.8; 原水: 3.2; 配水: 3.4; 原水: 8; 配水: 7.9; LAC: 888 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-12-03 | (月) | 曇 |  | 12.1 | 13 | 12.9 | 3.77 | 3.88 | 7.84 | 7.87 | 43.9 | 44.2 |  | 92.2 |  | 133.1 | [5 empty] | 48.2 |  | 282 |  | 0.25 | 890 |  |  |  | 水温 | ℃ | 14.9 | 15.6
| 2018-12-04 | (火) | 曇 | 0.5 | 14.3 | 14.2 | 14 | 4.05 | 4.24 | 7.86 | 7.88 | 43.8 | 44.7 |  | 94.2 |  | 135.8 | [5 empty] | 47.3 |  | 289 |  | 0.31 | 891 |  |  |  | 濁度 | 度 | 4.21 | 4.79
| 2018-12-05 | (水) | 曇 |  | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 4.47 | 4.69 | 7.74 | 7.8 | 40.8 | 42.6 |  | 94.2 |  | 131.9 | [5 empty] | 43.7 |  | 283 |  | 0.29 | 892 |  |  |  | ｐH |  | 7.83 | 7.86
| 2018-12-06 | (木) | 雨 | 12.5 | 8.9 | 14.9 | 15.6 | 4.21 | 4.79 | 7.83 | 7.86 | 43.4 | 43.2 | 97.7 | 94.2 | 130 | 132.7 | 85 | 86.3 | 45 | 46.4 | 44.6 | 44.6 | 283 | 286 | 0.45 | 0.32 | 945 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 43.4 | 43.2
| 2018-12-07 | (金) | 曇 |  | 12 | 13.6 | 13.7 | 6.64 | 4.1 | 7.59 | 7.56 | 44 | 44.1 |  | 84.2 |  | 116.2 | [5 empty] | 53.7 |  | 290 |  | 0.29 | 2261 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 97.7 | 94.2
| 2018-12-08 | (土) | 曇 | (℃): 8.9; 原水: 13.4; 配水: 13.8; 原水: 4.5; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1257 |  | 3.73 |  | 全硬度 | mg/l | 130 | 132.7
| 2018-12-09 | (日) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 11.9; 配水: 12.3; 原水: 4; 配水: 4.3; 原水: 7.8; 配水: 7.9; LAC: 883 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 85 | 86.3
| 2018-12-10 | (月) | 曇 |  | 4.9 | 10.3 | 10.6 | 2.99 | 3.42 | 7.9 | 7.9 | 43.5 | 43.4 |  | 93.2 |  | 125.8 | [5 empty] | 43.7 |  | 287 |  | 0.3 | 940 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 45 | 46.4
| 2018-12-11 | (火) | 曇 | 5 | 5.7 | 9 | 9.2 | 2.6 | 3.01 | 7.85 | 7.84 | 45 | 44.8 |  | 94.2 |  | 130 | [5 empty] | 47.3 |  | 295 |  | 0.26 | 1292 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 44.6 | 44.6
| 2018-12-12 | (水) | 雨 | 17 | 4.9 | 9.2 | 9.1 | 9.74 | 2.24 | 7.62 | 7.66 | 30 | 35.8 |  | 77.2 |  | 107.9 | [5 empty] | 36.9 |  | 239 |  | 0.16 | 2421 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 283 | 286
| 2018-12-13 | (木) | 曇 | 1 | 6.7 | 9.8 | 9.8 | 8.33 | 2.55 | 7.41 | 7.35 | 29.2 | 27 |  | 60.1 |  | 87.4 | [5 empty] | 24.6 |  | 185 |  | 0.18 | 2431 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.45 | 0.32
| 2018-12-14 | (金) | 晴 |  | 7.8 | 10 | 10.2 | 4.07 | 2.86 | 7.61 | 7.56 | 38.4 | 36.9 |  | 81.2 |  | 115.5 | [5 empty] | 33.7 |  | 251 |  | 0.25 | 1245 |  |  |  | COD | mg/l | 3.3 | 2.9
| 2018-12-15 | (土) | 晴 | (℃): 5.7; 原水: 9.2; 配水: 9.4; 原水: 3.7; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1066 |  | 2.83 |  | BOD | mg/l | 1.6 | 1.5
| 2018-12-16 | (日) | 晴 | (℃): 3.1; 原水: 8.3; 配水: 8.6; 原水: 3.3; 配水: 3.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 1150 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.2 | 9.6
| 2018-12-17 | (月) | 雨 | 3 | 4.2 | 8.6 | 8.5 | 2.77 | 3.23 | 7.77 | 7.74 | 42.6 | 42.5 |  | 91.2 |  | 126.6 | [5 empty] | 41 |  | 285 |  | 0.33 | 883 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.067 | 0.06
| 2018-12-18 | (火) | 晴 |  | 9 | 10 | 10 | 4.32 | 4.51 | 7.7 | 7.77 | 44.7 | 43.8 |  | 90.2 |  | 124.9 | [5 empty] | 38.2 |  | 292 |  | 0.39 | 894 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.41 | 4.54
| 2018-12-19 | (水) | 晴 |  | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 3.15 | 3.6 | 7.76 | 7.78 | 42.2 | 41.9 |  | 93.2 |  | 124.5 | [5 empty] | 40 |  | 284 |  | 0.34 | 896 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 4.31 | 4.22
| 2018-12-20 | (木) | 晴 |  | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 3.29 | 3.26 | 7.79 | 7.81 | 43.2 | 43.5 |  | 94.2 |  | 128 | [5 empty] | 42.8 |  | 290 |  | 0.33 | 895 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.092 | 0.088
| 2018-12-21 | (金) | 晴 |  | 9.1 | 9.6 | 9.7 | 2.92 | 3.18 | 7.77 | 7.79 | 43.6 | 43.6 |  | 94.4 |  | 130.5 | [5 empty] | 45.3 |  | 278 |  | 0.33 | 886 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-12-22 | (土) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 8.9; 原水: 10.5; 配水: 10.5; 原水: 2.5; 配水: 4.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 882 |  | 5.08 |  | 硫酸イオン | mg/l | 24.3 | 24.6
| 2018-12-23 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 9.1; 原水: 11.1; 配水: 11.2; 原水: 3.2; 配水: 3.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 871 |  |  |  | シリカ | mg/l | 31.6 | 31.6
| 2018-12-24 | (月) | 晴 | (℃): 9.6; 原水: 11; 配水: 11.1; 原水: 4.4; 配水: 4; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 861 |  |  |  | 色度 | 度 | 9 | 7
| 2018-12-25 | (火) | 晴 |  | 5.3 | 9.2 | 9.5 | 4.05 | 3.44 | 7.79 | 7.79 | 42 | 42.3 |  | 90.2 |  | 126.6 | [5 empty] | 41.9 |  | 271 |  | 0.31 | 875 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 3
| 2018-12-26 | (水) | 曇 |  | 4 | 8.6 | 8.9 | 2.82 | 3.2 | 7.8 | 7.81 | 42.5 | 42.9 |  | 92.2 |  | 129.5 | [5 empty] | 41 |  | 281 |  | 0.31 | 894 | 20080
| 2018-12-27 | (木) | 晴 |  | 9 | 9.3 | 9.3 | 2.79 | 2.94 | 7.81 | 7.78 | 42.1 | 42.7 |  | 93.2 |  | 130.5 | [5 empty] | 41 |  | 263 |  | 0.3 | 879 | 10150
| 2018-12-28 | (金) | 晴 |  | 5.3 | 9.2 | 9.5 | 2.99 | 3.07 | 7.84 | 7.83 | 39.3 | 39.9 |  | 93.2 |  | 127.4 | [5 empty] | 34.6 |  | 258 |  | 0.29 | 857
| 2018-12-29 | (土) | 晴 | (℃): 7.1; 原水: 7; 配水: 7.3; 原水: 2.6; 配水: 3; 原水: 8; 配水: 7.9; LAC: 861 |  |  |  | 備考
| 2018-12-30 | (日) | 晴 | (℃): 6.5; 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 2; 配水: 2.8; 原水: 8.1; 配水: 7.9; LAC: 865
| 2018-12-31 | (月) | 晴 | (℃): 4.6; 原水: 6.3; 配水: 6.4; 原水: 2; 配水: 2.9; 原水: 8; 配水: 7.9; LAC: 842
| 最高 |  |  | 17 | 16.3 | 16.8 | 16.8 | 9.74 | 4.79 | 8.1 | 7.9 | 45 | 44.8 | 97.7 | 94.4 | 130 | 135.8 | 85 | 86.3 | 45 | 46.4 | 44.6 | 53.7 | 283 | 295 | 0.45 | 0.39 | 2431 | 20080
| 最低 |  |  | 0.5 | 3.1 | 6.3 | 6.4 | 2 | 2.24 | 7.41 | 7.35 | 29.2 | 27 | 97.7 | 60.1 | 130 | 87.4 | 85 | 86.3 | 45 | 46.4 | 44.6 | 24.6 | 283 | 185 | 0.45 | 0.16 | 842 | 10150
| 平均 |  |  |  | 8.0484 | 10.4613 | 10.6226 | 3.841 | 3.5197 | 7.7929 | 7.7832 | 41.2737 | 41.5684 | 97.7 | 89.3105 | 130 | 124.4632 | 85 | 86.3 | 45 | 46.4 | 44.6 | 41.5526 | 283 | 273.1053 | 0.45 | 0.29158 | 1080.8387 | 16746.6667
| 合計 |  |  | (mm): 42.5; LAC: 33506
1月 | 2019-01-01 | (火) | 晴 | (℃): 4.8; 原水: 6.5; 配水: 6.7; 原水: 1.7; 配水: 2.9; 原水: 8; 配水: 7.9; LAC: 853 |  |  |  | 2019-01-10 | 気温 | 2.8 | ℃
| 2019-01-02 | (水) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 7.1; 配水: 7.2; 原水: 2.1; 配水: 2.7; 原水: 8; 配水: 7.8; LAC: 857 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-01-03 | (木) | 晴 | (℃): 5.2; 原水: 7; 配水: 7.2; 原水: 2; 配水: 2.8; 原水: 8; 配水: 7.9; LAC: 854 |  | 4.908 |  | 水温 | ℃ | 6.1 | 6.4
| 2019-01-04 | (金) | 晴 |  | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 2.49 | 2.92 | 7.92 | 7.86 | 38.5 | 38.4 |  | 85.2 |  | 140.8 | [5 empty] | 32.8 |  | 254 |  | 0.26 | 866 |  |  |  | 濁度 | 度 | 3.29 | 3.64
| 2019-01-05 | (土) | 晴 | (℃): 8.4; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 原水: 2.5; 配水: 2.9; 原水: 8; 配水: 7.8; LAC: 871 |  |  |  | ｐH |  | 7.9 | 7.85
| 2019-01-06 | (日) | 晴 | (℃): 4.7; 原水: 8; 配水: 8.2; 原水: 2.8; 配水: 2.8; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 879 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 43.4 | 43.8
| 2019-01-07 | (月) | 晴 |  | 6 | 6.8 | 7.2 | 2.61 | 2.93 | 7.95 | 7.88 | 38.5 | 39.3 |  | 89.2 |  | 140.6 | [5 empty] | 33.7 |  | 262 |  | 0.26 | 874 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 93.2 | 91.2
| 2019-01-08 | (火) | 晴 |  | 3.7 | 6.5 | 6.7 | 2.64 | 2.93 | 7.9 | 7.83 | 39.8 | 39.5 |  | 91.2 |  | 138.8 | [5 empty] | 34.6 |  | 259 |  | 0.26 | 1208 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 136.5 | 140.8
| 2019-01-09 | (水) | 晴 |  | 5.7 | 7.2 | 7.3 | 4.41 | 3.67 | 7.91 | 7.88 | 44 | 43.3 |  | 91.2 |  | 143.2 | [5 empty] | 41 |  | 278 |  | 0.32 | 907 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 88.9 | 91.6
| 2019-01-10 | (木) | 晴 |  | 2.8 | 6.1 | 6.4 | 3.29 | 3.64 | 7.9 | 7.85 | 43.4 | 43.8 | 93.2 | 91.2 | 136.5 | 140.8 | 88.9 | 91.6 | 47.6 | 49.2 | 41 | 43.7 | 275 | 283 | 0.31 | 0.3 | 913 |  | 4.908 |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 47.6 | 49.2
| 2019-01-11 | (金) | 晴 |  | 9.1 | 6 | 5.9 | 4.05 | 3.38 | 7.91 | 7.82 | 44.4 | 44.9 |  | 92.2 |  | 135.6 | [5 empty] | 45.5 |  | 289 |  | 0.26 | 927 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 41 | 43.7
| 2019-01-12 | (土) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 3.3; 原水: 7.1; 配水: 7.2; 原水: 2.4; 配水: 3.2; 原水: 7.9; 配水: 7.9; LAC: 924 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 275 | 283
| 2019-01-13 | (日) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 7.6; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 原水: 2.8; 配水: 2.9; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 921 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.31 | 0.3
| 2019-01-14 | (月) | 晴 | (℃): 5.6; 原水: 8.4; 配水: 8.8; 原水: 3.3; 配水: 3.4; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 923 |  |  |  | COD | mg/l | 3.1 | 2.6
| 2019-01-15 | (火) | 晴 |  | 3.1 | 7.3 | 7.6 | 2.61 | 3.11 | 7.91 | 7.81 | 44.1 | 44.2 |  | 87.2 |  | 131.8 | [5 empty] | 45.5 |  | 287 |  | 0.24 | 913 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.2 | 2.3
| 2019-01-16 | (水) | 晴 |  | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 2.76 | 2.79 | 7.91 | 7.83 | 45.3 | 45 |  | 91.2 |  | 131.1 | [5 empty] | 47.8 |  | 287 |  | 0.2 | 917 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 10.8 | 11.7
| 2019-01-17 | (木) | 晴 |  | 7.2 | 8.9 | 9 | 3.79 | 3.3 | 7.92 | 7.8 | 44 | 44.4 |  | 92.2 |  | 131.6 | [5 empty] | 46.4 |  | 287 |  | 0.26 | 909 |  | 4.155 |  | 全マンガン | mg/l | 0.069 | 0.057
| 2019-01-18 | (金) | 晴 |  | 6 | 7.9 | 8.5 | 4.03 | 3.19 | 7.94 | 7.83 | 44.7 | 46.8 |  | 91.2 |  | 133.5 | [5 empty] | 52.8 |  | 301 |  | 0.21 | 929 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 4.88 | 5.04
| 2019-01-19 | (土) | 晴 | (℃): 8.1; 原水: 7; 配水: 7.2; 原水: 2.6; 配水: 2.6; 原水: 8.1; 配水: 7.9; LAC: 915 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 5.2 | 5.22
| 2019-01-20 | (日) | 晴 | (℃): 4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 原水: 3.1; 配水: 2.8; 原水: 8.1; 配水: 7.9; LAC: 895 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.099 | 0.103
| 2019-01-21 | (月) | 晴 |  | 7.1 | 7.5 | 7.7 | 2.95 | 3.18 | 8.02 | 7.9 | 44.2 | 44.4 |  | 88.2 |  | 131.2 | [5 empty] | 47.3 |  | 288 |  | 0.27 | 1173 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2019-01-22 | (火) | 晴 |  | 5.1 | 7.1 | 7.4 | 2.66 | 3.06 | 7.99 | 7.89 | 45.6 | 45.3 |  | 90 |  | 133.6 | [5 empty] | 53.5 |  | 293 |  | 0.25 | 917 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 25.2 | 25.2
| 2019-01-23 | (水) | 晴 |  | 5.5 | 7.2 | 7.3 | 2.79 | 3.08 | 7.96 | 7.93 | 43.7 | 45.1 |  | 91.8 |  | 133.1 | [5 empty] | 53 |  | 289 |  | 0.23 | 916 |  | 5.21 |  | シリカ | mg/l | 32.7 | 32.7
| 2019-01-24 | (木) | 曇 |  | 6.5 | 7.8 | 7.9 | 4.34 | 3.09 | 7.98 | 7.93 | 45 | 44.9 |  | 92.2 |  | 135 | [5 empty] | 47.3 |  | 291 |  | 0.24 | 924 |  |  |  | 色度 | 度 | 5 | 5
| 2019-01-25 | (金) | 晴 |  | 6.2 | 6.7 | 6.6 | 3.7 | 3.08 | 7.97 | 7.92 | 46.3 | 44.6 |  | 92.7 |  | 132.8 | [5 empty] | 48.2 |  | 293 |  | 0.24 | 946 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 4
| 2019-01-26 | (土) | 曇 | (℃): 3; 原水: 7.4; 配水: 7.7; 原水: 2.1; 配水: 3.4; 原水: 8; 配水: 7.9; LAC: 903
| 2019-01-27 | (日) | 晴 | (℃): 4.6; 原水: 6.6; 配水: 6.8; 原水: 2.3; 配水: 3.5; 原水: 8; 配水: 7.9; LAC: 899
| 2019-01-28 | (月) | 曇 |  | 2.6 | 6.2 | 6.5 | 2.46 | 2.97 | 7.99 | 7.92 | 44.9 | 45.7 |  | 88.7 |  | 131.9 | [5 empty] | 50.1 |  | 291 |  | 0.22 | 907
| 2019-01-29 | (火) | 晴 |  | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 2.71 | 3.15 | 7.98 | 7.94 | 46.8 | 47.4 |  | 92.2 |  | 132.5 | [5 empty] | 53.7 |  | 305 |  | 0.23 | 916 |  |  |  | 備考
| 2019-01-30 | (水) | 晴 |  | 5.2 | 6.3 | 6.4 | 2.69 | 3 | 7.98 | 7.87 | 45.3 | 45.6 |  | 91.2 |  | 131.9 | [5 empty] | 48.2 |  | 280 |  | 0.22 | 895
| 2019-01-31 | (木) | 曇 | 15.5 | 2 | 7.1 | 7.4 | 3.21 | 3.18 | 7.88 | 7.83 | 45.9 | 46.1 |  | 92.2 |  | 132.6 | [5 empty] | 51 |  | 300 |  | 0.23 | 1028
| 最高 |  |  | 15.5 | 9.1 | 8.9 | 9 | 4.41 | 3.67 | 8.1 | 7.94 | 46.8 | 47.4 | 93.2 | 92.7 | 136.5 | 143.2 | 88.9 | 91.6 | 47.6 | 49.2 | 41 | 53.7 | 275 | 305 | 0.31 | 0.32 | 1208
| 最低 |  |  | 0.5 | 2 | 6 | 5.9 | 1.7 | 2.6 | 7.8 | 7.8 | 38.5 | 38.4 | 93.2 | 85.2 | 136.5 | 131.1 | 88.9 | 91.6 | 47.6 | 49.2 | 41 | 32.8 | 275 | 254 | 0.31 | 0.2 | 853
| 平均 |  |  |  | 5.4677 | 7.1323 | 7.2968 | 2.8997 | 3.0823 | 7.9555 | 7.8652 | 43.9158 | 44.1421 | 93.2 | 90.5895 | 136.5 | 134.8632 | 88.9 | 91.6 | 47.6 | 49.2 | 41 | 46.1105 | 275 | 285.1053 | 0.31 | 0.24737 | 925.129
| 合計 |  |  | (mm): 17.5; LAC: 28679
2月 | 2019-02-01 | (金) | 晴 | 1.5 | 3.5 | 7.1 | 7.4 | 15.23 | 5.4 | 7.54 | 7.42 | 41.2 | 44.9 |  | 66.1 |  | 110.6 | [5 empty] | 63.7 |  | 240 |  | 0.28 | 3720 |  |  |  | 2019-02-07 | 気温 | 7.1 | ℃
| 2019-02-02 | (土) | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 6.8; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.4; LAC: 2765 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-02-03 | (日) | 晴 | (℃): 6.5; 原水: 7.9; 配水: 8; 原水: 4.5; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.5; LAC: 1325 |  |  |  | 水温 | ℃ | 8.4 | 8.5
| 2019-02-04 | (月) | 晴 |  | 15.1 | 11.8 | 11.2 | 4.73 | 3.56 | 7.84 | 7.67 | 41 | 41.1 |  | 87.7 |  | 131.3 | [5 empty] | 41 |  | 260 |  | 0.3 | 1209 |  |  |  | 濁度 | 度 | 12.57 | 3.53
| 2019-02-05 | (火) | 曇 |  | 6.2 | 11.2 | 11.7 | 5.52 | 4.27 | 7.76 | 7.73 | 42.8 | 42.9 |  | 90.4 |  | 135.1 | [5 empty] | 43.4 |  | 263 |  | 0.42 | 1015 | 10060 |  |  | ｐH |  | 7.42 | 7.24
| 2019-02-06 | (水) | 雨 | 25.5 | 4.8 | 9.5 | 9.8 | 4.95 | 3.27 | 7.69 | 7.67 | 43.5 | 43.5 |  | 92.7 |  | 134.7 | [5 empty] | 46.4 |  | 279 |  | 0.28 | 2463 | 10030 |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 33.8 | 35.8
| 2019-02-07 | (木) | 曇 |  | 7.1 | 8.4 | 8.5 | 12.57 | 3.53 | 7.42 | 7.24 | 33.8 | 35.8 | 69.1 | 61.6 | 91.8 | 100.1 | 61.4 | 66.9 | 30.4 | 33.2 | 36.9 | 44.1 | 222 | 224 | 0.67 | 0.22 | 4120 | 10080 | 3.46 |  | 酸消費量 | mg/l | 69.1 | 61.6
| 2019-02-08 | (金) | 晴 |  | 5.2 | 10.1 | 10.2 | 4.9 | 4.61 | 7.59 | 7.46 | 40 | 39.7 |  | 81.7 |  | 112.7 | [5 empty] | 42.8 |  | 259 |  | 0.3 | 2907 | 9970 |  |  | 全硬度 | mg/l | 91.8 | 100.1
| 2019-02-09 | (土) | 雪 | (mm): 6; (℃): -0.4; 原水: 8.4; 配水: 9; 原水: 4.3; 配水: 3.6; 原水: 7.7; 配水: 7.4; LAC: 2553 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 61.4 | 66.9
| 2019-02-10 | (日) | 晴 | (℃): 1.9; 原水: 6.8; 配水: 6.9; 原水: 4.9; 配水: 2.8; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 2977 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30.4 | 33.2
| 2019-02-11 | (月) | 雪 | (mm): 1.5; (℃): 0.1; 原水: 7.8; 配水: 8.3; 原水: 4; 配水: 3.1; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 2504 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 36.9 | 44.1
| 2019-02-12 | (火) | 晴 |  | 6 | 7.7 | 7.7 | 4.27 | 3.42 | 7.62 | 7.51 | 41.9 | 42.8 |  | 71.6 |  | 118 | [5 empty] | 48.2 |  | 274 |  | 0.27 | 2769 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 222 | 224
| 2019-02-13 | (水) | 曇 |  | 2.8 | 8.7 | 8.8 | 5.01 | 2.88 | 7.61 | 7.51 | 42.8 | 44.9 |  | 88.2 |  | 125.4 | [5 empty] | 51.9 |  | 289 |  | 0.26 | 2425 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.67 | 0.22
| 2019-02-14 | (木) | 晴 |  | 3.6 | 8.7 | 8.9 | 5.44 | 3.6 | 7.67 | 7.59 | 43.9 | 43 |  | 89.2 |  | 124.3 | [5 empty] | 46.4 |  | 285 |  | 0.31 | 2553 |  | 4.64 |  | COD | mg/l | 5.4 | 4.1
| 2019-02-15 | (金) | 曇 |  | 1.1 | 7.9 | 8.3 | 4.93 | 7.62 | 7.71 | 7.62 | 44.4 | 44.5 |  | 91.2 |  | 123.4 | [5 empty] | 47.3 |  | 292 |  | 0.33 | 2351 |  |  |  | BOD | mg/l | 2.9 | 2.8
| 2019-02-16 | (土) | 曇 | (℃): 6.7; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 原水: 3.7; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 1704 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9 | 10.7
| 2019-02-17 | (日) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 9.1; 配水: 9.5; 原水: 4.6; 配水: 3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 913 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.071 | 0.067
| 2019-02-18 | (月) | 晴 |  | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 3.5 | 3.38 | 7.77 | 7.73 | 43.4 | 44.2 |  | 90.2 |  | 125.4 | [5 empty] | 47.3 |  | 285 |  | 0.3 | 937 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 2.9 | 3.21
| 2019-02-19 | (火) | 曇 | 3 | 8.5 | 9.6 | 9.7 | 3.55 | 3.31 | 7.74 | 7.68 | 44.4 | 44.9 |  | 92.2 |  | 127.4 | [5 empty] | 48.2 |  | 291 |  | 0.29 | 903 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 3.65 | 3.46
| 2019-02-20 | (水) | 晴 | 0.5 | 13.1 | 11 | 10.8 | 4.23 | 3.81 | 7.7 | 7.68 | 41.4 | 44.2 |  | 91.2 |  | 124.2 | [5 empty] | 46.4 |  | 286 |  | 0.31 | 845 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.071 | 0.055
| 2019-02-21 | (木) | 晴 | 1 | 9.9 | 12.3 | 12.4 | 5.18 | 4.19 | 7.74 | 7.64 | 43.1 | 44.2 |  | 91.2 |  | 124.5 | [5 empty] | 49.1 |  | 288 |  | 0.33 | 1041 |  | 4.71 |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2019-02-22 | (金) | 曇 |  | 8.1 | 11.8 | 12.1 | 5.39 | 5.04 | 7.64 | 7.6 | 40.6 | 40.7 |  | 86.7 |  | 114.5 | [5 empty] | 43.7 |  | 264 |  | 0.37 | 1005 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 19.9 | 20.5
| 2019-02-23 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 9; 原水: 11.3; 配水: 11.6; 原水: 5.1; 配水: 4.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; LAC: 1003 |  |  |  | シリカ | mg/l | 21.7 | 21.4
| 2019-02-24 | (日) | 晴 | (℃): 9.3; 原水: 10.6; 配水: 11.1; 原水: 4.7; 配水: 4.6; 原水: 7.8; 配水: 7.8; LAC: 965 |  |  |  | 色度 | 度 | 15 | 7
| 2019-02-25 | (月) | 曇 |  | 10.5 | 11 | 11.2 | 3.62 | 3.51 | 7.86 | 7.77 | 41.8 | 42 |  | 88.7 |  | 129.1 | [5 empty] | 42.8 |  | 272 |  | 0.26 | 968 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 0
| 2019-02-26 | (火) | 曇 |  | 9.6 | 12 | 12.2 | 4.34 | 4.09 | 7.8 | 7.74 | 44 | 42.3 |  | 91.2 |  | 129.7 | [5 empty] | 42.8 |  | 276 |  | 0.28 | 966 |  |  |  | 備考
| 2019-02-27 | (水) | 曇 | 3.5 | 8 | 10.7 | 11.1 | 4.68 | 4.19 | 7.83 | 7.75 | 44.9 | 43.5 |  | 91.7 |  | 132.6 | [5 empty] | 48.2 |  | 228 |  | 0.29 | 1027 | 10060 | 4.91
| 2019-02-28 | (木) | 雨 | 23 | 5.5 | 10.8 | 10.9 | 4.48 | 3.96 | 7.75 | 7.6 | 42.7 | 47.2 |  | 88.2 |  | 130.8 | [5 empty] | 53.7 |  | 285 |  | 0.29 | 2616 | 20110
| 最高 |  |  | 25.5 | 15.1 | 12.3 | 12.4 | 15.23 | 7.62 | 7.86 | 7.8 | 44.9 | 47.2 | 69.1 | 92.7 | 91.8 | 135.1 | 61.4 | 66.9 | 30.4 | 33.2 | 36.9 | 63.7 | 222 | 292 | 0.67 | 0.42 | 4120 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | -0.4 | 6.7 | 6.9 | 3.5 | 2.8 | 7.42 | 7.24 | 33.8 | 35.8 | 69.1 | 61.6 | 91.8 | 100.1 | 61.4 | 66.9 | 30.4 | 33.2 | 36.9 | 41 | 222 | 224 | 0.67 | 0.22 | 845 | 10070
| 平均 |  |  |  | 6.6107 | 9.4571 | 9.65 | 5.3257 | 3.9693 | 7.7064 | 7.6039 | 42.1895 | 42.9632 | 69.1 | 85.8789 | 91.8 | 123.8842 | 61.4 | 66.9 | 30.4 | 33.2 | 36.9 | 47.2316 | 222 | 270.5263 | 0.67 | 0.29947 | 1876.75 | 0 | 2.49
| 合計 |  |  | (mm): 66.5; LAC: 52549 | 0
3月 | 2019-03-01 | (金) | 曇 | 1.5 | 9.4 | 9.9 | 10.1 | 21.12 | 4.4 | 7.37 | 7.22 | 23.8 | 25.4 |  | 49.1 |  | 71.4 | [5 empty] | 25.5 |  | 162 |  | 0.18 | 4869 | 20150 |  |  | 2019-03-06 | 気温 | 8.7 | ℃
| 2019-03-02 | (土) | 晴 | (℃): 10; 原水: 10.8; 配水: 11.1; 原水: 7.3; 配水: 4; 原水: 7.5; 配水: 7.3; LAC: 3045 | 0 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-03-03 | (日) | 雨 | (mm): 12.5; (℃): 5; 原水: 11.2; 配水: 11.6; 原水: 6.7; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2633 | 0 |  |  | 水温 | ℃ | 11.8 | 12.1
| 2019-03-04 | (月) | 雨 | 30 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | 23.81 | 2.14 | 7.35 | 7.29 | 23.8 | 30.3 |  | 59.1 |  | 84.6 | [5 empty] | 31.9 |  | 192 |  | 0.11 | 4574 | 0 |  |  | 濁度 | 度 | 8.25 | 3.41
| 2019-03-05 | (火) | 晴 | 0.5 | 10.5 | 10 | 9.9 | 11.09 | 2.22 | 7.32 | 7.1 | 26.1 | 23.6 |  | 43.1 |  | 70.2 | [5 empty] | 21.8 |  | 151 |  | 0.12 | 3998 | 10040 |  |  | ｐH |  | 7.45 | 7.39
| 2019-03-06 | (水) | 曇 | 2 | 10.5 | 11.6 | 11.9 | 6.3 | 2.7 | 7.42 | 7.32 | 34.6 | 33.5 |  | 68.6 |  | 98.4 | [5 empty] | 31.9 |  | 220 |  | 0.25 | 2323 | 20150 | 4.07 |  | 電気伝導率 | mS/m | 29.1 | 33.7
| 2019-03-07 | (木) | 雨 | 14 | 8.5 | 11.8 | 12.1 | 8.25 | 3.41 | 7.45 | 7.39 | 29.1 | 33.7 | 70.2 | 73.2 | 91 | 97.9 | 62.3 | 65.2 | 28.7 | 32.7 | 24.6 | 31.9 | 204 | 223 | 0.71 | 0.27 | 2805 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 70.2 | 73.2
| 2019-03-08 | (金) | 晴 |  | 7.9 | 10.4 | 10.6 | 8.16 | 2.93 | 7.43 | 7.34 | 30.6 | 29.2 |  | 61.1 |  | 94.1 | [5 empty] | 28.7 |  | 189 |  | 0.2 | 3103 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 91 | 97.9
| 2019-03-09 | (土) | 晴 | (℃): 8.6; 原水: 10.4; 配水: 10.7; 原水: 6.8; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 1981 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 62.3 | 65.2
| 2019-03-10 | (日) | 晴 | (mm): 3.5; (℃): 13.9; 原水: 11.7; 配水: 11.6; 原水: 6.2; 配水: 4.2; 原水: 7.7; 配水: 7.6; LAC: 1767 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 28.7 | 32.7
| 2019-03-11 | (月) | 曇 | 28.5 | 11 | 12.6 | 12.7 | 85.23 | 4.82 | 7.39 | 7.39 | 19.6 | 26.7 |  | 59.1 |  | 87.7 | [5 empty] | 27.3 |  | 176 |  | 0.3 | 4891 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 24.6 | 31.9
| 2019-03-12 | (火) | 曇 |  | 13 | 11.6 | 11.7 | 9.73 | 2.3 | 7.37 | 7.14 | 27.7 | 24.9 |  | 49.1 |  | 81 | [5 empty] | 22.8 |  | 166 |  | 0.13 | 3687 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 204 | 223
| 2019-03-13 | (水) | 晴 |  | 15.4 | 12.8 | 13.2 | 6.23 | 3.25 | 7.49 | 7.43 | 32.9 | 34.4 |  | 73.1 |  | 108 | [5 empty] | 31.9 |  | 224 |  | 0.27 | 2315 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.71 | 0.27
| 2019-03-14 | (木) | 晴 |  | 9.4 | 11.3 | 11.4 | 5.31 | 2.92 | 7.63 | 7.53 | 39 | 38.5 |  | 83.2 |  | 124.9 | [5 empty] | 36.4 |  | 250 |  | 0.31 | 2516 |  |  |  | COD | mg/l | 4.5 | 3.4
| 2019-03-15 | (金) | 晴 |  | 10.8 | 11.4 | 11.5 | 5 | 4.26 | 7.71 | 7.59 | 41.2 | 41.4 |  | 90.2 |  | 132.4 | [5 empty] | 41 |  | 266 |  | 0.41 | 2016 |  |  |  | BOD | mg/l | 2.4 | 1.7
| 2019-03-16 | (土) | 曇 | (℃): 9.1; 原水: 12.3; 配水: 12.3; 原水: 4.9; 配水: 3.3; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 2018 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.7 | 9.8
| 2019-03-17 | (日) | 晴 | (℃): 10.6; 原水: 12; 配水: 11.8; 原水: 5; 配水: 3.5; 原水: 7.6; 配水: 7.5; LAC: 1783 | 10050 |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.11 | 0.09
| 2019-03-18 | (月) | 晴 |  | 10.3 | 12.1 | 12 | 5.15 | 4.46 | 7.72 | 7.67 | 40.1 | 40.9 |  | 90.2 |  | 123.1 | [5 empty] | 43 |  | 225 |  | 0.36 | 2174 | 0 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 2.62 | 3.28
| 2019-03-19 | (火) | 晴 |  | 14.2 | 13.2 | 13.1 | 4.92 | 3.53 | 7.73 | 7.62 | 43.3 | 42 |  | 90.5 |  | 128.1 | [5 empty] | 45 |  | 257 |  | 0.31 | 2232 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 3.21 | 3.46
| 2019-03-20 | (水) | 晴 |  | 15.9 | 14.3 | 14.4 | 5.38 | 4.54 | 7.76 | 7.69 | 42.4 | 42.9 |  | 92.2 |  | 128.3 | [5 empty] | 51 |  | 301 |  | 0.36 | 1781 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.053 | 0.057
| 2019-03-21 | (木) | 曇 | (℃): 15.7; 原水: 15; 配水: 15.3; 原水: 5.1; 配水: 4.8; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2105 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2019-03-22 | (金) | 曇 |  | 18.7 | 16.2 | 16.1 | 5.43 | 5.23 | 7.72 | 7.66 | 41.8 | 41.6 |  | 93.2 |  | 125.9 | [5 empty] | 48 |  | 294 |  | 0.4 | 2298 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 19.8 | 22.9
| 2019-03-23 | (土) | 雨 | (mm): 4.5; (℃): 4.7; 原水: 15.1; 配水: 16; 原水: 5.9; 配水: 4.4; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 2305 |  |  |  | シリカ | mg/l | 23.2 | 24.9
| 2019-03-24 | (日) | 晴 | (℃): 9.4; 原水: 11.3; 配水: 11.6; 原水: 5.9; 配水: 4; 原水: 7.8; 配水: 7.6; LAC: 2787 | 0 |  |  | 色度 | 度 | 12 | 7
| 2019-03-25 | (月) | 晴 |  | 10.7 | 12.2 | 12.3 | 3.44 | 4.39 | 7.79 | 7.67 | 39.5 | 40.1 |  | 87.2 |  | 121.5 | [5 empty] | 44 |  | 269 |  | 0.31 | 1675 | 0 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 10 | 3
| 2019-03-26 | (火) | 曇 | 1.5 | 9.6 | 13.1 | 13.2 | 3.47 | 4.05 | 7.77 | 7.75 | 41.3 | 41.4 |  | 92.2 |  | 125.3 | [5 empty] | 45 |  | 248 |  | 0.33 | 1063 | 20260
| 2019-03-27 | (水) | 晴 |  | 16.1 | 12.2 | 12.4 | 3.69 | 4.55 | 7.79 | 7.77 | 40.3 | 40.6 |  | 92.2 |  | 124.1 | [5 empty] | 43 |  | 233 |  | 0.35 | 851 | 10060
| 2019-03-28 | (木) | 曇 |  | 11.9 | 13.2 | 13.4 | 4.12 | 5.57 | 7.86 | 7.82 | 42.3 | 41.4 |  | 92.2 |  | 124.1 | [5 empty] | 45 |  | 254 |  | 0.41 | 1106 | 10040 | 4.81
| 2019-03-29 | (金) | 曇 |  | 7.8 | 12.2 | 12.5 | 3.65 | 3.94 | 7.79 | 7.74 | 41.1 | 42.2 |  | 92.2 |  | 125.3 | [5 empty] | 46 |  | 288 |  | 0.28 | 1276 | 0 |  |  | 備考
| 2019-03-30 | (土) | 曇 | (mm): 6.5; (℃): 10; 原水: 11; 配水: 11.1; 原水: 3.6; 配水: 3.8; 原水: 7.9; 配水: 7.8; LAC: 1065 | 30170
| 2019-03-31 | (日) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 10.3; 原水: 12; 配水: 11.9; 原水: 5.3; 配水: 5; 原水: 7.8; 配水: 7.7; LAC: 1777 | 0
| 最高 |  |  | 30 | 18.7 | 16.2 | 16.1 | 85.23 | 5.57 | 7.9 | 7.82 | 43.3 | 42.9 | 70.2 | 93.2 | 91 | 132.4 | 62.3 | 65.2 | 28.7 | 32.7 | 24.6 | 51 | 204 | 301 | 0.71 | 0.41 | 4891 | 30170 | 6.06
| 最低 |  |  | 0.5 | 4.7 | 9.9 | 9.9 | 3.44 | 2.14 | 7.32 | 7.1 | 19.6 | 23.6 | 70.2 | 43.1 | 91 | 70.2 | 62.3 | 65.2 | 28.7 | 32.7 | 24.6 | 21.8 | 204 | 151 | 0.71 | 0.11 | 851 | 0 | 1.15
| 平均 |  |  |  | 10.9484 | 12.1 | 12.2516 | 9.4252 | 3.8842 | 7.631 | 7.5332 | 35.025 | 35.735 | 70.2 | 76.55 | 91 | 108.815 | 62.3 | 65.2 | 28.7 | 32.7 | 24.6 | 37.055 | 204 | 229.4 | 0.71 | 0.283 | 2413.5161 | 5518.7097 | 3.56
| 合計 |  |  | (mm): 107.5; LAC: 74819 | 171080
年間 | 最高 |  |  | 55.5 | 33.4 | 29.6 | 29.5 | 90.7 | 10.57 | 8.1 | 7.94 | 46.8 | 47.4 | 97.7 | 96.4 | 136.5 | 143.2 | 88.9 | 91.6 | 48.3 | 49.2 | 45.8 | 63.7 | 293 | 337 | 0.96 | 0.52 | 12906
| 最低 |  |  | 0 | -0.4 | 6 | 5.9 | 1.7 | 1.73 | 7.09 | 6.98 | 15.63 | 15.33 | 54.2 | 36.1 | 67.3 | 51.7 | 45.8 | 43.4 | 21.5 | 20.8 | 9.6 | 11.4 | 149 | 110 | 0.31 | 0.08 | 842
| 平均 |  |  |  | 17.6896 | 17.5773 | 17.6408 | 7.07 | 3.9878 | 7.6304 | 7.5812 | 36.9017 | 37.3099 | 78.9917 | 82.727 | 106.9 | 113.0893 | 70.8667 | 70.0167 | 36.0333 | 35.975 | 31.5833 | 39.4402 | 240.5 | 257.0615 | 0.66333 | 0.27684 | 2621.6658
| 合計 |  |  | (mm): 1202.5; LAC: 956908
降雨日数

## 郡本
| 郡本浄水場 | [33 empty] | 水源
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | LAS
4月 | 2018-04-01 | 日 | 晴 | (℃): 19.7; 原水: 12.1; 配水: 12.3; 原水: 1.8; 配水: 1.8; 原水: 8.15; 配水: 8.21; 原水: 30.2; 配水: 30.1 |  | PH調整の為 | 2018-04-05 | 気温 | 14.3 | ℃
| 2018-04-02 | 月 | 晴 | (℃): 19.5; 原水: 12.4; 配水: 12.6; 原水: 2.2; 配水: 2.3; 原水: 8.19; 配水: 8.25; 原水: 30.1; 配水: 30.1; 配水: 96.6; 配水: 104.8; 配水: 11.9; 配水: 171; 配水: 0.06 |  | 同上 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2018-04-03 | 火 | 晴 | (℃): 18.8; 原水: 12.6; 配水: 12.9; 原水: 2.4; 配水: 2.3; 原水: 8.2; 配水: 8.23; 原水: 30; 配水: 30.1; 配水: 96.8; 配水: 106.7; 配水: 12.1; 配水: 173; 配水: 0.05 |  | 同上 | 水温 | ℃ | 13.3 | 13.5 | 17
| 2018-04-04 | 水 | 晴 | (℃): 21.4; 原水: 13; 配水: 13.2; 原水: 2.2; 配水: 2.2; 原水: 8.22; 配水: 8.26; 原水: 30.1; 配水: 30.1; 配水: 97.1; 配水: 113.2; 配水: 12.1; 配水: 174; 配水: 0.05 |  | 同上 | 濁度 | 度 | 2.1 | 2.2 | 14.9
| 2018-04-05 | 木 | 曇 |  | 14.3 | 13.3 | 13.5 | 2.1 | 2.2 | 8.26 | 8.28 | 30.2 | 30.2 | 99.1 | 95.8 | 105 | 106.7 | 71.6 | 72.5 | 33.4 | 34.2 | 12.2 | 12 | 170 | 171 | 0.06 | 0.06 |  |  | 同上 | ｐH |  | 8.26 | 8.28 | 9.17
| 2018-04-06 | 金 | 晴 | (℃): 22.6; 原水: 13.5; 配水: 14; 原水: 2.6; 配水: 2.2; 原水: 8.22; 配水: 8.26; 原水: 30.2; 配水: 30.2; 配水: 97.1; 配水: 106.8; 配水: 12.9; 配水: 170; 配水: 0.06 |  | 同上 | 電気伝導率 | mS/m | 30.2 | 30.2 | 29.9
| 2018-04-07 | 土 | 晴 | (mm): 3; (℃): 20.7; 原水: 14.8; 配水: 15; 原水: 2.5; 配水: 2.4; 原水: 8.34; 配水: 8.35; 原水: 30.2; 配水: 30.1; LAS: 100 |  | 同上 | 酸消費量 | mg/l | 99.1 | 95.8 | 100.1
| 2018-04-08 | 日 | 晴 | (℃): 14.6; 原水: 14.9; 配水: 15.1; 原水: 3.1; 配水: 2.5; 原水: 8.4; 配水: 8.25; 原水: 30.3; 配水: 30.3; LAS: 300 |  | 同上 | 全硬度 | mg/l | 105 | 106.7 | 112.1
| 2018-04-09 | 月 | 晴 |  | 16.2 | 15 | 15.2 | 2.3 | 2.5 | 8.43 | 8.24 | 30.2 | 30.3 |  | 96.8 |  | 105.8 | [5 empty] | 13 |  | 171 |  | 0.06 | 400 |  | 同上 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 71.6 | 72.5 | 76.7
| 2018-04-10 | 火 | 晴 |  | 17.2 | 15.1 | 15.4 | 2 | 2 | 8.48 | 8.28 | 30.1 | 30.4 |  | 97.3 |  | 107.1 | [5 empty] | 13 |  | 173 |  | 0.06 | 400 |  | 同上 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 33.4 | 34.2 | 35.4
| 2018-04-11 | 水 | 曇 |  | 19.7 | 15.2 | 15.3 | 1.9 | 2 | 8.39 | 8.21 | 30.2 | 30.4 |  | 97.6 |  | 106.1 | [5 empty] | 13.1 |  | 176 |  | 0.06 | 400 |  | 同上 | 塩化物イオン | mg/l | 12.2 | 12 | 12.9
| 2018-04-12 | 木 | 晴 |  | 19.7 | 15.5 | 15.8 | 2.1 | 2 | 8.42 | 8.25 | 30.3 | 30.5 |  | 97.3 |  | 104.5 | [5 empty] | 13.1 |  | 174 |  | 0.06 | 400 |  | 同上 | 全蒸発残留物 | mg/l | 170 | 171 | 210
| 2018-04-13 | 金 | 晴 |  | 16.5 | 15.7 | 15.8 | 2 | 1.7 | 8.39 | 8.26 | 30.4 | 30.6 |  | 97.6 |  | 103.4 | [5 empty] | 13.2 |  | 174 |  | 0.06 | 400 |  | 同上 | 全鉄 | mg/l | 0.06 | 0.06 | 0.31
| 2018-04-14 | 土 | 曇 | (mm): 1; (℃): 17; 原水: 15.8; 配水: 15.9; 原水: 1.9; 配水: 1.9; 原水: 8.45; 配水: 8.25; 原水: 29.6; 配水: 30.6; LAS: 400 |  | 同上 | COD | mg/l | 4.5 | 4.3 | 8.7
| 2018-04-15 | 日 | 雨 | (mm): 4; (℃): 21.2; 原水: 15.8; 配水: 16.1; 原水: 2.3; 配水: 2.1; 原水: 8.38; 配水: 8.22; 原水: 30.7; 配水: 30.7; LAS: 300 |  | 同上 | BOD | mg/l | 0.9 | 1 | 5.2
| 2018-04-16 | 月 | 晴 |  | 16.6 | 16 | 16.2 | 2.2 | 2.1 | 8.36 | 8.22 | 30.5 | 30.7 |  | 97.1 |  | 106.9 | [5 empty] | 13.3 |  | 175 |  | 0.08 | 300 |  | 同上 | 溶存酸素 | mg/l | 11.2 | 11.1 | 15.9
| 2018-04-17 | 火 | 曇 | 1 | 16.6 | 16.2 | 16.3 | 2 | 2 | 8.33 | 8.15 | 30.8 | 30.8 |  | 97.3 |  | 107.1 | [5 empty] | 13.5 |  | 180 |  | 0.08 | 300 |  | 同上 | 全マンガン | mg/l | 0.028 | 0.018 | 0.045
| 2018-04-18 | 水 | 雨 | 17.5 | 12.6 | 16.2 | 16.2 | 2 | 2 | 8.24 | 8.2 | 30.7 | 30.7 |  | 97.6 |  | 107.3 | [5 empty] | 13.3 |  | 175 |  | 0.08 |  |  | 同上 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.18 | 0.18 | 0
| 2018-04-19 | 木 | 晴 | (℃): 18.4; 原水: 16.2; 配水: 16.5; 原水: 2; 配水: 1.8; 原水: 8.28; 配水: 8.29; 原水: 30.5; 配水: 30.9; 配水: 97.3; 配水: 106.4; 配水: 13.5; 配水: 178; 配水: 0.08 |  | 同上 | 全窒素 | mg/l | 0.52 | 0.6 | 0.72
| 2018-04-20 | 金 | 晴 | (℃): 21.4; 原水: 16.2; 配水: 16.7; 原水: 1.8; 配水: 1.7; 原水: 8.21; 配水: 8.28; 原水: 30.8; 配水: 30.9; 配水: 98.3; 配水: 104.3; 配水: 12.5; 配水: 176; 配水: 0.07 |  | 同上 | 全リン | mg/l | 0.014 | 0.016 | 0.067
| 2018-04-21 | 土 | 晴 | (℃): 23.3; 原水: 16.3; 配水: 16.6; 原水: 2; 配水: 1.9; 原水: 8.14; 配水: 8.13; 原水: 30.8; 配水: 31 |  | 同上 | リン酸イオン | mg/l | 0 | 0 | 0
| 2018-04-22 | 日 | 晴 | (℃): 24.4; 原水: 16.6; 配水: 16.6; 原水: 1.6; 配水: 1.6; 原水: 8.12; 配水: 8.04; 原水: 31.2; 配水: 31 |  | 同上 | 硫酸イオン | mg/l | 21.8 | 21.8 | 22.9
| 2018-04-23 | 月 | 曇 | (℃): 16.2; 原水: 16.8; 配水: 16.7; 原水: 2.2; 配水: 2; 原水: 8.14; 配水: 8.06; 原水: 30.7; 配水: 30.9; 配水: 97.6; 配水: 104.2; 配水: 12.6; 配水: 177; 配水: 0.1 |  | 同上 | シリカ | mg/l | 11.8 | 11.8 | 23.1
| 2018-04-24 | 火 | 曇 | 5 | 23.2 | 17.2 | 17.3 | 2.1 | 1.9 | 8.19 | 8.13 | 30.8 | 30.9 |  | 97.1 |  | 104.2 | [5 empty] | 12.6 |  | 178 |  | 0.08 |  |  | 0 | 色度 | 度 | 5 | 6 | 4
| 2018-04-25 | 水 | 雨 | 38 | 19.4 | 17.1 | 17.2 | 1.9 | 1.8 | 8.08 | 8.06 | 30.8 | 30.7 |  | 96.8 |  | 104.9 | [5 empty] | 12.5 |  | 181 |  | 0.08 |  |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 0 | 0 | 6
| 2018-04-26 | 木 | 晴 | (℃): 20.5; 原水: 17.2; 配水: 18; 原水: 2.4; 配水: 2; 原水: 7.98; 配水: 8.13; 原水: 30.7; 配水: 30.9; 配水: 96.6; 配水: 103.7; 配水: 12.6; 配水: 176; 配水: 0.09 |  | 0
| 2018-04-27 | 金 | 晴 | (℃): 21.8; 原水: 17.7; 配水: 17.7; 原水: 2.2; 配水: 2; 原水: 8.21; 配水: 8.02; 原水: 30.7; 配水: 30.9; 配水: 97.1; 配水: 105.6; 配水: 12.7; 配水: 176; 配水: 0.08 |  | 0
| 2018-04-28 | 土 | 晴 | (℃): 22.8; 原水: 17.8; 配水: 18; 原水: 2.2; 配水: 2.1; 原水: 8.07; 配水: 8.04; 原水: 30.8; 配水: 30.7 |  | 0
| 2018-04-29 | 日 | 晴 | (℃): 24.7; 原水: 17.8; 配水: 18; 原水: 2.2; 配水: 1.9; 原水: 8.01; 配水: 7.92; 原水: 30.9; 配水: 30.8 |  | 0 | 備考
| 2018-04-30 | 月 | 曇 | (℃): 21.5; 原水: 17.9; 配水: 18.1; 原水: 2.2; 配水: 2.1; 原水: 7.99; 配水: 7.93; 原水: 30.9; 配水: 30.8 |  | 0
| 最高 |  |  | 38 | 24.7 | 17.9 | 18.1 | 3.1 | 2.5 | 8.48 | 8.35 | 31.2 | 31 | 99.1 | 98.3 | 105 | 113.2 | 71.6 | 72.5 | 33.4 | 34.2 | 12.2 | 13.5 | 170 | 181 | 0.06 | 0.1 | 400
| 最低 |  |  | 1 | 12.6 | 12.1 | 12.3 | 1.6 | 1.6 | 7.98 | 7.92 | 29.6 | 30.1 | 99.1 | 95.8 | 105 | 103.4 | 71.6 | 72.5 | 33.4 | 34.2 | 12.2 | 11.9 | 170 | 170 | 0.06 | 0.05 | 100
| 平均 |  |  |  | 19.4167 | 15.5967 | 15.8067 | 2.1467 | 2.0333 | 8.2423 | 8.18 | 30.48 | 30.5767 | 99.1 | 97.14 | 105 | 105.985 | 71.6 | 72.5 | 33.4 | 34.2 | 12.2 | 12.775 | 170 | 174.95 | 0.06 | 0.07 | 336.3636
| 合計 |  |  | (mm): 69.5; LAS: 3700
5月 | 2018-05-01 | 火 | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 18.2; 配水: 18.3; 原水: 2.7; 配水: 2.2; 原水: 8.03; 配水: 7.97; 原水: 30.6; 配水: 30.8; 配水: 93.1; 配水: 99.7; 配水: 13; 配水: 179; 配水: 0.07 |  | 0 | 2018-05-10 | 気温 | 13.4 | ℃
| 2018-05-02 | 水 | 曇 | 3.5 | 24.8 | 18.1 | 18.3 | 2.7 | 2.4 | 7.99 | 7.85 | 30.7 | 30.9 |  | 94.6 |  | 100.7 | [5 empty] | 12.7 |  | 181 |  | 0.07 |  |  | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2018-05-03 | 木 | 雨 | (mm): 5.5; (℃): 24.2; 原水: 18.3; 配水: 18.7; 原水: 2.6; 配水: 2.4; 原水: 7.87; 配水: 7.82; 原水: 30.9; 配水: 30.8 |  | 0 | 水温 | ℃ | 18.6 | 18.6 | 17.5
| 2018-05-04 | 金 | 晴 | (℃): 21.1; 原水: 18.8; 配水: 18.9; 原水: 3.4; 配水: 2.7; 原水: 8.03; 配水: 7.93; 原水: 31; 配水: 31 |  | 0 | 濁度 | 度 | 2.9 | 2.5 | 12.5
| 2018-05-05 | 土 | 晴 | (℃): 21.8; 原水: 19.2; 配水: 19.3; 原水: 3.5; 配水: 3.1; 原水: 8.31; 配水: 8.07; 原水: 30.5; 配水: 30.7; LAS: 100 |  | 0 | ｐH |  | 8.05 | 8.03 | 7.67
| 2018-05-06 | 日 | 晴 | (℃): 23.5; 原水: 19.3; 配水: 19.5; 原水: 3.2; 配水: 2.9; 原水: 8.17; 配水: 8.07; 原水: 30.9; 配水: 31 |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 30.6 | 30.8 | 26.1
| 2018-05-07 | 月 | 曇 | 35 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 3.9 | 3.1 | 8.36 | 8.1 | 30.8 | 31.1 |  | 97.8 |  | 101.3 | [5 empty] | 13.2 |  | 180 |  | 0.08 | 100 |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 96.1 | 95.1 | 84.6
| 2018-05-08 | 火 | 雨 | 7 | 12.9 | 19.4 | 19.4 | 3.3 | 3 | 8.2 | 8.08 | 30.9 | 31.1 |  | 96.6 |  | 101.4 | [5 empty] | 13.1 |  | 183 |  | 0.09 |  |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 102.3 | 99 | 82.7
| 2018-05-09 | 水 | 雨 | 48 | 11.4 | 18.9 | 19 | 3.2 | 2.7 | 8.07 | 7.96 | 30.6 | 30.7 |  | 87.6 |  | 97.9 | [5 empty] | 12.9 |  | 179 |  | 0.09 |  |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 70.2 | 67 | 58.3
| 2018-05-10 | 木 | 曇 | 3.5 | 13.4 | 18.6 | 18.6 | 2.9 | 2.5 | 8.05 | 8.03 | 30.6 | 30.8 | 96.1 | 95.1 | 102.3 | 99 | 70.2 | 67 | 32.1 | 32 | 13.5 | 13 | 181 | 178 | 0.17 | 0.09 |  |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32.1 | 32 | 25.4
| 2018-05-11 | 金 | 晴 | (℃): 20.1; 原水: 18.4; 配水: 18.8; 原水: 2.8; 配水: 2.3; 原水: 8.09; 配水: 8.04; 原水: 30.6; 配水: 30.7; 配水: 94.6; 配水: 104.4; 配水: 13.3; 配水: 179; 配水: 0.05 |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 13.5 | 13 | 10.5
| 2018-05-12 | 土 | 晴 | (℃): 22.8; 原水: 18.4; 配水: 18.7; 原水: 3.5; 配水: 2.8; 原水: 7.91; 配水: 7.86; 原水: 31; 配水: 30.6 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 181 | 178 | 174
| 2018-05-13 | 日 | 曇 | (mm): 43.5; (℃): 21.9; 原水: 18.5; 配水: 18.7; 原水: 2.9; 配水: 2.8; 原水: 7.89; 配水: 7.83; 原水: 30.6; 配水: 30.4 |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.17 | 0.09 | 0.89
| 2018-05-14 | 月 | 曇 | (℃): 21; 原水: 18.6; 配水: 18.7; 原水: 3.1; 配水: 3.1; 原水: 7.9; 配水: 7.79; 原水: 30.2; 配水: 30.1; 配水: 95.6; 配水: 103.2; 配水: 13; 配水: 178; 配水: 0.1 |  |  | COD | mg/l | 5 | 5 | 6.1
| 2018-05-15 | 火 | 晴 | (℃): 26.6; 原水: 18.7; 配水: 19; 原水: 2.8; 配水: 2.8; 原水: 7.84; 配水: 7.79; 原水: 30; 配水: 30.2; 配水: 97.3; 配水: 100.8; 配水: 13.2; 配水: 180; 配水: 0.09 |  |  | BOD | mg/l | 2.2 | 1.9 | 1.7
| 2018-05-16 | 水 | 晴 | (℃): 25.6; 原水: 18.7; 配水: 19; 原水: 2.8; 配水: 2.8; 原水: 7.72; 配水: 7.69; 原水: 30.1; 配水: 30.1; 配水: 94.3; 配水: 101.7; 配水: 12.9; 配水: 173; 配水: 0.1 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 6.2 | 7.7 | 9.5
| 2018-05-17 | 木 | 曇 | (℃): 24.7; 原水: 19.1; 配水: 19.3; 原水: 3; 配水: 2.6; 原水: 7.78; 配水: 7.67; 原水: 30.1; 配水: 30.1; 配水: 93.8; 配水: 102.3; 配水: 12.7; 配水: 176; 配水: 0.09 |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.074 | 0.036 | 0.118
| 2018-05-18 | 金 | 曇 | (℃): 24.2; 原水: 19; 配水: 19.3; 原水: 2.9; 配水: 2.7; 原水: 7.61; 配水: 7.62; 原水: 30.1; 配水: 30.1; 配水: 94.3; 配水: 101.8; 配水: 12.9; 配水: 175; 配水: 0.1 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.15 | 0.17 | 0.42
| 2018-05-19 | 土 | 曇 | (℃): 23.5; 原水: 19.4; 配水: 19.5; 原水: 3; 配水: 3.1; 原水: 7.67; 配水: 7.58; 原水: 29.8; 配水: 29.9 |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.55 | 0.62 | 1.15
| 2018-05-20 | 日 | 晴 | (℃): 16.7; 原水: 19.5; 配水: 19.7; 原水: 3.3; 配水: 2.8; 原水: 7.67; 配水: 7.63; 原水: 29.9; 配水: 29.8 |  |  | 全リン | mg/l | 0.033 | 0.026 | 0.133
| 2018-05-21 | 月 | 晴 | (℃): 23.4; 原水: 19.9; 配水: 20; 原水: 3.1; 配水: 3.1; 原水: 7.78; 配水: 7.72; 原水: 29.8; 配水: 29.8; 配水: 90.6; 配水: 100.3; 配水: 12.6; 配水: 175; 配水: 0.11 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2018-05-22 | 火 | 晴 | (℃): 24.3; 原水: 19.9; 配水: 20.3; 原水: 3.7; 配水: 3; 原水: 7.69; 配水: 7.66; 原水: 30; 配水: 29.9; 配水: 92.6; 配水: 100.6; 配水: 12.7; 配水: 178; 配水: 0.08 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 21.7 | 22.2 | 17.6
| 2018-05-23 | 水 | 曇 | 11.5 | 20.9 | 19.9 | 20.1 | 3.3 | 2.9 | 7.64 | 7.62 | 29.9 | 29.9 |  | 95.6 |  | 101.2 | [5 empty] | 12.8 |  | 173 |  | 0.08 |  |  |  | シリカ | mg/l | 16.1 | 16.1 | 24.8
| 2018-05-24 | 木 | 曇 | 15 | 22.3 | 20.1 | 20.3 | 3.8 | 2.9 | 7.72 | 7.62 | 29.9 | 30 |  | 94.3 |  | 101.7 | [5 empty] | 12.7 |  | 174 |  | 0.07 |  |  |  | 色度 | 度 | 10 | 9 | 25
| 2018-05-25 | 金 | 曇 | (℃): 25.5; 原水: 20.2; 配水: 20.4; 原水: 3.6; 配水: 3; 原水: 7.65; 配水: 7.63; 原水: 30; 配水: 30.1; 配水: 95.1; 配水: 100.5; 配水: 13.2; 配水: 172; 配水: 0.07 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 0 | 1 | 5
| 2018-05-26 | 土 | 晴 | (℃): 24.5; 原水: 20.1; 配水: 20.3; 原水: 3.1; 配水: 2.9; 原水: 7.6; 配水: 7.56; 原水: 30; 配水: 30.1
| 2018-05-27 | 日 | 晴 | (℃): 22.5; 原水: 20.1; 配水: 20.5; 原水: 3.3; 配水: 3.2; 原水: 7.58; 配水: 7.57; 原水: 29.9; 配水: 30
| 2018-05-28 | 月 | 曇 | (℃): 23.9; 原水: 20.2; 配水: 20.4; 原水: 3.3; 配水: 3; 原水: 7.62; 配水: 7.6; 原水: 29.8; 配水: 29.9; 配水: 95.1; 配水: 99.2; 配水: 13.2; 配水: 172; 配水: 0.08
| 2018-05-29 | 火 | 曇 | (℃): 24.4; 原水: 20.4; 配水: 20.5; 原水: 3; 配水: 2.9; 原水: 7.61; 配水: 7.6; 原水: 29.7; 配水: 29.8; 配水: 94.6; 配水: 98.1; 配水: 13.1; 配水: 171; 配水: 0.09 |  |  | 備考
| 2018-05-30 | 水 | 曇 | 10.5 | 23.3 | 20.4 | 20.6 | 2.9 | 3.4 | 7.58 | 7.56 | 29.6 | 29.7 |  | 94.6 |  | 100 | [5 empty] | 13.2 |  | 174 |  | 0.12 |  |  | 0
| 2018-05-31 | 木 | 曇 | (℃): 21.5; 原水: 20.5; 配水: 20.7; 原水: 2.9; 配水: 3.1; 原水: 7.52; 配水: 7.55; 原水: 29.8; 配水: 29.8; 配水: 94.1; 配水: 99; 配水: 13; 配水: 172; 配水: 0.09 |  | 0
| 最高 |  |  | 48 | 26.6 | 20.5 | 20.7 | 3.9 | 3.4 | 8.36 | 8.1 | 31 | 31.1 | 96.1 | 97.8 | 102.3 | 104.4 | 70.2 | 67 | 32.1 | 32 | 13.5 | 13.3 | 181 | 183 | 0.17 | 0.12 | 100
| 最低 |  |  | 3.5 | 11.4 | 18.1 | 18.3 | 2.6 | 2.2 | 7.52 | 7.55 | 29.6 | 29.7 | 96.1 | 87.6 | 102.3 | 97.9 | 70.2 | 67 | 32.1 | 32 | 13.5 | 12.6 | 181 | 171 | 0.17 | 0.05 | 100
| 平均 |  |  |  | 21.9839 | 19.3032 | 19.4968 | 3.1452 | 2.8452 | 7.8435 | 7.7765 | 30.2677 | 30.3194 | 96.1 | 94.3476 | 102.3 | 100.7048 | 70.2 | 67 | 32.1 | 32 | 13.5 | 12.9714 | 181 | 176.2857 | 0.17 | 0.08619 | 100
| 合計 |  |  | (mm): 183; LAS: 200
6月 | 2018-06-01 | 金 | 晴 | (℃): 24.1; 原水: 20.5; 配水: 20.8; 原水: 3.4; 配水: 3.5; 原水: 7.52; 配水: 7.51; 原水: 30; 配水: 29.9; 配水: 92.3; 配水: 96.2; 配水: 13.1; 配水: 176; 配水: 0.09 |  | 0 | 2018-06-07 | 気温 | 20.9 | ℃
| 2018-06-02 | 土 | 晴 | (℃): 24.2; 原水: 20.5; 配水: 20.8; 原水: 3.1; 配水: 3.7; 原水: 7.49; 配水: 7.47; 原水: 30.2; 配水: 30 |  | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2018-06-03 | 日 | 晴 | (℃): 25.6; 原水: 20.6; 配水: 20.9; 原水: 2.7; 配水: 3.3; 原水: 7.47; 配水: 7.46; 原水: 30.1; 配水: 30.1 |  | 0 | 水温 | ℃ | 21.2 | 21.4 | 26.5
| 2018-06-04 | 月 | 晴 | (℃): 26.6; 原水: 20.7; 配水: 21; 原水: 2.7; 配水: 3.9; 原水: 7.49; 配水: 7.48; 原水: 29.8; 配水: 30; 配水: 92.8; 配水: 95.9; 配水: 13.1; 配水: 174; 配水: 0.1 |  | 0 | 濁度 | 度 | 3.1 | 3 | 6.6
| 2018-06-05 | 火 | 晴 | (℃): 26.8; 原水: 21; 配水: 21.2; 原水: 3; 配水: 2.9; 原水: 7.49; 配水: 7.51; 原水: 29.9; 配水: 29.9; 配水: 93.6; 配水: 96; 配水: 13; 配水: 176; 配水: 0.08 |  | 0 | ｐH |  | 7.49 | 7.49 | 7.89
| 2018-06-06 | 水 | 曇 | 15 | 22.2 | 21.1 | 21.2 | 3.2 | 3.1 | 7.51 | 7.51 | 29.9 | 30 |  | 94.6 |  | 96.5 | [5 empty] | 13.1 |  | 173 |  | 0.08 |  |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 29.9 | 30.1 | 31.2
| 2018-06-07 | 木 | 曇 | 3.5 | 20.9 | 21.2 | 21.4 | 3.1 | 3 | 7.49 | 7.49 | 29.9 | 30.1 | 96.3 | 95.8 | 103.5 | 99.5 | 71.1 | 68.2 | 32.4 | 31.3 | 13.1 | 13.1 | 184 | 178 | 0.1 | 0.08 |  |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 96.3 | 95.8 | 100.6
| 2018-06-08 | 金 | 晴 | 2 | 25.8 | 21.3 | 21.6 | 4.1 | 3.3 | 7.49 | 7.48 | 30.2 | 30.2 |  | 96.1 |  | 105.1 | [5 empty] | 13.1 |  | 177 |  | 0.05 |  |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 103.5 | 99.5 | 106
| 2018-06-09 | 土 | 晴 | (mm): 2.5; (℃): 28.5; 原水: 21.4; 配水: 21.8; 原水: 3.7; 配水: 3; 原水: 7.46; 配水: 7.44; 原水: 30.2; 配水: 30.2 |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 71.1 | 68.2 | 72.6
| 2018-06-10 | 日 | 曇 | (mm): 6; (℃): 21.3; 原水: 21.5; 配水: 21.6; 原水: 2.9; 配水: 2.8; 原水: 7.45; 配水: 7.44; 原水: 30.2; 配水: 30.1 |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32.4 | 31.3 | 33.4
| 2018-06-11 | 月 | 雨 | 48 | 22.3 | 21.6 | 21.7 | 3.2 | 2.6 | 7.43 | 7.45 | 30.1 | 30.1 |  | 97.1 |  | 101.1 | [5 empty] | 13 |  | 176 |  | 0.08 |  |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 13.1 | 13.1 | 12.6
| 2018-06-12 | 火 | 曇 | (℃): 21; 原水: 21.7; 配水: 21.7; 原水: 2.7; 配水: 2.4; 原水: 7.44; 配水: 7.44; 原水: 30; 配水: 30.1; 配水: 96.6; 配水: 104.7; 配水: 12.9; 配水: 182; 配水: 0.06 |  | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 184 | 178 | 192
| 2018-06-13 | 水 | 曇 | (℃): 23; 原水: 21.5; 配水: 21.7; 原水: 4; 配水: 3.5; 原水: 7.44; 配水: 7.44; 原水: 29.4; 配水: 29.4; 配水: 95.6; 配水: 101.7; 配水: 12.2; 配水: 177; 配水: 0.1 |  | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.1 | 0.08 | 0.34
| 2018-06-14 | 木 | 曇 | (℃): 21.3; 原水: 21.6; 配水: 21.8; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.42; 配水: 7.42; 原水: 29.4; 配水: 29.5; 配水: 94.3; 配水: 100.6; 配水: 12.1; 配水: 177; 配水: 0.09 |  | 0 | COD | mg/l | 4.7 | 4.6 | 6.3
| 2018-06-15 | 金 | 雨 | 11 | 18.7 | 21.7 | 21.8 | 3.5 | 2.8 | 7.43 | 7.4 | 29.5 | 29.4 |  | 94.8 |  | 100.7 | [5 empty] | 12.2 |  | 170 |  | 0.08 |  |  | 0 | BOD | mg/l | 1.2 | 0.8 | 2
| 2018-06-16 | 土 | 雨 | (mm): 15; (℃): 15; 原水: 21.8; 配水: 21.7; 原水: 4.1; 配水: 3.1; 原水: 7.51; 配水: 7.45; 原水: 28.1; 配水: 29.3 |  | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 2.3 | 5 | 10.6
| 2018-06-17 | 日 | 曇 | (℃): 20.2; 原水: 21.8; 配水: 21.9; 原水: 3.9; 配水: 3.1; 原水: 7.57; 配水: 7.6; 原水: 29.6; 配水: 29.4 |  | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.07 | 0.065 | 0.082
| 2018-06-18 | 月 | 曇 | 1 | 22.6 | 21.4 | 21.7 | 5 | 5.1 | 7.65 | 7.63 | 29.2 | 29.4 |  | 93.1 |  | 99.7 | [5 empty] | 12.2 |  | 175 |  | 0.13 |  |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.17 | 0.24 | 0.3
| 2018-06-19 | 火 | 晴 | (℃): 24.4; 原水: 21.3; 配水: 21.6; 原水: 4.6; 配水: 5; 原水: 7.65; 配水: 7.66; 原水: 29.1; 配水: 29.3; 配水: 93.6; 配水: 99.6; 配水: 12.3; 配水: 181; 配水: 0.13 |  | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.66 | 0.65 | 0.95
| 2018-06-20 | 水 | 雨 | 21 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 4.8 | 4.3 | 7.66 | 7.66 | 29 | 29.1 |  | 94.1 |  | 98.5 | [5 empty] | 12.1 |  | 174 |  | 0.11 |  |  | 0 | 全リン | mg/l | 0.042 | 0.037 | 0.087
| 2018-06-21 | 木 | 曇 | 29.5 | 21 | 21.4 | 21.5 | 4.5 | 4.7 | 7.58 | 7.62 | 29.2 | 29.1 |  | 93.1 |  | 99.5 | [5 empty] | 11.9 |  | 176 |  | 0.14 |  |  | 0 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2018-06-22 | 金 | 晴 | (℃): 26; 原水: 21.3; 配水: 21.6; 原水: 6.1; 配水: 3.9; 原水: 7.55; 配水: 7.57; 原水: 28.6; 配水: 29.2; 配水: 95.6; 配水: 90.2; 配水: 12; 配水: 177; 配水: 0.1 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 19.6 | 19.8 | 18.7
| 2018-06-23 | 土 | 曇 | (mm): 11; (℃): 22.5; 原水: 21.3; 配水: 21.4; 原水: 6.7; 配水: 6.2; 原水: 7.51; 配水: 7.5; 原水: 28.3; 配水: 28.4 |  | 0 | シリカ | mg/l | 17.8 | 17.8 | 27.3
| 2018-06-24 | 日 | 雨 | (mm): 4.5; (℃): 20.6; 原水: 21.3; 配水: 21.5; 原水: 5.5; 配水: 4.8; 原水: 7.47; 配水: 7.49; 原水: 28.2; 配水: 28.4 |  | 0 | 色度 | 度 | 9 | 9 | 14
| 2018-06-25 | 月 | 晴 | (℃): 30.3; 原水: 21.3; 配水: 21.6; 原水: 6.3; 配水: 5.8; 原水: 7.44; 配水: 7.49; 原水: 27.4; 配水: 27.6; 配水: 90.1; 配水: 90.2; 配水: 11.2; 配水: 167; 配水: 0.19 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 0 | 1 | 3
| 2018-06-26 | 火 | 晴 | (℃): 28.1; 原水: 21.3; 配水: 21.7; 原水: 5.2; 配水: 5.3; 原水: 7.4; 配水: 7.41; 原水: 26.8; 配水: 27.4; 配水: 89.6; 配水: 86.6; 配水: 11; 配水: 168; 配水: 0.18 |  | 0
| 2018-06-27 | 水 | 晴 | (℃): 27.6; 原水: 21.5; 配水: 21.9; 原水: 4.4; 配水: 4.6; 原水: 7.4; 配水: 7.48; 原水: 27.6; 配水: 27.3; 配水: 89.1; 配水: 86.6; 配水: 11.1; 配水: 169; 配水: 0.15 |  | 0
| 2018-06-28 | 木 | 曇 | (℃): 27.3; 原水: 21.9; 配水: 22.2; 原水: 3.9; 配水: 3.7; 原水: 7.45; 配水: 7.5; 原水: 28.5; 配水: 28.5; 配水: 99.1; 配水: 90; 配水: 11.8; 配水: 168; 配水: 0.09 |  | 0
| 2018-06-29 | 金 | 晴 | (℃): 31.2; 原水: 22.1; 配水: 22.6; 原水: 4.3; 配水: 3.8; 原水: 7.51; 配水: 7.54; 原水: 28.1; 配水: 28.2; 配水: 92.6; 配水: 90.8; 配水: 11.8; 配水: 164; 配水: 0.1 |  | 0 | 備考
| 2018-06-30 | 土 | 晴 | (℃): 31.4; 原水: 22.5; 配水: 23; 原水: 4.3; 配水: 4.2; 原水: 7.58; 配水: 7.57; 原水: 28; 配水: 27.8 |  | 0
| 最高 |  |  | 48 | 31.4 | 22.5 | 23 | 6.7 | 6.2 | 7.66 | 7.66 | 30.2 | 30.2 | 96.3 | 99.1 | 103.5 | 105.1 | 71.1 | 68.2 | 32.4 | 31.3 | 13.1 | 13.1 | 184 | 182 | 0.1 | 0.19
| 最低 |  |  | 1 | 15 | 20.5 | 20.8 | 2.7 | 2.4 | 7.4 | 7.4 | 26.8 | 27.3 | 96.3 | 89.1 | 103.5 | 86.6 | 71.1 | 68.2 | 32.4 | 31.3 | 13.1 | 11 | 184 | 164 | 0.1 | 0.05
| 平均 |  |  |  | 24.0633 | 21.38 | 21.61 | 4.0733 | 3.81 | 7.4983 | 7.5037 | 29.15 | 29.2467 | 96.3 | 93.981 | 103.5 | 96.6524 | 71.1 | 68.2 | 32.4 | 31.3 | 13.1 | 12.3 | 184 | 174.0476 | 0.1 | 0.10524
| 合計 |  |  | (mm): 170; LAS: 0
7月 | 2018-07-01 | 日 | 晴 | (℃): 31.6; 原水: 23.1; 配水: 23.4; 原水: 4.1; 配水: 3.8; 原水: 7.64; 配水: 7.64; 原水: 27.9; 配水: 27.8 |  | 0 | 2018-07-05 | 気温 | 29 | ℃
| 2018-07-02 | 月 | 晴 | (℃): 31.4; 原水: 23.4; 配水: 23.7; 原水: 4.1; 配水: 3.8; 原水: 7.65; 配水: 7.69; 原水: 27.9; 配水: 27.9; 配水: 90.6; 配水: 91.5; 配水: 11.4; 配水: 162; 配水: 0.08 |  | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2018-07-03 | 火 | 晴 | (℃): 30.6; 原水: 23.8; 配水: 24; 原水: 4.2; 配水: 3.5; 原水: 7.67; 配水: 7.7; 原水: 28; 配水: 28.1; 配水: 90.6; 配水: 92.3; 配水: 11.4; 配水: 166; 配水: 0.08 |  | 0 | 水温 | ℃ | 24.3 | 24.6 | 27
| 2018-07-04 | 水 | 曇 | (℃): 30; 原水: 24.1; 配水: 24.3; 原水: 3.7; 配水: 3.2; 原水: 7.69; 配水: 7.69; 原水: 28; 配水: 28.1; 配水: 91.6; 配水: 94.1; 配水: 11.4; 配水: 172; 配水: 0.06 |  | 0 | 濁度 | 度 | 3.6 | 3 | 10
| 2018-07-05 | 木 | 曇 | 0.5 | 29 | 24.3 | 24.6 | 3.6 | 3 | 7.68 | 7.7 | 28.1 | 28.2 | 91.8 | 91.1 | 85 | 94.9 | 56.3 | 65.4 | 28.7 | 29.5 | 11.6 | 11.4 | 171 | 168 | 0.11 | 0.06 |  |  | 0 | ｐH |  | 7.68 | 7.7 | 8.98
| 2018-07-06 | 金 | 雨 | 23.5 | 25.3 | 24.5 | 24.6 | 4.7 | 3.7 | 7.66 | 7.66 | 28.4 | 28.3 |  | 91.6 |  | 94.3 | [5 empty] | 11.9 |  | 166 |  | 0.07 |  |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 28.1 | 28.2 | 28.8
| 2018-07-07 | 土 | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 25.1; 配水: 25.3; 原水: 4.8; 配水: 3.9; 原水: 7.89; 配水: 7.84; 原水: 28.6; 配水: 28.3 |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 91.8 | 91.1 | 94.8
| 2018-07-08 | 日 | 晴 | (℃): 31.2; 原水: 24.9; 配水: 25.2; 原水: 5.6; 配水: 4.5; 原水: 7.75; 配水: 7.74; 原水: 29.3; 配水: 28.7 |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 85 | 94.9 | 103.2
| 2018-07-09 | 月 | 雨 | 0.5 | 27 | 25 | 25.3 | 4.7 | 4.1 | 7.77 | 7.78 | 28.5 | 28.6 |  | 91.1 |  | 96.1 | [5 empty] | 11.8 |  | 168 |  | 0.07 | 900 |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 56.3 | 65.4 | 71.4
| 2018-07-10 | 火 | 曇 |  | 30.9 | 25.2 | 25.5 | 4.4 | 2.3 | 7.74 | 7.43 | 28.5 | 29 |  | 86.3 |  | 91.9 | [5 empty] | 11.8 |  | 175 |  | 0.03 | 800 |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 28.7 | 29.5 | 31.8
| 2018-07-11 | 水 | 曇 | (℃): 31; 原水: 25.3; 配水: 25.6; 原水: 3.8; 配水: 3; 原水: 7.68; 配水: 7.72; 原水: 28.5; 配水: 28.6; 配水: 95.1; 配水: 93.4; 配水: 11.8; 配水: 170; 配水: 0.05 |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 11.6 | 11.4 | 11.7
| 2018-07-12 | 木 | 曇 | (℃): 28.2; 原水: 25.4; 配水: 25.7; 原水: 3.6; 配水: 2.8; 原水: 7.73; 配水: 7.71; 原水: 28.5; 配水: 28.6; 配水: 92.8; 配水: 93.5; 配水: 11.6; 配水: 168; 配水: 0.05 |  | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 171 | 168 | 195
| 2018-07-13 | 金 | 晴 | (℃): 30.9; 原水: 25.5; 配水: 25.8; 原水: 3.4; 配水: 2.6; 原水: 7.51; 配水: 7.65; 原水: 28.3; 配水: 28.5; 配水: 90.6; 配水: 90.9; 配水: 11.8; 配水: 168; 配水: 0.05 |  | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.11 | 0.06 | 0.29
| 2018-07-14 | 土 | 晴 | (℃): 32.8; 原水: 25.6; 配水: 25.9; 原水: 3; 配水: 1.8; 原水: 7.59; 配水: 7.62; 原水: 28.8; 配水: 28.9 |  | 0 | COD | mg/l | 4.9 | 4.9 | 8.7
| 2018-07-15 | 日 | 晴 | (℃): 32.2; 原水: 25.7; 配水: 26.1; 原水: 2.1; 配水: 1.4; 原水: 7.61; 配水: 7.62; 原水: 28.8; 配水: 28.9 |  | 0 | BOD | mg/l | 1.9 | 1.6 | 4.6
| 2018-07-16 | 月 | 晴 | (℃): 32.8; 原水: 25.9; 配水: 26.3; 原水: 1.5; 配水: 1; 原水: 7.59; 配水: 7.6; 原水: 29; 配水: 29 |  | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 3.1 | 5.5 | 9.9
| 2018-07-17 | 火 | 曇 | (℃): 31.7; 原水: 26; 配水: 26.3; 原水: 2.6; 配水: 2.4; 原水: 7.56; 配水: 7.59; 原水: 29; 配水: 29.2; 配水: 94.8; 配水: 91.5; 配水: 11.9; 配水: 169; 配水: 0.06 |  | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.077 | 0.036 | 0.094
| 2018-07-18 | 水 | 晴 | (℃): 32.9; 原水: 26.2; 配水: 26.5; 原水: 2.5; 配水: 2.2; 原水: 7.57; 配水: 7.59; 原水: 29.2; 配水: 29.2; 配水: 95.1; 配水: 99.2; 配水: 11.8; 配水: 175; 配水: 0.06 |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.11 | 0.13 | 0
| 2018-07-19 | 木 | 晴 | (℃): 32.4; 原水: 26.3; 配水: 26.7; 原水: 2.2; 配水: 2; 原水: 7.61; 配水: 7.58; 原水: 29.3; 配水: 29.3; 配水: 95.8; 配水: 99; 配水: 11.7; 配水: 175; 配水: 0.04 |  | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.45 | 0.43 | 0.55
| 2018-07-20 | 金 | 晴 | (℃): 32; 原水: 26.4; 配水: 26.8; 原水: 2.2; 配水: 2; 原水: 7.57; 配水: 7.55; 原水: 29.2; 配水: 29.3; 配水: 95.6; 配水: 86; 配水: 11.8; 配水: 168; 配水: 0.04 |  | 0 | 全リン | mg/l | 0.031 | 0.022 | 0.059
| 2018-07-21 | 土 | 晴 | (℃): 33; 原水: 26.6; 配水: 27; 原水: 2.2; 配水: 1.7; 原水: 7.68; 配水: 7.58; 原水: 29.3; 配水: 29.2 |  | 0 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2018-07-22 | 日 | 晴 | (℃): 33.7; 原水: 26.6; 配水: 27.1; 原水: 2.3; 配水: 1.8; 原水: 7.6; 配水: 7.57; 原水: 29.4; 配水: 29 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 18.1 | 18.1 | 19.1
| 2018-07-23 | 月 | 晴 | (℃): 34.2; 原水: 26.8; 配水: 27.1; 原水: 2.5; 配水: 1.9; 原水: 7.63; 配水: 7.55; 原水: 29.5; 配水: 29.5; 配水: 95.1; 配水: 91.6; 配水: 11.9; 配水: 164; 配水: 0.04 |  | 0 | シリカ | mg/l | 15.6 | 16 | 15
| 2018-07-24 | 火 | 曇 | (℃): 31.7; 原水: 27; 配水: 27.2; 原水: 2.7; 配水: 1.9; 原水: 7.59; 配水: 7.54; 原水: 29.6; 配水: 29.4; 配水: 95.6; 配水: 90.1; 配水: 11.9; 配水: 167; 配水: 0.05 |  | 0 | 色度 | 度 | 11 | 9 | 18
| 2018-07-25 | 水 | 晴 | (℃): 31.2; 原水: 27.1; 配水: 27.4; 原水: 2.6; 配水: 2.2; 原水: 7.61; 配水: 7.55; 原水: 29.6; 配水: 29.6; 配水: 96.1; 配水: 88.3; 配水: 11.8; 配水: 167; 配水: 0.06 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 6 | 4 | 19
| 2018-07-26 | 木 | 曇 | (℃): 27.6; 原水: 27.3; 配水: 27.5; 原水: 2.6; 配水: 2.2; 原水: 7.64; 配水: 7.55; 原水: 29.8; 配水: 29.7; 配水: 96.1; 配水: 92.5; 配水: 11.8; 配水: 166; 配水: 0.05 |  | 0
| 2018-07-27 | 金 | 曇 | 1 | 25.7 | 27.3 | 27.4 | 3.4 | 2.8 | 7.6 | 7.5 | 29.9 | 29.8 |  | 97.1 |  | 91.1 | [5 empty] | 12 |  | 166 |  | 0.07 |  |  | 0
| 2018-07-28 | 土 | 雨 | (mm): 49.5; (℃): 24.1; 原水: 27.1; 配水: 27.2; 原水: 4.6; 配水: 3.3; 原水: 7.55; 配水: 7.46; 原水: 30.6; 配水: 29.9 |  | 0
| 2018-07-29 | 日 | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 28; 原水: 27.1; 配水: 27.3; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.47; 配水: 7.41; 原水: 30.1; 配水: 29.9 |  | 0 | 備考
| 2018-07-30 | 月 | 曇 | (℃): 30.5; 原水: 27; 配水: 27.2; 原水: 4.9; 配水: 3; 原水: 7.54; 配水: 7.44; 原水: 29.5; 配水: 29.6; 配水: 94.6; 配水: 88.6; 配水: 12.1; 配水: 167; 配水: 0.08 |  | 0
| 2018-07-31 | 火 | 晴 | (℃): 31.9; 原水: 27.3; 配水: 27.6; 原水: 3.2; 配水: 1.8; 原水: 7.54; 配水: 7.46; 原水: 29.1; 配水: 29.3; 配水: 93.1; 配水: 90.6; 配水: 12; 配水: 169; 配水: 0.05 |  | 0
| 最高 |  |  | 49.5 | 34.2 | 27.3 | 27.6 | 5.6 | 4.5 | 7.89 | 7.84 | 30.6 | 29.9 | 91.8 | 97.1 | 85 | 99.2 | 56.3 | 65.4 | 28.7 | 29.5 | 11.6 | 12.1 | 171 | 175 | 0.11 | 0.08 | 900 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 24.1 | 23.1 | 23.4 | 1.5 | 1 | 7.47 | 7.41 | 27.9 | 27.8 | 91.8 | 86.3 | 85 | 86 | 56.3 | 65.4 | 28.7 | 29.5 | 11.6 | 11.4 | 171 | 162 | 0.11 | 0.03 | 800 | 0
| 平均 |  |  |  | 30.4903 | 25.771 | 26.0516 | 3.3968 | 2.6742 | 7.6326 | 7.6035 | 28.9742 | 28.9484 | 91.8 | 93.3524 | 85 | 92.4476 | 56.3 | 65.4 | 28.7 | 29.5 | 11.6 | 11.7619 | 171 | 168.381 | 0.11 | 0.057143 | 850 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 77.5; LAS: 1700
8月 | 2018-08-01 | 水 | 晴 | (℃): 32.5; 原水: 27.5; 配水: 27.8; 原水: 2.2; 配水: 1.5; 原水: 7.56; 配水: 7.49; 原水: 28.9; 配水: 28.9; 配水: 93.6; 配水: 97.7; 配水: 12.1; 配水: 168; 配水: 0.07 |  | 0 | 2018-08-09 | 気温 | 26.4 | ℃
| 2018-08-02 | 木 | 晴 | (℃): 32.8; 原水: 27.6; 配水: 28; 原水: 1.8; 配水: 1.4; 原水: 7.61; 配水: 7.52; 原水: 28.8; 配水: 28.8; 配水: 92.6; 配水: 95.2; 配水: 12.1; 配水: 161; 配水: 0.07 |  | 0 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2018-08-03 | 金 | 晴 | (℃): 32.9; 原水: 27.7; 配水: 28; 原水: 1.6; 配水: 1.5; 原水: 7.59; 配水: 7.52; 原水: 28.8; 配水: 28.8; 配水: 92.1; 配水: 97.1; 配水: 12.1; 配水: 159; 配水: 0.06 |  | 0 | 水温 | ℃ | 27.6 | 27.7 | 26
| 2018-08-04 | 土 | 晴 | (℃): 30.4; 原水: 27.7; 配水: 28; 原水: 1.6; 配水: 1.5; 原水: 7.54; 配水: 7.51; 原水: 29.1; 配水: 29.1 |  | 0 | 濁度 | 度 | 3 | 3.1 | 8.8
| 2018-08-05 | 日 | 晴 | (℃): 33.2; 原水: 27.8; 配水: 28.2; 原水: 1.1; 配水: 1.3; 原水: 7.52; 配水: 7.49; 原水: 28.9; 配水: 28.9 |  | 0 | ｐH |  | 7.74 | 7.61 | 7.68
| 2018-08-06 | 月 | 曇 | (℃): 29.8; 原水: 28; 配水: 28.2; 原水: 1.5; 配水: 1.9; 原水: 7.55; 配水: 7.53; 原水: 29.1; 配水: 29.1; 配水: 93.1; 配水: 95; 配水: 12.1; 配水: 163; 配水: 0.07 |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 29 | 29.2 | 28.9
| 2018-08-07 | 火 | 曇 | 8 | 23.3 | 28.1 | 28.1 | 1.8 | 2.4 | 7.59 | 7.56 | 29.3 | 29.2 |  | 96.8 |  | 100.3 | [5 empty] | 12.3 |  | 172 |  | 0.07 |  |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 93.1 | 93.3 | 93.3
| 2018-08-08 | 水 | 雨 | 31.5 | 23.9 | 28 | 28 | 2.5 | 2.4 | 7.54 | 7.48 | 30 | 29.7 |  | 95.1 |  | 97.6 | [5 empty] | 12.3 |  | 175 |  | 0.09 |  |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 94.7 | 97.2 | 93.1
| 2018-08-09 | 木 | 曇 | 1.5 | 26.4 | 27.6 | 27.7 | 3 | 3.1 | 7.74 | 7.61 | 29 | 29.2 | 93.1 | 93.3 | 94.7 | 97.2 | 63.7 | 65.3 | 31 | 31.9 | 11.6 | 12.4 | 172 | 167 | 0.11 | 0.06 |  |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 63.7 | 65.3 | 64.6
| 2018-08-10 | 金 | 晴 | (℃): 32.5; 原水: 27.6; 配水: 27.9; 原水: 3.5; 配水: 3; 原水: 7.65; 配水: 7.63; 原水: 29; 配水: 29; 配水: 93.1; 配水: 94; 配水: 12.3; 配水: 182; 配水: 0.07 |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 31 | 31.9 | 28.5
| 2018-08-11 | 土 | 晴 | (℃): 32.4; 原水: 27.3; 配水: 27.7; 原水: 3.3; 配水: 2.2; 原水: 7.51; 配水: 7.48; 原水: 28.6; 配水: 29 |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 11.6 | 12.4 | 11.1
| 2018-08-12 | 日 | 曇 | (℃): 27.5; 原水: 27.3; 配水: 27.5; 原水: 2.2; 配水: 1.9; 原水: 7.51; 配水: 7.49; 原水: 29.2; 配水: 29.1 |  | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 172 | 167 | 207
| 2018-08-13 | 月 | 晴 | (℃): 32.3; 原水: 27.4; 配水: 27.7; 原水: 2.4; 配水: 1.8; 原水: 7.48; 配水: 7.49; 原水: 29.2; 配水: 29.3; 配水: 94.3; 配水: 94; 配水: 12; 配水: 183; 配水: 0.06 |  | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.11 | 0.06 | 0.63
| 2018-08-14 | 火 | 晴 | (℃): 32.1; 原水: 27.4; 配水: 27.7; 原水: 1.9; 配水: 1.8; 原水: 7.45; 配水: 7.46; 原水: 29.3; 配水: 29.4; 配水: 92.8; 配水: 95.3; 配水: 12; 配水: 189; 配水: 0.08 |  | 0 | COD | mg/l | 5.3 | 5 | 8.6
| 2018-08-15 | 水 | 晴 | (℃): 31.9; 原水: 27.4; 配水: 27.7; 原水: 1.4; 配水: 1.4; 原水: 7.45; 配水: 7.46; 原水: 29.2; 配水: 29.3; 配水: 94.3; 配水: 94.7; 配水: 12; 配水: 181; 配水: 0.04 |  | 0 | BOD | mg/l | 3 | 2.3 | 3.7
| 2018-08-16 | 木 | 晴 | (℃): 31.5; 原水: 27.5; 配水: 27.9; 原水: 1.2; 配水: 1.2; 原水: 7.45; 配水: 7.52; 原水: 29.2; 配水: 29.3; 配水: 93.6; 配水: 93.4; 配水: 12.1; 配水: 173; 配水: 0.04 |  | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 4.5 | 5 | 8
| 2018-08-17 | 金 | 曇 | 3 | 27.6 | 27.6 | 27.7 | 1.8 | 1.4 | 7.49 | 7.56 | 29.3 | 29.4 |  | 94.1 |  | 95.8 | [5 empty] | 12.1 |  | 176 |  | 0.04 |  |  | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.056 | 0.132 | 0.145
| 2018-08-18 | 土 | 晴 | (℃): 24.6; 原水: 27.6; 配水: 27.8; 原水: 1.1; 配水: 1; 原水: 7.48; 配水: 7.49; 原水: 29.4; 配水: 29.4 |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.17 | 0.3 | 0.35
| 2018-08-19 | 日 | 晴 | (℃): 27.7; 原水: 27.6; 配水: 27.7; 原水: 1.9; 配水: 1.4; 原水: 7.86; 配水: 7.69; 原水: 29.8; 配水: 29.5 |  | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.65 | 0.67 | 1.35
| 2018-08-20 | 月 | 雨 | 5.5 | 22.9 | 27.3 | 27.4 | 2.8 | 2.5 | 7.69 | 7.68 | 29.8 | 30 |  | 96.1 |  | 95.4 | [5 empty] | 12.2 |  | 183 |  | 0.04 |  |  | 0 | 全リン | mg/l | 0.051 | 0.049 | 0.125
| 2018-08-21 | 火 | 晴 | 2 | 32 | 27.3 | 27.5 | 2.2 | 1.8 | 7.65 | 7.66 | 29.8 | 29.8 |  | 96.6 |  | 96.2 | [5 empty] | 12.2 |  | 181 |  | 0.03 |  |  | 0 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2018-08-22 | 水 | 晴 | (℃): 32.7; 原水: 27.2; 配水: 27.4; 原水: 2.5; 配水: 2; 原水: 7.61; 配水: 7.58; 原水: 29.9; 配水: 30.1; 配水: 96.6; 配水: 96.2; 配水: 12.2; 配水: 186; 配水: 0.04 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 16.8 | 16.6 | 17
| 2018-08-23 | 木 | 晴 | (℃): 33; 原水: 27.2; 配水: 27.5; 原水: 2.3; 配水: 2; 原水: 7.63; 配水: 7.63; 原水: 29.9; 配水: 29.9; 配水: 96.1; 配水: 98.1; 配水: 12.1; 配水: 183; 配水: 0.07 |  | 0 | シリカ | mg/l | 17.6 | 17.6 | 28
| 2018-08-24 | 金 | 曇 | (℃): 29.8; 原水: 27.2; 配水: 27.4; 原水: 2.5; 配水: 2.3; 原水: 7.64; 配水: 7.64; 原水: 30; 配水: 30; 配水: 97.6; 配水: 97.9; 配水: 12.5; 配水: 174; 配水: 0.04 |  | 0 | 色度 | 度 | 10 | 11 | 30
| 2018-08-25 | 土 | 晴 | (℃): 32.1; 原水: 27.2; 配水: 27.5; 原水: 2.1; 配水: 2; 原水: 7.61; 配水: 7.62; 原水: 30.2; 配水: 30.2 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 2 | 22
| 2018-08-26 | 日 | 晴 | (℃): 33.4; 原水: 27.3; 配水: 27.6; 原水: 1.8; 配水: 1.9; 原水: 7.57; 配水: 7.55; 原水: 30.3; 配水: 30.4 |  | 0
| 2018-08-27 | 月 | 晴 | (℃): 33.5; 原水: 27.4; 配水: 27.7; 原水: 2.5; 配水: 2.7; 原水: 7.61; 配水: 7.61; 原水: 30.4; 配水: 30.2; 配水: 98.8; 配水: 99.7; 配水: 12.5; 配水: 180; 配水: 0.05 |  | 0
| 2018-08-28 | 火 | 曇 | (℃): 27.3; 原水: 27.5; 配水: 27.7; 原水: 2.7; 配水: 2.7; 原水: 7.65; 配水: 7.62; 原水: 30.2; 配水: 30.2; 配水: 97.6; 配水: 98.1; 配水: 12.4; 配水: 186; 配水: 0.05 |  | 0
| 2018-08-29 | 水 | 曇 | (℃): 26.1; 原水: 27.6; 配水: 27.7; 原水: 3.1; 配水: 3; 原水: 7.63; 配水: 7.61; 原水: 30.5; 配水: 30.4; 配水: 98.1; 配水: 98.2; 配水: 12.4; 配水: 181; 配水: 0.04 |  | 0 | 備考
| 2018-08-30 | 木 | 晴 | (℃): 32.2; 原水: 27.6; 配水: 28; 原水: 2.5; 配水: 2.5; 原水: 7.67; 配水: 7.63; 原水: 30.6; 配水: 30.5; 配水: 97.3; 配水: 98.5; 配水: 12.4; 配水: 190; 配水: 0.05 |  | 0
| 2018-08-31 | 金 | 晴 | (℃): 32.5; 原水: 27.6; 配水: 28; 原水: 2.5; 配水: 2.6; 原水: 7.66; 配水: 7.59; 原水: 30.7; 配水: 30.6; 配水: 99.6; 配水: 100; 配水: 12.3; 配水: 190; 配水: 0.04 |  | 0
| 最高 |  |  | 31.5 | 33.5 | 28.1 | 28.2 | 3.5 | 3.1 | 7.86 | 7.69 | 30.7 | 30.6 | 93.1 | 99.6 | 94.7 | 100.3 | 63.7 | 65.3 | 31 | 31.9 | 11.6 | 12.5 | 172 | 190 | 0.11 | 0.09 |  | 0
| 最低 |  |  | 1.5 | 22.9 | 27.2 | 27.4 | 1.1 | 1 | 7.45 | 7.46 | 28.6 | 28.8 | 93.1 | 92.1 | 94.7 | 93.4 | 63.7 | 65.3 | 31 | 31.9 | 11.6 | 12 | 172 | 159 | 0.11 | 0.03 |  | 0
| 平均 |  |  |  | 30.0903 | 27.5194 | 27.7645 | 2.171 | 2.0032 | 7.5868 | 7.5613 | 29.5613 | 29.571 | 93.1 | 95.3565 | 94.7 | 96.7652 | 63.7 | 65.3 | 31 | 31.9 | 11.6 | 12.2217 | 172 | 177.5217 | 0.11 | 0.055217 |  | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 51.5; LAS: 0
9月 | 2018-09-01 | 土 | 曇 | (℃): 29.2; 原水: 27.5; 配水: 27.8; 原水: 2.4; 配水: 2.4; 原水: 7.61; 配水: 7.54; 原水: 30.6; 配水: 30.5 |  |  | 2018-09-06 | 気温 | 29 | ℃
| 2018-09-02 | 日 | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 22.4; 原水: 27.6; 配水: 27.7; 原水: 2; 配水: 2.2; 原水: 7.61; 配水: 7.53; 原水: 30.8; 配水: 30.7 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2018-09-03 | 月 | 雨 | 0.5 | 24.1 | 27.6 | 27.7 | 2.1 | 2.4 | 7.63 | 7.51 | 31 | 30.9 |  | 100.2 |  | 101.3 | [5 empty] | 12.6 |  | 187 |  | 0.04 |  |  |  | 水温 | ℃ | 27.2 | 27.6 | 27.5
| 2018-09-04 | 火 | 雨 | 3.5 | 29.1 | 27.4 | 27.7 | 2.2 | 2.3 | 7.65 | 7.51 | 31.3 | 30.8 |  | 100.2 |  | 101.2 | [5 empty] | 12.7 |  | 190 |  | 0.03 |  |  |  | 濁度 | 度 | 4.4 | 3.3 | 6.8
| 2018-09-05 | 水 | 曇 | 22.5 | 29 | 27.5 | 27.6 | 3.7 | 2.9 | 7.75 | 7.71 | 30.3 | 30.3 |  | 98.6 |  | 99.8 | [5 empty] | 12.7 |  | 186 |  | 0.06 |  |  |  | ｐH |  | 7.74 | 7.69 | 8
| 2018-09-06 | 木 | 晴 |  | 29 | 27.2 | 27.6 | 4.4 | 3.3 | 7.74 | 7.69 | 30.4 | 30.5 | 100.9 | 100.4 | 101.4 | 99.5 | 68.8 | 67.3 | 32.6 | 32.2 | 12.6 | 12.7 | 187 | 186 | 0.09 | 0.07 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 30.4 | 30.5 | 31.8
| 2018-09-07 | 金 | 曇 | (℃): 29.5; 原水: 27.1; 配水: 27.3; 原水: 3.5; 配水: 2.7; 原水: 7.66; 配水: 7.62; 原水: 30.7; 配水: 30.7; 配水: 100.6; 配水: 100; 配水: 12.4; 配水: 192; 配水: 0.07 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 100.9 | 100.4 | 100.4
| 2018-09-08 | 土 | 晴 | (℃): 31.3; 原水: 27.1; 配水: 27.4; 原水: 4.7; 配水: 3.2; 原水: 7.66; 配水: 7.6; 原水: 30.7; 配水: 30.5 |  |  | 全硬度 | mg/l | 101.4 | 99.5 | 104.9
| 2018-09-09 | 日 | 晴 | (℃): 32.4; 原水: 27.1; 配水: 27.4; 原水: 3.7; 配水: 2.9; 原水: 7.66; 配水: 7.68; 原水: 30.5; 配水: 30.6 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 68.8 | 67.3 | 72.6
| 2018-09-10 | 月 | 雨 | 35.5 | 27.7 | 27 | 27.2 | 2.8 | 2.4 | 7.57 | 7.6 | 31 | 31 |  | 101.9 |  | 84.5 | [5 empty] | 12.5 |  | 195 |  | 0.06 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32.6 | 32.2 | 32.3
| 2018-09-11 | 火 | 曇 | 10.5 | 23.8 | 26.9 | 27 | 3.1 | 2.5 | 7.51 | 7.54 | 31.5 | 31.5 |  | 104.6 |  | 94.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 197 |  | 0.06 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 12.6 | 12.7 | 13.2
| 2018-09-12 | 水 | 晴 | (℃): 23.8; 原水: 26.6; 配水: 26.9; 原水: 3.2; 配水: 3; 原水: 7.54; 配水: 7.68; 原水: 31; 配水: 30.8; 配水: 101.9; 配水: 101.9; 配水: 12.4; 配水: 197; 配水: 0.06 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 187 | 186 | 234
| 2018-09-13 | 木 | 曇 | (℃): 23.4; 原水: 26.4; 配水: 26.6; 原水: 3; 配水: 2.8; 原水: 7.68; 配水: 7.74; 原水: 30.7; 配水: 30.7; 配水: 100.9; 配水: 98.6; 配水: 12.3; 配水: 209; 配水: 0.07 |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.09 | 0.07 | 0.99
| 2018-09-14 | 金 | 雨 | 5.5 | 21.6 | 26.3 | 26.3 | 2.8 | 2.9 | 7.67 | 7.66 | 30.7 | 30.8 |  | 101.1 |  | 101.6 | [5 empty] | 12.4 |  | 197 |  | 0.08 |  |  |  | COD | mg/l | 5.7 | 5.4 | 7.2
| 2018-09-15 | 土 | 雨 | (mm): 13.5; (℃): 21; 原水: 26; 配水: 26.2; 原水: 2.5; 配水: 2.5; 原水: 7.67; 配水: 7.63; 原水: 30.7; 配水: 30.6 |  |  | BOD | mg/l | 2.9 | 2.5 | 3
| 2018-09-16 | 日 | 曇 | (℃): 24.8; 原水: 25.7; 配水: 26; 原水: 2.9; 配水: 2.7; 原水: 7.59; 配水: 7.55; 原水: 31.1; 配水: 31 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 3.9 | 4.1 | 8.8
| 2018-09-17 | 月 | 曇 | (mm): 46; (℃): 28.1; 原水: 25.3; 配水: 25.6; 原水: 3.4; 配水: 3.3; 原水: 7.45; 配水: 7.48; 原水: 31.2; 配水: 31.3 |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.048 | 0.077 | 0.123
| 2018-09-18 | 火 | 晴 | 33.5 | 26.1 | 25.3 | 25.6 | 3.5 | 3.4 | 7.51 | 7.56 | 31.2 | 31.2 |  | 100.9 |  | 104.4 | [5 empty] | 12.3 |  | 201 |  | 0.13 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.25 | 0.37 | 0.55
| 2018-09-19 | 水 | 晴 | 3 | 24.1 | 25.2 | 25.4 | 3.5 | 3.2 | 7.48 | 7.51 | 31.1 | 31.1 |  | 101.4 |  | 103.2 | [5 empty] | 12.3 |  | 199 |  | 0.1 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.91 | 0.95 | 1.27
| 2018-09-20 | 木 | 曇 | 15.5 | 22.9 | 25.1 | 25.2 | 2.9 | 2.8 | 7.48 | 7.52 | 31 | 31.1 |  | 101.1 |  | 104.4 | [5 empty] | 12.2 |  | 191 |  | 0.09 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.079 | 0.06 | 0.184
| 2018-09-21 | 金 | 雨 | 28 | 18.6 | 24.6 | 24.8 | 3.4 | 3 | 7.47 | 7.46 | 30.6 | 30.7 |  | 97.3 |  | 101.3 | [5 empty] | 12.3 |  | 201 |  | 0.08 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2018-09-22 | 土 | 曇 | (℃): 21.5; 原水: 24.6; 配水: 24.7; 原水: 3.6; 配水: 3.3; 原水: 7.68; 配水: 7.67; 原水: 30.2; 配水: 30.1 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.4 | 18.2 | 21.1
| 2018-09-23 | 日 | 晴 | (℃): 26.3; 原水: 24.5; 配水: 24.7; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.64; 配水: 7.67; 原水: 30.2; 配水: 30.1 |  |  | シリカ | mg/l | 25.4 | 23.6 | 34.6
| 2018-09-24 | 月 | 曇 | (mm): 1; (℃): 24.7; 原水: 24.3; 配水: 24.5; 原水: 3.3; 配水: 3.3; 原水: 7.58; 配水: 7.57; 原水: 30; 配水: 30.1 |  |  | 色度 | 度 | 9 | 8 | 15
| 2018-09-25 | 火 | 曇 | 25.5 | 23 | 24.2 | 24.4 | 3.7 | 2.7 | 7.6 | 7.59 | 30 | 30 |  | 96.6 |  | 99.5 | [5 empty] | 12.1 |  | 197 |  | 0.11 |  |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 3 | 4 | 5
| 2018-09-26 | 水 | 曇 | 14.5 | 19.5 | 24 | 24 | 3.3 | 2.7 | 7.59 | 7.6 | 30 | 30.1 |  | 96.1 |  | 99.9 | [5 empty] | 12 |  | 182 |  | 0.1
| 2018-09-27 | 木 | 曇 | 17 | 17 | 23.6 | 23.8 | 4.2 | 3 | 7.65 | 7.61 | 29.6 | 29.9 |  | 96.6 |  | 100.1 | [5 empty] | 12.1 |  | 187 |  | 0.12
| 2018-09-28 | 金 | 晴 | (℃): 22.2; 原水: 23.4; 配水: 23.5; 原水: 3.1; 配水: 2.5; 原水: 7.73; 配水: 7.74; 原水: 29.5; 配水: 29.7; 配水: 96.6; 配水: 99.1; 配水: 12; 配水: 183; 配水: 0.09 |  | 0
| 2018-09-29 | 土 | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 22.4; 原水: 23.2; 配水: 23.3; 原水: 2.8; 配水: 2.5; 原水: 7.65; 配水: 7.63; 原水: 30; 配水: 29.7 |  | 0 | 備考
| 2018-09-30 | 日 | 雨 | (mm): 80.5; (℃): 19.4; 原水: 23; 配水: 23.1; 原水: 3; 配水: 2.8; 原水: 7.66; 配水: 7.64; 原水: 29.5; 配水: 29.3
| 最高 |  |  | 80.5 | 32.4 | 27.6 | 27.8 | 4.7 | 3.4 | 7.75 | 7.74 | 31.5 | 31.5 | 100.9 | 104.6 | 101.4 | 104.4 | 68.8 | 67.3 | 32.6 | 32.2 | 12.6 | 12.7 | 187 | 209 | 0.09 | 0.13 |  | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 17 | 23 | 23.1 | 2 | 2.2 | 7.45 | 7.46 | 29.5 | 29.3 | 100.9 | 96.1 | 101.4 | 84.5 | 68.8 | 67.3 | 32.6 | 32.2 | 12.6 | 12 | 187 | 182 | 0.09 | 0.03 |  | 0
| 平均 |  |  |  | 24.5967 | 25.71 | 25.9 | 3.2 | 2.8167 | 7.6123 | 7.6013 | 30.57 | 30.5433 | 100.9 | 99.8333 | 101.4 | 99.6889 | 68.8 | 67.3 | 32.6 | 32.2 | 12.6 | 12.3667 | 187 | 193.1667 | 0.09 | 0.078889 |  | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 360; LAS: 0
10月 | 2018-10-01 | 月 | 晴 | 17 | 29.1 | 23.1 | 23.4 | 3.2 | 3 | 7.84 | 7.84 | 29.1 | 29.2 |  | 93.8 |  | 95.4 | [5 empty] | 12 |  | 192 |  | 0.07 |  |  |  | 2018-10-04 | 気温 | 22.4 | ℃
| 2018-10-02 | 火 | 晴 | (℃): 25.3; 原水: 23; 配水: 23.2; 原水: 5.2; 配水: 4.4; 原水: 7.84; 配水: 7.82; 原水: 28.8; 配水: 28.9; 配水: 93.1; 配水: 93.8; 配水: 12; 配水: 191; 配水: 0.12 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2018-10-03 | 水 | 曇 | (℃): 22.1; 原水: 22.9; 配水: 23; 原水: 5.4; 配水: 4.4; 原水: 7.76; 配水: 7.77; 原水: 28.6; 配水: 28.8; 配水: 92.3; 配水: 95.9; 配水: 11.9; 配水: 196; 配水: 0.12 |  |  | 水温 | ℃ | 22.7 | 22.9 | 21.5
| 2018-10-04 | 木 | 曇 |  | 22.4 | 22.7 | 22.9 | 5.7 | 4.9 | 7.71 | 7.72 | 28.3 | 28.5 | 90.1 | 90.1 | 93 | 94.5 | 63.6 | 64.6 | 29.4 | 29.9 | 11.6 | 11.8 | 200 | 189 | 0.23 | 0.16 |  |  |  | 濁度 | 度 | 5.7 | 4.9 | 23.6
| 2018-10-05 | 金 | 雨 | 14.5 | 18.8 | 22.4 | 22.6 | 6.3 | 4.6 | 7.66 | 7.68 | 28 | 28.3 |  | 90.3 |  | 90.9 | [5 empty] | 11 |  | 178 |  | 0.19 |  |  |  | ｐH |  | 7.71 | 7.72 | 7.75
| 2018-10-06 | 土 | 晴 | (℃): 24.9; 原水: 22.4; 配水: 22.7; 原水: 4.4; 配水: 4.2; 原水: 7.75; 配水: 7.74; 原水: 28.4; 配水: 28.2 |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 28.3 | 28.5 | 25.3
| 2018-10-07 | 日 | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 22.5; 配水: 22.8; 原水: 3.2; 配水: 3.1; 原水: 7.71; 配水: 7.75; 原水: 28.6; 配水: 28.5 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 90.1 | 90.1 | 84.7
| 2018-10-08 | 月 | 曇 | (℃): 23.3; 原水: 22.4; 配水: 22.5; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.64; 配水: 7.64; 原水: 28.3; 配水: 28.5 |  |  | 全硬度 | mg/l | 93 | 94.5 | 101.9
| 2018-10-09 | 火 | 晴 | (℃): 23.1; 原水: 22.4; 配水: 22.6; 原水: 4.3; 配水: 3.5; 原水: 7.66; 配水: 7.66; 原水: 28.1; 配水: 28.2; 配水: 88.8; 配水: 91.6; 配水: 11.3; 配水: 174; 配水: 0.17 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 63.6 | 64.6 | 68
| 2018-10-10 | 水 | 晴 | (℃): 24.6; 原水: 22.4; 配水: 22.6; 原水: 4.3; 配水: 3.4; 原水: 7.58; 配水: 7.61; 原水: 28.2; 配水: 28.2; 配水: 92.6; 配水: 97.3; 配水: 11.7; 配水: 181; 配水: 0.16 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 29.4 | 29.9 | 33.9
| 2018-10-11 | 木 | 曇 | 1 | 21.8 | 22.3 | 22.5 | 3.1 | 2.9 | 7.55 | 7.55 | 28.4 | 28.4 |  | 89.1 |  | 92.6 | [5 empty] | 11.3 |  | 175 |  | 0.16 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 11.6 | 11.8 | 10
| 2018-10-12 | 金 | 雨 | 0.5 | 20.3 | 22.2 | 22.4 | 3.1 | 2.6 | 7.47 | 7.51 | 28.2 | 28.3 |  | 88.6 |  | 92.3 | [5 empty] | 11.3 |  | 172 |  | 0.17 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 200 | 189 | 209
| 2018-10-13 | 土 | 曇 | (℃): 18.2; 原水: 22.1; 配水: 22.2; 原水: 3.1; 配水: 2.7; 原水: 7.45; 配水: 7.48; 原水: 28.8; 配水: 28.7 |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.23 | 0.16 | 0.32
| 2018-10-14 | 日 | 雨 | (mm): 8; (℃): 16.1; 原水: 22; 配水: 22.1; 原水: 2.7; 配水: 2.7; 原水: 7.51; 配水: 7.5; 原水: 28.9; 配水: 28.8 |  |  | COD | mg/l | 5.2 | 5.1 | 5.5
| 2018-10-15 | 月 | 曇 | (℃): 18.2; 原水: 21.9; 配水: 22; 原水: 2; 配水: 2.1; 原水: 7.8; 配水: 7.78; 原水: 28.6; 配水: 28.8; 配水: 91.8; 配水: 94.7; 配水: 11.2; 配水: 174; 配水: 0.1 |  |  | BOD | mg/l | 1.5 | 0.5 | 1.6
| 2018-10-16 | 火 | 曇 | (℃): 19.4; 原水: 21.6; 配水: 21.9; 原水: 2.2; 配水: 2.1; 原水: 7.7; 配水: 7.72; 原水: 28.8; 配水: 28.9; 配水: 91.8; 配水: 95.9; 配水: 11.3; 配水: 172; 配水: 0.1 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 6 | 6.9 | 9.1
| 2018-10-17 | 水 | 曇 | 2 | 19.9 | 21.3 | 21.5 | 2.8 | 2.6 | 7.72 | 7.72 | 29 | 29.1 |  | 92.1 |  | 96.5 | [5 empty] | 11.5 |  | 178 |  | 0.13 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.051 | 0.046 | 0.083
| 2018-10-18 | 木 | 晴 | (℃): 19.8; 原水: 21.2; 配水: 21.5; 原水: 2.8; 配水: 2.8; 原水: 7.71; 配水: 7.75; 原水: 29.3; 配水: 29.2; 配水: 91.6; 配水: 97.5; 配水: 11.5; 配水: 177; 配水: 0.12 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.42 | 0.44 | 0.89
| 2018-10-19 | 金 | 曇 | 1 | 18.2 | 21 | 21.2 | 2.5 | 2.2 | 7.74 | 7.78 | 29.2 | 29.2 |  | 90.6 |  | 92 | [5 empty] | 12.2 |  | 177 |  | 0.11 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.74 | 0.77 | 1.12
| 2018-10-20 | 土 | 曇 | (℃): 18.6; 原水: 20.9; 配水: 21; 原水: 2.1; 配水: 2.2; 原水: 7.77; 配水: 7.76; 原水: 29.1; 配水: 28.9 |  |  | 全リン | mg/l | 0.038 | 0.044 | 0.129
| 2018-10-21 | 日 | 晴 | (℃): 19; 原水: 20.7; 配水: 20.8; 原水: 2.1; 配水: 1.8; 原水: 7.79; 配水: 7.83; 原水: 29.3; 配水: 29.2 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2018-10-22 | 月 | 晴 | (℃): 19.4; 原水: 20.4; 配水: 20.6; 原水: 2.1; 配水: 2.1; 原水: 7.87; 配水: 7.89; 原水: 29; 配水: 29.2; 配水: 92.3; 配水: 92.5; 配水: 12.2; 配水: 176; 配水: 0.09 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.7 | 18.7 | 20.2
| 2018-10-23 | 火 | 雨 | 4 | 13.4 | 20.2 | 20.3 | 2 | 2.1 | 7.89 | 7.86 | 29.5 | 29.4 |  | 92.1 |  | 89.9 | [5 empty] | 12.2 |  | 176 |  | 0.1 |  |  |  | シリカ | mg/l | 21 | 20.4 | 34.2
| 2018-10-24 | 水 | 曇 | 1.5 | 17.2 | 20 | 20.1 | 2.8 | 2.5 | 7.84 | 7.86 | 29.8 | 29.7 |  | 93.8 |  | 95.5 | [5 empty] | 12.3 |  | 180 |  | 0.12 |  |  |  | 色度 | 度 | 13 | 11 | 30
| 2018-10-25 | 木 | 晴 | (℃): 19.2; 原水: 19.8; 配水: 20.1; 原水: 2.2; 配水: 2.4; 原水: 7.89; 配水: 7.92; 原水: 29.8; 配水: 29.7; 配水: 93.1; 配水: 95.6; 配水: 12.2; 配水: 178; 配水: 0.1 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 2 | 18
| 2018-10-26 | 金 | 晴 | (℃): 18.9; 原水: 19.6; 配水: 19.9; 原水: 2.3; 配水: 2.2; 原水: 7.88; 配水: 7.88; 原水: 30.3; 配水: 30.1; 配水: 95.6; 配水: 93.4; 配水: 12.4; 配水: 180; 配水: 0.1
| 2018-10-27 | 土 | 曇 | (mm): 14.5; (℃): 20.5; 原水: 19.4; 配水: 19.7; 原水: 2.8; 配水: 2.5; 原水: 7.88; 配水: 7.85; 原水: 30.9; 配水: 30.5
| 2018-10-28 | 日 | 曇 | (℃): 19.5; 原水: 19.3; 配水: 19.6; 原水: 3.4; 配水: 2.7; 原水: 7.91; 配水: 7.87; 原水: 30.8; 配水: 30.9
| 2018-10-29 | 月 | 晴 | (℃): 21.1; 原水: 19.3; 配水: 19.5; 原水: 4; 配水: 3.7; 原水: 7.9; 配水: 7.92; 原水: 30.4; 配水: 30.5; 配水: 96.3; 配水: 94.2; 配水: 12.5; 配水: 188; 配水: 0.19 |  |  | 備考
| 2018-10-30 | 火 | 晴 | (℃): 21.8; 原水: 19.3; 配水: 19.5; 原水: 3.2; 配水: 2.9; 原水: 7.84; 配水: 7.88; 原水: 30.6; 配水: 30.6; 配水: 96.8; 配水: 96.5; 配水: 12.5; 配水: 182; 配水: 0.15
| 2018-10-31 | 水 | 曇 | (℃): 17.1; 原水: 19.2; 配水: 19.2; 原水: 3.7; 配水: 3.3; 原水: 7.83; 配水: 7.83; 原水: 30.3; 配水: 30.4; 配水: 97.1; 配水: 95.7; 配水: 12.5; 配水: 187; 配水: 0.14
| 最高 |  |  | 17 | 29.7 | 23.1 | 23.4 | 6.3 | 4.9 | 7.91 | 7.92 | 30.9 | 30.9 | 90.1 | 97.1 | 93 | 97.5 | 63.6 | 64.6 | 29.4 | 29.9 | 11.6 | 12.5 | 200 | 196 | 0.23 | 0.19 |  | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 13.4 | 19.2 | 19.2 | 2 | 1.8 | 7.45 | 7.48 | 28 | 28.2 | 90.1 | 88.6 | 93 | 89.9 | 63.6 | 64.6 | 29.4 | 29.9 | 11.6 | 11 | 200 | 172 | 0.23 | 0.07 |  | 0
| 平均 |  |  |  | 20.6742 | 21.2871 | 21.4806 | 3.3065 | 2.9645 | 7.7448 | 7.7539 | 29.1419 | 29.1548 | 90.1 | 92.4409 | 93 | 94.2818 | 63.6 | 64.6 | 29.4 | 29.9 | 11.6 | 11.8545 | 200 | 180.5909 | 0.23 | 0.13045 |  | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 64; LAS: 0
11月 | 2018-11-01 | 木 | 晴 | (℃): 13.6; 原水: 19.1; 配水: 19.2; 原水: 2.9; 配水: 2.6; 原水: 8.06; 配水: 8.12; 原水: 29.9; 配水: 29.9; 配水: 95.1; 配水: 103.2; 配水: 12.5; 配水: 189; 配水: 0.12 |  |  | 2018-11-08 | 気温 | 18.7 | ℃
| 2018-11-02 | 金 | 晴 | (℃): 16; 原水: 18.8; 配水: 19; 原水: 2.4; 配水: 2.4; 原水: 8.11; 配水: 8.12; 原水: 29.9; 配水: 29.9; 配水: 96.1; 配水: 101.9; 配水: 12.5; 配水: 192; 配水: 0.07 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2018-11-03 | 土 | 晴 | (℃): 17.4; 原水: 18.5; 配水: 18.7; 原水: 2.6; 配水: 2.7; 原水: 8.12; 配水: 8.1; 原水: 30.1; 配水: 29.9 |  | 0 | 水温 | ℃ | 17.8 | 18.1 | 19
| 2018-11-04 | 日 | 曇 | (mm): 1; (℃): 16.9; 原水: 18.3; 配水: 18.5; 原水: 2.9; 配水: 3.1; 原水: 8.04; 配水: 8.04; 原水: 30.2; 配水: 30.2 |  | 0 | 濁度 | 度 | 3.6 | 3.3 | 6.5
| 2018-11-05 | 月 | 晴 | 1 | 19 | 17.8 | 18.1 | 4 | 4 | 7.98 | 7.96 | 30.8 | 30.7 |  | 98.1 |  | 105.2 | [5 empty] | 12.8 |  | 198 |  | 0.19 |  |  | 0 | ｐH |  | 7.92 | 7.96 | 8.58
| 2018-11-06 | 火 | 曇 | 0.5 | 22.7 | 17.8 | 18.2 | 3.1 | 3.2 | 7.89 | 7.95 | 30.7 | 30.8 |  | 97.6 |  | 106.2 | [5 empty] | 12.8 |  | 195 |  | 0.15 |  |  | 0 | 電気伝導率 | mS/m | 31.1 | 31.1 | 31.2
| 2018-11-07 | 水 | 曇 | (℃): 18.3; 原水: 17.8; 配水: 18; 原水: 3.6; 配水: 3.4; 原水: 7.92; 配水: 7.94; 原水: 30.8; 配水: 30.9; 配水: 98.6; 配水: 106.3; 配水: 12.9; 配水: 203; 配水: 0.18 |  | 0 | 酸消費量 | mg/l | 99.6 | 98.1 | 100.6
| 2018-11-08 | 木 | 晴 |  | 18.7 | 17.8 | 18.1 | 3.6 | 3.3 | 7.92 | 7.96 | 31.1 | 31.1 | 99.6 | 98.1 | 107.2 | 107.8 | 73.6 | 74.1 | 33.6 | 33.7 | 12.9 | 12.8 | 198 | 201 | 0.19 | 0.17 |  |  | 0 | 全硬度 | mg/l | 107.2 | 107.8 | 110.2
| 2018-11-09 | 金 | 雨 | 3 | 15.8 | 17.9 | 18 | 3.1 | 3.1 | 7.9 | 7.91 | 30.8 | 31 |  | 98.6 |  | 100.1 | [5 empty] | 12.6 |  | 195 |  | 0.14 |  |  | 0 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 73.6 | 74.1 | 75.7
| 2018-11-10 | 土 | 曇 | (℃): 19.2; 原水: 17.8; 配水: 18; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.81; 配水: 7.83; 原水: 31.1; 配水: 31 |  | 0 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 33.6 | 33.7 | 34.5
| 2018-11-11 | 日 | 曇 | (℃): 17.7; 原水: 17.8; 配水: 18; 原水: 2.9; 配水: 2.9; 原水: 7.77; 配水: 7.84; 原水: 30.8; 配水: 31 |  | 0 | 塩化物イオン | mg/l | 12.9 | 12.8 | 12.8
| 2018-11-12 | 月 | 曇 | (℃): 16.6; 原水: 17.8; 配水: 17.9; 原水: 3.1; 配水: 2.9; 原水: 7.76; 配水: 7.8; 原水: 31; 配水: 31.1; 配水: 98.6; 配水: 96.5; 配水: 12.6; 配水: 198; 配水: 0.1 |  | 0 | 全蒸発残留物 | mg/l | 198 | 201 | 210
| 2018-11-13 | 火 | 曇 | 1 | 16.6 | 17.8 | 18 | 3.1 | 3.2 | 7.78 | 7.79 | 31.3 | 31.3 |  | 99.6 |  | 88.5 | [5 empty] | 12.6 |  | 189 |  | 0.1 |  |  | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.19 | 0.17 | 0.57
| 2018-11-14 | 水 | 晴 | 1.5 | 15 | 17.7 | 17.9 | 4.4 | 3.7 | 7.77 | 7.8 | 31.1 | 31.1 |  | 99.6 |  | 102 | [5 empty] | 12.6 |  | 195 |  | 0.13 |  |  | 0 | COD | mg/l | 4.7 | 4.6 | 5.1
| 2018-11-15 | 木 | 晴 | (℃): 14.3; 原水: 17.5; 配水: 17.7; 原水: 2.8; 配水: 3.1; 原水: 8.19; 配水: 8.22; 原水: 30.5; 配水: 30.5; 配水: 97.6; 配水: 97.6; 配水: 12.5; 配水: 188; 配水: 0.09 |  | 0 | BOD | mg/l | 2 | 1.2 | 2.2
| 2018-11-16 | 金 | 晴 | (℃): 14.1; 原水: 17.2; 配水: 17.4; 原水: 3.1; 配水: 3.1; 原水: 8.16; 配水: 8.17; 原水: 30.4; 配水: 30.6; 配水: 97.6; 配水: 99.9; 配水: 12.6; 配水: 189; 配水: 0.08 |  | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 7.9 | 9 | 13.5
| 2018-11-17 | 土 | 晴 | (℃): 15.9; 原水: 17.1; 配水: 17.3; 原水: 3.8; 配水: 3.8; 原水: 8.2; 配水: 8.17; 原水: 30.8; 配水: 30.7 |  | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.025 | 0.026 | 0.039
| 2018-11-18 | 日 | 曇 | (℃): 14.7; 原水: 16.9; 配水: 17.1; 原水: 3.1; 配水: 3.3; 原水: 8.14; 配水: 8.16; 原水: 30.7; 配水: 30.7 |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.48 | 0.5 | 0.62
| 2018-11-19 | 月 | 曇 | 4 | 14 | 16.6 | 16.8 | 4.5 | 4.1 | 8 | 8.03 | 31.2 | 31.1 |  | 99.6 |  | 101 | [5 empty] | 12.7 |  | 194 |  | 0.14 |  |  | 0 | 全窒素 | mg/l | 0.86 | 0.87 | 1.05
| 2018-11-20 | 火 | 曇 | (℃): 11.9; 原水: 16.3; 配水: 16.6; 原水: 4.6; 配水: 4.6; 原水: 7.98; 配水: 8.02; 原水: 31.6; 配水: 31.5; 配水: 101.7; 配水: 102.3; 配水: 12.8; 配水: 198; 配水: 0.17 |  | 0 | 全リン | mg/l | 0.047 | 0.048 | 0.099
| 2018-11-21 | 水 | 晴 | 1.5 | 11.3 | 16.4 | 16.5 | 2.6 | 2.9 | 8.21 | 8.22 | 30.6 | 30.7 |  | 99.1 |  | 102.3 | [5 empty] | 12.6 |  | 193 |  | 0.08 |  |  | 0 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2018-11-22 | 木 | 曇 | 18 | 12.3 | 16.1 | 16.2 | 4.2 | 4 | 7.99 | 7.98 | 31.8 | 31.8 |  | 102.6 |  | 104.8 | [5 empty] | 12.8 |  | 198 |  | 0.15 |  |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 22.6 | 22.6 | 22.7
| 2018-11-23 | 金 | 晴 | (℃): 11.3; 原水: 16; 配水: 16.1; 原水: 3.3; 配水: 3.4; 原水: 8.1; 配水: 8.11; 原水: 31; 配水: 31.1 |  | 0 | シリカ | mg/l | 26.1 | 25.5 | 29.8
| 2018-11-24 | 土 | 曇 | (℃): 10.4; 原水: 15.7; 配水: 15.8; 原水: 3.5; 配水: 3.5; 原水: 8.13; 配水: 8.16; 原水: 30.9; 配水: 30.9 |  | 0 | 色度 | 度 | 8 | 8 | 14
| 2018-11-25 | 日 | 晴 | (℃): 12.2; 原水: 15.5; 配水: 15.7; 原水: 3.2; 配水: 3.4; 原水: 8.16; 配水: 8.17; 原水: 30; 配水: 31 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 1 | 3 | 6
| 2018-11-26 | 月 | 晴 | (℃): 12; 原水: 15.3; 配水: 15.4; 原水: 2.9; 配水: 3.2; 原水: 8.19; 配水: 8.24; 原水: 30.8; 配水: 30.9; 配水: 98.8; 配水: 107.3; 配水: 12.7; 配水: 188; 配水: 0.09 |  | 0
| 2018-11-27 | 火 | 曇 | 0.5 | 13.7 | 15.2 | 15.3 | 4 | 4 | 8.13 | 8.13 | 31.1 | 31.2 |  | 99.3 |  | 108.1 | [5 empty] | 12.8 |  | 190 |  | 0.12 |  |  | 0
| 2018-11-28 | 水 | 晴 | (℃): 14.4; 原水: 15; 配水: 15.2; 原水: 4.2; 配水: 4.3; 原水: 8.11; 配水: 8.09; 原水: 31.2; 配水: 31.4; 配水: 100.1; 配水: 109.8; 配水: 12.8; 配水: 191; 配水: 0.14 |  | 0
| 2018-11-29 | 木 | 曇 | 0.5 | 13.5 | 14.8 | 15 | 4.9 | 5.1 | 8.03 | 8.03 | 31.9 | 31.9 |  | 100.4 |  | 111.2 | [5 empty] | 12.9 |  | 193 |  | 0.19 |  |  | 0 | 備考
| 2018-11-30 | 金 | 晴 | (℃): 13.6; 原水: 14.8; 配水: 15; 原水: 3.9; 配水: 4.2; 原水: 8.02; 配水: 8.06; 原水: 31.8; 配水: 31.8; 配水: 99.1; 配水: 109.4; 配水: 12.9; 配水: 195; 配水: 0.16 |  | 0
| 最高 |  |  | 18 | 22.7 | 19.1 | 19.2 | 4.9 | 5.1 | 8.21 | 8.24 | 31.9 | 31.9 | 99.6 | 102.6 | 107.2 | 111.2 | 73.6 | 74.1 | 33.6 | 33.7 | 12.9 | 12.9 | 198 | 203 | 0.19 | 0.19 |  | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 10.4 | 14.8 | 15 | 2.4 | 2.4 | 7.76 | 7.79 | 29.9 | 29.9 | 99.6 | 95.1 | 107.2 | 88.5 | 73.6 | 74.1 | 33.6 | 33.7 | 12.9 | 12.5 | 198 | 188 | 0.19 | 0.07 |  | 0
| 平均 |  |  |  | 15.1033 | 16.97 | 17.1567 | 3.4533 | 3.4467 | 8.019 | 8.0373 | 30.8633 | 30.9233 | 99.6 | 98.8524 | 107.2 | 103.4 | 73.6 | 74.1 | 33.6 | 33.7 | 12.9 | 12.7048 | 198 | 193.9048 | 0.19 | 0.13143 |  | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 32.5; LAS: 0
12月 | 2018-12-01 | 土 | 晴 | (℃): 13.5; 原水: 14.8; 配水: 15; 原水: 3.3; 配水: 3.9; 原水: 8.41; 配水: 8.12; 原水: 31.2; 配水: 31.2; LAS: 300 |  |  | 2018-12-06 | 気温 | 9.6 | ℃
| 2018-12-02 | 日 | 曇 | (℃): 10.2; 原水: 14.7; 配水: 14.8; 原水: 3.9; 配水: 4; 原水: 8.18; 配水: 8.15; 原水: 31.5; 配水: 31.5 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2018-12-03 | 月 | 曇 | (℃): 13.9; 原水: 14.5; 配水: 14.6; 原水: 4; 配水: 4.4; 原水: 8.14; 配水: 8.11; 原水: 31.4; 配水: 31.6; 配水: 101.9; 配水: 110.9; 配水: 12.1; 配水: 193; 配水: 0.15 |  |  | 水温 | ℃ | 14.6 | 14.6 | 14
| 2018-12-04 | 火 | 曇 | 3.5 | 16.6 | 14.4 | 14.6 | 5.1 | 4.7 | 8.04 | 8.07 | 31.9 | 31.8 |  | 101.6 |  | 110.4 | [5 empty] | 12.9 |  | 192 |  | 0.17 |  |  |  | 濁度 | 度 | 4.1 | 4 | 5.1
| 2018-12-05 | 水 | 晴 | (℃): 17.8; 原水: 14.5; 配水: 14.7; 原水: 4.4; 配水: 4.2; 原水: 8.04; 配水: 8.12; 原水: 31.5; 配水: 31.6; 配水: 101.1; 配水: 111.2; 配水: 12.9; 配水: 190; 配水: 0.14 |  |  | ｐH |  | 8.08 | 8.09 | 8.04
| 2018-12-06 | 木 | 雨 | 5.5 | 9.6 | 14.6 | 14.6 | 4.1 | 4 | 8.08 | 8.09 | 31.7 | 31.7 | 100.1 | 100.1 | 109.7 | 110.7 | 75.5 | 75.9 | 34.2 | 34.8 | 13 | 13 | 191 | 194 | 0.15 | 0.13 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 31.7 | 31.7 | 32.7
| 2018-12-07 | 金 | 曇 | (℃): 12.9; 原水: 14.6; 配水: 14.7; 原水: 4.5; 配水: 4.4; 原水: 8.07; 配水: 8.05; 原水: 31.9; 配水: 31.9; 配水: 102.6; 配水: 106.4; 配水: 12.9; 配水: 202; 配水: 0.16 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 100.1 | 100.1 | 104.9
| 2018-12-08 | 土 | 曇 | (℃): 10.6; 原水: 14.5; 配水: 14.7; 原水: 4.3; 配水: 4.4; 原水: 7.99; 配水: 8.01; 原水: 32.1; 配水: 32 |  |  | 全硬度 | mg/l | 109.7 | 110.7 | 112.6
| 2018-12-09 | 日 | 曇 | (℃): 8.2; 原水: 14.3; 配水: 14.4; 原水: 3.9; 配水: 3.8; 原水: 8.06; 配水: 8.11; 原水: 31.8; 配水: 31.8 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 75.5 | 75.9 | 77.5
| 2018-12-10 | 月 | 曇 | (℃): 6.4; 原水: 13.9; 配水: 14; 原水: 4.1; 配水: 4.2; 原水: 8.12; 配水: 8.13; 原水: 31.5; 配水: 31.6; 配水: 101.4; 配水: 105.2; 配水: 12.8; 配水: 201; 配水: 0.14 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 34.2 | 34.8 | 35.1
| 2018-12-11 | 火 | 曇 | 4 | 6.6 | 13.5 | 13.6 | 4.2 | 4.2 | 8.14 | 8.14 | 31.5 | 31.6 |  | 103.1 |  | 106.9 | [5 empty] | 12.9 |  | 201 |  | 0.15 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 13 | 13 | 13
| 2018-12-12 | 水 | 雨 | 22.5 | 6.2 | 13 | 13.1 | 4.6 | 4.7 | 8.1 | 8.08 | 31.7 | 31.9 |  | 103.1 |  | 106.5 | [5 empty] | 12.9 |  | 198 |  | 0.18 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 191 | 194 | 205
| 2018-12-13 | 木 | 晴 | 0.5 | 7.7 | 12.7 | 12.8 | 5 | 5 | 8.07 | 8.08 | 31.7 | 31.9 |  | 101.9 |  | 103.8 | [5 empty] | 12.7 |  | 186 |  | 0.18 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.15 | 0.13 | 0.41
| 2018-12-14 | 金 | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 12.4; 配水: 12.5; 原水: 4.4; 配水: 4.4; 原水: 8.08; 配水: 8.09; 原水: 31.7; 配水: 31.8; 配水: 102.1; 配水: 106.5; 配水: 12.7; 配水: 201; 配水: 0.17 |  |  | COD | mg/l | 4.3 | 4.4 | 4.5
| 2018-12-15 | 土 | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 12; 配水: 12.1; 原水: 4.7; 配水: 4.9; 原水: 8.06; 配水: 8.06; 原水: 31.7; 配水: 31.8 |  |  | BOD | mg/l | 1.8 | 1.3 | 2.5
| 2018-12-16 | 日 | 曇 | (℃): 5; 原水: 11.5; 配水: 11.7; 原水: 4.4; 配水: 4.5; 原水: 8.06; 配水: 8.04; 原水: 31.6; 配水: 31.7 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.1 | 9.6 | 10.3
| 2018-12-17 | 月 | 雨 | 3 | 5.9 | 11.3 | 11.5 | 4.9 | 5 | 8.04 | 8.03 | 31.7 | 31.8 |  | 102.4 |  | 106.7 | [5 empty] | 12.8 |  | 206 |  | 0.19 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.031 | 0.031 | 0.054
| 2018-12-18 | 火 | 晴 | (℃): 10.2; 原水: 11.2; 配水: 11.4; 原水: 4.8; 配水: 5; 原水: 8; 配水: 7.97; 原水: 32; 配水: 32; 配水: 102.1; 配水: 104.7; 配水: 12.9; 配水: 205; 配水: 0.2 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.41 | 0.42 | 0.63
| 2018-12-19 | 水 | 晴 | (℃): 10.8; 原水: 11; 配水: 11.2; 原水: 3.9; 配水: 4.3; 原水: 8.1; 配水: 8.02; 原水: 31.5; 配水: 31.9; 配水: 102.4; 配水: 107.6; 配水: 12.9; 配水: 205; 配水: 0.18 |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.76 | 0.76 | 0.97
| 2018-12-20 | 木 | 晴 | (℃): 10.1; 原水: 10.9; 配水: 11.1; 原水: 5; 配水: 5; 原水: 7.92; 配水: 7.9; 原水: 32.2; 配水: 32.3; 配水: 103.1; 配水: 106.6; 配水: 12.8; 配水: 207; 配水: 0.2 |  |  | 全リン | mg/l | 0.027 | 0.032 | 0.071
| 2018-12-21 | 金 | 晴 | (℃): 9.3; 原水: 10.7; 配水: 11; 原水: 4.4; 配水: 4.8; 原水: 7.97; 配水: 7.91; 原水: 32.2; 配水: 32.3; 配水: 103.6; 配水: 110.2; 配水: 12.7; 配水: 196; 配水: 0.2 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2018-12-22 | 土 | 曇 | (mm): 5; (℃): 10.3; 原水: 10.7; 配水: 10.9; 原水: 4.9; 配水: 4.4; 原水: 7.87; 配水: 7.89; 原水: 32.4; 配水: 32.6 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 22.9 | 22.7 | 22.7
| 2018-12-23 | 日 | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 9.9; 原水: 10.7; 配水: 10.8; 原水: 3.7; 配水: 4; 原水: 7.93; 配水: 7.88; 原水: 32.3; 配水: 32.4 |  |  | シリカ | mg/l | 23.2 | 21.6 | 32.1
| 2018-12-24 | 月 | 晴 | (℃): 10.2; 原水: 10.7; 配水: 10.8; 原水: 3.3; 配水: 3.8; 原水: 7.97; 配水: 7.92; 原水: 32; 配水: 32.2 |  |  | 色度 | 度 | 8 | 8 | 10
| 2018-12-25 | 火 | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 10.4; 配水: 10.5; 原水: 3.8; 配水: 3.7; 原水: 7.97; 配水: 7.95; 原水: 31.9; 配水: 32; 配水: 103.6; 配水: 110.2; 配水: 12.8; 配水: 189; 配水: 0.16 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 4 | 3 | 5
| 2018-12-26 | 水 | 曇 | (℃): 6.2; 原水: 10.1; 配水: 10.3; 原水: 3.5; 配水: 3.5; 原水: 7.96; 配水: 7.95; 原水: 31.9; 配水: 32; 配水: 103.6; 配水: 111.8; 配水: 12.8; 配水: 192; 配水: 0.16
| 2018-12-27 | 木 | 晴 | (℃): 10.5; 原水: 10; 配水: 10.3; 原水: 3.5; 配水: 3.5; 原水: 7.97; 配水: 7.96; 原水: 32.4; 配水: 32.4; 配水: 104.6; 配水: 111.1; 配水: 12.8; 配水: 192; 配水: 0.16
| 2018-12-28 | 金 | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 9.9; 配水: 10; 原水: 4.1; 配水: 3.5; 原水: 7.94; 配水: 7.95; 原水: 32.8; 配水: 32.5; 配水: 105.1; 配水: 113.5; 配水: 12.9; 配水: 199; 配水: 0.17
| 2018-12-29 | 土 | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 9.5; 配水: 9.6; 原水: 3.4; 配水: 3.4; 原水: 7.95; 配水: 7.94; 原水: 32.4; 配水: 32.3 |  |  | 備考
| 2018-12-30 | 日 | 晴 | (℃): 6.8; 原水: 9.1; 配水: 9.3; 原水: 3.6; 配水: 3.3; 原水: 7.95; 配水: 7.95; 原水: 32.7; 配水: 32.6
| 2018-12-31 | 月 | 晴 | (℃): 4.6; 原水: 8.7; 配水: 8.9; 原水: 3.4; 配水: 3.5; 原水: 7.95; 配水: 7.94; 原水: 32.7; 配水: 32.8
| 最高 |  |  | 22.5 | 17.8 | 14.8 | 15 | 5.1 | 5 | 8.41 | 8.15 | 32.8 | 32.8 | 100.1 | 105.1 | 109.7 | 113.5 | 75.5 | 75.9 | 34.2 | 34.8 | 13 | 13 | 191 | 207 | 0.15 | 0.2 | 300 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 4.6 | 8.7 | 8.9 | 3.3 | 3.3 | 7.87 | 7.88 | 31.2 | 31.2 | 100.1 | 100.1 | 109.7 | 103.8 | 75.5 | 75.9 | 34.2 | 34.8 | 13 | 12.1 | 191 | 186 | 0.15 | 0.13 | 300 | 0
| 平均 |  |  |  | 9.2323 | 12.0903 | 12.2419 | 4.1645 | 4.2065 | 8.0365 | 8.0197 | 31.9194 | 31.9839 | 100.1 | 102.6 | 109.7 | 108.4684 | 75.5 | 75.9 | 34.2 | 34.8 | 13 | 12.8 | 191 | 197.3158 | 0.15 | 0.16789 | 300 | #DIV/0!
| 合計 |  |  | (mm): 45.5; LAS: 300
1月 | 2019-01-01 | 火 | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 8.5; 配水: 8.7; 原水: 2.4; 配水: 2.5; 原水: 7.94; 配水: 7.95; 原水: 32.7; 配水: 32.7 |  |  | 2019-01-10 | 気温 | 4.1 | ℃
| 2019-01-02 | 水 | 晴 | (℃): 7.8; 原水: 8.4; 配水: 8.6; 原水: 2.3; 配水: 2.2; 原水: 7.92; 配水: 7.92; 原水: 32.8; 配水: 32.7 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2019-01-03 | 木 | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 8.3; 配水: 8.6; 原水: 1.9; 配水: 1.9; 原水: 7.9; 配水: 7.88; 原水: 32.7; 配水: 32.5 |  |  | 水温 | ℃ | 7.3 | 7.6 | 4.4
| 2019-01-04 | 金 | 晴 | (℃): 7.6; 原水: 8.1; 配水: 8.3; 原水: 2.2; 配水: 2.1; 原水: 7.95; 配水: 7.96; 原水: 32.8; 配水: 32.9; 配水: 107.6; 配水: 118.4; 配水: 12.9; 配水: 203; 配水: 0.15 |  |  | 濁度 | 度 | 1.7 | 1.7 | 2.9
| 2019-01-05 | 土 | 晴 | (℃): 10.5; 原水: 8; 配水: 8.3; 原水: 1.9; 配水: 1.9; 原水: 7.96; 配水: 7.94; 原水: 32.7; 配水: 32.8 |  |  | ｐH |  | 7.94 | 7.92 | 7.9
| 2019-01-06 | 日 | 曇 | (℃): 4.7; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 原水: 1.9; 配水: 1.8; 原水: 7.95; 配水: 7.95; 原水: 32.9; 配水: 33 |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 33.3 | 33.4 | 37.5
| 2019-01-07 | 月 | 晴 | (℃): 7.4; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 原水: 1.8; 配水: 1.8; 原水: 7.97; 配水: 7.95; 原水: 32.6; 配水: 32.9; 配水: 108.1; 配水: 121.4; 配水: 13; 配水: 203; 配水: 0.14 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 108.6 | 109.1 | 125.1
| 2019-01-08 | 火 | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 原水: 1.8; 配水: 1.7; 原水: 7.95; 配水: 7.94; 原水: 33.1; 配水: 33.1; 配水: 108.1; 配水: 121.2; 配水: 13; 配水: 202; 配水: 0.14 |  |  | 全硬度 | mg/l | 119.2 | 118.9 | 136.1
| 2019-01-09 | 水 | 晴 | (℃): 6.2; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 原水: 1.6; 配水: 1.4; 原水: 7.95; 配水: 7.94; 原水: 32.8; 配水: 33.1; 配水: 108.6; 配水: 118.5; 配水: 13; 配水: 203; 配水: 0.14 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 82 | 81.8 | 91.7
| 2019-01-10 | 木 | 晴 |  | 4.1 | 7.3 | 7.6 | 1.7 | 1.7 | 7.94 | 7.92 | 33.3 | 33.4 | 108.6 | 109.1 | 119.2 | 118.9 | 82 | 81.8 | 37.2 | 37.1 | 13 | 13.1 | 205 | 205 | 0.19 | 0.15 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 37.2 | 37.1 | 44.4
| 2019-01-11 | 金 | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 7.1; 配水: 7.4; 原水: 1.8; 配水: 1.6; 原水: 7.9; 配水: 7.92; 原水: 33.4; 配水: 33.4; 配水: 107.7; 配水: 113.7; 配水: 13.1; 配水: 209; 配水: 0.14 |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 13 | 13.1 | 14.6
| 2019-01-12 | 土 | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 4.3; 原水: 7; 配水: 7.2; 原水: 1.9; 配水: 1.7; 原水: 7.94; 配水: 7.92; 原水: 33.6; 配水: 33.6 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 205 | 205 | 240
| 2019-01-13 | 日 | 晴 | (℃): 7.7; 原水: 7; 配水: 7.2; 原水: 1.3; 配水: 1.4; 原水: 7.95; 配水: 7.9; 原水: 33.6; 配水: 33.6 |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.19 | 0.15 | 0.53
| 2019-01-14 | 月 | 晴 | (℃): 6.9; 原水: 6.9; 配水: 7.1; 原水: 1.2; 配水: 1.3; 原水: 7.91; 配水: 7.9; 原水: 33.4; 配水: 33.6 |  |  | COD | mg/l | 3.7 | 3.8 | 3.2
| 2019-01-15 | 火 | 曇 | (℃): 5.1; 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 1.3; 配水: 1.3; 原水: 7.95; 配水: 7.93; 原水: 33.3; 配水: 33.5; 配水: 109.7; 配水: 117.5; 配水: 13.1; 配水: 210; 配水: 0.15 |  |  | BOD | mg/l | 2.2 | 2.1 | 1.5
| 2019-01-16 | 水 | 晴 | (℃): 9; 原水: 6.9; 配水: 7.1; 原水: 1.5; 配水: 1.4; 原水: 7.95; 配水: 7.92; 原水: 33.5; 配水: 33.6; 配水: 101.7; 配水: 106.5; 配水: 13.3; 配水: 212; 配水: 0.13 |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 10.4 | 10.6 | 12
| 2019-01-17 | 木 | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 7; 配水: 7.3; 原水: 1.4; 配水: 1.3; 原水: 7.94; 配水: 7.94; 原水: 33.8; 配水: 33.9; 配水: 101.2; 配水: 115.7; 配水: 13.2; 配水: 207; 配水: 0.15 |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.017 | 0.015 | 0.066
| 2019-01-18 | 金 | 晴 | (℃): 6.2; 原水: 7; 配水: 7.1; 原水: 1.7; 配水: 1.5; 原水: 7.93; 配水: 7.93; 原水: 34; 配水: 34; 配水: 101.7; 配水: 118.2; 配水: 13.3; 配水: 208; 配水: 0.18 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.62 | 0.63 | 0.88
| 2019-01-19 | 土 | 晴 | (℃): 8.2; 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 1.8; 配水: 1.5; 原水: 7.95; 配水: 7.92; 原水: 33.8; 配水: 33.8 |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.85 | 1.09 | 1.39
| 2019-01-20 | 日 | 晴 | (℃): 6.9; 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 1.4; 配水: 1.5; 原水: 7.98; 配水: 7.98; 原水: 34.2; 配水: 34.1 |  |  | 全リン | mg/l | 0.042 | 0.043 | 0.08
| 2019-01-21 | 月 | 晴 | (℃): 7.1; 原水: 6.9; 配水: 7; 原水: 1.6; 配水: 1.7; 原水: 8; 配水: 7.98; 原水: 33.8; 配水: 34; 配水: 101.7; 配水: 116.6; 配水: 13.3; 配水: 210; 配水: 0.17 |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2019-01-22 | 火 | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 1.5; 配水: 1.6; 原水: 8.03; 配水: 8.02; 原水: 33.8; 配水: 34.1; 配水: 101.7; 配水: 117.7; 配水: 13.3; 配水: 213; 配水: 0.17 |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 23.8 | 23.7 | 25.8
| 2019-01-23 | 水 | 晴 | (℃): 7.3; 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 1.5; 配水: 1.6; 原水: 8.04; 配水: 8.03; 原水: 34; 配水: 34.1; 配水: 102.1; 配水: 117.1; 配水: 13.3; 配水: 213; 配水: 0.16 |  |  | シリカ | mg/l | 27.1 | 26.7 | 39.2
| 2019-01-24 | 木 | 晴 | (℃): 7.6; 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 1.8; 配水: 1.9; 原水: 8.03; 配水: 8.01; 原水: 34.3; 配水: 34.5; 配水: 105.1; 配水: 121.1; 配水: 13.4; 配水: 211; 配水: 0.17 |  |  | 色度 | 度 | 6 | 7 | 10
| 2019-01-25 | 金 | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 6.7; 配水: 7; 原水: 2.3; 配水: 2.3; 原水: 8.08; 配水: 8.07; 原水: 34.6; 配水: 34.6; 配水: 112.6; 配水: 119.9; 配水: 13.5; 配水: 199; 配水: 0.17 |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 2 | 3 | 4
| 2019-01-26 | 土 | 曇 | (℃): 4.5; 原水: 6.7; 配水: 6.8; 原水: 2.2; 配水: 2.2; 原水: 8.06; 配水: 8.1; 原水: 34.4; 配水: 34.6
| 2019-01-27 | 日 | 晴 | (℃): 5.4; 原水: 6.5; 配水: 6.7; 原水: 2.6; 配水: 2.5; 原水: 8.15; 配水: 8.13; 原水: 34.6; 配水: 34.6
| 2019-01-28 | 月 | 曇 | (℃): 5.3; 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 2.8; 配水: 2.9; 原水: 8.22; 配水: 8.2; 原水: 34.4; 配水: 34.5; 配水: 114.1; 配水: 123.1; 配水: 13.6; 配水: 208; 配水: 0.18 |  | PH調整の為
| 2019-01-29 | 火 | 晴 |  | 7 | 6.3 | 6.4 | 3.1 | 3.1 | 8.25 | 8.22 | 34.4 | 34.6 |  | 113.1 |  | 120.1 | [5 empty] | 13.5 |  | 210 |  | 0.18 | 300 |  | 同上 | 備考
| 2019-01-30 | 水 | 晴 |  | 5.7 | 6.2 | 6.4 | 3.4 | 3.5 | 8.31 | 8.19 | 34.4 | 34.7 |  | 114.1 |  | 120.1 | [5 empty] | 13.5 |  | 213 |  | 0.17 | 400 |  | 同上
| 2019-01-31 | 木 | 曇 | 18.5 | 3.7 | 6.2 | 6.3 | 3.5 | 3.9 | 8.34 | 8.18 | 34.6 | 35 |  | 113.9 |  | 122.9 | [5 empty] | 13.6 |  | 222 |  | 0.19 | 400 |  | 同上
| 最高 |  |  | 18.5 | 10.5 | 8.5 | 8.7 | 3.5 | 3.9 | 8.34 | 8.22 | 34.6 | 35 | 108.6 | 114.1 | 119.2 | 123.1 | 82 | 81.8 | 37.2 | 37.1 | 13 | 13.6 | 205 | 222 | 0.19 | 0.19 | 400 |  | 同上
| 最低 |  |  | 1.5 | 3.7 | 6.2 | 6.3 | 1.2 | 1.3 | 7.9 | 7.88 | 32.6 | 32.5 | 108.6 | 101.2 | 119.2 | 106.5 | 82 | 81.8 | 37.2 | 37.1 | 13 | 12.9 | 205 | 199 | 0.19 | 0.13 | 300 |  | 同上
| 平均 |  |  |  | 6.5645 | 7.1226 | 7.3194 | 1.971 | 1.9581 | 8.011 | 7.9916 | 33.6226 | 33.7258 | 108.6 | 107.4684 | 119.2 | 118.3474 | 82 | 81.8 | 37.2 | 37.1 | 13 | 13.2632 | 205 | 208.4737 | 0.19 | 0.15947 | 366.6667 |  | 同上
| 合計 |  |  | (mm): 20; LAS: 1100 |  | 同上
2月 | 2019-02-01 | 金 | 晴 | 1.5 | 5.1 | 6.1 | 6.3 | 3.9 | 3.9 | 8.34 | 8.2 | 34.8 | 35 |  | 112.6 |  | 126.3 | [5 empty] | 13.5 |  | 212 |  | 0.2 | 500 |  | 同上 | 2019-02-07 | 気温 | 10.2 | ℃
| 2019-02-02 | 土 | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 6; 配水: 6.2; 原水: 4.1; 配水: 4.3; 原水: 8.44; 配水: 8.25; 原水: 34.5; 配水: 34.8; LAS: 600 |  | 同上 | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2019-02-03 | 日 | 晴 | (℃): 9.1; 原水: 6.1; 配水: 6.3; 原水: 4.2; 配水: 4.5; 原水: 8.55; 配水: 8.22; 原水: 34.6; 配水: 34.5; LAS: 900 |  | 同上 | 水温 | ℃ | 6.8 | 7.1 | 11
| 2019-02-04 | 月 | 曇 |  | 16.2 | 6.7 | 6.9 | 5.1 | 5.3 | 8.62 | 8.24 | 34.2 | 34.8 |  | 111.9 |  | 124.7 | [5 empty] | 13.6 |  | 223 |  | 0.21 | 1100 |  | 同上 | 濁度 | 度 | 5.7 | 5.9 | 7.9
| 2019-02-05 | 火 | 曇 |  | 6.3 | 6.6 | 6.7 | 5.2 | 5.6 | 8.58 | 8.16 | 34.7 | 35 |  | 113.1 |  | 121.1 | [5 empty] | 13.6 |  | 209 |  | 0.22 | 1100 |  | 同上 | ｐH |  | 8.67 | 8.32 | 8.39
| 2019-02-06 | 水 | 雨 | 10 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | 5.5 | 5.7 | 8.62 | 8.17 | 34.3 | 34.8 |  | 111.9 |  | 125.1 | [5 empty] | 13.6 |  | 212 |  | 0.21 | 1200 |  | 同上 | 電気伝導率 | mS/m | 34.5 | 35 | 35.5
| 2019-02-07 | 木 | 晴 |  | 10.2 | 6.8 | 7.1 | 5.7 | 5.9 | 8.67 | 8.32 | 34.5 | 35 | 115.6 | 113.1 | 125 | 125.3 | 85.6 | 85.5 | 39.4 | 39.8 | 14 | 13.6 | 213 | 221 | 0.2 | 0.2 | 1690 |  | 同上 | 酸消費量 | mg/l | 115.6 | 113.1 | 113.1
| 2019-02-08 | 金 | 晴 |  | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 6.1 | 7.7 | 8.7 | 8.23 | 34.7 | 35 |  | 111.6 |  | 120.8 | [5 empty] | 13.4 |  | 227 |  | 0.2 | 1690 |  | 同上 | 全硬度 | mg/l | 125 | 125.3 | 120.4
| 2019-02-09 | 土 | 雪 | (mm): 2; (℃): 0.4; 原水: 7; 配水: 7.1; 原水: 6; 配水: 6.6; 原水: 8.69; 配水: 8.19; 原水: 34.7; 配水: 34.9; LAS: 1490 |  | 同上 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 85.6 | 85.5 | 82.2
| 2019-02-10 | 日 | 晴 | (mm): 2; (℃): 2.8; 原水: 6.8; 配水: 6.9; 原水: 6.2; 配水: 6.8; 原水: 8.69; 配水: 8.21; 原水: 34.7; 配水: 35.1; LAS: 1590 |  | 同上 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 39.4 | 39.8 | 38.2
| 2019-02-11 | 月 | 雪 | (mm): 2; (℃): 0.6; 原水: 6.7; 配水: 6.8; 原水: 6; 配水: 7; 原水: 8.7; 配水: 8.22; 原水: 34.7; 配水: 35.1; LAS: 1500 |  | 同上 | 塩化物イオン | mg/l | 14 | 13.6 | 13.7
| 2019-02-12 | 火 | 晴 |  | 7.7 | 6.8 | 7 | 5.8 | 6.3 | 8.75 | 8.23 | 34.8 | 35 |  | 112.1 |  | 118 | [5 empty] | 13.4 |  | 227 |  | 0.18 | 1590 |  | 同上 | 全蒸発残留物 | mg/l | 213 | 221 | 230
| 2019-02-13 | 水 | 雨 | 1 | 3.2 | 6.7 | 6.9 | 5.7 | 6.4 | 8.74 | 8.22 | 34.2 | 34.9 |  | 112.6 |  | 119.8 | [5 empty] | 13.4 |  | 223 |  | 0.19 | 1590 |  | 同上 | 全鉄 | mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.8
| 2019-02-14 | 木 | 曇 |  | 3.7 | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 6.3 | 8.7 | 7.18 | 34.8 | 35.2 |  | 111.6 |  | 120.7 | [5 empty] | 13.5 |  | 225 |  | 0.17 | 1590 |  | 同上 | COD | mg/l | 4.8 | 5 | 5.8
| 2019-02-15 | 金 | 曇 |  | 2.2 | 6.6 | 6.8 | 5.8 | 6.3 | 8.73 | 8.21 | 34.8 | 35.3 |  | 111.9 |  | 120.1 | [5 empty] | 13.6 |  | 222 |  | 0.18 | 1790 |  | 同上 | BOD | mg/l | 2.9 | 2.9 | 4.4
| 2019-02-16 | 土 | 曇 | (℃): 6.8; 原水: 6.6; 配水: 6.9; 原水: 5.4; 配水: 6.1; 原水: 8.76; 配水: 8.23; 原水: 34.7; 配水: 35.1; LAS: 1790 |  | 同上 | 溶存酸素 | mg/l | 13.8 | 14.6 | 13.5
| 2019-02-17 | 日 | 曇 | (℃): 6.8; 原水: 6.6; 配水: 6.8; 原水: 5.7; 配水: 6.5; 原水: 8.74; 配水: 8.23; 原水: 34.8; 配水: 35.3; LAS: 1690 |  | 同上 | 全マンガン | mg/l | 0.024 | 0.025 | 0.075
| 2019-02-18 | 月 | 晴 |  | 9 | 6.5 | 6.8 | 5.4 | 6.2 | 8.78 | 8.25 | 34.5 | 35 |  | 113.1 |  | 120.6 | [5 empty] | 13.6 |  | 224 |  | 0.18 | 1890 |  | 同上 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.44 | 0.4 | 0.72
| 2019-02-19 | 火 | 曇 | 1.5 | 8.9 | 6.6 | 6.8 | 5.4 | 6.1 | 8.77 | 8.2 | 34.5 | 35.2 |  | 113.4 |  | 122.4 | [5 empty] | 13.6 |  | 225 |  | 0.19 | 1790 |  | 同上 | 全窒素 | mg/l | 1.24 | 0.94 | 1.49
| 2019-02-20 | 水 | 晴 | 8 | 14 | 6.7 | 7 | 5 | 5.5 | 8.76 | 8.18 | 34.6 | 35.3 |  | 113.1 |  | 120.2 | [5 empty] | 13.7 |  | 226 |  | 0.16 | 1790 |  | 同上 | 全リン | mg/l | 0.07 | 0.032 | 0.1
| 2019-02-21 | 木 | 晴 | 2.5 | 10.3 | 6.9 | 7.2 | 5 | 5.6 | 8.79 | 8.25 | 34.8 | 35.5 |  | 112.6 |  | 118 | [5 empty] | 13.7 |  | 225 |  | 0.16 | 1790 |  | 同上 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2019-02-22 | 金 | 晴 |  | 9.1 | 7.1 | 7.4 | 5 | 5.6 | 8.79 | 8.25 | 35 | 35.6 |  | 113.6 |  | 120.3 | [5 empty] | 13.7 |  | 227 |  | 0.17 | 1790 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 25.2 | 29.4 | 26.3
| 2019-02-23 | 土 | 曇 | (mm): 1; (℃): 8.5; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 原水: 4.7; 配水: 5.3; 原水: 8.8; 配水: 8.24; 原水: 35.2; 配水: 35.7; LAS: 1890 |  | 0 | シリカ | mg/l | 26.4 | 23.9 | 31.1
| 2019-02-24 | 日 | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 原水: 4.5; 配水: 5.1; 原水: 8.83; 配水: 8.27; 原水: 35.2; 配水: 35.8; LAS: 1890 |  | 0 | 色度 | 度 | 8 | 7 | 16
| 2019-02-25 | 月 | 曇 |  | 13.9 | 7.8 | 8 | 4.3 | 4.9 | 8.78 | 8.2 | 34.9 | 35.6 |  | 115.4 |  | 127 | [5 empty] | 14.2 |  | 225 |  | 0.14 | 1790 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 1 | 7 | 5
| 2019-02-26 | 火 | 曇 |  | 10.3 | 7.9 | 8.1 | 4 | 4.6 | 8.81 | 8.24 | 34.9 | 35.6 |  | 115.1 |  | 122.5 | [5 empty] | 14.2 |  | 225 |  | 0.17 | 1790 |  | 0
| 2019-02-27 | 水 | 曇 | 2.5 | 8.2 | 8 | 8.2 | 3.8 | 4.3 | 8.81 | 8.28 | 34.9 | 35.6 |  | 114.9 |  | 126.6 | [5 empty] | 14.2 |  | 219 |  | 0.15 | 1890 |  | 0
| 2019-02-28 | 木 | 雨 | 27 | 6.8 | 8.2 | 8.3 | 3.4 | 3.9 | 8.74 | 8.17 | 35.4 | 35.9 |  | 115.6 |  | 126.5 | [5 empty] | 14.3 |  | 227 |  | 0.15 | 1590 |  | 0
| 最高 |  |  | 27 | 16.2 | 8.2 | 8.3 | 6.2 | 7.7 | 8.83 | 8.32 | 35.4 | 35.9 | 115.6 | 115.6 | 125 | 127 | 85.6 | 85.5 | 39.4 | 39.8 | 14 | 14.3 | 213 | 227 | 0.2 | 0.22 | 1890 |  | 0 | 備考
| 最低 |  |  | 1 | 0.4 | 6 | 6.2 | 3.4 | 3.9 | 8.34 | 7.18 | 34.2 | 34.5 | 115.6 | 111.6 | 125 | 118 | 85.6 | 85.5 | 39.4 | 39.8 | 14 | 13.4 | 213 | 209 | 0.2 | 0.14 | 500 |  | 0
| 平均 |  |  |  | 7.5536 | 6.9143 | 7.1036 | 5.1 | 5.6536 | 8.7029 | 8.1871 | 34.7286 | 35.2 | 115.6 | 113.1158 | 125 | 122.4211 | 85.6 | 85.5 | 39.4 | 39.8 | 14 | 13.7053 | 213 | 222.3158 | 0.2 | 0.18053 | 1546.0714 |  | 0
| 合計 |  |  | (mm): 61; LAS: 43290 |  | 0
3月 | 2019-03-01 | 金 | 曇 | 1 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 3.1 | 3.5 | 8.67 | 8.19 | 35.8 | 36 |  | 115.6 |  | 114.7 | [5 empty] | 14.4 |  | 223 |  | 0.15 | 1390 |  | 0 | 2019-03-02 | 気温 | 8.7 | ℃
| 2019-03-02 | 土 | 晴 | (℃): 10.9; 原水: 8.4; 配水: 8.6; 原水: 2.8; 配水: 3.2; 原水: 8.67; 配水: 8.21; 原水: 35.6; 配水: 35.9; LAS: 1200 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水 | 西広
| 2019-03-03 | 日 | 雨 | (mm): 10; (℃): 5.8; 原水: 8.5; 配水: 8.6; 原水: 2.4; 配水: 2.9; 原水: 8.64; 配水: 8.22; 原水: 35.7; 配水: 35.9; LAS: 1100 |  |  | 水温 | ℃ | 8.8 | 9 | 10.7
| 2019-03-04 | 月 | 雨 | 29 | 9.7 | 8.6 | 8.8 | 2.5 | 2.7 | 8.59 | 8.17 | 35.1 | 35.6 |  | 114.9 |  | 107.8 | [5 empty] | 14.3 |  | 222 |  | 0.16 | 1000 |  |  | 濁度 | 度 | 2.1 | 2.4 | 9.5
| 2019-03-05 | 火 | 晴 |  | 11.3 | 8.7 | 9 | 2.1 | 2.4 | 8.58 | 8.14 | 35.3 | 35.6 |  | 115.4 |  | 110.8 | [5 empty] | 14.3 |  | 218 |  | 0.16 | 800 |  |  | ｐH |  | 8.48 | 8.22 | 7.73
| 2019-03-06 | 水 | 曇 | 4.5 | 12.1 | 8.7 | 9 | 2.4 | 2.6 | 8.54 | 8.24 | 34.7 | 34.9 |  | 114.1 |  | 109.7 | [5 empty] | 13.9 |  | 216 |  | 0.16 | 700 |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 35.2 | 35.4 | 29.3
| 2019-03-07 | 木 | 雨 | 13.5 | 8.7 | 8.8 | 9 | 2.1 | 2.4 | 8.48 | 8.22 | 35.2 | 35.4 | 116.9 | 116.1 | 113 | 112 | 76.7 | 75.8 | 36.3 | 36.2 | 14 | 14.1 | 218 | 221 | 0.16 | 0.15 | 800 |  |  | 酸消費量 | mg/l | 116.9 | 116.1 | 88.3
| 2019-03-08 | 金 | 晴 |  | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 2.2 | 2.4 | 8.44 | 8.23 | 35.1 | 35.3 |  | 115.1 |  | 124.8 | [5 empty] | 13.9 |  | 217 |  | 0.15 | 400 |  |  | 全硬度 | mg/l | 113 | 112 | 87.6
| 2019-03-09 | 土 | 晴 | (℃): 10.4; 原水: 9; 配水: 9.2; 原水: 1.9; 配水: 2.1; 原水: 8.4; 配水: 8.19; 原水: 35; 配水: 35.1; LAS: 300 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76.7 | 75.8 | 59.8
| 2019-03-10 | 日 | 晴 | (mm): 4.5; (℃): 16; 原水: 9.3; 配水: 9.6; 原水: 1.8; 配水: 2; 原水: 8.31; 配水: 8.14; 原水: 34.8; 配水: 35; LAS: 300 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 36.3 | 36.2 | 27.8
| 2019-03-11 | 月 | 雨 | 31 | 11.4 | 9.3 | 9.6 | 2.1 | 2.4 | 8.28 | 8.11 | 34.6 | 34.6 |  | 112.9 |  | 121.3 | [5 empty] | 13.7 |  | 211 |  | 0.14 | 200 |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 14 | 14.1 | 11
| 2019-03-12 | 火 | 晴 | (℃): 13.9; 原水: 9.5; 配水: 9.7; 原水: 1.9; 配水: 2.1; 原水: 8.24; 配水: 8.18; 原水: 34.3; 配水: 34.6; 配水: 114.4; 配水: 121.8; 配水: 13.7; 配水: 211; 配水: 0.16 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 218 | 221 | 200
| 2019-03-13 | 水 | 晴 | (℃): 15.9; 原水: 9.7; 配水: 9.9; 原水: 2; 配水: 2.2; 原水: 8.21; 配水: 8.14; 原水: 34.3; 配水: 34.6; 配水: 113.4; 配水: 121.4; 配水: 13.7; 配水: 210; 配水: 0.16 |  | 0 | 全鉄 | mg/l | 0.16 | 0.15 | 0.83
| 2019-03-14 | 木 | 晴 | (℃): 10; 原水: 10.1; 配水: 10.4; 原水: 2; 配水: 2.1; 原水: 8.13; 配水: 8.1; 原水: 34.4; 配水: 34.4; 配水: 112.1; 配水: 117.3; 配水: 13.6; 配水: 204; 配水: 0.17 |  | 0 | COD | mg/l | 3.8 | 3.9 | 7.1
| 2019-03-15 | 金 | 晴 | (℃): 11.1; 原水: 10; 配水: 10.3; 原水: 2.3; 配水: 2.5; 原水: 8.04; 配水: 8; 原水: 34.1; 配水: 34.2; 配水: 111.1; 配水: 115.6; 配水: 13.5; 配水: 206; 配水: 0.2 |  | 0 | BOD | mg/l | 2 | 2.2 | 3.7
| 2019-03-16 | 土 | 曇 | (℃): 9.5; 原水: 10.1; 配水: 10.3; 原水: 1.8; 配水: 2.1; 原水: 8.07; 配水: 8; 原水: 34.3; 配水: 34.3 |  | 0 | 溶存酸素 | mg/l | 11.3 | 11.3 | 10.7
| 2019-03-17 | 日 | 晴 | (℃): 12.3; 原水: 10.2; 配水: 10.4; 原水: 1.8; 配水: 2.1; 原水: 8.02; 配水: 7.98; 原水: 34.2; 配水: 34.3 |  | 0 | 全マンガン | mg/l | 0.034 | 0.032 | 0.073
| 2019-03-18 | 月 | 晴 | (℃): 11.1; 原水: 10.3; 配水: 10.5; 原水: 1.9; 配水: 2.1; 原水: 8; 配水: 7.96; 原水: 33.9; 配水: 34.1; 配水: 111; 配水: 115.3; 配水: 13; 配水: 190; 配水: 0.21 |  | 0 | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.43 | 0.49 | 0.73
| 2019-03-19 | 火 | 晴 | (℃): 15.1; 原水: 10.5; 配水: 10.7; 原水: 2.1; 配水: 2.4; 原水: 7.93; 配水: 7.9; 原水: 34.2; 配水: 34.3; 配水: 109; 配水: 113.9; 配水: 13.1; 配水: 227; 配水: 0.17 |  | 0 | 全窒素 | mg/l | 1.01 | 1.04 | 1.49
| 2019-03-20 | 水 | 晴 | (℃): 17.2; 原水: 10.6; 配水: 10.8; 原水: 1.9; 配水: 2.1; 原水: 7.95; 配水: 7.9; 原水: 33.8; 配水: 34; 配水: 110; 配水: 114.9; 配水: 12.9; 配水: 190; 配水: 0.2 |  | 0 | 全リン | mg/l | 0.021 | 0.032 | 0.092
| 2019-03-21 | 木 | 曇 | (mm): 1; (℃): 16.5; 原水: 10.9; 配水: 11; 原水: 1.8; 配水: 2; 原水: 7.79; 配水: 7.74; 原水: 34.1; 配水: 34.2 |  | 0 | リン酸イオン | mg/l | - | - | -
| 2019-03-22 | 金 | 曇 | (℃): 18.3; 原水: 11.6; 配水: 12; 原水: 2.6; 配水: 2.2; 原水: 7.91; 配水: 7.88; 原水: 34; 配水: 34.2; 配水: 109; 配水: 115.1; 配水: 12.9; 配水: 196; 配水: 0.19 |  | 0 | 硫酸イオン | mg/l | 26 | 27.5 | 24.1
| 2019-03-23 | 土 | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 5.5; 原水: 11.7; 配水: 11.7; 原水: 2.2; 配水: 2.4; 原水: 7.89; 配水: 7.87; 原水: 34; 配水: 34.1 |  | 0 | シリカ | mg/l | 27.3 | 26 | 26.6
| 2019-03-24 | 日 | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 10.3; 原水: 11.9; 配水: 12.2; 原水: 1.9; 配水: 1.9; 原水: 8.03; 配水: 7.97; 原水: 34.1; 配水: 34.1 |  | 0 | 色度 | 度 | 8 | 8 | 19
| 2019-03-25 | 月 | 晴 | (℃): 11.5; 原水: 11.9; 配水: 12.1; 原水: 1.5; 配水: 1.9; 原水: 8.03; 配水: 7.99; 原水: 33.8; 配水: 34; 配水: 107; 配水: 114.9; 配水: 13.2; 配水: 208; 配水: 0.19 |  | 0 | 懸濁物質 | mg/l | 2 | <1 | 13
| 2019-03-26 | 火 | 雨 | 3 | 10.6 | 12 | 12.1 | 1.6 | 1.7 | 8.01 | 7.95 | 33.7 | 34 |  | 109 |  | 114.1 | [5 empty] | 12.9 |  | 211 |  | 0.2 |  |  | 0
| 2019-03-27 | 水 | 晴 | (℃): 16.6; 原水: 12.1; 配水: 12.2; 原水: 2.2; 配水: 2; 原水: 8.05; 配水: 8; 原水: 33.7; 配水: 34; 配水: 108; 配水: 114.1; 配水: 13.3; 配水: 194; 配水: 0.2 |  | 0
| 2019-03-28 | 木 | 曇 | (℃): 14.2; 原水: 12.3; 配水: 12.4; 原水: 3.7; 配水: 3.1; 原水: 8.12; 配水: 8.08; 原水: 33.9; 配水: 34.1; 配水: 112; 配水: 114.1; 配水: 12.8; 配水: 192; 配水: 0.2 |  | 0
| 2019-03-29 | 金 | 曇 |  | 8.2 | 12.2 | 12.3 | 3.4 | 3.4 | 8.08 | 8.06 | 34 | 34.1 |  | 110 |  | 114.1 | [5 empty] | 13.1 |  | 200 |  | 0.21 | 100 |  | 0 | 備考
| 2019-03-30 | 土 | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 10.2; 原水: 12.1; 配水: 12.3; 原水: 3.2; 配水: 3.2; 原水: 8.15; 配水: 8.13; 原水: 34.2; 配水: 34.1 |  | 0
| 2019-03-31 | 日 | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 12.4; 原水: 12.1; 配水: 12.3; 原水: 2.3; 配水: 2.1; 原水: 8.15; 配水: 8.1; 原水: 34.1; 配水: 34.1 |  | 0
| 最高 |  |  | 31 | 18.3 | 12.3 | 12.4 | 3.7 | 3.5 | 8.67 | 8.24 | 35.8 | 36 | 116.9 | 116.1 | 113 | 124.8 | 76.7 | 75.8 | 36.3 | 36.2 | 14 | 14.4 | 218 | 227 | 0.16 | 0.21 | 1390
| 最低 |  |  | 0.5 | 5.5 | 8.4 | 8.5 | 1.5 | 1.7 | 7.79 | 7.74 | 33.7 | 34 | 116.9 | 107 | 113 | 107.8 | 76.7 | 75.8 | 36.3 | 36.2 | 14 | 12.8 | 218 | 190 | 0.16 | 0.14 | 100
| 平均 |  |  |  | 11.7452 | 10.271 | 10.471 | 2.2419 | 2.3935 | 8.2065 | 8.0642 | 34.4516 | 34.6161 | 116.9 | 112.005 | 113 | 115.385 | 76.7 | 75.8 | 36.3 | 36.2 | 14 | 13.515 | 218 | 208.35 | 0.16 | 0.1765 | 690.8333
| 合計 |  |  | (mm): 104.5; LAS: 8290
年間 | 最高 |  |  | 80.5 | 34.2 | 28.1 | 28.2 | 6.7 | 7.7 | 8.83 | 8.35 | 35.8 | 36 | 116.9 | 116.1 | 125 | 127 | 85.6 | 85.5 | 39.4 | 39.8 | 14 | 14.4 | 218 | 227 | 0.23 | 0.22 | 1890
| 最低 |  |  | 0.5 | 0.4 | 6 | 6.2 | 1.1 | 1 | 7.4 | 7.18 | 26.8 | 27.3 | 90.1 | 86.3 | 85 | 84.5 | 56.3 | 64.6 | 28.7 | 29.5 | 11.6 | 11 | 170 | 159 | 0.06 | 0.03 | 0
| 平均 |  |  |  | 18.5236 | 17.5551 | 17.7608 | 3.1816 | 3.0463 | 7.9226 | 7.8542 | 31.1244 | 31.2115 | 100.6833 | 99.748 | 104.9167 | 104.1574 | 71.5583 | 71.95 | 33.3583 | 33.55 | 12.7583 | 12.6656 | 190.8333 | 188.9262 | 0.14667 | 0.11525 | 674.7727
| 合計 |  |  | (mm): 1239; LAS: 58580
降雨日数
Note on AK1: 西広取水場 養老川を水源とし,ポンプにより山倉ダムに揚水

## 袖ケ浦
袖ケ浦浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  |  |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 硫酸
4月 | 2018-04-01 | (日) | 晴 | (℃): 17.1; 原水: 14.7; 配水: 13.4; 原水: 4.4; 配水: 4; 原水: 7.63; 配水: 7.63; 配水: 30.7 |  |  | 2018-04-05 | 気温 | 13.4 | ℃
| 2018-04-02 | (月) | 晴 | (℃): 18.7; 原水: 15.1; 配水: 13.7; 原水: 4.4; 配水: 4.2; 原水: 7.56; 配水: 7.57; 配水: 30.6; 配水: 64.8; 配水: 91.4; 配水: 30.1; 配水: 200; 配水: 0.11 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-04-03 | (火) | 曇 | (℃): 18.4; 原水: 15.3; 配水: 14; 原水: 4.3; 配水: 3.6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.9; 配水: 64.6; 配水: 91.5; 配水: 30.2; 配水: 198; 配水: 0.11 |  |  | 水温 | ℃ |  | 14
| 2018-04-04 | (水) | 晴 | (℃): 20.8; 原水: 15.5; 配水: 14.3; 原水: 4; 配水: 3.5; 原水: 7.53; 配水: 7.5; 配水: 30.7; 配水: 64.6; 配水: 92.6; 配水: 30.2; 配水: 200; 配水: 0.13 |  |  | 濁度 | 度 |  | 3.5
| 2018-04-05 | (木) | 曇 | (℃): 13.4; 原水: 15.5; 配水: 14; 原水: 4; 配水: 3.5; 原水: 7.53; 配水: 7.55; 配水: 31; 配水: 64.8; 配水: 91.7; 配水: 55; 配水: 36.7; 配水: 30.2; 配水: 201; 配水: 0.12 |  |  | ｐH |  |  | 7.55
| 2018-04-06 | (金) | 晴 | (℃): 19.9; 原水: 15.9; 配水: 14.3; 原水: 4; 配水: 3.5; 原水: 7.52; 配水: 7.53; 配水: 30.8; 配水: 65.3; 配水: 90.5; 配水: 28.9; 配水: 203; 配水: 0.14 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 31
| 2018-04-07 | (土) | 晴 | (mm): 3.5; (℃): 20.6; 原水: 16.1; 配水: 14.5; 原水: 4.4; 配水: 3.9; 原水: 7.55; 配水: 7.56; 配水: 31 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 64.8
| 2018-04-08 | (日) | 晴 | (℃): 15.3; 原水: 16; 配水: 14.4; 原水: 4.5; 配水: 3.7; 原水: 7.62; 配水: 7.67; 配水: 31.2 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 91.7
| 2018-04-09 | (月) | 晴 | (℃): 15.6; 原水: 16.3; 配水: 14.6; 原水: 4.2; 配水: 4.5; 原水: 7.59; 配水: 7.58; 配水: 30.8; 配水: 65.3; 配水: 88.9; 配水: 31.4; 配水: 199; 配水: 0.15 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 55
| 2018-04-10 | (火) | 晴 | (℃): 15.4; 原水: 16.6; 配水: 14.8; 原水: 5.8; 配水: 4.9; 原水: 7.6; 配水: 7.61; 配水: 30.7; 配水: 65.3; 配水: 89.6; 配水: 31.2; 配水: 206; 配水: 0.13 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 36.7
| 2018-04-11 | (水) | 曇 | (℃): 18.2; 原水: 16.8; 配水: 15; 原水: 5.7; 配水: 4.7; 原水: 7.57; 配水: 7.61; 配水: 30.3; 配水: 65.6; 配水: 90.2; 配水: 30.4; 配水: 207; 配水: 0.16 |  | 希硫酸注入ポンプ試運転 | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.2
| 2018-04-12 | (木) | 晴 | (℃): 21.2; 原水: 17.3; 配水: 15.4; 原水: 6.1; 配水: 5.2; 原水: 7.62; 配水: 7.64; 配水: 31; 配水: 63.1; 配水: 88.6; 配水: 30.7; 配水: 203; 配水: 0.17 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 201
| 2018-04-13 | (金) | 晴 | (℃): 16.2; 原水: 17.4; 配水: 15.5; 原水: 5.9; 配水: 5.3; 原水: 7.77; 配水: 7.78; 配水: 30.7; 配水: 63.3; 配水: 89.2; 配水: 30.7; 配水: 203; 配水: 0.19 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.12
| 2018-04-14 | (土) | 曇 | (℃): 15.9; 原水: 17.5; 配水: 15.7; 原水: 6; 配水: 5.1; 原水: 7.75; 配水: 7.69; 配水: 31 |  |  | COD | mg/l |  | 3
| 2018-04-15 | (日) | 雨 | (mm): 4; (℃): 19.8; 原水: 17.8; 配水: 16; 原水: 6.5; 配水: 5.6; 原水: 7.7; 配水: 7.71; 配水: 30.9 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.4
| 2018-04-16 | (月) | 晴 | (℃): 15.1; 原水: 17.9; 配水: 16; 原水: 6.9; 配水: 7.1; 原水: 7.7; 配水: 7.72; 配水: 30.7; 配水: 62.8; 配水: 86.2; 配水: 31.2; 配水: 200; 配水: 0.27 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.3
| 2018-04-17 | (火) | 曇 | (mm): 4; (℃): 14.7; 原水: 17.9; 配水: 16.1; 原水: 6.6; 配水: 6; 原水: 7.7; 配水: 7.72; 配水: 30.4; 配水: 61.3; 配水: 87; 配水: 31.4; 配水: 201; 配水: 0.23 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.018
| 2018-04-18 | (水) | 雨 | 18.5 | 11.8 | 17.8 | 16.1 | 6.6 | 7.5 | 7.67 | 7.68 |  | 30.8 |  | 59.6 |  | 85.4 | [5 empty] | 31.6 |  | 200 |  | 0.25 | 188 | 381 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.02
| 2018-04-19 | (木) | 晴 | (℃): 19.3; 原水: 18.1; 配水: 16.2; 原水: 6.9; 配水: 6.3; 原水: 7.6; 配水: 7.62; 配水: 30.5; 配水: 60.1; 配水: 85.4; 配水: 31.8; 配水: 201; 配水: 0.22 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.41
| 2018-04-20 | (金) | 晴 | (℃): 18.8; 原水: 18.2; 配水: 16.2; 原水: 7.6; 配水: 6.7; 原水: 7.47; 配水: 7.51; 配水: 30.6; 配水: 56.3; 配水: 82.5; 配水: 34.3; 配水: 195; 配水: 0.26 |  | 水処理試運転 | 全リン | mg/l |  | 0.091
| 2018-04-21 | (土) | 晴 | (℃): 21.9; 原水: 17.7; 配水: 16.2; 原水: 8.8; 配水: 7.6; 原水: 7.5; 配水: 7.51; 配水: 30.8 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-04-22 | (日) | 晴 | (℃): 24.8; 原水: 17.9; 配水: 16.3; 原水: 7.9; 配水: 6.8; 原水: 7.5; 配水: 7.49; 配水: 30.8 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.1
| 2018-04-23 | (月) | 曇 | (℃): 17.7; 原水: 17.7; 配水: 16.4; 原水: 7.3; 配水: 6.7; 原水: 7.54; 配水: 7.52; 配水: 30.6; 配水: 59.1; 配水: 85.8; 配水: 33.4; 配水: 200; 配水: 0.22 |  |  | シリカ | mg/l |  | 25.5
| 2018-04-24 | (火) | 曇 | (mm): 1; (℃): 22.2; 原水: 18.2; 配水: 16.6; 原水: 7.5; 配水: 6.7; 原水: 7.53; 配水: 7.53; 配水: 30.8; 配水: 59.8; 配水: 86; 配水: 33.3; 配水: 201; 配水: 0.24 |  |  | 色度 | 度 |  | 7
| 2018-04-25 | (水) | 雨 | (mm): 34.5; (℃): 18.6; 原水: 18.3; 配水: 16.9; 原水: 7.7; 配水: 7.1; 原水: 7.5; 配水: 7.54; 配水: 31.2; 配水: 57.1; 配水: 85.8; 配水: 34.9; 配水: 205; 配水: 0.27 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2018-04-26 | (木) | 晴 | (℃): 19; 原水: 18.7; 配水: 17.1; 原水: 7.6; 配水: 7.3; 原水: 7.51; 配水: 7.53; 配水: 31.3; 配水: 57.6; 配水: 85.5; 配水: 34.8; 配水: 200; 配水: 0.28
| 2018-04-27 | (金) | 曇 | (℃): 22.3; 原水: 18.8; 配水: 17.3; 原水: 8; 配水: 8.1; 原水: 7.5; 配水: 7.52; 配水: 30.5; 配水: 58.8; 配水: 84.9; 配水: 34.3; 配水: 200; 配水: 0.28
| 2018-04-28 | (土) | 晴 | (℃): 21.4; 原水: 18.7; 配水: 17.6; 原水: 6.1; 配水: 6.1; 原水: 7.54; 配水: 7.55; 配水: 31.2 |  | 希硫酸注入ポンプ試運転
| 2018-04-29 | (日) | 晴 | (℃): 22.7; 原水: 19.2; 配水: 17.8; 原水: 6.8; 配水: 6.5; 原水: 7.57; 配水: 7.59; 配水: 31 |  |  | 備考
| 2018-04-30 | (月) | 晴 | (℃): 20.7; 原水: 19.4; 配水: 17.9; 原水: 6.5; 配水: 7.1; 原水: 7.55; 配水: 7.58; 配水: 30.8
| 最高 |  |  | 34.5 | 24.8 | 19.4 | 17.9 | 8.8 | 8.1 | 7.77 | 7.78 | 0 | 31.3 | 0 | 65.6 | 0 | 92.6 | 0 | 55 | 0 | 36.7 | 0 | 34.9 | 0 | 207 | 0 | 0.28 | 188 | 381 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 1 | 11.8 | 14.7 | 13.4 | 4 | 3.5 | 7.47 | 7.49 | 0 | 30.3 | 0 | 56.3 | 0 | 82.5 | 0 | 55 | 0 | 36.7 | 0 | 28.9 | 0 | 195 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 18.5833 | 17.2767 | 15.6767 | 6.1 | 5.6267 | 7.5807 | 7.5913 | 0 | 30.81 | 0 | 61.96 | 0 | 87.935 | 0 | 55 | 0 | 36.7 | 0 | 31.75 | 0 | 201.15 | 0 | 0.1965 | 188 | 381
| 合計 |  |  | (mm): 65.5; ＰＡＣ: 188; 硫酸: 381
5月 | 2018-05-01 | (火) | 晴 | (℃): 23.3; 原水: 19.6; 配水: 17.8; 原水: 6.7; 配水: 6.7; 原水: 7.52; 配水: 7.54; 配水: 31.2; 配水: 57.6; 配水: 80.9; 配水: 35.5; 配水: 198; 配水: 0.22 |  |  | 2018-05-10 | 気温 | 14.4 | ℃
| 2018-05-02 | (水) | 晴 | (mm): 4.5; (℃): 25.2; 原水: 19.6; 配水: 17.8; 原水: 7.8; 配水: 6.5; 原水: 7.52; 配水: 7.54; 配水: 31; 配水: 57.1; 配水: 80.3; 配水: 35.7; 配水: 198; 配水: 0.21 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-05-03 | (木) | 雨 | (mm): 6; (℃): 22.2; 原水: 19.9; 配水: 18; 原水: 6.3; 配水: 6.2; 原水: 7.47; 配水: 7.51; 配水: 30.9 |  |  | 水温 | ℃ |  | 17.9
| 2018-05-04 | (金) | 晴 | (℃): 20; 原水: 20.2; 配水: 18; 原水: 5.9; 配水: 6.1; 原水: 7.49; 配水: 7.56; 配水: 30.7 |  |  | 濁度 | 度 |  | 6
| 2018-05-05 | (土) | 晴 | (℃): 21.5; 原水: 20.5; 配水: 18.2; 原水: 6; 配水: 6.3; 原水: 7.55; 配水: 7.59; 配水: 30.8 |  |  | ｐH |  |  | 7.58
| 2018-05-06 | (日) | 晴 | (℃): 24.6; 原水: 20.6; 配水: 18.4; 原水: 6.1; 配水: 6.3; 原水: 7.57; 配水: 7.6; 配水: 30.6 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.7
| 2018-05-07 | (月) | 曇 | (mm): 31; (℃): 18.6; 原水: 20.8; 配水: 18.6; 原水: 6.1; 配水: 6.3; 原水: 7.57; 配水: 7.59; 配水: 31; 配水: 55.3; 配水: 78.8; 配水: 34.8; 配水: 189; 配水: 0.18 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 54.1
| 2018-05-08 | (火) | 雨 | (mm): 9; (℃): 12.2; 原水: 20.7; 配水: 18.6; 原水: 6.9; 配水: 6.2; 原水: 7.55; 配水: 7.58; 配水: 30.2; 配水: 54.6; 配水: 77.2; 配水: 35.7; 配水: 187; 配水: 0.2 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 77
| 2018-05-09 | (水) | 雨 | (mm): 47.5; (℃): 10.7; 原水: 20.6; 配水: 18; 原水: 4.869; 配水: 5.45; 原水: 7.62; 配水: 7.62; 配水: 30.1; 配水: 53.6; 配水: 76; 配水: 35.7; 配水: 185; 配水: 0.18 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 47.8
| 2018-05-10 | (木) | 曇 | 2 | 14.4 | 20.3 | 17.9 | 6.1 | 6 | 7.56 | 7.58 |  | 29.7 |  | 54.1 |  | 77 |  | 47.8 |  | 29.2 |  | 34.9 |  | 182 |  | 0.21 |  |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 29.2
| 2018-05-11 | (金) | 晴 | (℃): 21.3; 原水: 20; 配水: 17.5; 原水: 8; 配水: 7.8; 原水: 7.48; 配水: 7.49; 配水: 28.8; 配水: 53.3; 配水: 76.5; 配水: 30.6; 配水: 182; 配水: 0.26 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 34.9
| 2018-05-12 | (土) | 晴 | (℃): 22.9; 原水: 19.5; 配水: 17.4; 原水: 9.1; 配水: 9.4; 原水: 7.47; 配水: 7.49; 配水: 27.6 |  | 水処理試運転 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 182
| 2018-05-13 | (日) | 晴 | (mm): 46.5; (℃): 21.5; 原水: 19.7; 配水: 17.6; 原水: 8.7; 配水: 9.6; 原水: 7.42; 配水: 7.48; 配水: 28 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.21
| 2018-05-14 | (月) | 曇 | (℃): 20.2; 原水: 20; 配水: 17.8; 原水: 6.9; 配水: 7.2; 原水: 7.41; 配水: 7.42; 配水: 28.5; 配水: 53.1; 配水: 76; 配水: 30.4; 配水: 180; 配水: 0.23 |  |  | COD | mg/l |  | 3.9
| 2018-05-15 | (火) | 晴 | (℃): 26; 原水: 20.6; 配水: 18; 原水: 6.8; 配水: 7.4; 原水: 7.45; 配水: 7.48; 配水: 28.7; 配水: 53.1; 配水: 77.7; 配水: 30.4; 配水: 182; 配水: 0.25 |  |  | BOD | mg/l |  | 1
| 2018-05-16 | (水) | 晴 | (℃): 24.8; 原水: 20.8; 配水: 18.1; 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 7.42; 配水: 7.44; 配水: 28.2; 配水: 52.8; 配水: 78.1; 配水: 30.1; 配水: 183; 配水: 0.2 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.9
| 2018-05-17 | (木) | 曇 | (℃): 22.3; 原水: 20.8; 配水: 18.9; 原水: 5.9; 配水: 5.4; 原水: 7.51; 配水: 7.5; 配水: 29; 配水: 53.8; 配水: 78.1; 配水: 30.2; 配水: 189; 配水: 0.16; ＰＡＣ: 62; 硫酸: 131 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.037
| 2018-05-18 | (金) | 曇 | (℃): 22.8; 原水: 20.8; 配水: 18.5; 原水: 6.4; 配水: 5.7; 原水: 7.51; 配水: 7.51; 配水: 29.2; 配水: 54.8; 配水: 79.8; 配水: 30.3; 配水: 181; 配水: 0.15 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.29
| 2018-05-19 | (土) | 曇 | (℃): 21.7; 原水: 21.3; 配水: 19; 原水: 5; 配水: 5.4; 原水: 7.59; 配水: 7.53; 配水: 28.9 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.6
| 2018-05-20 | (日) | 晴 | (℃): 16.7; 原水: 21.5; 配水: 18.9; 原水: 5.1; 配水: 5.8; 原水: 7.58; 配水: 7.56; 配水: 28.7 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.078
| 2018-05-21 | (月) | 晴 | (℃): 21.9; 原水: 21.8; 配水: 19.3; 原水: 5.4; 配水: 6; 原水: 7.65; 配水: 7.65; 配水: 28.3; 配水: 54.6; 配水: 77.7; 配水: 29.2; 配水: 181; 配水: 0.21 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-05-22 | (火) | 晴 | (℃): 24; 原水: 21.9; 配水: 19; 原水: 5.8; 配水: 5.8; 原水: 7.58; 配水: 7.56; 配水: 28.4; 配水: 54.6; 配水: 77.5; 配水: 28.7; 配水: 179; 配水: 0.18 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.2
| 2018-05-23 | (水) | 曇 | (mm): 10; (℃): 21.3; 原水: 22; 配水: 19.2; 原水: 5; 配水: 5.3; 原水: 7.62; 配水: 7.59; 配水: 28.4; 配水: 54.6; 配水: 78; 配水: 28.7; 配水: 172; 配水: 0.18 |  |  | シリカ | mg/l |  | 17.7
| 2018-05-24 | (木) | 晴 | (mm): 9; (℃): 21.2; 原水: 21.7; 配水: 19.7; 原水: 5.1; 配水: 4.1; 原水: 7.61; 配水: 7.58; 配水: 28.5; 配水: 54.8; 配水: 77.1; 配水: 29.2; 配水: 177; 配水: 0.13 |  |  | 色度 | 度 |  | 10
| 2018-05-25 | (金) | 曇 | (℃): 24.2; 原水: 22.2; 配水: 19.6; 原水: 5.4; 配水: 4.1; 原水: 7.71; 配水: 7.64; 配水: 28.6; 配水: 55.6; 配水: 77.2; 配水: 30.9; 配水: 182; 配水: 0.11 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2018-05-26 | (土) | 晴 | (℃): 24.4; 原水: 22.2; 配水: 19.5; 原水: 5.1; 配水: 4.1; 原水: 7.61; 配水: 7.51; 配水: 28.5
| 2018-05-27 | (日) | 晴 | (℃): 22.4; 原水: 22.4; 配水: 19.6; 原水: 4.3; 配水: 3.5; 原水: 7.73; 配水: 7.66; 配水: 28.8
| 2018-05-28 | (月) | 曇 | (℃): 22.8; 原水: 22.6; 配水: 19.9; 原水: 5.5; 配水: 3.8; 原水: 7.7; 配水: 7.63; 配水: 28.5; 配水: 55.6; 配水: 78.5; 配水: 30.2; 配水: 176; 配水: 0.13
| 2018-05-29 | (火) | 曇 | (℃): 24.6; 原水: 22.9; 配水: 20.4; 原水: 5.8; 配水: 5.2; 原水: 7.59; 配水: 7.57; 配水: 29.2; 配水: 55.6; 配水: 78.2; 配水: 30.6; 配水: 184; 配水: 0.16 |  |  | 備考
| 2018-05-30 | (水) | 曇 | (mm): 12.5; (℃): 22.7; 原水: 23; 配水: 20.5; 原水: 5.776; 配水: 4.969; 原水: 7.62; 配水: 7.63; 配水: 29.1; 配水: 56.1; 配水: 77.4; 配水: 31.2; 配水: 184; 配水: 0.17
| 2018-05-31 | (木) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 21.8; 原水: 23.1; 配水: 20.9; 原水: 5.2; 配水: 4.9; 原水: 7.61; 配水: 7.63; 配水: 28.8; 配水: 56.1; 配水: 78.1; 配水: 31; 配水: 182; 配水: 0.16
| 最高 |  |  | 47.5 | 26 | 23.1 | 20.9 | 9.1 | 9.6 | 7.73 | 7.66 | 0 | 31.2 | 0 | 57.6 | 0 | 80.9 | 0 | 47.8 | 0 | 29.2 | 0 | 35.7 | 0 | 198 | 0 | 0.26 | 62 | 131 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 10.7 | 19.5 | 17.4 | 4.3 | 3.5 | 7.41 | 7.42 | 0 | 27.6 | 0 | 52.8 | 0 | 76 | 0 | 47.8 | 0 | 29.2 | 0 | 28.7 | 0 | 172 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 21.4258 | 21.0839 | 18.729 | 6.1079 | 5.9361 | 7.5577 | 7.5568 | 0 | 29.2548 | 0 | 54.8 | 0 | 77.9095 | 0 | 47.8 | 0 | 29.2 | 0 | 31.619 | 0 | 183.4762 | 0 | 0.18476 | 62 | 131
| 合計 |  |  | (mm): 178.5; ＰＡＣ: 62; 硫酸: 131
6月 | 2018-06-01 | (金) | 晴 | (℃): 23.3; 原水: 23.3; 配水: 20.7; 原水: 5.626; 配水: 4.983; 原水: 7.63; 配水: 7.59; 配水: 28.5; 配水: 54.6; 配水: 74.8; 配水: 30.9; 配水: 188; 配水: 0.13 |  |  | 2018-06-07 | 気温 | 26.8 | ℃
| 2018-06-02 | (土) | 晴 | (℃): 21.8; 原水: 23.3; 配水: 20.8; 原水: 5.2; 配水: 4.8; 原水: 7.68; 配水: 7.68; 配水: 29.3 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-06-03 | (日) | 晴 | (℃): 26.4; 原水: 23.4; 配水: 20.9; 原水: 3.7; 配水: 3.6; 原水: 7.68; 配水: 7.63; 配水: 29 |  |  | 水温 | ℃ |  | 21.5
| 2018-06-04 | (月) | 晴 | (℃): 26; 原水: 23.5; 配水: 21; 原水: 3.8; 配水: 3.7; 原水: 7.64; 配水: 7.62; 配水: 28.7; 配水: 55.3; 配水: 75.1; 配水: 31.2; 配水: 190; 配水: 0.11 |  |  | 濁度 | 度 |  | 4.1
| 2018-06-05 | (火) | 晴 | (℃): 25.8; 原水: 23.3; 配水: 21.2; 原水: 4.5; 配水: 3.8; 原水: 7.69; 配水: 7.67; 配水: 28.8; 配水: 55.8; 配水: 76.4; 配水: 31.3; 配水: 185; 配水: 0.12 |  |  | ｐH |  |  | 7.61
| 2018-06-06 | (水) | 雨 | (mm): 18.5; (℃): 21.4; 原水: 23.2; 配水: 21.4; 原水: 4.7; 配水: 4.2; 原水: 7.64; 配水: 7.62; 配水: 29; 配水: 56.3; 配水: 76.9; 配水: 31.8; 配水: 186; 配水: 0.12 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.2
| 2018-06-07 | (木) | 曇 | 3 | 20.7 | 23.7 | 21.5 | 5.3 | 4.1 | 7.6 | 7.61 |  | 29.2 |  | 56.6 |  | 75.2 |  | 46.9 |  | 28.3 |  | 31 |  | 182 |  | 0.13 |  |  |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 56.6
| 2018-06-08 | (金) | 晴 | (mm): 2.5; (℃): 25.7; 原水: 24.1; 配水: 21.7; 原水: 4.8; 配水: 4; 原水: 7.58; 配水: 7.58; 配水: 29.6; 配水: 57.6; 配水: 80.5; 配水: 31.9; 配水: 195; 配水: 0.11 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 75.2
| 2018-06-09 | (土) | 晴 | (mm): 3; (℃): 26.9; 原水: 24.4; 配水: 21.9; 原水: 5; 配水: 4.3; 原水: 7.53; 配水: 7.52; 配水: 29.6 |  | 水処理試運転 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 46.9
| 2018-06-10 | (日) | 曇 | (mm): 9.5; (℃): 20.6; 原水: 24.1; 配水: 22; 原水: 4.6; 配水: 3.9; 原水: 7.64; 配水: 7.62; 配水: 29.7 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 28.3
| 2018-06-11 | (月) | 雨 | 46 | 21.5 | 24.3 | 22.1 | 5.3 | 4.7 | 7.54 | 7.54 |  | 30 |  | 58.1 |  | 80.7 | [5 empty] | 32.5 |  | 199 |  | 0.1 | 314 | 533 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 31
| 2018-06-12 | (火) | 曇 | (℃): 21.8; 原水: 24.2; 配水: 22.2; 原水: 6.6; 配水: 4.5; 原水: 7.47; 配水: 7.5; 配水: 30.7; 配水: 60.1; 配水: 82.3; 配水: 34.2; 配水: 209; 配水: 0.14 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 182
| 2018-06-13 | (水) | 晴 | (℃): 23.4; 原水: 24.2; 配水: 22.2; 原水: 8.316; 配水: 7.179; 原水: 7.47; 配水: 7.47; 配水: 29.6; 配水: 59.1; 配水: 79.3; 配水: 31.9; 配水: 187; 配水: 0.27 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.13
| 2018-06-14 | (木) | 曇 | (℃): 20.5; 原水: 24; 配水: 22.1; 原水: 8.4; 配水: 7.7; 原水: 7.38; 配水: 7.42; 配水: 28.5; 配水: 59.1; 配水: 78.8; 配水: 29.6; 配水: 191; 配水: 0.33 |  |  | COD | mg/l |  | 4
| 2018-06-15 | (金) | 雨 | 8 | 20.7 | 24 | 22 | 9.6 | 9.1 | 7.41 | 7.42 |  | 29.4 |  | 61.1 |  | 81.6 | [5 empty] | 30.8 |  | 190 |  | 0.36 | 270 | 213 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2018-06-16 | (土) | 雨 | (mm): 13; (℃): 14.6; 原水: 23.8; 配水: 21.8; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 原水: 7.49; 配水: 7.5; 配水: 29.8 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.2
| 2018-06-17 | (日) | 曇 | (℃): 19.7; 原水: 23.8; 配水: 21.7; 原水: 7.773; 配水: 7.774; 原水: 7.56; 配水: 7.57; 配水: 29.9 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.03
| 2018-06-18 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 22.3; 原水: 23.3; 配水: 21.2; 原水: 9.4; 配水: 8.4; 原水: 7.49; 配水: 7.54; 配水: 28.8; 配水: 61.6; 配水: 82.2; 配水: 29.3; 配水: 188; 配水: 0.34 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.8
| 2018-06-19 | (火) | 晴 | (℃): 23; 原水: 23.3; 配水: 21.1; 原水: 10.1; 配水: 10.5; 原水: 7.43; 配水: 7.46; 配水: 29.2; 配水: 63.3; 配水: 84.8; 配水: 28.8; 配水: 197; 配水: 0.47 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.24
| 2018-06-20 | (水) | 雨 | (mm): 24; (℃): 21.1; 原水: 23.1; 配水: 21.2; 原水: 9.83; 配水: 10.4; 原水: 7.52; 配水: 7.53; 配水: 30.3; 配水: 65.1; 配水: 83.9; 配水: 30.8; 配水: 211; 配水: 0.43 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.07
| 2018-06-21 | (木) | 曇 | (mm): 29; (℃): 20.3; 原水: 23.4; 配水: 21.4; 原水: 8.33; 配水: 8.96; 原水: 7.49; 配水: 7.52; 配水: 30.4; 配水: 64.1; 配水: 85.9; 配水: 31.4; 配水: 211; 配水: 0.34 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-06-22 | (金) | 晴 | (℃): 23.8; 原水: 23.7; 配水: 21.7; 原水: 8.69; 配水: 9.43; 原水: 7.49; 配水: 7.5; 配水: 30.2; 配水: 66.6; 配水: 79.5; 配水: 31.6; 配水: 202; 配水: 0.3 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.1
| 2018-06-23 | (土) | 曇 | (℃): 22.2; 原水: 23.6; 配水: 21.6; 原水: 10.1; 配水: 10.8; 原水: 7.49; 配水: 7.49; 配水: 27.9 |  |  | シリカ | mg/l |  | 16.6
| 2018-06-24 | (日) | 雨 | (mm): 11; (℃): 19.8; 原水: 23.6; 配水: 21.6; 原水: 9.3; 配水: 10.4; 原水: 7.46; 配水: 7.52; 配水: 28.1 |  |  | 色度 | 度 |  | 8
| 2018-06-25 | (月) | 晴 | (mm): 4.5; (℃): 28.6; 原水: 24; 配水: 21.8; 原水: 8.9; 配水: 9.8; 原水: 7.47; 配水: 7.48; 配水: 29.5; 配水: 66.6; 配水: 84.3; 配水: 29.9; 配水: 202; 配水: 0.38 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2018-06-26 | (火) | 晴 | (℃): 28.9; 原水: 23.9; 配水: 21.8; 原水: 9.9; 配水: 8.6; 原水: 7.4; 配水: 7.43; 配水: 29.2; 配水: 67.1; 配水: 84.3; 配水: 29; 配水: 197; 配水: 0.32
| 2018-06-27 | (水) | 晴 | (℃): 28.5; 原水: 24.1; 配水: 22.3; 原水: 7.4; 配水: 6.2; 原水: 7.45; 配水: 7.49; 配水: 29.3; 配水: 65.1; 配水: 80.8; 配水: 30.1; 配水: 202; 配水: 0.24
| 2018-06-28 | (木) | 曇 | (℃): 27.4; 原水: 24.4; 配水: 22.4; 原水: 5.9; 配水: 4.9; 原水: 7.54; 配水: 7.53; 配水: 29.4; 配水: 62.6; 配水: 78.9; 配水: 31.3; 配水: 191; 配水: 0.17
| 2018-06-29 | (金) | 晴 | (℃): 30.1; 原水: 24.6; 配水: 22.7; 原水: 5.6; 配水: 5.3; 原水: 7.48; 配水: 7.49; 配水: 29.7; 配水: 62.1; 配水: 79.7; 配水: 31.5; 配水: 175; 配水: 0.14 |  |  | 備考
| 2018-06-30 | (土) | 晴 | (℃): 31.5; 原水: 24.7; 配水: 22.9; 原水: 5.6; 配水: 4.9; 原水: 7.54; 配水: 7.55; 配水: 29.7
| 最高 |  |  | 46 | 31.5 | 24.7 | 22.9 | 10.1 | 10.8 | 7.69 | 7.68 | 0 | 30.7 | 0 | 67.1 | 0 | 85.9 | 0 | 46.9 | 0 | 28.3 | 0 | 34.2 | 0 | 211 | 0 | 0.47 | 314 | 533 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 14.6 | 23.1 | 20.7 | 3.7 | 3.6 | 7.38 | 7.42 | 0 | 27.9 | 0 | 54.6 | 0 | 74.8 | 0 | 46.9 | 0 | 28.3 | 0 | 28.8 | 0 | 175 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 23.61 | 23.81 | 21.6967 | 6.9955 | 6.6242 | 7.5293 | 7.5363 | 0 | 29.3667 | 0 | 60.8524 | 0 | 80.281 | 0 | 46.9 | 0 | 28.3 | 0 | 30.9905 | 0 | 194.1905 | 0 | 0.24048 | 292 | 373
| 合計 |  |  | (mm): 172.5; ＰＡＣ: 584; 硫酸: 746
7月 | 2018-07-01 | (日) | 晴 | (℃): 31.4; 原水: 25.2; 配水: 23.1; 原水: 5; 配水: 3.4; 原水: 7.58; 配水: 7.57; 配水: 29.9 |  |  | 2018-07-05 | 気温 | 29.5 | ℃
| 2018-07-02 | (月) | 晴 | (℃): 30.5; 原水: 25.5; 配水: 23.4; 原水: 4.9; 配水: 4.3; 原水: 7.63; 配水: 7.62; 配水: 29.5; 配水: 62.6; 配水: 81.1; 配水: 30.8; 配水: 219; 配水: 0.12 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-07-03 | (火) | 晴 | (℃): 30.3; 原水: 25.4; 配水: 23.4; 原水: 4.5; 配水: 4.1; 原水: 7.68; 配水: 7.67; 配水: 29.7; 配水: 63.1; 配水: 81.9; 配水: 30.8; 配水: 213; 配水: 0.13 |  |  | 水温 | ℃ |  | 23.8
| 2018-07-04 | (水) | 曇 | (℃): 28.2; 原水: 25.1; 配水: 23.5; 原水: 6.2; 配水: 4.4; 原水: 7.69; 配水: 7.71; 配水: 30.2; 配水: 63.3; 配水: 82.1; 配水: 30.7; 配水: 227; 配水: 0.13 |  |  | 濁度 | 度 |  | 5.2
| 2018-07-05 | (木) | 曇 | 1 | 27.5 | 26 | 23.8 | 5.7 | 5.2 | 7.72 | 7.73 |  | 29.8 |  | 64.1 |  | 82.7 |  | 51.1 |  | 31.6 |  | 31.2 |  | 222 |  | 0.16 |  |  |  |  | ｐH |  |  | 7.73
| 2018-07-06 | (金) | 雨 | (mm): 20; (℃): 24.8; 原水: 26.2; 配水: 24; 原水: 5.3; 配水: 4.7; 原水: 7.85; 配水: 7.85; 配水: 30.3; 配水: 64.6; 配水: 80.8; 配水: 31.6; 配水: 218; 配水: 0.1 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.8
| 2018-07-07 | (土) | 曇 | (℃): 29.2; 原水: 26.8; 配水: 24.2; 原水: 5.9; 配水: 5.8; 原水: 8.31; 配水: 8.31; 配水: 30.4; 硫酸: 286 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 64.1
| 2018-07-08 | (日) | 晴 | (℃): 29.6; 原水: 27.2; 配水: 24.3; 原水: 6.1; 配水: 6.2; 原水: 8.56; 配水: 8.12; 配水: 30.7; 硫酸: 417 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 82.7
| 2018-07-09 | (月) | 曇 | (℃): 26.1; 原水: 26.7; 配水: 24.3; 原水: 8; 配水: 6.8; 原水: 8.19; 配水: 8.32; 配水: 30.7; 配水: 65.6; 配水: 82.7; 配水: 32.9; 配水: 215; 配水: 0.16; 硫酸: 28 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 51.1
| 2018-07-10 | (火) | 晴 | (℃): 31.4; 原水: 27.1; 配水: 24.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 原水: 8.35; 配水: 8.33; 配水: 30.7; 配水: 64.6; 配水: 82; 配水: 32.8; 配水: 223; 配水: 0.17; ＰＡＣ: 226; 硫酸: 660 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.6
| 2018-07-11 | (水) | 晴 | (℃): 32.1; 原水: 27.3; 配水: 24.6; 原水: 7.6; 配水: 6.8; 原水: 8.55; 配水: 8.23; 配水: 30.8; 配水: 62.6; 配水: 83.2; 配水: 32.2; 配水: 216; 配水: 0.19; 硫酸: 412 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 31.2
| 2018-07-12 | (木) | 晴 | (℃): 23.7; 原水: 26.8; 配水: 25.9; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 原水: 8.57; 配水: 8.34; 配水: 30.7; 配水: 65.8; 配水: 83.3; 配水: 32.2; 配水: 214; 配水: 0.16; 硫酸: 487 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 222
| 2018-07-13 | (金) | 曇 | (℃): 31.7; 原水: 27; 配水: 24.7; 原水: 8.6; 配水: 7; 原水: 8.78; 配水: 8.33; 配水: 30.8; 配水: 62.1; 配水: 82; 配水: 32.6; 配水: 217; 配水: 0.19; 硫酸: 642 |  | 水処理試運転 | 全鉄 | mg/l |  | 0.16
| 2018-07-14 | (土) | 晴 | (℃): 30.6; 原水: 27.1; 配水: 24.9; 原水: 8.9; 配水: 6.9; 原水: 8.94; 配水: 8.46; 配水: 30.7; 硫酸: 668 |  |  | COD | mg/l |  | 4.2
| 2018-07-15 | (日) | 晴 | (℃): 33; 原水: 27.5; 配水: 25.3; 原水: 9.6; 配水: 7.3; 原水: 9.01; 配水: 8.43; 配水: 31.1; 硫酸: 754 |  | 濁度処理運転 | BOD | mg/l |  | 0.6
| 2018-07-16 | (月) | 晴 | (℃): 33.4; 原水: 27.7; 配水: 25.3; 原水: 9.1; 配水: 6.9; 原水: 9.09; 配水: 8.38; 配水: 31.2; 硫酸: 894 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 8
| 2018-07-17 | (火) | 晴 | (℃): 31.6; 原水: 27.8; 配水: 25.4; 原水: 9.7; 配水: 7.1; 原水: 9.21; 配水: 8.43; 配水: 31.1; 配水: 60.1; 配水: 82.8; 配水: 32.4; 配水: 204; 配水: 0.19; 硫酸: 978 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.039
| 2018-07-18 | (水) | 晴 | (℃): 33.1; 原水: 27.9; 配水: 25.5; 原水: 9.771; 配水: 6.37; 原水: 8.92; 配水: 8.18; 配水: 31; 配水: 60.3; 配水: 81.9; 配水: 32.5; 配水: 205; 配水: 0.2; 硫酸: 825 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.69
| 2018-07-19 | (木) | 晴 | (℃): 32.8; 原水: 28.1; 配水: 25.7; 原水: 9.6; 配水: 6.7; 原水: 8.92; 配水: 8.18; 配水: 31; 配水: 60.6; 配水: 81.6; 配水: 32.5; 配水: 217; 配水: 0.19; 硫酸: 792 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 1.95
| 2018-07-20 | (金) | 晴 | (℃): 32.9; 原水: 28.8; 配水: 25.9; 原水: 8.2; 配水: 5.8; 原水: 8.93; 配水: 8.18; 配水: 30.9; 配水: 60.1; 配水: 71.8; 配水: 32.4; 配水: 199; 配水: 0.15; 硫酸: 675 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.052
| 2018-07-21 | (土) | 晴 | (℃): 32.8; 原水: 28; 配水: 26; 原水: 7.7; 配水: 4.9; 原水: 8.92; 配水: 8.23; 配水: 31; 硫酸: 639 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-07-22 | (日) | 晴 | (℃): 35.2; 原水: 28.2; 配水: 26.2; 原水: 7.8; 配水: 5.1; 原水: 8.94; 配水: 8.19; 配水: 31; 硫酸: 637 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.7
| 2018-07-23 | (月) | 晴 | (℃): 32.8; 原水: 28.4; 配水: 26.4; 原水: 7.6; 配水: 4.8; 原水: 8.92; 配水: 8.22; 配水: 31; 配水: 60.6; 配水: 76; 配水: 33; 配水: 195; 配水: 0.18; 硫酸: 636 |  |  | シリカ | mg/l |  | 17
| 2018-07-24 | (火) | 曇 | (℃): 30.1; 原水: 28.6; 配水: 26.6; 原水: 7.3; 配水: 5.3; 原水: 8.99; 配水: 8.14; 配水: 30.9; 配水: 59.6; 配水: 80.4; 配水: 32.6; 配水: 199; 配水: 0.15; 硫酸: 709 |  |  | 色度 | 度 |  | 9
| 2018-07-25 | (水) | 曇 | (℃): 31.3; 原水: 28.8; 配水: 26.8; 原水: 7.094; 配水: 4.386; 原水: 9; 配水: 8.19; 配水: 31.3; 配水: 59.3; 配水: 79.6; 配水: 32.7; 配水: 188; 配水: 0.15; 硫酸: 733 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2018-07-26 | (木) | 曇 | (℃): 26.9; 原水: 28.9; 配水: 26.8; 原水: 7.3; 配水: 4.6; 原水: 9.02; 配水: 8.29; 配水: 30.9; 配水: 58.6; 配水: 80.4; 配水: 32.6; 配水: 209; 配水: 0.15; 硫酸: 783
| 2018-07-27 | (金) | 晴 | 0.5 | 27.6 | 29 | 26.8 | 7.7 | 4.9 | 8.88 | 7.84 |  | 31.1 |  | 58.6 |  | 81.7 | [5 empty] | 33.4 |  | 214 |  | 0.16 | 296 | 1222
| 2018-07-28 | (土) | 雨 | (mm): 57; (℃): 22; 原水: 28.9; 配水: 26.8; 原水: 8.7; 配水: 4.9; 原水: 8.85; 配水: 7.82; 配水: 31.8; 硫酸: 813
| 2018-07-29 | (日) | 晴 | (mm): 3; (℃): 26.9; 原水: 29; 配水: 26.8; 原水: 9; 配水: 5.2; 原水: 8.69; 配水: 7.72; 配水: 32; 硫酸: 809 |  |  | 備考
| 2018-07-30 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 25.5; 原水: 28.2; 配水: 26.3; 原水: 10.6; 配水: 6.3; 原水: 7.82; 配水: 7.25; 配水: 31.7; 配水: 55.6; 配水: 79.6; 配水: 36; 配水: 213; 配水: 0.19; 硫酸: 317
| 2018-07-31 | (火) | 晴 | (℃): 31.4; 原水: 28.1; 配水: 26.2; 原水: 12.4; 配水: 7.2; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.6; 配水: 57.8; 配水: 74.5; 配水: 31; 配水: 186; 配水: 0.27
| 最高 |  |  | 57 | 35.2 | 29 | 26.8 | 12.4 | 7.6 | 9.21 | 8.46 |  | 32 |  | 65.8 |  | 83.3 |  | 51.1 |  | 31.6 |  | 36 |  | 227 |  | 0.27 | 296 | 1222 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 22 | 25.1 | 23.1 | 4.5 | 3.4 | 7.58 | 7.25 |  | 28.6 |  | 55.6 |  | 71.8 |  | 51.1 |  | 31.6 |  | 30.7 |  | 186 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 29.8839 | 27.4613 | 25.2677 | 7.7763 | 5.7566 | 8.5197 | 8.06 |  | 30.7258 |  | 61.4095 |  | 80.5762 |  | 51.1 |  | 31.6 |  | 32.3286 |  | 210.1429 |  | 0.16619 | 261 | 659
| 合計 |  |  | (mm): 82; ＰＡＣ: 522; 硫酸: 15816
8月 | 2018-08-01 | (水) | 晴 | (℃): 33.7; 原水: 28.4; 配水: 26.4; 原水: 12.3; 配水: 7.3; 原水: 7.64; 配水: 7.61; 配水: 29.1; 配水: 60.3; 配水: 79.5; 配水: 32; 配水: 212; 配水: 0.32 |  |  | 2018-08-09 | 気温 | 26.5 | ℃
| 2018-08-02 | (木) | 晴 | (℃): 31.8; 原水: 28.7; 配水: 26.7; 原水: 10; 配水: 8.2; 原水: 7.73; 配水: 7.74; 配水: 30.7; 配水: 61.6; 配水: 83.3; 配水: 33.2; 配水: 209; 配水: 0.3; 硫酸: 801 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-08-03 | (金) | 晴 | (℃): 31.9; 原水: 28.4; 配水: 26.8; 原水: 10.4; 配水: 7.8; 原水: 7.84; 配水: 7.07; 配水: 31.2; 配水: 51.8; 配水: 84.3; 配水: 33.6; 配水: 220; 配水: 0.33; 硫酸: 1322 |  |  | 水温 | ℃ |  | 26.9
| 2018-08-04 | (土) | 晴 | (℃): 30.6; 原水: 29; 配水: 26.9; 原水: 11.372; 配水: 8.181; 原水: 8.32; 配水: 7.19; 配水: 31.5; 硫酸: 1311 |  |  | 濁度 | 度 |  | 6.7
| 2018-08-05 | (日) | 晴 | (℃): 32.5; 原水: 29.2; 配水: 27.1; 原水: 11.5; 配水: 8.3; 原水: 8.79; 配水: 7.37; 配水: 31.5; 硫酸: 1304 |  |  | ｐH |  |  | 7.55
| 2018-08-06 | (月) | 曇 | (℃): 30.9; 原水: 29.3; 配水: 27.3; 原水: 12.289; 配水: 7.943; 原水: 8.84; 配水: 7.42; 配水: 31.4; 配水: 54.3; 配水: 84.2; 配水: 34; 配水: 225; 配水: 0.3; 硫酸: 1313 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.4
| 2018-08-07 | (火) | 雨 | (mm): 10; (℃): 23.1; 原水: 29; 配水: 27.2; 原水: 11.7; 配水: 7.7; 原水: 8.89; 配水: 7.4; 配水: 30.9; 配水: 54.6; 配水: 82.6; 配水: 33.8; 配水: 232; 配水: 0.27; 硫酸: 1308 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 58.1
| 2018-08-08 | (水) | 雨 | (mm): 28; (℃): 22.1; 原水: 28.9; 配水: 27.1; 原水: 11.5; 配水: 8.1; 原水: 8.68; 配水: 7.34; 配水: 30.4; 配水: 53.1; 配水: 77.8; 配水: 32.8; 配水: 215; 配水: 0.27; 硫酸: 1107 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 83
| 2018-08-09 | (木) | 雨 | 0.5 | 26.5 | 28.7 | 26.9 | 10.2 | 6.7 | 8.42 | 7.55 |  | 30.4 |  | 58.1 |  | 83 |  | 52.2 |  | 30.8 |  | 32.8 |  | 210 |  | 0.24 |  | 243 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 52.2
| 2018-08-10 | (金) | 晴 | (℃): 32.1; 原水: 28.2; 配水: 26.5; 原水: 12.5; 配水: 8; 原水: 7.91; 配水: 7.83; 配水: 30.7; 配水: 63.6; 配水: 82.4; 配水: 32; 配水: 231; 配水: 0.32; ＰＡＣ: 233; 硫酸: 395 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 30.8
| 2018-08-11 | (土) | 晴 | (℃): 33.5; 原水: 27.7; 配水: 26.4; 原水: 13.1; 配水: 12.9; 原水: 7.96; 配水: 7.77; 配水: 30.5 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 32.8
| 2018-08-12 | (日) | 曇 | (℃): 26.7; 原水: 28.1; 配水: 26.5; 原水: 12; 配水: 9.3; 原水: 7.79; 配水: 7.74; 配水: 31.2 |  | 水処理試運転 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 210
| 2018-08-13 | (月) | 晴 | (℃): 32.3; 原水: 28.3; 配水: 26.8; 原水: 12; 配水: 8.4; 原水: 7.78; 配水: 7.75; 配水: 31.7; 配水: 67.1; 配水: 82.9; 配水: 34.9; 配水: 242; 配水: 0.35 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.24
| 2018-08-14 | (火) | 晴 | (℃): 31.6; 原水: 28.6; 配水: 26.8; 原水: 12; 配水: 7.7; 原水: 7.73; 配水: 7.71; 配水: 31.4; 配水: 67.6; 配水: 87.4; 配水: 33.7; 配水: 214; 配水: 0.33 |  |  | COD | mg/l |  | 5.7
| 2018-08-15 | (水) | 晴 | (℃): 29.4; 原水: 28.1; 配水: 26.9; 原水: 11.392; 配水: 6.961; 原水: 7.74; 配水: 7.72; 配水: 31.7; 配水: 67.1; 配水: 83.6; 配水: 32.6; 配水: 235; 配水: 0.32 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.6
| 2018-08-16 | (木) | 晴 | (mm): 1; (℃): 30.9; 原水: 28.9; 配水: 26.6; 原水: 10.7; 配水: 8.8; 原水: 7.66; 配水: 7.65; 配水: 30.1; 配水: 64.1; 配水: 84.1; 配水: 31; 配水: 217; 配水: 0.37 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.9
| 2018-08-17 | (金) | 晴 | (mm): 4; (℃): 26.3; 原水: 28.4; 配水: 26.4; 原水: 10.4; 配水: 7.8; 原水: 7.66; 配水: 7.67; 配水: 29.9; 配水: 63.6; 配水: 82.3; 配水: 30.7; 配水: 212; 配水: 0.31 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.043
| 2018-08-18 | (土) | 晴 | (℃): 23.8; 原水: 28.7; 配水: 26.4; 原水: 9.1; 配水: 7; 原水: 7.74; 配水: 7.78; 配水: 30.3 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.23
| 2018-08-19 | (日) | 晴 | (℃): 27; 原水: 28.7; 配水: 26.4; 原水: 10.4; 配水: 7.8; 原水: 7.84; 配水: 7.84; 配水: 31 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 1.76
| 2018-08-20 | (月) | 雨 | (mm): 15; (℃): 21.3; 原水: 27.8; 配水: 26.2; 原水: 11.7; 配水: 7.9; 原水: 7.78; 配水: 7.79; 配水: 31.3; 配水: 65.8; 配水: 85; 配水: 31.8; 配水: 241; 配水: 0.31 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.117
| 2018-08-21 | (火) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 30.7; 原水: 27.9; 配水: 26; 原水: 11.2; 配水: 7.6; 原水: 7.69; 配水: 7.68; 配水: 31.3; 配水: 66.8; 配水: 86.4; 配水: 31.8; 配水: 248; 配水: 0.31 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-08-22 | (水) | 晴 | (℃): 32; 原水: 28.6; 配水: 26.1; 原水: 11.5; 配水: 8.1; 原水: 7.59; 配水: 7.61; 配水: 30.9; 配水: 64.8; 配水: 84.1; 配水: 32.4; 配水: 218; 配水: 0.35 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 18.7
| 2018-08-23 | (木) | 晴 | (℃): 32.1; 原水: 27.8; 配水: 26.1; 原水: 10.8; 配水: 8.4; 原水: 7.6; 配水: 7.57; 配水: 31.5; 配水: 66.3; 配水: 85; 配水: 32.5; 配水: 222; 配水: 0.36 |  |  | シリカ | mg/l |  | 21.4
| 2018-08-24 | (金) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 27.8; 原水: 27.9; 配水: 26.4; 原水: 9.358; 配水: 6.778; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 31.5; 配水: 64.6; 配水: 79.9; 配水: 33.5; 配水: 218; 配水: 0.28 |  | 水処理試運転 | 色度 | 度 |  | 12
| 2018-08-25 | (土) | 晴 | (℃): 30.9; 原水: 28.2; 配水: 26.6; 原水: 6.6; 配水: 4.9; 原水: 7.68; 配水: 7.69; 配水: 31.2 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2018-08-26 | (日) | 晴 | (℃): 33.9; 原水: 28.5; 配水: 26.8; 原水: 6.8; 配水: 5.4; 原水: 7.73; 配水: 7.71; 配水: 31.1
| 2018-08-27 | (月) | 晴 | (℃): 32.1; 原水: 28.6; 配水: 26.8; 原水: 7.3; 配水: 6; 原水: 7.61; 配水: 7.62; 配水: 31.7; 配水: 65.8; 配水: 79.9; 配水: 33.9; 配水: 215; 配水: 0.25
| 2018-08-28 | (火) | 雨 | (mm): 0.5; (℃): 25.1; 原水: 28.1; 配水: 26.8; 原水: 6.9; 配水: 5.7; 原水: 7.69; 配水: 7.67; 配水: 31.4; 配水: 66.3; 配水: 79.7; 配水: 32.7; 配水: 228; 配水: 0.23
| 2018-08-29 | (水) | 曇 | (℃): 24.9; 原水: 28.2; 配水: 26.8; 原水: 6.5; 配水: 5.1; 原水: 7.76; 配水: 7.73; 配水: 31.2; 配水: 64.6; 配水: 76; 配水: 33.1; 配水: 211; 配水: 0.2 |  |  | 備考
| 2018-08-30 | (木) | 晴 | (℃): 29.9; 原水: 28.4; 配水: 26.9; 原水: 6.5; 配水: 5.5; 原水: 7.71; 配水: 7.69; 配水: 31.1; 配水: 65.6; 配水: 85.7; 配水: 32.9; 配水: 225; 配水: 0.21
| 2018-08-31 | (金) | 晴 | (℃): 31.7; 原水: 28.5; 配水: 27; 原水: 7.4; 配水: 6.5; 原水: 7.56; 配水: 7.57; 配水: 32.3; 配水: 69.1; 配水: 84.5; 配水: 33.6; 配水: 222; 配水: 0.29
| 最高 |  |  | 28 | 33.9 | 29.3 | 27.3 | 13.1 | 12.9 | 8.89 | 7.84 |  | 32.3 |  | 69.1 |  | 87.4 |  | 52.2 |  | 30.8 |  | 34.9 |  | 248 |  | 0.37 | 233 | 1322 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 21.3 | 27.7 | 26 | 6.5 | 4.9 | 7.56 | 7.07 |  | 29.1 |  | 51.8 |  | 76 |  | 52.2 |  | 30.8 |  | 30.7 |  | 209 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 29.3258 | 28.4452 | 26.6645 | 10.2391 | 7.5085 | 7.9019 | 7.6155 |  | 31.0355 |  | 62.8957 |  | 82.7652 |  | 52.2 |  | 30.8 |  | 32.8391 |  | 222.6957 |  | 0.29652 | 233 | 1011.5556
| 合計 |  |  | (mm): 62; ＰＡＣ: 233; 硫酸: 9104
9月 | 2018-09-01 | (土) | 曇 | (℃): 28.7; 原水: 28.5; 配水: 27.1; 原水: 7.5; 配水: 6.6; 原水: 7.65; 配水: 7.7; 配水: 32.4 |  |  | 2018-09-06 | 気温 | 29 | ℃
| 2018-09-02 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 23.1; 原水: 28.7; 配水: 27.2; 原水: 6.3; 配水: 6; 原水: 7.7; 配水: 7.75; 配水: 32 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-09-03 | (月) | 雨 | (mm): 0.5; (℃): 23.3; 原水: 28.5; 配水: 27.1; 原水: 6.9; 配水: 6.2; 原水: 7.75; 配水: 7.75; 配水: 31.8; 配水: 68.1; 配水: 85; 配水: 33.6; 配水: 228; 配水: 0.23 |  |  | 水温 | ℃ |  | 26.7
| 2018-09-04 | (火) | 雨 | (mm): 8; (℃): 26.9; 原水: 28.4; 配水: 27; 原水: 7.3; 配水: 6.4; 原水: 7.71; 配水: 7.72; 配水: 31.6; 配水: 67.1; 配水: 86.5; 配水: 33.2; 配水: 244; 配水: 0.25 |  |  | 濁度 | 度 |  | 6.7
| 2018-09-05 | (水) | 曇 | (mm): 42.5; (℃): 26.2; 原水: 28.1; 配水: 26.8; 原水: 7.1; 配水: 6.3; 原水: 7.56; 配水: 7.63; 配水: 31.6; 配水: 67.6; 配水: 86.1; 配水: 33.1; 配水: 217; 配水: 0.25 |  |  | ｐH |  |  | 7.68
| 2018-09-06 | (木) | 晴 | (℃): 29.5; 原水: 27.9; 配水: 26.7; 原水: 7.3; 配水: 6.7; 原水: 7.63; 配水: 7.68; 配水: 31.3; 配水: 67.1; 配水: 86.5; 配水: 52.6; 配水: 33.9; 配水: 32.4; 配水: 211; 配水: 0.27 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 31.3
| 2018-09-07 | (金) | 曇 | (℃): 27.7; 原水: 27.8; 配水: 26.7; 原水: 7.9; 配水: 7.2; 原水: 7.66; 配水: 7.72; 配水: 30.8; 配水: 66.8; 配水: 86.6; 配水: 30.9; 配水: 233; 配水: 0.3; ＰＡＣ: 13; 硫酸: 25 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 67.1
| 2018-09-08 | (土) | 晴 | (℃): 30.3; 原水: 27.9; 配水: 26.8; 原水: 9.3; 配水: 8.8; 原水: 7.81; 配水: 7.78; 配水: 31 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 86.5
| 2018-09-09 | (日) | 晴 | (℃): 30.4; 原水: 28.1; 配水: 26.8; 原水: 9.7; 配水: 9.7; 原水: 7.76; 配水: 7.79; 配水: 31 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 52.6
| 2018-09-10 | (月) | 曇 | (mm): 37; (℃): 25.9; 原水: 28; 配水: 26.8; 原水: 9.8; 配水: 7.6; 原水: 7.73; 配水: 7.77; 配水: 30.9; 配水: 67.6; 配水: 87.9; 配水: 30.7; 配水: 230; 配水: 0.37 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 33.9
| 2018-09-11 | (火) | 晴 | (mm): 8.5; (℃): 24.1; 原水: 28; 配水: 26.6; 原水: 8.7; 配水: 7.5; 原水: 7.83; 配水: 7.82; 配水: 30.6; 配水: 67.1; 配水: 87.3; 配水: 30.8; 配水: 222; 配水: 0.25 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 32.4
| 2018-09-12 | (水) | 晴 | (℃): 23.3; 原水: 27.9; 配水: 26.3; 原水: 7.4; 配水: 6.8; 原水: 7.87; 配水: 7.88; 配水: 30.3; 配水: 66.6; 配水: 86.2; 配水: 30.8; 配水: 254; 配水: 0.22; ＰＡＣ: 397; 硫酸: 400 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 211
| 2018-09-13 | (木) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 23; 原水: 27.6; 配水: 26; 原水: 8.1; 配水: 7.4; 原水: 7.79; 配水: 7.82; 配水: 30.1; 配水: 65.1; 配水: 87.3; 配水: 30.1; 配水: 235; 配水: 0.26 |  | 椎の森配水対策に伴う水処理運転 | 全鉄 | mg/l |  | 0.27
| 2018-09-14 | (金) | 雨 | (mm): 6.5; (℃): 20.8; 原水: 27.2; 配水: 25.8; 原水: 9.1; 配水: 8.3; 原水: 7.65; 配水: 7.67; 配水: 30.8; 配水: 65.1; 配水: 86.5; 配水: 30.5; 配水: 244; 配水: 0.3 |  |  | COD | mg/l |  | 5.4
| 2018-09-15 | (土) | 雨 | (mm): 16; (℃): 20.3; 原水: 27; 配水: 25.6; 原水: 9.9; 配水: 7.7; 原水: 7.75; 配水: 7.71; 配水: 31.3 |  |  | BOD | mg/l |  | 2.2
| 2018-09-16 | (日) | 曇 | (℃): 22.6; 原水: 27; 配水: 25.5; 原水: 7.6; 配水: 6.4; 原水: 7.77; 配水: 7.74; 配水: 30.8 |  | 電気設備点検終了に伴う水処理試運転 | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.2
| 2018-09-17 | (月) | 晴 | (mm): 17; (℃): 25.8; 原水: 26.9; 配水: 25.4; 原水: 6.8; 配水: 5.9; 原水: 7.75; 配水: 7.75; 配水: 31.4 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.047
| 2018-09-18 | (火) | 晴 | (mm): 28; (℃): 23.8; 原水: 26.9; 配水: 25.3; 原水: 7.1; 配水: 6.4; 原水: 7.7; 配水: 7.69; 配水: 31.1; 配水: 66.3; 配水: 87.5; 配水: 31.7; 配水: 233; 配水: 0.21 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.16
| 2018-09-19 | (水) | 晴 | (mm): 1; (℃): 22.8; 原水: 26.8; 配水: 25.2; 原水: 6.8; 配水: 6.3; 原水: 7.72; 配水: 7.72; 配水: 31.6; 配水: 66.6; 配水: 86.8; 配水: 32.1; 配水: 251; 配水: 0.2 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.8
| 2018-09-20 | (木) | 曇 | (mm): 19.5; (℃): 20.2; 原水: 26.7; 配水: 25.2; 原水: 6.7; 配水: 6.2; 原水: 7.79; 配水: 7.8; 配水: 31.4; 配水: 65.8; 配水: 87.8; 配水: 31.8; 配水: 242; 配水: 0.21 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.152
| 2018-09-21 | (金) | 雨 | (mm): 30.5; (℃): 17.5; 原水: 26.3; 配水: 25; 原水: 6.6; 配水: 5.8; 原水: 7.74; 配水: 7.78; 配水: 31.2; 配水: 65.3; 配水: 88.3; 配水: 32.4; 配水: 233; 配水: 0.16 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-09-22 | (土) | 曇 | (℃): 21.2; 原水: 26.1; 配水: 24.6; 原水: 6.1; 配水: 5.4; 原水: 7.82; 配水: 7.79; 配水: 31.3 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20
| 2018-09-23 | (日) | 曇 | (℃): 25.2; 原水: 25.9; 配水: 24.4; 原水: 6.9; 配水: 5.9; 原水: 7.71; 配水: 7.72; 配水: 31.6 |  |  | シリカ | mg/l |  | 23.9
| 2018-09-24 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 23.9; 原水: 25.4; 配水: 24; 原水: 6.7; 配水: 6; 原水: 7.59; 配水: 7.63; 配水: 31.3 |  |  | 色度 | 度 |  | 10
| 2018-09-25 | (火) | 曇 | (mm): 24; (℃): 22.6; 原水: 25.8; 配水: 24.3; 原水: 6.5; 配水: 6; 原水: 7.66; 配水: 7.64; 配水: 31.7; 配水: 64.1; 配水: 88.8; 配水: 33.1; 配水: 241; 配水: 0.25 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2018-09-26 | (水) | 曇 | (mm): 14.5; (℃): 18.1; 原水: 25.7; 配水: 24.3; 原水: 4.6; 配水: 4.5; 原水: 7.66; 配水: 7.64; 配水: 31.4; 配水: 66.3; 配水: 86.2; 配水: 32.4; 配水: 225; 配水: 0.18
| 2018-09-27 | (木) | 曇 | (mm): 15.5; (℃): 16.1; 原水: 25.1; 配水: 24.1; 原水: 5.3; 配水: 5.2; 原水: 7.64; 配水: 7.62; 配水: 31.1; 配水: 65.6; 配水: 89.2; 配水: 32.2; 配水: 230; 配水: 0.19
| 2018-09-28 | (金) | 晴 | (℃): 20.4; 原水: 25; 配水: 23.8; 原水: 5.7; 配水: 5.6; 原水: 7.54; 配水: 7.54; 配水: 30.6; 配水: 65.3; 配水: 88.8; 配水: 31.4; 配水: 234; 配水: 0.18
| 2018-09-29 | (土) | 曇 | (mm): 2.5; (℃): 20.9; 原水: 24.5; 配水: 23.4; 原水: 6.5; 配水: 6.3; 原水: 7.6; 配水: 7.58; 配水: 30.7 |  |  | 備考
| 2018-09-30 | (日) | 雨 | (mm): 78; (℃): 18.7; 原水: 24.3; 配水: 23.2; 原水: 6.4; 配水: 6.8; 原水: 7.54; 配水: 7.52; 配水: 30.3
| 最高 |  |  | 78 | 30.4 | 28.7 | 27.2 | 9.9 | 9.7 | 7.87 | 7.88 |  | 32.4 |  | 68.1 |  | 89.2 |  | 52.6 |  | 33.9 |  | 33.6 |  | 254 |  | 0.37 | 397 | 400 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 16.1 | 24.3 | 23.2 | 4.6 | 4.5 | 7.54 | 7.52 |  | 30.1 |  | 64.1 |  | 85 |  | 52.6 |  | 33.9 |  | 30.1 |  | 211 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 23.4433 | 26.9333 | 25.5667 | 7.2867 | 6.5967 | 7.7027 | 7.7117 |  | 31.1667 |  | 66.3056 |  | 87.1833 |  | 52.6 |  | 33.9 |  | 31.8444 |  | 233.7222 |  | 0.23778 | 205 | 212.5
| 合計 |  |  | (mm): 351.5; ＰＡＣ: 410; 硫酸: 425
10月 | 2018-10-01 | (月) | 晴 | (mm): 16; (℃): 27.7; 原水: 24.5; 配水: 23.1; 原水: 6.351; 配水: 6.377; 原水: 7.49; 配水: 7.46; 配水: 31.2; 配水: 65.1; 配水: 88.5; 配水: 31.1; 配水: 266; 配水: 0.26 |  |  | 2018-10-04 | 気温 | 23 | ℃
| 2018-10-02 | (火) | 晴 | (℃): 22.8; 原水: 24.7; 配水: 23.4; 原水: 6.8; 配水: 6.5; 原水: 7.53; 配水: 7.55; 配水: 29.7; 配水: 62.1; 配水: 83.2; 配水: 29.6; 配水: 207; 配水: 0.26 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-10-03 | (水) | 曇 | (℃): 20.1; 原水: 24.6; 配水: 23.4; 原水: 6.8; 配水: 6; 原水: 7.52; 配水: 7.47; 配水: 29.8; 配水: 62.3; 配水: 83.1; 配水: 29.7; 配水: 217; 配水: 0.24 |  |  | 水温 | ℃ |  | 23.3
| 2018-10-04 | (木) | 曇 | (℃): 22; 原水: 24.5; 配水: 23.3; 原水: 6.8; 配水: 6.1; 原水: 7.57; 配水: 7.55; 配水: 29.3; 配水: 61.1; 配水: 82.7; 配水: 50.8; 配水: 31.9; 配水: 29; 配水: 209; 配水: 0.28 |  |  | 濁度 | 度 |  | 6.1
| 2018-10-05 | (金) | 雨 | (mm): 13.5; (℃): 18.3; 原水: 24.2; 配水: 23.1; 原水: 8.1; 配水: 6.3; 原水: 7.57; 配水: 7.59; 配水: 29.4; 配水: 62.1; 配水: 78.9; 配水: 28.6; 配水: 204; 配水: 0.3 |  |  | ｐH |  |  | 7.55
| 2018-10-06 | (土) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 23.4; 原水: 24.5; 配水: 23; 原水: 6.1; 配水: 6; 原水: 7.53; 配水: 7.58; 配水: 29.6 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.3
| 2018-10-07 | (日) | 晴 | (℃): 28.2; 原水: 24.3; 配水: 23; 原水: 6.6; 配水: 6.6; 原水: 7.58; 配水: 7.54; 配水: 29.7 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 61.1
| 2018-10-08 | (月) | 曇 | (℃): 23; 原水: 24.3; 配水: 23.1; 原水: 7.2; 配水: 5.8; 原水: 7.55; 配水: 7.57; 配水: 30 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 82.7
| 2018-10-09 | (火) | 晴 | (℃): 22.4; 原水: 24.8; 配水: 23.2; 原水: 7.7; 配水: 5.3; 原水: 7.59; 配水: 7.58; 配水: 29.8; 配水: 65.1; 配水: 79.9; 配水: 29.4; 配水: 198; 配水: 0.19 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50.8
| 2018-10-10 | (水) | 晴 | (℃): 20.9; 原水: 24.4; 配水: 23.1; 原水: 5.9; 配水: 5.2; 原水: 7.69; 配水: 7.69; 配水: 30.1; 配水: 64.6; 配水: 81.5; 配水: 29.4; 配水: 204; 配水: 0.21 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.9
| 2018-10-11 | (木) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 20.9; 原水: 24.1; 配水: 23.1; 原水: 6.1; 配水: 6.1; 原水: 7.57; 配水: 7.59; 配水: 30.3; 配水: 64.6; 配水: 82; 配水: 29.1; 配水: 208; 配水: 0.24 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 29
| 2018-10-12 | (金) | 雨 | (mm): 0.5; (℃): 19.4; 原水: 24.2; 配水: 23.1; 原水: 5.6; 配水: 4.3; 原水: 7.62; 配水: 7.62; 配水: 30.5; 配水: 65.3; 配水: 84.2; 配水: 29.1; 配水: 211; 配水: 0.24 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 209
| 2018-10-13 | (土) | 曇 | (℃): 17.3; 原水: 24.1; 配水: 22.9; 原水: 5.2; 配水: 6.2; 原水: 7.72; 配水: 7.63; 配水: 30.4 |  | 水処理試運転 | 全鉄 | mg/l |  | 0.28
| 2018-10-14 | (日) | 雨 | (mm): 10; (℃): 14.7; 原水: 23.6; 配水: 22.6; 原水: 4.4; 配水: 5.7; 原水: 7.72; 配水: 7.69; 配水: 30.6 |  |  | COD | mg/l |  | 4.8
| 2018-10-15 | (月) | 曇 | (℃): 16.4; 原水: 23.2; 配水: 22.1; 原水: 5.1; 配水: 4.9; 原水: 7.66; 配水: 7.66; 配水: 30.1; 配水: 66.1; 配水: 83.5; 配水: 29.2; 配水: 206; 配水: 0.23; ＰＡＣ: 283; 硫酸: 74 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.3
| 2018-10-16 | (火) | 曇 | (℃): 18.9; 原水: 22.9; 配水: 21.8; 原水: 5.7; 配水: 4.1; 原水: 7.7; 配水: 7.65; 配水: 30.4; 配水: 64.6; 配水: 85.2; 配水: 29; 配水: 203; 配水: 0.17 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.4
| 2018-10-17 | (水) | 曇 | (mm): 2; (℃): 18.2; 原水: 23.1; 配水: 21.7; 原水: 4.992; 配水: 5.805; 原水: 7.65; 配水: 7.6; 配水: 30.6; 配水: 66.3; 配水: 85.2; 配水: 29.2; 配水: 206; 配水: 0.24 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.028
| 2018-10-18 | (木) | 晴 | (℃): 18.3; 原水: 23.2; 配水: 21.6; 原水: 5.8; 配水: 5.4; 原水: 7.69; 配水: 7.68; 配水: 30.5; 配水: 66.1; 配水: 86.2; 配水: 29.5; 配水: 208; 配水: 0.2 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.01
| 2018-10-19 | (金) | 曇 | (mm): 1; (℃): 16.5; 原水: 22.8; 配水: 21.5; 原水: 5.4; 配水: 5.4; 原水: 7.71; 配水: 7.69; 配水: 30.8; 配水: 66.1; 配水: 85; 配水: 29.9; 配水: 200; 配水: 0.19 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.36
| 2018-10-20 | (土) | 曇 | (℃): 17; 原水: 22.6; 配水: 21.2; 原水: 4.6; 配水: 5.7; 原水: 7.8; 配水: 7.78; 配水: 30.8 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.101
| 2018-10-21 | (日) | 晴 | (℃): 17; 原水: 22.2; 配水: 21; 原水: 4.8; 配水: 4.9; 原水: 7.82; 配水: 7.8; 配水: 31.3 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-10-22 | (月) | 晴 | (℃): 16.3; 原水: 22.3; 配水: 20.8; 原水: 4.5; 配水: 5; 原水: 7.85; 配水: 7.83; 配水: 31; 配水: 66.3; 配水: 85.3; 配水: 30.4; 配水: 196; 配水: 0.19 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.7
| 2018-10-23 | (火) | 雨 | (mm): 3; (℃): 14.3; 原水: 21.6; 配水: 20.6; 原水: 5.1; 配水: 5.5; 原水: 7.83; 配水: 7.78; 配水: 31.1; 配水: 66.1; 配水: 85.4; 配水: 30; 配水: 200; 配水: 0.21 |  |  | シリカ | mg/l |  | 16.3
| 2018-10-24 | (水) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 17.3; 原水: 21.3; 配水: 20.5; 原水: 6.8; 配水: 5.4; 原水: 7.85; 配水: 7.81; 配水: 31.2; 配水: 65.8; 配水: 86.5; 配水: 29.8; 配水: 198; 配水: 0.21 |  |  | 色度 | 度 |  | 10
| 2018-10-25 | (木) | 晴 | (℃): 18; 原水: 21.3; 配水: 20.3; 原水: 4.9; 配水: 5; 原水: 7.91; 配水: 7.86; 配水: 31.2; 配水: 66.1; 配水: 85.6; 配水: 30.3; 配水: 199; 配水: 0.19 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2018-10-26 | (金) | 曇 | (℃): 15.8; 原水: 21.2; 配水: 20.1; 原水: 5.8; 配水: 4.8; 原水: 7.81; 配水: 7.78; 配水: 30.9; 配水: 66.3; 配水: 83.8; 配水: 30.1; 配水: 203; 配水: 0.23
| 2018-10-27 | (土) | 雨 | (mm): 12.5; (℃): 19.6; 原水: 21.1; 配水: 20.2; 原水: 5.9; 配水: 5.5; 原水: 7.93; 配水: 7.83; 配水: 31.6
| 2018-10-28 | (日) | 晴 | (℃): 17.3; 原水: 21.1; 配水: 20.1; 原水: 6; 配水: 5.7; 原水: 7.85; 配水: 7.71; 配水: 31.7 |  | 椎の森配水対策に伴う水処理運転
| 2018-10-29 | (月) | 晴 | (℃): 19.7; 原水: 21.3; 配水: 20.4; 原水: 6.5; 配水: 5.3; 原水: 7.87; 配水: 7.81; 配水: 30.4; 配水: 65.1; 配水: 82.4; 配水: 29.4; 配水: 197; 配水: 0.22 |  | 椎の森配水対策に伴う水処理運転 | 備考
| 2018-10-30 | (火) | 晴 | (℃): 20.2; 原水: 21.2; 配水: 20; 原水: 5.8; 配水: 4.6; 原水: 7.86; 配水: 7.78; 配水: 30.4; 配水: 65.3; 配水: 82.1; 配水: 29.6; 配水: 195; 配水: 0.2
| 2018-10-31 | (水) | 曇 | (℃): 15.4; 原水: 20.6; 配水: 19.9; 原水: 5.866; 配水: 4.755; 原水: 7.85; 配水: 7.86; 配水: 31.2; 配水: 65.6; 配水: 83; 配水: 30.5; 配水: 200; 配水: 0.22
| 最高 |  |  | 16 | 28.2 | 24.8 | 23.4 | 8.1 | 6.6 | 7.93 | 7.86 |  | 31.7 |  | 66.3 |  | 88.5 |  | 50.8 |  | 31.9 |  | 31.1 |  | 266 |  | 0.3 | 283 | 74 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 14.3 | 20.6 | 19.9 | 4.4 | 4.1 | 7.49 | 7.46 |  | 29.3 |  | 61.1 |  | 78.9 |  | 50.8 |  | 31.9 |  | 28.6 |  | 195 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 19.2677 | 23.0258 | 21.8452 | 5.91 | 5.4915 | 7.7061 | 7.6781 |  | 30.5032 |  | 64.9136 |  | 83.7818 |  | 50.8 |  | 31.9 |  | 29.6318 |  | 206.1364 |  | 0.22364 | 283 | 74
| 合計 |  |  | (mm): 62; ＰＡＣ: 283; 硫酸: 74
11月 | 2018-11-01 | (木) | 晴 | (℃): 12.9; 原水: 20.5; 配水: 19.8; 原水: 6.3; 配水: 4.9; 原水: 7.96; 配水: 7.88; 配水: 30.9; 配水: 66.6; 配水: 89.7; 配水: 30.9; 配水: 211; 配水: 0.12 |  |  | 2018-11-08 | 気温 | 17.2 | ℃
| 2018-11-02 | (金) | 晴 | (℃): 14; 原水: 20.4; 配水: 19.5; 原水: 6.4; 配水: 5.4; 原水: 7.92; 配水: 7.96; 配水: 30.8; 配水: 66.8; 配水: 90.2; 配水: 30.9; 配水: 214; 配水: 0.12 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-11-03 | (土) | 晴 | (℃): 14.1; 原水: 20.2; 配水: 19.3; 原水: 7.3; 配水: 4.6; 原水: 8; 配水: 8.07; 配水: 31.3 |  |  | 水温 | ℃ |  | 19.3
| 2018-11-04 | (日) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 16.5; 原水: 20.2; 配水: 19.3; 原水: 7.6; 配水: 4.9; 原水: 8.01; 配水: 8.03; 配水: 31.3 |  |  | 濁度 | 度 |  | 6.3
| 2018-11-05 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 17.7; 原水: 20.2; 配水: 19.3; 原水: 6.8; 配水: 5.2; 原水: 7.99; 配水: 8.04; 配水: 31.1; 配水: 67.1; 配水: 90.7; 配水: 30.8; 配水: 219; 配水: 0.15 |  |  | ｐH |  |  | 8.06
| 2018-11-06 | (火) | 曇 | (mm): 1; (℃): 20; 原水: 20.3; 配水: 19.3; 原水: 7.5; 配水: 5.3; 原水: 7.96; 配水: 7.95; 配水: 31.2; 配水: 66.6; 配水: 90; 配水: 31; 配水: 222; 配水: 0.19 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 31
| 2018-11-07 | (水) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 17.8; 原水: 20.3; 配水: 19.4; 原水: 7.8; 配水: 5.6; 原水: 8; 配水: 8.01; 配水: 31.1; 配水: 67.1; 配水: 89.8; 配水: 30.9; 配水: 220; 配水: 0.19 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 66.8
| 2018-11-08 | (木) | 晴 | (℃): 17.2; 原水: 20.3; 配水: 19.3; 原水: 7.9; 配水: 6.3; 原水: 8.03; 配水: 8.06; 配水: 31; 配水: 66.8; 配水: 88.9; 配水: 54.1; 配水: 34.8; 配水: 31; 配水: 229; 配水: 0.16 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 88.9
| 2018-11-09 | (金) | 雨 | (mm): 4; (℃): 15.3; 原水: 20.2; 配水: 19.2; 原水: 8.5; 配水: 6.6; 原水: 8.09; 配水: 8.06; 配水: 30.8; 配水: 67.1; 配水: 85.7; 配水: 29.8; 配水: 195; 配水: 0.19 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54.1
| 2018-11-10 | (土) | 曇 | (℃): 17.2; 原水: 20.1; 配水: 19.2; 原水: 8; 配水: 5.9; 原水: 8.05; 配水: 8.05; 配水: 31.1 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34.8
| 2018-11-11 | (日) | 晴 | (℃): 16; 原水: 20; 配水: 19.1; 原水: 8.5; 配水: 6.3; 原水: 8.08; 配水: 8.08; 配水: 31.3; ＰＡＣ: 402; 硫酸: 235 |  | 水処理試運転 | 塩化物イオン | mg/l |  | 31
| 2018-11-12 | (月) | 曇 | (℃): 15.1; 原水: 19.9; 配水: 19.2; 原水: 6.4; 配水: 5.1; 原水: 8.2; 配水: 8.14; 配水: 30.9; 配水: 67.6; 配水: 84.7; 配水: 29.9; 配水: 195; 配水: 0.13 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 229
| 2018-11-13 | (火) | 晴 | (mm): 2; (℃): 16.4; 原水: 19.9; 配水: 19.2; 原水: 6.6; 配水: 5.3; 原水: 8.2; 配水: 8.16; 配水: 30.8; 配水: 67.1; 配水: 86.3; 配水: 29.7; 配水: 179; 配水: 0.13 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.16
| 2018-11-14 | (水) | 晴 | (mm): 2; (℃): 14.2; 原水: 19.8; 配水: 18.9; 原水: 7.2; 配水: 5.8; 原水: 8.31; 配水: 7.82; 配水: 31.2; 配水: 65.1; 配水: 86.9; 配水: 29.9; 配水: 198; 配水: 0.14; 硫酸: 434 |  |  | COD | mg/l |  | 4.7
| 2018-11-15 | (木) | 晴 | (℃): 12.5; 原水: 19.5; 配水: 18.7; 原水: 7.4; 配水: 5.8; 原水: 8.37; 配水: 7.95; 配水: 30.6; 配水: 66.6; 配水: 85.7; 配水: 29.8; 配水: 198; 配水: 0.14; 硫酸: 413 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2018-11-16 | (金) | 晴 | (℃): 11.9; 原水: 19.3; 配水: 18.4; 原水: 7.2; 配水: 5.3; 原水: 8.45; 配水: 7.99; 配水: 31; 配水: 65.6; 配水: 86.4; 配水: 29.8; 配水: 192; 配水: 0.13; 硫酸: 413 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.4
| 2018-11-17 | (土) | 晴 | (℃): 13.7; 原水: 19.2; 配水: 18.3; 原水: 7.15; 配水: 6.95; 原水: 8.46; 配水: 7.92; 配水: 31.2; 硫酸: 414 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.018
| 2018-11-18 | (日) | 晴 | (℃): 12.6; 原水: 19; 配水: 18.3; 原水: 8.6; 配水: 8; 原水: 8.52; 配水: 8.13; 配水: 31.1; 硫酸: 430 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.35
| 2018-11-19 | (月) | 曇 | (mm): 6; (℃): 12.9; 原水: 18.8; 配水: 18.1; 原水: 9.2; 配水: 8; 原水: 8.56; 配水: 8.03; 配水: 31.5; 配水: 67.1; 配水: 86.3; 配水: 29.7; 配水: 199; 配水: 0.19; 硫酸: 503 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.8
| 2018-11-20 | (火) | 曇 | (℃): 11.1; 原水: 18.6; 配水: 17.9; 原水: 8; 配水: 7.1; 原水: 8.68; 配水: 8.14; 配水: 31; 配水: 66.1; 配水: 86.2; 配水: 29.7; 配水: 199; 配水: 0.15; 硫酸: 515 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.078
| 2018-11-21 | (水) | 晴 | 2.5 | 10.3 | 18.4 | 17.6 | 8.4 | 6.4 | 8.68 | 8.01 |  | 31 |  | 65.8 |  | 85.7 | [5 empty] | 29.6 |  | 195 |  | 0.16 | 365 | 813 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-11-22 | (木) | 曇 | (mm): 15.5; (℃): 12.6; 原水: 18.2; 配水: 17.5; 原水: 9.6; 配水: 7.4; 原水: 8.6; 配水: 8.05; 配水: 31.2; 配水: 66.3; 配水: 85.8; 配水: 29.5; 配水: 199; 配水: 0.17; 硫酸: 357 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 22.4
| 2018-11-23 | (金) | 晴 | (℃): 10.1; 原水: 17.3; 配水: 16.9; 原水: 8.9; 配水: 6.6; 原水: 8.1; 配水: 8.05; 配水: 33.5 |  |  | シリカ | mg/l |  | 12.2
| 2018-11-24 | (土) | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 17; 配水: 16.5; 原水: 9.1; 配水: 6.9; 原水: 8.08; 配水: 8.03; 配水: 31.7 |  |  | 色度 | 度 |  | 8
| 2018-11-25 | (日) | 晴 | (℃): 10.3; 原水: 16.6; 配水: 16.2; 原水: 7.5; 配水: 5.9; 原水: 8.13; 配水: 8.08; 配水: 33 |  | 11/25～11/27 沈澱池清掃終了に伴う沈澱池水位回復水処理運転 | 懸濁物質 | mg/l |  | 7
| 2018-11-26 | (月) | 晴 | (℃): 10.3; 原水: 16.5; 配水: 16.4; 原水: 7; 配水: 5.7; 原水: 8.07; 配水: 8.04; 配水: 33.4; 配水: 70.6; 配水: 96.9; 配水: 34.6; 配水: 215; 配水: 0.24
| 2018-11-27 | (火) | 曇 | (mm): 1.5; (℃): 12.5; 原水: 16.3; 配水: 15.9; 原水: 6.6; 配水: 5.5; 原水: 8.06; 配水: 8.04; 配水: 33.6; 配水: 71.1; 配水: 97.6; 配水: 35.4; 配水: 217; 配水: 0.22
| 2018-11-28 | (水) | 晴 | (℃): 11.7; 原水: 16.3; 配水: 15.8; 原水: 6.2; 配水: 5.3; 原水: 8.13; 配水: 8.11; 配水: 34.8; 配水: 71.1; 配水: 98.7; 配水: 37.1; 配水: 215; 配水: 0.21
| 2018-11-29 | (木) | 晴 | (℃): 13.3; 原水: 16.5; 配水: 16; 原水: 6.7; 配水: 5.6; 原水: 8.08; 配水: 8.07; 配水: 34.3; 配水: 70.6; 配水: 97.8; 配水: 36.5; 配水: 216; 配水: 0.22 |  |  | 備考
| 2018-11-30 | (金) | 晴 | (℃): 10.8; 原水: 16.2; 配水: 15.8; 原水: 7; 配水: 5.3; 原水: 8.16; 配水: 8.13; 配水: 34.1; 配水: 71.8; 配水: 97.9; 配水: 35.7; 配水: 216; 配水: 0.22
| 最高 |  |  | 15.5 | 20 | 20.5 | 19.8 | 9.6 | 8 | 8.68 | 8.16 |  | 34.8 |  | 71.8 |  | 98.7 |  | 54.1 |  | 34.8 |  | 37.1 |  | 229 |  | 0.24 | 402 | 813 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0.5 | 9.2 | 16.2 | 15.8 | 6.2 | 4.6 | 7.92 | 7.82 |  | 30.6 |  | 65.1 |  | 84.7 |  | 54.1 |  | 34.8 |  | 29.5 |  | 179 |  | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 13.6733 | 18.8667 | 18.1433 | 7.5783 | 5.965 | 8.1977 | 8.036 |  | 31.7267 |  | 67.6476 |  | 89.9 |  | 54.1 |  | 34.8 |  | 31.5333 |  | 206.8095 |  | 0.17 | 383.5 | 452.7
| 合計 |  |  | (mm): 38; ＰＡＣ: 767; 硫酸: 4527
12月 | 2018-12-01 | (土) | 晴 | (℃): 10.8; 原水: 16.2; 配水: 15.7; 原水: 6.6; 配水: 5.8; 原水: 8.09; 配水: 8.03; 配水: 34.7 |  |  | 2018-12-06 | 気温 | 11 | ℃
| 2018-12-02 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 9.3; 原水: 15.9; 配水: 15.5; 原水: 5.9; 配水: 5.2; 原水: 8.18; 配水: 8.11; 配水: 35.1; ＰＡＣ: 196; 硫酸: 331 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-12-03 | (月) | 晴 | (℃): 10.9; 原水: 15.9; 配水: 15.3; 原水: 5.4; 配水: 4.7; 原水: 8.12; 配水: 8.11; 配水: 34.9; 配水: 71.6; 配水: 99.3; 配水: 36.8; 配水: 221; 配水: 0.19 |  |  | 水温 | ℃ |  | 15.3
| 2018-12-04 | (火) | 曇 | (mm): 4; (℃): 14.5; 原水: 15.8; 配水: 15.3; 原水: 5.6; 配水: 5.6; 原水: 8.03; 配水: 7.95; 配水: 35.2; 配水: 71.6; 配水: 100.3; 配水: 37; 配水: 217; 配水: 0.22 |  |  | 濁度 | 度 |  | 4.8
| 2018-12-05 | (水) | 晴 | (℃): 18; 原水: 16.1; 配水: 15.4; 原水: 5.5; 配水: 5.6; 原水: 8.03; 配水: 8.01; 配水: 35.6; 配水: 71.8; 配水: 99.2; 配水: 38; 配水: 224; 配水: 0.23 |  |  | ｐH |  |  | 8.12
| 2018-12-06 | (木) | 雨 | 6 | 9.3 | 15.8 | 15.3 | 4.8 | 4.8 | 8.13 | 8.12 |  | 35.2 |  | 70.6 |  | 99.5 |  | 60.4 |  | 39.1 |  | 37.2 |  | 218 |  | 0.2 |  |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 35.2
| 2018-12-07 | (金) | 曇 | (℃): 11.3; 原水: 15.9; 配水: 15.4; 原水: 4.4; 配水: 4.1; 原水: 7.97; 配水: 7.96; 配水: 34.5 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 70.6
| 2018-12-08 | (土) | 曇 | (℃): 10.2; 原水: 16; 配水: 15.3; 原水: 4.3; 配水: 4.1; 原水: 7.98; 配水: 7.98; 配水: 35.2 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 99.5
| 2018-12-09 | (日) | 曇 | (℃): 7.9; 原水: 15.9; 配水: 15.1; 原水: 4.2; 配水: 3.9; 原水: 8.04; 配水: 7.97; 配水: 35.1; ＰＡＣ: 223; 硫酸: 333 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 60.4
| 2018-12-10 | (月) | 曇 | (℃): 6; 原水: 15.5; 配水: 14.6; 原水: 4.3; 配水: 4.2; 原水: 8.03; 配水: 8.03; 配水: 35.5; 配水: 72.6; 配水: 98.8; 配水: 38; 配水: 229; 配水: 0.18 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 39.1
| 2018-12-11 | (火) | 曇 | (mm): 7; (℃): 5.7; 原水: 14.9; 配水: 13.9; 原水: 4.7; 配水: 4.2; 原水: 8; 配水: 7.99; 配水: 36.5; 配水: 71.8; 配水: 99.5; 配水: 39.6; 配水: 234; 配水: 0.19 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 37.2
| 2018-12-12 | (水) | 雨 | 22.5 | 6.2 | 14.1 | 13.4 | 4.334 | 4.06 | 7.94 | 7.93 |  | 36.1 |  | 71.6 |  | 98.6 | [5 empty] | 40.8 |  | 238 |  | 0.2 | 349 | 249 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 218
| 2018-12-13 | (木) | 晴 | (℃): 6.9; 原水: 13.9; 配水: 13.1; 原水: 4.5; 配水: 4.6; 原水: 7.92; 配水: 7.91; 配水: 35.9; 配水: 71.1; 配水: 97.9; 配水: 39.6; 配水: 235; 配水: 0.19 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.2
| 2018-12-14 | (金) | 晴 | (℃): 8.1; 原水: 13.7; 配水: 13; 原水: 6.1; 配水: 5.4; 原水: 7.94; 配水: 7.95; 配水: 33.2; 配水: 67.8; 配水: 93.9; 配水: 34.6; 配水: 223; 配水: 0.29 |  |  | COD | mg/l |  | 3.5
| 2018-12-15 | (土) | 晴 | (℃): 4.9; 原水: 13.9; 配水: 13; 原水: 4.6; 配水: 4.5; 原水: 7.99; 配水: 8; 配水: 34.7 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.8
| 2018-12-16 | (日) | 曇 | (℃): 3.1; 原水: 13; 配水: 14.5; 原水: 4.2; 配水: 4.1; 原水: 7.97; 配水: 7.98; 配水: 35.4; ＰＡＣ: 158; 硫酸: 319 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.3
| 2018-12-17 | (月) | 雨 | (mm): 4; (℃): 5.7; 原水: 13; 配水: 13; 原水: 4.1; 配水: 4.1; 原水: 7.91; 配水: 7.93; 配水: 36.1; 配水: 71.6; 配水: 98.1; 配水: 39.3; 配水: 238; 配水: 0.22 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.019
| 2018-12-18 | (火) | 晴 | (℃): 9; 原水: 12.9; 配水: 12.2; 原水: 4.5; 配水: 3.9; 原水: 7.91; 配水: 7.92; 配水: 36.5; 配水: 71.6; 配水: 99.1; 配水: 42.1; 配水: 247; 配水: 0.22 |  | 水処理運転(1系沈殿池水質改善） | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.83
| 2018-12-19 | (水) | 晴 | (℃): 6.4; 原水: 12.8; 配水: 12.2; 原水: 4; 配水: 3.7; 原水: 7.85; 配水: 7.88; 配水: 36.2; 配水: 72.1; 配水: 98.5; 配水: 39.1; 配水: 233; 配水: 0.19 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.08
| 2018-12-20 | (木) | 晴 | (℃): 7.4; 原水: 12.4; 配水: 12.1; 原水: 4.2; 配水: 3.7; 原水: 7.89; 配水: 7.92; 配水: 35.4; 配水: 72.6; 配水: 98.2; 配水: 37.6; 配水: 237; 配水: 0.21 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.092
| 2018-12-21 | (金) | 晴 | (℃): 6.1; 原水: 12.5; 配水: 12; 原水: 3.9; 配水: 3.6; 原水: 7.97; 配水: 7.99; 配水: 35.3; 配水: 72.1; 配水: 97.5; 配水: 37.1; 配水: 220; 配水: 0.18 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-12-22 | (土) | 曇 | (mm): 6.5; (℃): 9.1; 原水: 12.4; 配水: 11.8; 原水: 3.6; 配水: 3.4; 原水: 7.94; 配水: 7.97; 配水: 35.8; 配水: 72.3; 配水: 98.7; 配水: 37.1; 配水: 222; 配水: 0.17 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 23.9
| 2018-12-23 | (日) | 曇 | (mm): 2; (℃): 9.3; 原水: 12.2; 配水: 11; 原水: 3.4; 配水: 2.9; 原水: 7.9; 配水: 7.93; 配水: 36.1; ＰＡＣ: 167; 硫酸: 305 |  |  | シリカ | mg/l |  | 17.1
| 2018-12-24 | (月) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 8.2; 原水: 11.9; 配水: 12.4; 原水: 3.5; 配水: 2.9; 原水: 7.88; 配水: 7.9; 配水: 36.3 |  |  | 色度 | 度 |  | 7
| 2018-12-25 | (火) | 晴 | (℃): 4.5; 原水: 12.2; 配水: 11.6; 原水: 3.7; 配水: 2.7; 原水: 7.94; 配水: 7.94; 配水: 35.5; 配水: 71.3; 配水: 98.1; 配水: 38.4; 配水: 205; 配水: 0.14 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2018-12-26 | (水) | 曇 | (℃): 3.5; 原水: 11; 配水: 12; 原水: 3.7; 配水: 2.7; 原水: 7.81; 配水: 7.91; 配水: 35.5; 配水: 72.6; 配水: 99.3; 配水: 39.6; 配水: 233; 配水: 0.17
| 2018-12-27 | (木) | 晴 | (℃): 8.9; 原水: 12.2; 配水: 12.4; 原水: 3.4; 配水: 2.7; 原水: 7.8; 配水: 7.81; 配水: 35.6; 配水: 72.6; 配水: 98.4; 配水: 39.7; 配水: 213; 配水: 0.17
| 2018-12-28 | (金) | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 11.9; 配水: 11.8; 原水: 3.2; 配水: 2.8; 原水: 7.8; 配水: 7.82; 配水: 36.6; 配水: 72.6; 配水: 99.1; 配水: 39; 配水: 227; 配水: 0.16
| 2018-12-29 | (土) | 晴 | (℃): 4.5; 原水: 10.8; 配水: 11.2; 原水: 3; 配水: 2.4; 原水: 7.95; 配水: 8; 配水: 36 |  |  | 備考
| 2018-12-30 | (日) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 10.1; 配水: 10; 原水: 3.4; 配水: 2.9; 原水: 7.93; 配水: 7.75; 配水: 37.2; ＰＡＣ: 158; 硫酸: 108
| 2018-12-31 | (月) | 晴 | (℃): 2.9; 原水: 10.9; 配水: 10.1; 原水: 3.4; 配水: 2.6; 原水: 7.87; 配水: 7.89; 配水: 36.7
| 最高 |  |  | 22.5 | 18 | 16.2 | 15.7 | 6.6 | 5.8 | 8.18 | 8.12 |  | 37.2 |  | 72.6 |  | 100.3 |  | 60.4 |  | 39.1 |  | 42.1 |  | 247 |  | 0.29 | 349 | 333
| 最低 |  |  | 0.5 | 2.9 | 10.1 | 10 | 3 | 2.4 | 7.8 | 7.75 |  | 33.2 |  | 67.8 |  | 93.9 |  | 60.4 |  | 39.1 |  | 34.6 |  | 205 |  | 0.14 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 7.7097 | 13.6032 | 13.2129 | 4.3366 | 3.931 | 7.9584 | 7.9545 |  | 35.6 |  | 71.6789 |  | 98.5263 |  | 60.4 |  | 39.1 |  | 38.4526 |  | 227.0526 |  | 0.19579 | 208.5 | 274.1667
| 合計 |  |  | (mm): 53; ＰＡＣ: 1251; 硫酸: 1645
1月 | 2019-01-01 | (火) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 9.9; 配水: 10.1; 原水: 3.65; 配水: 3.15; 原水: 7.89; 配水: 7.88; 配水: 37.2 |  |  | 2019-01-10 | 気温 | 6.4 | ℃
| 2019-01-02 | (水) | 晴 | (℃): 6.5; 原水: 10.3; 配水: 10; 原水: 3.62; 配水: 3; 原水: 7.85; 配水: 7.86; 配水: 37 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-01-03 | (木) | 晴 | (℃): 4.7; 原水: 10; 配水: 10; 原水: 3.3; 配水: 2.95; 原水: 7.94; 配水: 7.95; 配水: 37.2 |  |  | 水温 | ℃ |  | 9.2
| 2019-01-04 | (金) | 晴 | (℃): 4.9; 原水: 10.2; 配水: 9.8; 原水: 3.86; 配水: 2.9; 原水: 7.96; 配水: 7.94; 配水: 36.4; 配水: 73.6; 配水: 102.1; 配水: 39.4; 配水: 234; 配水: 0.13 |  |  | 濁度 | 度 |  | 3
| 2019-01-05 | (土) | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 10.1; 配水: 10.1; 原水: 3.56; 配水: 3.07; 原水: 7.93; 配水: 7.95; 配水: 36.6 |  |  | ｐH |  |  | 8.07
| 2019-01-06 | (日) | 曇 | (℃): 3.2; 原水: 9.9; 配水: 9.9; 原水: 4.25; 配水: 3.57; 原水: 7.98; 配水: 7.91; 配水: 36.6; ＰＡＣ: 202; 硫酸: 366 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.3
| 2019-01-07 | (月) | 晴 | (℃): 6.6; 原水: 10; 配水: 9.6; 原水: 3.1; 配水: 2.6; 原水: 8.21; 配水: 8.24; 配水: 36.2; 配水: 73.6; 配水: 100.9; 配水: 39; 配水: 224; 配水: 0.1 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 73.8
| 2019-01-08 | (火) | 晴 | (℃): 2.5; 原水: 9.8; 配水: 9.4; 原水: 4.2; 配水: 3.46; 原水: 8.02; 配水: 8.03; 配水: 36.3; 配水: 72.1; 配水: 100.4; 配水: 39.5; 配水: 235; 配水: 0.15 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 103.6
| 2019-01-09 | (水) | 晴 | (℃): 5; 原水: 9.8; 配水: 9.5; 原水: 4.05; 配水: 3.49; 原水: 7.88; 配水: 7.93; 配水: 36.3; 配水: 72.6; 配水: 102.1; 配水: 39.8; 配水: 230; 配水: 0.16 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 63.3
| 2019-01-10 | (木) | 晴 | (℃): 2.6; 原水: 9.6; 配水: 9.2; 原水: 3.9; 配水: 3; 原水: 8.09; 配水: 8.07; 配水: 36.3; 配水: 73.8; 配水: 103.6; 配水: 63.3; 配水: 40.3; 配水: 39.5; 配水: 234; 配水: 0.13 |  | No.2廃PAC処理に伴う水処理運転 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 40.3
| 2019-01-11 | (金) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 9.4; 配水: 9; 原水: 4.09; 配水: 3.48; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 36.5; 配水: 71.6; 配水: 99.2; 配水: 40.1; 配水: 240; 配水: 0.12 |  | 1号導水ポンプ逆止弁修繕工事に伴う水処理運転 | 塩化物イオン | mg/l |  | 39.5
| 2019-01-12 | (土) | 曇 | (mm): 2; (℃): 4.4; 原水: 8.6; 配水: 9; 原水: 4.1; 配水: 3.53; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 37 |  | 1号導水ポンプ逆止弁修繕工事に伴う水処理運転 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 234
| 2019-01-13 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 5.6; 原水: 9.7; 配水: 9.2; 原水: 4.18; 配水: 3.73; 原水: 7.88; 配水: 7.9; 配水: 37 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.13
| 2019-01-14 | (月) | 晴 | (℃): 4.5; 原水: 9; 配水: 9; 原水: 3.95; 配水: 3.72; 原水: 7.93; 配水: 7.96; 配水: 36.9 |  |  | COD | mg/l |  | 3.6
| 2019-01-15 | (火) | 晴 | (℃): 3; 原水: 9.4; 配水: 9; 原水: 4.1; 配水: 3.5; 原水: 8.06; 配水: 8.04; 配水: 36.6; 配水: 71.6; 配水: 98.9; 配水: 39.8; 配水: 242; 配水: 0.11 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.2
| 2019-01-16 | (水) | 晴 | (℃): 7.6; 原水: 9.4; 配水: 9.2; 原水: 4.08; 配水: 3.38; 原水: 8.04; 配水: 8.06; 配水: 36.8; 配水: 71.6; 配水: 97.7; 配水: 40.1; 配水: 236; 配水: 0.1; ＰＡＣ: 270; 硫酸: 326 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.8
| 2019-01-17 | (木) | 晴 | (℃): 5.9; 原水: 9.2; 配水: 8.9; 原水: 4; 配水: 3.5; 原水: 8.1; 配水: 8.09; 配水: 36.4; 配水: 71.6; 配水: 97.9; 配水: 40; 配水: 234; 配水: 0.1 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.009
| 2019-01-18 | (金) | 晴 | (℃): 4.9; 原水: 10; 配水: 9.5; 原水: 3.59; 配水: 3.16; 原水: 7.98; 配水: 8.01; 配水: 36.7; 配水: 72.6; 配水: 98.1; 配水: 39.8; 配水: 234; 配水: 0.11 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.25
| 2019-01-19 | (土) | 晴 | (℃): 6.8; 原水: 9.5; 配水: 9; 原水: 3.92; 配水: 3.39; 原水: 8.17; 配水: 8.18; 配水: 36.5 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.75
| 2019-01-20 | (日) | 曇 | (℃): 5.1; 原水: 8.2; 配水: 9; 原水: 3.75; 配水: 3.16; 原水: 8.1; 配水: 8.08; 配水: 36.2 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.108
| 2019-01-21 | (月) | 晴 | (℃): 5.3; 原水: 9.3; 配水: 8.3; 原水: 4.2; 配水: 3.5; 原水: 8.05; 配水: 8.12; 配水: 36; 配水: 71.6; 配水: 99.9; 配水: 39.8; 配水: 233; 配水: 0.13 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2019-01-22 | (火) | 晴 | (℃): 3.6; 原水: 8.8; 配水: 8.5; 原水: 3.9; 配水: 3.3; 原水: 8.15; 配水: 8.12; 配水: 36; 配水: 72.6; 配水: 99.9; 配水: 40.5; 配水: 239; 配水: 0.11 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 24.7
| 2019-01-23 | (水) | 晴 | (℃): 4.8; 原水: 8.8; 配水: 8.4; 原水: 4.23; 配水: 3.22; 原水: 8.09; 配水: 8.1; 配水: 36; 配水: 72.6; 配水: 100.5; 配水: 40; 配水: 241; 配水: 0.09 |  |  | シリカ | mg/l |  | 23.3
| 2019-01-24 | (木) | 晴 | (℃): 5.9; 原水: 8.6; 配水: 8.4; 原水: 4.46; 配水: 3.45; 原水: 8.03; 配水: 8; 配水: 36.2; 配水: 71.6; 配水: 99.5; 配水: 40; 配水: 232; 配水: 0.12 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2019-01-25 | (金) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 8.8; 配水: 8.3; 原水: 3.96; 配水: 3.47; 原水: 8.08; 配水: 8.09; 配水: 36.3; 配水: 71.6; 配水: 101.1; 配水: 40.3; 配水: 232; 配水: 0.08 |  | 長柄ダム水門設備点検設備による濁度上昇に伴う水処理運転 | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2019-01-26 | (土) | 晴 | (℃): 3.8; 原水: 9.5; 配水: 9; 原水: 3.5; 配水: 3.1; 原水: 8.22; 配水: 8.18; 配水: 36.8
| 2019-01-27 | (日) | 晴 | (℃): 4.8; 原水: 8.8; 配水: 8.1; 原水: 3.56; 配水: 3.15; 原水: 8.31; 配水: 8.27; 配水: 36.8; ＰＡＣ: 238; 硫酸: 327
| 2019-01-28 | (月) | 曇 | (℃): 4.2; 原水: 8.6; 配水: 8.2; 原水: 3.8; 配水: 3.4; 原水: 8.2; 配水: 8.21; 配水: 35.6; 配水: 71.3; 配水: 99.8; 配水: 40.2; 配水: 232; 配水: 0.08
| 2019-01-29 | (火) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 8.6; 配水: 8; 原水: 3.89; 配水: 3.4; 原水: 8.29; 配水: 8.24; 配水: 36.1; 配水: 70.8; 配水: 99.2; 配水: 40.1; 配水: 233; 配水: 0.1; ＰＡＣ: 596; 硫酸: 507 |  |  | 備考
| 2019-01-30 | (水) | 晴 | (℃): 2.4; 原水: 8.6; 配水: 7.9; 原水: 3.89; 配水: 3.52; 原水: 8.31; 配水: 8.25; 配水: 36.7; 配水: 70.8; 配水: 100.7; 配水: 40.1; 配水: 230; 配水: 0.09
| 2019-01-31 | (木) | 曇 | (℃): 2.9; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 原水: 3.8; 配水: 3.5; 原水: 8.27; 配水: 8.26; 配水: 36.6; 配水: 70.8; 配水: 100.2; 配水: 40.2; 配水: 226; 配水: 0.09
| 最高 |  |  | 2 | 7.6 | 10.3 | 10.1 | 4.46 | 3.73 | 8.31 | 8.27 |  | 37.2 |  | 73.8 |  | 103.6 |  | 63.3 |  | 40.3 |  | 40.5 |  | 242 |  | 0.16 | 596 | 507 |  | 2/5～2/6 沈殿池2-1傾斜板修繕に伴う水位回復運転
| 最低 |  |  | 1 | 2.4 | 8.2 | 7.8 | 3.1 | 2.6 | 7.85 | 7.86 |  | 35.6 |  | 70.8 |  | 97.7 |  | 63.3 |  | 40.3 |  | 39 |  | 224 |  | 0.08 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 4.9 | 9.3161 | 9.0097 | 3.8852 | 3.3145 | 8.0648 | 8.0619 |  | 36.5097 |  | 72.0211 |  | 100.0895 |  | 63.3 |  | 40.3 |  | 39.9053 |  | 233.7368 |  | 0.11053 | 326.5 | 381.5
| 合計 |  |  | (mm): 3; ＰＡＣ: 1306; 硫酸: 1526
2月 | 2019-02-01 | (金) | 晴 | (mm): 1; (℃): 3.6; 原水: 8.3; 配水: 7.8; 原水: 3.51; 配水: 3.14; 原水: 8.33; 配水: 8.26; 配水: 36.5; 配水: 72.1; 配水: 102.4; 配水: 45.2; 配水: 226; 配水: 0.08; 硫酸: 142 |  |  | 2019-02-07 | 気温 | 12 | ℃
| 2019-02-02 | (土) | 晴 | (℃): 5.4; 原水: 8.1; 配水: 7.7; 原水: 3.69; 配水: 3.39; 原水: 8.45; 配水: 8.09; 配水: 36.7; 硫酸: 318 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-02-03 | (日) | 晴 | (℃): 5.9; 原水: 8.2; 配水: 7.8; 原水: 4.16; 配水: 4.18; 原水: 8.39; 配水: 7.98; 配水: 36.5; 硫酸: 334 |  |  | 水温 | ℃ |  | 8.1
| 2019-02-04 | (月) | 曇 | (℃): 10.9; 原水: 8.5; 配水: 8.3; 原水: 4.6; 配水: 3.9; 原水: 8.42; 配水: 8.07; 配水: 36.3; 配水: 70.6; 配水: 100.3; 配水: 39.5; 配水: 237; 配水: 0.09; 硫酸: 330 |  | ＰＡＣ注入ポンプ試運転 | 濁度 | 度 |  | 3.7
| 2019-02-05 | (火) | 曇 | (℃): 5.1; 原水: 8.2; 配水: 8.3; 原水: 3.8; 配水: 3.7; 原水: 8.52; 配水: 8.11; 配水: 36.3; 配水: 70.1; 配水: 101.8; 配水: 40.1; 配水: 238; 配水: 0.08; 硫酸: 329 |  |  | ｐH |  |  | 8.08
| 2019-02-06 | (水) | 雨 | (mm): 10; (℃): 5; 原水: 8.6; 配水: 8.3; 原水: 4.17; 配水: 3.88; 原水: 8.47; 配水: 8.12; 配水: 36.9; 配水: 69.6; 配水: 101.4; 配水: 39.6; 配水: 232; 配水: 0.09; 硫酸: 329 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.2
| 2019-02-07 | (木) | 晴 |  | 7.6 | 8.7 | 8.1 | 4.01 | 3.7 | 8.54 | 8.08 |  | 36.2 |  | 70.1 |  | 101 |  | 61.5 |  | 39.5 |  | 39.5 |  | 225 |  | 0.08 |  | 332 |  | 2/15～2/16 沈殿池1系水質改善に伴う 水処理運転 | 酸消費量 | mg/l |  | 70.1
| 2019-02-08 | (金) | 晴 | (℃): 5.8; 原水: 9; 配水: 8.3; 原水: 4.3; 配水: 4; 原水: 8.49; 配水: 8.21; 配水: 36.3; 配水: 70.6; 配水: 99.5; 配水: 39.1; 配水: 236; 配水: 0.07; 硫酸: 338 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 101
| 2019-02-09 | (土) | 雪 | (mm): 7.5; (℃): 0.3; 原水: 8.7; 配水: 8.2; 原水: 4.99; 配水: 4.62; 原水: 8.66; 配水: 8.26; 配水: 35.9; 硫酸: 429 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 61.5
| 2019-02-10 | (日) | 晴 | (℃): 1.1; 原水: 8.6; 配水: 7.9; 原水: 5.08; 配水: 4.68; 原水: 8.73; 配水: 8.31; 配水: 36.3; 硫酸: 478 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 39.5
| 2019-02-11 | (月) | 雪 | (mm): 2; (℃): 0.3; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 原水: 5.01; 配水: 4.67; 原水: 8.74; 配水: 8.33; 配水: 36.6; ＰＡＣ: 168; 硫酸: 628 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 39.5
| 2019-02-12 | (火) | 晴 | (℃): 6.5; 原水: 8.7; 配水: 8; 原水: 5.19; 配水: 4.93; 原水: 8.71; 配水: 8.36; 配水: 36.1; 配水: 70.1; 配水: 99; 配水: 39.3; 配水: 234; 配水: 0.07; 硫酸: 531 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 225
| 2019-02-13 | (水) | 雨 | (mm): 1.5; (℃): 2.1; 原水: 8.3; 配水: 8.2; 原水: 5.31; 配水: 4.85; 原水: 8.88; 配水: 8.36; 配水: 36.6; 配水: 69.6; 配水: 97; 配水: 39.3; 配水: 232; 配水: 0.07; 硫酸: 616 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全鉄 | mg/l |  | 0.08
| 2019-02-14 | (木) | 晴 | (℃): 3.3; 原水: 8.4; 配水: 8.3; 原水: 5.9; 配水: 5.2; 原水: 8.93; 配水: 8.28; 配水: 36.9; 配水: 68.8; 配水: 98.3; 配水: 39.1; 配水: 233; 配水: 0.07; 硫酸: 694 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | COD | mg/l |  | 4.2
| 2019-02-15 | (金) | 曇 | (℃): 1.8; 原水: 8.3; 配水: 7.9; 原水: 6.12; 配水: 5.6; 原水: 8.94; 配水: 8.45; 配水: 36.5; 配水: 69.1; 配水: 98.2; 配水: 38.7; 配水: 235; 配水: 0.07; 硫酸: 734 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | BOD | mg/l |  | 1.6
| 2019-02-16 | (土) | 曇 | (℃): 3.8; 原水: 8.4; 配水: 7.9; 原水: 5.99; 配水: 5.73; 原水: 8.81; 配水: 8.17; 配水: 36.6; 硫酸: 648 |  | PAS修繕に伴う水処理運転 | 溶存酸素 | mg/l |  | 12.2
| 2019-02-17 | (日) | 曇 | (℃): 5.5; 原水: 8.4; 配水: 8; 原水: 5.92; 配水: 5.5; 原水: 8.8; 配水: 8.16; 配水: 36.5; ＰＡＣ: 175; 硫酸: 763 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全マンガン | mg/l |  | 0.008
| 2019-02-18 | (月) | 晴 | (℃): 8.2; 原水: 8.7; 配水: 8.2; 原水: 6.7; 配水: 6.1; 原水: 8.64; 配水: 8; 配水: 36.1; 配水: 70.6; 配水: 99.6; 配水: 39.6; 配水: 243; 配水: 0.13; 硫酸: 505 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.16
| 2019-02-19 | (火) | 曇 | (mm): 2; (℃): 7.4; 原水: 8.6; 配水: 8.3; 原水: 6.91; 配水: 6.32; 原水: 8.65; 配水: 8.25; 配水: 36.5; 配水: 71.8; 配水: 96; 配水: 40.1; 配水: 242; 配水: 0.15; 硫酸: 386 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全窒素 | mg/l |  | 3.78
| 2019-02-20 | (水) | 晴 | 6 | 9 | 8.8 | 8.4 | 6.88 | 6.58 | 8.56 | 8.22 |  | 37.7 |  | 72.1 |  | 97.7 | [5 empty] | 39.7 |  | 240 |  | 0.16 | 299 | 567 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全リン | mg/l |  | 0.071
| 2019-02-21 | (木) | 晴 | (℃): 9.4; 原水: 8.9; 配水: 8.6; 原水: 6.1; 配水: 5.66; 原水: 8.65; 配水: 8.43; 配水: 36.5; 配水: 73.1; 配水: 98.8; 配水: 39.3; 配水: 241; 配水: 0.14; 硫酸: 371 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2019-02-22 | (金) | 晴 | (℃): 8.3; 原水: 9; 配水: 8.6; 原水: 6.35; 配水: 5.93; 原水: 8.64; 配水: 8.32; 配水: 36.4; 配水: 72.8; 配水: 100.7; 配水: 38.7; 配水: 239; 配水: 0.14; 硫酸: 415 |  | No1廃PAC処理に伴う水処理運転 | 硫酸イオン | mg/l |  | 26.5
| 2019-02-23 | (土) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 7.5; 原水: 9; 配水: 8.7; 原水: 5.85; 配水: 5.79; 原水: 8.56; 配水: 8.17; 配水: 37.2; ＰＡＣ: 617; 硫酸: 1024 |  | ph調整の為、希硫酸注入 | シリカ | mg/l |  | 20.7
| 2019-02-24 | (日) | 晴 | (℃): 7.3; 原水: 9.1; 配水: 8.7; 原水: 5.89; 配水: 5.69; 原水: 8.62; 配水: 7.65; 配水: 37.3; ＰＡＣ: 472; 硫酸: 933 |  | ph調整の為、希硫酸注入 | 色度 | 度 |  | 5
| 2019-02-25 | (月) | 雨 | (mm): 0.5; (℃): 12; 原水: 10.1; 配水: 9.5; 原水: 6.02; 配水: 5.61; 原水: 8.17; 配水: 7.88; 配水: 38.1; 配水: 73.3; 配水: 103.1; 配水: 43.6; 配水: 242; 配水: 0.18; 硫酸: 120 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 0
| 2019-02-26 | (火) | 曇 | (℃): 10.4; 原水: 10.1; 配水: 9.7; 原水: 5.7; 配水: 5.3; 原水: 8.03; 配水: 7.99; 配水: 38.2; 配水: 74.6; 配水: 102.5; 配水: 44.9; 配水: 240; 配水: 0.16 |  | 配水池水位回復に伴う水処理運転
| 2019-02-27 | (水) | 曇 | (mm): 3.5; (℃): 7.8; 原水: 10.1; 配水: 9.6; 原水: 5.06; 配水: 4.55; 原水: 8.02; 配水: 8; 配水: 38.4; 配水: 74.6; 配水: 101.3; 配水: 44.7; 配水: 246; 配水: 0.17 |  | 配水池水位回復に伴う水処理運転
| 2019-02-28 | (木) | 雨 | (mm): 29; (℃): 5.3; 原水: 10.2; 配水: 9.7; 原水: 4.79; 配水: 4.24; 原水: 7.95; 配水: 7.88; 配水: 38.7; 配水: 74.1; 配水: 104.5; 配水: 45.4; 配水: 245; 配水: 0.15 |  | ph調整の為、希硫酸注入
| 最高 |  |  | 29 | 12 | 10.2 | 9.7 | 6.91 | 6.58 | 8.94 | 8.45 |  | 38.7 |  | 74.6 |  | 104.5 |  | 61.5 |  | 39.5 |  | 45.4 |  | 246 |  | 0.18 | 617 | 1024 |  | 希硫酸注入P修繕に伴う試運転 | 備考
| 最低 |  |  | 0.5 | 0.3 | 8.1 | 7.7 | 3.51 | 3.14 | 7.95 | 7.65 |  | 35.9 |  | 68.8 |  | 96 |  | 61.5 |  | 39.5 |  | 38.7 |  | 225 |  | 0.07 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 5.95 | 8.8 | 8.3857 | 5.2857 | 4.9086 | 8.5464 | 8.1568 |  | 36.8143 |  | 71.4579 |  | 100.1632 |  | 61.5 |  | 39.5 |  | 40.8105 |  | 237.1579 |  | 0.11316 | 346.2 | 491.76
| 合計 |  |  | (mm): 63.5; ＰＡＣ: 1731; 硫酸: 12294 |  | ph調整の為、希硫酸注入
3月 | 2019-03-01 | (金) | 雨 | (mm): 2.5; (℃): 8.1; 原水: 10.4; 配水: 9.8; 原水: 4.2; 配水: 3.8; 原水: 7.88; 配水: 7.87; 配水: 38.3; 配水: 73.1; 配水: 92.3; 配水: 44.5; 配水: 241; 配水: 0.13 |  |  | 2019-03-07 | 気温 | 8.1 | ℃
| 2019-03-02 | (土) | 晴 | (℃): 8.8; 原水: 10.6; 配水: 9.7; 原水: 4.58; 配水: 4.58; 原水: 7.84; 配水: 7.89; 配水: 39.7 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-03-03 | (日) | 雨 | (mm): 15.5; (℃): 5; 原水: 10.5; 配水: 9.8; 原水: 4.35; 配水: 4.12; 原水: 7.85; 配水: 7.83; 配水: 39.3 |  |  | 水温 | ℃ |  | 10.3
| 2019-03-04 | (月) | 雨 | (mm): 31.5; (℃): 7.4; 原水: 10.6; 配水: 10.1; 原水: 4.4; 配水: 3.8; 原水: 7.76; 配水: 7.69; 配水: 39.2; 配水: 70.6; 配水: 92.5; 配水: 47.7; 配水: 244; 配水: 0.15 |  |  | 濁度 | 度 |  | 3.32
| 2019-03-05 | (火) | 晴 | (mm): 0.5; (℃): 9.3; 原水: 10.9; 配水: 10.2; 原水: 3.7; 配水: 3.3; 原水: 7.71; 配水: 7.69; 配水: 39; 配水: 70.8; 配水: 92; 配水: 47.4; 配水: 236; 配水: 0.15 |  |  | ｐH |  |  | 7.53
| 2019-03-06 | (水) | 曇 | (mm): 5; (℃): 10.3; 原水: 10.9; 配水: 10.2; 原水: 3.89; 配水: 3.48; 原水: 7.7; 配水: 7.69; 配水: 39.3; 配水: 71.1; 配水: 91.6; 配水: 46.8; 配水: 237; 配水: 0.17 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 38.1
| 2019-03-07 | (木) | 雨 | 23 | 8.1 | 10.9 | 10.3 | 3.64 | 3.32 | 7.54 | 7.53 |  | 38.1 |  | 70.3 |  | 92.1 |  | 55.8 |  | 36.3 |  | 46.9 |  | 242 |  | 0.16 |  |  |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 70.3
| 2019-03-08 | (金) | 晴 | (℃): 7.3; 原水: 10.9; 配水: 10.2; 原水: 3.32; 配水: 3.15; 原水: 7.58; 配水: 7.56; 配水: 38.3; 配水: 70.6; 配水: 98.4; 配水: 46; 配水: 242; 配水: 0.16 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 92.1
| 2019-03-09 | (土) | 晴 | (℃): 8.9; 原水: 11; 配水: 10; 原水: 4.15; 配水: 3.42; 原水: 7.64; 配水: 7.63; 配水: 38.5; 硫酸: 89 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 55.8
| 2019-03-10 | (日) | 晴 | (mm): 5; (℃): 14.8; 原水: 11.3; 配水: 10.6; 原水: 4.5; 配水: 3.8; 原水: 7.61; 配水: 7.63; 配水: 38 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 36.3
| 2019-03-11 | (月) | 曇 | (mm): 31.5; (℃): 10.6; 原水: 11.2; 配水: 10.6; 原水: 3.92; 配水: 3.32; 原水: 7.48; 配水: 7.48; 配水: 36.9; 配水: 68.6; 配水: 99.6; 配水: 45.2; 配水: 240; 配水: 0.15 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 46.9
| 2019-03-12 | (火) | 晴 | (℃): 11; 原水: 11.4; 配水: 10.7; 原水: 3.74; 配水: 3.2; 原水: 7.42; 配水: 7.43; 配水: 37.7; 配水: 68.6; 配水: 100.9; 配水: 44.5; 配水: 239; 配水: 0.15 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 242
| 2019-03-13 | (水) | 晴 | (℃): 14; 原水: 11.4; 配水: 10.8; 原水: 3.4; 配水: 2.8; 原水: 7.44; 配水: 7.42; 配水: 38; 配水: 68.6; 配水: 97.1; 配水: 44; 配水: 234; 配水: 0.15 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.16
| 2019-03-14 | (木) | 晴 | (℃): 8.4; 原水: 11.5; 配水: 10.8; 原水: 3.6; 配水: 2.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 37.3; 配水: 68.8; 配水: 97.9; 配水: 44.1; 配水: 239; 配水: 0.15; ＰＡＣ: 313; 硫酸: 334 |  |  | COD | mg/l |  | 4
| 2019-03-15 | (金) | 晴 | (℃): 8.8; 原水: 11.7; 配水: 10.9; 原水: 3.69; 配水: 3.07; 原水: 7.5; 配水: 7.51; 配水: 36.9; 配水: 68.6; 配水: 95.6; 配水: 43.6; 配水: 233; 配水: 0.16 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.9
| 2019-03-16 | (土) | 曇 | (℃): 8.1; 原水: 11.8; 配水: 11; 原水: 3.57; 配水: 2.89; 原水: 7.58; 配水: 7.57; 配水: 36.8 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 10.2
| 2019-03-17 | (日) | 晴 | (℃): 9.9; 原水: 11.8; 配水: 10.9; 原水: 3.46; 配水: 2.86; 原水: 7.55; 配水: 7.59; 配水: 36.8 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.016
| 2019-03-18 | (月) | 晴 | (℃): 9.5; 原水: 12.2; 配水: 11.2; 原水: 3.43; 配水: 2.91; 原水: 7.47; 配水: 7.48; 配水: 36.1; 配水: 68.9; 配水: 93.2; 配水: 42.6; 配水: 261; 配水: 0.16 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.35
| 2019-03-19 | (火) | 晴 | (℃): 12.5; 原水: 12.3; 配水: 11.5; 原水: 3.44; 配水: 2.91; 原水: 7.52; 配水: 7.51; 配水: 36.2; 配水: 69.1; 配水: 92; 配水: 42.3; 配水: 246; 配水: 0.16 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 4
| 2019-03-20 | (水) | 晴 | (℃): 14.2; 原水: 12.9; 配水: 12.2; 原水: 3.12; 配水: 3.43; 原水: 7.54; 配水: 7.54; 配水: 36.3; 配水: 68.9; 配水: 94.4; 配水: 42.1; 配水: 258; 配水: 0.14 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.137
| 2019-03-21 | (木) | 雨 | (mm): 1; (℃): 13.3; 原水: 12.5; 配水: 11.7; 原水: 3.12; 配水: 2.94; 原水: 7.48; 配水: 7.49; 配水: 36.4 |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2019-03-22 | (金) | 晴 | (℃): 16.9; 原水: 12.9; 配水: 12.2; 原水: 3.45; 配水: 3.15; 原水: 7.46; 配水: 7.47; 配水: 36; 配水: 68.9; 配水: 93.8; 配水: 42.1; 配水: 248; 配水: 0.14; ＰＡＣ: 431; 硫酸: 417 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 26.4
| 2019-03-23 | (土) | 曇 | (mm): 3; (℃): 4.5; 原水: 12.6; 配水: 11.8; 原水: 3.16; 配水: 2.84; 原水: 7.53; 配水: 7.34; 配水: 36.6; ＰＡＣ: 1010; 硫酸: 958 |  | PAC注入Ｐ試運転 | シリカ | mg/l |  | 24.1
| 2019-03-24 | (日) | 晴 | (℃): 8.2; 原水: 12.9; 配水: 11.8; 原水: 3.1; 配水: 2.8; 原水: 7.49; 配水: 7.25; 配水: 36.6; ＰＡＣ: 608; 硫酸: 578 |  |  | 色度 | 度 |  | 8
| 2019-03-25 | (月) | 晴 | (℃): 9.4; 原水: 13.2; 配水: 12; 原水: 3.27; 配水: 3.26; 原水: 7.53; 配水: 7.54; 配水: 35; 配水: 69.5; 配水: 93.2; 配水: 40.6; 配水: 243; 配水: 0.14 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2019-03-26 | (火) | 雨 | (mm): 3.5; (℃): 9.9; 原水: 13.3; 配水: 12.3; 原水: 3.51; 配水: 3.47; 原水: 7.53; 配水: 7.54; 配水: 35.4; 配水: 69.9; 配水: 95; 配水: 41.4; 配水: 220; 配水: 0.16
| 2019-03-27 | (水) | 晴 | (℃): 13.5; 原水: 13.6; 配水: 12.5; 原水: 3.4; 配水: 3.58; 原水: 7.58; 配水: 7.6; 配水: 36; 配水: 70; 配水: 93; 配水: 41.6; 配水: 231; 配水: 0.17
| 2019-03-28 | (木) | 曇 | (℃): 14.9; 原水: 13.8; 配水: 12.8; 原水: 4.05; 配水: 4; 原水: 7.58; 配水: 7.59; 配水: 35.6; 配水: 70.2; 配水: 92.8; 配水: 41; 配水: 220; 配水: 0.16
| 2019-03-29 | (金) | 曇 | (℃): 6.1; 原水: 13.6; 配水: 12.5; 原水: 3.6; 配水: 3.7; 原水: 7.63; 配水: 7.65; 配水: 35.6; 配水: 70.6; 配水: 92.6; 配水: 40.2; 配水: 214; 配水: 0.16 |  |  | 備考
| 2019-03-30 | (土) | 曇 | (mm): 3; (℃): 9.1; 原水: 13.7; 配水: 12.6; 原水: 3.43; 配水: 3.7; 原水: 7.61; 配水: 7.62; 配水: 36.2
| 2019-03-31 | (日) | 曇 | (mm): 0.5; (℃): 11.6; 原水: 13.7; 配水: 12.6; 原水: 4.58; 配水: 4.8; 原水: 7.59; 配水: 7.54; 配水: 37.9; ＰＡＣ: 184; 硫酸: 113
| 最高 |  |  | 31.5 | 16.9 | 13.8 | 12.8 | 4.58 | 4.8 | 7.88 | 7.89 |  | 39.7 |  | 73.1 |  | 100.9 |  | 55.8 |  | 36.3 |  | 47.7 |  | 261 |  | 0.17 | 1010 | 958
| 最低 |  |  | 0.5 | 4.5 | 10.4 | 9.7 | 3.1 | 2.8 | 7.42 | 7.25 |  | 35 |  | 68.6 |  | 91.6 |  | 55.8 |  | 36.3 |  | 40.2 |  | 214 |  | 0.13 | 184 | 89
| 平均 |  |  |  | 10.0774 | 12 | 11.171 | 3.7023 | 3.3968 | 7.5845 | 7.57 |  | 37.2258 |  | 69.785 |  | 94.5 |  | 55.8 |  | 36.3 |  | 43.73 |  | 238.4 |  | 0.1535 | 509.2 | 414.8333
| 合計 |  |  | (mm): 125.5; ＰＡＣ: 2546; 硫酸: 2489
年間 | 最高 |  |  | 78 | 35.2 | 29.3 | 27.3 | 13.1 | 12.9 | 9.21 | 8.46 |  | 39.7 |  | 74.6 |  | 104.5 |  | 63.3 |  | 40.3 |  | 47.7 |  | 266 |  | 0.47 | 1010 | 1322
| 最低 |  |  | 0.5 | 0.3 | 8.1 | 7.7 | 3 | 2.4 | 7.38 | 7.07 |  | 27.6 |  | 51.8 |  | 71.8 |  | 46.9 |  | 28.3 |  | 28.6 |  | 172 |  | 0.07 | 13 | 25
| 平均 |  |  |  | 17.3868 | 19.2767 | 18.0005 | 6.2671 | 5.417 | 7.9005 | 7.7919 |  | 32.5463 |  | 65.2869 |  | 88.2934 |  | 54.2917 |  | 34.3667 |  | 34.4676 |  | 215.5861 |  | 0.19254 | 308.8438 | 540.1978
| 合計 |  |  | (mm): 1257; ＰＡＣ: 9883; 硫酸: 49158
降雨日数

## 皿木
皿木分場
| 日 | 曜日 | 天候 |  | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 薬品使用量(kg) |  |  |  | 多項目試験結果
[5 empty] | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ | 硫酸
4月 | 2018-04-01 | (日) | 晴 | - | 原水: 12.5; 配水: 13.2; 原水: 4.3; 配水: 2.5; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 29 | ＰＡＣ注入ポンプ試運転 | ＰＡＣ注入ポンプ試運転 | 2018-04-05 | 気温 |  | ℃
| 2018-04-02 | (月) | 晴 | - | 原水: 12.8; 配水: 13.6; 原水: 4.1; 配水: 2.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30.2; 配水: 64.6; 配水: 90.3; 配水: 30.5; 配水: 203; 配水: 0.14 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-04-03 | (火) | 曇 | - | 原水: 13; 配水: 13.9; 原水: 3.8; 配水: 2.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.3; 配水: 66.3; 配水: 87.3; 配水: 30.7; 配水: 206; 配水: 0.17 |  |  | 水温 | ℃ |  | 13.9
| 2018-04-04 | (水) | 晴 | - | 原水: 13.3; 配水: 14.3; 原水: 3.9; 配水: 2.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.2; 配水: 64.8; 配水: 91.8; 配水: 30.4; 配水: 207; 配水: 0.14 |  |  | 濁度 | 度 |  | 2.3
| 2018-04-05 | (木) | 曇 | - | 原水: 13.4; 配水: 13.9; 原水: 3.6; 配水: 2.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.3; 配水: 65.3; 配水: 91.1; 配水: 54.8; 配水: 36.3; 配水: 30.7; 配水: 199; 配水: 0.11 |  |  | ｐH |  |  | 7.5
| 2018-04-06 | (金) | 晴 | - | 原水: 13.8; 配水: 14.6; 原水: 3.7; 配水: 2.2; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.4; 配水: 65.6; 配水: 93; 配水: 30.8; 配水: 200; 配水: 0.17 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.3
| 2018-04-07 | (土) | 晴 | - | 原水: 13.9; 配水: 14.9; 原水: 4.3; 配水: 2.3; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.5 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 65.3
| 2018-04-08 | (日) | 晴 | - | 原水: 14.1; 配水: 14.7; 原水: 3.4; 配水: 1.8; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 27.4 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 91.1
| 2018-04-09 | (月) | 晴 | - | 原水: 14.3; 配水: 15; 原水: 4; 配水: 2.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.5; 配水: 65.3; 配水: 91.7; 配水: 30.1; 配水: 203; 配水: 0.16 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54.8
| 2018-04-10 | (火) | 晴 | - | 原水: 14.7; 配水: 15.4; 原水: 4.4; 配水: 2.4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.5; 配水: 65.1; 配水: 89.5; 配水: 30.5; 配水: 202; 配水: 0.19 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 36.3
| 2018-04-11 | (水) | 曇 | - | 原水: 14.9; 配水: 15.7; 原水: 4.7; 配水: 2.6; 原水: 7.6; 配水: 7.5; 配水: 30.4; 配水: 66.1; 配水: 90.4; 配水: 30.8; 配水: 201; 配水: 0.13 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.7
| 2018-04-12 | (木) | 晴 | - | 原水: 15.3; 配水: 16.3; 原水: 5.7; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.4; 配水: 65.3; 配水: 88.5; 配水: 32.8; 配水: 203; 配水: 0.16 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 199
| 2018-04-13 | (金) | 晴 | - | 原水: 15.5; 配水: 16.1; 原水: 6.2; 配水: 3.1; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 30.3; 配水: 64.8; 配水: 89.4; 配水: 32.1; 配水: 201; 配水: 0.24 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.11
| 2018-04-14 | (土) | 曇 | - | 原水: 15.8; 配水: 16.4; 原水: 4.5; 配水: 2.5; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 30.9 |  |  | COD | mg/l |  | 3.7
| 2018-04-15 | (日) | 雨 | - | 原水: 15.9; 配水: 16.5; 原水: 6.4; 配水: 3.7; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 29.6 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.9
| 2018-04-16 | (月) | 晴 | - | 原水: 16; 配水: 16.7; 原水: 5.9; 配水: 3.3; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.2; 配水: 62.3; 配水: 86.2; 配水: 32.7; 配水: 202; 配水: 0.24 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 10
| 2018-04-17 | (火) | 曇 | - | 原水: 16; 配水: 16.5; 原水: 4.6; 配水: 3.2; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 30.1; 配水: 63.1; 配水: 86.6; 配水: 32.1; 配水: 202; 配水: 0.38 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.038
| 2018-04-18 | (水) | 雨 | - | 原水: 16; 配水: 16.2; 原水: 5.6; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 30.1; 配水: 61.1; 配水: 85.4; 配水: 32.6; 配水: 204; 配水: 0.54 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.98
| 2018-04-19 | (木) | 晴 | - | 原水: 16.1; 配水: 16.9; 原水: 5.8; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30; 配水: 61.3; 配水: 84.6; 配水: 33.8; 配水: 202; 配水: 0.42 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.47
| 2018-04-20 | (金) | 晴 | - | 原水: 16; 配水: 16.9; 原水: 8.2; 配水: 6.1; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 29.8; 配水: 56.1; 配水: 80; 配水: 35; 配水: 197; 配水: 0.21 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.109
| 2018-04-21 | (土) | 晴 | - | 原水: 16.1; 配水: 17.1; 原水: 8; 配水: 5.9; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.1 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-04-22 | (日) | 晴 | - | 原水: 16.2; 配水: 17.3; 原水: 6.7; 配水: 6.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.2 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.4
| 2018-04-23 | (月) | 曇 | - | 原水: 16.2; 配水: 16.7; 原水: 5.4; 配水: 5.9; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.3; 配水: 60.6; 配水: 86.2; 配水: 33.6; 配水: 202; 配水: 0.23 |  |  | シリカ | mg/l |  | 24.6
| 2018-04-24 | (火) | 曇 | - | 原水: 16.6; 配水: 17.4; 原水: 7.7; 配水: 6.3; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 30.3; 配水: 60.1; 配水: 84.5; 配水: 33.9; 配水: 196; 配水: 0.28 |  |  | 色度 | 度 |  | 10
| 2018-04-25 | (水) | 雨 | - | 原水: 16.8; 配水: 17.3; 原水: 6.9; 配水: 6.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.5; 配水: 58.3; 配水: 84.4; 配水: 35; 配水: 196; 配水: 0.24; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 3 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 0
| 2018-04-26 | (木) | 晴 | - | 原水: 17.1; 配水: 17.6; 原水: 6.6; 配水: 6.1; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 30.3; 配水: 58.8; 配水: 84.5; 配水: 35.2; 配水: 205; 配水: 0.31 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転
| 2018-04-27 | (金) | 曇 | - | 原水: 17.1; 配水: 17.8; 原水: 7.5; 配水: 6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.3; 配水: 59.3; 配水: 84.9; 配水: 34.7; 配水: 202; 配水: 0.52
| 2018-04-28 | (土) | 晴 | - | 原水: 17.3; 配水: 17.8; 原水: 7.7; 配水: 6.4; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.8
| 2018-04-29 | (日) | 晴 | - | 原水: 17.5; 配水: 18; 原水: 7.1; 配水: 6.4; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30.5 |  |  | 備考
| 2018-04-30 | (月) | 晴 | - | 原水: 17.6; 配水: 18.1; 原水: 6.7; 配水: 6.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 30.5
| 最高 |  |  |  | 0 | 17.6 | 18.1 | 8.2 | 6.4 | 7.8 | 7.8 | 0 | 30.9 | 0 | 66.3 | 0 | 93 | 0 | 54.8 | 0 | 36.3 | 0 | 35.2 | 0 | 207 | 0 | 0.54 | 4 | 3 | 0 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 12.5 | 13.2 | 3.4 | 1.8 | 7.3 | 7.4 | 0 | 27.4 | 0 | 56.1 | 0 | 80 | 0 | 54.8 | 0 | 36.3 | 0 | 30.1 | 0 | 196 | 0 | 0.11 | 4 | 3 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 0 | 15.3933 | 16.0933 | 5.58 | 3.9767 | 7.4767 | 7.5633 | 0 | 30.0967 | 0 | 62.71 | 0 | 87.515 | 0 | 54.8 | 0 | 36.3 | 0 | 32.4 | 0 | 201.65 | 0 | 0.249 | 4 | 3 | 0 | 0
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 4; 硫酸: 3
5月 | 2018-05-01 | (火) | 晴 | - | 原水: 17.6; 配水: 18.3; 原水: 2.2; 配水: 3.7; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.2; 配水: 57.3; 配水: 82.2; 配水: 37.1; 配水: 207; 配水: 0.43 |  |  | 2018-05-10 | 気温 |  | ℃
| 2018-05-02 | (水) | 晴 | - | 原水: 17.8; 配水: 18.3; 原水: 2.5; 配水: 1.9; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.2; 配水: 59.6; 配水: 82; 配水: 36.1; 配水: 202; 配水: 0.42; ＰＡＣ: 7 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-05-03 | (木) | 雨 | - | 原水: 18; 配水: 18.5; 原水: 8; 配水: 3.8; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 30.9; ＰＡＣ: 37 |  |  | 水温 | ℃ |  | 18.7
| 2018-05-04 | (金) | 晴 | - | 原水: 18.3; 配水: 18.8; 原水: 6.7; 配水: 4.1; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 30.7 |  |  | 濁度 | 度 |  | 4.3
| 2018-05-05 | (土) | 晴 | - | 原水: 18.7; 配水: 19.1; 原水: 5.7; 配水: 3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.6 |  |  | ｐH |  |  | 7.6
| 2018-05-06 | (日) | 晴 | - | 原水: 18.9; 配水: 19.5; 原水: 7.4; 配水: 4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 30.3; ＰＡＣ: 41 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.7
| 2018-05-07 | (月) | 曇 | - | 原水: 18.9; 配水: 19.3; 原水: 6.5; 配水: 6.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29.5; 配水: 55.2; 配水: 79.2; 配水: 35.7; 配水: 205; 配水: 0.48; ＰＡＣ: 17 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 53.9
| 2018-05-08 | (火) | 雨 | - | 原水: 19.1; 配水: 19.2; 原水: 6.3; 配水: 4.3; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.2; 配水: 54.4; 配水: 77.5; 配水: 35.7; 配水: 206; 配水: 0.72 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 75.2
| 2018-05-09 | (水) | 雨 | - | 原水: 18.7; 配水: 18.7; 原水: 5.8; 配水: 4.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.9; 配水: 54.1; 配水: 76.8; 配水: 35.6; 配水: 195; 配水: 0.45 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 47
| 2018-05-10 | (木) | 曇 | - | 原水: 18.4; 配水: 18.7; 原水: 7.5; 配水: 4.3; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 28.7; 配水: 53.9; 配水: 75.2; 配水: 47; 配水: 28.2; 配水: 35.2; 配水: 198; 配水: 0.56 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 28.2
| 2018-05-11 | (金) | 晴 | - | 原水: 17.8; 配水: 18.4; 原水: 9.5; 配水: 6.5; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 28.5; 配水: 53.6; 配水: 76.9; 配水: 32; 配水: 191; 配水: 0.34 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 35.2
| 2018-05-12 | (土) | 晴 | - | 原水: 17.5; 配水: 17.9; 原水: 11.3; 配水: 7.4; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 27.4 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 198
| 2018-05-13 | (日) | 晴 | - | 原水: 17.8; 配水: 18; 原水: 9.8; 配水: 7.7; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 27.3; ＰＡＣ: 1 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.56
| 2018-05-14 | (月) | 曇 | - | 原水: 18.2; 配水: 18.4; 原水: 8.2; 配水: 6.4; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 28; 配水: 53.6; 配水: 78; 配水: 31; 配水: 187; 配水: 0.39; ＰＡＣ: 55 |  |  | COD | mg/l |  | 4
| 2018-05-15 | (火) | 晴 | - | 原水: 18.5; 配水: 18.9; 原水: 7.3; 配水: 5.1; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 28.1; 配水: 53.6; 配水: 78; 配水: 30.8; 配水: 194; 配水: 0.37; ＰＡＣ: 77 |  |  | BOD | mg/l |  | 1
| 2018-05-16 | (水) | 晴 | - | 原水: 19.3; 配水: 19.1; 原水: 5.8; 配水: 4.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.1; 配水: 52.6; 配水: 78.3; 配水: 30.7; 配水: 193; 配水: 0.41 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 8.1
| 2018-05-17 | (木) | 曇 | - | 原水: 18.8; 配水: 19.3; 原水: 6.4; 配水: 4.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.6; 配水: 55.3; 配水: 79.2; 配水: 31.3; 配水: 193; 配水: 0.4 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.041
| 2018-05-18 | (金) | 曇 | - | 原水: 19; 配水: 19.3; 原水: 6.5; 配水: 4.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.7; 配水: 55.6; 配水: 79.8; 配水: 31.8; 配水: 183; 配水: 0.22 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.17
| 2018-05-19 | (土) | 曇 | - | 原水: 19.3; 配水: 19.7; 原水: 4.8; 配水: 4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.5 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.56
| 2018-05-20 | (日) | 晴 | - | 原水: 19.6; 配水: 19.8; 原水: 4.5; 配水: 3.8; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 27.8 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.087
| 2018-05-21 | (月) | 晴 | - | 原水: 19.9; 配水: 20.3; 原水: 4.8; 配水: 5.4; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 27.7; 配水: 54.3; 配水: 76.5; 配水: 29.5; 配水: 181; 配水: 0.23 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-05-22 | (火) | 晴 | - | 原水: 19.9; 配水: 20.5; 原水: 5.6; 配水: 4.9; 原水: 7.3; 配水: 7.6; 配水: 27.7; 配水: 52.6; 配水: 78.1; 配水: 29.7; 配水: 181; 配水: 0.25 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.8
| 2018-05-23 | (水) | 曇 | - | 原水: 19.9; 配水: 20.2; 原水: 5; 配水: 4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 27.8; 配水: 57.8; 配水: 78.2; 配水: 29; 配水: 182; 配水: 0.26 |  |  | シリカ | mg/l |  | 17.8
| 2018-05-24 | (木) | 晴 | - | 原水: 20; 配水: 20.5; 原水: 5.7; 配水: 4.9; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.8; 配水: 51.6; 配水: 79.2; 配水: 29.8; 配水: 178; 配水: 0.32; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2 |  |  | 色度 | 度 |  | 11
| 2018-05-25 | (金) | 曇 | - | 原水: 20.2; 配水: 20.7; 原水: 7.4; 配水: 5.2; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28; 配水: 55.2; 配水: 77.3; 配水: 31.1; 配水: 182; 配水: 0.19 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2018-05-26 | (土) | 晴 | - | 原水: 20.3; 配水: 20.8; 原水: 5.5; 配水: 5.3; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 26.7 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転
| 2018-05-27 | (日) | 晴 | - | 原水: 20.4; 配水: 20.7; 原水: 5.7; 配水: 4.9; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 26.3
| 2018-05-28 | (月) | 曇 | - | 原水: 20.5; 配水: 21.1; 原水: 5.8; 配水: 6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28; 配水: 55.3; 配水: 79.2; 配水: 31; 配水: 182; 配水: 0.3
| 2018-05-29 | (火) | 曇 | - | 原水: 20.7; 配水: 21.2; 原水: 5.8; 配水: 6.6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.2; 配水: 55.3; 配水: 77.1; 配水: 31.1; 配水: 180; 配水: 0.35 |  |  | 備考
| 2018-05-30 | (水) | 曇 | - | 原水: 20.8; 配水: 21.2; 原水: 6.1; 配水: 6.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.2; 配水: 55.4; 配水: 76.8; 配水: 31.5; 配水: 183; 配水: 0.36
| 2018-05-31 | (木) | 曇 | - | 原水: 20.9; 配水: 21.2; 原水: 6; 配水: 6; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 28.2; 配水: 55.5; 配水: 77.3; 配水: 30.6; 配水: 183; 配水: 0.42
| 最高 |  |  |  | 0 | 20.9 | 21.2 | 11.3 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 0 | 30.9 | 0 | 59.6 | 0 | 82.2 | 0 | 47 | 0 | 28.2 | 0 | 37.1 | 0 | 207 | 0 | 0.72 | 77 | 2 | 0 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 17.5 | 17.9 | 2.2 | 1.9 | 7.2 | 7.3 | 0 | 26.3 | 0 | 51.6 | 0 | 75.2 | 0 | 47 | 0 | 28.2 | 0 | 29 | 0 | 178 | 0 | 0.19 | 1 | 2 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 0 | 19.1516 | 19.5355 | 6.3258 | 4.9935 | 7.4161 | 7.5097 | 0 | 28.5419 | 0 | 54.8476 | 0 | 78.2286 | 0 | 47 | 0 | 28.2 | 0 | 32.2048 | 0 | 189.8095 | 0 | 0.37476 | 29.875 | 2 | 0 | 0
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 239; 硫酸: 2
6月 | 2018-06-01 | (金) | 晴 | - | 原水: 21.2; 配水: 21.6; 原水: 7.1; 配水: 6.6; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28; 配水: 55.6; 配水: 76.6; 配水: 31.8; 配水: 187; 配水: 0.27 |  |  | 2018-06-07 | 気温 |  | ℃
| 2018-06-02 | (土) | 晴 | - | 原水: 21.2; 配水: 21.7; 原水: 5.9; 配水: 5.5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 27.7 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-06-03 | (日) | 晴 | - | 原水: 21.3; 配水: 21.8; 原水: 6.1; 配水: 5.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28 |  |  | 水温 | ℃ |  | 22
| 2018-06-04 | (月) | 晴 | - | 原水: 21.3; 配水: 21.9; 原水: 5.4; 配水: 5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 28.1; 配水: 56.6; 配水: 77.5; 配水: 31.4; 配水: 185; 配水: 0.27; ＰＡＣ: 16 |  |  | 濁度 | 度 |  | 4.9
| 2018-06-05 | (火) | 晴 | - | 原水: 21.5; 配水: 22; 原水: 6; 配水: 5.1; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28; 配水: 56.6; 配水: 77.7; 配水: 31.7; 配水: 187; 配水: 0.28 |  |  | ｐH |  |  | 7.7
| 2018-06-06 | (水) | 雨 | - | 原水: 21.5; 配水: 21.9; 原水: 5.6; 配水: 5.2; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 28.2; 配水: 56.8; 配水: 77.5; 配水: 31.8; 配水: 183; 配水: 0.26 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.3
| 2018-06-07 | (木) | 曇 | - | 原水: 21.7; 配水: 22; 原水: 5.2; 配水: 4.9; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 28.3; 配水: 57.1; 配水: 77.4; 配水: 48.7; 配水: 28.7; 配水: 31.7; 配水: 180; 配水: 0.3 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 57.1
| 2018-06-08 | (金) | 晴 | - | 原水: 22.1; 配水: 22.4; 原水: 7.4; 配水: 6.4; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 29; 配水: 56.6; 配水: 79; 配水: 32; 配水: 194; 配水: 0.16 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 77.4
| 2018-06-09 | (土) | 晴 | - | 原水: 22.3; 配水: 22.9; 原水: 6.7; 配水: 6.6; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 28.3 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 48.7
| 2018-06-10 | (日) | 曇 | - | 原水: 22.4; 配水: 22.6; 原水: 6.2; 配水: 6.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 26.8 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 28.7
| 2018-06-11 | (月) | 雨 | - | 原水: 22.5; 配水: 22.7; 原水: 6.5; 配水: 6.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 28.9; 配水: 58.1; 配水: 77.9; 配水: 32.2; 配水: 195; 配水: 0.21 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 31.7
| 2018-06-12 | (火) | 曇 | - | 原水: 22.5; 配水: 22.9; 原水: 7.9; 配水: 6.7; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 29.6; 配水: 59.6; 配水: 79.7; 配水: 33.7; 配水: 194; 配水: 0.23 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 180
| 2018-06-13 | (水) | 晴 | - | 原水: 22.4; 配水: 22.8; 原水: 9.4; 配水: 9.3; 原水: 7.1; 配水: 7.3; 配水: 28.4; 配水: 58.6; 配水: 76.3; 配水: 31.5; 配水: 180; 配水: 0.25; ＰＡＣ: 34 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.3
| 2018-06-14 | (木) | 曇 | - | 原水: 22; 配水: 22.5; 原水: 11.5; 配水: 9.9; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 27.5; 配水: 59.6; 配水: 75.9; 配水: 28.6; 配水: 179; 配水: 0.36; ＰＡＣ: 55; 硫酸: 2 |  |  | COD | mg/l |  | 4.4
| 2018-06-15 | (金) | 雨 | - | 原水: 22; 配水: 22.4; 原水: 10.7; 配水: 9; 原水: 7.2; 配水: 7.2; 配水: 28.8; 配水: 62.1; 配水: 79.7; 配水: 30.8; 配水: 200; 配水: 0.38 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.5
| 2018-06-16 | (土) | 雨 | - | 原水: 22.1; 配水: 22.2; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 30 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.7
| 2018-06-17 | (日) | 曇 | - | 原水: 21.8; 配水: 22.3; 原水: 10.3; 配水: 7.7; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 29.8 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 希硫酸、ＰＡＣ試運転 | 全マンガン | mg/l |  | 0.042
| 2018-06-18 | (月) | 曇 | - | 原水: 20.9; 配水: 21.6; 原水: 12.4; 配水: 8.8; 原水: 7.3; 配水: 7.3; 配水: 28.4; 配水: 63.1; 配水: 79.8; 配水: 29.3; 配水: 191; 配水: 0.44; ＰＡＣ: 144 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.73
| 2018-06-19 | (火) | 晴 | - | 原水: 20.9; 配水: 21.4; 原水: 13.9; 配水: 4.4; 原水: 7.3; 配水: 7.1; 配水: 29.1; 配水: 62.3; 配水: 80.9; 配水: 31.1; 配水: 200; 配水: 0.23; ＰＡＣ: 234 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.21
| 2018-06-20 | (水) | 雨 | - | 原水: 20.9; 配水: 21.3; 原水: 11.7; 配水: 6.2; 原水: 7.2; 配水: 7.1; 配水: 30.1; 配水: 64.1; 配水: 84; 配水: 32.6; 配水: 212; 配水: 0.44; ＰＡＣ: 43 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.077
| 2018-06-21 | (木) | 曇 | - | 原水: 21.6; 配水: 21.8; 原水: 9.1; 配水: 7.6; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 29.9; 配水: 64.6; 配水: 81.8; 配水: 31.5; 配水: 205; 配水: 0.37 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-06-22 | (金) | 晴 | - | 原水: 21.7; 配水: 22.2; 原水: 12.1; 配水: 9; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 29.2; 配水: 62.6; 配水: 80.4; 配水: 31.2; 配水: 203; 配水: 0.29; ＰＡＣ: 62 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 21.1
| 2018-06-23 | (土) | 曇 | - | 原水: 21.4; 配水: 21.8; 原水: 12.3; 配水: 10.4; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 27.4 |  |  | シリカ | mg/l |  | 16.2
| 2018-06-24 | (日) | 雨 | - | 原水: 21.6; 配水: 21.9; 原水: 8.4; 配水: 9; 原水: 7.2; 配水: 7.3; 配水: 28.1 |  |  | 色度 | 度 |  | 11
| 2018-06-25 | (月) | 晴 | - | 原水: 21.6; 配水: 22.3; 原水: 9.4; 配水: 10.4; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 28.4; 配水: 65.6; 配水: 80.3; 配水: 29.1; 配水: 200; 配水: 0.32; ＰＡＣ: 97 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 1
| 2018-06-26 | (火) | 晴 | - | 原水: 21.6; 配水: 22.1; 原水: 10; 配水: 10.3; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 28.5; 配水: 66.1; 配水: 79; 配水: 29.2; 配水: 202; 配水: 0.41
| 2018-06-27 | (水) | 晴 | - | 原水: 21.9; 配水: 22.4; 原水: 8.7; 配水: 8; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 28.5; 配水: 64.6; 配水: 80.8; 配水: 30.3; 配水: 203; 配水: 0.28
| 2018-06-28 | (木) | 曇 | - | 原水: 22; 配水: 22.6; 原水: 7; 配水: 6.1; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 28.7; 配水: 62.6; 配水: 74.7; 配水: 31.7; 配水: 205; 配水: 0.31
| 2018-06-29 | (金) | 晴 | - | 原水: 22.3; 配水: 22.9; 原水: 6.8; 配水: 5.3; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 28.5; 配水: 62.6; 配水: 78.4; 配水: 31.9; 配水: 197; 配水: 0.21 |  |  | 備考
| 2018-06-30 | (土) | 晴 | - | 原水: 22.6; 配水: 23.2; 原水: 7.2; 配水: 5.3; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 29.6
| 最高 |  |  |  | 0 | 22.6 | 23.2 | 13.9 | 10.4 | 7.6 | 7.7 | 0 | 30.1 | 0 | 66.1 | 0 | 84 | 0 | 48.7 | 0 | 28.7 | 0 | 33.7 | 0 | 212 | 0 | 0.44 | 234 | 2 | 0 | 0
| 最低 |  |  |  | 0 | 20.9 | 21.3 | 5.2 | 4.4 | 7.1 | 7.1 | 0 | 26.8 | 0 | 55.6 | 0 | 74.7 | 0 | 48.7 | 0 | 28.7 | 0 | 28.6 | 0 | 179 | 0 | 0.16 | 16 | 2 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 0 | 21.76 | 22.2033 | 8.5033 | 7.14 | 7.3367 | 7.4133 | 0 | 28.5933 | 0 | 60.7381 | 0 | 78.8238 | 0 | 48.7 | 0 | 28.7 | 0 | 31.1952 | 0 | 194.381 | 0 | 0.29857 | 85.625 | 2 | 0 | 0
| 合計 |  |  |  | ＰＡＣ: 685; 硫酸: 2
7月 | 2018-07-01 | (日) | 晴 | - | 原水: 22.8; 配水: 23.4; 原水: 7; 配水: 5.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.6 |  |  | 2018-07-05 | 気温 | 28 | ℃
| 2018-07-02 | (月) | 晴 | - | 原水: 23.1; 配水: 23.7; 原水: 6.8; 配水: 5.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.1; 配水: 62.6; 配水: 80.6; 配水: 31.6; 配水: 225; 配水: 0.34 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-07-03 | (火) | 晴 | - | 原水: 23.3; 配水: 23.9; 原水: 7.3; 配水: 5.5; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.2; 配水: 63.1; 配水: 80.3; 配水: 31.2; 配水: 228; 配水: 0.28 |  |  | 水温 | ℃ |  | 24.4
| 2018-07-04 | (水) | 曇 | - | 原水: 23.6; 配水: 24.1; 原水: 6.8; 配水: 5.7; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 29.3; 配水: 63.1; 配水: 79.3; 配水: 31.3; 配水: 236; 配水: 0.24 |  |  | 濁度 | 度 |  | 6.7
| 2018-07-05 | (木) | 曇 | - | 原水: 23.9; 配水: 24.4; 原水: 7.5; 配水: 6.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.4; 配水: 64.3; 配水: 82; 配水: 50.9; 配水: 31.1; 配水: 31.7; 配水: 202; 配水: 0.29 |  |  | ｐH |  |  | 7.7
| 2018-07-06 | (金) | 雨 | - | 原水: 24.3; 配水: 24.6; 原水: 8.8; 配水: 6.8; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 29.8; 配水: 64.6; 配水: 85.9; 配水: 32.2; 配水: 218; 配水: 0.42; 硫酸: 27 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 29.4
| 2018-07-07 | (土) | 曇 | - | 原水: 24.8; 配水: 25.4; 原水: 6.8; 配水: 5.9; 原水: 8.6; 配水: 7.9; 配水: 27.5; 硫酸: 75 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 64.3
| 2018-07-08 | (日) | 晴 | - | 原水: 24.8; 配水: 25.4; 原水: 9; 配水: 7.8; 原水: 8.5; 配水: 8; 配水: 28.1; 硫酸: 75 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 82
| 2018-07-09 | (月) | 曇 | - | 原水: 24.8; 配水: 25.4; 原水: 9.2; 配水: 8.8; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 30.5; 配水: 62.8; 配水: 84.8; 配水: 33.4; 配水: 218; 配水: 0.31; ＰＡＣ: 85; 硫酸: 45 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 50.9
| 2018-07-10 | (火) | 晴 | - | 原水: 25; 配水: 25.6; 原水: 9.5; 配水: 4.8; 原水: 8.4; 配水: 7.5; 配水: 30.6; 配水: 60.3; 配水: 83.7; 配水: 34.8; 配水: 210; 配水: 0.25; ＰＡＣ: 312; 硫酸: 33 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.1
| 2018-07-11 | (水) | 晴 | - | 原水: 25; 配水: 25.6; 原水: 10; 配水: 4.8; 原水: 8.6; 配水: 8; 配水: 30.3; 配水: 62.6; 配水: 84.6; 配水: 35.5; 配水: 210; 配水: 0.12; ＰＡＣ: 347; 硫酸: 58 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 31.7
| 2018-07-12 | (木) | 晴 | - | 原水: 25.2; 配水: 25.7; 原水: 9.3; 配水: 5.3; 原水: 8.7; 配水: 7.4; 配水: 30.6; 配水: 56.1; 配水: 84.1; 配水: 35.1; 配水: 222; 配水: 0.23; ＰＡＣ: 160; 硫酸: 104 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 202
| 2018-07-13 | (金) | 曇 | - | 原水: 25.2; 配水: 26; 原水: 10.4; 配水: 9.8; 原水: 8.8; 配水: 8.1; 配水: 30.4; 配水: 60.1; 配水: 85.3; 配水: 33.7; 配水: 224; 配水: 0.36; 硫酸: 120 |  | 水処理試運転 | 全鉄 | mg/l |  | 0.29
| 2018-07-14 | (土) | 晴 | - | 原水: 25.7; 配水: 26.2; 原水: 10.4; 配水: 8.7; 原水: 8.8; 配水: 8; 配水: 29; 硫酸: 145 |  |  | COD | mg/l |  | 4.5
| 2018-07-15 | (日) | 晴 | - | 原水: 25.9; 配水: 26.5; 原水: 9.8; 配水: 8.9; 原水: 8.8; 配水: 8.1; 配水: 29.6; 硫酸: 169 |  | 濁度処理運転 | BOD | mg/l |  | 1
| 2018-07-16 | (月) | 晴 | - | 原水: 26; 配水: 26.6; 原水: 9.7; 配水: 9.2; 原水: 9; 配水: 7.9; 配水: 29.9; 硫酸: 180 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.6
| 2018-07-17 | (火) | 晴 | - | 原水: 26.1; 配水: 26.7; 原水: 10.2; 配水: 9.5; 原水: 9; 配水: 8.1; 配水: 30.1; 配水: 57.6; 配水: 83.1; 配水: 32.7; 配水: 228; 配水: 0.28; 硫酸: 200 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.045
| 2018-07-18 | (水) | 晴 | - | 原水: 26.3; 配水: 26.9; 原水: 11.9; 配水: 9.5; 原水: 9; 配水: 8; 配水: 30.2; 配水: 57.1; 配水: 83.4; 配水: 32.7; 配水: 222; 配水: 0.32; 硫酸: 184 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.63
| 2018-07-19 | (木) | 晴 | - | 原水: 26.5; 配水: 27.1; 原水: 11.7; 配水: 9.2; 原水: 8.9; 配水: 8.1; 配水: 30; 配水: 57.3; 配水: 81.2; 配水: 32.7; 配水: 219; 配水: 0.28; 硫酸: 174 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 1.58
| 2018-07-20 | (金) | 晴 | - | 原水: 26.8; 配水: 27.4; 原水: 10.8; 配水: 8.3; 原水: 9; 配水: 7.9; 配水: 30.4; 配水: 58.1; 配水: 79.7; 配水: 33.1; 配水: 217; 配水: 0.3; ＰＡＣ: 6; 硫酸: 175 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.056
| 2018-07-21 | (土) | 晴 | - | 原水: 27; 配水: 27.6; 原水: 9.4; 配水: 10.1; 原水: 8.9; 配水: 8; 配水: 30.2; 硫酸: 200 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-07-22 | (日) | 晴 | - | 原水: 27.2; 配水: 27.9; 原水: 8.7; 配水: 7.3; 原水: 9; 配水: 7.9; 配水: 30.6; 硫酸: 190 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 19.8
| 2018-07-23 | (月) | 晴 | - | 原水: 27.4; 配水: 28; 原水: 8.5; 配水: 7.3; 原水: 9.1; 配水: 8.2; 配水: 30.4; 配水: 58.3; 配水: 81.9; 配水: 33.4; 配水: 218; 配水: 0.25; 硫酸: 207 |  |  | シリカ | mg/l |  | 16.5
| 2018-07-24 | (火) | 曇 | - | 原水: 27.6; 配水: 28.2; 原水: 7.5; 配水: 6.4; 原水: 9; 配水: 7.7; 配水: 30.6; 配水: 55.1; 配水: 81.2; 配水: 33.7; 配水: 209; 配水: 0.25; 硫酸: 220 |  |  | 色度 | 度 |  | 11
| 2018-07-25 | (水) | 曇 | - | 原水: 27.8; 配水: 28.4; 原水: 8.3; 配水: 6.5; 原水: 9.1; 配水: 7.8; 配水: 30.6; 配水: 55.6; 配水: 82; 配水: 33.6; 配水: 206; 配水: 0.29; 硫酸: 227 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2018-07-26 | (木) | 曇 | - | 原水: 28; 配水: 28.4; 原水: 7.1; 配水: 5.4; 原水: 9; 配水: 8; 配水: 30.6; 配水: 56.6; 配水: 82.8; 配水: 34.1; 配水: 223; 配水: 0.28; 硫酸: 215
| 2018-07-27 | (金) | 晴 | - | 原水: 28.2; 配水: 28.7; 原水: 7.8; 配水: 5.9; 原水: 8.8; 配水: 7.9; 配水: 30.8; 配水: 56.8; 配水: 82.5; 配水: 34.2; 配水: 211; 配水: 0.3; 硫酸: 175
| 2018-07-28 | (土) | 雨 | - | 原水: 28; 配水: 28.4; 原水: 6.7; 配水: 5.5; 原水: 8.8; 配水: 7.7; 配水: 29.1; 硫酸: 167
| 2018-07-29 | (日) | 晴 | - | 原水: 27.7; 配水: 28.4; 原水: 8.2; 配水: 6.2; 原水: 8.5; 配水: 7.7; 配水: 29.7; 硫酸: 97 |  |  | 備考
| 2018-07-30 | (月) | 曇 | - | 原水: 26.7; 配水: 27.3; 原水: 13.3; 配水: 8.9; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 28.5; 配水: 58.1; 配水: 75.8; 配水: 33.3; 配水: 197; 配水: 0.45; ＰＡＣ: 52
| 2018-07-31 | (火) | 晴 |  | 原水: 27.1; 配水: 27.6; 原水: 12.6; 配水: 9.2; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 27.8; 配水: 57.6; 配水: 75.1; 配水: 32.9; 配水: 195; 配水: 0.49
| 最高 |  |  | 0 |  | 28.2 | 28.7 | 13.3 | 10.1 | 9.1 | 8.2 |  | 30.8 |  | 64.6 |  | 85.9 |  | 50.9 |  | 31.1 |  | 35.5 |  | 236 |  | 0.49 | 347 | 227 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 |  | 22.8 | 23.4 | 6.7 | 4.8 | 7.4 | 7.4 |  | 27.5 |  | 55.1 |  | 75.1 |  | 50.9 |  | 31.1 |  | 31.2 |  | 195 |  | 0.12 | 6 | 27 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 25.8645 | 26.4355 | 9.0645 | 7.2613 | 8.4903 | 7.8258 |  | 29.7581 |  | 59.419 |  | 81.8714 |  | 50.9 |  | 31.1 |  | 33.1857 |  | 216.0952 |  | 0.30143 | 160.3333 | 144.25
| 合計 |  |  | 0 | ＰＡＣ: 962; 硫酸: 3462
8月 | 2018-08-01 | (水) | 晴 | - | 原水: 27.3; 配水: 28; 原水: 11.7; 配水: 9.1; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 29.1; 配水: 60.8; 配水: 79.7; 配水: 33.3; 配水: 202; 配水: 0.38 |  |  | 2018-08-09 | 気温 | 26.8 | ℃
| 2018-08-02 | (木) | 晴 | - | 原水: 27.4; 配水: 28.2; 原水: 12.8; 配水: 9.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 29.9; 配水: 62.6; 配水: 77.3; 配水: 34.7; 配水: 214; 配水: 0.36; ＰＡＣ: 68 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-08-03 | (金) | 晴 | - | 原水: 27.6; 配水: 28.3; 原水: 11.1; 配水: 10.2; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 30.1; 配水: 63.1; 配水: 82.2; 配水: 34.6; 配水: 208; 配水: 0.37; 硫酸: 160 |  |  | 水温 | ℃ |  | 27.9
| 2018-08-04 | (土) | 晴 | - | 原水: 27.8; 配水: 28.4; 原水: 11.7; 配水: 10.6; 原水: 8.7; 配水: 7; 配水: 30.6; ＰＡＣ: 20; 硫酸: 259 |  |  | 濁度 | 度 |  | 7.7
| 2018-08-05 | (日) | 晴 | - | 原水: 28; 配水: 28.6; 原水: 11.7; 配水: 11.2; 原水: 8.9; 配水: 7.2; 配水: 30.2; ＰＡＣ: 19; 硫酸: 257 |  |  | ｐH |  |  | 7.2
| 2018-08-06 | (月) | 曇 | - | 原水: 28; 配水: 28.5; 原水: 10.5; 配水: 11.2; 原水: 8.9; 配水: 7.3; 配水: 30.8; 配水: 53.6; 配水: 83.6; 配水: 34.7; 配水: 226; 配水: 0.35; ＰＡＣ: 71; 硫酸: 257 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30
| 2018-08-07 | (火) | 雨 | - | 原水: 28.1; 配水: 28.4; 原水: 9.5; 配水: 9.1; 原水: 8.9; 配水: 7.3; 配水: 30.7; 配水: 54.1; 配水: 84.4; 配水: 34.2; 配水: 235; 配水: 0.39; 硫酸: 259 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 51.6
| 2018-08-08 | (水) | 雨 | - | 原水: 27.9; 配水: 28.2; 原水: 9.9; 配水: 8.6; 原水: 8.8; 配水: 7.3; 配水: 30; 配水: 51.1; 配水: 80.5; 配水: 33.4; 配水: 228; 配水: 0.37; 硫酸: 257 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 82.1
| 2018-08-09 | (木) | 雨 | - |  | 27.2 | 27.9 | 8 | 7.7 | 8.3 | 7.2 |  | 30 |  | 51.6 |  | 82.1 |  | 51.5 |  | 30.6 |  | 33.3 |  | 210 |  | 0.4 |  | 130 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 51.5
| 2018-08-10 | (金) | 晴 | - | 原水: 26.6; 配水: 27.4; 原水: 12.4; 配水: 10.9; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 29.9; 配水: 63.1; 配水: 83.5; 配水: 32.9; 配水: 229; 配水: 0.59 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 30.6
| 2018-08-11 | (土) | 晴 | - | 原水: 26.3; 配水: 27.1; 原水: 12.1; 配水: 11.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 30.4; ＰＡＣ: 94 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 33.3
| 2018-08-12 | (日) | 曇 | - | 原水: 26.6; 配水: 27; 原水: 10.8; 配水: 11; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.8 |  | 水処理試運転 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 210
| 2018-08-13 | (月) | 晴 | - | 原水: 26.9; 配水: 27.5; 原水: 12.7; 配水: 11.8; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 31.4; 配水: 68.3; 配水: 86.8; 配水: 35.1; 配水: 222; 配水: 0.54; ＰＡＣ: 146 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.4
| 2018-08-14 | (火) | 晴 | - | 原水: 26.9; 配水: 27.6; 原水: 12.5; 配水: 11.1; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 31.3; 配水: 68.6; 配水: 87.9; 配水: 33.7; 配水: 212; 配水: 0.52 |  |  | COD | mg/l |  | 5.6
| 2018-08-15 | (水) | 晴 | - | 原水: 26.9; 配水: 27.6; 原水: 12; 配水: 10; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 30.8; 配水: 67.1; 配水: 83.8; 配水: 33.3; 配水: 238; 配水: 0.48; ＰＡＣ: 20 |  |  | BOD | mg/l |  | 2
| 2018-08-16 | (木) | 晴 | - | 原水: 27.1; 配水: 27.7; 原水: 10.9; 配水: 10.4; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.9; 配水: 65.1; 配水: 82.4; 配水: 33.1; 配水: 227; 配水: 0.47 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 6.8
| 2018-08-17 | (金) | 晴 | - | 原水: 27.2; 配水: 27.7; 原水: 9.5; 配水: 9; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 29.5; 配水: 64.8; 配水: 83.3; 配水: 31.6; 配水: 212; 配水: 0.51 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.079
| 2018-08-18 | (土) | 晴 | - | 原水: 27.4; 配水: 27.9; 原水: 9; 配水: 7.7; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 30.5 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.3
| 2018-08-19 | (日) | 晴 | - | 原水: 27.4; 配水: 27.8; 原水: 11.2; 配水: 9.5; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 30.9 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 1.83
| 2018-08-20 | (月) | 雨 | - | 原水: 26.2; 配水: 26.8; 原水: 12.2; 配水: 9.6; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 30.8; 配水: 66.8; 配水: 84.3; 配水: 32.4; 配水: 228; 配水: 0.55; ＰＡＣ: 173 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.091
| 2018-08-21 | (火) | 晴 | - | 原水: 26.6; 配水: 27.1; 原水: 12.3; 配水: 12.7; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 30.5; 配水: 66.6; 配水: 84.6; 配水: 32.3; 配水: 233; 配水: 0.49; ＰＡＣ: 166 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-08-22 | (水) | 晴 | - | 原水: 26.5; 配水: 27.2; 原水: 13.1; 配水: 7.4; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 30.7; 配水: 65.6; 配水: 85.6; 配水: 33.6; 配水: 238; 配水: 0.43; ＰＡＣ: 84 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 29.2
| 2018-08-23 | (木) | 晴 | - | 原水: 26.8; 配水: 27.2; 原水: 11.8; 配水: 11.1; 原水: 7.4; 配水: 7.6; 配水: 30.9; 配水: 64.1; 配水: 86.1; 配水: 34.3; 配水: 242; 配水: 0.35 |  |  | シリカ | mg/l |  | 21.3
| 2018-08-24 | (金) | 曇 | - | 原水: 27.1; 配水: 27.5; 原水: 8.7; 配水: 7.8; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 30.7; 配水: 66.1; 配水: 81.9; 配水: 34.6; 配水: 236; 配水: 0.3 |  | 水処理試運転 | 色度 | 度 |  | 14
| 2018-08-25 | (土) | 晴 | - | 原水: 27.3; 配水: 27.9; 原水: 7.4; 配水: 6.9; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 31.1 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 10
| 2018-08-26 | (日) | 晴 | - | 原水: 27.5; 配水: 28.1; 原水: 9.3; 配水: 7.9; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 31.2
| 2018-08-27 | (月) | 晴 | - | 原水: 27.5; 配水: 28.1; 原水: 7.9; 配水: 7.7; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 30.8; 配水: 67.6; 配水: 82; 配水: 35; 配水: 249; 配水: 0.25
| 2018-08-28 | (火) | 雨 | - | 原水: 27.5; 配水: 27.9; 原水: 6.5; 配水: 5.9; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 30.8; 配水: 63.6; 配水: 81.8; 配水: 36.5; 配水: 248; 配水: 0.15
| 2018-08-29 | (水) | 曇 | - | 原水: 27.5; 配水: 27.8; 原水: 5.3; 配水: 3.5; 原水: 7.5; 配水: 7.2; 配水: 31; 配水: 66.3; 配水: 82.2; 配水: 35; 配水: 244; 配水: 0.31; ＰＡＣ: 275 |  |  | 備考
| 2018-08-30 | (木) | 晴 | - | 原水: 27.7; 配水: 28.2; 原水: 6.2; 配水: 6.6; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 31.5; 配水: 67.1; 配水: 84.1; 配水: 35.1; 配水: 220; 配水: 0.27
| 2018-08-31 | (金) | 晴 | - | 原水: 28; 配水: 28.5; 原水: 6.9; 配水: 6.6; 原水: 7.4; 配水: 7.2; 配水: 31.4; 配水: 67.3; 配水: 82.8; 配水: 35.1; 配水: 234; 配水: 0.21
| 最高 |  |  | 0 |  | 28.1 | 28.6 | 13.1 | 12.7 | 8.9 | 8.1 |  | 31.8 |  | 68.6 |  | 87.9 |  | 51.5 |  | 30.6 |  | 36.5 |  | 249 |  | 0.59 | 275 | 259 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 |  | 26.2 | 26.8 | 5.3 | 3.5 | 7.4 | 7 |  | 29.1 |  | 51.1 |  | 77.3 |  | 51.5 |  | 30.6 |  | 31.6 |  | 202 |  | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 27.2516 | 27.8097 | 10.2452 | 9.1774 | 7.8258 | 7.5226 |  | 30.6194 |  | 63.2609 |  | 83.1696 |  | 51.5 |  | 30.6 |  | 33.9913 |  | 227.6087 |  | 0.39304 | 103.2727 | 225.5714
| 合計 |  |  | 0 | ＰＡＣ: 1136; 硫酸: 1579
9月 | 2018-09-01 | (土) | 曇 | - | 原水: 28; 配水: 28.5; 原水: 6.5; 配水: 6.3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 32.2 |  |  | 2018-09-06 | 気温 | 30 | ℃
| 2018-09-02 | (日) | 曇 | - | 原水: 28; 配水: 28.2; 原水: 6.5; 配水: 6.2; 原水: 7.8; 配水: 7.5; 配水: 32 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-09-03 | (月) | 雨 | - | 原水: 27.8; 配水: 28.3; 原水: 5.7; 配水: 6.1; 原水: 7.7; 配水: 7.5; 配水: 31.2; 配水: 69.6; 配水: 87.5; 配水: 33.9; 配水: 228; 配水: 0.27 |  |  | 水温 | ℃ |  | 27.7
| 2018-09-04 | (火) | 雨 | - | 原水: 27.6; 配水: 28; 原水: 7; 配水: 6.9; 原水: 7.2; 配水: 7.4; 配水: 31; 配水: 68.3; 配水: 86.1; 配水: 33.8; 配水: 212; 配水: 0.34 |  |  | 濁度 | 度 |  | 7.6
| 2018-09-05 | (水) | 曇 | - | 原水: 27.4; 配水: 27.8; 原水: 6.1; 配水: 7; 原水: 7.7; 配水: 7.5; 配水: 31; 配水: 68.3; 配水: 86.5; 配水: 33.9; 配水: 220; 配水: 0.33 |  |  | ｐH |  |  | 7.6
| 2018-09-06 | (木) | 晴 | - | 原水: 27.3; 配水: 27.7; 原水: 8.7; 配水: 7.6; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 31; 配水: 68.3; 配水: 86; 配水: 52.9; 配水: 33.1; 配水: 34; 配水: 222; 配水: 0.32 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 31
| 2018-09-07 | (金) | 曇 | - | 原水: 27.2; 配水: 27.6; 原水: 8.2; 配水: 8.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.6; 配水: 69.1; 配水: 87.6; 配水: 32.8; 配水: 237; 配水: 0.27 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 68.3
| 2018-09-08 | (土) | 晴 | - | 原水: 27.2; 配水: 27.7; 原水: 9.1; 配水: 8.3; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 31.2 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 86
| 2018-09-09 | (日) | 晴 | - | 原水: 27.2; 配水: 27.6; 原水: 10.6; 配水: 9.2; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.2 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 52.9
| 2018-09-10 | (月) | 曇 | - | 原水: 27.1; 配水: 27.4; 原水: 8.7; 配水: 8.5; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31; 配水: 70.1; 配水: 88.3; 配水: 33.4; 配水: 247; 配水: 0.35 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 33.1
| 2018-09-11 | (火) | 晴 | - | 原水: 27.1; 配水: 27.4; 原水: 8.8; 配水: 8.1; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 30.5; 配水: 69.1; 配水: 87.7; 配水: 31.8; 配水: 250; 配水: 0.39 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 34
| 2018-09-12 | (水) | 晴 | - | 原水: 26.7; 配水: 27.1; 原水: 7.9; 配水: 7.4; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 30; 配水: 66.6; 配水: 88.5; 配水: 31.3; 配水: 231; 配水: 0.35 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 222
| 2018-09-13 | (木) | 曇 | - | 原水: 26.3; 配水: 26.7; 原水: 9.4; 配水: 8.9; 原水: 7.9; 配水: 7.8; 配水: 30.1; 配水: 67.1; 配水: 88.6; 配水: 31.2; 配水: 248; 配水: 0.37 |  | 椎の森配水対策に伴う水処理運転 | 全鉄 | mg/l |  | 0.32
| 2018-09-14 | (金) | 雨 | - | 原水: 26; 配水: 26.2; 原水: 9; 配水: 9; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 30.5; 配水: 67.1; 配水: 88.1; 配水: 32; 配水: 238; 配水: 0.39 |  |  | COD | mg/l |  | 5.8
| 2018-09-15 | (土) | 雨 | - | 原水: 25.7; 配水: 25.9; 原水: 9.6; 配水: 9.4; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 31.3 |  |  | BOD | mg/l |  | 2.5
| 2018-09-16 | (日) | 曇 | - | 原水: 25.6; 配水: 26.1; 原水: 10; 配水: 10.1; 原水: 7.7; 配水: 7.8; 配水: 31.2 |  | 電気設備点検終了に伴う水処理試運転 | 溶存酸素 | mg/l |  | 6.9
| 2018-09-17 | (月) | 曇 | - | 原水: 25.5; 配水: 25.9; 原水: 10.5; 配水: 9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 31.3 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.066
| 2018-09-18 | (火) | 晴 | - | 原水: 25.3; 配水: 25.7; 原水: 11.8; 配水: 9.4; 原水: 7.6; 配水: 7.8; 配水: 30.7; 配水: 67.6; 配水: 87.5; 配水: 31.9; 配水: 247; 配水: 0.35 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.05
| 2018-09-19 | (水) | 晴 | - | 原水: 25.5; 配水: 25.7; 原水: 9.1; 配水: 8.7; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 30.9; 配水: 69.1; 配水: 88.5; 配水: 34.9; 配水: 249; 配水: 0.21; ＰＡＣ: 209; 硫酸: 3 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.68
| 2018-09-20 | (木) | 雨 | - | 原水: 25.4; 配水: 25.7; 原水: 9.1; 配水: 5.4; 原水: 7.9; 配水: 7.5; 配水: 30.8; 配水: 62.6; 配水: 88.7; 配水: 34.8; 配水: 248; 配水: 0.22; ＰＡＣ: 396 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.128
| 2018-09-21 | (金) | 雨 | - | 原水: 25; 配水: 25.1; 原水: 8.2; 配水: 5; 原水: 8.1; 配水: 7.6; 配水: 31.2; 配水: 64.6; 配水: 90.7; 配水: 36.1; 配水: 226; 配水: 0.22; ＰＡＣ: 433 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-09-22 | (土) | 曇 | - | 原水: 24.6; 配水: 25; 原水: 10.5; 配水: 6.7; 原水: 7.9; 配水: 7.6; 配水: 30.1; ＰＡＣ: 449 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.2
| 2018-09-23 | (日) | 曇 | - | 原水: 24.3; 配水: 24.8; 原水: 11.4; 配水: 6.4; 原水: 7.8; 配水: 7.5; 配水: 30.7; ＰＡＣ: 451 |  |  | シリカ | mg/l |  | 23.1
| 2018-09-24 | (月) | 曇 | - | 原水: 23.7; 配水: 24; 原水: 10.5; 配水: 6.4; 原水: 7.6; 配水: 7.4; 配水: 30.7; ＰＡＣ: 468 |  |  | 色度 | 度 |  | 11
| 2018-09-25 | (火) | 曇 | - | 原水: 24.1; 配水: 24.5; 原水: 12.6; 配水: 6.9; 原水: 7.7; 配水: 7.5; 配水: 30.5; 配水: 65.8; 配水: 89.9; 配水: 32.9; 配水: 217; 配水: 0.21; ＰＡＣ: 300 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 6
| 2018-09-26 | (水) | 曇 | - | 原水: 24.2; 配水: 24.4; 原水: 5.9; 配水: 5.8; 原水: 7.7; 配水: 7.9; 配水: 30.4; 配水: 64.6; 配水: 89; 配水: 32.4; 配水: 223; 配水: 0.2
| 2018-09-27 | (木) | 曇 | - | 原水: 23.7; 配水: 23.9; 原水: 4.5; 配水: 4.8; 原水: 7.5; 配水: 7.8; 配水: 30.2; 配水: 64.6; 配水: 89.9; 配水: 32.2; 配水: 221; 配水: 0.23
| 2018-09-28 | (金) | 晴 | - | 原水: 23.3; 配水: 23.8; 原水: 6.1; 配水: 5.4; 原水: 7.5; 配水: 7.7; 配水: 30.2; 配水: 65.1; 配水: 87.7; 配水: 32.4; 配水: 230; 配水: 0.36
| 2018-09-29 | (土) | 曇 | - | 原水: 23.2; 配水: 23.4; 原水: 6.3; 配水: 5.2; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 30.8 |  |  | 備考
| 2018-09-30 | (日) | 雨 | - | 原水: 22.9; 配水: 23.1; 原水: 5.4; 配水: 5.4; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 30.5
| 最高 |  |  | 0 |  | 28 | 28.5 | 12.6 | 10.1 | 8.1 | 7.9 |  | 32.2 |  | 70.1 |  | 90.7 |  | 52.9 |  | 33.1 |  | 36.1 |  | 250 |  | 0.39 | 468 | 3 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 |  | 22.9 | 23.1 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 7.4 |  | 30 |  | 62.6 |  | 86 |  | 52.9 |  | 33.1 |  | 31.2 |  | 212 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 25.7633 | 26.1067 | 8.4567 | 7.2567 | 7.69 | 7.6467 |  | 30.8333 |  | 67.0889 |  | 88.1556 |  | 52.9 |  | 33.1 |  | 33.0944 |  | 233 |  | 0.29889 | 386.5714 | 3
| 合計 |  |  | 0 | ＰＡＣ: 2706; 硫酸: 3
10月 | 2018-10-01 | (月) | 晴 | - | 原水: 22.7; 配水: 23.1; 原水: 9.9; 配水: 6.9; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 29.4; 配水: 64.8; 配水: 86; 配水: 30.6; 配水: 266; 配水: 0.35 |  |  | 2018-10-04 | 気温 | 23 | ℃
| 2018-10-02 | (火) | 晴 | - | 原水: 23; 配水: 23.3; 原水: 7.8; 配水: 6.5; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 29.2; 配水: 62.8; 配水: 83.4; 配水: 30.5; 配水: 261; 配水: 0.3 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-10-03 | (水) | 曇 | - | 原水: 22.9; 配水: 23.3; 原水: 7; 配水: 6.6; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 28.8; 配水: 62.8; 配水: 84.7; 配水: 29.8; 配水: 254; 配水: 0.32 |  |  | 水温 | ℃ |  | 23.1
| 2018-10-04 | (木) | 曇 | - |  | 22.8 | 23.1 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7.3 |  | 28.9 |  | 61.6 |  | 83 |  | 51.1 |  | 31.9 |  | 29.9 |  | 255 |  | 0.3 | 37 |  |  |  | 濁度 | 度 |  | 7.2
| 2018-10-05 | (金) | 雨 | - | 原水: 22.4; 配水: 22.7; 原水: 6.8; 配水: 7.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 29.1; 配水: 63.8; 配水: 80.2; 配水: 28.8; 配水: 206; 配水: 0.37 |  |  | ｐH |  |  | 7.3
| 2018-10-06 | (土) | 晴 | - | 原水: 22.2; 配水: 22.7; 原水: 7.9; 配水: 7.5; 原水: 7.4; 配水: 7.3; 配水: 29.7 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 28.9
| 2018-10-07 | (日) | 晴 | - | 原水: 22.2; 配水: 22.8; 原水: 9.2; 配水: 8; 原水: 7.3; 配水: 7.4; 配水: 29.7 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 61.6
| 2018-10-08 | (月) | 曇 | - | 原水: 22.5; 配水: 22.8; 原水: 7.3; 配水: 6.8; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 29.5 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 83
| 2018-10-09 | (火) | 晴 | - | 原水: 22.7; 配水: 23; 原水: 5.5; 配水: 5.7; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 29.7; 配水: 65.6; 配水: 81.1; 配水: 29.6; 配水: 210; 配水: 0.27 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 51.1
| 2018-10-10 | (水) | 晴 | - | 原水: 22.5; 配水: 23; 原水: 7.3; 配水: 6.7; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 29.6; 配水: 64.8; 配水: 78; 配水: 29.3; 配水: 210; 配水: 0.25 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 31.9
| 2018-10-11 | (木) | 曇 | - | 原水: 22.2; 配水: 22.7; 原水: 7.4; 配水: 6.8; 原水: 7.7; 配水: 7.5; 配水: 29.7; 配水: 66.1; 配水: 81.2; 配水: 29.3; 配水: 209; 配水: 0.29 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 29.9
| 2018-10-12 | (金) | 雨 | - | 原水: 22.4; 配水: 22.7; 原水: 6.8; 配水: 4.9; 原水: 7.7; 配水: 7.5; 配水: 29.6; 配水: 66.1; 配水: 80.8; 配水: 29.7; 配水: 210; 配水: 0.27 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 255
| 2018-10-13 | (土) | 曇 | - | 原水: 22.3; 配水: 22.6; 原水: 4.6; 配水: 4.1; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27.6 |  | 水処理試運転 | 全鉄 | mg/l |  | 0.3
| 2018-10-14 | (日) | 雨 | - | 原水: 21.9; 配水: 22.1; 原水: 4.4; 配水: 3.9; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 27.1 |  |  | COD | mg/l |  | 5.2
| 2018-10-15 | (月) | 曇 | - | 原水: 21.3; 配水: 21.7; 原水: 6.9; 配水: 5; 原水: 7.6; 配水: 7.6; 配水: 29.9; 配水: 67.6; 配水: 80.7; 配水: 29.2; 配水: 214; 配水: 0.32 |  |  | BOD | mg/l |  | 0.5
| 2018-10-16 | (火) | 曇 | - | 原水: 20.9; 配水: 21.4; 原水: 6.8; 配水: 5.5; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 29.9; 配水: 66.1; 配水: 81; 配水: 29.3; 配水: 213; 配水: 0.31 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 7.2
| 2018-10-17 | (水) | 曇 | - | 原水: 20.9; 配水: 21.3; 原水: 7.1; 配水: 5.7; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 29.9; 配水: 67.6; 配水: 81.7; 配水: 29.7; 配水: 209; 配水: 0.32 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.046
| 2018-10-18 | (木) | 晴 | - | 原水: 20.9; 配水: 21.3; 原水: 7; 配水: 5.7; 原水: 7.7; 配水: 7.7; 配水: 30.1; 配水: 66.6; 配水: 81.8; 配水: 29.5; 配水: 212; 配水: 0.33 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 1.93
| 2018-10-19 | (金) | 曇 | - | 原水: 20.8; 配水: 21.2; 原水: 5.8; 配水: 5.2; 原水: 7.8; 配水: 7.7; 配水: 30.9; 配水: 66.1; 配水: 84.5; 配水: 30.3; 配水: 201; 配水: 0.18 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.37
| 2018-10-20 | (土) | 曇 | - | 原水: 20.4; 配水: 20.8; 原水: 6.2; 配水: 5.5; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 28.6 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.105
| 2018-10-21 | (日) | 晴 | - | 原水: 20.3; 配水: 20.7; 原水: 6.8; 配水: 5.4; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 26.7 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-10-22 | (月) | 晴 | - | 原水: 20.1; 配水: 20.6; 原水: 5.4; 配水: 5; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 30.3; 配水: 66.3; 配水: 84.5; 配水: 29.9; 配水: 199; 配水: 0.18 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 20.8
| 2018-10-23 | (火) | 雨 | - | 原水: 20; 配水: 20.2; 原水: 5; 配水: 5.6; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 30.4; 配水: 66.8; 配水: 82.4; 配水: 30; 配水: 196; 配水: 0.17 |  |  | シリカ | mg/l |  | 16.1
| 2018-10-24 | (水) | 曇 | - | 原水: 19.7; 配水: 20; 原水: 5.5; 配水: 5.2; 原水: 8.1; 配水: 8; 配水: 30.6; 配水: 66.3; 配水: 87.4; 配水: 30; 配水: 194; 配水: 0.2 |  |  | 色度 | 度 |  | 12
| 2018-10-25 | (木) | 晴 | - | 原水: 19.5; 配水: 19.9; 原水: 7.5; 配水: 6; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 30.7; 配水: 66.6; 配水: 83; 配水: 30.3; 配水: 199; 配水: 0.16; ＰＡＣ: 10; 硫酸: 2 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 4
| 2018-10-26 | (金) | 曇 | - | 原水: 19.4; 配水: 19.7; 原水: 6.8; 配水: 6.3; 原水: 8.1; 配水: 7.9; 配水: 30.6; 配水: 66.3; 配水: 82.8; 配水: 31.1; 配水: 206; 配水: 0.22
| 2018-10-27 | (土) | 雨 | - | 原水: 19.3; 配水: 19.6; 原水: 6.3; 配水: 5.9; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 28.8
| 2018-10-28 | (日) | 晴 | - | 原水: 19.4; 配水: 19.8; 原水: 6.5; 配水: 5.8; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 29.2 |  | 椎の森配水対策に伴う水処理運転
| 2018-10-29 | (月) | 晴 | - | 原水: 19.4; 配水: 19.8; 原水: 5.2; 配水: 5.4; 原水: 8.2; 配水: 8; 配水: 31.1; 配水: 67.3; 配水: 84.5; 配水: 31.5; 配水: 200; 配水: 0.22 |  | 椎の森配水対策に伴う水処理運転 | 備考
| 2018-10-30 | (火) | 晴 | - | 原水: 19.3; 配水: 19.7; 原水: 5.8; 配水: 5.2; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 30.1; 配水: 65.1; 配水: 81; 配水: 30.5; 配水: 194; 配水: 0.2
| 2018-10-31 | (水) | 曇 | - | 原水: 19.3; 配水: 19.6; 原水: 5; 配水: 4.7; 原水: 8.3; 配水: 8; 配水: 30.2; 配水: 65.3; 配水: 79.1; 配水: 30.5; 配水: 198; 配水: 0.26
| 最高 |  |  | 0 |  | 23 | 23.3 | 9.9 | 8 | 8.3 | 8.1 |  | 31.1 |  | 67.6 |  | 87.4 |  | 51.1 |  | 31.9 |  | 31.5 |  | 266 |  | 0.37 | 37 | 2 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 |  | 19.3 | 19.6 | 4.4 | 3.9 | 7.3 | 7.3 |  | 26.7 |  | 61.6 |  | 78 |  | 51.1 |  | 31.9 |  | 28.8 |  | 194 |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 21.1484 | 21.5226 | 6.6161 | 5.8774 | 7.7387 | 7.6871 |  | 29.5355 |  | 65.5636 |  | 82.4 |  | 51.1 |  | 31.9 |  | 29.9682 |  | 214.3636 |  | 0.26318 | 23.5 | 2
| 合計 |  |  | 0 | ＰＡＣ: 47; 硫酸: 2
11月 | 2018-11-01 | (木) | 晴 | - | 原水: 19.1; 配水: 19.4; 原水: 4.7; 配水: 3.9; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 30.4; 配水: 65.6; 配水: 89.4; 配水: 31; 配水: 214; 配水: 0.17 |  |  | 2018-11-08 | 気温 | 21.6 | ℃
| 2018-11-02 | (金) | 晴 | - | 原水: 18.9; 配水: 19.3; 原水: 5.1; 配水: 3.9; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 30.3; 配水: 67.6; 配水: 90.7; 配水: 30.8; 配水: 220; 配水: 0.16 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-11-03 | (土) | 晴 | - | 原水: 18.8; 配水: 19.2; 原水: 5.6; 配水: 4; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 29.6 |  |  | 水温 | ℃ |  | 19
| 2018-11-04 | (日) | 曇 | - | 原水: 18.7; 配水: 18.9; 原水: 6.2; 配水: 4.7; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 29.8 |  |  | 濁度 | 度 |  | 5.4
| 2018-11-05 | (月) | 曇 | - | 原水: 18.7; 配水: 19.1; 原水: 5.1; 配水: 9.4; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 30.4; 配水: 66.6; 配水: 90.8; 配水: 31.4; 配水: 235; 配水: 0.5; ＰＡＣ: 47 |  |  | ｐH |  |  | 7.6
| 2018-11-06 | (火) | 曇 | - | 原水: 18.8; 配水: 19.2; 原水: 6; 配水: 4.8; 原水: 8.3; 配水: 8.1; 配水: 30.3; 配水: 67.1; 配水: 89.9; 配水: 31; 配水: 227; 配水: 0.25 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 30.4
| 2018-11-07 | (水) | 曇 | - | 原水: 18.7; 配水: 19; 原水: 6.2; 配水: 5.2; 原水: 8.3; 配水: 8.1; 配水: 30.3; 配水: 67.6; 配水: 90.6; 配水: 31; 配水: 226; 配水: 0.23; 硫酸: 22 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 62.6
| 2018-11-08 | (木) | 晴 | - |  | 18.6 | 19 | 6.8 | 5.4 | 8.3 | 7.6 |  | 30.4 |  | 62.6 |  | 89.3 |  | 54.5 |  | 34.8 |  | 30.8 |  | 238 |  | 0.3 |  | 73 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 89.3
| 2018-11-09 | (金) | 雨 | - | 原水: 18.5; 配水: 18.8; 原水: 6.8; 配水: 6.3; 原水: 8.4; 配水: 7.7; 配水: 30.5; 配水: 63.1; 配水: 88; 配水: 31.1; 配水: 198; 配水: 0.28; 硫酸: 72 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 54.5
| 2018-11-10 | (土) | 曇 | - | 原水: 18.5; 配水: 18.9; 原水: 5; 配水: 5; 原水: 8.3; 配水: 7.6; 配水: 29.9; 硫酸: 67 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 34.8
| 2018-11-11 | (日) | 晴 | - | 原水: 18.5; 配水: 18.8; 原水: 5.6; 配水: 5.5; 原水: 8.4; 配水: 7.7; 配水: 30.5; 硫酸: 65 |  | 水処理試運転 | 塩化物イオン | mg/l |  | 30.8
| 2018-11-12 | (月) | 曇 | - | 原水: 18.5; 配水: 18.9; 原水: 5; 配水: 4.6; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 30.4; 配水: 62.6; 配水: 87.4; 配水: 30.8; 配水: 199; 配水: 0.27; ＰＡＣ: 30; 硫酸: 65 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 238
| 2018-11-13 | (火) | 晴 | - | 原水: 18.4; 配水: 18.8; 原水: 6.6; 配水: 6.1; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 30.3; 配水: 62.3; 配水: 87.9; 配水: 30.9; 配水: 198; 配水: 0.31; 硫酸: 72 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.3
| 2018-11-14 | (水) | 晴 | - | 原水: 18.2; 配水: 18.4; 原水: 8.1; 配水: 6; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 30.4; 配水: 61.6; 配水: 87.1; 配水: 30.5; 配水: 209; 配水: 0.34; 硫酸: 87 |  |  | COD | mg/l |  | 5.3
| 2018-11-15 | (木) | 晴 | - | 原水: 18; 配水: 18.3; 原水: 7.5; 配水: 6.2; 原水: 8.7; 配水: 7.8; 配水: 30.5; 配水: 63.6; 配水: 87.7; 配水: 30.3; 配水: 188; 配水: 0.06; 硫酸: 89 |  |  | BOD | mg/l |  | 1
| 2018-11-16 | (金) | 晴 | - | 原水: 17.7; 配水: 18.1; 原水: 6.9; 配水: 6.2; 原水: 8.7; 配水: 7.9; 配水: 30.5; 配水: 62.6; 配水: 86.4; 配水: 30.2; 配水: 188; 配水: 0.07; ＰＡＣ: 6; 硫酸: 95 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.8
| 2018-11-17 | (土) | 晴 | - | 原水: 17.7; 配水: 17.9; 原水: 7.8; 配水: 6.9; 原水: 8.8; 配水: 7.7; 配水: 30; 硫酸: 102 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.028
| 2018-11-18 | (日) | 晴 | - | 原水: 17.5; 配水: 17.8; 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 8.8; 配水: 7.7; 配水: 30.2; 硫酸: 102 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.29
| 2018-11-19 | (月) | 曇 | - | 原水: 17.3; 配水: 17.6; 原水: 8.6; 配水: 7.5; 原水: 8.6; 配水: 7.8; 配水: 30.6; 配水: 63.6; 配水: 88.3; 配水: 29.9; 配水: 188; 配水: 0.08; 硫酸: 100 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.79
| 2018-11-20 | (火) | 曇 | - | 原水: 17.2; 配水: 17.5; 原水: 7.1; 配水: 7.1; 原水: 8.9; 配水: 7.9; 配水: 30.4; 配水: 63.6; 配水: 87.5; 配水: 30; 配水: 191; 配水: 0.1; 硫酸: 100 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.078
| 2018-11-21 | (水) | 晴 | - | 原水: 16.9; 配水: 17.3; 原水: 9; 配水: 6.6; 原水: 8.9; 配水: 8; 配水: 31.1; 配水: 62.6; 配水: 88.2; 配水: 30.4; 配水: 201; 配水: 0.19; 硫酸: 129 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-11-22 | (木) | 曇 | - | 原水: 16.3; 配水: 16.9; 原水: 10; 配水: 7.7; 原水: 8.4; 配水: 7.6; 配水: 32.1; 配水: 67.6; 配水: 92.5; 配水: 31.4; 配水: 217; 配水: 0.38; 硫酸: 99 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 26.4
| 2018-11-23 | (金) | 晴 | - | 原水: 15.6; 配水: 16.2; 原水: 12.6; 配水: 7.3; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 配水: 32.4; ＰＡＣ: 65; 硫酸: 73 |  |  | シリカ | mg/l |  | 11.2
| 2018-11-24 | (土) | 晴 | - | 原水: 15.2; 配水: 15.5; 原水: 10.1; 配水: 8.5; 原水: 8.1; 配水: 7.8; 配水: 31; 硫酸: 27 |  |  | 色度 | 度 |  | 10
| 2018-11-25 | (日) | 晴 | - | 原水: 14.8; 配水: 15.2; 原水: 10.6; 配水: 7.1; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 32.7; 硫酸: 42 |  | 11/25～11/27 沈澱池清掃終了に伴う沈澱池水位回復水処理運転 | 懸濁物質 | mg/l |  | 10
| 2018-11-26 | (月) | 晴 | - | 原水: 14.5; 配水: 14.9; 原水: 8.1; 配水: 6.5; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 33.6; 配水: 66.8; 配水: 96.7; 配水: 35.2; 配水: 222; 配水: 0.24; 硫酸: 62
| 2018-11-27 | (火) | 曇 | - | 原水: 14.4; 配水: 14.9; 原水: 8.4; 配水: 6.7; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 34.1; 配水: 67.6; 配水: 97.9; 配水: 36.4; 配水: 224; 配水: 0.28; 硫酸: 75
| 2018-11-28 | (水) | 晴 | - | 原水: 14.5; 配水: 15; 原水: 8.6; 配水: 6.7; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 34.6; 配水: 67.6; 配水: 97.6; 配水: 38.2; 配水: 232; 配水: 0.33; ＰＡＣ: 18; 硫酸: 75
| 2018-11-29 | (木) | 晴 | - | 原水: 14.5; 配水: 14.8; 原水: 8.4; 配水: 6.8; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 配水: 34.6; 配水: 66.8; 配水: 97.6; 配水: 37.7; 配水: 225; 配水: 0.3; 硫酸: 73 |  |  | 備考
| 2018-11-30 | (金) | 晴 | - | 原水: 14.5; 配水: 15; 原水: 8.2; 配水: 6; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 33.8; 配水: 68.3; 配水: 99.9; 配水: 35.3; 配水: 221; 配水: 0.26; 硫酸: 75
| 最高 |  |  | 0 |  | 19.1 | 19.4 | 12.6 | 9.4 | 8.9 | 8.1 |  | 34.6 |  | 68.3 |  | 99.9 |  | 54.5 |  | 34.8 |  | 38.2 |  | 238 |  | 0.5 | 65 | 129 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 |  | 14.4 | 14.8 | 4.7 | 3.9 | 8.1 | 7.6 |  | 29.6 |  | 61.6 |  | 86.4 |  | 54.5 |  | 34.8 |  | 29.9 |  | 188 |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 17.25 | 17.62 | 7.38 | 6.1833 | 8.3967 | 7.8133 |  | 31.19 |  | 65.1143 |  | 91.019 |  | 54.5 |  | 34.8 |  | 32.1095 |  | 212.4286 |  | 0.24286 | 33.2 | 76.7083
| 合計 |  |  | 0 | ＰＡＣ: 166; 硫酸: 1841
12月 | 2018-12-01 | (土) | 晴 | - | 原水: 14.4; 配水: 14.7; 原水: 8; 配水: 6.1; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 34; 硫酸: 72 |  |  | 2018-12-06 | 気温 | 10 | ℃
| 2018-12-02 | (日) | 曇 | - | 原水: 14.1; 配水: 14.3; 原水: 7.2; 配水: 6.1; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 配水: 34.2; 硫酸: 73 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-12-03 | (月) | 晴 | - | 原水: 13.8; 配水: 14.2; 原水: 7.7; 配水: 6.9; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 34.3; 配水: 67.6; 配水: 99.2; 配水: 37.5; 配水: 221; 配水: 0.15; 硫酸: 73 |  |  | 水温 | ℃ |  | 13.9
| 2018-12-04 | (火) | 曇 | - | 原水: 13.7; 配水: 14.2; 原水: 7.1; 配水: 6.3; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 配水: 34.5; 配水: 67.3; 配水: 99.7; 配水: 37.7; 配水: 220; 配水: 0.18; 硫酸: 73 |  |  | 濁度 | 度 |  | 5.4
| 2018-12-05 | (水) | 晴 | - | 原水: 13.8; 配水: 14.2; 原水: 7.4; 配水: 6.3; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 配水: 34.7; 配水: 68.1; 配水: 99.9; 配水: 38.3; 配水: 223; 配水: 0.17; ＰＡＣ: 126; 硫酸: 72 |  |  | ｐH |  |  | 7.7
| 2018-12-06 | (木) | 雨 | - |  | 13.9 | 13.9 | 5.5 | 5.4 | 8.2 | 7.7 |  | 34.3 |  | 68.3 |  | 99.4 |  | 60.2 |  | 39.2 |  | 37.3 |  | 215 |  | 0.16 |  | 55 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 34.3
| 2018-12-07 | (金) | 曇 | - | 原水: 14.1; 配水: 14.3; 原水: 5.5; 配水: 5.1; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 33.8; 配水: 70.1; 配水: 95.3; 配水: 36.7; 配水: 221; 配水: 0.08; ＰＡＣ: 86 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 68.3
| 2018-12-08 | (土) | 曇 | - | 原水: 14.2; 配水: 14.4; 原水: 5.5; 配水: 4.8; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 32.3 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 99.4
| 2018-12-09 | (日) | 曇 | - | 原水: 14; 配水: 14.3; 原水: 4.5; 配水: 3.9; 原水: 8.3; 配水: 8.2; 配水: 32.1; 硫酸: 47 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 60.2
| 2018-12-10 | (月) | 曇 | - | 原水: 13.3; 配水: 13.6; 原水: 5.2; 配水: 4.9; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 34.8; 配水: 71.1; 配水: 97; 配水: 39; 配水: 225; 配水: 0.12 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 39.2
| 2018-12-11 | (火) | 曇 | - | 原水: 12.7; 配水: 12.9; 原水: 5.3; 配水: 4.8; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 35.4; 配水: 71.1; 配水: 97.1; 配水: 40.4; 配水: 232; 配水: 0.14 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 37.3
| 2018-12-12 | (水) | 雨 | - | 原水: 12; 配水: 12.1; 原水: 5.6; 配水: 4.7; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 35.4; 配水: 70.6; 配水: 95.7; 配水: 40.5; 配水: 234; 配水: 0.14 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 215
| 2018-12-13 | (木) | 晴 | - | 原水: 11.9; 配水: 12.1; 原水: 6.6; 配水: 4.6; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 34.9; 配水: 70.3; 配水: 96.9; 配水: 40; 配水: 230; 配水: 0.13 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.16
| 2018-12-14 | (金) | 晴 | - | 原水: 11.8; 配水: 12; 原水: 9.1; 配水: 6.7; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 32.7; 配水: 67.6; 配水: 89.3; 配水: 35.1; 配水: 214; 配水: 0.22; ＰＡＣ: 5; 硫酸: 2 |  |  | COD | mg/l |  | 4
| 2018-12-15 | (土) | 晴 | - | 原水: 11.5; 配水: 11.7; 原水: 6.5; 配水: 5.1; 原水: 8.3; 配水: 8.2; 配水: 31; 硫酸: 20 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.3
| 2018-12-16 | (日) | 曇 | - | 原水: 10.9; 配水: 11.3; 原水: 6.7; 配水: 5.3; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 32.8 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 11.7
| 2018-12-17 | (月) | 雨 | - | 原水: 10.4; 配水: 10.8; 原水: 6.7; 配水: 5; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 35.4; 配水: 70.8; 配水: 94.6; 配水: 40.8; 配水: 236; 配水: 0.19 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.03
| 2018-12-18 | (火) | 晴 | - | 原水: 10.5; 配水: 10.8; 原水: 6.3; 配水: 5.4; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 36.1; 配水: 70.6; 配水: 97.1; 配水: 42.5; 配水: 241; 配水: 0.18 |  | 水処理運転(1系沈殿池水質改善） | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 2.77
| 2018-12-19 | (水) | 晴 | - | 原水: 10.5; 配水: 10.8; 原水: 6.5; 配水: 4.7; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 35.1; 配水: 71.1; 配水: 95.8; 配水: 39.6; 配水: 233; 配水: 0.18 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 2.99
| 2018-12-20 | (木) | 晴 | - | 原水: 10.4; 配水: 10.6; 原水: 5.6; 配水: 5.1; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 34.7; 配水: 72.3; 配水: 95.1; 配水: 38; 配水: 228; 配水: 0.19 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.095
| 2018-12-21 | (金) | 晴 | - | 原水: 10; 配水: 10.2; 原水: 5.7; 配水: 4.5; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 34.7; 配水: 72.1; 配水: 96.1; 配水: 37.5; 配水: 219; 配水: 0.16 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2018-12-22 | (土) | 曇 | - | 原水: 10; 配水: 10.2; 原水: 5; 配水: 4.3; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 34; ＰＡＣ: 25 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 27.9
| 2018-12-23 | (日) | 曇 | - | 原水: 10; 配水: 10.2; 原水: 5.5; 配水: 4.3; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 34.1 |  |  | シリカ | mg/l |  | 16.4
| 2018-12-24 | (月) | 曇 | - | 原水: 10; 配水: 10.2; 原水: 5.1; 配水: 4; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 34.6 |  |  | 色度 | 度 |  | 8
| 2018-12-25 | (火) | 晴 | - | 原水: 9.9; 配水: 10; 原水: 4.2; 配水: 3.2; 原水: 8.1; 配水: 8.2; 配水: 35.3; 配水: 73.1; 配水: 98.1; 配水: 39; 配水: 219; 配水: 0.13 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 6
| 2018-12-26 | (水) | 曇 | - | 原水: 9.6; 配水: 9.9; 原水: 4.9; 配水: 3.5; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 35.7; 配水: 71.1; 配水: 99.1; 配水: 39.7; 配水: 225; 配水: 0.16
| 2018-12-27 | (木) | 晴 | - | 原水: 9.5; 配水: 9.7; 原水: 5.1; 配水: 3.9; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 35.8; 配水: 71.6; 配水: 98.6; 配水: 40.3; 配水: 224; 配水: 0.15
| 2018-12-28 | (金) | 晴 | - | 原水: 9.4; 配水: 9.6; 原水: 4.5; 配水: 3.5; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 35.8; 配水: 73.3; 配水: 99.8; 配水: 40; 配水: 226; 配水: 0.2
| 2018-12-29 | (土) | 晴 | - | 原水: 9.2; 配水: 9.5; 原水: 4; 配水: 2.5; 原水: 8; 配水: 8.1; 配水: 35.4 |  |  | 備考
| 2018-12-30 | (日) | 晴 | - | 原水: 8.8; 配水: 9; 原水: 4.4; 配水: 3; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 35.6
| 2018-12-31 | (月) | 晴 | - | 原水: 8.3; 配水: 8.6; 原水: 4.6; 配水: 2.8; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 36.2
| 最高 |  |  | 0 |  | 14.4 | 14.7 | 9.1 | 6.9 | 8.3 | 8.2 |  | 36.2 |  | 73.3 |  | 99.9 |  | 60.2 |  | 39.2 |  | 42.5 |  | 241 |  | 0.22 | 126 | 73
| 最低 |  |  | 0 |  | 8.3 | 8.6 | 4 | 2.5 | 7.9 | 7.7 |  | 31 |  | 67.3 |  | 89.3 |  | 60.2 |  | 39.2 |  | 35.1 |  | 214 |  | 0.08 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 11.5032 | 11.7516 | 5.8548 | 4.7323 | 8.1258 | 8 |  | 34.5065 |  | 70.4263 |  | 97.0421 |  | 60.2 |  | 39.2 |  | 38.9421 |  | 225.5789 |  | 0.15947 | 60.5 | 51.875
| 合計 |  |  | 0 | ＰＡＣ: 242; 硫酸: 487
1月 | 2019-01-01 | (火) | 晴 | - | 原水: 8.1; 配水: 8.3; 原水: 4.4; 配水: 3.2; 原水: 8; 配水: 7.9; 配水: 35.7 |  |  | 2019-01-10 | 気温 | 7 | ℃
| 2019-01-02 | (水) | 晴 | - | 原水: 8.1; 配水: 8.3; 原水: 4.5; 配水: 3.3; 原水: 8; 配水: 8; 配水: 36.4 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-01-03 | (木) | 晴 | - | 原水: 8.1; 配水: 8.3; 原水: 3.9; 配水: 3; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 36.6 |  |  | 水温 | ℃ |  | 7.3
| 2019-01-04 | (金) | 晴 | - | 原水: 7.9; 配水: 8.2; 原水: 4.3; 配水: 2.9; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 35.9; 配水: 71.6; 配水: 100.8; 配水: 40.7; 配水: 228; 配水: 0.11 |  |  | 濁度 | 度 |  | 2.8
| 2019-01-05 | (土) | 晴 | - | 原水: 7.7; 配水: 8; 原水: 4.2; 配水: 3.2; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 35.9 |  |  | ｐH |  |  | 7.8
| 2019-01-06 | (日) | 曇 | - | 原水: 7.6; 配水: 7.7; 原水: 4; 配水: 3.4; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 35.5 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 36
| 2019-01-07 | (月) | 晴 | - | 原水: 7.6; 配水: 7.9; 原水: 3.2; 配水: 2.4; 原水: 8.4; 配水: 7.6; 配水: 36; 配水: 66.6; 配水: 101.4; 配水: 40; 配水: 230; 配水: 0.09; 硫酸: 80 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 67.8
| 2019-01-08 | (火) | 晴 | - | 原水: 7.5; 配水: 7.7; 原水: 4; 配水: 2.9; 原水: 8.3; 配水: 8.1; 配水: 35.6; 配水: 70.6; 配水: 100.5; 配水: 39.8; 配水: 228; 配水: 0.19 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 100.5
| 2019-01-09 | (水) | 晴 | - | 原水: 7.3; 配水: 7.4; 原水: 4.5; 配水: 3.8; 原水: 8.1; 配水: 8.2; 配水: 36.2; 配水: 71.1; 配水: 100.8; 配水: 41; 配水: 235; 配水: 0.22; 硫酸: 30 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 61.3
| 2019-01-10 | (木) | 晴 | - |  | 7.2 | 7.3 | 3.7 | 2.8 | 8.3 | 7.8 |  | 36 |  | 67.8 |  | 100.5 |  | 61.3 |  | 39.2 |  | 40.4 |  | 233 |  | 0.17 |  | 75 |  | No.2廃PAC処理に伴う水処理運転 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 39.2
| 2019-01-11 | (金) | 晴 | - | 原水: 7; 配水: 7.3; 原水: 4.2; 配水: 3.4; 原水: 8.3; 配水: 8.1; 配水: 36.3; 配水: 69.6; 配水: 97.4; 配水: 41.8; 配水: 240; 配水: 0.07; 硫酸: 35 |  | 1号導水ポンプ逆止弁修繕工事に伴う水処理運転 | 塩化物イオン | mg/l |  | 40.4
| 2019-01-12 | (土) | 曇 | - | 原水: 6.9; 配水: 6.9; 原水: 3.6; 配水: 3.5; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 34.1; 硫酸: 75 |  | 1号導水ポンプ逆止弁修繕工事に伴う水処理運転 | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 233
| 2019-01-13 | (日) | 晴 | - | 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 3.5; 配水: 3.6; 原水: 8.2; 配水: 7.7; 配水: 34.6; 硫酸: 75 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.17
| 2019-01-14 | (月) | 晴 | - | 原水: 6.8; 配水: 6.9; 原水: 3.8; 配水: 3.6; 原水: 8.2; 配水: 8; 配水: 35.1; 硫酸: 2 |  |  | COD | mg/l |  | 3.7
| 2019-01-15 | (火) | 晴 | - | 原水: 6.9; 配水: 7; 原水: 3.2; 配水: 3.3; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 36.4; 配水: 66.6; 配水: 96.2; 配水: 41.4; 配水: 229; 配水: 0.08; 硫酸: 75 |  |  | BOD | mg/l |  | 1.8
| 2019-01-16 | (水) | 晴 | - | 原水: 6.9; 配水: 7.1; 原水: 3.5; 配水: 3.4; 原水: 8.5; 配水: 7.7; 配水: 36.4; 配水: 66.6; 配水: 95.5; 配水: 41.2; 配水: 239; 配水: 0.09; 硫酸: 77 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 13
| 2019-01-17 | (木) | 晴 | - | 原水: 6.9; 配水: 7.1; 原水: 4.2; 配水: 3.8; 原水: 8.3; 配水: 7.8; 配水: 35.9; 配水: 65.6; 配水: 95.4; 配水: 40.4; 配水: 235; 配水: 0.09; 硫酸: 77 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.012
| 2019-01-18 | (金) | 晴 | - | 原水: 7; 配水: 7; 原水: 3.4; 配水: 3.5; 原水: 8.5; 配水: 7.7; 配水: 36.3; 配水: 65.6; 配水: 92.8; 配水: 40.9; 配水: 239; 配水: 0.1; 硫酸: 75 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.26
| 2019-01-19 | (土) | 晴 | - | 原水: 6.9; 配水: 7.1; 原水: 3.6; 配水: 3.1; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 配水: 32.9; 硫酸: 77 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.72
| 2019-01-20 | (日) | 曇 | - | 原水: 6.8; 配水: 7.1; 原水: 3.8; 配水: 3.4; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 33.8; 硫酸: 73 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.114
| 2019-01-21 | (月) | 晴 | - | 原水: 6.8; 配水: 7.1; 原水: 3.2; 配水: 3.3; 原水: 8.5; 配水: 7.7; 配水: 35.9; 配水: 65.6; 配水: 96.9; 配水: 40.1; 配水: 241; 配水: 0.15; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 73 |  |  | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2019-01-22 | (火) | 晴 | - | 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 3.5; 配水: 3.1; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 配水: 35.8; 配水: 66.6; 配水: 96.2; 配水: 40.3; 配水: 236; 配水: 0.13; 硫酸: 72 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 28.7
| 2019-01-23 | (水) | 晴 | - | 原水: 6.8; 配水: 7; 原水: 3.9; 配水: 3.8; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 配水: 36.1; 配水: 66.6; 配水: 95.5; 配水: 40.9; 配水: 233; 配水: 0.11; 硫酸: 72 |  |  | シリカ | mg/l |  | 23.1
| 2019-01-24 | (木) | 晴 | - | 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 3; 配水: 3.6; 原水: 8.4; 配水: 7.8; 配水: 36.3; 配水: 66.6; 配水: 95.3; 配水: 40.7; 配水: 240; 配水: 0.13; 硫酸: 73 |  |  | 色度 | 度 |  | 5
| 2019-01-25 | (金) | 晴 | - | 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 3.5; 配水: 3.4; 原水: 8.5; 配水: 7.7; 配水: 36; 配水: 67.3; 配水: 99.1; 配水: 40.7; 配水: 234; 配水: 0.11; 硫酸: 77 |  | 長柄ダム水門設備点検設備による濁度上昇に伴う水処理運転 | 懸濁物質 | mg/l |  | 6
| 2019-01-26 | (土) | 晴 | - | 原水: 6.6; 配水: 6.7; 原水: 3.2; 配水: 3.7; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 34.4; 硫酸: 75
| 2019-01-27 | (日) | 晴 | - | 原水: 6.5; 配水: 6.7; 原水: 3.1; 配水: 3.1; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 34.5; 硫酸: 77
| 2019-01-28 | (月) | 曇 | - | 原水: 6.4; 配水: 6.7; 原水: 3.1; 配水: 3.1; 原水: 8.5; 配水: 7.8; 配水: 36; 配水: 66.6; 配水: 98.8; 配水: 40.5; 配水: 210; 配水: 0.11; 硫酸: 73
| 2019-01-29 | (火) | 晴 | - | 原水: 6.3; 配水: 6.6; 原水: 3.2; 配水: 2.5; 原水: 8.6; 配水: 7.7; 配水: 36.3; 配水: 64.6; 配水: 99.3; 配水: 42; 配水: 234; 配水: 0.06; ＰＡＣ: 130; 硫酸: 73 |  |  | 備考
| 2019-01-30 | (水) | 晴 | - | 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 3.4; 配水: 3.3; 原水: 8.7; 配水: 7.9; 配水: 36.2; 配水: 66.8; 配水: 100.4; 配水: 40.8; 配水: 236; 配水: 0.08; 硫酸: 73
| 2019-01-31 | (木) | 曇 | - | 原水: 6.2; 配水: 6.3; 原水: 3.6; 配水: 3.6; 原水: 8.6; 配水: 7.9; 配水: 36; 配水: 66.6; 配水: 99.4; 配水: 41.2; 配水: 227; 配水: 0.1; 硫酸: 72
| 最高 |  |  | 0 |  | 8.1 | 8.3 | 4.5 | 3.8 | 8.7 | 8.2 |  | 36.6 |  | 71.6 |  | 101.4 |  | 61.3 |  | 39.2 |  | 42 |  | 241 |  | 0.22 | 130 | 80 |  | 2/5～2/6 沈殿池2-1傾斜板修繕に伴う水位回復運転
| 最低 |  |  | 0 |  | 6.2 | 6.3 | 3 | 2.4 | 8 | 7.6 |  | 32.9 |  | 64.6 |  | 92.8 |  | 61.3 |  | 39.2 |  | 39.8 |  | 210 |  | 0.06 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 7.0355 | 7.2258 | 3.6839 | 3.2903 | 8.3484 | 7.8613 |  | 35.6484 |  | 67.3158 |  | 98.0105 |  | 61.3 |  | 39.2 |  | 40.7789 |  | 233 |  | 0.11526 | 67 | 68.1667
| 合計 |  |  | 0 | ＰＡＣ: 134; 硫酸: 1636
2月 | 2019-02-01 | (金) | 晴 | - | 原水: 6.2; 配水: 6.3; 原水: 2.8; 配水: 3.1; 原水: 8.8; 配水: 7.9; 配水: 35.9; 配水: 66.6; 配水: 101.2; 配水: 40.4; 配水: 229; 配水: 0.07; 硫酸: 89 |  |  | 2019-02-07 | 気温 | 14.5 | ℃
| 2019-02-02 | (土) | 晴 | - | 原水: 6.1; 配水: 6.5; 原水: 3.4; 配水: 2.7; 原水: 8.8; 配水: 7.8; 配水: 34.9; 硫酸: 89 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-02-03 | (日) | 晴 | - | 原水: 6.1; 配水: 6.4; 原水: 3.3; 配水: 3.3; 原水: 8.8; 配水: 7.9; 配水: 34.1; 硫酸: 87 |  |  | 水温 | ℃ |  | 6.9
| 2019-02-04 | (月) | 曇 | - | 原水: 6.4; 配水: 6.7; 原水: 3.7; 配水: 3.4; 原水: 8.7; 配水: 7.8; 配水: 35.9; 配水: 66.6; 配水: 101.5; 配水: 40.6; 配水: 233; 配水: 0.07; 硫酸: 89 |  | ＰＡＣ注入ポンプ試運転 | 濁度 | 度 |  | 3.5
| 2019-02-05 | (火) | 曇 | - | 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 8.9; 配水: 8; 配水: 36.1; 配水: 66.8; 配水: 102.6; 配水: 40.6; 配水: 226; 配水: 0.07; 硫酸: 87 |  |  | ｐH |  |  | 7.9
| 2019-02-06 | (水) | 雨 | - | 原水: 6.3; 配水: 6.5; 原水: 4.2; 配水: 3.7; 原水: 8.7; 配水: 7.9; 配水: 36.1; 配水: 66.6; 配水: 101.6; 配水: 40.7; 配水: 231; 配水: 0.06; 硫酸: 87 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 36.1
| 2019-02-07 | (木) | 晴 | - |  | 8.5 | 6.9 | 4.3 | 3.5 | 8.8 | 7.9 |  | 36.1 |  | 66.8 |  | 100.7 |  | 61.2 |  | 39.5 |  | 40.4 |  | 222 |  | 0.08 |  | 89 |  | 2/15～2/16 沈殿池1系水質改善に伴う 水処理運転 | 酸消費量 | mg/l |  | 66.8
| 2019-02-08 | (金) | 晴 | - | 原水: 6.8; 配水: 6.9; 原水: 4; 配水: 3.7; 原水: 8.9; 配水: 7.9; 配水: 36; 配水: 65.8; 配水: 93.2; 配水: 39.5; 配水: 233; 配水: 0.04; 硫酸: 100 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 100.7
| 2019-02-09 | (土) | 雪 | - | 原水: 6.7; 配水: 6.7; 原水: 3.3; 配水: 3.2; 原水: 9; 配水: 8.1; 配水: 35.1; 硫酸: 102 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 61.2
| 2019-02-10 | (日) | 晴 | - | 原水: 6.5; 配水: 6.7; 原水: 3.6; 配水: 2.9; 原水: 9.1; 配水: 8.1; 配水: 35.4; 硫酸: 122 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 39.5
| 2019-02-11 | (月) | 雪 | - | 原水: 6.5; 配水: 6.6; 原水: 3.7; 配水: 3.5; 原水: 9.1; 配水: 7.9; 配水: 35.7; 硫酸: 130 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 40.4
| 2019-02-12 | (火) | 晴 | - | 原水: 6.6; 配水: 6.8; 原水: 3.8; 配水: 3.4; 原水: 9.2; 配水: 8; 配水: 36; 配水: 64.6; 配水: 96.6; 配水: 39.5; 配水: 235; 配水: 0.04; ＰＡＣ: 4; 硫酸: 127 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 222
| 2019-02-13 | (水) | 雨 | - | 原水: 6.5; 配水: 6.5; 原水: 3.9; 配水: 3.6; 原水: 9.2; 配水: 8.1; 配水: 35.9; 配水: 64.6; 配水: 92.8; 配水: 39.4; 配水: 234; 配水: 0.03; 硫酸: 125 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全鉄 | mg/l |  | 0.08
| 2019-02-14 | (木) | 晴 | - | 原水: 6.6; 配水: 6.7; 原水: 3.9; 配水: 3.8; 原水: 9.2; 配水: 8; 配水: 35.9; 配水: 64.1; 配水: 93.1; 配水: 38.9; 配水: 232; 配水: 0.04; 硫酸: 132 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | COD | mg/l |  | 4.7
| 2019-02-15 | (金) | 曇 | - | 原水: 6.6; 配水: 6.7; 原水: 4.4; 配水: 3.6; 原水: 9.1; 配水: 8.2; 配水: 36; 配水: 64.1; 配水: 97.2; 配水: 39.3; 配水: 236; 配水: 0.05; 硫酸: 142 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | BOD | mg/l |  | 2.5
| 2019-02-16 | (土) | 曇 | - | 原水: 6.7; 配水: 6.9; 原水: 7.1; 配水: 5.8; 原水: 9; 配水: 7.9; 配水: 34; 硫酸: 134 |  | PAS修繕に伴う水処理運転 | 溶存酸素 | mg/l |  | 12.7
| 2019-02-17 | (日) | 曇 | - | 原水: 6.7; 配水: 6.8; 原水: 7; 配水: 6.5; 原水: 9.1; 配水: 7.9; 配水: 34.6; 硫酸: 130 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全マンガン | mg/l |  | 0.012
| 2019-02-18 | (月) | 晴 | - | 原水: 6.8; 配水: 7.1; 原水: 8.9; 配水: 7; 原水: 8.9; 配水: 7.8; 配水: 36.6; 配水: 67.1; 配水: 97.8; 配水: 40; 配水: 241; 配水: 0.1; 硫酸: 110 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.16
| 2019-02-19 | (火) | 曇 | - | 原水: 6.8; 配水: 7.1; 原水: 9; 配水: 7.8; 原水: 8.9; 配水: 8; 配水: 36.6; 配水: 68.6; 配水: 95.5; 配水: 40.5; 配水: 241; 配水: 0.11; 硫酸: 99 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全窒素 | mg/l |  | 3.89
| 2019-02-20 | (水) | 晴 | - | 原水: 6.9; 配水: 7.4; 原水: 9.1; 配水: 8.1; 原水: 8.9; 配水: 7.9; 配水: 36.7; 配水: 68.6; 配水: 96.7; 配水: 40.5; 配水: 241; 配水: 0.12; 硫酸: 99 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | 全リン | mg/l |  | 0.074
| 2019-02-21 | (木) | 晴 | - | 原水: 6.8; 配水: 7.3; 原水: 9.1; 配水: 7.7; 原水: 9; 配水: 8; 配水: 36.2; 配水: 69.1; 配水: 96.7; 配水: 39.4; 配水: 241; 配水: 0.11; 硫酸: 97 |  | ｐＨ調整のため希硫酸注入 | リン酸イオン | mg/l |  | -
| 2019-02-22 | (金) | 晴 | - | 原水: 7.1; 配水: 7.4; 原水: 9.3; 配水: 7.1; 原水: 8.9; 配水: 8; 配水: 36.3; 配水: 69.3; 配水: 97.2; 配水: 39.9; 配水: 245; 配水: 0.15; 硫酸: 97 |  | No1廃PAC処理に伴う水処理運転 | 硫酸イオン | mg/l |  | 29.3
| 2019-02-23 | (土) | 曇 | - | 原水: 7.2; 配水: 7.4; 原水: 8.3; 配水: 6.8; 原水: 8.8; 配水: 8; 配水: 35.2; 硫酸: 100 |  | ph調整の為、希硫酸注入 | シリカ | mg/l |  | 20.4
| 2019-02-24 | (日) | 晴 | - | 原水: 7.7; 配水: 7.9; 原水: 9.3; 配水: 7; 原水: 8.7; 配水: 7.7; 配水: 35.8; 硫酸: 80 |  | ph調整の為、希硫酸注入 | 色度 | 度 |  | 5
| 2019-02-25 | (月) | 雨 | - | 原水: 8.2; 配水: 8.4; 原水: 9.2; 配水: 7.4; 原水: 8.5; 配水: 7.7; 配水: 36.8; 配水: 70.3; 配水: 105.3; 配水: 41.8; 配水: 241; 配水: 0.19; 硫酸: 72 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 5
| 2019-02-26 | (火) | 曇 | - | 原水: 8.3; 配水: 8.4; 原水: 9.2; 配水: 7.6; 原水: 8.3; 配水: 7.7; 配水: 37.6; 配水: 70.6; 配水: 104.6; 配水: 44.6; 配水: 242; 配水: 0.14; 硫酸: 72 |  | 配水池水位回復に伴う水処理運転
| 2019-02-27 | (水) | 曇 | - | 原水: 8.5; 配水: 8.6; 原水: 8.9; 配水: 7.1; 原水: 8.2; 配水: 7.6; 配水: 37.7; 配水: 70.6; 配水: 105.4; 配水: 45.1; 配水: 241; 配水: 0.13; 硫酸: 25 |  | 配水池水位回復に伴う水処理運転
| 2019-02-28 | (木) | 雨 | - | 原水: 8.6; 配水: 8.6; 原水: 8.4; 配水: 7; 原水: 8.2; 配水: 8.1; 配水: 37.8; 配水: 74.6; 配水: 103.7; 配水: 45.5; 配水: 242; 配水: 0.18 |  | ph調整の為、希硫酸注入
| 最高 |  |  | 0 |  | 8.6 | 8.6 | 9.3 | 8.1 | 9.2 | 8.2 |  | 37.8 |  | 74.6 |  | 105.4 |  | 61.2 |  | 39.5 |  | 45.5 |  | 245 |  | 0.19 | 4 | 142 |  | 希硫酸注入P修繕に伴う試運転 | 備考
| 最低 |  |  | 0 |  | 6.1 | 6.3 | 2.8 | 2.7 | 8.2 | 7.6 |  | 34 |  | 64.1 |  | 92.8 |  | 61.2 |  | 39.5 |  | 38.9 |  | 222 |  | 0.03 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  |  | 6.9643 | 7.0964 | 6.0214 | 5.1286 | 8.8464 | 7.9214 |  | 35.9643 |  | 67.6526 |  | 99.1263 |  | 61.2 |  | 39.5 |  | 40.8737 |  | 236.1053 |  | 0.093684 | 4 | 100.4444
| 合計 |  |  | 0 | ＰＡＣ: 4; 硫酸: 2712 |  | ph調整の為、希硫酸注入
3月 | 2019-03-01 | (金) | 雨 | - | 原水: 8.7; 配水: 8.9; 原水: 8.5; 配水: 6.8; 原水: 8.1; 配水: 8.1; 配水: 37.8; 配水: 74.3; 配水: 92.1; 配水: 45.8; 配水: 243; 配水: 0.1 |  |  | 2019-03-07 | 気温 | 0 | ℃
| 2019-03-02 | (土) | 晴 | - | 原水: 9; 配水: 9.2; 原水: 5.9; 配水: 5.5; 原水: 7.9; 配水: 7.9; 配水: 34.8 |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-03-03 | (日) | 雨 | - | 原水: 9; 配水: 9.1; 原水: 5.4; 配水: 5.2; 原水: 7.8; 配水: 7.9; 配水: 36.2 |  |  | 水温 | ℃ |  | 9.5
| 2019-03-04 | (月) | 雨 | - | 原水: 9.3; 配水: 9.4; 原水: 5.2; 配水: 5.2; 原水: 7.8; 配水: 7.8; 配水: 38.4; 配水: 71.1; 配水: 91.3; 配水: 48.1; 配水: 243; 配水: 0.13 |  |  | 濁度 | 度 |  | 4.8
| 2019-03-05 | (火) | 晴 | - | 原水: 9.4; 配水: 9.7; 原水: 5.4; 配水: 5; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 38.2; 配水: 71.2; 配水: 92.6; 配水: 47.6; 配水: 246; 配水: 0.13 |  |  | ｐH |  |  | 7.7
| 2019-03-06 | (水) | 曇 | - | 原水: 9.4; 配水: 9.7; 原水: 5.3; 配水: 5; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 38.2; 配水: 71.1; 配水: 91.3; 配水: 48.2; 配水: 242; 配水: 0.16 |  |  | 電気伝導率 | mS/m |  | 37.8
| 2019-03-07 | (木) | 雨 | - |  | 9.4 | 9.5 | 4.4 | 4.8 | 7.7 | 7.7 |  | 37.8 |  | 70.3 |  | 87.9 |  | 52.7 |  | 35.2 |  | 48 |  | 236 |  | 0.16 | 8 | 2 |  |  | 酸消費量 | mg/l |  | 70.3
| 2019-03-08 | (金) | 晴 | - | 原水: 9.5; 配水: 9.7; 原水: 5.4; 配水: 4.4; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 37.7; 配水: 70.8; 配水: 100.6; 配水: 46.8; 配水: 241; 配水: 0.1 |  |  | 全硬度 | mg/l |  | 87.9
| 2019-03-09 | (土) | 晴 | - | 原水: 9.8; 配水: 10; 原水: 5.8; 配水: 4.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 34.9 |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 52.7
| 2019-03-10 | (日) | 晴 | - | 原水: 9.8; 配水: 10.2; 原水: 6; 配水: 5.1; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 34.9 |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l |  | 35.2
| 2019-03-11 | (月) | 曇 | - | 原水: 9.8; 配水: 10; 原水: 5.4; 配水: 4.5; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 36.7; 配水: 68.3; 配水: 97.1; 配水: 45.5; 配水: 237; 配水: 0.11 |  |  | 塩化物イオン | mg/l |  | 48
| 2019-03-12 | (火) | 晴 | - | 原水: 9.9; 配水: 10.2; 原水: 5.2; 配水: 4.5; 原水: 7.4; 配水: 7.4; 配水: 36.6; 配水: 68.6; 配水: 99.2; 配水: 45; 配水: 236; 配水: 0.12 |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l |  | 236
| 2019-03-13 | (水) | 晴 | - | 原水: 10; 配水: 10.3; 原水: 5; 配水: 4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 36.6; 配水: 68.6; 配水: 98.9; 配水: 45.4; 配水: 234; 配水: 0.11 |  |  | 全鉄 | mg/l |  | 0.16
| 2019-03-14 | (木) | 晴 | - | 原水: 10.2; 配水: 10.3; 原水: 5.4; 配水: 3.8; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 36.4; 配水: 67.8; 配水: 99.3; 配水: 44.6; 配水: 242; 配水: 0.13 |  |  | COD | mg/l |  | 4.2
| 2019-03-15 | (金) | 晴 | - | 原水: 10.3; 配水: 10.6; 原水: 5.5; 配水: 3.7; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 36; 配水: 68.6; 配水: 97.8; 配水: 43.5; 配水: 235; 配水: 0.15 |  |  | BOD | mg/l |  | 2.1
| 2019-03-16 | (土) | 曇 | - | 原水: 10.5; 配水: 10.7; 原水: 5; 配水: 3.8; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 35 |  |  | 溶存酸素 | mg/l |  | 9.9
| 2019-03-17 | (日) | 晴 | - | 原水: 10.8; 配水: 10.9; 原水: 5.1; 配水: 3.4; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 33.8 |  |  | 全マンガン | mg/l |  | 0.019
| 2019-03-18 | (月) | 晴 | - | 原水: 10.8; 配水: 11; 原水: 5.1; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 33.6; 配水: 69.1; 配水: 91.6; 配水: 44.8; 配水: 223; 配水: 0.14 |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l |  | 3.2
| 2019-03-19 | (火) | 晴 | - | 原水: 10.9; 配水: 11.1; 原水: 4.9; 配水: 3.4; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 33.6; 配水: 68.2; 配水: 93; 配水: 42.6; 配水: 227; 配水: 0.19 |  |  | 全窒素 | mg/l |  | 3.98
| 2019-03-20 | (水) | 晴 | - | 原水: 11; 配水: 11.4; 原水: 5.2; 配水: 3.5; 原水: 7.3; 配水: 7.5; 配水: 33.5; 配水: 69; 配水: 92; 配水: 43.9; 配水: 204; 配水: 0.18 |  |  | 全リン | mg/l |  | 0.132
| 2019-03-21 | (木) | 雨 | - | 原水: 11; 配水: 11.3; 原水: 4.8; 配水: 3.4; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 34.2 |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2019-03-22 | (金) | 晴 | - | 原水: 11.2; 配水: 11.5; 原水: 5.5; 配水: 3.6; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 33.4; 配水: 69.3; 配水: 93; 配水: 41.7; 配水: 218; 配水: 0.09 |  |  | 硫酸イオン | mg/l |  | 26.6
| 2019-03-23 | (土) | 曇 | - | 原水: 11.2; 配水: 11.2; 原水: 4.9; 配水: 3.2; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 34.5 |  | PAC注入Ｐ試運転 | シリカ | mg/l |  | 23.6
| 2019-03-24 | (日) | 晴 | - | 原水: 11.5; 配水: 11.6; 原水: 5.4; 配水: 3.1; 原水: 7.5; 配水: 7.4; 配水: 35.2 |  |  | 色度 | 度 |  | 8
| 2019-03-25 | (月) | 晴 | - | 原水: 11.8; 配水: 11.9; 原水: 5.6; 配水: 3.3; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 33.3; 配水: 69.5; 配水: 93.2; 配水: 42.2; 配水: 217; 配水: 0.23 |  |  | 懸濁物質 | mg/l |  | 2
| 2019-03-26 | (火) | 雨 | - | 原水: 11.9; 配水: 12; 原水: 4.6; 配水: 4.3; 原水: 7.4; 配水: 7.5; 配水: 33.2; 配水: 69.5; 配水: 93; 配水: 41.5; 配水: 219; 配水: 0.19; ＰＡＣ: 5; 硫酸: 2
| 2019-03-27 | (水) | 晴 | - | 原水: 12.2; 配水: 12.4; 原水: 5.1; 配水: 4.8; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 33.2; 配水: 68.4; 配水: 93.2; 配水: 41.5; 配水: 219; 配水: 0.11
| 2019-03-28 | (木) | 曇 | - | 原水: 12.3; 配水: 12.4; 原水: 5.4; 配水: 5.1; 原水: 7.5; 配水: 7.5; 配水: 33.2; 配水: 69.9; 配水: 94; 配水: 41.3; 配水: 210; 配水: 0.14
| 2019-03-29 | (金) | 曇 |  | 原水: 12.2; 配水: 12.3; 原水: 5; 配水: 4.3; 原水: 7.7; 配水: 7.6; 配水: 33.2; 配水: 70.9; 配水: 93.2; 配水: 42.3; 配水: 218; 配水: 0.15 |  |  | 備考
| 2019-03-30 | (土) | 曇 |  | 原水: 12.3; 配水: 12.6; 原水: 4.8; 配水: 3.9; 原水: 7.6; 配水: 7.7; 配水: 35.6
| 2019-03-31 | (日) | 曇 |  | 原水: 12.1; 配水: 12.4; 原水: 6; 配水: 5.8; 原水: 7.5; 配水: 7.6; 配水: 36.7
| 最高 |  |  | 0 |  | 12.3 | 12.6 | 8.5 | 6.8 | 8.1 | 8.1 |  | 38.4 |  | 74.3 |  | 100.6 |  | 52.7 |  | 35.2 |  | 48.2 |  | 246 |  | 0.23 | 8 | 2
| 最低 |  |  | 0 |  | 8.7 | 8.9 | 4.4 | 3.1 | 7.3 | 7.4 |  | 33.2 |  | 67.8 |  | 87.9 |  | 52.7 |  | 35.2 |  | 41.3 |  | 204 |  | 0.09 | 5 | 2
| 平均 |  |  |  |  | 10.5548 | 10.7581 | 5.3613 | 4.3161 | 7.5355 | 7.5742 |  | 35.3677 |  | 69.725 |  | 94.215 |  | 52.7 |  | 35.2 |  | 44.515 |  | 229.5 |  | 0.141 | 6.5 | 2
| 合計 |  |  | 0 | ＰＡＣ: 13; 硫酸: 4
年間 | 最高 |  |  |  |  | 28.2 | 28.7 | 13.9 | 12.7 | 9.2 | 8.2 |  | 38.4 |  | 74.6 |  | 105.4 |  | 61.3 |  | 39.5 |  | 48.2 |  | 266 |  | 0.72 | 468 | 259
| 最低 |  |  |  |  | 6.1 | 6.3 | 2.2 | 1.8 | 7.1 | 7 |  | 26.3 |  | 51.1 |  | 74.7 |  | 47 |  | 28.2 |  | 28.6 |  | 178 |  | 0.03 | 1 | 2
| 平均 |  |  |  |  | 17.5282 | 17.9058 | 6.9258 | 5.7792 | 7.9304 | 7.694 |  | 31.7033 |  | 64.3389 |  | 87.9725 |  | 53.9 |  | 33.9833 |  | 35.1189 |  | 217.3525 |  | 0.24828 | 111.193 | 96.1721
| 合計 |  |  | 0 | ＰＡＣ: 6338; 硫酸: 11733
降雨日数

## 人見
人見浄水場
| 日 | 曜日 | 天候 | 雨量 | 気温 | 水温(℃) |  | 濁度(度) |  | ｐＨ |  | 電気伝導率(mS/m) |  | 酸消費量(mg/ｌ) |  | 全硬度(mg/ｌ) |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度(mg/ｌ) |  | 塩化物イオン(mg/ｌ) |  | 全蒸発残留物(mg/ｌ) |  | 全鉄(mg/ｌ) |  | 浄水薬品使用量(Kg) |  | 多項目試験結果
|  |  |  | (mm) | (℃) | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | 原水 | 配水 | ＰＡＣ
4月 | 2018-04-01 | (日) | 晴 | (℃): 16.7; 原水: 14.8; 配水: 16.1; 原水: 6.4; 配水: 6.3; 原水: 7.87; 配水: 8.17; ＰＡＣ: 889 |  |  |  | 2018-04-11 | 気温 | 15.3 | ℃
| 2018-04-02 | (月) | 晴 |  | 17.6 | 16.3 | 17.3 | 8.6 | 6.1 | 7.99 | 8.1 | 34.8 | 35.2 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 18 |  | 258 |  | 0.38 | 1111 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-04-03 | (火) | 晴 |  | 17 | 17.7 | 18.4 | 10.8 | 7.9 | 7.94 | 8.12 | 35 | 39.5 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 18 |  | 240 |  | 0.42 | 1555 |  |  |  | 水温 | ℃ | 14.6 | 15.2
| 2018-04-04 | (水) | 晴 |  | 19.4 | 18.1 | 19.3 | 11.4 | 7.8 | 7.96 | 8.21 | 35 | 37.3 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 20 |  | 220 |  | 0.52 | 1874 |  |  |  | 濁度 | 度 | 8.7 | 3.5
| 2018-04-05 | (木) | 曇 |  | 13 | 17.7 | 18.7 | 8 | 6.6 | 7.94 | 8.13 | 35.3 | 37.6 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 19 |  | 240 |  | 0.36 | 999 |  |  |  | ｐH |  | 7.84 | 7.73
| 2018-04-06 | (金) | 晴 | 0 | 19.5 | 15.8 | 16 | 7.4 | 7.9 | 7.9 | 8.07 | 36.4 | 36.3 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 19 |  | 248 |  | 0.42 | 214 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 35.9 | 35.9
| 2018-04-07 | (土) | 晴 | (mm): 5; (℃): 18.8; 原水: 17.6; 配水: 18.4; 原水: 9.5; 配水: 7.8; 原水: 7.92; 配水: 8.13; ＰＡＣ: 222 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 130 | 130
| 2018-04-08 | (日) | 晴 | (℃): 13; 原水: 14.3; 配水: 15.3; 原水: 14.8; 配水: 11.4; 原水: 7.8; 配水: 7.99; ＰＡＣ: 1058 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 100 | 100
| 2018-04-09 | (月) | 晴 |  | 14.1 | 14.5 | 15.9 | 14.4 | 11.7 | 7.89 | 7.97 | 33.9 | 35.2 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 21 |  | 238 |  | 0.52 | 7066 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76 | 76
| 2018-04-10 | (火) | 晴 |  | 16.1 | 14.9 | 15.4 | 15 | 3.7 | 7.87 | 7.74 | 34.6 | 34.8 |  | 120 |  | 96 | [5 empty] | 25 |  | 238 |  | 0.19 | 6394 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24 | 24
| 2018-04-11 | (水) | 晴 |  | 18 | 14.6 | 15.2 | 8.7 | 3.5 | 7.84 | 7.73 | 35.9 | 35.9 | 130 | 130 | 100 | 100 | 76 | 76 | 24 | 24 | 21 | 25 | 264 | 244 | 0.57 | 0.19 | 6081 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 21 | 25
| 2018-04-12 | (木) | 晴 |  | 19.2 | 17.4 | 17.6 | 11.2 | 3.7 | 7.91 | 7.77 | 35.5 | 35.7 |  | 130 |  | 102 | [5 empty] | 23 |  | 256 |  | 0.18 | 6889 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 264 | 244
| 2018-04-13 | (金) | 晴 |  | 15.9 | 17.3 | 18.2 | 10.2 | 3 | 8.03 | 7.73 | 35.9 | 37.5 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 23 |  | 254 |  | 0.12 | 7726 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.57 | 0.19
| 2018-04-14 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 17.1; 原水: 15.6; 配水: 16.9; 原水: 11.3; 配水: 3.5; 原水: 7.82; 配水: 7.64; ＰＡＣ: 7999 |  |  |  | COD | mg/l | 4.4 | 3.6
| 2018-04-15 | (日) | 雨 | (mm): 7; (℃): 18.6; 原水: 15.9; 配水: 16.6; 原水: 15.2; 配水: 4.3; 原水: 7.81; 配水: 7.62; ＰＡＣ: 9776 |  |  |  | BOD | mg/l | 3 | 2.2
| 2018-04-16 | (月) | 晴 |  | 14.6 | 15.8 | 16.9 | 30.8 | 3.9 | 7.67 | 7.45 | 31 | 30.3 |  | 97 |  | 78 | [5 empty] | 23 |  | 206 |  | 0.13 | 11446 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.3 | 8.4
| 2018-04-17 | (火) | 曇 | 3 | 14.5 | 16.4 | 17.6 | 24.2 | 3.1 | 7.76 | 7.49 | 29.2 | 33.9 |  | 110 |  | 88 | [5 empty] | 24 |  | 222 |  | 0.13 | 10983 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.046 | 0.035
| 2018-04-18 | (水) | 雨 | 24 | 12.5 | 15.1 | 16 | 20.6 | 2.7 | 7.74 | 7.48 | 27.3 | 35 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 25 |  | 212 |  | 0.1 | 9881 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.67 | 0.64
| 2018-04-19 | (木) | 晴 |  | 16.8 | 14.9 | 15.3 | 33.6 | 3.1 | 7.72 | 7.42 | 26.8 | 29 |  | 87 |  | 72 | [5 empty] | 23 |  | 182 |  | 0.15 | 12343 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.93 | 0.85
| 2018-04-20 | (金) | 晴 |  | 18.5 | 17.3 | 17.7 | 24.7 | 3.1 | 7.71 | 7.35 | 27.9 | 30.2 |  | 90 |  | 78 | [5 empty] | 25 |  | 196 |  | 0.12 | 11212 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.169 | 0.097
| 2018-04-21 | (土) | 晴 | (℃): 19.7; 原水: 17.2; 配水: 18.5; 原水: 27.3; 配水: 3.5; 原水: 7.62; 配水: 7.43; ＰＡＣ: 10266 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-04-22 | (日) | 晴 | (℃): 19.7; 原水: 17.8; 配水: 18.5; 原水: 29.4; 配水: 4; 原水: 7.69; 配水: 7.5; ＰＡＣ: 11292 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 23.2 | 23.8
| 2018-04-23 | (月) | 曇 |  | 17.2 | 18.5 | 19.1 | 36.8 | 3.5 | 7.65 | 7.43 | 29.9 | 32.6 |  | 110 |  | 84 | [5 empty] | 24 |  | 200 |  | 0.14 | 11241 |  |  |  | シリカ | mg/l | 35 | 33
| 2018-04-24 | (火) | 晴 |  | 19.9 | 16.9 | 17.2 | 18.7 | 3.8 | 7.65 | 7.47 | 29.8 | 31.2 |  | 110 |  | 84 | [5 empty] | 23 |  | 204 |  | 0.16 | 5376 |  |  |  | 色度 | 度 | 13 | 7
| 2018-04-25 | (水) | 雨 | 36 | 19.9 | 18.3 | 18.5 | 15 | 9.3 | 7.79 | 7.72 | 28.1 | 30.2 |  | 110 |  | 84 | [5 empty] | 19 |  | 236 |  | 0.44 | 5003 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 14 | 6
| 2018-04-26 | (木) | 晴 |  | 19 | 18.4 | 18.5 | 34.6 | 7.8 | 7.68 | 7.32 | 25.1 | 25.4 |  | 80 |  | 70 | [5 empty] | 22 |  | 178 |  | 0.27 | 8608
| 2018-04-27 | (金) | 曇 |  | 24.1 | 18.3 | 18.9 | 23.6 | 5.6 | 7.66 | 7.44 | 28.4 | 25.4 |  | 90 |  | 76 | [5 empty] | 22 |  | 188 |  | 0.22 | 6017
| 2018-04-28 | (土) | 晴 | (℃): 21.6; 原水: 17.4; 配水: 18.3; 原水: 31.7; 配水: 6.6; 原水: 7.64; 配水: 7.58; ＰＡＣ: 5830
| 2018-04-29 | (日) | 晴 | (℃): 21.7; 原水: 18.3; 配水: 19.2; 原水: 18.6; 配水: 7.4; 原水: 7.67; 配水: 7.72; ＰＡＣ: 4069 |  |  |  | 備考
| 2018-04-30 | (月) | 曇 | (℃): 21.8; 原水: 19.3; 配水: 20.1; 原水: 20.5; 配水: 6.7; 原水: 7.61; 配水: 7.7; ＰＡＣ: 3536
| 最高 |  |  | 36 | 24.1 | 19.3 | 20.1 | 36.8 | 11.7 | 8.03 | 8.21 | 36.4 | 39.5 | 130 | 140 | 100 | 102 | 76 | 76 | 24 | 24 | 21 | 25 | 264 | 258 | 0.57 | 0.52 | 12343 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 12.5 | 14.3 | 15.2 | 6.4 | 2.7 | 7.61 | 7.32 | 25.1 | 25.4 | 130 | 80 | 100 | 70 | 76 | 76 | 24 | 24 | 21 | 18 | 264 | 178 | 0.57 | 0.1 | 214 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 17.85 | 16.7467 | 17.52 | 18.4333 | 5.6433 | 7.7917 | 7.7207 | 31.79 | 33.41 | 130 | 117.2 | 100 | 89.3 | 76 | 76 | 24 | 24 | 21 | 22.05 | 264 | 223 | 0.57 | 0.258 | 6231.8667
| 合計 |  |  | (mm): 75; ＰＡＣ: 186956
5月 | 2018-05-01 | (火) | 晴 |  | 22.4 | 18 | 19.2 | 15.1 | 6.3 | 7.78 | 7.67 | 31.2 | 32.5 |  | 110 |  | 88 | [5 empty] | 19 |  | 234 |  | 0.39 | 2667 |  |  |  | 2018-05-09 | 気温 | 11.6 | ℃
| 2018-05-02 | (水) | 曇 | 6 | 24.2 | 18.7 | 19.5 | 13 | 12.9 | 7.75 | 7.81 | 31.4 | 31.7 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 18 |  | 236 |  | 0.63 | 707 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-05-03 | (木) | 曇 | (mm): 4; (℃): 21.7; 原水: 19.6; 配水: 20; 原水: 11.3; 配水: 9.2; 原水: 7.55; 配水: 7.82; ＰＡＣ: 3110 |  |  |  | 水温 | ℃ | 13.5 | 15.2
| 2018-05-04 | (金) | 晴 | (℃): 19.1; 原水: 18.6; 配水: 19.7; 原水: 21.3; 配水: 7.2; 原水: 7.6; 配水: 7.59; ＰＡＣ: 4223 |  |  |  | 濁度 | 度 | 33.2 | 8.9
| 2018-05-05 | (土) | 晴 | (℃): 19.4; 原水: 17.9; 配水: 18.9; 原水: 17.3; 配水: 6.5; 原水: 7.61; 配水: 7.66; ＰＡＣ: 3110 |  |  |  | ｐH |  | 7.45 | 7.62
| 2018-05-06 | (日) | 晴 | (℃): 20.5; 原水: 18.6; 配水: 19.3; 原水: 16.7; 配水: 6.6; 原水: 7.64; 配水: 7.69; ＰＡＣ: 2222 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 14 | 23.9
| 2018-05-07 | (月) | 曇 | 22 | 18.8 | 18.4 | 19.5 | 12.3 | 7.9 | 7.81 | 7.79 | 32.2 | 34.4 |  | 130 |  | 100 | [5 empty] | 21 |  | 238 |  | 0.38 | 1334 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 60 | 84
| 2018-05-08 | (火) | 雨 | 13 | 13.3 | 16.5 | 17.9 | 19.9 | 10 | 7.65 | 7.54 | 23.1 | 24.4 |  | 80 |  | 66 | [5 empty] | 18 |  | 164 |  | 0.49 | 3537 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 46 | 72
| 2018-05-09 | (水) | 雨 | 53 | 11.6 | 13.5 | 15.2 | 33.2 | 8.9 | 7.45 | 7.62 | 14 | 23.9 | 60 | 84 | 46 | 72 | 38 | 56 | 8 | 16 | 13 | 16 | 148 | 176 | 1.6 | 0.54 | 7888 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 38 | 56
| 2018-05-10 | (木) | 曇 | 1 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | 26.5 | 4.6 | 7.62 | 7.24 | 19.4 | 18.7 |  | 54 |  | 60 | [5 empty] | 19 |  | 146 |  | 0.23 | 6888 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 8 | 16
| 2018-05-11 | (金) | 晴 |  | 17.2 | 14.9 | 15.5 | 12.6 | 6.7 | 7.67 | 7.5 | 25.2 | 26.4 |  | 90 |  | 80 | [5 empty] | 18 |  | 176 |  | 0.32 | 2940 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 13 | 16
| 2018-05-12 | (土) | 晴 | (℃): 19.6; 原水: 17.2; 配水: 17.7; 原水: 11.7; 配水: 12.2; 原水: 7.69; 配水: 7.82; ＰＡＣ: 2770 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 148 | 176
| 2018-05-13 | (日) | 曇 | (mm): 74; (℃): 19.9; 原水: 17.9; 配水: 18.8; 原水: 12.3; 配水: 9.6; 原水: 7.77; 配水: 7.85; ＰＡＣ: 1470 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 1.6 | 0.54
| 2018-05-14 | (月) | 晴 |  | 20 | 18 | 18.5 | 58.6 | 4.3 | 7.64 | 7.13 | 20.9 | 18.9 |  | 60 |  | 56 | [5 empty] | 20 |  | 126 |  | 0.18 | 10155 |  |  |  | COD | mg/l | 6.6 | 5.1
| 2018-05-15 | (火) | 晴 |  | 22.6 | 18.6 | 19.5 | 19.8 | 5 | 7.6 | 7.37 | 23 | 21.9 |  | 67 |  | 64 | [5 empty] | 21 |  | 160 |  | 0.27 | 2855 |  |  |  | BOD | mg/l | 5.2 | 4.9
| 2018-05-16 | (水) | 晴 |  | 21.3 | 18.6 | 19.2 | 16.1 | 6.2 | 7.68 | 7.55 | 25.2 | 26.1 |  | 87 |  | 74 | [5 empty] | 21 |  | 192 |  | 0.39 | 1738 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.7 | 9.2
| 2018-05-17 | (木) | 曇 |  | 21.4 | 19.8 | 20.3 | 17.6 | 5.3 | 7.74 | 7.63 | 27.4 | 28.3 |  | 94 |  | 78 | [5 empty] | 20 |  | 200 |  | 0.36 | 1949 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.13 | 0.042
| 2018-05-18 | (金) | 曇 | (℃): 24; 原水: 20.4; 配水: 19.8; 原水: 8.5; 配水: 8.1; 原水: 7.75; 配水: 7.85; 原水: 27.3; 配水: 30.1; 配水: 110; 配水: 84; 配水: 18; 配水: 220; 配水: 0.57 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 1.05 | 0.98
| 2018-05-19 | (土) | 曇 | (℃): 21.3; 原水: 21; 配水: 21.7; 原水: 7; 配水: 9.1; 原水: 7.72; 配水: 7.81 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.86 | 0.98
| 2018-05-20 | (日) | 晴 | (℃): 15.6; 原水: 18.5; 配水: 19.6; 原水: 13.6; 配水: 10.5; 原水: 7.7; 配水: 7.84 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.175 | 0.14
| 2018-05-21 | (月) | 晴 | (℃): 20.2; 原水: 17; 配水: 17.8; 原水: 10.4; 配水: 10.1; 原水: 7.66; 配水: 7.81; 原水: 27.4; 配水: 30.8; 配水: 100; 配水: 80; 配水: 20; 配水: 196; 配水: 0.71 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-05-22 | (火) | 晴 |  | 22.1 | 17.6 | 17.7 | 14.7 | 10.1 | 7.68 | 7.63 | 24.3 | 24 |  | 87 |  | 72 | [5 empty] | 20 |  | 192 |  | 0.59 | 1054 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 7.2 | 13.7
| 2018-05-23 | (水) | 曇 | 7 | 20.7 | 18 | 18.2 | 9.8 | 9.2 | 7.63 | 7.64 | 24.2 | 23 |  | 80 |  | 70 | [5 empty] | 17 |  | 178 |  | 0.67 |  |  |  |  | シリカ | mg/l | 14.3 | 25.8
| 2018-05-24 | (木) | 晴 | 11 | 20.4 | 18.5 | 18.4 | 10 | 9.4 | 7.56 | 7.64 | 19.6 | 21.9 |  | 77 |  | 64 | [5 empty] | 17 |  | 160 |  | 0.56 | 509 |  |  |  | 色度 | 度 | 22 | 18
| 2018-05-25 | (金) | 晴 | (℃): 22.9; 原水: 18.6; 配水: 18.8; 原水: 10.5; 配水: 10.3; 原水: 7.67; 配水: 7.68; 原水: 23.9; 配水: 25.2; 配水: 84; 配水: 68; 配水: 19; 配水: 174; 配水: 0.63 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 57 | 11
| 2018-05-26 | (土) | 曇 | (℃): 23.3; 原水: 19.7; 配水: 19.7; 原水: 11.9; 配水: 9.5; 原水: 7.6; 配水: 7.75
| 2018-05-27 | (日) | 曇 | (℃): 21.6; 原水: 19.2; 配水: 19.5; 原水: 12.5; 配水: 10.7; 原水: 7.61; 配水: 7.78; ＰＡＣ: 154
| 2018-05-28 | (月) | 曇 | (℃): 22.3; 原水: 20; 配水: 20.5; 原水: 10.7; 配水: 10.5; 原水: 7.65; 配水: 7.73; 原水: 24.4; 配水: 24.1; 配水: 84; 配水: 70; 配水: 19; 配水: 182; 配水: 0.69
| 2018-05-29 | (火) | 曇 | (℃): 22.7; 原水: 19.8; 配水: 20; 原水: 9.8; 配水: 9.5; 原水: 7.66; 配水: 7.7; 原水: 26; 配水: 26.6; 配水: 87; 配水: 74; 配水: 18; 配水: 182; 配水: 0.65 |  |  |  | 備考
| 2018-05-30 | (水) | 曇 | 13 | 22.6 | 20.6 | 21.2 | 7.8 | 7.6 | 7.68 | 7.73 | 28.7 | 28.3 |  | 110 |  | 84 | [5 empty] | 19 |  | 216 |  | 0.59
| 2018-05-31 | (木) | 曇 | 1 | 20.6 | 19.6 | 20.1 | 8.9 | 8.8 | 7.64 | 7.68 | 23.4 | 22.8 |  | 80 |  | 66 | [5 empty] | 17 |  | 166 |  | 0.51
| 最高 |  |  | 74 | 24.2 | 21 | 21.7 | 58.6 | 12.9 | 7.81 | 7.85 | 32.2 | 34.4 | 60 | 130 | 46 | 100 | 38 | 56 | 8 | 16 | 13 | 21 | 148 | 238 | 1.6 | 0.71 | 10155 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 1 | 11.6 | 13.5 | 14.6 | 7 | 4.3 | 7.45 | 7.13 | 14 | 18.7 | 60 | 54 | 46 | 56 | 38 | 56 | 8 | 16 | 13 | 16 | 148 | 126 | 1.6 | 0.18 | 154 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 20.229 | 18.3032 | 18.9129 | 15.529 | 8.4774 | 7.66 | 7.6629 | 24.8667 | 25.9048 | 60 | 89.2857 | 46 | 74.2857 | 38 | 56 | 8 | 16 | 13 | 18.8095 | 148 | 186.381 | 1.6 | 0.49286 | 3064
| 合計 |  |  | (mm): 205; ＰＡＣ: 61280
6月 | 2018-06-01 | (金) | 晴 | (℃): 22.5; 原水: 19.2; 配水: 19.5; 原水: 8; 配水: 7.8; 原水: 7.73; 配水: 7.79; 原水: 30.4; 配水: 25.2; 配水: 110; 配水: 88; 配水: 18; 配水: 204; 配水: 0.56 |  |  |  | 2018-06-13 | 気温 | 22.9 | ℃
| 2018-06-02 | (土) | 晴 | (℃): 22; 原水: 20.9; 配水: 21.1; 原水: 5.5; 配水: 8.2; 原水: 7.71; 配水: 7.81 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-06-03 | (日) | 晴 | (℃): 23.7; 原水: 21.4; 配水: 22.2; 原水: 10.5; 配水: 9.8; 原水: 7.71; 配水: 7.77 |  |  |  | 水温 | ℃ | 21.4 | 21.7
| 2018-06-04 | (月) | 晴 | (℃): 24.5; 原水: 21.2; 配水: 22; 原水: 9.4; 配水: 9.2; 原水: 7.71; 配水: 7.74; 原水: 34.6; 配水: 34.7; 配水: 130; 配水: 100; 配水: 22; 配水: 246; 配水: 0.83 |  |  |  | 濁度 | 度 | 12.4 | 6.2
| 2018-06-05 | (火) | 晴 | (℃): 24.2; 原水: 21; 配水: 22.1; 原水: 9.8; 配水: 9.4; 原水: 7.7; 配水: 7.73; 原水: 35.6; 配水: 36; 配水: 140; 配水: 102; 配水: 20; 配水: 250; 配水: 0.59 |  |  |  | ｐH |  | 7.56 | 7.43
| 2018-06-06 | (水) | 雨 | 23 | 19.7 | 21.7 | 22.8 | 6.7 | 6.4 | 7.73 | 7.81 | 35.8 | 35.8 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 22 |  | 262 |  | 0.5 |  |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 25.7 | 25.5
| 2018-06-07 | (木) | 曇 | 3 | 21.3 | 19.5 | 20.2 | 15.8 | 6.9 | 7.64 | 7.52 | 28.4 | 28 |  | 100 |  | 80 | [5 empty] | 18 |  | 224 |  | 0.46 | 1637 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 94 | 87
| 2018-06-08 | (金) | 晴 | 2 | 23.5 | 19.8 | 21.1 | 8.5 | 8.3 | 7.63 | 7.72 | 29.7 | 30.2 |  | 110 |  | 88 | [5 empty] | 18 |  | 226 |  | 0.53 |  |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 76 | 78
| 2018-06-09 | (土) | 晴 | (mm): 6; (℃): 26; 原水: 22.3; 配水: 22.6; 原水: 7.7; 配水: 6.5; 原水: 7.65; 配水: 7.88 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 60 | 58
| 2018-06-10 | (日) | 曇 | (mm): 17; (℃): 21.1; 原水: 22.8; 配水: 23.5; 原水: 12.3; 配水: 11.4; 原水: 7.61; 配水: 7.73 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 16 | 20
| 2018-06-11 | (月) | 雨 | 42 | 21.5 | 20.2 | 20.8 | 15.6 | 7.1 | 7.65 | 7.56 | 23.8 | 24.7 |  | 90 |  | 78 | [5 empty] | 16 |  | 188 |  | 0.37 | 5906 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 20 | 23
| 2018-06-12 | (火) | 曇 |  | 22.4 | 19.2 | 20 | 23.8 | 9.7 | 7.55 | 7.19 | 20.8 | 20.4 |  | 67 |  | 62 | [5 empty] | 19 |  | 160 |  | 0.36 | 4804 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 194 | 192
| 2018-06-13 | (水) | 晴 |  | 22.9 | 21.4 | 21.7 | 12.4 | 6.2 | 7.56 | 7.43 | 25.7 | 25.5 | 94 | 87 | 76 | 78 | 60 | 58 | 16 | 20 | 20 | 23 | 194 | 192 | 1 | 0.46 | 2966 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 1 | 0.46
| 2018-06-14 | (木) | 曇 |  | 21.3 | 20.5 | 20.9 | 9.8 | 10 | 7.68 | 7.7 | 27.3 | 26.8 |  | 94 |  | 80 | [5 empty] | 19 |  | 198 |  | 0.94 | 86 |  |  |  | COD | mg/l | 6.6 | 5.5
| 2018-06-15 | (金) | 曇 | 8 | 20.7 | 19.8 | 20.2 | 12.4 | 11.8 | 7.57 | 7.66 | 27.7 | 28.1 |  | 97 |  | 80 | [5 empty] | 21 |  | 218 |  | 1.3 | 896 |  |  |  | BOD | mg/l | 2.1 | 2
| 2018-06-16 | (土) | 雨 | (mm): 10; (℃): 15.2; 原水: 18.7; 配水: 19.4; 原水: 15.2; 配水: 6.2; 原水: 7.58; 配水: 7.41; ＰＡＣ: 2573 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.2 | 8.2
| 2018-06-17 | (日) | 曇 | (℃): 18.1; 原水: 17.8; 配水: 18.2; 原水: 10.3; 配水: 11; 原水: 7.63; 配水: 7.76 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.08 | 0.068
| 2018-06-18 | (月) | 曇 | 0 | 21.8 | 19 | 19.8 | 9.8 | 10.2 | 7.65 | 7.72 | 30.4 | 32.1 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 19 |  | 224 |  | 0.69 |  |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.19 | 0.19
| 2018-06-19 | (火) | 晴 | (℃): 22.3; 原水: 19.2; 配水: 19.4; 原水: 8.6; 配水: 8.4; 原水: 7.72; 配水: 7.8; 原水: 32.8; 配水: 33.1; 配水: 130; 配水: 98; 配水: 17; 配水: 242; 配水: 0.62 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.01 | 0.94
| 2018-06-20 | (水) | 雨 | 43 | 21.3 | 20 | 20.6 | 7.6 | 7.5 | 7.75 | 7.81 | 32.7 | 33.6 |  | 130 |  | 98 | [5 empty] | 19 |  | 256 |  | 0.63 | 254 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.13 | 0.075
| 2018-06-21 | (木) | 曇 | 32 | 20.7 | 20.4 | 20.8 | 178.5 | 3 | 7.29 | 6.9 | 11.5 | 10.9 |  | 40 |  | 42 | [5 empty] | 16 |  | 118 |  | 0.1 | 13443 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-06-22 | (金) | 晴 |  | 24.4 | 19.8 | 20 | 27.6 | 6.1 | 7.5 | 7.22 | 22.5 | 23.3 |  | 70 |  | 70 | [5 empty] | 21 |  | 172 |  | 0.28 | 6777 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 15.8 | 15.9
| 2018-06-23 | (土) | 曇 | (mm): 11; (℃): 21.9; 原水: 19.9; 配水: 20.2; 原水: 21.3; 配水: 5.6; 原水: 7.57; 配水: 7.33; ＰＡＣ: 6332 |  |  |  | シリカ | mg/l | 31.5 | 28.8
| 2018-06-24 | (日) | 雨 | (mm): 9; (℃): 19.9; 原水: 19.5; 配水: 19.8; 原水: 26.9; 配水: 7.1; 原水: 7.49; 配水: 7.31; ＰＡＣ: 7888 |  |  |  | 色度 | 度 | 22 | 13
| 2018-06-25 | (月) | 晴 |  | 25.3 | 19.8 | 20 | 17 | 6.8 | 7.48 | 7.3 | 22.7 | 22.4 |  | 73 |  | 68 | [5 empty] | 17 |  | 164 |  | 0.43 | 5854 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 17 | 8
| 2018-06-26 | (火) | 晴 |  | 25.4 | 21.3 | 21.6 | 12 | 5.9 | 7.62 | 7.5 | 26.8 | 27.3 |  | 87 |  | 78 | [5 empty] | 21 |  | 188 |  | 0.43 | 1666
| 2018-06-27 | (水) | 晴 | (℃): 25.9; 原水: 22.5; 配水: 22.6; 原水: 9.8; 配水: 8.4; 原水: 7.71; 配水: 7.81; 原水: 27.3; 配水: 27.7; 配水: 100; 配水: 82; 配水: 19; 配水: 212; 配水: 0.61
| 2018-06-28 | (木) | 曇 | (℃): 25.6; 原水: 23.4; 配水: 24; 原水: 6.7; 配水: 5.6; 原水: 7.76; 配水: 7.83; 原水: 29.9; 配水: 31.6; 配水: 110; 配水: 88; 配水: 17; 配水: 220; 配水: 0.42
| 2018-06-29 | (金) | 晴 | (℃): 27.3; 原水: 23.8; 配水: 24; 原水: 4; 配水: 4.9; 原水: 7.8; 配水: 7.94; 原水: 33.1; 配水: 33.9; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 18; 配水: 256; 配水: 0.42 |  |  |  | 備考
| 2018-06-30 | (土) | 晴 | (℃): 28.5; 原水: 25.2; 配水: 25.7; 原水: 7.7; 配水: 5.6; 原水: 7.7; 配水: 8.06
| 最高 |  |  | 43 | 28.5 | 25.2 | 25.7 | 178.5 | 11.8 | 7.8 | 8.06 | 35.8 | 36 | 94 | 140 | 76 | 104 | 60 | 58 | 16 | 20 | 20 | 23 | 194 | 262 | 1 | 1.3 | 13443 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 15.2 | 17.8 | 18.2 | 4 | 3 | 7.29 | 6.9 | 11.5 | 10.9 | 94 | 40 | 76 | 42 | 60 | 58 | 16 | 20 | 20 | 16 | 194 | 118 | 1 | 0.1 | 86 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 22.6967 | 20.7067 | 21.2267 | 17.7067 | 7.7 | 7.636 | 7.6247 | 28.0714 | 28.1571 | 94 | 102.619 | 76 | 83.3333 | 60 | 58 | 16 | 20 | 20 | 19.0476 | 194 | 210.4762 | 1 | 0.54905 | 4363
| 合計 |  |  | (mm): 206; ＰＡＣ: 61082
7月 | 2018-07-01 | (日) | 晴 | (℃): 28.4; 原水: 25.7; 配水: 26.3; 原水: 10.5; 配水: 7.6; 原水: 7.78; 配水: 8.06 |  |  |  | 2018-07-11 | 気温 | 30.2 | ℃
| 2018-07-02 | (月) | 晴 | (℃): 27.8; 原水: 25.1; 配水: 26; 原水: 8.1; 配水: 7; 原水: 7.83; 配水: 7.94; 原水: 34.4; 配水: 34.4; 配水: 130; 配水: 100; 配水: 20; 配水: 264; 配水: 0.44 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-07-03 | (火) | 晴 | (℃): 26.7; 原水: 25.1; 配水: 25.6; 原水: 9.1; 配水: 8.5; 原水: 7.81; 配水: 7.98; 原水: 35.1; 配水: 36.9; 配水: 140; 配水: 102; 配水: 21; 配水: 252; 配水: 0.5 |  |  |  | 水温 | ℃ | 25.8 | 26.4
| 2018-07-04 | (水) | 曇 | 0 | 27.2 | 24.4 | 25.2 | 6.8 | 6.5 | 7.8 | 7.95 | 34.7 | 35.7 |  | 130 |  | 104 | [5 empty] | 22 |  | 278 |  | 0.43 |  |  |  |  | 濁度 | 度 | 8.3 | 6.2
| 2018-07-05 | (木) | 曇 | (℃): 26.2; 原水: 24.4; 配水: 24.8; 原水: 5; 配水: 4.9; 原水: 7.91; 配水: 8.01; 原水: 35.8; 配水: 39.4; 配水: 150; 配水: 104; 配水: 19; 配水: 290; 配水: 0.36 |  |  |  | ｐH |  | 7.72 | 7.8
| 2018-07-06 | (金) | 雨 | 18 | 24.7 | 24 | 24.4 | 5 | 4.6 | 7.81 | 7.92 | 32.8 | 34.3 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 18 |  | 256 |  | 0.33 |  |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 34 | 36.1
| 2018-07-07 | (土) | 晴 | (mm): 3; (℃): 28.5; 原水: 23.6; 配水: 23.5; 原水: 12.2; 配水: 11.2; 原水: 7.53; 配水: 7.77 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 120 | 130
| 2018-07-08 | (日) | 晴 | (℃): 29.2; 原水: 24.2; 配水: 24.4; 原水: 8.8; 配水: 8.6; 原水: 7.6; 配水: 7.75 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 100 | 98
| 2018-07-09 | (月) | 曇 | (℃): 30.8; 原水: 24.7; 配水: 25.5; 原水: 8.3; 配水: 8.2; 原水: 7.68; 配水: 7.75; 原水: 33.4; 配水: 32.6; 配水: 130; 配水: 104; 配水: 17; 配水: 252; 配水: 0.54 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 70 | 70
| 2018-07-10 | (火) | 晴 | (℃): 29.1; 原水: 24.5; 配水: 25.2; 原水: 9.6; 配水: 9.4; 原水: 7.74; 配水: 7.91; 原水: 32.6; 配水: 34.3; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 18; 配水: 244; 配水: 0.54 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 30 | 28
| 2018-07-11 | (水) | 晴 |  | 30.2 | 25.8 | 26.4 | 8.3 | 6.2 | 7.72 | 7.8 | 34 | 36.1 | 120 | 130 | 100 | 98 | 70 | 70 | 30 | 28 | 20 | 18 | 260 | 260 | 0.56 | 0.4 |  |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 20 | 18
| 2018-07-12 | (木) | 曇 | 1 | 27.8 | 25.1 | 26 | 6.2 | 6 | 7.73 | 7.84 | 33.8 | 34 |  | 150 |  | 110 | [5 empty] | 19 |  | 270 |  | 0.43 |  |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 260 | 260
| 2018-07-13 | (金) | 曇 |  | 31.8 | 23.8 | 23.6 | 30.8 | 8.9 | 7.59 | 7.33 | 24.2 | 27.9 |  | 84 |  | 68 | [5 empty] | 20 |  | 188 |  | 0.37 | 5100 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.56 | 0.4
| 2018-07-14 | (土) | 晴 | (℃): 32.8; 原水: 25; 配水: 25.5; 原水: 12.5; 配水: 8.5; 原水: 7.61; 配水: 7.77 |  |  |  | COD | mg/l | 5.3 | 4.8
| 2018-07-15 | (日) | 晴 | (℃): 32.5; 原水: 25.7; 配水: 26; 原水: 10.3; 配水: 8.8; 原水: 7.69; 配水: 7.82 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.8 | 2
| 2018-07-16 | (月) | 晴 | (℃): 29.8; 原水: 25.9; 配水: 26.5; 原水: 11.4; 配水: 7.7; 原水: 7.66; 配水: 7.86 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 7.6 | 7.8
| 2018-07-17 | (火) | 晴 | (℃): 29.3; 原水: 26.1; 配水: 26.9; 原水: 8.9; 配水: 7.5; 原水: 7.71; 配水: 7.78; 原水: 33.2; 配水: 33.8; 配水: 130; 配水: 90; 配水: 19; 配水: 284; 配水: 0.53 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.075 | 0.063
| 2018-07-18 | (水) | 晴 | (℃): 30.5; 原水: 25.8; 配水: 26.8; 原水: 8.7; 配水: 7.6; 原水: 7.81; 配水: 7.89; 原水: 33.4; 配水: 34.7; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 20; 配水: 266; 配水: 0.51 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.98 | 0.68
| 2018-07-19 | (木) | 晴 | (℃): 29.9; 原水: 26.1; 配水: 26.8; 原水: 6.4; 配水: 5.9; 原水: 7.78; 配水: 7.85; 原水: 32.9; 配水: 33.3; 配水: 130; 配水: 100; 配水: 21; 配水: 256; 配水: 0.42 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.83 | 0.8
| 2018-07-20 | (金) | 晴 | (℃): 29.8; 原水: 26.3; 配水: 27.1; 原水: 4.9; 配水: 5.4; 原水: 7.75; 配水: 7.83; 原水: 33.3; 配水: 35.3; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 20; 配水: 268; 配水: 0.41 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.179 | 0.175
| 2018-07-21 | (土) | 晴 | (℃): 29.4; 原水: 26.4; 配水: 27.2; 原水: 7.5; 配水: 5.1; 原水: 7.78; 配水: 7.93 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-07-22 | (日) | 晴 | (℃): 30.5; 原水: 26.5; 配水: 27.1; 原水: 8.4; 配水: 6.1; 原水: 7.77; 配水: 7.91 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 19.7 | 19.3
| 2018-07-23 | (月) | 晴 | (℃): 33.1; 原水: 26.2; 配水: 26.8; 原水: 6.9; 配水: 6.8; 原水: 7.74; 配水: 7.85; 原水: 33.4; 配水: 34.4; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 22; 配水: 262; 配水: 0.45 |  |  |  | シリカ | mg/l | 36.6 | 36.2
| 2018-07-24 | (火) | 曇 | (℃): 29.5; 原水: 26; 配水: 26.5; 原水: 6.2; 配水: 6; 原水: 7.71; 配水: 7.81; 原水: 33.4; 配水: 33.9; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 22; 配水: 270; 配水: 0.41 |  |  |  | 色度 | 度 | 14 | 12
| 2018-07-25 | (水) | 晴 | (℃): 31.8; 原水: 26; 配水: 26.8; 原水: 4.7; 配水: 4.9; 原水: 7.68; 配水: 7.63; 原水: 31.9; 配水: 33.8; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 23; 配水: 250; 配水: 0.45 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 11 | 6
| 2018-07-26 | (木) | 晴 | (℃): 28; 原水: 25.4; 配水: 25.6; 原水: 4.9; 配水: 4.7; 原水: 7.86; 配水: 7.91; 原水: 34.6; 配水: 33.9; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 21; 配水: 236; 配水: 0.38
| 2018-07-27 | (金) | 晴 | 0 | 27.5 | 23.2 | 24.1 | 5.1 | 4.8 | 7.74 | 7.82 | 33 | 34.3 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 21 |  | 250 |  | 0.42
| 2018-07-28 | (土) | 雨 | (mm): 55; (℃): 22.6; 原水: 22.5; 配水: 23; 原水: 11.7; 配水: 7.2; 原水: 7.43; 配水: 7.76; ＰＡＣ: 2829
| 2018-07-29 | (日) | 晴 | (mm): 3; (℃): 30.9; 原水: 24.5; 配水: 24.4; 原水: 31.3; 配水: 8.2; 原水: 7.32; 配水: 7.14; ＰＡＣ: 10333 |  |  |  | 備考
| 2018-07-30 | (月) | 晴 |  | 30.7 | 24.6 | 24.8 | 14.8 | 6.1 | 7.48 | 7.28 | 25.5 | 24.9 |  | 87 |  | 72 | [5 empty] | 18 |  | 194 |  | 0.32 | 4111
| 2018-07-31 | (火) | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 25; 配水: 25.2; 原水: 10.6; 配水: 9.4; 原水: 7.57; 配水: 7.63; 原水: 29.3; 配水: 29.6; 配水: 110; 配水: 86; 配水: 18; 配水: 230; 配水: 0.62
| 最高 |  |  | 55 | 33.1 | 26.5 | 27.2 | 31.3 | 11.2 | 7.91 | 8.06 | 35.8 | 39.4 | 120 | 150 | 100 | 110 | 70 | 70 | 30 | 28 | 20 | 23 | 260 | 290 | 0.56 | 0.62 | 10333 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 22.6 | 22.5 | 23 | 4.7 | 4.6 | 7.32 | 7.14 | 24.2 | 24.9 | 120 | 84 | 100 | 68 | 70 | 70 | 30 | 28 | 20 | 17 | 260 | 188 | 0.56 | 0.32 | 2829 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 29.2484 | 25.0839 | 25.6129 | 9.8032 | 7.0419 | 7.6974 | 7.7897 | 32.6048 | 33.6905 | 120 | 127.1905 | 100 | 94.7619 | 70 | 70 | 30 | 28 | 20 | 19.8571 | 260 | 253.3333 | 0.56 | 0.44095 | 5593.25
| 合計 |  |  | (mm): 80; ＰＡＣ: 22373
8月 | 2018-08-01 | (水) | 晴 |  | 31.2 | 25.3 | 25.6 | 13.7 | 11.3 | 7.64 | 7.85 | 31.8 | 31.7 |  | 120 |  | 92 | [5 empty] | 19 |  | 270 |  | 0.79 | 514 |  |  |  | 2018-08-08 | 気温 | 22.7 | ℃
| 2018-08-02 | (木) | 晴 | (℃): 33.5; 原水: 25.8; 配水: 26.3; 原水: 6.5; 配水: 5.2; 原水: 7.72; 配水: 7.79; 原水: 32.7; 配水: 33.3; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 20; 配水: 262; 配水: 0.5 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-08-03 | (金) | 晴 | (℃): 33.1; 原水: 26.4; 配水: 27; 原水: 5.5; 配水: 5.8; 原水: 7.66; 配水: 7.8; 原水: 33.4; 配水: 35.9; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 19; 配水: 252; 配水: 0.46 |  |  |  | 水温 | ℃ | 22.3 | 22.7
| 2018-08-04 | (土) | 曇 | (℃): 32.2; 原水: 26.3; 配水: 26.8; 原水: 5.8; 配水: 6; 原水: 7.69; 配水: 7.81 |  |  |  | 濁度 | 度 | 7 | 6.8
| 2018-08-05 | (日) | 晴 | (℃): 30.4; 原水: 26.1; 配水: 27; 原水: 7; 配水: 6.8; 原水: 7.67; 配水: 7.82 |  |  |  | ｐH |  | 7.68 | 7.75
| 2018-08-06 | (月) | 曇 | (℃): 31; 原水: 26.3; 配水: 26.7; 原水: 7.1; 配水: 6.5; 原水: 7.72; 配水: 7.78; 原水: 33.6; 配水: 35.5; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 21; 配水: 270; 配水: 0.59 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 30.2 | 28.9
| 2018-08-07 | (火) | 雨 | 7 | 23.5 | 24.6 | 25.2 | 8.4 | 8.2 | 7.71 | 7.78 | 32.1 | 34.2 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 21 |  | 244 |  | 0.58 |  |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 110 | 110
| 2018-08-08 | (水) | 雨 | 22 | 22.7 | 22.3 | 22.7 | 7 | 6.8 | 7.68 | 7.75 | 30.2 | 28.9 | 110 | 110 | 82 | 82 | 66 | 62 | 16 | 20 | 20 | 20 | 230 | 230 | 0.59 | 0.55 | 586 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 82 | 82
| 2018-08-09 | (木) | 曇 | 1 | 26 | 23.7 | 23.9 | 21.5 | 8 | 7.56 | 7.38 | 22.5 | 22.3 |  | 84 |  | 70 | [5 empty] | 21 |  | 186 |  | 0.37 | 9532 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 66 | 62
| 2018-08-10 | (金) | 晴 |  | 29.5 | 24.4 | 24.2 | 14.5 | 5.7 | 7.64 | 7.39 | 25.6 | 27.9 |  | 80 |  | 72 | [5 empty] | 20 |  | 220 |  | 0.36 | 3430 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 16 | 20
| 2018-08-11 | (土) | 晴 | (℃): 30.5; 原水: 25.8; 配水: 26.3; 原水: 10.5; 配水: 9.1; 原水: 7.67; 配水: 7.82 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 20 | 20
| 2018-08-12 | (日) | 曇 | (mm): 22; (℃): 26.5; 原水: 26.3; 配水: 26.4; 原水: 33; 配水: 8.3; 原水: 7.46; 配水: 7.76; ＰＡＣ: 7702 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 230 | 230
| 2018-08-13 | (月) | 晴 |  | 30.4 | 25.2 | 25 | 16.5 | 5.7 | 7.54 | 7.39 | 27.4 | 28.1 |  | 94 |  | 78 | [5 empty] | 19 |  | 214 |  | 0.34 | 3086 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.59 | 0.55
| 2018-08-14 | (火) | 晴 | (℃): 29.5; 原水: 25.4; 配水: 25.5; 原水: 9.4; 配水: 8.6; 原水: 7.71; 配水: 7.72; 原水: 31.3; 配水: 31.2; 配水: 120; 配水: 92; 配水: 18; 配水: 248; 配水: 0.7 |  |  |  | COD | mg/l | 5.4 | 5.3
| 2018-08-15 | (水) | 晴 | (℃): 29.7; 原水: 25.8; 配水: 26.2; 原水: 9.4; 配水: 9.1; 原水: 7.78; 配水: 7.8; 原水: 32.7; 配水: 32.8; 配水: 140; 配水: 94; 配水: 19; 配水: 252; 配水: 0.75 |  |  |  | BOD | mg/l | 4.2 | 4.1
| 2018-08-16 | (木) | 晴 | (℃): 29.2; 原水: 26; 配水: 26.3; 原水: 9.6; 配水: 8.9; 原水: 7.84; 配水: 7.86; 原水: 33.4; 配水: 31.7; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 19; 配水: 268; 配水: 0.66 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.3 | 8.4
| 2018-08-17 | (金) | 曇 | 5 | 27 | 25.2 | 25.7 | 6.8 | 5.5 | 7.77 | 7.81 | 30.3 | 33.4 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 19 |  | 244 |  | 0.51 |  |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.056 | 0.054
| 2018-08-18 | (土) | 晴 | (℃): 24.6; 原水: 22.9; 配水: 23.7; 原水: 6.1; 配水: 6.5; 原水: 7.76; 配水: 7.84 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.28 | 0.41
| 2018-08-19 | (日) | 晴 | (℃): 28.3; 原水: 21.6; 配水: 22.5; 原水: 9.1; 配水: 7.8; 原水: 7.82; 配水: 7.88 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.94 | 0.96
| 2018-08-20 | (月) | 雨 | 12 | 21.8 | 22 | 22.6 | 6.7 | 7.8 | 7.77 | 7.78 | 33.2 | 35.9 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 19 |  | 250 |  | 0.5 |  |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.182 | 0.176
| 2018-08-21 | (火) | 晴 | 0 | 30.9 | 22 | 22.1 | 11 | 9.8 | 7.82 | 7.79 | 32.3 | 30.9 |  | 120 |  | 88 | [5 empty] | 16 |  | 266 |  | 0.56 |  |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-08-22 | (水) | 晴 | (℃): 29.8; 原水: 24.4; 配水: 24.5; 原水: 7.9; 配水: 7.4; 原水: 7.84; 配水: 7.76; 原水: 32.8; 配水: 33.6; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 18; 配水: 264; 配水: 0.48 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 15.1 | 14.9
| 2018-08-23 | (木) | 晴 | 0 | 32.1 | 25.4 | 26.1 | 6.7 | 6.6 | 7.88 | 7.82 | 34.4 | 36.8 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 18 |  | 290 |  | 0.4 |  |  |  |  | シリカ | mg/l | 34.5 | 33.9
| 2018-08-24 | (金) | 曇 | 8 | 28.6 | 25.2 | 26 | 6.8 | 6.3 | 7.98 | 7.91 | 34 | 34 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 266 |  | 0.46 |  |  |  |  | 色度 | 度 | 15 | 14
| 2018-08-25 | (土) | 晴 | (℃): 29.3; 原水: 25.6; 配水: 25.9; 原水: 8.4; 配水: 8; 原水: 7.91; 配水: 7.78 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 15 | 10
| 2018-08-26 | (日) | 晴 | (℃): 31.5; 原水: 26.4; 配水: 27.3; 原水: 7.7; 配水: 7; 原水: 7.87; 配水: 7.79
| 2018-08-27 | (月) | 晴 | 0 | 35.5 | 26 | 26.8 | 8.4 | 6.7 | 7.85 | 7.81 | 35.3 | 38.1 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 18 |  | 296 |  | 0.47 | 335
| 2018-08-28 | (火) | 曇 | 0 | 27.2 | 25.8 | 26.5 | 7.6 | 7.2 | 7.87 | 7.85 | 35 | 36.8 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 17 |  | 272 |  | 0.37
| 2018-08-29 | (水) | 曇 | (℃): 26.9; 原水: 24.5; 配水: 25.4; 原水: 5; 配水: 4.8; 原水: 7.86; 配水: 7.89; 原水: 35.4; 配水: 36; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 18; 配水: 270; 配水: 0.37 |  |  |  | 備考
| 2018-08-30 | (木) | 晴 | (℃): 29.3; 原水: 24.2; 配水: 24.5; 原水: 4.2; 配水: 5.2; 原水: 7.91; 配水: 7.89; 原水: 35.5; 配水: 35.4; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 20; 配水: 290; 配水: 0.34
| 2018-08-31 | (金) | 晴 | (℃): 30; 原水: 25.4; 配水: 25.8; 原水: 4.7; 配水: 4.6; 原水: 7.92; 配水: 7.9; 原水: 35.8; 配水: 37.4; 配水: 150; 配水: 100; 配水: 17; 配水: 306; 配水: 0.39
| 最高 |  |  | 22 | 35.5 | 26.4 | 27.3 | 33 | 11.3 | 7.98 | 7.91 | 35.8 | 38.1 | 110 | 150 | 82 | 100 | 66 | 62 | 16 | 20 | 20 | 21 | 230 | 306 | 0.59 | 0.79 | 9532 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 21.8 | 21.6 | 22.1 | 4.2 | 4.6 | 7.46 | 7.38 | 22.5 | 22.3 | 110 | 80 | 82 | 70 | 66 | 62 | 16 | 20 | 20 | 16 | 230 | 186 | 0.59 | 0.34 | 335 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 29.0871 | 24.9129 | 25.371 | 9.4355 | 7.1355 | 7.7587 | 7.7742 | 32.2043 | 33.1217 | 110 | 126.4348 | 82 | 91.5652 | 66 | 62 | 16 | 20 | 20 | 18.7826 | 230 | 257.8261 | 0.59 | 0.5 | 3597.8571
| 合計 |  |  | (mm): 77; ＰＡＣ: 25185
9月 | 2018-09-01 | (土) | 曇 | (℃): 27.9; 原水: 26.2; 配水: 27.1; 原水: 5.8; 配水: 4.8; 原水: 8.01; 配水: 8 |  |  |  | 2018-09-12 | 気温 | 22 | ℃
| 2018-09-02 | (日) | 雨 | (mm): 1; (℃): 23.4; 原水: 24.6; 配水: 25.6; 原水: 8; 配水: 7; 原水: 7.95; 配水: 7.94 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-09-03 | (月) | 雨 | 3 | 24.2 | 22 | 22.7 | 7.5 | 7.2 | 7.82 | 7.78 | 35.5 | 38.3 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 18 |  | 296 |  | 0.51 |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 21.5 | 21.8
| 2018-09-04 | (火) | 曇 | 9 | 28.9 | 22 | 22.5 | 7.2 | 9.3 | 7.79 | 7.78 | 35.1 | 32.8 |  | 130 |  | 90 | [5 empty] | 17 |  | 290 |  | 0.53 |  |  |  |  | 濁度 | 度 | 10.5 | 12.1
| 2018-09-05 | (水) | 曇 | 43 | 26.5 | 24.1 | 24.5 | 23.1 | 9.4 | 7.54 | 7.7 | 13.9 | 29.3 |  | 120 |  | 84 | [5 empty] | 17 |  | 268 |  | 0.49 | 3472 |  |  |  | ｐH |  | 7.61 | 7.59
| 2018-09-06 | (木) | 晴 | 0 | 28.5 | 24.2 | 24.5 | 21.5 | 7.7 | 7.48 | 7.27 | 27.7 | 31.1 |  | 100 |  | 78 | [5 empty] | 23 |  | 238 |  | 0.3 | 7708 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 31.8 | 31.6
| 2018-09-07 | (金) | 曇 | (℃): 28; 原水: 24.5; 配水: 24.7; 原水: 10.1; 配水: 9.7; 原水: 7.6; 配水: 7.61; 原水: 31.9; 配水: 32.5; 配水: 120; 配水: 88; 配水: 18; 配水: 258; 配水: 0.51 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 110 | 110
| 2018-09-08 | (土) | 晴 | (mm): 3; (℃): 28.7; 原水: 24.9; 配水: 25.4; 原水: 5.3; 配水: 5.8; 原水: 7.6; 配水: 7.71; ＰＡＣ: 6776 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 86 | 82
| 2018-09-09 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 29.2; 原水: 25.5; 配水: 26.2; 原水: 11.3; 配水: 4.7; 原水: 7.58; 配水: 7.46; ＰＡＣ: 3111 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 64 | 68
| 2018-09-10 | (月) | 曇 | 41 | 29 | 24.8 | 25.6 | 27.9 | 6 | 7.72 | 7.61 | 36.7 | 38.8 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 18 |  | 276 |  | 0.33 | 3111 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 22 | 14
| 2018-09-11 | (火) | 曇 | 4 | 23.3 | 22.5 | 23 | 24.2 | 6.8 | 7.56 | 7.34 | 28.2 | 20.2 |  | 77 |  | 62 | [5 empty] | 15 |  | 156 |  | 0.29 | 3222 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 25 | 25
| 2018-09-12 | (水) | 晴 | 0 | 22 | 21.5 | 21.8 | 10.5 | 12.1 | 7.61 | 7.59 | 31.8 | 31.6 | 110 | 110 | 86 | 82 | 64 | 68 | 22 | 14 | 25 | 25 | 222 | 230 | 0.76 | 0.74 |  |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 222 | 230
| 2018-09-13 | (木) | 曇 | 0 | 22.8 | 20.8 | 21 | 7.8 | 7.7 | 7.68 | 7.66 | 32.4 | 31.9 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 21 |  | 242 |  | 0.61 |  |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.76 | 0.74
| 2018-09-14 | (金) | 雨 | 13 | 22.2 | 21.4 | 22 | 4.6 | 4.3 | 7.65 | 7.62 | 33.4 | 33.7 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 17 |  | 248 |  | 0.47 |  |  |  |  | COD | mg/l | 6.6 | 6.7
| 2018-09-15 | (土) | 雨 | (mm): 28; (℃): 20.8; 原水: 21; 配水: 21.6; 原水: 13.8; 配水: 6.9; 原水: 7.46; 配水: 7.53; ＰＡＣ: 3323 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.9 | 1.6
| 2018-09-16 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 23.2; 原水: 21.1; 配水: 21.6; 原水: 17.7; 配水: 8.9; 原水: 7.56; 配水: 7.24; ＰＡＣ: 2888 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.2 | 8.3
| 2018-09-17 | (月) | 曇 | (mm): 14; (℃): 28.3; 原水: 21; 配水: 21.3; 原水: 10.5; 配水: 8; 原水: 7.6; 配水: 7.53 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.063 | 0.068
| 2018-09-18 | (火) | 晴 | 2 | 25.3 | 21.8 | 22.5 | 14.5 | 7.6 | 7.56 | 7.42 | 26.2 | 27.3 |  | 100 |  | 78 | [5 empty] | 15 |  | 202 |  | 0.41 | 3355 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.55 | 0.76
| 2018-09-19 | (水) | 晴 | 5 | 24 | 21.6 | 22 | 14.3 | 6 | 7.51 | 7.32 | 24.4 | 29.1 |  | 100 |  | 82 | [5 empty] | 18 |  | 210 |  | 0.48 | 2461 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.07 | 1.07
| 2018-09-20 | (木) | 雨 | 30 | 22.4 | 20.4 | 21.5 | 9.2 | 8 | 7.66 | 7.64 | 31.3 | 32.9 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 21 |  | 238 |  | 0.75 | 1103 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.165 | 0.162
| 2018-09-21 | (金) | 雨 | 22 | 18.1 | 20 | 20.2 | 30.9 | 9.3 | 7.47 | 7.08 | 22.3 | 22.1 |  | 67 |  | 66 | [5 empty] | 20 |  | 182 |  | 0.4 | 10481 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-09-22 | (土) | 曇 | (℃): 26.5; 原水: 20.3; 配水: 20.6; 原水: 18.9; 配水: 7.4; 原水: 7.36; 配水: 6.89; ＰＡＣ: 8502 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 17.3 | 17.7
| 2018-09-23 | (日) | 曇 | (℃): 26; 原水: 21.1; 配水: 21.4; 原水: 12.8; 配水: 4.9; 原水: 7.42; 配水: 7.12; ＰＡＣ: 3555 |  |  |  | シリカ | mg/l | 36 | 36.4
| 2018-09-24 | (月) | 曇 | (mm): 0; (℃): 23.6; 原水: 21.7; 配水: 22.1; 原水: 10.6; 配水: 8.2; 原水: 7.42; 配水: 7.41 |  |  |  | 色度 | 度 | 23 | 22
| 2018-09-25 | (火) | 雨 | 25 | 24.5 | 21 | 21.8 | 7.7 | 7.2 | 7.65 | 7.56 | 31.8 | 33.4 |  | 120 |  | 94 | [5 empty] | 18 |  | 268 |  | 0.57 | 2111 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 17 | 16
| 2018-09-26 | (水) | 雨 | 18 | 18.8 | 20 | 20 | 48.3 | 9.4 | 7.33 | 7.02 | 20.2 | 22.2 |  | 63 |  | 62 | [5 empty] | 21 |  | 160 |  | 0.39 | 12776
| 2018-09-27 | (木) | 曇 | 9 | 17.4 | 19 | 20.2 | 50.6 | 4.7 | 7.46 | 7.08 | 19.4 | 21.2 |  | 63 |  | 64 | [5 empty] | 19 |  | 154 |  | 0.29 | 10665
| 2018-09-28 | (金) | 晴 |  | 22.8 | 18.1 | 18.5 | 15.2 | 5.6 | 7.53 | 7.12 | 25.6 | 26.1 |  | 80 |  | 74 | [5 empty] | 21 |  | 174 |  | 0.31 | 5334
| 2018-09-29 | (土) | 曇 | (mm): 3; (℃): 21.2; 原水: 19; 配水: 19.6; 原水: 15.6; 配水: 6.8; 原水: 7.54; 配水: 7.24; ＰＡＣ: 3280 |  |  |  | 備考
| 2018-09-30 | (日) | 雨 | (mm): 92; (℃): 18.7; 原水: 19.1; 配水: 19.5; 原水: 106.1; 配水: 8.6; 原水: 7.2; 配水: 7.33; ＰＡＣ: 12170
| 最高 |  |  | 92 | 29.2 | 26.2 | 27.1 | 106.1 | 12.1 | 8.01 | 8 | 36.7 | 38.8 | 110 | 150 | 86 | 102 | 64 | 68 | 22 | 14 | 25 | 25 | 222 | 296 | 0.76 | 0.75 | 12776 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 17.4 | 18.1 | 18.5 | 4.6 | 4.3 | 7.2 | 6.89 | 13.9 | 20.2 | 110 | 63 | 86 | 62 | 64 | 68 | 22 | 14 | 25 | 15 | 222 | 154 | 0.76 | 0.29 | 1103 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 24.2067 | 21.84 | 22.3667 | 19.05 | 7.3333 | 7.5773 | 7.4533 | 28.2111 | 29.6944 | 110 | 106.1111 | 86 | 82.5556 | 64 | 68 | 22 | 14 | 25 | 19 | 222 | 227.2222 | 0.76 | 0.46556 | 5470.2
| 合計 |  |  | (mm): 366; ＰＡＣ: 109404
10月 | 2018-10-01 | (月) | 晴 | 11 | 26.9 | 22.2 | 22.5 | 154.1 | 3.2 | 7.16 | 6.62 | 16.9 | 16.6 |  | 32 |  | 54 | [5 empty] | 25 |  | 142 |  | 0.1 | 12164 |  |  |  | 2018-10-10 | 気温 | 24.1 | ℃
| 2018-10-02 | (火) | 晴 |  | 24.1 | 19.8 | 20.5 | 37.8 | 6.5 | 7.26 | 6.9 | 22.6 | 22.3 |  | 63 |  | 66 | [5 empty] | 23 |  | 158 |  | 0.34 | 7791 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-10-03 | (水) | 曇 |  | 21.7 | 18.8 | 19.5 | 30.4 | 6.8 | 7.48 | 7.16 | 25.1 | 24.7 |  | 84 |  | 76 | [5 empty] | 20 |  | 186 |  | 0.33 | 7102 |  |  |  | 水温 | ℃ | 19.2 | 19.8
| 2018-10-04 | (木) | 曇 | 0 | 22.4 | 18.9 | 19.2 | 28 | 6.2 | 7.53 | 7.18 | 26 | 26.6 |  | 84 |  | 78 | [5 empty] | 20 |  | 176 |  | 0.31 | 5899 |  |  |  | 濁度 | 度 | 10.6 | 9.8
| 2018-10-05 | (金) | 雨 | 10 | 18.9 | 19.3 | 19.4 | 18 | 5.3 | 7.52 | 7.27 | 26.9 | 26.9 |  | 87 |  | 78 | [5 empty] | 19 |  | 194 |  | 0.34 | 5222 |  |  |  | ｐH |  | 7.58 | 7.56
| 2018-10-06 | (土) | 晴 | (℃): 24.3; 原水: 19.5; 配水: 20; 原水: 21.1; 配水: 7.7; 原水: 7.38; 配水: 7.06; ＰＡＣ: 4888 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 28.8 | 28.4
| 2018-10-07 | (日) | 晴 | (℃): 26.8; 原水: 22.2; 配水: 22.2; 原水: 13.3; 配水: 6.6; 原水: 7.49; 配水: 7.2; ＰＡＣ: 1444 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 100 | 100
| 2018-10-08 | (月) | 曇 | (℃): 24.3; 原水: 21.3; 配水: 21.9; 原水: 12.7; 配水: 9.9; 原水: 7.51; 配水: 7.37; ＰＡＣ: 4333 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 80 | 82
| 2018-10-09 | (火) | 晴 |  | 22.7 | 19.8 | 20.2 | 13.2 | 6.3 | 7.53 | 7.25 | 28.1 | 28.8 |  | 94 |  | 82 | [5 empty] | 21 |  | 216 |  | 0.34 | 3203 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 60 | 60
| 2018-10-10 | (水) | 晴 |  | 24.1 | 19.2 | 19.8 | 10.6 | 9.8 | 7.58 | 7.56 | 28.8 | 28.4 | 100 | 100 | 80 | 82 | 60 | 60 | 20 | 22 | 20 | 19 | 208 | 212 | 0.62 | 0.61 |  |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 20 | 22
| 2018-10-11 | (木) | 曇 | 2 | 21.6 | 20.2 | 20.5 | 8.9 | 8.7 | 7.63 | 7.45 | 26.8 | 28.7 |  | 94 |  | 80 | [5 empty] | 20 |  | 214 |  | 0.42 | 2123 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 20 | 19
| 2018-10-12 | (金) | 曇 | 0 | 21.3 | 20.5 | 20.5 | 10.8 | 7.4 | 7.54 | 7.31 | 28.4 | 28.4 |  | 100 |  | 80 | [5 empty] | 21 |  | 196 |  | 0.37 | 3375 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 208 | 212
| 2018-10-13 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 19.1; 原水: 18.9; 配水: 19.5; 原水: 11.7; 配水: 7.9; 原水: 7.55; 配水: 7.22; ＰＡＣ: 3555 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.62 | 0.61
| 2018-10-14 | (日) | 雨 | (mm): 12; (℃): 16; 原水: 17.7; 配水: 18.3; 原水: 11.3; 配水: 7.3; 原水: 7.48; 配水: 7.26; ＰＡＣ: 2778 |  |  |  | COD | mg/l | 7.7 | 6.1
| 2018-10-15 | (月) | 曇 | (℃): 18.4; 原水: 17.6; 配水: 17.8; 原水: 8.1; 配水: 9.3; 原水: 7.62; 配水: 7.58; 原水: 27.5; 配水: 32.7; 配水: 110; 配水: 86; 配水: 18; 配水: 232; 配水: 0.55 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.6 | 1.8
| 2018-10-16 | (火) | 曇 | (℃): 19.8; 原水: 17.8; 配水: 18.2; 原水: 8.2; 配水: 8; 原水: 7.66; 配水: 7.6; 原水: 30.7; 配水: 31; 配水: 120; 配水: 92; 配水: 19; 配水: 218; 配水: 0.48 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.7 | 8.7
| 2018-10-17 | (水) | 曇 | 2 | 19 | 18.3 | 18.9 | 6.9 | 6.7 | 7.71 | 7.63 | 33.3 | 34 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 18 |  | 232 |  | 0.57 |  |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.058 | 0.06
| 2018-10-18 | (木) | 晴 | (℃): 18.7; 原水: 17.8; 配水: 18.8; 原水: 9; 配水: 8.3; 原水: 7.7; 配水: 7.61; 原水: 33.4; 配水: 34.8; 配水: 140; 配水: 100; 配水: 17; 配水: 240; 配水: 0.53 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 1.02 | 1.25
| 2018-10-19 | (金) | 曇 | 0 | 17.1 | 17.4 | 17.9 | 8 | 7.8 | 7.72 | 7.67 | 34.6 | 35.4 |  | 140 |  | 102 | [5 empty] | 18 |  | 256 |  | 0.45 |  |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.86 | 0.85
| 2018-10-20 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 18; 原水: 17.3; 配水: 18; 原水: 16.6; 配水: 5.6; 原水: 7.62; 配水: 7.34; ＰＡＣ: 1384 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.13 | 0.128
| 2018-10-21 | (日) | 晴 | (℃): 18.1; 原水: 16.5; 配水: 17.5; 原水: 9.2; 配水: 10.3; 原水: 7.64; 配水: 7.65 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-10-22 | (月) | 晴 | (℃): 18; 原水: 15.8; 配水: 16.7; 原水: 6.2; 配水: 6; 原水: 7.78; 配水: 7.76; 原水: 35.9; 配水: 37.1; 配水: 140; 配水: 102; 配水: 17; 配水: 242; 配水: 0.41 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 17.6 | 17.6
| 2018-10-23 | (火) | 雨 | 1 | 14.2 | 16.2 | 17 | 7.1 | 6.7 | 7.72 | 7.7 | 34.1 | 36.6 |  | 140 |  | 106 | [5 empty] | 17 |  | 244 |  | 0.44 |  |  |  |  | シリカ | mg/l | 53.5 | 65
| 2018-10-24 | (水) | 曇 | 0 | 18.4 | 16.4 | 16.6 | 7.1 | 7 | 7.74 | 7.69 | 34.6 | 35.3 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 17 |  | 272 |  | 0.43 |  |  |  |  | 色度 | 度 | 19 | 18
| 2018-10-25 | (木) | 晴 | (℃): 20.1; 原水: 16.5; 配水: 17.2; 原水: 7.5; 配水: 8.3; 原水: 7.72; 配水: 7.68; 原水: 35.1; 配水: 35.9; 配水: 140; 配水: 102; 配水: 16; 配水: 280; 配水: 0.48 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 15 | 13
| 2018-10-26 | (金) | 晴 | (℃): 19.1; 原水: 16; 配水: 17.1; 原水: 7.2; 配水: 7; 原水: 7.78; 配水: 7.72; 原水: 35.7; 配水: 36.3; 配水: 150; 配水: 106; 配水: 16; 配水: 264; 配水: 0.4
| 2018-10-27 | (土) | 雨 | (mm): 32; (℃): 20.7; 原水: 17.9; 配水: 17.8; 原水: 15.3; 配水: 8.1; 原水: 7.51; 配水: 7.63; ＰＡＣ: 2999
| 2018-10-28 | (日) | 晴 | (℃): 19; 原水: 17.2; 配水: 17.8; 原水: 21.4; 配水: 10.2; 原水: 7.41; 配水: 7.07; ＰＡＣ: 4112
| 2018-10-29 | (月) | 晴 | (℃): 21.4; 原水: 16; 配水: 16.7; 原水: 11; 配水: 10.6; 原水: 7.67; 配水: 7.58; 原水: 29.7; 配水: 31.9; 配水: 100; 配水: 80; 配水: 20; 配水: 200; 配水: 0.68 |  |  |  | 備考
| 2018-10-30 | (火) | 晴 | (℃): 20.9; 原水: 15.9; 配水: 16.2; 原水: 10.7; 配水: 10.1; 原水: 7.57; 配水: 7.55; 原水: 28.3; 配水: 30; 配水: 97; 配水: 82; 配水: 21; 配水: 198; 配水: 0.76
| 2018-10-31 | (水) | 曇 | (℃): 17.4; 原水: 16.2; 配水: 16.4; 原水: 9.4; 配水: 9.1; 原水: 7.58; 配水: 7.51; 原水: 28; 配水: 29.9; 配水: 100; 配水: 82; 配水: 21; 配水: 206; 配水: 0.67
| 最高 |  |  | 32 | 26.9 | 22.2 | 22.5 | 154.1 | 10.6 | 7.78 | 7.76 | 35.9 | 37.1 | 100 | 150 | 80 | 106 | 60 | 60 | 20 | 22 | 20 | 25 | 208 | 280 | 0.62 | 0.76 | 12164 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 14.2 | 15.8 | 16.2 | 6.2 | 3.2 | 7.16 | 6.62 | 16.9 | 16.6 | 100 | 32 | 80 | 54 | 60 | 60 | 20 | 22 | 20 | 16 | 208 | 142 | 0.62 | 0.1 | 1384 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 20.4032 | 18.229 | 18.729 | 17.7677 | 7.7 | 7.5739 | 7.4123 | 29.5682 | 30.5591 | 100 | 108.4091 | 80 | 87.0909 | 60 | 60 | 20 | 22 | 20 | 19.2273 | 208 | 217.1818 | 0.62 | 0.455 | 4523.25
| 合計 |  |  | (mm): 71; ＰＡＣ: 72372
11月 | 2018-11-01 | (木) | 曇 | (℃): 16.2; 原水: 14.8; 配水: 15.5; 原水: 7.8; 配水: 7.5; 原水: 7.68; 配水: 7.57; 原水: 29.8; 配水: 31.3; 配水: 110; 配水: 90; 配水: 19; 配水: 204; 配水: 0.57 |  |  |  | 2018-11-14 | 気温 | 14.7 | ℃
| 2018-11-02 | (金) | 晴 | (℃): 15.8; 原水: 13.8; 配水: 14.2; 原水: 5.7; 配水: 5.5; 原水: 7.7; 配水: 7.59; 原水: 32.7; 配水: 36.3; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 18; 配水: 236; 配水: 0.42 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-11-03 | (土) | 曇 | (℃): 15.7; 原水: 13.7; 配水: 14.8; 原水: 5.8; 配水: 5; 原水: 7.64; 配水: 7.57 |  |  |  | 水温 | ℃ | 15.1 | 16
| 2018-11-04 | (日) | 曇 | (mm): 1; (℃): 16.8; 原水: 14.8; 配水: 15.5; 原水: 5.8; 配水: 5.2; 原水: 7.65; 配水: 7.56 |  |  |  | 濁度 | 度 | 5.6 | 4.4
| 2018-11-05 | (月) | 晴 | 0 | 18.8 | 15.8 | 16.2 | 5.8 | 5.3 | 7.68 | 7.56 | 34.2 | 35.7 |  | 140 |  | 104 | [5 empty] | 17 |  | 256 |  | 0.42 |  |  |  |  | ｐH |  | 7.76 | 7.62
| 2018-11-06 | (火) | 晴 | 3 | 22.3 | 16.4 | 17.2 | 5 | 4.9 | 7.64 | 7.59 | 34.6 | 35.5 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 18 |  | 260 |  | 0.41 |  |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 35.7 | 34.7
| 2018-11-07 | (水) | 曇 | 0 | 18.2 | 16.8 | 17.5 | 8.8 | 8 | 7.7 | 7.54 | 32.6 | 32.9 |  | 130 |  | 90 | [5 empty] | 18 |  | 226 |  | 0.62 |  |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 140 | 140
| 2018-11-08 | (木) | 晴 | (℃): 17.4; 原水: 16; 配水: 16.8; 原水: 6.1; 配水: 5.9; 原水: 7.76; 配水: 7.62; 原水: 33.9; 配水: 34.7; 配水: 130; 配水: 76; 配水: 18; 配水: 240; 配水: 0.45 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 106 | 96
| 2018-11-09 | (金) | 曇 | 4 | 16.1 | 16.7 | 17.4 | 4.1 | 3.8 | 7.68 | 7.6 | 34.8 | 35.4 |  | 140 |  | 96 | [5 empty] | 17 |  | 252 |  | 0.41 |  |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 74 | 72
| 2018-11-10 | (土) | 曇 | (℃): 19.5; 原水: 17; 配水: 17.4; 原水: 7.2; 配水: 6.2; 原水: 7.63; 配水: 7.43 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 32 | 24
| 2018-11-11 | (日) | 曇 | (℃): 19.1; 原水: 16.8; 配水: 18; 原水: 6.9; 配水: 5.7; 原水: 7.65; 配水: 7.5 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 18 | 17
| 2018-11-12 | (月) | 曇 | 2 | 16.7 | 16 | 16.8 | 6.1 | 5.5 | 7.74 | 7.61 | 34.8 | 36.1 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 18 |  | 242 |  | 0.43 |  |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 236 | 232
| 2018-11-13 | (火) | 晴 | 2 | 17.6 | 16.4 | 17 | 6.1 | 5.3 | 7.65 | 7.58 | 33.6 | 36 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 18 |  | 238 |  | 0.45 |  |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.37 | 0.39
| 2018-11-14 | (水) | 晴 | 2 | 14.7 | 15.1 | 16 | 5.6 | 4.4 | 7.76 | 7.62 | 35.7 | 34.7 | 140 | 140 | 106 | 96 | 74 | 72 | 32 | 24 | 18 | 17 | 236 | 232 | 0.37 | 0.39 |  |  |  |  | COD | mg/l | 6.8 | 4.1
| 2018-11-15 | (木) | 晴 | (℃): 13.9; 原水: 13.4; 配水: 14.4; 原水: 6.1; 配水: 5.8; 原水: 7.68; 配水: 7.57; 原水: 33.3; 配水: 34.9; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 18; 配水: 230; 配水: 0.48 |  |  |  | BOD | mg/l | 1.4 | 1.4
| 2018-11-16 | (金) | 晴 | (℃): 14.6; 原水: 12.2; 配水: 13.5; 原水: 4.1; 配水: 3.5; 原水: 7.78; 配水: 7.62; 原水: 33.2; 配水: 34.6; 配水: 130; 配水: 98; 配水: 20; 配水: 228; 配水: 0.44 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 8.9 | 9.3
| 2018-11-17 | (土) | 晴 | (℃): 16.2; 原水: 13.7; 配水: 14.3; 原水: 5.2; 配水: 4; 原水: 7.66; 配水: 7.56 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.037 | 0.043
| 2018-11-18 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 14.6; 原水: 13.8; 配水: 15; 原水: 6.6; 配水: 5.3; 原水: 7.7; 配水: 7.58 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.16 | 0.19
| 2018-11-19 | (月) | 曇 | 7 | 14.4 | 14.6 | 15.1 | 4.6 | 4.1 | 7.77 | 7.67 | 34.2 | 35.2 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 16 |  | 264 |  | 0.43 |  |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.12 | 1.02
| 2018-11-20 | (火) | 曇 | 1 | 13.5 | 14.4 | 15 | 17.8 | 7.9 | 7.58 | 7.52 | 23.9 | 33.4 |  | 130 |  | 96 | [5 empty] | 16 |  | 228 |  | 0.46 | 1344 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.179 | 0.183
| 2018-11-21 | (水) | 晴 | 2 | 10.6 | 12.5 | 14 | 4.2 | 4.1 | 7.76 | 7.61 | 33.7 | 35.1 |  | 150 |  | 98 | [5 empty] | 17 |  | 246 |  | 0.46 |  |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-11-22 | (木) | 曇 | 12 | 11.8 | 13.8 | 14.6 | 17.2 | 5.4 | 7.6 | 7.51 | 21.5 | 31 |  | 130 |  | 90 | [5 empty] | 15 |  | 216 |  | 0.32 | 4110 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 17.8 | 17.7
| 2018-11-23 | (金) | 晴 | (℃): 12.7; 原水: 12.4; 配水: 13.7; 原水: 16.1; 配水: 7.8; 原水: 7.56; 配水: 7; ＰＡＣ: 3777 |  |  |  | シリカ | mg/l | 39.6 | 40.9
| 2018-11-24 | (土) | 曇 | (℃): 10.5; 原水: 12.4; 配水: 13.3; 原水: 10; 配水: 8; 原水: 7.58; 配水: 7.43 |  |  |  | 色度 | 度 | 14 | 14
| 2018-11-25 | (日) | 晴 | (℃): 12.4; 原水: 11.8; 配水: 12.9; 原水: 8; 配水: 6.4; 原水: 7.62; 配水: 7.44 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 7 | 7
| 2018-11-26 | (月) | 晴 | (℃): 12.6; 原水: 12; 配水: 12.8; 原水: 5.5; 配水: 5.1; 原水: 7.67; 配水: 7.52; 原水: 32.8; 配水: 32.4; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 19; 配水: 236; 配水: 0.88
| 2018-11-27 | (火) | 曇 | 2 | 13.1 | 13.4 | 14 | 4.9 | 4.4 | 7.69 | 7.58 | 33.8 | 33.5 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 18 |  | 234 |  | 0.5
| 2018-11-28 | (水) | 晴 | (℃): 14.5; 原水: 13.2; 配水: 14.1; 原水: 6.3; 配水: 5.9; 原水: 7.65; 配水: 7.54; 原水: 33.4; 配水: 33.1; 配水: 130; 配水: 94; 配水: 18; 配水: 226; 配水: 0.58
| 2018-11-29 | (木) | 曇 | 1 | 14.3 | 13.6 | 14.5 | 4.5 | 4.3 | 7.74 | 7.61 | 32.5 | 33.8 |  | 130 |  | 94 | [5 empty] | 19 |  | 220 |  | 0.44 |  |  |  |  | 備考
| 2018-11-30 | (金) | 晴 | (℃): 13.7; 原水: 13.7; 配水: 14.6; 原水: 4.2; 配水: 4; 原水: 7.79; 配水: 7.58; 原水: 32.9; 配水: 33.1; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 18; 配水: 220; 配水: 0.46
| 最高 |  |  | 12 | 22.3 | 17 | 18 | 17.8 | 8 | 7.79 | 7.67 | 35.7 | 36.3 | 140 | 150 | 106 | 104 | 74 | 72 | 32 | 24 | 18 | 20 | 236 | 264 | 0.37 | 0.88 | 4110 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 10.5 | 11.8 | 12.8 | 4.1 | 3.5 | 7.56 | 7 | 21.5 | 31 | 140 | 110 | 106 | 76 | 74 | 72 | 32 | 24 | 18 | 15 | 236 | 204 | 0.37 | 0.32 | 1344 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 15.2767 | 14.3667 | 15.2033 | 7.07 | 5.4733 | 7.6797 | 7.5427 | 32.4714 | 34.2238 | 140 | 134.2857 | 106 | 94.8571 | 74 | 72 | 32 | 24 | 18 | 17.7143 | 236 | 234.9524 | 0.37 | 0.47714 | 3077
| 合計 |  |  | (mm): 39; ＰＡＣ: 9231
12月 | 2018-12-01 | (土) | 晴 | (℃): 13.5; 原水: 12.4; 配水: 13.7; 原水: 4.5; 配水: 3.5; 原水: 7.66; 配水: 7.5 |  |  |  | 2018-12-12 | 気温 | 7.4 | ℃
| 2018-12-02 | (日) | 曇 | (mm): 6; (℃): 10.7; 原水: 12.2; 配水: 13.2; 原水: 6.3; 配水: 4.1; 原水: 7.67; 配水: 7.51 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2018-12-03 | (月) | 曇 | 1 | 11.9 | 12.8 | 13.5 | 5.7 | 3.9 | 7.66 | 7.58 | 32.5 | 34.5 |  | 140 |  | 92 | [5 empty] | 17 |  | 240 |  | 0.41 |  |  |  |  | 水温 | ℃ | 9.4 | 10.5
| 2018-12-04 | (火) | 晴 | 1 | 18.1 | 14.1 | 14.8 | 6 | 5.5 | 7.72 | 7.53 | 34.3 | 34.7 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 18 |  | 244 |  | 0.52 |  |  |  |  | 濁度 | 度 | 18.7 | 6.4
| 2018-12-05 | (水) | 曇 | 1 | 19.4 | 16 | 16.5 | 17.8 | 9.3 | 7.68 | 7.45 | 29.6 | 35.5 |  | 120 |  | 84 | [5 empty] | 21 |  | 232 |  | 0.56 | 1789 |  |  |  | ｐH |  | 7.6 | 7.48
| 2018-12-06 | (木) | 雨 | 7 | 10.9 | 14.2 | 15.6 | 5 | 4.9 | 7.73 | 7.51 | 32.7 | 32 |  | 120 |  | 88 | [5 empty] | 21 |  | 222 |  | 0.55 |  |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 20.4 | 28.5
| 2018-12-07 | (金) | 曇 | (℃): 13.5; 原水: 13.5; 配水: 14.2; 原水: 6.4; 配水: 6; 原水: 7.68; 配水: 7.52; 原水: 30.8; 配水: 33.1; 配水: 120; 配水: 86; 配水: 17; 配水: 218; 配水: 0.54 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 73 | 110
| 2018-12-08 | (土) | 曇 | (℃): 11.3; 原水: 13.4; 配水: 14.5; 原水: 5.8; 配水: 5.4; 原水: 7.66; 配水: 7.48 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 56 | 78
| 2018-12-09 | (日) | 曇 | (℃): 8.8; 原水: 12; 配水: 13.2; 原水: 6.3; 配水: 5.1; 原水: 7.67; 配水: 7.5 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 44 | 56
| 2018-12-10 | (月) | 曇 | (℃): 7.1; 原水: 10; 配水: 11.1; 原水: 4.7; 配水: 4.3; 原水: 7.81; 配水: 7.66; 原水: 34.7; 配水: 34.7; 配水: 140; 配水: 94; 配水: 18; 配水: 250; 配水: 0.42 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 12 | 22
| 2018-12-11 | (火) | 曇 | 9 | 7.6 | 9.8 | 10.6 | 4.1 | 3.9 | 7.7 | 7.59 | 35 | 34.9 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 18 |  | 234 |  | 0.4 |  |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 11 | 15
| 2018-12-12 | (水) | 雨 | 23 | 7.4 | 9.4 | 10.5 | 18.7 | 6.4 | 7.6 | 7.48 | 20.4 | 28.5 | 73 | 110 | 56 | 78 | 44 | 56 | 12 | 22 | 11 | 15 | 156 | 202 | 0.82 | 0.49 | 6078 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 156 | 202
| 2018-12-13 | (木) | 晴 | 0 | 9 | 9.6 | 10.6 | 19.6 | 6.2 | 7.54 | 7.01 | 25.5 | 26.5 |  | 77 |  | 72 | [5 empty] | 23 |  | 174 |  | 0.26 | 4726 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.82 | 0.49
| 2018-12-14 | (金) | 晴 | 0 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 9.1 | 7.8 | 7.72 | 7.46 | 26.1 | 27.8 |  | 97 |  | 76 | [5 empty] | 21 |  | 184 |  | 0.75 |  |  |  |  | COD | mg/l | 4.6 | 4.6
| 2018-12-15 | (土) | 晴 | (℃): 6.9; 原水: 8.8; 配水: 9.9; 原水: 6.7; 配水: 5.7; 原水: 7.59; 配水: 7.45 |  |  |  | BOD | mg/l | 2.8 | 2.9
| 2018-12-16 | (日) | 曇 | (mm): 0; (℃): 3.1; 原水: 8.5; 配水: 9.6; 原水: 5.5; 配水: 6.1; 原水: 7.58; 配水: 7.48 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9 | 9.1
| 2018-12-17 | (月) | 雨 | 5 | 7.5 | 9.2 | 10 | 5.4 | 5 | 7.69 | 7.53 | 31.9 | 33.3 |  | 130 |  | 92 | [5 empty] | 18 |  | 262 |  | 0.45 |  |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.089 | 0.07
| 2018-12-18 | (火) | 晴 | (℃): 10.7; 原水: 9.6; 配水: 10; 原水: 8; 配水: 7.6; 原水: 7.69; 配水: 7.51; 原水: 30.2; 配水: 31.4; 配水: 120; 配水: 86; 配水: 18; 配水: 216; 配水: 0.59 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.65 | 0.58
| 2018-12-19 | (水) | 晴 | (℃): 9.9; 原水: 9.8; 配水: 10.6; 原水: 5.4; 配水: 4.9; 原水: 7.72; 配水: 7.56; 原水: 32.4; 配水: 33.3; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 18; 配水: 234; 配水: 0.49 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 0.89 | 1.07
| 2018-12-20 | (木) | 晴 | (℃): 8.2; 原水: 9.6; 配水: 10.5; 原水: 4.1; 配水: 3.9; 原水: 7.72; 配水: 7.6; 原水: 33.8; 配水: 34; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 18; 配水: 212; 配水: 0.44 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.151 | 0.174
| 2018-12-21 | (金) | 晴 | (℃): 9.2; 原水: 10.4; 配水: 11.2; 原水: 3.8; 配水: 3.6; 原水: 7.71; 配水: 7.56; 原水: 33.5; 配水: 34.4; 配水: 140; 配水: 90; 配水: 18; 配水: 246; 配水: 0.45 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2018-12-22 | (土) | 曇 | (mm): 6; (℃): 10.6; 原水: 11.2; 配水: 11.8; 原水: 4.4; 配水: 3.5; 原水: 7.65; 配水: 7.49 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 10 | 14.8
| 2018-12-23 | (日) | 曇 | (mm): 3; (℃): 10.8; 原水: 11.3; 配水: 12.3; 原水: 7.3; 配水: 5.9; 原水: 7.55; 配水: 7.41 |  |  |  | シリカ | mg/l | 21.7 | 33
| 2018-12-24 | (月) | 曇 | (℃): 10.3; 原水: 11.3; 配水: 12.2; 原水: 7.5; 配水: 6; 原水: 7.61; 配水: 7.42 |  |  |  | 色度 | 度 | 17 | 14
| 2018-12-25 | (火) | 曇 | (℃): 5; 原水: 9; 配水: 10.4; 原水: 4.4; 配水: 4.1; 原水: 7.71; 配水: 7.6; 原水: 33.7; 配水: 35.1; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 17; 配水: 230; 配水: 0.45 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 16 | 8
| 2018-12-26 | (水) | 晴 | (℃): 5; 原水: 8.8; 配水: 10; 原水: 3.2; 配水: 3; 原水: 7.71; 配水: 7.65; 原水: 35.4; 配水: 35.9; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 21; 配水: 230; 配水: 0.41
| 2018-12-27 | (木) | 晴 | (℃): 9.8; 原水: 9.5; 配水: 10.4; 原水: 3; 配水: 2.9; 原水: 7.69; 配水: 7.56; 原水: 32.8; 配水: 36.5; 配水: 130; 配水: 92; 配水: 18; 配水: 234; 配水: 0.44
| 2018-12-28 | (金) | 曇 | (℃): 5.8; 原水: 9.1; 配水: 10.3; 原水: 3.9; 配水: 3.7; 原水: 7.78; 配水: 7.64; 原水: 34.7; 配水: 36.1; 配水: 140; 配水: 92; 配水: 17; 配水: 242; 配水: 0.4
| 2018-12-29 | (土) | 晴 | (℃): 6.5; 原水: 7.1; 配水: 8.4; 原水: 3.9; 配水: 3.9; 原水: 7.75; 配水: 7.64 |  |  |  | 備考
| 2018-12-30 | (日) | 晴 | (℃): 7.2; 原水: 7.2; 配水: 8.7; 原水: 3.9; 配水: 3.8; 原水: 7.74; 配水: 7.61
| 2018-12-31 | (月) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 7.3; 配水: 8.5; 原水: 3.9; 配水: 3.8; 原水: 7.71; 配水: 7.61
| 最高 |  |  | 23 | 19.4 | 16 | 16.5 | 19.6 | 9.3 | 7.81 | 7.66 | 35.4 | 36.5 | 73 | 150 | 56 | 102 | 44 | 56 | 12 | 22 | 11 | 23 | 156 | 262 | 0.82 | 0.75 | 6078 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 0 | 3.1 | 7.1 | 8.4 | 3 | 2.9 | 7.54 | 7.01 | 20.4 | 26.5 | 73 | 77 | 56 | 72 | 44 | 56 | 12 | 22 | 11 | 15 | 156 | 174 | 0.82 | 0.26 | 1789 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 9.4032 | 10.5355 | 11.5258 | 6.5903 | 4.9581 | 7.6806 | 7.5194 | 31.5789 | 33.2737 | 73 | 127.0526 | 56 | 89.7895 | 44 | 56 | 12 | 22 | 11 | 18.5263 | 156 | 226.6316 | 0.82 | 0.47474 | 4197.6667
| 合計 |  |  | (mm): 62; ＰＡＣ: 12593
1月 | 2019-01-01 | (火) | 晴 | (℃): 5.1; 原水: 7.6; 配水: 9.1; 原水: 4.2; 配水: 3.6; 原水: 7.66; 配水: 7.58 |  |  |  | 2019-01-09 | 気温 | 6.3 | ℃
| 2019-01-02 | (水) | 晴 | (℃): 8.7; 原水: 8.5; 配水: 9.6; 原水: 4.8; 配水: 3.6; 原水: 7.67; 配水: 7.55 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-01-03 | (木) | 晴 | (℃): 5.7; 原水: 7.9; 配水: 9.5; 原水: 4.1; 配水: 3.6; 原水: 7.64; 配水: 7.57 |  |  |  | 水温 | ℃ | 8.4 | 9.5
| 2019-01-04 | (金) | 晴 | (℃): 7.1; 原水: 7; 配水: 8.4; 原水: 3; 配水: 2.9; 原水: 7.72; 配水: 7.68; 原水: 36.2; 配水: 36.9; 配水: 150; 配水: 100; 配水: 15; 配水: 258; 配水: 0.38 |  |  |  | 濁度 | 度 | 4.3 | 4.2
| 2019-01-05 | (土) | 晴 | (℃): 11.1; 原水: 8.5; 配水: 9.7; 原水: 4.7; 配水: 3.4; 原水: 7.64; 配水: 7.59 |  |  |  | ｐH |  | 7.98 | 7.96
| 2019-01-06 | (日) | 曇 | (℃): 4.8; 原水: 8.8; 配水: 10.1; 原水: 5; 配水: 3.8; 原水: 7.64; 配水: 7.57 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 37.9 | 36.9
| 2019-01-07 | (月) | 晴 | (℃): 7.7; 原水: 8.1; 配水: 9; 原水: 3.7; 配水: 3.4; 原水: 7.72; 配水: 7.63; 原水: 37.3; 配水: 33.3; 配水: 150; 配水: 102; 配水: 16; 配水: 248; 配水: 0.39 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 150 | 160
| 2019-01-08 | (火) | 晴 | (℃): 5.5; 原水: 7.6; 配水: 8.9; 原水: 3.9; 配水: 3.7; 原水: 7.89; 配水: 7.87; 原水: 36.9; 配水: 37.7; 配水: 150; 配水: 104; 配水: 17; 配水: 252; 配水: 0.42 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 100 | 100
| 2019-01-09 | (水) | 晴 |  | 6.3 | 8.4 | 9.5 | 4.3 | 4.2 | 7.98 | 7.96 | 37.9 | 36.9 | 150 | 160 | 100 | 100 | 74 | 72 | 26 | 28 | 18 | 17 | 256 | 246 | 0.4 | 0.43 |  |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 74 | 72
| 2019-01-10 | (木) | 晴 | (℃): 4.4; 原水: 6.8; 配水: 8.5; 原水: 2.9; 配水: 2.8; 原水: 7.88; 配水: 7.91; 原水: 36.6; 配水: 36.6; 配水: 150; 配水: 98; 配水: 17; 配水: 248; 配水: 0.35 |  |  | No.2廃PAC処理に伴う水処理運転 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 26 | 28
| 2019-01-11 | (金) | 晴 | (℃): 9; 原水: 6.7; 配水: 8; 原水: 2.7; 配水: 2.5; 原水: 7.89; 配水: 7.88; 原水: 36; 配水: 36.5; 配水: 150; 配水: 112; 配水: 17; 配水: 262; 配水: 0.33 |  |  | 1号導水ポンプ逆止弁修繕工事に伴う水処理運転 | 塩化物イオン | mg/l | 18 | 17
| 2019-01-12 | (土) | 曇 | (mm): 1; (℃): 6.6; 原水: 7.8; 配水: 9; 原水: 3.3; 配水: 2.8; 原水: 7.59; 配水: 7.8 |  |  | 1号導水ポンプ逆止弁修繕工事に伴う水処理運転 | 全蒸発残留物 | mg/l | 256 | 246
| 2019-01-13 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 7.4; 原水: 8.8; 配水: 9.7; 原水: 4.7; 配水: 3.4; 原水: 7.6; 配水: 7.78 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.4 | 0.43
| 2019-01-14 | (月) | 晴 | (℃): 6.9; 原水: 8.4; 配水: 10.1; 原水: 4.4; 配水: 3.4; 原水: 7.65; 配水: 7.78 |  |  |  | COD | mg/l | 3.9 | 3.7
| 2019-01-15 | (火) | 曇 | 0 | 4.2 | 7.6 | 9.1 | 3.3 | 3.1 | 7.73 | 7.8 | 37.5 | 37.2 |  | 150 |  | 104 | [5 empty] | 17 |  | 246 |  | 0.33 |  |  |  |  | BOD | mg/l | 3 | 3.6
| 2019-01-16 | (水) | 晴 | (℃): 8.7; 原水: 8.8; 配水: 9.5; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.65; 配水: 7.67; 原水: 36.8; 配水: 36.5; 配水: 150; 配水: 110; 配水: 18; 配水: 256; 配水: 0.37 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.5 | 9.3
| 2019-01-17 | (木) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 8.5; 配水: 9.8; 原水: 3.2; 配水: 3.1; 原水: 7.78; 配水: 7.8; 原水: 37.1; 配水: 37; 配水: 160; 配水: 98; 配水: 17; 配水: 256; 配水: 0.35 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.047 | 0.051
| 2019-01-18 | (金) | 晴 | (℃): 6.9; 原水: 8; 配水: 9.7; 原水: 3.4; 配水: 3.2; 原水: 7.87; 配水: 7.97; 原水: 36.3; 配水: 36.5; 配水: 160; 配水: 96; 配水: 17; 配水: 270; 配水: 0.34 |  |  |  | 硝酸性窒素 | mg/l | 0.26 | 0.24
| 2019-01-19 | (土) | 晴 | (℃): 8.5; 原水: 7.3; 配水: 9; 原水: 3.1; 配水: 2.7; 原水: 7.78; 配水: 7.92 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.2 | 1.15
| 2019-01-20 | (日) | 晴 | (℃): 5.9; 原水: 7.9; 配水: 9.3; 原水: 3; 配水: 2.8; 原水: 7.65; 配水: 7.77 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.19 | 0.204
| 2019-01-21 | (月) | 晴 | (℃): 6.8; 原水: 8.6; 配水: 9.7; 原水: 3.3; 配水: 2.9; 原水: 7.86; 配水: 7.85; 原水: 36.1; 配水: 37.8; 配水: 170; 配水: 100; 配水: 18; 配水: 254; 配水: 0.33 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2019-01-22 | (火) | 晴 | (℃): 6.3; 原水: 7.8; 配水: 9.4; 原水: 3.6; 配水: 3.3; 原水: 7.96; 配水: 7.95; 原水: 36.5; 配水: 37.1; 配水: 150; 配水: 96; 配水: 17; 配水: 250; 配水: 0.35 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.6 | 18.9
| 2019-01-23 | (水) | 晴 | (℃): 7.5; 原水: 7.3; 配水: 8.9; 原水: 2.8; 配水: 2.6; 原水: 7.9; 配水: 7.91; 原水: 37.5; 配水: 37.6; 配水: 160; 配水: 102; 配水: 18; 配水: 260; 配水: 0.32 |  |  |  | シリカ | mg/l | 41.3 | 41.6
| 2019-01-24 | (木) | 曇 | (℃): 6.7; 原水: 8.1; 配水: 9.4; 原水: 3.1; 配水: 2.8; 原水: 8.04; 配水: 8.06; 原水: 39.7; 配水: 40.5; 配水: 160; 配水: 104; 配水: 22; 配水: 262; 配水: 0.31 |  |  |  | 色度 | 度 | 13 | 13
| 2019-01-25 | (金) | 曇 | (℃): 7.3; 原水: 7.6; 配水: 8.9; 原水: 3; 配水: 2.8; 原水: 7.8; 配水: 7.88; 原水: 36.5; 配水: 36.4; 配水: 150; 配水: 96; 配水: 20; 配水: 254; 配水: 0.37 |  |  | 長柄ダム水門設備点検設備による濁度上昇に伴う水処理運転 | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 6
| 2019-01-26 | (土) | 晴 | (℃): 5.9; 原水: 7; 配水: 8; 原水: 6.7; 配水: 5.6; 原水: 7.2; 配水: 7.23
| 2019-01-27 | (日) | 晴 | (℃): 5.7; 原水: 5.8; 配水: 7.4; 原水: 5.2; 配水: 3.9; 原水: 7.27; 配水: 7.33
| 2019-01-28 | (月) | 晴 | (℃): 6.2; 原水: 6.6; 配水: 7.8; 原水: 3.5; 配水: 3.3; 原水: 7.82; 配水: 7.81; 原水: 35.2; 配水: 37.7; 配水: 140; 配水: 100; 配水: 17; 配水: 240; 配水: 0.38
| 2019-01-29 | (火) | 晴 | (℃): 6.1; 原水: 6.8; 配水: 7.9; 原水: 4.2; 配水: 3.1; 原水: 7.91; 配水: 7.9; 原水: 36.2; 配水: 36.2; 配水: 150; 配水: 98; 配水: 17; 配水: 236; 配水: 0.36 |  |  |  | 備考
| 2019-01-30 | (水) | 晴 | (℃): 4.7; 原水: 6.7; 配水: 7.7; 原水: 3; 配水: 2.7; 原水: 7.88; 配水: 7.93; 原水: 36.3; 配水: 37.7; 配水: 140; 配水: 88; 配水: 18; 配水: 256; 配水: 0.33
| 2019-01-31 | (木) | 雨 | 18 | 5.2 | 7.8 | 9 | 3.1 | 2.9 | 7.87 | 7.86 | 37.6 | 37.7 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 17 |  | 246 |  | 0.29
| 最高 |  |  | 18 | 11.1 | 8.8 | 10.1 | 6.7 | 5.6 | 8.04 | 8.06 | 39.7 | 40.5 | 150 | 170 | 100 | 112 | 74 | 72 | 26 | 28 | 18 | 22 | 256 | 270 | 0.4 | 0.43 |  |  |  | 2/5～2/6 沈殿池2-1傾斜板修繕に伴う水位回復運転
| 最低 |  |  | 0 | 4.2 | 5.8 | 7.4 | 2.7 | 2.5 | 7.2 | 7.23 | 35.2 | 33.3 | 150 | 140 | 100 | 88 | 74 | 72 | 26 | 28 | 18 | 15 | 256 | 236 | 0.4 | 0.29
| 平均 |  |  |  | 6.6581 | 7.7129 | 9.0194 | 3.7645 | 3.2645 | 7.7465 | 7.7674 | 36.8526 | 37.0421 | 150 | 152.6316 | 100 | 100.5263 | 74 | 72 | 26 | 28 | 18 | 17.4737 | 256 | 252.6316 | 0.4 | 0.35421 | 0 | 0
| 合計 |  |  | (mm): 20; ＰＡＣ: 0
2月 | 2019-02-01 | (金) | 晴 | 1 | 4.8 | 6.8 | 8.1 | 11.9 | 9.4 | 7.72 | 7.71 | 27.2 | 26 |  | 94 |  | 70 | [5 empty] | 17 |  | 170 |  | 0.4 | 1452 |  |  |  | 2019-02-13 | 気温 | 4.5 | ℃
| 2019-02-02 | (土) | 晴 | (℃): 6.4; 原水: 6.9; 配水: 8.2; 原水: 6.6; 配水: 5; 原水: 7.74; 配水: 7.84 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-02-03 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 7.3; 原水: 8; 配水: 9.7; 原水: 5; 配水: 3.6; 原水: 7.701; 配水: 7.86 |  |  |  | 水温 | ℃ | 8.4 | 9.8
| 2019-02-04 | (月) | 晴 | 0 | 13.1 | 11.8 | 12.1 | 5.2 | 4 | 7.87 | 7.92 | 34.5 | 35.8 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 258 |  | 0.4 |  |  |  |  | 濁度 | 度 | 3.6 | 3.4
| 2019-02-05 | (火) | 曇 | 0 | 6.9 | 10.5 | 12.4 | 4.6 | 4.2 | 7.86 | 7.91 | 36.1 | 35.9 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 238 |  | 0.38 |  |  |  |  | ｐH |  | 7.88 | 7.91
| 2019-02-06 | (水) | 雨 | 15 | 6 | 9.6 | 10.7 | 3.6 | 3.1 | 7.86 | 7.9 | 37.8 | 39.7 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 240 |  | 0.37 |  |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 36.6 | 36.1
| 2019-02-07 | (木) | 晴 | (℃): 9.6; 原水: 8.4; 配水: 9.8; 原水: 6.8; 配水: 5.8; 原水: 7.8; 配水: 7.78; 原水: 33.6; 配水: 33.2; 配水: 130; 配水: 86; 配水: 18; 配水: 214; 配水: 0.41 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 150 | 150
| 2019-02-08 | (金) | 晴 | (℃): 8.1; 原水: 10.4; 配水: 11.8; 原水: 5.3; 配水: 4.9; 原水: 7.86; 配水: 7.84; 原水: 35.1; 配水: 35.3; 配水: 130; 配水: 96; 配水: 18; 配水: 246; 配水: 0.42 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 100 | 98
| 2019-02-09 | (土) | 雨 | (mm): 9; (℃): 1.6; 原水: 8.5; 配水: 10.2; 原水: 6.4; 配水: 4.2; 原水: 7.93; 配水: 7.98 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 76 | 70
| 2019-02-10 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 4.1; 原水: 7.3; 配水: 8.3; 原水: 7.5; 配水: 7.1; 原水: 7.83; 配水: 7.86 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 24 | 28
| 2019-02-11 | (月) | 雪 | (mm): 1; (℃): 1.7; 原水: 8; 配水: 9.4; 原水: 5.6; 配水: 4.4; 原水: 7.82; 配水: 7.9 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 18 | 18
| 2019-02-12 | (火) | 晴 | (℃): 8; 原水: 8.2; 配水: 9.1; 原水: 6.8; 配水: 5.5; 原水: 7.81; 配水: 7.91; 原水: 36; 配水: 37.2; 配水: 140; 配水: 100; 配水: 18; 配水: 230; 配水: 0.37 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 256 | 242
| 2019-02-13 | (水) | 雨 | 1 | 4.5 | 8.4 | 9.8 | 3.6 | 3.4 | 7.88 | 7.91 | 36.6 | 36.1 | 150 | 150 | 100 | 98 | 76 | 70 | 24 | 28 | 18 | 18 | 256 | 242 | 0.36 | 0.44 |  |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 0.36 | 0.44
| 2019-02-14 | (木) | 曇 | (℃): 3.6; 原水: 8.5; 配水: 10; 原水: 4.1; 配水: 3.6; 原水: 7.89; 配水: 7.92; 原水: 35.7; 配水: 38.2; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 18; 配水: 234; 配水: 0.39 |  |  |  | COD | mg/l | 3.7 | 3.4
| 2019-02-15 | (金) | 曇 | 0 | 2.9 | 7.3 | 8.6 | 5.1 | 4.7 | 7.95 | 7.94 | 36 | 40.2 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 18 |  | 248 |  | 0.4 |  |  |  |  | BOD | mg/l | 2.2 | 1.4
| 2019-02-16 | (土) | 晴 | (℃): 5.8; 原水: 8.1; 配水: 9.2; 原水: 3.9; 配水: 3.1; 原水: 7.74; 配水: 7.9 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.7 | 9.8
| 2019-02-17 | (日) | 曇 | (℃): 6.8; 原水: 8.9; 配水: 10.5; 原水: 9.5; 配水: 7.8; 原水: 7.81; 配水: 7.92 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.049 | 0.059
| 2019-02-18 | (月) | 晴 | (℃): 7.7; 原水: 7.5; 配水: 9; 原水: 5.2; 配水: 5; 原水: 7.88; 配水: 7.87; 原水: 35.9; 配水: 37.6; 配水: 150; 配水: 100; 配水: 17; 配水: 238; 配水: 0.39 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.39 | 0.35
| 2019-02-19 | (火) | 曇 | 3 | 8.4 | 9.6 | 10.5 | 4.1 | 3.6 | 7.85 | 7.9 | 36.8 | 38.5 |  | 150 |  | 102 | [5 empty] | 18 |  | 252 |  | 0.42 |  |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.18 | 1.12
| 2019-02-20 | (水) | 晴 | 0 | 12.5 | 11.2 | 11.5 | 5.1 | 3.5 | 7.8 | 7.79 | 34.6 | 40.4 |  | 140 |  | 100 | [5 empty] | 18 |  | 246 |  | 0.39 |  |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.204 | 0.214
| 2019-02-21 | (木) | 曇 | (℃): 9.9; 原水: 12.7; 配水: 14; 原水: 4.3; 配水: 3.9; 原水: 7.78; 配水: 7.81; 原水: 36.8; 配水: 36.6; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 20; 配水: 246; 配水: 0.42 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l | - | -
| 2019-02-22 | (金) | 晴 | 1 | 8.5 | 10.5 | 11.8 | 3.8 | 3.4 | 7.76 | 7.77 | 35.7 | 36.8 |  | 150 |  | 96 | [5 empty] | 17 |  | 262 |  | 0.38 |  |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 18.4 | 17.9
| 2019-02-23 | (土) | 曇 | (mm): 0; (℃): 8.1; 原水: 11.2; 配水: 12.3; 原水: 3.6; 配水: 3.4; 原水: 7.75; 配水: 7.77 |  |  |  | シリカ | mg/l | 41.5 | 41.1
| 2019-02-24 | (日) | 晴 | (mm): 0; (℃): 9.9; 原水: 9.7; 配水: 11.6; 原水: 4.5; 配水: 3.5; 原水: 7.73; 配水: 7.82 |  |  |  | 色度 | 度 | 14 | 14
| 2019-02-25 | (月) | 曇 | 2 | 12.7 | 11.6 | 12.4 | 4.2 | 3.6 | 7.73 | 7.78 | 35.3 | 40.2 |  | 150 |  | 96 | [5 empty] | 19 |  | 258 |  | 0.39 |  |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 5 | 5
| 2019-02-26 | (火) | 曇 | (℃): 11; 原水: 12; 配水: 13.8; 原水: 5.6; 配水: 4.5; 原水: 7.94; 配水: 7.95; 原水: 35.6; 配水: 35.6; 配水: 140; 配水: 96; 配水: 19; 配水: 244; 配水: 0.45
| 2019-02-27 | (水) | 曇 | 3 | 8 | 10.2 | 12 | 4.3 | 4 | 7.8 | 7.88 | 33.9 | 36.3 |  | 150 |  | 98 | [5 empty] | 19 |  | 244 |  | 0.41
| 2019-02-28 | (木) | 雨 | 28 | 7.3 | 10.6 | 11.8 | 6.8 | 3.6 | 7.86 | 7.95 | 34.3 | 39.1 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 19 |  | 248 |  | 0.34 | 530
| 最高 |  |  | 28 | 13.1 | 12.7 | 14 | 11.9 | 9.4 | 7.95 | 7.98 | 37.8 | 40.4 | 150 | 150 | 100 | 102 | 76 | 70 | 24 | 28 | 18 | 20 | 256 | 262 | 0.36 | 0.45 | 1452 |  |  |  | 備考
| 最低 |  |  | 0 | 1.6 | 6.8 | 8.1 | 3.6 | 3.1 | 7.701 | 7.71 | 27.2 | 26 | 150 | 94 | 100 | 70 | 76 | 70 | 24 | 28 | 18 | 17 | 256 | 170 | 0.36 | 0.34 | 530
| 平均 |  |  |  | 7.3286 | 9.3714 | 10.6643 | 5.4643 | 4.4929 | 7.8197 | 7.8675 | 35.1316 | 36.7737 | 150 | 141.2632 | 100 | 96.4211 | 76 | 70 | 24 | 28 | 18 | 18 | 256 | 239.8947 | 0.36 | 0.39842 | 991
| 合計 |  |  | (mm): 64; ＰＡＣ: 1982
3月 | 2019-03-01 | (金) | 雨 | 3 | 8.4 | 10.2 | 10.8 | 27.8 | 3.6 | 7.92 | 7.41 | 25.3 | 24.1 |  | 73 |  | 64 | [5 empty] | 20 |  | 170 |  | 0.13 | 8351 |  |  |  | 2019-03-11 | 気温 | 15.3 | ℃
| 2019-03-02 | (土) | 晴 | (℃): 10; 原水: 10.3; 配水: 11.5; 原水: 13.9; 配水: 6.5; 原水: 7.77; 配水: 7.6; ＰＡＣ: 4034 |  |  |  | 項目 | 単位 | 原水 | 配水
| 2019-03-03 | (日) | 雨 | (mm): 13; (℃): 6.4; 原水: 10.8; 配水: 12.4; 原水: 9.8; 配水: 7.9; 原水: 7.82; 配水: 7.89; ＰＡＣ: 1471 |  |  |  | 水温 | ℃ | 11.1 | 12.3
| 2019-03-04 | (月) | 雨 | 25 | 8.8 | 9.8 | 10.8 | 13.2 | 10 | 7.71 | 7.79 | 22.6 | 28.2 |  | 110 |  | 82 | [5 empty] | 14 |  | 204 |  | 0.51 | 4300 |  |  |  | 濁度 | 度 | 173.9 | 4.1
| 2019-03-05 | (火) | 晴 |  | 11.3 | 9.5 | 10.2 | 21.6 | 5.9 | 7.76 | 7.48 | 25.1 | 24.4 |  | 77 |  | 72 | [5 empty] | 20 |  | 178 |  | 0.22 | 7420 |  |  |  | ｐH |  | 7.78 | 7.52
| 2019-03-06 | (水) | 雨 | 3 | 11.6 | 11.2 | 12.2 | 11.7 | 4.8 | 7.7 | 7.56 | 28.9 | 30.7 |  | 100 |  | 86 | [5 empty] | 20 |  | 224 |  | 0.25 | 3141 |  |  |  | 電気伝導率 | mS/m | 31.7 | 29.7
| 2019-03-07 | (木) | 雨 | 26 | 8.7 | 11.8 | 13 | 9.1 | 6.4 | 7.75 | 7.82 | 21.9 | 30.6 |  | 120 |  | 90 | [5 empty] | 16 |  | 232 |  | 0.77 | 4326 |  |  |  | 酸消費量 | mg/l | 100 | 94
| 2019-03-08 | (金) | 晴 |  | 8.4 | 9 | 10.5 | 25.8 | 4.6 | 7.56 | 7.38 | 21.2 | 21.7 |  | 70 |  | 64 | [5 empty] | 18 |  | 152 |  | 0.17 | 10334 |  |  |  | 全硬度 | mg/l | 96 | 84
| 2019-03-09 | (土) | 晴 | (℃): 10.6; 原水: 9.5; 配水: 10.8; 原水: 15.9; 配水: 3.7; 原水: 7.68; 配水: 7.45; ＰＡＣ: 8314 |  |  |  | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | mg/l | 74 | 70
| 2019-03-10 | (日) | 曇 | (mm): 6; (℃): 16.3; 原水: 11.4; 配水: 12.3; 原水: 10.5; 配水: 7.6; 原水: 7.77; 配水: 7.89; ＰＡＣ: 642 |  |  |  | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | mg/l | 22 | 14
| 2019-03-11 | (月) | 曇 | 30 | 11.1 | 11.6 | 13.2 | 42.1 | 5.9 | 7.74 | 7.84 | 13.4 | 28.2 |  | 110 |  | 86 | [5 empty] | 15 |  | 200 |  | 0.43 | 10743 |  |  |  | 塩化物イオン | mg/l | 20 | 23
| 2019-03-12 | (火) | 晴 |  | 14.4 | 11.2 | 12.2 | 29.8 | 7.8 | 7.48 | 7.25 | 22.2 | 21.1 |  | 60 |  | 62 | [5 empty] | 19 |  | 150 |  | 0.24 | 8325 |  |  |  | 全蒸発残留物 | mg/l | 304 | 200
| 2019-03-13 | (水) | 晴 |  | 15.3 | 11.1 | 12.3 | 173.9 | 4.1 | 7.78 | 7.52 | 31.7 | 29.7 | 100 | 94 | 96 | 84 | 74 | 70 | 22 | 14 | 20 | 23 | 304 | 200 | 3 | 0.3 | 8476 |  |  |  | 全鉄 | mg/l | 3 | 0.3
| 2019-03-14 | (木) | 晴 |  | 8.9 | 10.2 | 11.5 | 17.8 | 4.8 | 7.83 | 7.62 | 30.5 | 32.9 |  | 110 |  | 88 | [5 empty] | 22 |  | 212 |  | 0.34 | 2094 |  |  |  | COD | mg/l | 8.2 | 4.3
| 2019-03-15 | (金) | 晴 | (℃): 10.5; 原水: 10.8; 配水: 12; 原水: 8.3; 配水: 8; 原水: 7.91; 配水: 7.96; 原水: 33; 配水: 33.3; 配水: 120; 配水: 94; 配水: 19; 配水: 224; 配水: 0.56 |  |  |  | BOD | mg/l | 3.9 | 3.5
| 2019-03-16 | (土) | 曇 | (℃): 10.4; 原水: 11.8; 配水: 13.1; 原水: 7.7; 配水: 7.2; 原水: 7.79; 配水: 7.97; ＰＡＣ: 193 |  |  |  | 溶存酸素 | mg/l | 9.4 | 9.6
| 2019-03-17 | (日) | 晴 | (℃): 11.9; 原水: 11.3; 配水: 12.8; 原水: 11.4; 配水: 7.4; 原水: 7.8; 配水: 7.91; ＰＡＣ: 731 |  |  |  | 全マンガン | mg/l | 0.15 | 0.073
| 2019-03-18 | (月) | 晴 |  | 9.5 | 10.7 | 12.5 | 8.5 | 7.3 | 7.87 | 7.91 | 34.3 | 37.4 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 18 |  | 234 |  | 0.5 | 482 |  |  |  | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | mg/l | 0.42 | 0.25
| 2019-03-19 | (火) | 晴 | (℃): 15; 原水: 12.4; 配水: 13.5; 原水: 7.2; 配水: 6.8; 原水: 7.91; 配水: 8.03; 原水: 34.9; 配水: 35.1; 配水: 150; 配水: 100; 配水: 18; 配水: 240; 配水: 0.47 |  |  |  | 全窒素 | mg/l | 1.26 | 0.92
| 2019-03-20 | (水) | 晴 | (℃): 13.9; 原水: 13.5; 配水: 14.4; 原水: 6.2; 配水: 7.4; 原水: 7.83; 配水: 7.99; 原水: 35.1; 配水: 35.1; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 17; 配水: 248; 配水: 0.54 |  |  |  | 全リン | mg/l | 0.261 | 0.073
| 2019-03-21 | (木) | 雨 | (mm): 3; (℃): 15.7; 原水: 14.3; 配水: 15.9; 原水: 8.6; 配水: 6; 原水: 7.82; 配水: 8.01; ＰＡＣ: 1408 |  |  |  | リン酸イオン | mg/l
| 2019-03-22 | (金) | 晴 |  | 18 | 15.6 | 16.2 | 12.8 | 4 | 7.76 | 7.71 | 35.6 | 35.6 |  | 140 |  | 98 | [5 empty] | 20 |  | 232 |  | 0.23 | 2055 |  |  |  | 硫酸イオン | mg/l | 20.3 | 20.8
| 2019-03-23 | (土) | 曇 | (mm): 2; (℃): 6.8; 原水: 13.7; 配水: 16.5; 原水: 8.1; 配水: 6.8; 原水: 7.85; 配水: 8.03 |  |  |  | シリカ | mg/l | 42 | 29.8
| 2019-03-24 | (日) | 晴 | (℃): 9; 原水: 10.7; 配水: 12.1; 原水: 10.9; 配水: 8.6; 原水: 7.83; 配水: 8.06 |  |  |  | 色度 | 度 | 29 | 9
| 2019-03-25 | (月) | 晴 | (℃): 9.4; 原水: 11.8; 配水: 13.6; 原水: 11; 配水: 10.8; 原水: 7.75; 配水: 7.87; 原水: 36.1; 配水: 35.6; 配水: 140; 配水: 98; 配水: 16; 配水: 256; 配水: 0.65 |  |  |  | 懸濁物質 | mg/l | 90 | 6
| 2019-03-26 | (火) | 雨 | 4 | 10.9 | 12.5 | 14.2 | 11.8 | 10.6 | 7.84 | 7.95 | 35.5 | 35.3 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 17 |  | 252 |  | 0.67 | 970
| 2019-03-27 | (水) | 晴 |  | 15.9 | 11.8 | 13 | 16.8 | 5.4 | 7.82 | 7.69 | 33 | 33.6 |  | 130 |  | 90 | [5 empty] | 18 |  | 234 |  | 0.31 | 3085
| 2019-03-28 | (木) | 曇 |  | 15 | 13 | 14.5 | 9.1 | 5.3 | 7.87 | 7.8 | 35.9 | 38.8 |  | 150 |  | 100 | [5 empty] | 20 |  | 256 |  | 0.29 | 1162
| 2019-03-29 | (金) | 曇 | (℃): 7.8; 原水: 12.5; 配水: 14; 原水: 11.2; 配水: 9.7; 原水: 7.78; 配水: 7.91; 原水: 35.9; 配水: 36.5; 配水: 150; 配水: 100; 配水: 17; 配水: 260; 配水: 0.56 |  |  |  | 備考
| 2019-03-30 | (土) | 曇 | (mm): 6; (℃): 9.4; 原水: 11.2; 配水: 12.6; 原水: 10; 配水: 9; 原水: 7.85; 配水: 8.07
| 2019-03-31 | (日) | 晴 | (mm): 1; (℃): 12.8; 原水: 12.7; 配水: 13.4; 原水: 10.8; 配水: 8.5; 原水: 7.72; 配水: 8.01
| 最高 |  |  | 30 | 18 | 15.6 | 16.5 | 173.9 | 10.8 | 7.92 | 8.07 | 36.1 | 38.8 | 100 | 150 | 96 | 100 | 74 | 70 | 22 | 14 | 20 | 23 | 304 | 260 | 3 | 0.77 | 10743 | 0 | 0 | 0
| 最低 |  |  | 1 | 6.4 | 9 | 10.2 | 6.2 | 3.6 | 7.48 | 7.25 | 13.4 | 21.1 | 100 | 60 | 96 | 62 | 74 | 70 | 22 | 14 | 20 | 14 | 304 | 150 | 3 | 0.13 | 193 | 0 | 0 | 0
| 平均 |  |  |  | 11.3581 | 11.5452 | 12.8387 | 19.1387 | 6.8516 | 7.7829 | 7.7865 | 29.605 | 31.395 | 100 | 116.7 | 96 | 87.7 | 74 | 70 | 22 | 14 | 20 | 18.35 | 304 | 217.9 | 3 | 0.407 | 4184.4091
| 合計 |  |  | (mm): 122; ＰＡＣ: 92057
年間 | 最高 |  |  | 92 | 35.5 | 26.5 | 27.3 | 178.5 | 12.9 | 8.04 | 8.21 | 39.7 | 40.5 | 150 | 170 | 106 | 112 | 76 | 76 | 32 | 28 | 25 | 25 | 304 | 306 | 3 | 1.3 | 13443
| 最低 |  |  | 0 | 1.6 | 5.8 | 7.4 | 2.7 | 2.5 | 7.16 | 6.62 | 11.5 | 10.9 | 60 | 32 | 46 | 42 | 38 | 56 | 8 | 14 | 11 | 14 | 148 | 118 | 0.36 | 0.1 | 0
| 平均 |  |  |  | 17.8742 | 16.6526 | 17.4532 | 12.5033 | 6.3523 | 7.6997 | 7.6592 | 31.0365 | 32.2168 | 111.4167 | 120.4918 | 85.6667 | 89.2951 | 64.6667 | 65.8333 | 21 | 21.6667 | 18.6667 | 18.9139 | 227.8333 | 228.9672 | 0.8875 | 0.44127 | 4641.9504
| 合計 |  |  | (mm): 1387; ＰＡＣ: 654515
降雨日数

## 空港南部・横芝給水場
| 平成 | 30 | 年度
| 空港南部給水場 |  |  | 横芝給水場
項目 | 水温 | 濁度 | pＨ | 水温 | 濁度 | pＨ
| ℃ | （度） |  | ℃ | （度）
2018-04-01 | 14.7 | 0.5 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2018-04-02 | 14.8 | 0.5 | 8.3 | 15.8 | 0.3 | 7.5
2018-04-03 | 15 | 0.5 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2018-04-04 | 15.2 | 0.5 | 8.3 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2018-04-05 | 15.1 | 0.5 | 8.3 | 15.9 | 0.3 | 7.6
2018-04-06 | 15.2 | 0.5 | 8.3 | 15.8 | 0.3 | 7.5
2018-04-07 | 15 | 0.5 | 8.3 | 15.9 | 0.3 | 7.6
2018-04-08 | 14.9 | 0.5 | 8.3 | 16.1 | 0.3 | 7.6
2018-04-09 | 15 | 0.5 | 8.3 | 15.8 | 0.3 | 7.6
2018-04-10 | 15.1 | 0.5 | 8.3 | 16 | 0.3 | 7.5
2018-04-11 | 15.2 | 0.5 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2018-04-12 | 15.2 | 0.5 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.5
2018-04-13 | 15.3 | 0.5 | 8.3 | 16 | 0.3 | 7.6
2018-04-14 | 15.3 | 0.5 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.5
2018-04-15 | 15.1 | 0.5 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.5
2018-04-16 | 15.1 | 0.5 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.5
2018-04-17 | 15.1 | 0.5 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.5
2018-04-18 | 14.8 | 0.6 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.6
2018-04-19 | 15.2 | 0.6 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.5
2018-04-20 | 15.4 | 0.7 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2018-04-21 | 15.5 | 0.7 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.6
2018-04-22 | 15.7 | 0 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2018-04-23 | 15.8 | 0 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2018-04-24 | 15.8 | 0.9 | 8.2 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2018-04-25 | 15.5 | 0 | 8.3 | 15.9 | 0.3 | 7.5
2018-04-26 | 15.5 | 0 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.5
2018-04-27 | 15.9 | 0 | 8.2 | 16 | 0.6 | 7.5
2018-04-28 | 16 | 0 | 8.2 | 16.3 | 0.5 | 7.5
2018-04-29 | 16 | 0 | 8.3 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2018-04-30 | 15.9 | 0 | 8.2 | 16.8 | 0.5 | 7.6
4月最高 | 16 | 0.9 | 8.3 | 16.8 | 0.6 | 7.6
4月最低 | 14.7 | 0 | 8.2 | 15.8 | 0.3 | 7.5
4月平均 | 15.3 | 0.4 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.5
2018-05-01 | 16.5 | 0 | 8.2 | 16.3 | 0.3 | 7.5
2018-05-02 | 16.6 | 0 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2018-05-03 | 16.3 | 0 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2018-05-04 | 16.2 | 0 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2018-05-05 | 16.8 | 0 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2018-05-06 | 16.7 | 1.1 | 8.2 | 17.4 | 0.5 | 7.6
2018-05-07 | 16.6 | 0 | 8.2 | 16.5 | 0.3 | 7.6
2018-05-08 | 15.7 | 0 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2018-05-09 | 15.3 | 0 | 8.3 | 16 | 0.3 | 7.6
2018-05-10 | 15.1 | 0 | 8.3 | 15.7 | 0.5 | 7.5
2018-05-11 | 15.7 | 0 | 8.2 | 16 | 0.3 | 7.6
2018-05-12 | 16.1 | 0 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.5
2018-05-13 | 16 | 0 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2018-05-14 | 16 | 0 | 8.2 | 16.4 | 0.5 | 7.5
2018-05-15 | 16.7 | 0 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2018-05-16 | 17 | 0 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2018-05-17 | 16.8 | 0 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2018-05-18 | 16.5 | 0 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2018-05-19 | 16.7 | 0 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2018-05-20 | 16.6 | 0.8 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.6
2018-05-21 | 16.7 | 0 | 8.2 | 16.6 | 0.3 | 7.6
2018-05-22 | 16.9 | 0 | 8.2 | 16.5 | 0.5 | 7.5
2018-05-23 | 16.6 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2018-05-24 | 16.5 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2018-05-25 | 17.2 | 0 | 8.3 | 17 | 0.4 | 7.5
2018-05-26 | 17 | 0 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2018-05-27 | 16.8 | 0 | 8.3 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2018-05-28 | 16.7 | 0 | 8.3 | 17 | 0.4 | 7.5
2018-05-29 | 17.4 | 0 | 8.2 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2018-05-30 | 17.2 | 0 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2018-05-31 | 16.8 | 0 | 8.3 | 16.4 | 0.3 | 7.5
5月最高 | 17.4 | 1.1 | 8.3 | 17.4 | 0.5 | 7.6
5月最低 | 15.1 | 0 | 8.2 | 15.7 | 0.3 | 7.5
5月平均 | 16.5 | 0.1 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2018-06-01 | 16.6 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0.3 | 7.5
2018-06-02 | 17.4 | 0 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2018-06-03 | 17.4 | 0 | 8.2 | 16.5 | 0.3 | 7.5
2018-06-04 | 17.4 | 0 | 8.2 | 17.1 | 0.4 | 7.5
2018-06-05 | 17.2 | 0 | 8.3 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2018-06-06 | 17.7 | 0 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.4
2018-06-07 | 17.6 | 0 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.6
2018-06-08 | 17.5 | 0 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2018-06-09 | 17.2 | 0 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2018-06-10 | 17.7 | 0 | 8.2 | 17.2 | 0.4 | 7.5
2018-06-11 | 17.2 | 0 | 8.2 | 16.5 | 0.3 | 7.5
2018-06-12 | 17.4 | 0 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2018-06-13 | 17.1 | 0 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2018-06-14 | 16.9 | 0 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2018-06-15 | 16.5 | 0 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2018-06-16 | 16.5 | 0 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2018-06-17 | 16.3 | 0 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2018-06-18 | 16.2 | 0 | 8.2 | 16.3 | 0.3 | 7.5
2018-06-19 | 17.2 | 0.9 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2018-06-20 | 16.4 | 0.9 | 8.1 | 16.4 | 0.5 | 7.5
2018-06-21 | 17 | 0.9 | 8.1 | 16.3 | 0.3 | 7.5
2018-06-22 | 16.9 | 0.9 | 8.2 | 16.4 | 0.3 | 7.5
2018-06-23 | 16.5 | 0.9 | 8.2 | 16.6 | 0.3 | 7.5
2018-06-24 | 16.3 | 0.9 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2018-06-25 | 17.5 | 0.9 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2018-06-26 | 17.5 | 0.8 | 8.2 | 16.5 | 0.3 | 7.6
2018-06-27 | 17.5 | 0.8 | 8.2 | 16.5 | 0.3 | 7.5
2018-06-28 | 17.2 | 0.8 | 8.2 | 16.6 | 0.3 | 7.5
2018-06-29 | 18.4 | 0.8 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2018-06-30 | 18.4 | 0.8 | 8.1 | 17.3 | 0.4 | 7.6
6月最高 | 18.4 | 0.9 | 8.3 | 17.3 | 0.5 | 7.6
6月最低 | 16.2 | 0 | 8.1 | 16.3 | 0.3 | 7.4
6月平均 | 17.2 | 0.3 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2018-07-01 | 18.4 | 0.8 | 8.1 | 17.3 | 0.4 | 7.6
2018-07-02 | 18.6 | 0.9 | 8.2 | 17.4 | 0.4 | 7.5
2018-07-03 | 18.1 | 0.8 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2018-07-04 | 18 | 0.8 | 8.2 | 17.7 | 0.5 | 7.5
2018-07-05 | 19 | 0.9 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2018-07-06 | 18.6 | 0.9 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2018-07-07 | 18.2 | 0.9 | 8.2 | 17.1 | 0.4 | 7.5
2018-07-08 | 17.6 | 0.8 | 8.2 | 17.1 | 0.4 | 7.6
2018-07-09 | 19.1 | 0.9 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.5
2018-07-10 | 18.7 | 0.9 | 8.2 | 18.3 | 0.4 | 7.5
2018-07-11 | 18.8 | 0.9 | 8.2 | 17.1 | 0.3 | 7.5
2018-07-12 | 18 | 0.9 | 8.2 | 17 | 0.3 | 7.5
2018-07-13 | 19.4 | 0.9 | 8.2 | 17 | 0.3 | 7.5
2018-07-14 | 19 | 0.9 | 8.2 | 16.8 | 0.3 | 7.5
2018-07-15 | 19.2 | 0.9 | 8.2 | 17.6 | 0.3 | 7.6
2018-07-16 | 18.5 | 0.9 | 8.2 | 17.9 | 0.4 | 7.6
2018-07-17 | 18.6 | 0.9 | 8.2 | 18.6 | 0.3 | 7.6
2018-07-18 | 19.7 | 0.9 | 8.2 | 17.2 | 0.4 | 7.5
2018-07-19 | 19.6 | 0.9 | 8.2 | 16.7 | 0.3 | 7.5
2018-07-20 | 19.3 | 0.9 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.5
2018-07-21 | 19.9 | 0.9 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.5
2018-07-22 | 19.7 | 0.9 | 8.2 | 17.4 | 0.4 | 7.5
2018-07-23 | 19.4 | 0.9 | 8.2 | 17.8 | 0.4 | 7.6
2018-07-24 | 18.3 | 0.9 | 8.2 | 17.7 | 0.3 | 7.5
2018-07-25 | 20.4 | 0.9 | 8.1 | 17.2 | 0.3 | 7.5
2018-07-26 | 19.3 | 0.9 | 8.2 | 17.1 | 0.3 | 7.5
2018-07-27 | 18.9 | 0.9 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.4
2018-07-28 | 18.2 | 0.9 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.5
2018-07-29 | 19.9 | 1 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2018-07-30 | 19.3 | 0.9 | 8.2 | 17.6 | 0.3 | 7.5
2018-07-31 | 19.5 | 0.9 | 8.2 | 17.1 | 0.4 | 7.5
7月最高 | 20.4 | 1 | 8.2 | 18.6 | 0.5 | 7.6
7月最低 | 17.6 | 0.8 | 8.1 | 16.7 | 0.3 | 7.4
7月平均 | 18.9 | 0.9 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.5
2018-08-01 | 18.7 | 0.9 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.5
2018-08-02 | 19 | 0.9 | 8.2 | 16.7 | 0.3 | 7.5
2018-08-03 | 19.8 | 1 | 8.1 | 18.1 | 0.4 | 7.5
2018-08-04 | 19.6 | 0.9 | 8.2 | 16.9 | 0.3 | 7.5
2018-08-05 | 20.1 | 0.9 | 8.2 | 17.5 | 0.4 | 7.5
2018-08-06 | 18.7 | 0.9 | 8.2 | 18.7 | 0.4 | 7.5
2018-08-07 | 20.3 | 0.9 | 8.1 | 17.5 | 0.5 | 7.5
2018-08-08 | 19.1 | 0.9 | 8.2 | 17.7 | 0.4 | 7.5
2018-08-09 | 18.7 | 0.9 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2018-08-10 | 18.2 | 1.5 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2018-08-11 | 18.4 | 0.9 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.5
2018-08-12 | 19.8 | 0.9 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.5
2018-08-13 | 19.4 | 0.9 | 8.2 | 17.6 | 0.3 | 7.6
2018-08-14 | 18.9 | 0.9 | 8.2 | 18.2 | 0.4 | 7.6
2018-08-15 | 18.5 | 0.9 | 8.2 | 18.6 | 0.4 | 7.6
2018-08-16 | 18.8 | 0.9 | 8.2 | 19.1 | 0.3 | 7.6
2018-08-17 | 19.2 | 0.9 | 8.2 | 17.2 | 0.5 | 7.5
2018-08-18 | 19.4 | 0.9 | 8.2 | 17.2 | 0.4 | 7.4
2018-08-19 | 19.1 | 0.9 | 8.2 | 17 | 0.3 | 7.5
2018-08-20 | 19.1 | 1.5 | 8.2 | 17.9 | 0.4 | 7.5
2018-08-21 | 17.8 | 0.9 | 8.2 | 17.9 | 0.3 | 7.5
2018-08-22 | 18.7 | 0.9 | 8.3 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2018-08-23 | 19.5 | 0.9 | 8.2 | 17.4 | 0.4 | 7.5
2018-08-24 | 19.6 | 0.8 | 8.2 | 16.4 | 0.4 | 7.5
2018-08-25 | 18.7 | 0.8 | 8.2 | 16.9 | 0.3 | 7.5
2018-08-26 | 18.3 | 0.8 | 8.2 | 17.5 | 0.4 | 7.5
2018-08-27 | 20.4 | 0.8 | 8.2 | 17.9 | 0.4 | 7.5
2018-08-28 | 19.5 | 0.8 | 8.2 | 17.3 | 0.3 | 7.5
2018-08-29 | 19.6 | 0.8 | 8.2 | 16.7 | 0.3 | 7.5
2018-08-30 | 19 | 0.8 | 8.2 | 17.5 | 0.4 | 7.5
2018-08-31 | 18.3 | 0.8 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.5
8月最高 | 20.4 | 1.5 | 8.3 | 19.1 | 0.5 | 7.6
8月最低 | 17.8 | 0.8 | 8.1 | 16.4 | 0.3 | 7.4
8月平均 | 19.1 | 0.9 | 8.2 | 17.4 | 0.4 | 7.5
2018-09-01 | 20 | 0.8 | 8.2 | 17.2 | 0.4 | 7.5 | 多 項 目 試 験 結 果
2018-09-02 | 19.2 | 0.8 | 8.2 | 17.5 | 0.4 | 7.5
2018-09-03 | 19.2 | 0.8 | 8.2 | 18.5 | 0.4 | 7.5 | 実施日時 |  | 空港南部給水場 | 横芝給水場
2018-09-04 | 17.9 | 0.8 | 8.2 | 17.7 | 0.4 | 7.5 | 水温 | （℃） | 18.3 | 17
2018-09-05 | 19.5 | 0.8 | 8.2 | 16.6 | 0.3 | 7.5 | 濁度 | （度） | 0.057 | 0.195
2018-09-06 | 18.9 | 0.8 | 8.1 | 16.9 | 0.4 | 7.5 | ｐH |  | 8.23 | 7.75
2018-09-07 | 18.8 | 0.8 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5 | 電気伝導率 | (ms/m) | 15.14 | 21
2018-09-08 | 18.1 | 0.8 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.5 | 酸消費量 | (mg/ℓ) | 54.5 | 37
2018-09-09 | 18.4 | 0.8 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.5 | 全硬度 | (mg/ℓ) | 59 | 70.8
2018-09-10 | 19 | 0.8 | 8.2 | 17.9 | 0.3 | 7.5 | ｶﾙｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 43.4 | 41
2018-09-11 | 19 | 0.8 | 8.2 | 17.3 | 0.5 | 7.4 | ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ硬度 | (mg/ℓ) | 15.6 | 29.8
2018-09-12 | 18.8 | 0.8 | 8.2 | 16.6 | 0.5 | 7.5 | 塩化物ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 5 | 13.8
2018-09-13 | 19 | 0.8 | 8.2 | 17.3 | 0.4 | 7.5 | 全蒸発残留物 | (mg/ℓ) | 114 | 169
2018-09-14 | 18.4 | 0.8 | 8.2 | 16.1 | 0.4 | 7.4 | 全鉄 | (mg/ℓ) | <0.03 | 0.31
2018-09-15 | 18.2 | 0.8 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5 | ＣＯＤ | (mg/ℓ) | <0.5 | <0.5
2018-09-16 | 17.4 | 0.8 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5 | ＢＯＤ | (mg/ℓ) | - | -
2018-09-17 | 18.4 | 0.8 | 8.2 | 16.8 | 0.3 | 7.5 | 溶存酸素 | (mg/ℓ) | 6.1 | 8.8
2018-09-18 | 18.5 | 0.8 | 8.1 | 17.4 | 0.3 | 7.5 | マンガン | (mg/ℓ) | 0.02 | 0.01
2018-09-19 | 18.2 | 0.8 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.5 | ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ | (mg/ℓ) | - | -
2018-09-20 | 17.4 | 0.8 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.4 | 亜硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | <0.05 | <0.05
2018-09-21 | 18.4 | 0.9 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.4 | 硝酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | <0.04 | 5.17
2018-09-22 | 17.9 | 0.8 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5 | 全窒素 | (mg/ℓ) | <0.2 | 5.3
2018-09-23 | 18.1 | 0.8 | 8.2 | 16.9 | 0.3 | 7.5 | 全リン | (mg/ℓ) | 0.08 | 0.06
2018-09-24 | 17.3 | 0.9 | 8.2 | 16.4 | 0.3 | 7.5 | リン酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | - | -
2018-09-25 | 18.6 | 0.8 | 8.2 | 17 | 0.4 | 7.5 | 硫酸ｲｵﾝ | (mg/ℓ) | 9.2 | 14.3
2018-09-26 | 17.9 | 0.8 | 8.2 | 16.5 | 0.3 | 7.6 | シリカ | (mg/ℓ) | 49.7 | 55.9
2018-09-27 | 17.3 | 0.8 | 8.2 | 16.6 | 0.4 | 7.5 | 色度 | （度） | - | -
2018-09-28 | 16.7 | 0.8 | 8.2 | 16.1 | 0.4 | 7.4 | 懸濁物質 | (mg/ℓ) | - | -
2018-09-29 | 17.6 | 0.8 | 8.2 | 16.2 | 0.4 | 7.4
2018-09-30 | 17.5 | 0.8 | 7.8 | 16.4 | 0.4 | 7.5
9月最高 | 20 | 0.9 | 8.2 | 18.5 | 0.5 | 7.6
9月最低 | 16.7 | 0.8 | 7.8 | 16.1 | 0.3 | 7.4
9月平均 | 18.3 | 0.8 | 8.2 | 16.9 | 0.4 | 7.5
2018-10-01 | 17.5 | 0.8 | 8 | 16.6 | 0.3 | 7.5
2018-10-02 | 17.1 | 0.7 | 8 | 16.3 | 0.3 | 7.5
2018-10-03 | 17.5 | 1.6 | 8.1 | 16.4 | 0.4 | 7.4
2018-10-04 | 17.7 | 0.7 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.4
2018-10-05 | 17.6 | 0.7 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2018-10-06 | 16.8 | 0.7 | 8.3 | 16.3 | 0.3 | 7.5
2018-10-07 | 18.1 | 0.7 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2018-10-08 | 18 | 0.7 | 8.2 | 16.8 | 0.4 | 7.5
2018-10-09 | 17.5 | 0.7 | 8.3 | 17.2 | 0.4 | 7.5
2018-10-10 | 17 | 0.7 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2018-10-11 | 18 | 0.9 | 8.2 | 16.4 | 0.3 | 7.6
2018-10-12 | 17.1 | 0.8 | 8.2 | 16.4 | 0.5 | 7.5
2018-10-13 | 17.6 | 0.8 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2018-10-14 | 17.2 | 0.8 | 8.2 | 16.7 | 0.4 | 7.5
2018-10-15 | 16.6 | 0.8 | 8.2 | 16.5 | 0.4 | 7.5
2018-10-16 | 16.3 | 0.8 | 8.3 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2018-10-17 | 17.1 | 0.8 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.5
2018-10-18 | 16.9 | 0.8 | 8.2 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2018-10-19 | 17 | 0.8 | 8.2 | 16 | 0.5 | 7.5
2018-10-20 | 16.7 | 0.8 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.5
2018-10-21 | 16.4 | 0.8 | 8.2 | 16.1 | 0.4 | 7.5
2018-10-22 | 16.2 | 0.8 | 8.2 | 16.2 | 0.4 | 7.5
2018-10-23 | 16.7 | 0.8 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.5
2018-10-24 | 16.5 | 1.1 | 8.2 | 15.9 | 0.3 | 7.5
2018-10-25 | 16.1 | 0.8 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.5
2018-10-26 | 16 | 0.8 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2018-10-27 | 16.6 | 0.8 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.5
2018-10-28 | 16.6 | 0.8 | 8.2 | 16 | 0.3 | 7.6
2018-10-29 | 16.1 | 0.8 | 8.3 | 16.2 | 0.3 | 7.6
2018-10-30 | 16 | 0.8 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.6
2018-10-31 | 16.5 | 0.8 | 8.2 | 16 | 0.3 | 7.6
10月最高 | 18.1 | 1.6 | 8.3 | 17.2 | 0.5 | 7.6
10月最高 | 16 | 0.7 | 8 | 15.9 | 0.3 | 7.4
10月最高 | 16.9 | 0.8 | 8.2 | 16.3 | 0.4 | 7.5
2018-11-01 | 16.3 | 0.8 | 8.2 | 16 | 0.3 | 7.6
2018-11-02 | 15.8 | 0.7 | 8.3 | 15.8 | 0.3 | 7.6
2018-11-03 | 15.7 | 0.7 | 8.3 | 15.8 | 0.4 | 7.6
2018-11-04 | 16 | 0.8 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2018-11-05 | 16.1 | 0.7 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2018-11-06 | 16.3 | 0.8 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2018-11-07 | 16.3 | 0.7 | 8.2 | 16 | 0.3 | 7.6
2018-11-08 | 15.9 | 0.7 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.5
2018-11-09 | 15.9 | 0.7 | 8.3 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2018-11-10 | 16.2 | 0.8 | 8.2 | 15.9 | 0.3 | 7.6
2018-11-11 | 16.1 | 0.7 | 8.2 | 16 | 0.4 | 7.5
2018-11-12 | 15.8 | 0.7 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.6
2018-11-13 | 15.8 | 0.7 | 8.2 | 15.9 | 0.3 | 7.5
2018-11-14 | 15.9 | 0.7 | 8.2 | 15.8 | 0.3 | 7.6
2018-11-15 | 15.7 | 0.7 | 8.2 | 15.8 | 0.3 | 7.6
2018-11-16 | 15.3 | 0.7 | 8.3 | 15.7 | 0.3 | 7.6
2018-11-17 | 15.3 | 0.7 | 8.3 | 15.6 | 0.3 | 7.6
2018-11-18 | 15.5 | 0.7 | 8.2 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2018-11-19 | 15.5 | 0.7 | 8.2 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2018-11-20 | 15.3 | 0.8 | 8.2 | 15.5 | 0.4 | 7.6
2018-11-21 | 14.8 | 0.7 | 8.2 | 15.4 | 0.4 | 7.6
2018-11-22 | 14.8 | 0.7 | 8.2 | 15.3 | 0.3 | 7.6
2018-11-23 | 14.5 | 0.8 | 8.2 | 15.3 | 0.4 | 7.6
2018-11-24 | 14.3 | 0.8 | 8.2 | 15 | 0.3 | 7.6
2018-11-25 | 14.2 | 0.8 | 8.2 | 15 | 0.3 | 7.6
2018-11-26 | 14.3 | 0.8 | 8.2 | 15 | 0.4 | 7.6
2018-11-27 | 14.9 | 0.7 | 8.3 | 15.1 | 0.4 | 7.6
2018-11-28 | 15 | 0.6 | 8.3 | 15.3 | 0.4 | 7.6
2018-11-29 | 15.1 | 0.6 | 8.3 | 15.3 | 0.4 | 7.6
2018-11-30 | 15 | 0.6 | 8.3 | 15.4 | 0.4 | 7.6
11月最高 | 16.3 | 0.8 | 8.3 | 16 | 0.4 | 7.6
11月最高 | 14.2 | 0.6 | 8.2 | 15 | 0.3 | 7.5
11月最高 | 15.5 | 0.7 | 8.2 | 15.6 | 0.4 | 7.6
2018-12-01 | 15 | 0.6 | 8.3 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2018-12-02 | 15 | 0.5 | 8.3 | 15.2 | 0.4 | 7.6
2018-12-03 | 14.9 | 0.5 | 8.3 | 15.2 | 0.4 | 7.6
2018-12-04 | 14.5 | 0.6 | 6.8 | 15.2 | 0.4 | 7.6
2018-12-05 | 15.4 | 0.6 | 8.2 | 15.4 | 0.4 | 7.6
2018-12-06 | 15.2 | 0.6 | 8.1 | 15.5 | 0.5 | 7.5
2018-12-07 | 15 | 0.6 | 8.1 | 15.4 | 0.4 | 7.5
2018-12-08 | 14.8 | 0.5 | 8 | 15.2 | 0.4 | 7.5
2018-12-09 | 14.4 | 0.5 | 8 | 15 | 0.4 | 7.6
2018-12-10 | 14 | 0.5 | 8 | 14.8 | 0.3 | 7.6
2018-12-11 | 13.6 | 0.6 | 8 | 14.6 | 0.4 | 7.6
2018-12-12 | 13.1 | 0.6 | 8 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2018-12-13 | 13.1 | 0.6 | 8 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2018-12-14 | 12.9 | 0.6 | 7.9 | 14.3 | 0.3 | 7.6
2018-12-15 | 13.1 | 0.6 | 7.9 | 14.2 | 0.3 | 7.6
2018-12-16 | 12.9 | 0.7 | 7.9 | 13.9 | 0.3 | 7.6
2018-12-17 | 12.8 | 0.8 | 7.9 | 14.3 | 0.4 | 7.6
2018-12-18 | 12.8 | 0.6 | 8 | 14.4 | 0.3 | 7.6
2018-12-19 | 13 | 0.6 | 7.9 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2018-12-20 | 13 | 0.6 | 7.9 | 14.5 | 0.4 | 7.5
2018-12-21 | 13.1 | 0.5 | 7.9 | 14.6 | 0.4 | 7.6
2018-12-22 | 13.4 | 0.5 | 7.9 | 14.6 | 0.3 | 7.6
2018-12-23 | 13.3 | 0.6 | 7.9 | 14.6 | 0.4 | 7.6
2018-12-24 | 13.2 | 0.6 | 7.8 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2018-12-25 | 13.2 | 0.6 | 7.8 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2018-12-26 | 12.8 | 0.7 | 7.8 | 14.5 | 0.4 | 7.5
2018-12-27 | 12.8 | 0.6 | 7.8 | 14.4 | 0.4 | 7.5
2018-12-28 | 13 | 0.5 | 7.8 | 14.5 | 0.3 | 7.6
2018-12-29 | 12.8 | 0.5 | 7.9 | 14.3 | 0.3 | 7.5
2018-12-30 | 12.6 | 0.6 | 7.9 | 14.1 | 0.4 | 7.5
2018-12-31 | 12.4 | 0.6 | 7.9 | 13.9 | 0.3 | 7.6
12月最高 | 15.4 | 0.8 | 8.3 | 15.5 | 0.5 | 7.6
12月最低 | 12.4 | 0.5 | 6.8 | 13.9 | 0.3 | 7.5
12月平均 | 13.5 | 0.6 | 7.9 | 14.6 | 0.4 | 7.6
2019-01-01 | 12.3 | 0.6 | 7.9 | 13.7 | 0.3 | 7.6
2019-01-02 | 12.4 | 0.6 | 7.9 | 14.1 | 0.3 | 7.5
2019-01-03 | 12.4 | 0.6 | 7.9 | 14.1 | 0.3 | 7.5
2019-01-04 | 12.2 | 0.6 | 7.9 | 14 | 0.3 | 7.5
2019-01-05 | 12.4 | 0.6 | 7.9 | 13.9 | 0.3 | 7.6
2019-01-06 | 12.6 | 0.6 | 7.9 | 14.1 | 0.3 | 7.5
2019-01-07 | 12.4 | 0.6 | 7.9 | 14 | 0.3 | 7.6
2019-01-08 | 12.2 | 0.5 | 7.9 | 14.2 | 0.3 | 7.6
2019-01-09 | 12.2 | 0.5 | 7.9 | 14.5 | 0.2 | 7.6
2019-01-10 | 12.2 | 0.6 | 7.9 | 14.2 | 0.3 | 7.5
2019-01-11 | 11.9 | 0.5 | 7.9 | 14.3 | 0.3 | 7.5
2019-01-12 | 12.1 | 0.6 | 7.9 | 14 | 0.3 | 7.6
2019-01-13 | 12 | 0.6 | 7.9 | 13.8 | 0.3 | 7.6
2019-01-14 | 12.1 | 0.5 | 7.9 | 13.9 | 0.3 | 7.6
2019-01-15 | 11.9 | 0.7 | 8.2 | 14.1 | 0.3 | 7.5
2019-01-16 | 11.8 | 0.6 | 8.3 | 14.1 | 0.3 | 7.6
2019-01-17 | 12.2 | 0.5 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.6
2019-01-18 | 12.5 | 0.5 | 8.2 | 14.4 | 0.3 | 7.5
2019-01-19 | 12.5 | 0.5 | 8.3 | 14.3 | 0.4 | 7.5
2019-01-20 | 12.6 | 0.5 | 8.2 | 14.1 | 0.3 | 7.5
2019-01-21 | 12.6 | 0.5 | 8.2 | 14.2 | 0.3 | 7.5
2019-01-22 | 12.4 | 0.5 | 8.2 | 14.4 | 0.3 | 7.6
2019-01-23 | 12.5 | 0.5 | 8.2 | 14.4 | 0.3 | 7.5
2019-01-24 | 12.6 | 0.5 | 8.2 | 14.3 | 0.3 | 7.5
2019-01-25 | 12.4 | 0.5 | 8.2 | 14.2 | 0.3 | 7.5
2019-01-26 | 12.2 | 0.6 | 8.2 | 14.1 | 0.4 | 7.5
2019-01-27 | 12.1 | 0.5 | 8.2 | 14 | 0.3 | 7.6
2019-01-28 | 11.5 | 1 | 8.1 | 14 | 0.3 | 7.5
2019-01-29 | 12.1 | 0.6 | 8.3 | 14.1 | 0.3 | 7.5
2019-01-30 | 12 | 0.6 | 8.2 | 14.2 | 0.3 | 7.6
2019-01-31 | 12.2 | 0.9 | 8.2 | 14 | 0.3 | 7.6
1月最高 | 12.6 | 1 | 8.3 | 14.5 | 0.4 | 7.6
1月最低 | 11.5 | 0.5 | 7.9 | 13.8 | 0.2 | 7.5
1月平均 | 12.2 | 0.6 | 8.1 | 14.1 | 0.3 | 7.5
2019-02-01 | 11.7 | 0.5 | 8.2 | 14.2 | 0.3 | 7.5
2019-02-02 | 11.7 | 0.6 | 8.2 | 13.6 | 0.3 | 7.6
2019-02-03 | 12 | 0.6 | 8.2 | 13.4 | 0.3 | 7.6
2019-02-04 | 12.7 | 0.5 | 8.3 | 13.9 | 0.3 | 7.6
2019-02-05 | 13.1 | 0.5 | 8.2 | 14.7 | 0.3 | 7.5
2019-02-06 | 12.9 | 0.6 | 8.2 | 14.6 | 0.4 | 7.5
2019-02-07 | 12.4 | 0.8 | 8.2 | 14.3 | 0.3 | 7.5
2019-02-08 | 12.7 | 0.6 | 8.2 | 14.6 | 0.3 | 7.5
2019-02-09 | 12.5 | 0.6 | 8.2 | 14.4 | 0.4 | 7.5
2019-02-10 | 11.8 | 0.6 | 8.2 | 13.8 | 0.3 | 7.5
2019-02-11 | 11.9 | 0.6 | 8.2 | 13.7 | 0.3 | 7.6
2019-02-12 | 11.8 | 0.6 | 8.2 | 13.7 | 0.3 | 7.6
2019-02-13 | 11.8 | 0.7 | 8.2 | 14.2 | 0.3 | 7.5
2019-02-14 | 12 | 0.7 | 8.2 | 14.2 | 0.3 | 7.5
2019-02-15 | 12 | 0.7 | 8.2 | 13.9 | 0.3 | 7.5
2019-02-16 | 11.8 | 0.8 | 8.2 | 13.9 | 0.4 | 7.5
2019-02-17 | 12.1 | 0.7 | 8.2 | 13.8 | 0.3 | 7.5
2019-02-18 | 12.2 | 0.6 | 8.2 | 13.7 | 0.3 | 7.5
2019-02-19 | 12.4 | 0.7 | 8.2 | 14.1 | 0.3 | 7.6
2019-02-20 | 12.7 | 0.7 | 8.2 | 14.5 | 0.3 | 7.5
2019-02-21 | 13 | 0.6 | 8.3 | 14.7 | 0.3 | 7.5
2019-02-22 | 13.2 | 0.6 | 8.3 | 14.9 | 0.3 | 7.5
2019-02-23 | 13.2 | 0.7 | 8.3 | 14.8 | 0.3 | 7.5
2019-02-24 | 13.2 | 0.6 | 8.3 | 14.4 | 0.2 | 7.5
2019-02-25 | 13.3 | 0.6 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.6
2019-02-26 | 13.4 | 0.6 | 8.3 | 14.7 | 0.3 | 7.6
2019-02-27 | 13.2 | 0.6 | 8.3 | 14.8 | 0.3 | 7.5
2019-02-28 | 13 | 0.7 | 8.3 | 14.7 | 0.3 | 7.5
2月最高 | 13.4 | 0.8 | 8.3 | 14.9 | 0.4 | 7.6
2月最低 | 11.7 | 0.5 | 8.2 | 13.4 | 0.2 | 7.5
2月平均 | 12.5 | 0.6 | 8.2 | 14.2 | 0.3 | 7.5
2019-03-01 | 12.8 | 0.6 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.5
2019-03-02 | 12.9 | 0.6 | 8.3 | 14.6 | 0.3 | 7.5
2019-03-03 | 13 | 0.6 | 8.3 | 14.4 | 0.3 | 7.6
2019-03-04 | 12.9 | 0.5 | 8.3 | 14.6 | 0.3 | 7.5
2019-03-05 | 12.7 | 0.6 | 8.2 | 14.9 | 0.3 | 7.5
2019-03-06 | 13 | 0.6 | 8.2 | 15.1 | 0.3 | 7.5
2019-03-07 | 13.2 | 0.5 | 8.3 | 15.2 | 0.3 | 7.5
2019-03-08 | 13 | 0.6 | 8.3 | 15 | 0.3 | 7.5
2019-03-09 | 13.1 | 0.6 | 8.3 | 15 | 0.3 | 7.5
2019-03-10 | 13.4 | 0.5 | 8.3 | 15.1 | 0.3 | 7.5
2019-03-11 | 13.8 | 0.5 | 8.3 | 15.3 | 0.3 | 7.4
2019-03-12 | 13.7 | 0.5 | 8.3 | 15.3 | 0.3 | 7.4
2019-03-13 | 13.8 | 0.5 | 8.3 | 15.3 | 0.4 | 7.4
2019-03-14 | 14 | 0.5 | 8.2 | 15.4 | 0.3 | 7.4
2019-03-15 | 14 | 0.5 | 8.2 | 15.3 | 0.3 | 7.5
2019-03-16 | 14.1 | 0.5 | 8.2 | 15.3 | 0.3 | 7.5
2019-03-17 | 14 | 0.5 | 8.2 | 15.2 | 0.3 | 7.5
2019-03-18 | 14 | 0.5 | 8.2 | 15.2 | 0.3 | 7.5
2019-03-19 | 14.1 | 0.5 | 8.2 | 15.3 | 0.3 | 7.4
2019-03-20 | 14.3 | 0.6 | 8.3 | 15.4 | 0.3 | 7.5
2019-03-21 | 14.6 | 0.6 | 8.3 | 15.5 | 0.3 | 7.5
2019-03-22 | 14.8 | 0.6 | 8.3 | 15.5 | 0.3 | 7.5
2019-03-23 | 14.8 | 0.6 | 8.3 | 15.5 | 0.3 | 7.5
2019-03-24 | 14.1 | 0.6 | 8.3 | 15.2 | 0.3 | 7.5
2019-03-25 | 14.3 | 0.6 | 8.2 | 15.2 | 0.3 | 7.5
2019-03-26 | 14.3 | 0.6 | 8.2 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2019-03-27 | 14.1 | 0.7 | 8.2 | 15.2 | 0.4 | 7.5
2019-03-28 | 14.5 | 0.6 | 8.2 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2019-03-29 | 14.4 | 0.6 | 8.2 | 15.3 | 0.4 | 7.5
2019-03-30 | 14.2 | 0.6 | 8.2 | 15.1 | 0.3 | 7.5
2019-03-31 | 13.9 | 0.6 | 8.2 | 14.9 | 0.4 | 7.5
3月最高 | 14.8 | 0.7 | 8.3 | 15.5 | 0.4 | 7.6
3月最低 | 12.7 | 0.5 | 8.2 | 14.4 | 0.3 | 7.4
3月平均 | 13.8 | 0.6 | 8.3 | 15.1 | 0.3 | 7.5
年間最高 | 20.4 | 1.6 | 8.3 | 19.1 | 0.6 | 7.6
年間最低 | 11.5 | 0 | 6.8 | 13.4 | 0.2 | 7.4
年間平均 | 15.8 | 0.6 | 8.2 | 15.9 | 0.4 | 7.5

## 排水・汚泥処理
排水処理（汚泥処理）設備
浄水施設の薬品沈殿池から出る汚泥を処理する排水処理設備は、濃縮・脱水・乾燥の工程があります。
各浄水場の排水処理設備の概要は次のとおりです。
浄水場名 | 南八幡 | 印旛沼 |  |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見
取水源 | 江戸川 | 印旛沼 |  |  | 印旛沼 | 長柄ダム | 小糸川 | 浄水場の位置情報 （JPG：498KB）
[5 empty] | 鹿島川 |  | 湊川
水処理薬品 （凝集剤） | ポリ塩化 アルミニウム | 液体硫酸アルミニウム |  |  | 塩化アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム | ポリ塩化 アルミニウム
汚泥処理施設 | 昭和５１年３月 | 平成２２年６月 | 平成２２年３月 | 昭和５２年３月 | 昭和５２年３月 | 平成２年２月 | 昭和５０年３月
|  | １号 | ２号 | ３号
汚泥処理 | 圧搾機構付 | 圧搾機構付 |  | 圧搾機構付 | 圧搾機構付 | 天日乾燥床 | 湿式造粒
方式 | 加圧脱水 | 加圧脱水 |  | 加圧脱水 | 加圧脱水 |  | 脱水・熱風乾燥
規 模 | 91㎡ | 2３３㎡ |  | 280㎡ | 133㎡ | 215㎡ | φ2.41m
| ×４台 | ×２台 |  | ×１台 | ×４台 | ×７床 | ×４台
φ1.545m
×４台
処理能力 | 5.14/日 | 7.4/日 |  | 3.3/日 | 16.9/日 | 5.98/回 | 16.54/日
(t-Ds/日)
設計汚泥 | 50%以下 | 60%以下 |  | 60%以下 | 60%以下 | 75%以下 | 35%以下
含水率
汚泥処理 | 消石灰 | 消石灰 |  |  | 消石灰 | なし | ポリマー
薬品 | [6 empty] | 水ガラス
備考 | １. 袖ケ浦浄水場の天日乾燥施設は、近年使用を休止していたが、H27に再開している。
年間発生土量（脱水汚泥・乾燥汚泥量）の推移 | [6 empty] | （単位：ｔ）
年度 | 南八幡 | ※印旛沼（千葉地区） |  |  | 佐倉 | 袖ケ浦 | 人見 （脱水乾燥汚泥）
H26 | 1126 | 4800 |  |  | 2347 | 0 | 2435
H27 | 783 | 3900 |  |  | 2736 | ※※140 | 1650
H28 | 763 | 4500 |  |  | 2644 | ※※241 | 2234
H29 | 888 | 3900 |  |  | 3080 | ※※137 | 1968
H30 | 705 | 4900 |  |  | 2514 | 0 | 1772
※ | 印旛沼浄水場では、脱水処理の工程で石灰を混ぜている。
| 印旛沼浄水場(千葉地区)の汚泥発生量は、年間送水量比率で算出している。 |  |  |  |  | H30:4,900=9,801×50.5%
※※ | H27～29における袖ケ浦浄水場の発生度は、郡本浄水場の濃縮汚泥が難濃縮となったため、袖ケ浦浄水場へ運搬後天日乾燥処理を実施したもの。
濃縮汚泥の発生量等については、環境生活部資源循環推進課が公表している「産業廃棄物多量排出事業者処理計画等の公表」を参照してください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/haishutsu/juuran.html

## 汚泥分析結果
発生土（脱水汚泥・乾燥汚泥）の溶出分析結果
単位： mg/L （水素イオン濃度、含水率以外）
Nｏ |  |  | 南八幡浄水場 |  | 佐倉浄水場 |  | 人見浄水場 |  | 袖ケ浦浄水場 | 印旛沼浄水場 | 分析方法等 (印旛沼浄水場以外）
|  | 分析項目 採取日 | 2018-08-27 | 2019-01-31 | 2018-08-27 | 2019-01-29 | 2018-08-23 | 2019-01-29 | 2019-01-28
溶出試験 (mg/L) | 1 | アルキル水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 （環境庁告示第13号 ・昭和48年2月17日）
| 2 | 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 3 | カドミウム | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.0009 | <0.001 | <0.001 | <0.001
| 4 | 鉛 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01
| 5 | 有機燐 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 6 | 六価クロム | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.05 | <0.05 | <0.05
| 7 | 砒素 | 0.007 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | 0.01 | 0.008 | <0.005
| 8 | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1
| 9 | PCB | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
| 10 | トリクロロエチレン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 11 | テトラクロロエチレン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 12 | ジクロロメタン | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 13 | 四塩化炭素 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 14 | 1,2－ジクロロエタン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 15 | 1,1－ジクロロエチレン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 16 | シス－1,2－ジクロロエチレン | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 17 | 1,1,1－トリクロロエタン | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 18 | 1,1,2－トリクロロエタン | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 19 | 1,3－ジクロロプロペン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 20 | チウラム | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 21 | シマジン | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 22 | チオベンカルブ | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 23 | ベンゼン | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 24 | セレン | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.002 | <0.002 | <0.002
| 25 | 1,4-ジオキサン | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
| 26 | フッ素 | ー | 0.21 | ー | 0.09 | ー | 0.32 | <0.08
| 27 | ホウ素 | ー | <0.1 | ー | <0.1 | ー | <0.1 | <0.1
| 28 | クロロエチレン | ー | <0.0002 | ー | <0.0002 | ー | <0.0002 | <0.0002
含有試験 | 29 | 水素イオン濃度 （ｐH） | 6.8 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 7 | 7.8 | 6.7
| 30 | 含水率 (％) | 54.1 | 45.2 | 49.7 | 58 | 22 | 35.2 | 59.6 |  | 底質試験方法 単位： mg/kg （水素イオン濃度、強熱減量以外）
| 31 | 強熱減量 (％) | 16.5 | 13.9 | 24 | 23.7 | 17.1 | 18.5 | 20.7
| 32 | カドミウム | ー | 0.64 | ー | 0.14 | ー | 0.03 | 0.14
| 33 | 銅 | ー | <5 | ー | <5 | ー | <5 | <5
| 34 | 砒素 | ー | 12 | ー | 6 | ー | 1.8 | 7.8
| 35 | 全水銀 | ー | 0.08 | ー | 0.05 | ー | 0.05 | 0.04
汚泥の放射性物質 の測定結果 は下記URL参照
http://www.pref.chiba.lg.jp/kigyou/kyshisetsu/press/2011/odei.html

## 浄水薬品
浄水薬品
浄水薬品については、浄水場毎に原水水質や処理方式により適合したものを選定して使用している。
（１）浄水場で使用している凝集剤の規格は次のとおりである。 |  |  |  |  | 薬品の使用量 | [11 empty] | トン/年
項目 | 液体硫酸アルミニウム | ポリ塩化アルミニウム | 液体塩化アルミニウム |  |  | 南八幡 | 印旛沼※１ |  |  | 郡本 |  | 佐倉 | 袖ケ浦 |  |  |  | 人見
| (LAS) | (PAC) | (LAC) | [9 empty] | 袖ケ浦 |  | 皿木
規格 | JIS K 1450-1996 に準拠した独自規格 | JIS K 1475-1996 | 独自規格 |  | 年度 | PAC | NaClO | 硫酸 | LAS | LAS | PAC | LAC | 硫酸※2 | PAC | MICS/ 硫酸※３ | PAC | PAC
外観 | 無色～黄味がかった 薄い褐色の透明液体 | 無色～淡黄褐色の液体 | 黄色透明液体 |  | H16 | 168.6 | 607 | 973.5 | 3502 | 225 | 22.3 | 1117.4 | 26.3 | 21.7 | 10.88 | 3.24 | 500.9
酸化アルミニウム | 7.0～8.2% | 10.0～11.0% | 11.0～12.0% |  | H17 | 155.4 | 355.3 | 1243.2 | 2792.8 | 345.8 |  | 1064.4 | 56.03 | 2.05 | 34.17 | 6.06 | 689.7
pH値 | 3.0以上 | 3.5～5 | ― |  | H18 | 170.5 | 388 | 1048.6 | 3325.9 | 402.4 |  | 1250.4 | 16.43 | 0.99 | 4.06 | 0.41 | 781.1
アンモニア性窒素 | 0.01%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H19 | 274.27 | 348.86 | 903 | 3672.827 | 158.07 |  | 1255.123 | 27.17 | 14.247 | 8.655 | 0.196 | 584.915
ヒ素 | 0.02%以下 | 5mg/l以下 | 5mg/l以下 |  | H20 | 191 | 366 | 862.8 | 2671.8 | 138.5 |  | 1515.8 | 72.74 | 60.25 | 12.11 | 4.35 | 877.8
鉄 | 0.02%以下 | 0.01%以下 | 0.01%以下 |  | H21 | 180.76 | 405.418 | 991.945 | 2263.747 | 387.28 |  | 1147.522 | 7.286 | 4.161 | 3.105 | 0.559 | 638.772
マンガン | 25mg/l以下 | 25mg/l以下 | 25mg/l以下 |  | H22 | 149.03 | 273.4 | 743 | 3390.605 | 330.95 |  | 1383.7 | 40.527 | 13.498 | 7.834 | 2.045 | 602.6
カドミウム | 2mg/l以下 | 2mg/l以下 | 2mg/l以下 |  | H23 | 199 | 207 | 692 | 3789 | 176 |  | 1516 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | 493
鉛 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |  | H24 | 264 | 238 | 719 | 4313 | 248 |  | 1320 | 26 | 6 | 6 | 0.1 | 485
水銀 | 0.2mg/l以下 | 0.2mg/l以下 | 0.2mg/l以下 |  | H25 | 226 | 338 | 635 | 4523 | 256 |  | 1302 | 32 | 8 | 12 | 0 | 991
クロム | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 | 10mg/l以下 |  | H26 | 236 | 354 | 710 | 3509 | 448 |  | 1067 | 47 | 16 | 8.4 | 0.3 | 684
比重 | 7% 1.28 | 1.19以上 | 1.25以上 |  | H27 | 228.963 | 366 | 633 | 3434 | 187.28 |  | 1329.769 | 22.513 | 5.807 | 7.935 | 1.611 | 937.138
| 8% 1.32 |  |  |  | H28 | 337.1 | 495.7 | 630.862 | 4077.012 | 66.39 |  | 1130.4 | 10.3 | 8.4 | 1.5 | 0.9 | 828.6
硫酸イオン | ― | 3.5%以下 | 3.5%以下 |  | H29 | 248.437 | 435.35 | 769.888 | 3418.876 | 6.59 |  | 1375 | 14 | 6.3 | 2.9 | 0.6 | 783.8
※塩基度 | ― | 45～65% | ― |  | H30 | 252.122 | 544.402 | 874.701 | 4020.535 | 58.58 |  | 956.908 | 49.158 | 9.883 | 11.733 | 6.338 | 654.515
特記事項 | 硫酸アルミニウム8%濃度のものは、冬の時期に結晶が析出することがあるので、保温するか、7%のものを使用する。 | ※[Al2(OH)nCl6-n]mにおいて塩基度=n/6×100(%) | リサイクル製品 強腐食性
（注）
[5 empty] | LAS | ：液体硫酸アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | 硫酸 | ：ｐH調整用
| 『取り扱い上の注意』 ①次亜塩素酸ソーダと混合すると有毒な塩素ガスを発生する。 ②取扱いは、保護具（保護メガネ、耐酸性手袋等）の着用。 ③他の薬品と混合すると沈殿が生じる場合がある。 |  |  |  | PAC | ：ポリ塩化アルミニウム（凝集剤） |  |  |  |  | MICS | ：含鉄液体硫酸アルミニウム（凝集剤、皿木分場ではｐH調整に使用）
|  |  |  | ※1 ※2 ※3 | NaClO | ：次亜塩素酸ナトリウム（殺藻剤） |  |  |  |  | LAC | ：塩化アルミニウム（凝集剤）
印旛沼浄水場の浄水薬品使用量は単独分を含む全使用量。 袖ケ浦浄水場の硫酸は平成20年度まで98%濃硫酸、21年度以降は75%硫酸を使用。 皿木分場のｐＨ処理剤は平成17年度までＭＩＣＳ、平成18年度以降は75%硫酸を使用。
『応急処置』 ①目に入った場合は、直ちに多量の水で15分以上洗眼し、眼科医の診断を受ける。 ②皮膚に付着した場合は、十分に水洗いする。
使用浄水場 | 印旛沼浄水場 | 南八幡浄水場 | 佐倉浄水場
| 郡本浄水場 | 袖ケ浦浄水場
袖ケ浦浄水場皿木分場
人見浄水場
（２）浄水場で使用しているpH調整剤の規格は次のとおりである。
項目 | 硫酸 (H2SO4)
規格 | JWWA K134-2003に準拠した独自規格
濃度 | 75% | 75%
使用浄水場 | 袖ケ浦浄水場 | 袖ケ浦浄水場皿木分場
※袖ケ浦浄水場は平成21年度より75％硫酸を使用している。